## SPLOŠNI POGOJI
STRAN 1
Investitor: | OBČINA KOSTEL, VAS 43, 1336 KOSTEL
Objekt: | VODOVOD AJBELJ
POPIS DEL
Ocena | \
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE SPLOŠNIH POGOJEV UVODA V PREDRAČUN, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ
SPLOŠNI POGOJI UVODA V PREDRAČUN
1. | Dela v bližini obstoječih objektov je potrebno izvajati po kampadah, s takšno mehanizacijo, da ne bo prišlo do morebitnih poškodb objektov. Pri delu v bližini objektov je potreben geomehanski nadzor med gradnjo.
2. | Organizacija in oprema gradbišča skladno z varnostnim načrtom in veljavno zakonodajo, vključno z izdelavo elaborata zapore ceste, pridobitve soglasja zapore ceste, postavitev in vzdrževanje cestne zapore, postavitev varovalnih gradbiščnih ograj.
3. | Dnevna vzpostavitev prevoznosti ceste in neoviranega dostopa do objektov, vključno z varovalnimi ograjami in prometno signalizacijo.
4. | Vzpostavitev začasnih obvozov in začasnih deponij za potrebe gradnje.
5. | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z vsemi stroški in taksami ločenega zbiranja.
6. | Sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih zakonodaje.
7. | Postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.
8. | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
9. | Škoda na objektih in zemljiščih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
10. | Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu.
11. | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za vgrajene materiale.
12. | Vse stroške trajnega deponiranja gradbenega materiala.
13. | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
14. | Vse stroške povezane z izvajanjem ukrepov skladno z Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.list RS, št. 21/2011) ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča.
15. | Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave,ogrevanja…
16. | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do primopredaje objekta.
17. | Vse stroške transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca.
18. | Geodetski načrt in projekt izvedenih del (PID) z vsemi geodetskimi podatki - predani v 4 izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo.
19. | V ceni mora biti zajet tudi ves droben potrošni material.
20. | Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
21. | V cenah je potrebno zajeti vse manipulativne stroške.
22. | Ponudnik mora pri izvajanju del upoštevati vso veljavno zakonodajo, ki definira izvajanje gradbenih del na gradbišču.
23. | Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in vzpostavitev v prvotno stanje.
24. | Obračun zemeljskih del je v raščenem stanju.
25. | Vse dimenzije prikazane v načrtih je potrebno pred izvajanjem del preveriti na mestu izvedbe del, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.
26. | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta in vseh ostalih potrebnih dokumentov za pridobitev uporabnega dovoljenja.
27. | Geomehanske meritve posameznih nasipnih slojev, z vpisom meritev v gradbeni dnevnik in izdelavo poročila o meritvah.
28. | Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov na območju gradnje, pomembnih za ugotovitev stanja pred gradnjo. Foto elaborat je potrebno izdelati v dveh izvodih. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti evidentirane.
29. | Obveščanje javnosti, predvsem prebivalcev na tem območju glede poteka gradbenih del, predvidenih cestnih zapor, obvoznih poti….
VODOVOD
1. | V ceni je potrebno zajeti ves drobni, tesnilni in vijačni material potreben za montažo vodovoda. Za spajanje cevi, fazonskih kosov in armatur se uporabljajo sidrni spoji (kot npr. "VI") skladno z navodili proizvajalca, ki jih je potrebno zajeti v ceni - pri postavki vodovodne cevi.
2. | Vse cevi iz nodularne litine so minimalnega tlačnega razreda C 40 (razen če ni s projektom določeno drugače), skladne s standardom SIST EN 545:2011. Na zunanji strani so zaščitene z zaščito 400 g/m2 iz zlitine Zn + Al (v razmerju 85% : 15%).
3. | Vse PE cevi za pitno vodo morajo biti izdelane v skladu s standardom SIST EN 12201-1, SIST EN 12201-2, SIST ISO 4427.
4. | Vsa kolena na hišnih priključkih so predvidena Inox - vrtljive izvedbe (možen obrat 360°). Teleskopska vgradna garnitura iz nodularne litine težke izvedbe - razred nosilnosti D 400, po standardu EN 124 z protihrupnim vložkom na pokrovu.
5. | Vsi fazonski elementi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu s standardom SIST EN 545:2010. Opremljena morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Obojčno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeno skupaj s cevmi.
6. | EV zasuni morajo biti izdelani iz nodularne litine z obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, ustrezati morajo standadu EN 1074. Vsi fazonski kosi in armature morajo biti mininalnega tlačnega razreda PN 16.
7. | Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX (lomljiv), glava in nodularne litine z dvema "C" priključkoma in enim "B" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati mora standardu SIST EN 14384 in SIST EN 1074-6. Vgrajuje se takšne hidrante , ki so že vgrajeni na vodovodnem sistemu upravljavca- imajo isti ključ za odpiranje hidrantov.
8. | Cestna kapa mora biti okrolge oblike, za hišne priključke min. fi 125 mm, za zasune pa min. fi 200 mm, izdelana iz litine GG 250. Ustrezati mora standardu DIN 4056 z napisom "VODA". Cestna kapa mora biti primerna za vgradnjo v povozno površino (razred D 400)
10. | V enoti cene morajo biti zajeti vse škode na objektih in zemljiščih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
11. | V ceni je potrebno zajeti ponovno vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu.
12. | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za vgrajene materiale.
13. | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
14. | Vse stroške povezane z izvajanjem ukrepov skladno z Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.list RS, št. 21/2011) ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča.
15. | Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave,ogrevanja…
16. | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do uporabnega dovolj.
17. | Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta.
18. | Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
19. | V cenah je potrebno zajeti vse manipulativne stroške.
20. | Ponudnik mora pri izvajanju del upoštevati vso veljevno zakonodajo, ki definira izvajanje gradbenih del na gradbišču.
21. | Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in vzpostavitev v prvotno stanje.
22. | Obračun zemeljskih del je v raščenem stanju.
23. | Vse dimenzije prikazane v načrtih je potrebno pred izvajanjem del preveriti na mestu izvedbe del, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.
24. | Obveščanje javnosti, predvsem prebivalcev na tem območju glede poteka gradbenih del, predivdenih cestnih zapor, obvoznih poti….
25. | V ponudbenih cenah je potrebno zajeti tudi stroške koordinacije med izvajalcem, upravljavcem ter lastniki objektov za izvedbo hišnih priključkov. Lokacije hišnih priključkov, vodomernih jaškov in globine odcepov se določijo na terenu skupaj z lastniki objektov, upravljavcem in izvajalcem. Za vsak objekt se izvede zapisnik, ki se ga po končanih delih dostavi investitorju.
26. | V ponudbenih cenah je potrebno zajeti obbetoniranje vodovodnih kap za hišne priključke, zasune in hidrante na povoznih površinah z betonom C25/30 ter postavitev teh niveliranje kap na končno višino.
27. | V ceni je potrebno upoštevati sprotno sortiranje izkopnega materiala, ki je primeren za nadalnji zasip - pod neutrjenimi površinami. Material, ki je primeren za zasip pod neutrjenimi površinami se odpelje na začasno deponijo, ostali material pa na stalno deponijo.
28. | Geodetske posnetke je potrebno izvajati sprotno, pri odprtem jarku.
29. | Prenosi zabojnikov za odpadke na vseh gradbiščih za čas gradnje na začasno lokacijo, ki jo določi izvajalec GJS
30. | Izvajalec na lastne stroške krije vso morebitno povzročeno škodo, ki bo morebiti nastala na obstoječih komunalnih vodih na območju gradnje, pri vzdolžnih potekih ali pri križanjih.
31. | Vsi posegi na obstoječe vodovodno omrežje morajo potekati pod nadzorom upravljavca vodovoda
OSTALA DOLOČILA SPLOŠNIH POGOJEV:
1. | Za obsutje vodovoda se uporablja okroglozrnati gramozni material
2. | Ponudnik mora pred izvedbo del priložiti izjave o lastnostih za ves ponujen material in ponujeno opremo v vseh sklopih.
3. | Vsa potrebna soglasja upravljalca ceste (zapora ceste)
4. | Pokrovi morajo ustrezati standardu SIST EN 124-2:2015
5. | Vsa dodatna dela se priznajo le ob priloženih analizah iz katerih je razvidno, da so upoštevane kalkulacijske osnove iz osnovne ponudbe

## REKAPITULACIJA
STRAN 2
VODOVOD AJBELJ - drugi del
REKAPITULACIJA
1. | VODOVOD 1
1.1. | GRADBENA DELA | 0
1.2. | VODOVODNI MATERIAL | 0
1.3. | MONTAŽNA DELA | 0
1.4. | RAZNA DELA | 0
1.5. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV (22%) | 0
| SKUPAJ z DDV | 0
Note on B62: Planing biro kranj d.o.o.:

## VODOVOD
STRAN 3
1. | VODOVOD 1
1.1. | VODOVOD - GRADBENA DELA
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za | Cena
|  | mere |  | enoto
1. | Zakoličba projektiranih osi vodovoda in zaščita točk, vključno z zakoličbo lomov, jaškov in hidrantov | m1 | 705 |  | 0
2. | Postavitev prečnih profilov na lomnih točkah | kom | 29 |  | 0
3. | Zarez obstoječega asfalta v debelini 10 cm | m1 | 6 |  | 0
4. | Rušenje obstoječega asfalta v debelini 10 cm, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz koncesionarju za zbiranje in predelavo odpadkov po izboru izvajalca. Potrebno je upoštevati, da je potrebno del porušenega asfalta (ca 30 %) uporabiti kot surovino pri izdelavi novega asfalta | m2 | 12 |  | 0
5. | Kombiniran, ročni in strojni izkop jarka za vodovod v terenu III.-IV. ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop širine 1,00 do 2,00 m in globine do 2,0 m, kompletno z direktnim nakladanjem izkopnega materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec), ter plačilom vseh stroškov deponiranja | m3 | 200 |  | 0
0
6. | Kombiniran, ročni in strojni izkop jarka za vodovod v terenu V. ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop širine 1,00 do 2,00 m in globine do 2,0 m, kompletno zodmetom izkopnega materiala vsaj 2,00 metra od roba izkopa | m3 | 400 |  | 0
7. | Strojni izkop jarka za vodovod v terenu III.-IV. ktg., v brežini, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 2,00 m, kompletno z odmetom izkopnega materiala vsaj 2,00 m od roba izkopa. | m3 | 903 |  | 0
8. | Ročni izkop jarka za vodovod, izkop v terenu III.ktg. kompletno z odmetom na rob izkopa | m3 | 25 |  | 0
9. | Strojni odriv humusa v deb. do 20 cm z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 100 |  | 0
10. | Planiranje dna izkopa jarka v terenu III. ktg. z natančnostjo ± 1 cm in utrditev do potrebne zbitosti | m2 | 635 |  | 0
11. | Kompletna izdelava peščene posteljice za polaganje cevi, iz 2 x sejanega peska debeline 10 cm (frakcija materiala 4-8 mm). | m2 | 635 |  | 0
12. | Izdelava zasipa cevi z 2x sejanim peskom granulacije od 4-8 mm v debelini vsaj 30 cm nad temenom cevi, z dobavo, dovozom in utrjevanjem. | m3 | 310 |  | 0
13. | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. Zasip pod neutrjenimi površinami. | m3 | 1150 |  | 0
14. | Nakladanje na kamion in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) vključno z stroški deponiranja | m3 | 150 |  | 0
15. | Zasipanje jarkov z kamnitim zmrzlinsko odpornim materialom iz dovoza (npr. kamnoloma), premer zrn do 100 mm, v slojih po 30cm z dobavo, dovozom in utrjevanjem do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 80 Mpa) - kamnita greda | m3 | 40 |  | 0
16. | Izdelava nevezane nosilne plasti iz tamponskega drobljenca TD 0/32 pod voznimi in nepovoznimi površinami v debelini 25 cm z vsemi fazami del (dobava, dovoz, planiranje) ter utrjevanje do tlačne trdnosti Me => 100 Mpa | m3 | 50 |  | 0
17. | Izdelava stika starega in novega asfalta z vgradnjo bitumenskega traku. Kompletno z vsemi potrebnimi deli. | m1 | 6 |  | 0
18. | Izdelava nosilne plasti bitumizirane zmesi AC 22 base B50/70 A4 v debelini 6.0 cm | m2 | 12 |  | 0
19. | Izdelava obrabne plasti bitumizirane zmesi AC 8 surf B50/70 A4, v debelini 3.0 cm | m2 | 12 |  | 0
20. | Izvedba prečkanj (križanj) vodovoda z obstoječimi komunalnimi in inštalacijskimi vodi, z zavarovanjem obstoječega voda pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom v območju križanj, ter zasip s suho mešanico) | kos | 6 |  | 0
21. | Izvedba vzdolžnih križanj vodovoda z obstoječimi vodi , z zavarovanjem obstoječega voda pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z dodatnim ročnim izkopom, ročnim zasipom (posteljica in obsip 0-4mm, signalni trak), komplet vsa dela, (NN, VN, TK,JR,vodovod) | m1 | 300 |  | 0
Šifra | Opis postavke | Enota |  | Cena na enoto | Cena
mere
22. | Kompletna izdelava betonskih blokov za sidranje cevi in fazonskih kosov z objemkami in podložno gumo (0,40 m3/kos) | kos | 3 |  | 0
23. | Izdelava betonskega temelja za stebriček za označevalne tablice,vključno z pocinkanim stebričkom. | kos | 2 |  | 0
24. | Dovoz humusa - podlage za zasejanje trave iz začasne deponije, razstiranje v debelini cca 20 cm, ravnanje in ostala pomožna dela. Upoštevati tudi valjanje površine pred sejanjem trave. | m2 | 500 |  | 0
25. | Kompletna izdelava armirano betonskega jaška notranje dimenzije 3,50 x 2,0 m in svetle višine 1.85 m z dodatnim izkopom, opažem, armaturo, betonom, zasipom in LTŽ pokrovom 60x60 cm (razred D400) in vso pripadajočo opremo po priloženem detajlu. Upoštevati beton C30/37 XC4, XF4, Dmax 16, S3, PV-II, armaturo po armaturnem načrtu, en sloj bitumenskega premaza, enoslojna hidorizlocaija s protikoreninsko zaščito, zaščito hidroizolacije s čepasto folijo, Vključno z izdelavo, dobavo in montažo inox lestve, ter pohodne inox rešetke z okvirjem. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.2. | VODOVOD - VODOVODNI MATERIAL
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena
mere
CEVNI MATERIAL
CEVI
26. | cevi NL (LTŽ-DUKTIL) DN 100 mm, C40, po standardu SIST EN 545:2011 (zunanja zaščita min 400 g/m2 zlitine Zn + AL (razmerje 85% - 15%) in modri epoksi) z sidrnimi spoji kot npr. "VI", na odcepih, lokih, redukcijah in sicer na vsako stran odcepa še po 2 cevi prilokih manjših od 45°, oz. na vsako stran po 3 cevi pri lokih večjih od 45° | m1 | 710 |  | 0
27. | cevi PE d32 mm PN 16 | m1 | 10 |  | 0
FAZONSKI KOSI min PN 16
*upoštevati sidrna tesnila, skladno s splošnimi zahtevami v projektu (na vseh odcepih, lokih, redukcija ter na dveh ceveh pred in za loki do 45°, in da treh ceveh pred in za loki nad 45°)
28. | EU KOS za cev NL DN 100 mm, sidrna tesnila | kos | 15 |  | 0
Šifra | Opis postavke | Enota
mere
29. | F KOS DN 100 mm, sidrna tesnila | kos | 2 |  | 0
30. | T KOS DN 80/50 | kos | 2 |  | 0
31. | T KOS DN 100/80 | kos | 4 |  | 0
32. | T KOS DN 100/100 | kos | 3 |  | 0
33. | T KOS DN 50/50 | kos | 2 |  | 0
34. | FF DN 80/500 | kos | 1 |  | 0
35. | FF DN 80/300 | kos | 2 |  | 0
36. | N KOS DN 80 | kos | 4 |  | 0
37. | FFR kos DN 100/80 mm | kos | 4 |  | 0
38. | FFQ kos 90°, DN 50 mm | kos | 2 |  | 0
39. | FFQ kos 90°, DN 80 mm | kos | 2 |  | 0
40. | FF KOS DN 100, l = 800 mm | kos | 3 |  | 0
41. | FF KOS DN 80, l = 400 mm | kos | 2 |  | 0
42. | FF KOS DN 50, l = 200 mm | kos | 2 |  | 0
43. | Čistilni kos DN 80 mm | kos | 2 |  | 0
44. | MMK 11°, DN 100 mm, sidrna tesnila | kos | 8 |  | 0
45. | MMK 22°, DN 100 mm, sidrna tesnila | kos | 4 |  | 0
46. | MMK 30°, DN 100 mm, sidrna tesnila | kos | 2 |  | 0
47. | FFK DN 100, 11° | kos | 4 |  | 0
48. | FFK DN 100,22° | kos | 1 |  | 0
49. | FFK DN 100,45° | kos | 4 |  | 0
MDK
50. | Montažno - demontažni kos DN 80 mm | kos | 2 |  | 0
51. | Kompenzacijski kos DN 100 mm | kos | 1 |  | 0
SPOJKE
52. | Univerzalna spojka 3057 DN 80 mm | kos | 2 |  | 0
ARMATURE min PN 16
53. | Ovalni zasun DN 50 mm z ročnim kolesom | kos | 2 |  | 0
54. | Ovalni zasun DN 80 mm z ročnim kolesom | kos | 4 |  | 0
55. | Ovalni zasun DN 100 mm z ročnim kolesom | kos | 1 |  | 0
56. | Ovalni zasun DN 100 mm z teleskopsko vgradno garnituro DN 100 mm in varovalno cestno kapo DN 200 | kos | 1 |  | 0
57. | Ovalni zasun DN 80 mm z teleskopsko vgradno garnituro DN 100 mm in varovalno cestno kapo DN 200 | kos | 2 |  | 0
58. | Čistilni kos DN 80 mm - prirobnični | kos | 2 |  | 0
59. | Avtomatski hidravlični ventil za redukcijo tlaka z merilci tlaka pred in za ventilom, kot npr. Bermad, DN 80 mm | kos | 2 |  | 0
60. | Avtomatski hidravlični varnostni ventil, npr. PAM E2116-00, DN 50 mm, PN 16 | kos | 2 |  | 0
61. | Merilec pretoka DN 80 mm, primeren za vgradnjo brez ravnih linij, kot npr. WaterMaster FER | kos | 2 |  | 0
62. | Avtomatski zračnik DN 50 mm, s tremi neodvisno delujočimi funkcijami (A.R.I.), za vgradnjo v jašku | kos | 2 |  | 0
63. | Avtomatski zračni Hawle DN 80 | kos | 2 |  | 0
64. | Podzmeni hidrant DN 80 | kos | 2 |  | 0
65. | Navrtni zasun za cev NL DN 100 mm, priključek PE d32 mm, teleskopska vgradna garnitura, inox koleno in cestna kapa DN125 (hišni priključki) | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0
1.3. | VODOVOD - MONTAŽNA DELA
Šifra | Opis postavke | Enota |  | Cena za | Cena
|  | mere |  | enoto
66. | Prenos in spuščanje fazonov in armatur do teže 100 kg/kom | kos | 105 |  | 0
67. | Polaganje in stikovanje cevi NL (LTŽ-DUKTIL) f 100 mm | m1 | 710 |  | 0
68. | Polaganje in stikovanje cevi PE d32 in | m1 | 10 |  | 0
69. | Montaža fazonov | kos | 75 |  | 0
70. | Montaža MDK | kos | 3 |  | 0
71. | Montaža univerzalnih spojk | kos | 2 |  | 0
72. | Montaža čistilnega kosa | kos | 2 |  | 0
73. | Montaža varnostnega ventila | kos | 2 |  | 0
74. | Montaža avtomatskega zračnika | kos | 4 |  | 0
75. | Montaža podtalnega hidranta | kos | 2 |  | 0
76. | Montaža ovanih zasunov z ročnim kolesom
| f 100 mm | kos | 1 |  | 0
| f 80 mm | kos | 4 |  | 0
| f 50 mm | kos | 2 |  | 0
77. | Montaža ovanih zasunov z vgradbeno garnituro in varovalno cestno kapo.
| f 100 mm | kos | 1 |  | 0
| f 80 mm | kos | 2 |  | 0
78. | Montaža hišnih priključkov | kos | 1 |  | 0
79. | Tlačni preizkus vodovoda, skladno s standardom SIST EN 805:2000 | m1 | 720 |  | 0
80. | Dezinfekcija cevovoda po končani gradnji, z odvzemom vzorcev vode, analizami ter strokovnim mnenjem; skladno s standardom SIST EN 805:2000 | m1 | 720 |  | 0
81. | Postavitev oznak na jaške in zasune | kos | 3 |  | 0
82. | Nabava, dobava in vgraditev opozorilnega PVC traku, modre barve z napispom "POZOR VODOVOD" | m1 | 720 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.4. | VODOVOD - RAZNA DELA
Šifra | Opis postavke | Enota |  | Cena za | Cena
|  | mere |  | enoto
83. | Izdelava geodetskega načrta in projekta izvedenih del (PID, vodovod) z vsemi geodetskimi podatki - predani v 5 izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki na dveh CD-jih, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo. | kpl | 1 |  | 0
84. | Izdelava elaborata za vpis v GJI | kpl | 1 |  | 0
85. | Oprema jaška z telemetrijo (sončna celica in baterija) za prenos podatkov in sicer za meritve vstopnega in izstopnega tlaka na reducirnem ventilu (2x). Kompletno z vsemi potrebnimi deli, vključno z vzpostavitvijo povezave v nadzorni center upravljavca
kot npr.
Merilno mesto
| Izdelava EKO za vgradnjo komunikacijske opreme IP56 + izdalava elektronačrta - Kovinska Elektroomara 500x600x250 - 1 x Varovalka 16A - 1 x Varovalka 10A - 2 x Varovalka 6A - 1 x Glavno stikalo 32A - Drobni montažni material - Objemke za montažo na kandelaber | kom | 1 |  | 0
| Kandelaber 6m z sidrno ploščo in vijaki | kpl | 1 |  | 0
| Fotonapetostni modul 375W | kos | 1 |  | 0
| Akumulator VRLA AGM C20=85 Ah | kpl | 1 |  | 0
| Solarni regulator | kpl | 1 |  | 0
| Nosilec za solarni panel | kpl | 1 |  | 0
| Kabli ter drobni material za inšalacijo solarnega panela | kpl | 1 |  | 0
| Zbirnik signalov ADAM 6750 8 x DIN za priklop pulzov, oprema mora omogočati izračun pretoka iz pulzov | kpl | 1 |  | 0
| GPRS router + antena + napajalnik | kom | 1 |  | 0
| Ožičenje in montaža na objektu | kpl | 1 |  | 0
| Izdelava CNS | kpl | 1 |  | 0
| Spuščanje v pogon in nastavitve parametrov. | kpl | 1 |  | 0
86. | Razna manjša dela potrebna za prevezave obstoječega vodovoda na nov vodovod, montažo in demontažo obstoječih fazonov, predelave v jašku in rezervoarju, zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo… Obračun po dejanskih urah potrjenih v GD s strani nadzora.
| VK delavec | ura | 20 |  | 0
| PK delavec | ura | 20 |  | 0
87. | Upravljavski nadzor | ura | 50 |  | 0
88. | Geomehanski nadzor | ura | 4 |  | 0
1.5. | VODOVOD - DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA
89. | Dodatna in nepredvidena dela | % | 10 |  | 0
|  |  |  | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA skupaj: | 0
REKAPITULACIJA VODOVODA
1.1. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.2. | VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0
1.3. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.4. | RAZNA DELA |  |  |  | 0
1.5. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| VODOVOD skupaj: |  |  |  | 0