## Skupna Rekapitulacija
Investitor:
Občina Hoče Slivnica
Pohorska cesta 15
2311 Hoče
Projektant:
BIRO BIRO d.o.o.
Beloruska ulica 7
2000 Maribor
Objekt:
ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ FRANCA LEŠNIKA - VUKA
REKAPITULACIJA DEL:
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
PODTLAČNO ODVODNJAVANJE | 0
ZUNANJA UREDITEV | 0
ZUNANJA UREDITEV - PARKIRIŠČE | 0
ELEKTROINŠTALACIJE | 0
ELEKTROINŠTALACIJE - CESTNA RAZSVETLJAVA | 0
ELEKTROINŠTALACIJE - PARKIRIŠČE | 0
ELEKTROINŠTALACIJE - NN KBV | 0
ELEKTROINŠTALACIJE - SE | 0
STROJNE INŠTALACIJE | 0
ŠPORTNA OPREMA | 0
SKUPAJ VREDNOST DEL: | 0

## Rekapitulacija GO del
Investitor:
Občina Hoče Slivnica
Pohorska cesta 15
2311 Hoče
Projektant:
BIRO BIRO d.o.o.
Beloruska ulica 7
2000 Maribor
Objekt:
ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ FRANCA LEŠNIKA - VUKA
Projektna dokumentacija:
Vrsta dokumentacije: PZI
Št. projekta: 06/2025
Vodja projektiranja: Uroš Rošker, u.d.i.a., ZAPS 1737 PA*
Datum: September 2025
Popis GO del verzija: 1.0
Ponudnik:
Predračun št.:
Družba (izvajalec-ponudnik):
Kraj in datum:
REKAPITULACIJA GO DEL:
0. SPLOŠNA DELA | 0
0.01 Stroški gradbišča | 0
0.02 Čiščenje gradbišča | 0
A. GRADBENA DELA | 0
A.01 Zemeljska dela | 0
A.02 Odri | 0
A.03 Betonska dela | 0
A.04 Montažna gradnja lesenih konstrukcij | 0
A.05 Montažna gradnja jeklenih konstrukcij | 0
A.06 Hidroizolacijska dela | 0
A.07 Ravna streha | 0
B. OBRTNIŠKA DELA | 0
B.01 Kovinarska dela | 0
B.02 Suhomontažna dela | 0
B.03 Premazi betonskih tlakov | 0
B.04 Keramičarska dela | 0
B.05 Slikopleskarska dela | 0
B.06 Notranja vrata in okna | 0
B.07 Zunanja vrata in okna | 0
B.08 Senčila | 0
B.09 Fasaderska dela - ETICS | 0
B.10 Estrihi | 0
B.11 Mizarska dela | 0
B.12 Strešna okna in kupole | 0
B.13 Razna druga dela | 0
C. ZUNANJA UREDITEV | 0
D. NEPREDVIDENA DELA - 10% vrednosti vseh del | 0
SKUPAJ: | 0
Davek 22% | 0
SKUPAJ VREDNOST DEL: | 0

## 0.01 Stroški gradbišča
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj
0.01 | STROŠKI GRADBIŠČA
0.01.01 | SKUPNI STROŠKI GRADBIŠČA
0.01.02 | STROŠKI GRADBIŠČA - POSAMEZNA DELA
UVODNA DOLOČILA
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:
1. Splošno Stroški gradbišča zajemajo vsa dela, opremo in organizacijo, potrebno za nemoteno, varno in skladno izvajanje gradbeno-obrtniških del. Vsi stroški se razumejo kot skupni stroški izvajalca, ne glede na trajanje gradnje, in jih ni dovoljeno posebej zaračunavati, razen če je drugače določeno v pogodbi.
2. Ureditev in oprema gradbišča Izvajalec mora pred začetkom del urediti gradbišče, zagotoviti dovozne poti, ograje, varnostne table, začasne objekte (pisarne, garderobe, sanitarije) in skladiščne površine. Gradbišče mora biti označeno v skladu z veljavnimi predpisi, varnostnimi zahtevami in pogoji naročnika. Vsi objekti in naprave na gradbišču morajo biti redno vzdrževani v času gradnje.
3. Energetski in komunalni priključki Izvajalec mora na lastne stroške zagotoviti začasne priključke za električno energijo, vodo in po potrebi odvodnjavanje oziroma priklop na kanalizacijo. Stroški porabe električne energije, vode in drugih virov v času gradnje so vključeni v stroške gradbišča.
4. Varnost pri delu in varovanje gradbišča Izvajalec mora zagotoviti vse ukrepe varstva pri delu v skladu z zakonodajo in projektom organizacije gradbišča. Gradbišče mora biti zavarovano pred dostopom nepooblaščenih oseb (ograje, ključavnice, nadzor). Izvajalec mora zagotoviti ustrezno protipožarno zaščito, razsvetljavo in po potrebi dežurstvo.
5. Čiščenje in ravnanje z odpadki Izvajalec mora zagotavljati redno čiščenje gradbišča in okolice, odstranitev odpadnega materiala ter sprotno odvoz in deponijo odpadkov v skladu z zakonodajo. Gradbišče mora biti ob zaključku del očiščeno in vzpostavljeno v prvotno stanje.
6. Odgovornost izvajalca Izvajalec je v celoti odgovoren za varno in nemoteno obratovanje gradbišča, za varovanje vgrajenih materialov in opreme ter za škodo, povzročeno naročniku ali tretjim osebam zaradi nepravilne ureditve gradbišča. Stroški gradbišča vključujejo tudi zavarovanje gradbišča, opreme in materiala.
0.01.01 | SKUPNI STROPKI GRADBIŠČA
0.01.01.01 | Stroški za ureditev gradbišča vključno z vsemi napravami, oskrbo z električno energijo, oskrbo z vodo, prometnimi in transportnimi potmi ter ukrepi za zagotavljanje varnost in zdravje pri delu.
0.01.01.01A | Ureditev in priprava gradbišča Ureditev (izgradnja) in priprava gradbišča pripravljenega za obratovanje in uporabo. | PA | 1 |  | 0
0.01.02 | STROŠKI GRADBIŠČA - POSAMEZNA DELA
0.01.02.01 | Gradbiščna ograja višin ograje 1,5 do 2,5 m, vključno z vrati in vhodom.
0.01.02.01A | Gradbiščna ograja Postavitev, vzdrževanje ves čas gradnje in odstranitev po končanju del. | m | 273 |  | 0
0.01.02.02 | Pregrada za vstop na gradbišče po izbiri izvajalca (npr. vrata ali rampa ipd.), ki jo je mogoče zapreti, širina prehoda 4 m.
0.01.02.02A | Pregrada za vstop na gradbišče | kos | 1 |  | 0
0.01.02.03 | Razdelilna elektro omarica za napajanje celotnega gradbišča (za vse izvajalce) z možnostjo zaklepanja. Omarica s ploščo za števec z vsaj eno univerzalno varovalko 35A, zaščitno stikala na diferenčni tok štiripolno 40 / 0,1 A, 2 vtičnici petpolni 16 A in 2 kosa vtičnice Schuko 16 A, nameščene in povezane na mestu, ki ga določi naročnik.
0.01.02.03A | Razdelilna elektro omarica za gradbiščni tok Postavitev omarice in odstranitev po končanju del. | kos | 1 |  | 0
0.01.02.04 | Kontejner v standardni izvedbi (dimenzije 2,5 x 6 m), toplotno izoliran, za uporabo kot skupni bivalni prostor (za zadrževanje delavcev npr. jedilnica) vključno z opremo po zakonu o varstvu gradbenih delavcev.
0.01.02.04A | Stand. pisarniški kontejner Postavitev kontejnerja in odstranitev po končanju del. Število kontenjerjev se prilagodi glede na potrebe izvajalcev. | kos | 5 |  | 0
0.01.02.05 | Kemična stranišča brez vode in odtoka.
0.01.02.05A | Kemična stranišča Postavitev sanitarnega kontejnerja in odstranitev po končanju del. Število kontenjerjev se prilagodi glede na potrebe izvajalcev. | kos | 3 |  | 0
0.01.02.06 | Obvestilna tabla z navedbo podatkov o projektu in udeležencev pri gradnji v skladu s predpisi, postavitev, vzdrževanje in odstranitev po končanju del.
0.01.02.06A | Obvestilna tabla | kos | 1 |  | 0
0.01.02.07 | Začasni gradbiščni vodovodni priključek za oskrbo z vodo, vključno z vsemi priključnimi in oskrbovalnimi vodi na gradbišču do obstoječega omrežja z vodomerom. Stroški prijave in testiranja so vračunane v ceno na enoto. Kot podatek je naveden nazivni premer priključka (DN).
0.01.02.07A | Priključek za vodo DN25 | kos | 1 |  | 0
0.01.02.08 | Vodilni izvajalec pri gradnji, ki bo imenovan s strani investitorja.
0.01.02.08A | V ceni postavke je potrebno upoštevati: Z imenovanjem vodilnega izvajalca pri gradnji je ta dolžna imenovati vodjo gradnje. Vodja gradnje vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče (v skladu z veljavnim Gradbenim zakonom). | kpl | 1 |  | 0
0.01.02.09 | Zakoličba objekta in zapisnik o zakoličenju
0.01.02.09A | Prenos osi, robov in zakoličbenih točk objekta iz načrta na gradbišče. Sestava uradnega zapisnika o zakoličenju, ki ga podpiše pooblaščeni geodet. Zapisnik mora vsebovati skico zakoličbe in opis vseh izvedenih postopkov. | kpl | 1 |  | 0
0.01.02.10 | Analiza zemljine za večje izkope.
0.01.02.10A | Izvedba geotehnične analize zemljine na lokaciji predvidenih večjih izkopov, skladno s projektno dokumentacijo in veljavnimi standardi. | kpl | 1 |  | 0
0.01.02.11 | Geomehanski nazdor med izvajanjem zemeljskih del.
0.01.02.11A | Geomehanski nazdzor pri izvedbi objekta, zunanji ureditvi in globokem temeljenju. | kpl | 1 |  | 0
0.01.02.12 | Pomoč izvajalcem po celotnem objektu. Obračun po dejanskih stroških.
0.01.02.12A | PK delavec | ur | 300 |  | 0
0.01.02.12B | KV delavec | ur | 500 |  | 0
0.01.02.12C | Bager-kladivo 10T | ur | 150 |  | 0
0.01.02.12D | Bager žlica | ur | 150 |  | 0
0.01.02.12E | Tovornjak | ur | 100 |  | 0
0.01 | STROŠKI GRADBIŠČA - SKUPAJ |  |  |  | 0

## 0.02 Čiščenje gradbišča
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj
0.02 | ČIŠČENJE GRADBIŠČA
0.02.01 | ČIŠČENJE V STAVBI
0.02.02 | ČIŠČENJE ZUNANJIH POVRŠIN
UVODNA DOLOČILA
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:
1. Splošno Čiščenje gradbišča obsega vsa sprotna, vmesna in končna čistilna dela, potrebna za nemoteno in varno izvajanje gradnje ter za predajo objekta v uporabi primernem stanju. Stroški čiščenja gradbišča se štejejo kot skupni stroški izvajalca in niso predmet dodatnega obračunavanja, razen če je drugače določeno v pogodbi.
2. Sprotno čiščenje Izvajalec je dolžan sproti odstranjevati gradbene odpadke, embalažo in ostanke materialov z delovnih površin in poti. Delovišča morajo biti redno očiščena, tako da omogočajo varen dostop in nemoteno izvajanje del. Prašenje in raznašanje materialov po objektu ali okolici gradbišča je treba sproti omejevati in čistiti.
3. Vmesno čiščenje Po zaključku posameznih faz del mora izvajalec očistiti delovišče, da se omogoči nemoteno delo naslednjim izvajalcem. Vmesno čiščenje zajema odstranjevanje zaščitnih folij, rezanih ostankov, izravnalnih mas, prahu, lepila, betona in druge nesnage, ki bi ovirala nadaljnje delo.
4. Končno čiščenje Po zaključku vseh del mora izvajalec izvesti končno čiščenje celotnega objekta in gradbišča. Končno čiščenje vključuje: odstranjevanje vseh zaščit, pranje oken in vrat, čiščenje tal, stenskih oblog, sanitarne opreme, inštalacijskih elementov ter vseh vidnih površin. Objekt mora biti ob predaji naročniku čist, brez sledi gradbene umazanije, primeren za takojšnjo uporabo.
5. Ravnanje z odpadki Vsi gradbeni odpadki, embalaža in ostanki materialov se morajo sproti odvažati na za to predvidene deponije, skladno z veljavno zakonodajo. Izvajalec je odgovoren za ločevanje odpadkov, kjer je to zahtevano, in za izkazovanje njihovega pravilnega odvoza.
6. Odgovornost izvajalca Izvajalec je odgovoren za red, čistočo in varnost na gradbišču v času izvajanja del. Če izvajalec čiščenja ne izvaja sproti, ima naročnik pravico čiščenje naročiti tretjim osebam na stroške izvajalca.
0.02.01 | ČIŠČENJE V STAVBI
0.02.01.01 | Vmesno čiščenje stavbe ali delov stavbe (samo po posebnem naročilu naročnika). Zbiranje odpadkov, pometanje ter odvoz (odstranjevanje) odpadkov in smeti. Očistiti prah s podov, s sanitarne opreme in z naprav za ogrevanje, s parapetnih oblog in okenskih polic. Obračuna se po tlorisni površini očiščenih prostorov in stopnišča.
0.02.01.01A | Vmesno čiščenje v stavbi | m2 | 2234.3 |  | 0
0.02.01.02 | Končno čiščenje celotne zgradbe pred predajo uporabniku, od kleti do podstrešja z balkoni in terasami. Način čiščenja glede na potrebe (npr. s pranjem, brisanjem, sesanjem ipd.). Zbiranje odpadkov, pometanje ter odvoz (odstranjevanje) odpadkov in smeti.
0.02.01.02A | Končno čiščenje Obračuna se po tlorisni površini očiščenih prostorov in stopnišča. | m2 | 2234.3 |  | 0
0.02.01.03 | Dnevo čiščenje objekta med gradnjo.
0.02.01.03A | Postavka vključuje celotno dnevno čiščenje in vzdrževanje reda na gradbišču v času izvajanja gradbenih del. Dela obsegajo redno zbiranje in sortiranje gradbenih odpadkov, ter njihovo odlaganje v ustrezne kontejnerje. | PA | 1 |  | 0
0.02.02 | ČIŠČENJE ZUNANJIH POVRŠIN
0.02.02.01 | Končno čiščenje zunaj stavbe (npr. pometanje in izpiranje prometnih poti, čiščenje naprav za odvodnjavanje - peskolovov, zbiranje odpadkov), vključno z odvozom.
0.02.02.01A | Končno čiščenje prometnih površin Čiščenje dvorišča in prometnih površin, kakor tudi parkirnih mest za avtomobile, vključno s kanali/kanaletami, požiralniki in jaški. Obračuna se dejansko očiščena površina, za stopnice pa tlorisna površina. | m2 | 4075 |  | 0
0.02 | ČIŠČENJE GRADBIŠČA - SKUPAJ |  |  |  | 0

## A.01 Zemeljska dela
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj
A.01 | ZEMELJSKA DELA
A.01.00 | IZBIRNA UVODNA DOLOČILA
A.01.01 | ČIŠČENJE TERENA
A.01.02 | IZKOPI
A.01.03 | IZKOP ZA TEMELJE
A.01.04 | ZAŠČITA GRADBENE JAME
A.01.05 | SANACIJA TEMELJEV
A.01.06 | ZASIP ZA OBJEKTI
A.01.07 | ODVOZ IZKOPANEGA MATERIALA
A.01.08 | ČRPANJE VODE
A.01.09 | POMOČ IZVAJALCEM
UVODNA DOLOČILA
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila:
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna in zasipna dela se obračunajo po prostornini materiala v vgrajenem stanju. Deponije so stvar izvajalca oziroma ponudnika! Ves izkopan material sproti transportirati na deponijo na gradbišču, kjer se posebno odlaga kvaliteten material za ponovno vgradnjo, posebej pa slab material, ki se sproti naklada in transportira na organizirano komunalno deponijo, ki jo izbere izvajalec ali ponudnik, katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki. OPOMBA: način izvedbe zemeljskih del je prepuščen tehnologiji in opremljenosti izvajalca! Pred začetkom izvedbe zemeljskih del pregledati geotehnično poročilo, po izkopu gradbene jame teren pregleda geomehanik! Ob izkopu mora biti prisoten geomehanik! Deponija kvalitetnega materiala, ki se ponovno uporabi za vgradnjo mora biti obvezno pod nadzorom naročnika ! Dela je potrebno izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi SIST-i. lzkope se obračunava na podlagi profilov, posnetih pred pričetkom del in po opravljenem delu Pri izvedbi izkopov je obvezno upoštevati navodila in mnenja geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela. Strošek geomehanika pri izkopu nosi izvajalec. Za zasipanje gradbene jame se mora uporabiti izbran čisti material, dobljen pri izkopu gradbene jame, ali pa če ta ne ustreza, dobaviti novega. Zasipanje je izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja posebej tako, da se sesedanje zemeljskega materiala zmanjša na minimum.
Za zasipanje gradbene jame se mora uporabiti izbran čisti material, dobljen pri izkopu gradbene jame, ali pa če ta ne ustreza, dobaviti novega. Zasipanje je izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja posebej tako, da se sesedanje zemeljskega materiala zmanjša na minimum. Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave po popisu v posamezni postavki še navedena dela, ki jih je potrebno upoštevati v ceni za enoto: * vsa potrebna pripravljalna dela za zemeljska dela * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * vse potrebno delo in material * vsa potrebna pomožna sredstva za delo na objektu * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * čiščenje izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po dež. vremenu, mrazu ali miniranju * popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje gradbišča in prostorov ter odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo * plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo odvečnega izkopanega materiala * eventuelne poškodbe in čiščenja javnih vozišč ter drugih površin zaradi prevozov bremenijo izvajalca. lzvajalec del mora posebej paziti na vse obstoječe komunalne in energetske priključke * dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu ▪ eventualno črpanje vode iz gradbene jame in temeljev Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
1.0 Kategorija izkopa, naklon terena Opisi del veljajo za naklon terena do 20%. Pogoji izvajanja del temeljijo na podatkih, ki so podani s strani naročnika (geotehnično poročilo, geološki profili raziskovalnih vrtih, navedbe značilnosti zemljin, oblika zemljišča, itd.). V popisu del so upoštevane kategorije izkopov v skladu s tehničnimi specifikacijami za prometno infrastrukturo (TSPI PG.05.100:202120 - KATEGORIZACIJA IZKOPOV V ZEMLJINAH IN KAMNINAH).
2.0 Izvajanje izkopov: 2.1 Potrdila: Izvajalec mora ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov pridobiti od prevzemnika odpadkov izpolnjen evidenčni list in voditi evidenco o vrstah in količinah nastalih gradbenih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki 2.2 Ločevanje in oddaja gradbenih odpadkov: Če količina gradbenih odpadkov v celotnem času izvajanja del presega največje količine gradbenih odpadkov iz priloge k Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, je potrebno zagotoviti oddajo zbiralcem gradbenih odpadkov ali izvajalcem obdelave teh odpadkov po zahtevah 6. člena te Uredbe. 2.3 Kontaminacija, nevarni odpadki: Pri nepričakovanem odkritju nevarnih odpadkov je potrebno seznaniti naročnika. Nadalje se bo postopalo na podlagi ločenega sporazuma z naročnikom. Izvajalec mora nevarne odpadke predati uradnim zbiralcem in za to pridobiti evidenčne liste. Nevarni odpadki morajo biti ločeni od ostalega izkopa po vrsti odpadkov in evidentirani glede na položaj. Pri obračunu se bodo upoštevale zgolj količine, ki ne izvirajo s strani izvajalca (kot npr. odpadno olje iz strojev ali prevoznih sredstev). 2.4. Prenos lastništva izkopanega materiala: Če naročnik ne določi drugače, postane izkopani zemeljski material lastnina izvajalca, brez poseganja v plačila ali nadomestila za prevoz, recikliranje ali deponiranje.
3.0 Začasne deponije Začasna deponija" pomeni začasno skladiščenje na območju gradbišča. Vključuje vse transporte in vsa dela za ustrezno deponiranje. Začasna deponija se do primopredaje izprazni in deponijske površine sanira. Če lokacija začasne deponije ni določena v razpisni dokumentaciji, se ta določi naknadno v dogovoru z naročnikom.
4.0 Transport Transport zemeljskega materiala poteka v skladu s predpisi in z vsemi morebitno potrebnimi dodatnimi dovoljenji. Transporti zemeljskega materiala od izkopa se obračunavajo po prostornini zemljine v raščenem stanju.
5.0 Obseg del / vračunana dela V ceno na enoto so vključena naslednja dela, kot dopolnitev k pomožnim delom v skladu s predpisi, standardi in pravili stroke: - nakladanje izkopanega oziroma porušenega materiala; - morebitno začasno skladiščenje; - ukrepi za zvočno zaščito in zaščito pred prahom v skladu s predpisi (s katerimi se mora izvajalec seznaniti in jih preučiti pred pripravo ponudbe); - povrnitev površin, ki jih je izvajalec uporabljal za začasno skladiščenje materiala od rušenja oziroma izkopanega materila, v prvotno stanje po zaključku gradbenih del (sanacija začasnih deponijskih površin); - organizacija dela (način transportov in transportnih poti); - ločevanje gradbenih materialov (odpadkov), ki niso primerni ali so delno primerni ali primerni za reciklažo oziroma ponovno uporabo; - usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom; - čiščenje izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja; - terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu; - eventuelne poškodbe in čiščenja javnih vozišč ter drugih površin zaradi prevozov bremenijo izvajalca del, ki mora posebej paziti na vse obstoječe komunalne in energetske priključke; - eventualno črpanje vode iz gradbene jame in temeljev.
6.0 Izmere in obračun Cene na enote veljajo ne glede na način izvedbe (npr. ročno ali strojno). Zemeljska dela vključno s transporti zemeljskega materiala se obračunajo po prostornini izkopane zemlje v raščenem stanju oziroma po prostornini nasipov v vgrajenem stanju (brez upoštevanja faktorja razrahljanosti). 6.1 Globine: Izmere za izkope, zaščite za varovanje izkopov ter utrjevanje zemeljskih materialov se obravnavajo po vertikalnih presekih in ne po posameznih slojih. Opisi v postavkah veljajo za celotno globino izkopa (od nič do zahtevane globine).
7.0 Ostala določila - pred začetkom izvedbe zemeljskih del mora izvajalec pregledati geotehnično poročilo; - med ali po izvedenem izkopu gradbene jame teren pregleda geomehanik, ki poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje del - strošek geomehanika pri izkopu nosi izvajalec.
Opomba: Način izvedbe zameljskih del je prepuščen tehnologiji in opremljenosti izvajalca! - V c.e.m. je potrebno zajeti ročne izkope, peščene posteljice in zasipe s komprimiranjem za izvedbo talnih inštalacij v objektu (kanalizacija, ...) Izkop gradbene jame mora biti opravljen v prisotnosti geomehanika, oziroma potrebno je pred začetkom izvedbe zemeljskih del pregledati geotehnično poročilo, po izkopu gradbene jame pa teren pregleda geomehanik! Varovanje gradbene jame in ostala tehnična vprašanja se urejajo na licu mesta po navodilih geomehanskega nadzora!
A.01.00 | IZBIRNA UVODNA DOLOČILA
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del veljajo kot dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote.
1. 0 Osnovne značilnosti zemeljskih del poda naročnik Naročnik zagotovi izvajalcu potrebne osnovne karakteristike tal in informacije glede odpadnega materiala (npr. rušenja, odvečnega izkopa, drugih odp.materialov) smiselno z veljavno zakonodajo, predpisi in uredbami, ki urejajo področje odlaganje odpadkov in gradbenih odpadkov, vključno z navedbo klasifikacije predvidenih odpadkov in primerno vrsto deponije (v primeru nedoločljivosti vrste odpadkov, se le-ta določi s pomočjo kemijske analize).
2.0 NGGO za izkope podan s strani naročnika Naročnik zagotovi in preda izvajalcu "Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (NGGO)" (skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih) - za izkopni material (izkop), v katerem je določen predviden način odlaganja in vsebovana navodila o ravnanju z odpadnim materialom. Po potrebi, naročnik priloži tudi ustrezna dokazna poročila (z vsebovanimi kemijskimi analizami), glede vrste primesi in njihovega deleža v izkopanem materialu.
3.0 Rodovitna zemlja je last naročnika Rodovitna zemlja (humus) ostaja v lasti naročnika, četudi ni predvidena ponovna vgradnja na istem gradbišču. Vsako odvažanje rodovitne zemlje (po naročilu naročnika) ali začasno skladiščenje-deponiranje izven lokacije gradbišča, se dodatno obračuna (posebne postavke).
A.01.01 | ČIŠČENJE TERENA
1. Odstranjevanje V nadaljevanju se pod izrazom odstranjevanje razume nalaganje, odvoz, reciklaža, deponiranje ali odstranjevanje preostalega gradbenega materiala, vse v skladu s predpisi (trajna odstranitev).
2. Izmere in obračun Obseg dreves, drevesnih panjev in korenin se meri približno 1,0 m nad tlemi.
A.01.01.01 | Čiščenje površin z odstranitvijo raznih nenevarnih odpadkov (npr. gradbeni odpadni material in ruševine, grušč/drobir, umetne snovi, kosi lesa ali kovine), vključno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo (odvoz).
| Čiščenje površine z odvozom odpadkov: Velikost površine: 4965 m2 | PA | 1 |  | 0
A.01.01.02 | Zaščita drevesnih debel vključno s kasnejšo odstranitvijo na zahtevo naročnika (odstranitev).
| Zaščita dreves in odstranitev Drevesno deblo se obloži z elastičnim materialom (npr. izolacijskimi ploščami ali rabljenimi avtogumami), na elast.oblogo se izvede trda obloga (npr. opažne plošče) v višini do 1,8m, ki se ne sme naslanjati na drevesno skorjo ali izpostavljene korenine. | kos | 5 |  | 0
A.01.01.03 | Posek dreves, vključno z odstranitvijo debla, vejevja, drevesnega panja in korenin do 0,5 m pod površjem - vse v eni delovni fazi (odstr.drevesa+panja) - trajna odstranitev.
A.01.01.03A | Odstr.drevesa+panja, 30<D≤50cm | kos | 13 |  | 0
A.01.01.04 | Odstranitev vrhnje plasti tal - zemlja, ruša, trata ipd.. Komentar: V kolikor vrhnja plast tal ni nosilna, se pred gradbenimi deli loči od spodnje nosilne plasti tal in trajno odstrani (na trajno deponijo) ali strokovno začasno skladišči (na začasni deponiji).
A.01.01.04A | Površinski izkop 1.ktg. Površinski izkop plodne zemlje 1 ktg. s travno rušo ali brez, v debelini do 20 cm, z odmetom ali odrivom ali odvozom na začasno deponijo v območju gradbišča. Obračun po odstranjeni prostornini v raščenem stanju. Povprečna debelina sloja: 60 cm. | m3 | 470 |  | 0
A.01.02 | IZKOPI
1. Obseg del/vračunana dela: Opisi veljajo za izkope gradbenih jam na prostem. V ceno na enoto so vključene naslednje storitve (kot dopolnitev k pomožnim storitvam v skladu s standardi in pravili stroke: – odstranitev lesenih elementov (npr. hlodov) do obsega 30 cm; – grobo planiranje do točnosti +/– 10 cm.
2. Izmere in obračun: Izkopi se merijo in obračunajo po prostornini dejansko izvedenega izkopa v raščenem stanju (po prostornini gradbene jame). Delovni prostori (npr. delovni prostor za zidovi in naklon brežin izkopa) se določijo v dogovoru z naročnikom najkasneje pred začetkom del ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.
A.01.02.01 | Široki izkop gradbene jame (izkop gradb.jame). V postavki je navedena globina izkopa (glob.) in kategorija zemljine (.-ktg.)
A.01.02.01A | Izkop gradb.jame, glob. 0.20 - 1,30 m, 2.ktg. (od glob. 0,20 m do glob. 1,30 m od obst. terena) | m3 | 2980 |  | 0
A.01.02.01B | Izkop gradb.jame, glob. 1.3 - 2.6 m, 3.ktg. (od glob. 1,30 m do glob. 2,60 m obst. terena) | m3 | 3510 |  | 0
A.01.02.02 | Doplačilo k širokemu izkopu gradbene jame (dp. k izkopu gradb.jame) - zaradi oteženih okoliščin.
A.01.02.02A | Dp k izkopu gradb.jame za izkop v vodi. Doplačilo za izvajanje del pod nivojem podtalnice - naravne ali znižane z drenažo (nivo podtalne vode cca. 2.7m pod nivojem terena). | m3 | 2280 |  | 0
A.01.02.02B | Dp.k izkopu za temelje Doplačilo za izvajanje del v oviranih območjih (bližina obstoječega objekta, ipd.) | m3 | 210 |  | 0
A.01.02.03 | Fino planiranje dna izkopa za temelje z natančnostjo ±3 cm po izvedenem grobem planiranju, planiranje z izkopom brez dodajanja materiala.
A.01.02.03A | Fino planiranje dna gradbene jame | m2 | 2675 |  | 0
A.01.03 | ZAŠČITA GRADBENE JAME
A.01.03.01 | Zaščita brežine izkopa pred vplivi vremena.
A.01.03.01A | Zaščita brežine izkopa pred vplivi vremena s PVC folijo. | m2 | 1420 |  | 0
A.01.04 | ZASIP ZA OBJEKTI
1. Zasip za zidovi in temelji (zasip gradbenih jam ob objektih): Zasip se izvede z obstoječim izkopanim materialom (masna izravnava) ali dobavljenim zasipnim materialom. Zasip z drobljencem (npr. naravni, recikliran ali industrijsko proizveden material) ali samozgostitvenim materialom, uporabljenim kot zasip, se izvede le na zahtevo naročnika ali če je tako določeno v projektu ali v razpisni dokumentaciji.
2. Obseg del/vračunana dela: V ceno na enoto so vključena naslednja dela kot dopolnitev k pomožnim delom v skladu s predpisi, standardi in pravili stroke: – fino planiranje površin nasipov in zasipov.
3. Izmere in obračun: Zasip se obračuna po prostornini v vgrajenem stanju.
A.01.04.00 | Naslednji podatki in zahteve glede načina izvedbe storitev veljajo kot dogovorjeni in so vračunani v cene na enoto.
A.01.04.00A | Material za 03.61 po izbiri izvajalca. Dogovori se uporaba spodaj ponujenih materialov za navedene postavke v podskupini storitev 03.61: Velja za postavko(e) __________ Material po izbiri izvajalca (I).Ponujeno:. . . . . . . . . . . .
A.01.04.00B | Material za 03.61 primer naročnik. Dogovori se uporaba spodaj ponujenih materialov za navedene postavke v podskupini storitev 03.61: Velja za postavko(e) __________ Primer/vrsta materiala: _____________ Ponudi se navedeni material ali enakovredni materiali. Merila enakovrednosti: __________ Ponujeno:. . . . . . . . . . . .
A.01.04.01 | Zasip gradbene jame za temelji in kletnimi stenami izven objekta, vključno z morebitnim dovozom z gradbiščne deponije z nalaganjem, transportom in razkladanjem ter razgrinjanjem in komprimiranjem po plasteh do zahtevane zbitosti. Obračun po prostornini zasipa (v zbitem/končnem stanju) - po merah iz projekta.
A.01.04.01A | Zasip za objekti, transp. z gradb,deponije, komprimiranje. Zasip z izbranim ustreznim materialom od izkopa (ne glede na vrsto materiala - vezljiv/zrnat/mešan), pripeljanim iz začasne deponije ali deponiranim ob gradbeni jami vključno s komprimiranjem, skladno s projektnimi zahtevami. | m3 | 2980 |  | 0
A.01.04.02 | Zasip gradbene jame za temelji in kletnimi stenami izven objektov, vključno z dobavo materiala iz kamnitih zrn ter s komprimiranjem in utrjevanjem po plasteh do zahtevane zbitosti.
A.01.04.02A | Zasip za objekti, dobava kamn. materiala, komprimiranje. Zasip z dobavo ustrezno granuliranega drobljenca vključno s komprimiranjem, skladno s projektnimi zahtevami. | m3 | 575 |  | 0
A.01.04.03 | Izdelava ločilnega sloja pri izvedbi nasipov, zasipov in nasutij vključno z izvedbo preklopov in morebitnim pritrjevanjem na podlago. Obračuna po prekriti površini (brez upoštevanja preklopov).
A.01.04.03A | Geotekstil teže 200g/m2 Vgradnja geotekstila kot filtrske plasti z izvedbo preklopov min. 20cm, po geomehanskih zahtevah, po dnu in poševnih stranicah izkopa. | m2 | 3948 |  | 0
A.01.05 | SANACIJA TEMELJEV
Oteževalne okoliščine: Vsa oteževalna dela, ki izhajajo iz značilnosti sanacijskih del ali adaptacije, so vračunane v ceno na enoto.
Transport: Transport vključuje natovarjanje, prevoz in raztovarjanje.
Izkop za temelje (pasovni in točkovni temelji): Izkop za sanacijo temeljev je potrebno izvesti s tako natančnostjo, da je dno gradbene jame glede na značilnost zemljine izvedeno tako, da je pripravljeno za nadaljnje faze dela (npr. za betoniranje).
Obseg del/vračunane dela: Začasno skladiščenje: Lokacija začasnega deponiranja izkopanega materiala za ponovno uporabo je določena v razpisni dokumentaciji, sicer se naknadno določi po dogovoru z naročnikom. Sanacija deponijskih površin, ki jih izvajalec uporabi za začasno deponiranje izkopanega ali odstranjenega materiala, in povrnitev v prvotno stanje po zaključku del je vračunana v ceno na enoto. V ceno na enoto so vključena naslednja dela kot dopolnitev k pomožnim delom v skladu s predpisi, standardi in pravili stroke: – začasno skladiščenje izkopanega in drugega gradbenega materiala za ponovno uporabo vključno z nalaganjem, transporti in razkladanjem v območju gradbišča (način izvajanja, transportne poti in organizacija dela so prepuščeni izvajalcu), – grobo planiranje (+/– 10 cm), – opaženje in razpiranje izkopov, ki so potrebni zaradi neustrezno izvedenih izkopov.
A.01.05.01 | Izkop gradbene jame po odsekih (npr. za sanacijo obstoječih temeljev ob obstoječi šoli). Obračuna se prostornina izkopa. Obseg izkopa se določi na osnovi skice v projektu, geomehanskega mnenja in zahtev statika.
A.01.05.01A | Izkop po odsekih za sanacijo temeljev | m3 | 125 |  | 0
A.01.06 | ODVOZ IZKOPANEGA MATERIALA
Dokazila o ravnanju z odvečnim materialom od izkopa: Odvečni material od izkopa je gradbeni odpadek. Izvajalec mora voditi evidenco o vrstah in količinah nastalih gradbenih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki ter poročati o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi na gradbišču. V primeru oddaje zbiralcem odpadkov mora od vsake pošiljke gradbenih odpadkov pridobiti od prevzemnika odpadkov izpolnjen evidenčni list.
A.01.06.01 | Odvoz naloženega izkopanega materiala (npr. nakladanje istočasno z izkopom), vključno s stroški deponiranja ali recikliranja, na stalno urejeno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec Kot podatek je navedena vrsta odpadnega materiala. Obračun po prostornini odkopa v raščenem stanju.
A.01.06.01A | Odvoz izkopa 2. in 3. ktg. Faktor razrahljanosti je nad 1,15 do 1,25. Klasifikacija 17 05 04 - zemljina in kamenje. | m3 | 4388 |  | 0
A.01.06.02 | Odvoz naložene plodne zemlje (nakladanje istočasno z izkopom), vključno s stroški deponiranja. Obračun po prostornini odkopa v raščenem stanju. Faktor razrahljanosti je do vključno 1,15.
A.01.06.02A | Odvoz plodne zemlje z razgrinjanjem. Odvoz plodne zemlje za namen ponovne uporabe vključno s stroški razgrinjanja in planiranja do +/-3 cm. | m3 | 540 |  | 0
A.01.07 | ČRPANJE VODE
1. Pojmi: Črpanje vode zaobsega odvajanje vode, ki se pojavi v gradbeni jami zaradi visoke podtalnice.
2. Črpalke: V primeru izpada črpalk ali črpalnih napeljav izvajalec nemudoma poskrbi za brezplačno zamenjavo.
A.01.07.00 | Naslednji podatki in zahteve glede načina izvedbe del veljajo kot dogovorjeni in so vračunani v cene na enoto.
A.01.07.00A | Dovoljenje za odvod pridobi izvajalec. Dovoljenja za izpust vode (npr. v odvodne jarke, kanalizacijo, ponikovalnice) pridobi izvajalec. Velja za postavke: __________
A.01.07.00B | Druge zahteve glede odvajanja vode. Velja za postavke: __________ Drugi zahteve: __________
A.01.07.01 | Priprava odvodnjavanja: črpalke, napeljave, izdelava črpalne jame ali jaška za črpanje vode iz gradbene jame. Število črpališč določi izvajalec glede na možnosti na gradbišču. Obračun po tlorisni površini gradbene jame, ki jo je potrebno odvodnjavati (dno z brežinami).
A.01.07.01A | Odvodnjavanje gradbene jame. | m2 | 2675 |  | 0
A.01.08 | POMOČ IZVAJALCEM
A.01.08.01 | Pomoč izvajalcem po celotnem objektu. Obračun po dejanskih stroških.
A.01.08.01A | PK delavec | ur | 300 |  | 0
A.01.08.01B | KV delavec | ur | 700 |  | 0
A.01.08.01C | Bager s kladivom 10T | ur | 250 |  | 0
A.01.08.01D | Bager žlica | ur | 250 |  | 0
A.01.08.01E | Tovornjak | ur | 200 |  | 0
A.01 | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0

## A.02 Odri
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj
A.02 | ODRI
A.02.00 | UVODNA DOLOČILA - SISTEMSKI ODRI
A.02.01 | SISTEMSKI ODRI
UVODNA DOLOČILA
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:
1. Izdelava (obseg del): Delo (izdelava) vključuje vsa dela za vzpostavitev odrov v uporabo, vključno s transporti, namestitvijo in montažo ter odstranitev z demontažo in odvozom. Izdelava in vzpostavitev odrov v uporabo je ocenjena na 70 odstotkov, odstranitev pa na 30 odstotkov.
2. Montaža in demontaža (izdelava): Delo obsega tudi eliminiranje sidrišč, če naročnik izrecno ne odredi, da sidrišča ostanejo ohranjena.
3. Obseg del / vračunana dela: 3.1 Mesto postavitve, dostopi, shramba: Vsi morebitni stroški za dogovorjeno skupno uporabo (npr. skupna uporaba z drugimi izvajalci oz. podizvajalci) za določeno obdobje so vračunani v ceno na enoto. 3.2 V ceno na enoto so vključena naslednja dela (kot dopolnitev k pomožnim delom v skladu z zakonodajo, predpisi, standardi in pravili stroke: -zagotavljanje statičnih dokazil (npr. tipska statike sistemskih elementov) in tipskih oznak uporabljenih odrov -kontrola odra po končani postavitvi in pred predajo v uporabo -varovalne ograje v skladu s predpisi -vsa stranska in strešna varovala (ograje) pri zatrepnih stenah -periodični pregledi odrov in stroški vzdrževanja ves čas uporabe 3.3 Če v razpisni dokumentaciji ni določeno drugače, se na objektu obračunajo le odri, ki so v popisu prikazani v ločenih postavkah (npr. fasadni odri). Vsi ostali, ki so potrebni za izvedbo razpisanih del, so vračunani v cenah na enoto teh del.
4. Predaja odra v uporabo - uporaba odra: Ob predaji odra v uporabo (pred. up.) se plača strošek odra za vse dni od opravljene pozitivne kontrole postavljenega odra do prvega dne demontaže, ne glede na to, ali je oder postavljen za lastne potrebe ali oder uporabljajo tretje osebe (npr. drugi podizvajalci na gradbišču ali drugi izvajalci naročnika odra). Konec uporabe odra sporoči pogodbeni partner en teden pred zaključkom. Če je potrebno oder demontirati kasneje, kot je bilo določeno v medsebojnem dogovoru, se upošteva ta dan. Uporaba odra se obračunava se v obračunskih enotah, določenih iz dimenzije (velikosti odra) x števila tednov. Tedni so deljivi, pri čemer je 1 koledarski dan enak 1/7 tedna.
SPLOŠNE OPOMBE: V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila: Etaže: Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž. Varnostni odri: Varovalni odri, ki služiju varovanju življenja ali zdravja zaposlenih Izvajalca ter ostalih na gradbišču zaposlenih oseb, se za čas izvajanja del obračunavajo posebaj. Če so po dokončanju del ti odri še potrebni, se ponaročilu naročnika obračunajo posebej. Obseg storitve: V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, je v nadaljevanju navedenih postavk vkalkulirati: do in odvoz, montažo in demontažo ter stojnino za uporabo za trajanje izvajanja lastne storitve. Naročnika je o nameravani demontaži odra obvestiti vsaj 7 dni prej. V kolikor se bo oder potreboval po zahtevi naročnika tudi po dokončanju lastnih storitev, bo stojnina od tega dneva obračunana posebej. Statične presoje in preizkusi: Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preiskuse delovnega odra, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v c.e.m: Souporaba odrov s strani drugih izvajalcev v času izvajanja vseh naročnikovih del se usklajuje med izvajalcema z ozirom na obremenitve odra, koordinacijo souporabe in podobno. Obračun: Obračuna se vertikalna ploskev lahkih fasadnih odrov. Merimo horizontalno zunanjo konturo odra, vertikalno pa od tal do 1m nad najvišjim delovnim odrom. Opomba: Lahki delovni premični odri niso posebej obračunani in jih mora vsak izvajalec sam upoštevati v ceni na enoto mere za posamezne sklope del.
A.02.00 | UVODNA DOLOČILA - SISTEMSKI ODRI
1. Sistemski odri: V nadaljevanju bodo fasadni odri (stoječi delovni odri) iz montažnih sestavnih delov, po izbiri izvajalca po navodilih SIST navedeni kot sistemski odri (sistem-O.) v standardni izvedbi.
2. Preprosto strukturirane fasade: Sistemski odri v standardni izvedbi so zasnovani za nestrukturirane ali preprosto strukturirane fasade. Preprosto strukturirane fasade se razumejo fasade, katerih strukturni elementi so do 25 cm pomaknjeni naprej ali nazaj, glede na površino fasade (npr. kordonski venci ali okenski zidci).
3. Obseg del / vračunana dela: V ceno na enoto so vključena naslednja dela (kot dopolnitev k pomožnim delom v skladu z zakonodajo, predpisi, standardi in pravili stroke: -lestve v nivojih delovnih odrov -dovoz in odvoz v primeru delne postavitve ali demontaže, ki ga naročnik naroči nad 400 m2 površine odra -dovoz in odvoz (vsi transporti) pri prestavljanju odrov
4. Prestavljanje: Vsako prestavljanje odra v celoti ali deloma, t. j. demontaža na enem mestu gradbišča in montaža na drugem mestu gradbišča (to ne pomeni delne postavitve in delne demontaže), se obračuna posebej po postavkah sistemskega odra (seštevek obračunskih enot).
5. Izmere in obračun: Sistemski odri za zatrepne stene (npr. z nadstreški ali konzolnimi glavnimi zidci) se obračunajo z uporabo dimenzije površine, ki se določi na podlagi največjega opredeljenega pravokotnika (širina na točki stika s tlemi (m) x višina (m) zgornje točke zatrepne stene).
A.02.01 | SISTEMSKI ODRI
A.02.01.00 | Naslednje informacije ali zahteve v zvezi z načinom izvajanja del se štejejo za dogovorjene in so vključene v cene na enoto ustreznih postavk.
A.02.01.00A | Postavljanje odra na fasadah/stenah. Se tiče postavk/-e: __________ Izvedba na fasadah/stenah: __________ Debelina toplotne izolacije (cm): __________
A.02.01.00B | Sistem-o. razred obremenitve 3. Sistemski odri razreda obremenitve 3 kot delovni odri v standardni izvedbi (sistem-o.) do višine 20 m.
Komentar: Razred obremenitve 3: za izdelavo ometov, premazov in oblog.
A.02.01.00C | Sistem-o. razred obremenitve 4. Sistemski odri razreda obremenitve 4 kot delovni odri v standardni izvedbi (sistem-o.) do višine 20 m.
Komentar: Razred obremenitve 4: za zidarska dela, betonska dela, kamnoseška dela, vgradna in montažna dela.
A.02.01.00D | Sistem-o. razred obremenitve 5. Sistemski odri razreda obremenitve 5 kot delovni odri v standardni izvedbi (sistem-o.) do višine 20 m.
Komentar: Razred obremenitve 5: za težja dela, skladiščenje, vgradna in montažna dela, kjer je potrebna večja nosilnost.
A.02.01.00D | Obračun odrov. Posebej se obračunajo le odri, ki so v popisu prikazani v ločenih postavkah (npr. fasadni odri). Vsi ostali odri, ki so potrebni za izvedbo razpisanih del, so vračunani v cenah na enoto teh del (npr. premični odri, razni delovni odri itd.) in se posebej ne bodo obračunali.
A.02.01.01 | Sistemski odri (sistem.) kot standardni delovni odri do višine 8 m.
A.02.01.01A | Sistemski oder: Sistem. Premik, postavitev in nastavitev opreme. Obračun po kosih pilotov ne glede na dolžini in premer pilota. | kpl | 1 |  | 0
A.02.01.02 | Strešna lovilna mreža ali varnostna rešetka ali varnostna ograja standardne izvedbe za zavarovanje skrajnega roba strehe proti padcu v globino. Obračun po dolžini zaščite.
A.02.01.02A | Varnostna ograja višine do 2 m v kapu strehe proti padcu v globino. | m | 304 |  | 0
A.02.01.02B | Varnostna ograja višine do 2 m v kapu strehe - predaja v uporabo. | OE |  |  | 0
A.02.01.03 | Zaščitna oprema (npr. mreža/zavese, ponjava) za sistemski oder (sistem-o.) v standardni različici, vključno s reklamnimi panoji na odrih, odpornimi proti vetru, in zapiranjem stikov med pasovi, oboje odporno na veter pri hitrosti vetra do 60 km/h.
A.02.01.03A | Zaščitna mreža ali zavesa sistemskega odra. | m2 | 8260 |  | 0
A.02.01.03B | Zaščitna mreža sistemskega odra- predaja v uporabo. | OE |  |  | 0
A.02.01.05 | Izvedba dostopa na oder z vstopno ploščadjo na višini vsake etaže odra, vključno z zaščito pred padcem in držalom (ograjo). Obračun po višini dostopa na oder.
A.02.01.05A | Lestve za vzpenjanje. | m | 215 |  | 0
A.02.01.05B | Lestve za vzpenjanje - predaja v uporabo. | OE |  |  | 0
A.02.01.06 | Izvedba odra za montažo dvigala, vključno s stropno kljuko in vsem potrebnim materialom za izvedbo.
A.02.01.06A | Oder za montaža dvigala | kpl | 1 |  | 0
A.02.01.05B | Stropna kljuka | kpl | 1 |  | 0
A.02 | ODRI - SKUPAJ |  |  |  | 0

## A.03 Betonska in AB dela
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj
A.03 | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
A.03.01 | PLITVO TEMELJENJE, TALNE KONSTRUKCIJE
A.03.02 | STENE
A.03.03 | MEDETAŽNE PLOŠČE IN STOPNICE
A.03.04 | STREŠNE KONSTRUKCIJE
A.03.05 | MONOLITNA BETONSKA TALNA PLOŠČA
A.03.06 | DILATACIJE, STIKI
A.03.07 | TESNENJE VEČJIH PREBOJEV
A.03.08 | ARMATURA
UVODNA DOLOČILA
Če v uvodnih opombah ali besedilih postavk ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela te skupine naslednja določila:
1. Statika Načrte gradbenih konstrukcij zagotovi naročnik.
2. Jeklo za armiranje Armatura se izvede z rebrastimi armaturnimi palicami ali z armaturnimi mrežami. Jeklo za armiranje ustreza določbam SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1. Kot standardna armatura veljajo vse pozicije armaturnih palic s premerom od 6 do 50 mm in armaturne mreže teže nad 1,7 kg/m2 (R131 in več ter Q139 in več).
3. Obseg del/vračunana dela: 3.1 Opaž: - Opažene površine se izvajajo v skladu z osnovno obdelavo (razred površine betona VB 0 po SIST EN 13670:2010/A101), če niso podane dodatne zahteve. - Neopažene površine se izvajajo v skladu z osnovno obdelavo, če niso podane dodatne zahteve. 3.2 Gradbeni odri: Odri so vključeni v cene na enoto za določeno višino, vključno s povečanimi stroški za transport materiala in drugimi oteženimi okoliščinami 3.3 V cene na enoto so vključene naslednja dela: - Uporaba večjega deleža cementa, drugačne strukture zrnavosti ali višjega trdnostnega razreda od zahtevanega zaradi izdelave ali lažjega vgrajevanja betona (npr. črpni beton) po presoji izvajalca v dogovoru z naročnikom - Beton trdnostnih razredov do C12/15 z razredom izpostavljenosti X0 - Beton trdnostnih razredov nad C12/15 z razredom izpostavljenosti XC1 - Gradbeni elementi z naklonom do 3 odstotkov (navpično ali vodoravno) - Betonska dela pri temperaturah min. 5 stopinj C. - Armatura, ki je med gradnjo delno vgrajena, se na izpostavljenem delu varnostno zaščiti v skladu s predpisi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. - Podpiranje opažev, vključno z vsemi potrebnimi statičnimi izračuni (za armiran ali nearmiran beton) - Izdelava odkapnih utorov po izbiri izvajalca - Preboj opaža (npr. s fugirnimi trakovi, armaturo) - Vodotesna zatesnitev prebojev (uvodnic), če je predviden vodonepropusten beton - Vstavljanje in pritrjevanje inštalacijskih vgradnih delov (npr. doze vtičnic in stikal, cevi) s strani drugih izvajalcev, če ne pride do oviranja poteka dela in opaž ni poškodovan.
4. Izmere in obračun: Cene veljajo ne glede na vrsto izvedbe (npr. ročno ali strojno) in ne glede na to, ali se uporablja beton iz betonarne ali beton proizveden na gradbišču.
4.1 Višine: Dela na višini od nič do 3,2 m in dela na višini od nič do več kot 3,2 m se prikažejo (popišejo) v ločenih postavkah. Stene z višino od nič do več kot 3,2 m so razmejene z navpičnimi linijami od sten z višino od nič do 3,2 m, tudi pri poševnemu zgornjemu zaključku. Obračuna se vsota vseh površin od nič do 3,2 m in vsota površin od nič do določene višine (nad 3,2 m). Višine navpičnih betonskih gradbenih elementov se merijo v vsakem nadstropju od naležne ploskve do zgornjega roba gradbenega elementa. Višine vodoravnih gradbenih elementov se merijo glede na višino nosilca gotovega betonskega elementa (pogled od spodaj). Višine na primer etažnih plošč iz T-nosilcev in kasetiranih etažnih plošč se merijo glede na največjo višino nosilca gotovega betonskega elementa (pogled od spodaj).
4.2 Teža armature: Teža distančnikov, strižne armature in podobnega se doda teži (obračunska količina) armature posameznega gradbenega elementa, ne glede na vrsto in premer. Obračun temelji na seznamih izvlečkov armature, ki jih je pripravil naročnik ali pooblaščen statik, tako da se lahko teže armature dodelijo postavkam v razpisu in so izvajalcu jasno razvidne in jih lahko posledično naročnik preveri. Teža armature se obračuna po teži iz armaturnih risb.
4.3 Povezovalna armatura: Vsa povezovalna armatura iz običajnih armaturnih palic ali armaturnih mrež, ki se nadaljujejo iz gradbenega elementa za element, ki se bo izvedel kasneje, se zabeležijo v postavki in količini prej izvedenega gradbenega elementa. Povezovalna armatura se pri določanju višine grabenega elementa ne upošteva.
4.4 Opaž: Opaž se obračuna glede na obseg razvitih, opaženih površin betonskega telesa.
5. Kvaliteta in lastnosti betona: Za izvedbo betonskih konstrukcij so merodajni podatki za kvaliteto in lastnosti betona za posamezni konstrukcijski element, ki so navedeni v opažnih oz. armaturnih načrtih v projektu za izvedbo (PZI). Betonske mešanice so v skladu s standardom SIST EN 206 in SIST 1026.
6. Izvedba vodotesnega betona
Temeljne plošče: Vgradnja betona kvalitete (C25/30 ali katerekoli druge kvalitete), ki vsebuje hidroizolacijski material, material (certificiran kot hidroizolacija in zaščita betona, ki je izpostavljen hidrostatskemu tlaku EN EAD 260026-00-0301) z lastnostmi kristalizacije in penitracije ter funkcijo samoceljenja razpok, por in kapilar v betonu kot XYPEX ADMIX C 1000NF. Tesnjenje delovnega stika temeljna plošča in stena se izvede s kovinskim trakom Bituflex proizvajalca Beto-Tech, takte betoniranja temeljne plošče pa s Formax 1000 elementi proizvajalca Beto-Tech.
Stene: Vgradnja betona kvalitete (C25/30 ali katerekoli druge kvalitete), ki vsebuje hidroizolacijski material, material (certificiran kot hidroizolacija in zaščita betona, ki je izpostavljen hidrostatskemu tlaku EN EAD 260026-00-0301) z lastnostmi kristalizacije in penitracije ter funkcijo samoceljenja razpok, por in kapilar v betonu XYPEX ADMIX C 1000NF. Tesnjenje delovnega stika temeljna plošča in stena se izvede s kovinskim trakom Bituflex proizvajalca Beto-Tech, takte betoniranja obodnih sten pa s Formax 1000 elementi proizvajalca Beto-Tech. V kolikor so takti sten tako dolgi (daljši od cca. 5m), da bi lahko prišlo do večjih razok se uporabijo iniciatorji razok Formax 3000 proizvajalca Beto-Tech. Uporabiti je potrebno vodotesne stenske opažne distančnike.
Preboji: Preboji skozi betonsko kontrukcijo se lahko tesnijo z nabrekajočimi bentonitnimi trakovi kateri nabreknejo ob kontaktu z vodo, ali pa z mehanskimi tesnilnimi elementi kot sistem kot npr. “ Hauff Technik”.
Tesnenje stika temeljna plošča in stena: Tesnjenje delovnega stika temeljna plošča in stena se izvede s kovinskim trakom Bituflex proizvajalca Beto-Tech.
Tesnenje takta betoniranja stene: Tesnjenje takta betoniranja obodnih sten se izvede s Formax 1000 elementi proizvajalca Beto-Tech.
Tesnenje betoniranja temeljne plošče: Tesnjenje takta betoniranja temeljne plošče se izvede s Formax elementi proizvajalca Beto-Tech.
A.03.01 | PLITVO TEMELJENJE, TALNE KONSTRUKCIJE
A.03.01.01 | Podložni beton. V postavkah je navedena oznaka betona in debelina.
A.03.01.01A | Beton C12/15 X0, podložni beton do 10 cm. | m3 | 214 |  | 0
A.03.01.01B | Opaž na robu podložnega betona Opaž na robu nad načrtovanim nivojem tal terena. Obračuna se razvita opažena površina betona. | m2 | 55 |  | 0
A.03.01.02 | Ločilna plast (npr. PE folija).
A.03.01.02A | Gradbena folija, ki služi kot ločilni sloj pod talno ploščo. Natančno se položi PE folija debeline vsaj 0,20 mm na očiščeno in utrjeno podlago. Nujno je, da se na stikih izvedejo prekopi vsaj 20 cm, ki se nato zatesnijo z lepilnim trakom. | m2 | 98 |  | 0
A.03.01.03 | Betonski temelji. V postavkah je navedena oznaka betona in debelina.
A.03.01.03A | Beton C30/37 XC2; PV-II, Dmax16; S4; VB1, vodotesen beton, XYPEX.
| - pasovni temelji vetrolov, dim. 80x60 cm | m3 | 8.2 |  | 0
| - pasovni temelji športna dvorana, dim. 80x50 cm | m3 | 6 |  | 0
| - temeljna peta opornih zidov | m3 | 45 |  | 0
A.03.01.03C | Opaž betonskih temeljev.
| - pasovni temelji, dim. 80x60 cm | m2 | 23 |  | 0
| - pasovni temelji, dim. 80x50 cm | m2 | 15 |  | 0
| - temeljna peta opornih zidov | m2 | 36 |  | 0
A.03.01.04 | Betonske temeljne plošče. V postavkah je navedena oznaka betona in debelina. Potrebno je zagotoviti ustrezno ravnost AB površine plošč; ravnost plošče je ± 1cm (dokončani podi), upoštevati ravnalec betona-helikopter ali podobno.
A.03.01.04A | Beton C30/37 XC2; PV-II, Dmax16; S4; VB1 - temeljna plošča debeline do 50 cm - vodotesen beton, XYPEX.
| - temeljna plošča debeline 20 cm | m3 | 25.3 |  | 0
| - temeljna plošča debeline 20 cm z odebelitvijo temeljne plošče | m3 | 15 |  | 0
| - temeljna plošča, debeline 30 cm | m3 | 515 |  | 0
| - temeljna plošča dvigalnega jaška, debeline 30 cm | m3 | 2 |  | 0
A.03.01.04B | Opaž temeljne plošče. (Stranski opaž temeljnih plošč nad načrtovanim zgornjim robom terena. Obračuna se razvita opažena površina betona.)
| - temeljna plošča debeline 20 cm | m2 | 22.5 |  | 0
| - temeljna plošča debeline 20 cm z odebelitvijo temeljne plošče | m2 | 22 |  | 0
| - temeljna plošča, debeline 30 cm | m2 | 70.5 |  | 0
| - temeljna plošča dvigalnega jaška, debeline 30 cm | m2 | 3.1 |  | 0
A.03.01.05 | Betonske talne plošče. V postavkah je navedena oznaka betona in debelina.
A.03.01.05A | Beton v naklonu
| - talna plošča, debeline 20 cm. | m3 | 6.4 |  | 0
| - povozna talna plošča, debeline 20 cm. | m3 | 16.2 |  | 0
A.03.02 | STENE
A.03.02.01 | Betonske stene, višine do 3,2 m (H ≤ 3,2 m). V postavkah je navedena oznaka betona in debelina stene.
A.03.02.01A | Beton30/37 XC2; PV-II, Dmax16; S4, stene debeline 20 - 30 cm, H ≤ 3,2 m, zunanji zidovi kletne etaže, vodotesen beton, XYPEX | m3 | 20.6 |  | 0
A.03.02.01B | Beton30/37 XC1; PV-I, Dmax16; S4, stene debeline 20 - 30 cm, H ≤ 3,2 m, notranji zidovi kletne etaže | m3 | 50 |  | 0
A.03.02.01C | Beton30/37 XC1; PV-I, Dmax16; S4, stene debeline 20 - 30 cm, H ≤ 3,2 m, zidovi pritlične etaže | m3 | 8 |  | 0
A.03.02.01D | Opaž za betonsko steno do višine 3,2 m. Opaž, ne glede na debelino stene | m2 | 710 |  | 0
A.03.02.02 | Betonske stene, višine nad 3,2 m. V postavkah so navedeni oznaka betona, debelina in skupna višina.
A.03.02.02A | Beton30/37 XC2; PV-I, Dmax16; S4, stene debeline 20 - 30 cm, H > 3,2 m, zunanji zidovi kletne etaže, vodotesen beton, XYPEX | m3 | 62 |  | 0
A.03.02.02B | Beton30/37 XC1; PV-I, Dmax16; S4, stene debeline 20 - 30 cm, H > 3,2 m, notranji zidovi kletne etaže | m3 | 315 |  | 0
A.03.02.02C | Beton30/37 XC1; PV-I, Dmax16; S4, stene debeline 20 - 30 cm, H > 3,2 m, notranji zidovi pritlične etaže | m3 | 44 |  | 0
A.03.02.02D | Opaž za betonsko steno nad višino 3,2 m. Opaž, ne glede na debelino stene | m2 | 3620 |  | 0
A.03.02.03 | Ograje iz betona. V postavkah je navedena oznaka betona in debelina.
A.03.02.03A | Beton 30/37 XC1; PV-I, Dmax16; S4; VB1; notranja ograja debeline glavnega stopnišča 15cm. | m3 | 1.3 |  | 0
A.03.02.03B | Beton 30/37 XC1; PV-I, Dmax16; S4; VB1; ograja stopnišča veznega hodnika, debeline 10 cm. | m3 | 1.4 |  | 0
A.03.02.03C | Opaž za betonske parapetne stene. Opaž, ne glede na debelino stene. | m2 | 40 |  | 0
A.03.03 | MEDETAŽNE PLOŠČE IN STOPNICE
A.03.03.01 | Etažne plošče in konzolne plošče iz betona z ravno spodnjo površino. V postavkah je navedena oznaka betona in debelina plošče. Višina podpiranja nad 3,2 m. Potrebno je zagotoviti ustrezno ravnost AB površine plošč; ravnost plošče je ± 1cm (dokončani podi), upoštevati ravnalec betona-helikopter ali podobno.
A.03.03.01B | Beton 30/37 XC1; PV-I, Dmax16; S4; VB1; plošče debeline do 20 cm, Hp > 3,2 m | m3 | 70 |  | 0
A.03.03.01C | Opaž plošče, stropni opaž, višina podpiranja nad 3,2 m | m2 | 380 |  | 0
A.03.03.03 | Stopniščne rame in vmesni podesti iz betona, vključno z ravnimi ali poševnimi stopnjami stopnic (čela in nastopne ploskve). V postavki sta navedena oznaka betona in debelina plošče. Višina podpiranja nad 3,2 m.
A.03.03.03A | Beton 30/37 XC1; PV-I, Dmax16; S4; VB1; notranje stopnice/podesti do debeline 20 cm, Hp > 3,2m. | m3 | 6 |  | 0
A.03.03.03B | Beton 30/37 XC4; PV-II, Dmax16; S4; VB1; zunanje stopnice/podesti do debeline 20 cm, Hp > 3,2m . | m3 | 10.4 |  | 0
A.03.03.03C | Opaž za ravne stopnice in čela stopnic, Hp > 3,2m.
| - notranje stopnišče | m2 | 32 |  | 0
| - zunanje stopnišče (samo čelne ploskve) | m2 | 14.8 |  | 0
A.03.04 | STREŠNE KONSTRUKCIJE
A.03.04.01 | AB strešne plošče (poševni in horizontalni del). V postavkah je navedena oznaka betona in debelina plošče. Višina podpiranja nad 3,2 m.
A.03.04.01A | Beton 30/37 XC1; PV-I, Dmax16; S4; VB1;Beton 30/37 XC1; PV-I, Dmax16; S4; VB1; strešne plošče, Hp > 3,2m.
| - strešna plošča nad pritličjem dvorane | m3 | 26.57 |  | 0
| - strešna plošča nad vkopanim hodnikom in garderobami na severni strani objekta | m3 | 13 |  | 0
A.03.04.01B | Opaž strešne plošče, tudi ob strani za višino podpiranja nad 3,2 m.
| - strešna plošča nad pritličjem dvorane | m2 | 147 |  | 0
| - strešna plošča nad vkopanim hodnikom in garderobami na severni strani objekta | m2 | 68 |  | 0
A.03.04.02 | AB strešne plošče (poševni in horizontalni del). V postavkah je navedena oznaka betona in debelina plošče. Višina podpiranja pod 3,2 m.
A.03.04.02A | Beton 30/37 XC1; PV-I, Dmax16; S4; VB1; strešne plošče, Hp > 3,2m.
| - strešne plošče nad vkopanim hodnikom med dvorano in šolo | m3 | 14.3 |  | 0
| - strešne plošče nad evakuacijskim izhodom iz dvorane na zahodni strani, debeline 20 cm | m3 | 7.1 |  | 0
A.03.04.02B | Opaž strešne plošče, tudi ob strani za višino podpiranja pod 3,2 m.
| - strešne plošče nad vkopanim hodnikom med dvorano in šolo | m2 | 83 |  | 0
| - strešne plošče nad evakuacijskim izhodom iz dvorane na zahodni strani, debeline 20 cm | m2 | 44 |  | 0
A.03.06 | DILATACIJE, STIKI
A.03.06.01 | Izvedba in tesnjenje delovnih stikov v temeljni plošči s sistemskim elementom FORMAX 1000 C.
Postavka zajema dobavo materiala in kompletno vgradnjo sistemskega elementa, ki hkrati služi kot izgubljeni opaž in kot vodotesno tesnilo za delovne (prekinitvene) stike v armiranobetonski temeljni plošči. Material: Uporabi se sistemski element FORMAX1000 C ali tehnično enakovreden. Element je sestavljen iz: Nosilne trapezoidne rešetke, ki služi kot izgubljeni opaž in omogoča dober sprijem med starim in novim betonom. - Integrirane tesnilne pločevine z obojestransko bitumensko-polimerno oblogo, ki zagotavlja vodotesnost stika. Vgradnja: - Element se postavi na predvideno linijo delovnega stika, pred vgradnjo zgornje cone armature. -Pritrdi se na spodnjo in zgornjo cono armature temeljne plošče v skladu z navodili proizvajalca, da se zagotovi njegova stabilnost in vertikalnost med betoniranjem. -Stikovanje posameznih elementov Formax med seboj se izvede na preklop (minimalno5cm)z uporabo sistemskih sponk, s čimer se zagotovi neprekinjenost tesnilnega traku. Cena v ključuje ves potreben material (elementi Formax, sponke za stikovanje in pritrjevanje), transport in strokovno v gradnjo v skladu s tehničnimi navodili proizvajalca. Obračun po metru dolžine vgrajenega sistemskega elementa.
A.03.06.01A | FORMAX 1000 C (delovni stiki, temeljna plošča) | m | 150 |  | 0
A.03.07 | TESNENJE VEČJIH PREBOJEV
A.03.07.01 | Dobava in vgradnja sistemskega modularnega tesnila za skupinski preboj inštalacij Hauff-Technik, ki se vgradi v opaž pred betoniranjem AB stene.
Sistem mora zagotavljati trajno vodotesno (proti tlačni vodi) in plinotesno tesnjenje. Vgradnja se izvede strogo po tehničnih navodilih proizvajalca Hauff-Technik. Cena vključuje vse potrebno delo, material in koordinacijo.
Področje uporabe: Vodonepropustni beton, razred obremenitve 1 in 2.
Tesnost: Plinotesno in vodotesno do 2,5 bar.
Dimenzije: - Dimenzije posameznega okvirja: 220 x 220 mm - Osna razdalja (pri vezavi več okvirjev) 210 mm - Minimalna debelina stene 100 mm.
Prednosti: Omogočen priklop na obeh straneh (npr. za kabelski jašek in tesnjenje kablov), možnost sestavljanja večjih paketov z veznim sistemom.
Sistem mora vsebovati:
1. Tesnilni okvir za vgradnjo v opaž - Okvir iz odporne plastike z integrirano tritočkovno tesnilno obrobo (ABS s 3-rebrnim tesnilom iz TPE), ki zagotavlja popolni stik z betonom. Okvir mora imeti pokrov za zaščito med gradnjo.
2. Tesnilne module (vložke) za kasnejšo montažo ter ustrezno število slepih modulov za popolno zapolnitev preostalega prostora v okvirju, kar omogoča kasnejšo vgradnjo dodatnih inštalacij. Neuporabni vložki vsebujejo 2 tlačno tesnilna zaključna pokrova iz ABS s TPE tesnilom.
Delo obsega: * Dobavo tesnilnega okvirja za pravilno namestitev na opaž pred betoniranjem. * Koordinacijo in nadzor nad pravilno pozicijo in fiksacijo okvirja. * Po odstranitvi opaža in pred vgradnjo inštalacij, odstranitev zaščitnega pokrova in čiščenje notranjosti okvirja. * Vstavljanje posameznih tesnilnih in slepih modulov v okvir po končani montaži cevi in kablov. * Zategovanje modulov z momentnim ključem na predpisan navor za doseganje polne vodotesnosti in plinotesnosti. * Končna kontrola vgradnje.
V ceno je vključeno vse potrebno delo, material (okvir in vsi moduli), transport, koordinacija in čiščenje. Obračun po kompletu za celotno sistemsko rešitev.
A.03.07.01A | komplet HSI 150 K2/300 | kos | 1 |  | 0
A.03.08 | ARMATURA
A.03.08.01 | Armaturne palice, jeklo B500B
A.03.08.01A | Armaturne palice, fi 8 | kg | 1409.45 |  | 0
A.03.08.01B | Armaturne palice, fi 10 | kg | 21749.6 |  | 0
A.03.08.01C | Armaturne palice, fi 12 | kg | 28266.65 |  | 0
A.03.08.02 | Armaturne mreže, jeklo B500B
A.03.08.02A | Armaturna mreža Q385 | kg | 12124.14 |  | 0
A.03.08.02B | Armaturne palice, Q503 | kg | 71096.86 |  | 0
A.03 | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0

## A.04 Montažna les. gradnja
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj
A.04 | MONTAŽNA GRADNJA LESENIH KONSTRUKCIJ
A.04.01 | PROJEKTIRANJE IN STROŠKI IZVEDBE LESENIH KONSTRUKCIJ
A.04.02 | LESENE KONSTRUKCIJE, PO TIPU PROFILA
A.04.01 | PROJEKTIRANJE IN STROŠKI IZVEDBE LESENIH KONSTRUKCIJ
A.04.01.01 | Priprava tehničnih risb s strani izvajalca (IZV).
A.04.01.01A | Delavniške risbe, IZV Za izdelavo delavniških risb ob upoštevanju pripravljenih risb konstrukcij in preglednih risb za gradnjo lesenih konstrukcij naročnika. | PA | 1 |  | 0
A.04.02 | LESENE KONSTRUKCIJE, PO TIPU PROFILA
A.04.02.01 | Izdelava, dobava in vgradnja lesene stenske konstrukcije obodnih sten iz križno lepljenih plošč.
A.04.02.01A | Obodne stene športne dvorane: Križno lepljene plošče deb. 30 cm (CLT 300, 8-slojni 2) Vsi preboji oz. odprtine izrezane predhodno s CNC napravo (v delavnici). OPOMBA: Notranje obloge z mavčnimi ploščami so zajete v postavkah suhomontažnih del, zunanja obdelava pa pri fasaderskih delih. Pred izdelavo mora izvajalec dostaviti delavniške načrte v potrditev projektantu.
| - CLT stene debeline 30cm - obodne stene športne dvorane, prostornina: 47,80m3 | m2 | 159.35 |  | 0
| - CLT stene debeline 30cm - obodne stene vetrolova, prostornina: 10,50m3 | m2 | 34.96 |  | 0
A.04.02.01B | Atične stene športne dvorane, atične stene vetrolova, obodne stene vetrolova ter stene inštalacijskega jaška Križno lepljene plošče deb. 12 cm (CLT 120, 3-slojni) Vsi preboji oz. odprtine izrezane predhodno s CNC napravo (v delavnici). OPOMBA: OPOMBA: Notranje obloge z mavčnimi ploščami so zajete v postavkah suhomontažnih del, zunanja obdelava pa pri fasaderskih delih. Pred izdelavo mora izvajalec dostaviti delavniške načrte v potrditev projektantu.
| - CLT stene debeline 12cm - atične stene višjega dela športne dvorane, prostornina: 40,00m3 | m2 | 131.2 |  | 0
| - CLT stene debeline 12cm - atične stene nižjega dela športne dvorane, prostornina: 40,50m3 | m2 | 135 |  | 0
| - CLT stene debeline 12cm - atične stene vetrolova, prostornina: 6,29m3 | m2 | 52.41 |  | 0
| - CLT stene debeline 12cm - stene inštalacijskega jaška, prostornina: 22.60m3 | m2 | 188 |  | 0
| - CLT stene debeline 12cm - obodne stene vetrolova, prostornina: 9,60m3 | m2 | 79.95 |  | 0
A.04.02.02 | Izdelava, dobava in vgradnja lesene strešne konstrukcije iz križno lepljenih plošč.
A.04.02.02A | Križno lepljene plošče deb. 12 cm (CLT 120 - 3 slojni) Vsi preboji oz. odprtine izrezane predhodno s CNC napravo (v delavnici). OPOMBA: zvedba zgornjih slojev sestav etažne plošče ter strešne izolacijske sestave je zajeta v ločenih postavkah krovsko kleparskih del. Pred izdelavo mora izvajalec dostaviti delavniške načrte v potrditev projektantu.
| - CLT plošče debeline 12cm, streha nad dvorano, prostornina: 158.00m3 | m2 | 1316.72 |  | 0
| - CLT plošče debeline 12cm, tlak inšt. jaška, prostornina: prostornina: 6.10m3 | m2 | 50.75 |  | 0
A.04.02.02B | Križno lepljene plošče deb. 22 cm (CLT 220, 7 slojni) Vsi preboji oz. odprtine izrezane predhodno s CNC napravo (v delavnici). OPOMBA: zvedba zgornjih slojev sestav etažne plošče ter strešne izolacijske sestave je zajeta v ločenih postavkah krovsko kleparskih del. Pred izdelavo mora izvajalec dostaviti delavniške načrte v potrditev projektantu.
| - CLT plošče debeline 22cm - streha nižjega dela, prostornina: 96.80 | m2 | 440 |  | 0
A.04.02.02C | Križno lepljene plošče deb. 32 cm (CLT 320 - 8 slojni) Vsi preboji oz. odprtine izrezane predhodno s CNC napravo (v delavnici). OPOMBA: zvedba zgornjih slojev sestav etažne plošče ter strešne izolacijske sestave je zajeta v ločenih postavkah krovsko kleparskih del. Pred izdelavo mora izvajalec dostaviti delavniške načrte v potrditev projektantu.
| - CLT plošče debeline 32cm - streha vetrolova, prostornina: | m2 | 40.2 |  | 0
A.04.02.03 | Izdelava, dobava in vgradnja lesene stenske obloge iz križno lepljenih plošč.
A.04.02.03A | Trislojna lesena plošča deb. 5cm, kot npr. Tilly plošča, kot obloga lesenih strešnih nosilcev.
| -obloga debeline 5cm - obloga, prostornina: 5.82 | m2 | 116.4 |  | 0
A.04.02.04 | Leseni menjalniki Gl24, s prenosom materiala in z vsem pritrdilnim materialom.
A.04.02.04A | Leseni menjalnik GI24, 10x20cm, dolžine 150cm | kom | 22 |  | 0
A.04.02.04B | Leseni menjalnik GI24, 10x20cm, dolžine 320cm | kom | 18 |  | 0
A.04.02.04C | Leseni menjalnik GI24, 10x20cm, dolžine 340cm | kom | 4 |  | 0
A.04.02.04D | Leseni menjalnik GI24, 10x20cm, dolžine 338cm | kom | 2 |  | 0
A.04.02.04E | Leseni menjalnik GI24, 10x20cm, dolžine210cm | kom | 2 |  | 0
A.04.02.05 | Dobava in montaža primarnih lesenih lepljenih nosilcev Dobava, transport in montaža primarnih strešnih nosilcev iz lepljenega lameliranega lesa nad prostorom telovadnice. Kvaliteta lesa: Lepljen lameliran les trdnostnega razreda GL24h (homogeni lepljenec) skladno s standardom SIST EN 14080. Dimenzije: Širina nosilca b = 40 cm, variabilna višina h = 185-225 cm (trapezna oblika). Obdelava: Vidna kvaliteta površine (Si), površinsko brušeno. Les mora biti predhodno zaščiten z osnovnim brezbarvnim fungicidnim in insekticidnim premazom.
A.04.02.05A | Leseni strešni nosilec dolžine 1445cm, 40x185/225 | kom | 12 |  | 0
A.04.02.04B | Leseni strešni nosilec dolžine 1445cm, 40x225/185 | kom | 12 |  | 0
A.04.02.04C | Leseni strešni nosilec dolžine 1445cm, 20x225/185 | kom | 1 |  | 0
A.04.02.04D | Leseni strešni nosilec dolžine 1575cm, 20x225/185 | kom | 1 |  | 0
A.04.02.04E | Leseni strešni nosilec dolžine 1445cm, 20x225/185 | kom | 2 |  | 0
A.04.02.04F | Leseni strešni nosilec dolžine 98cm, 40x50/47 | kom | 12 |  | 0
A.04.02.04G | Leseni strešni nosilec dolžine 4300cm, 16x32 | kom | 1 |  | 0
A.04 | MONTAŽNA GRADNJA LESENIH KONSTRUKCIJ - SKUPAJ |  |  |  | 0

## A.05 Montažna jekl. gradnja
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj
A.05 | MONTAŽNA GRADNJA JEKLENIH KONSTRUKCIJ
A.05.01 | PROJEKTIRANJE IN STROŠKI IZVEDBE JEKLENIH KONSTRUKCIJ
A.05.02 | JEKLENE KONSTRUKCIJE, PO TIPU PROFILA
UVODNA DOLOČILA
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:
1. Zahteve za kakovost: Dela pri gradnji jeklenih konstrukcij se izvajajo v skladu z razpisanim/-i izvedbenim/-i razredom/-i po standardu SIST na delovišču primerne velikosti za vgradnjo konstrukcijskih elementov, ki je opremljeno z ustreznim dvigalom, delovnimi stroji in testnimi napravami.
1.1 Izvedbeni razred: Za nosilne elemente veljajo zahteve izvedbenega razreda EXC2 po SIST EN 1090-2. Izvedbeni razred določi statik in ga zapiše v projektni dokumentaciji. Če izvedbenega razreda statik ne določi, se uporabijo zahteve izvedbenega razreda EXC2.
1.2 Usposobljenost za varjenje: Pred pričetkom del je potrebno predložiti ustrezna dokazila o skladnosti s standardom SIST EN 1090-2, s tem se naročniku dokazuje usposobljenost za kvalitetno izvedbo prevzetih varilskih del in velja v vseh primerih uporabe vijakov v jeklenih konstrukcijah, ki so izdelane po zahtevah SIST EN 1090-2.
1.3 Varjeni spoji: V zvezi s kakovostjo varjenih spojev velja standard SIST EN 1090-2 skupaj s standardom SIST EN ISO 5817.
1.4 Vijaki: Za načrtovanje in izvedbo vijačnih zvez s prednapetjem se uporabljajo vijaki trdnostnih razredov 8.8 ali 10.9 po zahtevah SIST EN 14399-1 do 14399-10: na vijakih in maticah mora biti vtisnjena oznaka HV. Garniture matic in vijakov morajo biti tovarniško naoljene in pakirane. Za načrtovanje in izvedbo vijačnih zvez brez prednapetja se uporabljajo garniture vijakov trdnostnih razredov 4.6, 5.6, 8.8 ali 10.9 po zahtevah SIST EN 15048-1 in 15048-2: na vijakih in maticah morajo biti vtisnjene oznake SB.
1.5 Sidrišča: Za postavitev jeklene konstrukcije se uporabijo sidrišča (npr. varjene podlage, zabetonirani sidrni elementi ali navojne palice), ki jih zagotovi naročnik. Izvedbo podložnega litega sloja se opravi po naročilu.
2. Tolerance mer Veljajo tolerance, določene s standardom SIST EN 1090-2, dodatek D: - bistvene geometrijske tolerance po dodatku D.1 - funkcionalne geometrijske tolerance po dodatku D.2
3. Zaščita pred korozijo Za dela, povezana z zaščito pred korozijo, veljajo: • Standard SIST EN 1090-2 skupaj s standardom SIST EN ISO 12944, deli od 1 do 9. • Standard SIST EN ISO 1461 • Standard SIST EN ISO 14713-2 • Smernice za kosovno cinkanje jeklenih elementov združenja za jeklene konstrukcije in skupino poklicev s področja vročega cinkanja za zaščito pred korozijo
4. Obseg del/vračunano delo in material: V ceno na enoto je poleg osnovnih in pomožnih del in potrebnega materiala vključeno še naslednje (skladno z veljavnimi standardi): • vse pozicije veljajo ne glede na višino; • stroški mobilnih dvižnih naprav za montažo jeklenih konstrukcij (npr. dvižnih košar ali dvižnih ploščadi); • delovni odri, vključno s povečanim obsegom del za prevoz materiala in primer drugih oteženih razmer; • za vse pozicije velja izvedba iz jekla S235JR v skladu s standardom SIST EN 10025-2; • za vse pozicije se v skladu s standardom SIST EN 1090-2 predloži izjava o skladnosti gradbenih proizvodov po zahtevah SIST EN 1090-1 za namestitev CE-oznake na izdelane gradbene proizvode; • utrditev in/ali privitje jeklenih konstrukcijskih elementov; • priprava izvedbene dokumentacije za lastne potrebe (npr. tehničnih risb posameznih elementov, načrtov za varjenje, načrtov za izdelavo škatel, tehnoloških risb, postopkov izdelave) v skladu s smernicami slovenskega združenja za jeklene konstrukcije, ki veljajo za pripravo vseh potrebnih tehničnih risb pred izdelavo jeklenih konstrukcij. Predaja dokumentacije naročniku se določi ločeno.
5. Izmere in obračun: Priključni elementi, vozliščne pločevine, krovne in nožne plošče ter povezovalni elementi, ki so privarjeni v delavnici (proizvodnem obratu) se obračunajo skupaj z elementom, na po obračunskih izmerah prištejejo obsegu storitev (pozicijam) za elemente, na katere so privarjeni. Pločevine in povezovalni elementi, ki so ob dobavi ločeni, se po obračunskih izmerah prištejejo obsegu storitev (pozicijam), na katere so priključeni na montaži.
6. Protipožarna zaščita Zagotavljati je potrebno odpornost konstrukcije (R30) na požar skladno z načrtom požarne varnosti. Pri vseh jeklenih konstrukcijah se požarna odpornost zagotavlja s požarnimi premazi.
A.05.01 | PROJEKTIRANJE IN STROŠKI IZVEDBE JEKLENIH KONSTRUKCIJ
A.05.01.01 | Priprava tehničnih risb s strani izvajalca (IZV).
A.05.01.01A | Delavniške risbe, IZV Za izdelavo delavniških risb ob upoštevanju pripravljenih risb konstrukcij in preglednih risb za gradnjo jeklenih konstrukcij naročnika. | PA | 1 |  | 0
A.05.02 | JEKLENE KONSTRUKCIJE, PO TIPU PROFILA
A.05.02.01 | Konstrukcija iz vroče valjanih profilov vrste HEM. Kot bistvena vsebina postavke je navedena teža/m osnovnega profila.
A.05.02.01B | Profil HEM nad 100 kg/m Oznaka/-e delov: HEM 240 (157 kg/m) Kvaliteta jekla: S355 J2 Vključno z vsem pritrdilnim materialom.
| Strešni nosilci nad avlo v pritličju | kg | 8124.75 |  | 0
| Pritrdilni material, spoji, zvarek, razrez | kg | 1218.71 |  | 0
A.05.02.03 | Konstrukcija iz vroče valjanih profilov vrst I, IPE, HEB HEA in U ali iz jeklenih kotnikov. Kot bistvena vsebina postavke je navedena teža/m osnovnega profila. Konstrukcija je vročecinkana.
A.05.02.03A | Profil nad 40-100 kg/m Oznaka/-e delov: HEA 200 (42,3 kg/m) Kvaliteta jekla: S355 J2 Vključno z vsem pritrdilnim materialom.
| Nosilci nad pritličnim delom telovadnice | kg | 13350.3 |  | 0
| Pritrdilni material, spoji, zvarek, razrez | kg | 2002.54 |  | 0
A.05.02.03B | Profil HEA do 40 kg/m Oznaka/-e delov: HEA 100 (16,6 kg/m) Kvaliteta jekla: S235 Vključno z vsem pritrdilnim materialom.
| Nosilci nad okni v vetrolovu | kg | 33.2 |  | 0
| Pritrdilni material, spoji, zvarek, razrez | kg | 4.98 |  | 0
A.05.02.04 | Konstrukcija iz oblikovanih cevi. Kot bistvena vsebina postavke je navedena teža/m osnovnega profila.
A.05.02.04A | Oblikovana cev nad 40 kg/mv Oznaka/-e delov: RHS 200/120/12,5 (56,6 kg/m) Oznaka v načrtu: JS-2.2 Kvaliteta jekla: S355 J2 Oblikovana cev okrogla/oglata: oglata RHS Vključno z vsem pritrdilnim materialom.
| Pravokotni stebri v pritličju objekta | kg | 873.9 |  | 0
| Pritrdilni material, spoji, zvarek, razrez | kg | 131.08 |  | 0
A.05.02.04B | Oblikovana cev nad 40 kg/m Oznaka/-e delov: RHS 200/120/10 (46,2 kg/m) Oznaka na načrtu: JS-2 Kvaliteta jekla: S355 J2 Oblikovana cev okrogla/oglata: oglata RHS Vključno z vsem pritrdilnim materialom.
| Pravokotni stebri v pritličju objekta | kg | 3566.64 |  | 0
| Pritrdilni material, spoji, zvarek, razrez | kg | 535 |  | 0
A.05.02.05 | Konstrukcija iz oblikovanih cevi. Kot bistvena vsebina postavke je navedena teža/m osnovnega profila.
A.05.02.05A | Oblikovana cev do 10 kg/m Oznaka/-e delov: SHS 60/60/2,5 (4,5 kg/m) Kvaliteta jekla: S355 J2 Oblikovana cev okrogla/oglata: oglata SHS Vključno z vsem pritrdilnim materialom.
| Podkonstrukcija konzole nad vhodom v pritličju dvorane | kg | 1889.86 |  | 0
| Pritrdilni material, spoji, zvarek, razrez | kg | 283.48 |  | 0
A.05.02.06 | Konstrukcija sestavljena iz oblikovanih cevi - sestavljeni jekleni steber, spodnji del okrogla cev CHS 273,0/10, zgornji del pravokotna cev RHS 400/200/10. Kot bistvena vsebina postavke je navedena teža/m osnovnega profila.
A.05.02.06A | Oblikovana cev nad 40 kg/m Oznaka/-e delov: CHS 273,0/10 (64,8 kg/m) Kvaliteta jekla: S355 J2 Oblikovana cev okrogla/oglata: okrogla CHS Vključno z vsem pritrdilnim materialom.
| Okrogli stebri v pritličju objekta | kg | 5624.64 |  | 0
A.05.02.06B | Oblikovana cev nad 40 kg/m Oznaka/-e delov: RHS 400/200/10 (90,3 kg/m) Kvaliteta jekla: S355 J2 Oblikovana cev okrogla/oglata: oglata RHS Vključno z vsem pritrdilnim materialom.
| Zgornji del stebra znotraj CLT stene | kg | 5591.38 |  | 0
A.05.02.06C | Pritrdilni material, spoji, zvarek, razrez | kg | 1682.4 |  | 0
A.05.02.07 | Konstrukcija sestavljena iz oblikovanih cevi - sestavljeni jekleni steber, spodnji del okrogla cev CHS 273,0/10, zgornji del pravokotna cev SHS 200/200/10. Kot bistvena vsebina postavke je navedena teža/m osnovnega profila.
A.05.02.07A | Oblikovana cev nad 40 kg/m Oznaka/-e delov: CHS 273,0/10 (64,8 kg/m) Kvaliteta jekla: S355 J2 Oblikovana cev okrogla/oglata: okrogla CHS Vključno z vsem pritrdilnim materialom.
| Spodnji del stebra v pritličju objekta | kg | 2721.6 |  | 0
A.05.02.07B | Oblikovana cev nad 40 kg/m Oznaka/-e delov: SHS 200/200/10 (57,0 kg/m) Kvaliteta jekla: S355 J2 Oblikovana cev okrogla/oglata: oglata SHS Vključno z vsem pritrdilnim materialom.
| Zgornji del stebra znotraj CLT stene | kg | 3096.24 |  | 0
A.05.02.07C | Pritrdilni material, spoji, zvarek, razrez | kg | 872.67 |  | 0
A.05.02.08 | Jeklene konstrukcije za zavetrovanje.
A.05.02.08A | Jeklene zatege iz okroglih jeklenih palic Oznaka/-e delov: ϕ 34 mm (7,12 kg/m) Kvaliteta jekla: S355 J2 Vključno z vsem pritrdilnim materialom.
| Jeklene zatege med stebri v pritličju. | kg | 2473.49 |  | 0
A.05.02.09 | Dobava in montaža sidrnih elementov (npr. iz kotnikov, pločevine, navojnih palic, matic), varjenih (var.) iz enega ali več delov, za priključitev jeklene konstrukcije na temelj, vključno z npr. nepritrjenimi sidrnimi elementi in priključki. Kot bistvena vsebina postavke je navedena skupna. Vključno z vsem pritrdilnim materialom
| Navojne palice | kg | 1123 |  | 0
A.05 | MONTAŽNA GRADNJA JEKLENIH KONSTRUKCIJ - SKUPAJ |  |  |  | 0

## A.06 Hidroizolacijska dela
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj
A.06 | HIDROIZOLACIJA
A.06.01 | HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA
A.06.02 | VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA
A.06.03 | ZAŠČITA HIDROIZOLACIJE
UVODNA DOLOČILA
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:
1.0 Izmere in obračun Hidroizolacija se meri po dejansko hidroizolirani površini. Zgornji in spodnji robovi (obrobe) do 30 cm se v svojem obsegu prištejejo k površini horizontalne hidroizolacije ter se dodatno obračunajo kot doplačilo. Zgornji in spodnji robovi preko 30 cm se upoštevajo kot vertikalna hidroizolacija.
2.0 Seznam literature: – Standard SIST 1032 2018: Bitumenski hidroizolacijski trakovi - Zahteve – Standard SIST DIN 18195-4_Tesnjenje objektov - 4. del_Tesnjenje pred talno vlago (kapilarno) in ponikajočo vodo – Standard SIST DIN 18195-5_Tesnjenje objektov - 5. del_Tesnjenje pred nepritiskajočo vodo na stropne površine in v mokrih prostorih, dimenzioniranje in izvedba – Standard SIST DIN 18195-6_Tesnjenje objektov - 6. del_Tesnjenje pred pritiskajočo zunanjo vodo in pronicajočo vodo, ki zastaja, dimenzioniranje in izvedba – Standard SIST DIN 18195-7_Tesnjenje objektov - 7. del_Tesnjenje pred pritiskajočo notranjo vod, dimenzioniranje in izvedba – Standard SIST EN 13969 - Bitumenski tesnilni trakovi za temelje
A.06.01 | HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA
A.06.01.00 | Naslednje navedbe in zahteve glede načina izvedbe se štejejo kot dogovorjene in so vračunane v ceno na enoto.
A.06.01.00A | Material k postavkam A.08.01 - umetni material brez halogena. Umetni materiali za navedene postavke v podskupini del A.09.01 morajo biti brez halogena : Velja za postavko(e): __________ Vsi deli iz umetnega materiala so brez halogena. Brez halogena pomeni, da halogeni (kemični elementi, kot so fluor, klor, brom in jod) niso vsebovani v umetnem materialu, v izdelku, niti kot dodatek, npr. kot zaviralca gorenja. Ponujeno: .................
A.06.01.01 | Horizontalna (horiz.) hidroizolacija (HI) s plastomernimi bitumenskimi trakovi (PL) vključno s predhodnim hladnim bitumenskim premazom. Nosilec bitumenskega traku ustreza namenu hidroizolacije (steklena volna, steklena tkanina, poliestrski filc).
A.06.01.01A | Horizontalna HI, 1 sloj, PL, deb. 3.6 mm. Hidroizolacija primerna za zaščito proti talni vlagi (IZOELAST T4 PLUS ali podobno - SIST EN 13969 za tip A ter tip T in s SIST 1031). | m2 | 180 |  | 0
A.06.01.01B | Horizontalna HI, 1 sloj, PL, deb. 2.7 mm. Hidroizolacija primerna za zaščito proti talni vlagi (IZOSELF P3 ali podobno - SIST EN 13969 za tip A ter tip T in s SIST 1031). | m2 | 180 |  | 0
A.06.01.02 | Doplačilo (Dp) k horizontalni (horiz.) hidroizolaciji za obrobe višine do 30 cm (obroba navzgor ali navzdol).
A.06.01.02A | Dp. k horizontalni HI za obrobe viš. do 30 cm. | m | 95 |  | 0
A.06.02 | VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA
A.06.02.00 | Naslednje navedbe in zahteve glede načina izvedbe se štejejo kot dogovorjene in so vračunane v ceno na enoto.
A.06.02.00A | Material k postavkam A.08.02. - umetni material brez halogena. Umetni materiali za navedene postavke v podskupini del A.09.02 morajo biti brez halogena : Velja za postavko(e): __________ Vsi deli iz umetnega materiala so brez halogena. Brez halogena pomeni, da halogeni (kemični elementi, kot so fluor, klor, brom in jod) niso vsebovani v umetnem materialu, v izdelku, niti kot dodatek, npr. kot zaviralca gorenja. Ponujeno: .................
A.06.02.01 | Vertikalna (vert.) hidroizolacija (HI) s plastomernimi bitumenskimi trakovi (PL) vključno s predhodnim hladnim bitumenskim premazom. Nosilec bitumenskega traku ustreza namenu hidroizolacije (steklena volna, steklena tkanina, poliestrski filc) - bitumenski trak za hidroizolacijo proti talni vlagi (SIST EN 13969 za tip A in s SIST 1031).
A.06.02.01A | Vertikalna HI, 1 sloj, PL, deb. 4 mm. Hidroizolacija primerna za zaščito proti talni vlagi (IZOTEKT T4 PLUS ali podobno - SIST EN 13969 za tip A ter tip T in s SIST 1031). | m2 | 240.42 |  | 0
A.06.02.02 | Zatesnitev prehodov cevi pri vertikalni hidroizolaciji. Kot podatek je naveden zunanji premer cevi.
A.06.02.02A | Zatesnitev prehoda cevi do 20 cm z manšeto pri vert. HI. Manšeta je vključena v ceno. | kos | 10 |  | 0
A.06.03 | ZAŠČITA HIDROIZOLACIJE
A.06.03.01 | Zaščita vertikalne hidroizolacije (HI) v območju zasipa s ploščami iz ekstrudiranega polistirena (XPS) s preklopom, plošče so točkovno lepljene z bitumenskim lepilom. Kot podatek je navedena debelina plošč.
A.06.03.01A | Zaščita vert. HI s termoizol.ploščami XPS, deb. 250 mm | m2 | 950 |  | 0
A.06.03.01B | Zaščita vert. HI s termoizol.ploščami XPS, deb. 120 mm | m2 | 3.6 |  | 0
A.06.03.01C | Zaščita vert. HI s termoizol.ploščami XPS, deb. 100 mm | m2 | 1.6 |  | 0
A.06.03.01D | Zaščita vert. HI s termoizol.ploščami XPS, deb. 20 mm | m2 | 1.6 |  | 0
A.06.03.02 | Zaščita horizontalne hidroizolacije (HI) v območju zasipa s ploščami iz ekstrudiranega polistirena (XPS) s preklopom, plošče so točkovno lepljene z bitumenskim lepilom. Kot podatek je navedena debelina plošč.
A.06.03.02A | Zaščita horizontalne HI s termoizol.ploščami XPS, deb. 40 mm | m2 | 67 |  | 0
A.06.03.02B | Zaščita horizontalne HI s termoizol.ploščami XPS, deb. 50 mm | m2 | 52 |  | 0
A.06.03.02C | Zaščita horizontalne HI s termoizol.ploščami XPS, deb. 100 mm | m2 | 80 |  | 0
A.06.03.02D | Zaščita horizontalne HI s termoizol.ploščami XPS, deb. 120 mm | m2 | 55 |  | 0
A.06.03.02E | Zaščita horizontalne HI s termoizol.ploščami XPS, deb. 140 mm | m2 | 21 |  | 0
A.06.03.02F | Zaščita horizontalne HI z naklonskimi termoizol.ploščami XPS, deb. 20-70 mm | m2 | 35 |  | 0
A.06.03.02G | Zaščita horizontalne HI z naklonskimi termoizol.ploščami XPS, deb. 20-90 mm | m2 | 52 |  | 0
A.06.03.02H | Zaščita horizontalne HI z naklonskimi termoizol.ploščami XPS, deb. 20-240 mm | m2 | 65 |  | 0
A.06.03.03 | Zaščita hidroizolacije s polietilensko (PE) čepasto folijo vključno z zaščito spodnjega roba na priključitvi na horizontalno hidroizolacijo. Izvedba po navodilu proizvajalca.
A.06.03.02E | Zaščita HI s PE čepasto folijo | m2 | 1090 |  | 0
A.06 | HIDROIZOLACIJA - SKUPAJ |  |  |  | 0

## A.07 Ravna streha
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj
A.07 | RAVNA STREHA
A.07.00 | IZBIRNA UVODNA DOLOČILA
A.07.01 | NEPOHODNA TOPLA MEMBRANSKA STREHA
A.07.02 | RAZNA DELA PRI MEMBRANSKIH STREHAH
A.07.03 | TOPLOTNA IZOLACIJA RAVNIH STREH
UVODNA DOLOČILA
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:
1. Standardna izvedba V opisih je upoštevana standardna izvedba kritine ravne strehe na mineralnih (betonskih ipd.) in kovinskih podlagah. Kritina ravnih streh na lesenih podlagah in gorljivih izolacijskih materialih so opisana v postavkah z doplačili.
2. Obseg del/vračunana dela V ceno na enoto so vključena naslednja dela (kot dopolnitev k pomožnim delom v skladu z zakonodajo, predpisi, standardi in pravili stroke:
2.1 Naklon strehe: Do 20-stopinjskega naklona strehe so veljavne vse postavke brez razlike.
2.2 Izvedba: V ceno na enoto je všteto naslednje: • razmastitev pri osnovnih premazih na profilirani pločevini (npr. trapezni pločevini); • prosta položitev tesnilnih trakov pri zgornjih robovih, vključno z enostranskim pripenjanjem ali lepljenjem; • pri prosti položitvi slojev parne zapore in pri tesnilnih trakovih iz umetne mase: lepljenje ali varjenje prekrivanj čelnih spojev in šivov, vključno z vsemi točkovnimi pritrditvami na podlago in nepredušna priključitev na navpične gradbene elemente.
3. Izmere in obračun: Na stikih horizontalnih in vertikalnih slojev se prekrivanje ne obračuna posebej. Na stikih površin je treba meriti od meje obdelave (od reza kritine), tudi če je prehod s pločevino.
A.07.00 | IZBIRNA UVODNA DOLOČILA
A.07.00.00 | Naslednji podatki in zahteve glede načina izvedbe del veljajo kot dogovorjeni in so vračunani v cene na enoto:
A.07.00.00A | Predložitev tehničnih listov. Ponudnik naročniku pred oddajo naročila predloži tehnične liste.
A.07.00.00B | Predložitev vzorcev formata najmanj A5. Izvajalec mora naročniku v 14 dneh po oddaji naročila predati vzorce v formatu vsaj DIN A5.
A.07.00.00C | Dokazilo o usposobljenosti osebja. Dokazilo o usposobljenosti strokovnega osebja. Podrobnosti: ___________
A.07.01 | NEPOHODNA TOPLA MEMBRANSKA STREHA
Topla streha s tesnilnimi trakovi (membranami) iz umetne mase (membr.) in toplotno izolacijo za nephodne strehe. Nepohodna streha pomeni, da je streha občasno pohodna le za potrebe vzdrževanja, ni pa primerna za koriščenje za druge namene.
Materiali za tesnilne trakove (membrane): • Tesnilni trakovi iz umetne mase iz razmehčanega polivinil klorida (PVC-P), niso odporni na bitumen • Tesnilni trakovi iz umetne mase iz etilen kopolimerizata bitumna (ECB) • Tesnilni trakovi iz umetne mase iz prožnih poliolefinov (FPO) • Tesnilni trakovi iz umetne mase iz razmehčanega polivinil klorida (PVC-P), odporni bitumen • Tesnilni trakovi iz umetne mase iz etilen-propilen-dien terpolimera (EPDM) (NB = ni bitumen obstojno; BZ = bitumen združljivo, H = homogeno, brez vložka)
A.07.01.00 | Naslednji podatki in zahteve glede načina izvedbe del veljajo kot dogovorjeni in so vračunani v cene na enoto:
A.07.01.00A | Pritrditev/zaščita proti vetru/drsenjem za post. A.10.01. Pritrditev in zavarovanje kritine na ravni strehi pred obremenitvami vetra in drsenjem izolacije.
A.07.01.00B | Posamezni sloji ravne strehe so opisani v lastnih ločenih postavkah.
A.07.01.01 | Nepohodna topla membranska streha standardne izvedbe s tesnjenjem s trakovi iz umetne mase PVC-PNB (NB = ni združljivo z bitumnom) in toplotno izolacijo. • nepohodna streha
A.07.01.01A | Dobava in vgradnja strešne hidroizolacijske membrane na osnovi polipropilena (PP) in polietilnea (PE), tip Sarnafil 77-20, debeline 2.0 mm, na horizontalnih površinah ravne strehe - ŠPORTNA DVORANA (višji del), ŠPORTNA DVORANA (nižji del) in VETROLOV (šola). Postavka vključuje dobavo vsega materiala in izvedbo enoslojne hidroizolacije po sistemskih navodilih proizvajalca Sika. Delo obsega:
1. Priprava podlage: Čiščenje podlage (toplotna izolacija, les, beton ali pločevinasta podloga). 2. Polaganje ločilnega sloja: Dobava in polaganje ločilnega/zaščitnega sloja iz sintetičnega filca (geotekstila) teže min. 300 g/m², s potrebnimi preklopi, kjer je potrebna izvedba ločilnega sloja. 3. Vgradnja membrane: * Razvitje in polaganje hidroizolacijske membrane Sarnafil 77-20 (barva siva - približno RAL 7040). * Mehansko pritrjevanje membrane v podlago s sistemskimi pritrdilnimi elementi (vijaki in podložne ploščice Sika). Razporeditev in število pritrdilnih elementov mora biti v skladu s statičnim izračunom vetrne obtežbe, ki ga pripravi Sika. * Izvedba vseh stikov in preklopov z varjenjem na vroč zrak. Minimalna širina zvara je 40 mm, minimalna širina preklopa pa 100 mm. * Sprotna vizualna kontrola in preizkus vseh zvarov s kontrolno iglo.
V ceno je vključeno vse delo, material, transport, dvig materiala na streho in potrebna orodja. Obračun po m² dejansko izvedene horizontalne površine.
| - Sarnafil 77-20 - VETROLOV (šola) | m2 | 133.3 |  | 0
| - Sarnafil 77-20 - ŠPORTNA DVORANA (višji del) | m2 | 1425.6 |  | 0
| - Sarnafil 77-20 - ŠPORTNA DVORANA (nižji del) | m2 | 558.9 |  | 0
A.07.01.02 | Vertikalni zaključek (povišan rob) tesnilnih slojev, vključno s pritrjevanjem za tople nepohodne membranske strehe. Obračuna se razvita površina od nanižjega dela horizontalne površina strehe do zunanjega roba atike, ne glede na število slojev.
A.07.01.02A | Dobava in izvedba vertikalnih zaključkov in obdelava detajlov s hidroizolacijsko membrano tip Sarnafil 77-20, debeline 2.0 mm, na vertikalnih površinah ravne strehe - ŠPORTNA DVORANA (višji del), ŠPORTNA DVORANA (nižji del) in VETROLOV (šola). Dela se izvedejo na atikah, svetlobnih kupolah, prebojih in drugih vertikalnih delih strehe. Postavka vključuje:
1. Pripravo podlage in vgradnjo ločilnega sloja. 2. Krojenje in polaganje membrane Sarnafil 77-20 (barva siva - približno RAL 7040) na vertikalne površine (atike). 3. Lepljenje membrane na vertikalne dele s sistemskim kontaktnim lepilom (npr. Sika-Trocal C 733) ali mehansko pritrjevanje, odvisno od podlage. 4. Obdelava vseh detajlov: * Izdelava notranjih in zunanjih vogalov z ročnim varjenjem ali z uporabo sistemskih predizdelanih kotnikov. * Vodotesna obdelava prebojev cevi, zračnikov in drugih inštalacij s sistemskimi fitingi ali ročno izdelanimi manšetami. * Vodotesna vgradnja strešnih odtokov. 5. Zaključevanje membrane: Na vrhu vertikalnih delov se membrana zaključi z ALU zaključnim profilom (letvijo), ki se mehansko pritrdi in zatesni s trajnoelastičnim kitom (npr. Sikaflex AT-Facade).
Cena vključuje vse delo in material za strokovno izvedbo vseh detajlov do višine 105 cm. Obračun po m² dejansko izvedene vertikalne površine.
| - Sarnafil 77-20 - VETROLOV (šola) | m2 | 38.9 |  | 0
| - Sarnafil 77-20 - ŠPORTNA DVORANA (višji del) | m2 | 110.9 |  | 0
| - Sarnafil 77-20 - ŠPORTNA DVORANA (nižji del) | m2 | 209.2 |  | 0
A.07.01.03 | Doplačilo (Dp) k nepohodni topli membranski strehi s tesnjenjem s trakovi iz umetne mase nad specifičnimi deli stehe.
A.07.01.03A | Dp.k topli membr.strehi za zaščito na lesenih ploščah. Doplačilo za zaščitni sloj na podlagi iz lesenih plošč (npr. OSB/3 plošče) - zaključek atike, širine do 50 cm - ŠPORTNA DVORANA (višji del).
Postavka zajema dodatno delo in material za izvedbo kompletnega vodotesnega zaključka na vrhu (kroni) atike, ki je opažena z lesenimi ploščami (npr. OSB plošče). Polaganje na pripravljeno podlago iz ločilnega in zaščitnega sloja iz sintetičnega filca (ločena postavka).
Postavka zajema montažo in tesnjenje standardnega odkapnega profila (kovinska obroba) na zunanjem robu atike za pravilen odvod vode.
Cena vključuje vse potrebno delo in material (filc, vijaki, membrana, odkapni profil). Obračun po m² dejansko izvedene horizontalne površine.
| - Sarnafil 77-20 - ŠPORTNA DVORANA (višji del) | m2 | 85 |  | 0
| - Sarnafil 77-20 - VETROLOV (šola) | m2 | 18.1 |  | 0
A.07.01.04 | Doplačilo (Dp) k nepohodni topli membranski strehi s tesnjenjem s trakovi iz umetne mase nad specifičnimi deli stehe.
A.07.01.04A | Dp.k topli membr.strehi za zaščito na lesenih ploščah. Doplačilo za zaščitni sloj na podlagi iz lesenih plošč (npr. OSB/3 plošče) - zaključek atike, širine do 40 cm - ŠPORTNA DVORANA (nižji del) in VETROLOV (šola).
Postavka zajema dodatno delo in material za izvedbo kompletnega vodotesnega zaključka na vrhu (kroni) atike, ki je opažena z lesenimi ploščami (npr. OSB plošče). Polaganje na pripravljeno podlago iz ločilnega in zaščitnega sloja iz sintetičnega filca (ločena postavka).
Postavka zajema montažo in tesnjenje standardnega odkapnega profila (kovinska obroba) na zunanjem robu atike za pravilen odvod vode.
Cena vključuje vse potrebno delo in material (filc, vijaki, membrana, odkapni profil). Obračun po m² dejansko izvedene horizontalne površine.
| - Sarnafil 77-20 - VETROLOV (šola) | m2 | 9 |  | 0
| - Sarnafil 77-20 - ŠPORTNA DVORANA (nižji del) | m2 | 61 |  | 0
A.07.01.04 | Doplačilo (Dp) k nepohodni topli membranski strehi za ločilni sloj (filc) med strešno membrano in podlago polaganja (prodec, deb. 5 cm).
A.07.01.04A | Doplačilo k topli membr. strehi za ločilni sloj pod prodcem. Doplačilo za ločilni sloj za zaščito hidroizolacijske membrane - geotekstil NTR iz PES vlaken 300g/m2 - ŠPORTNA DVORANA (višji del), ŠPORTNA DVORANA (nižji del) in VETROLOV (šola).
Cena vključuje dobavo, transport, dvig materiala na streho, razrez in polaganje. Obračun po m² dejansko pokrite površine.
| - Geotekstil NTR iz PES vlaken - VETROLOV (šola) | m2 | 133.3 |  | 0
| - Geotekstil NTR iz PES vlaken - ŠPORTNA DVORANA (višji del) | m2 | 1390.7 |  | 0
| - Geotekstil NTR iz PES vlaken - ŠPORTNA DVORANA (nižji del) | m2 | 563.5 |  | 0
A.07.01.05 | Doplačilo (Dp) k nepohodni topli membranski strehi za parno zaporo nad klimatiziranimi prostori.
A.07.01.05A | Dp.k topli membr.strehi za parno zaporo nad klimatiziranimi prostori. Doplačilo za vgradnjo požarno optimirane visoko parozaporne ovire na podlago iz CLT plošče (skladno z DIN 18234). Izvedba nad klimatiziranimi prostori - ŠPORTNA DVORANA (višji del), ŠPORTNA DVORANA (nižji del) in VETROLOV (šola).
Postavka zajema dobavo in vgradnjo specialne parne zapore, ki je del certificiranega strešnega sistema za objekte s povečanimi zahtevami glede požarne varnosti (npr. industrijski objekti).
Uporabi se posebna, požarno optimizirana (nem. brandlastreduziert) samolepilna bitumenska parna zapora z nosilcem iz aluminija, ki zagotavlja izjemno visoko parozapornost (ekvivalentna difuzijska debelina Sd ≥ 1500 m) ter nizko kurilno vrednost (≤ 10.500 kJ/m²). Material mora biti sestavni del celovitega, certificiranega strešnega sistema po DIN 18234, ki vključuje negorljivo izolacijo iz kamene volne kot prvi sloj. Ponudnik mora predložiti ustrezno potrdilo o skladnosti sistema.
Parna zapora se polaga s polnoploskovnim lepljenjem na pripravljeno podlago. Pasovi se polagajo z vzdolžnimi in prečnimi preklopi min. 10 cm, ki morajo biti skrbno in vodotesno zlepljeni.
Cena vključuje dobavo vsega materiala (temeljni premaz, parna zapora), transport, dvig materiala na streho, pripravo podlage in strokovno vgradnjo. Obračun po m² dejansko pokrite površine (upoštevana atika).
| - parna zapora, kot npr. STEICO multi membra 5 - VETROLOV (šola) | m2 | 190.7 |  | 0
| - parna zapora, kot npr. STEICO multi membra 5 - ŠPORTNA DVORANA (višji del) | m2 | 1525 |  | 0
| - parna zapora, kot npr. STEICO multi membra 5 - ŠPORTNA DVORANA (nižji del) | m2 | 810 |  | 0
A.07.02 | RAZNA DELA PRI MEMBRANSKIH STREHAH
Razna dela pri ravni strehi z membransko kritino za običajno zahtevne objekte (npr. za stanovanjske in poslovne objekte).
A.07.02.01 | Robne pritrditve (linearno) vzdolž pri odprtinah in prebojih z dolžino roba pod 0,5 m pri membranskih strehah s tesnjenjem s trakovi iz umetnih mas - Sarnafil 77-20.
Postavka zajema dobavo in vgradnjo dodatnega mehanskega pritrjevanja za prenos obtežbe vetra s strešne membrane na nosilno konstrukcijo. Dela se izvajajo na horizontalni površini strehe, neposredno ob vznožju prebojev (npr. svetlobne kupole, izhodi na streho, večji zračniki).
Cena vključuje vse potrebno delo, material, pripomočke in kontrolo. Obračun po metru dolžine izvedene linearne pritrditve.
A.07.02.01A | Membranske strehe, linearna izdelava robov. | m | 85 |  | 0
A.07.02.02 | Robne pritrditve (linearno) vzdolž pri odprtinah in prebojih z dolžino roba pod 0,5 m pri membranskih strehah s tesnjenjem s trakovi iz umetnih mas Sarnafil 77-20 - preboji jeklenih stebrov kvadratnega profila.
Postavka zajema kompletno strokovno izvedbo trajnoelastičnega in vodotesnega spoja med strešno membrano in jeklenim stebrom. Dela se izvedejo strogo po tehničnih navodilih proizvajalca Sika.
Cena vključuje vse potrebno delo, material (prednamaz, tekoča hidroizolacija, filc) in pripomočke. Obračun po kosu.
A.07.02.03A | Vodotesni priključek membrane pri preboju jeklenega stebra dim. 7x7 cm | kos | 26 |  | 0
A.07.02.03 | Sistemski priključni profili, vključno s preoblikovanimi deli, za vodotesno zaključevanje hidroizolacijske membrane na vertikalnih delih.
Postavka zajema dobavo in montažo vseh potrebnih kovinskih profilov in oblikovanih delov za mehansko pritrjevanje in vodotesno zaključevanje robov strešne membrane na stikih z drugimi elementi stavbe (npr. atike, stene, dimniki).
Cena vključuje vse potrebno delo, material (profili, vogalniki, vijaki, tesnilni kit), transport in pripomočke. Obračun po metru dolžine vgrajenih profilov.
A.07.02.03A | Membranska streha, priključni profil iz kaširane pločevine v območju izvedbe demontažnega stešnega elementa "kupole" za vnos / iznost naprav VRS, razvite širine 15 cm, z izvedbo silikonskega tesnenja na vertikalni del membrane strehe "kupole". | m | 65.4 |  | 0
A.07.02.04 | Vgradnja podložne pločevinaste obrobe na vrhu atike objekta, za izvedbo zaključka atike, različne razvite širine.
Postavka zajema dobavo, krojenje po meri in montažo pločevinaste obrobe na vrhu (kroni) atike. Obroba služi kot trdna in zaščitna podlaga, v minimalnem naklonu, za nadaljnjo izvedbo slojev hidroizolacijskega sistema (npr. ločilni sloj, zaključni hidroizolacijski kaširan profili, membrana strehe).
Pocinkana (Pz) pločevina, debeline min. 0,60 mm.
Obroba se izdela po meri glede na dejansko širino atike in zavihanega dela navzdol. Montaža na kovinsko podkonstrukcijo atike ter na robne elemente fasade in atike (sendvič fasadni paneli) se izvede z ustreznim pritrjevanjem (vijačenje). Vsi stiki in preklopi med posameznimi kosi obrobe morajo biti izvedeni po kleparskih pravilih stroke.
Cena vključuje vse potrebno delo, material, pritrjevanje, transport in dvig materiala. Obračun po metru dolžine vgrajene obrobe za posamezen širinski razred.
A.07.02.04A | Pocinkana pločevina povprečne razvite širine 57 cm - ŠPORTNA DVORANA (višji del) | m | 165 |  | 0
A.07.02.04B | Pocinkana pločevina povprečne razvite širin 42 m - ŠPORTNA DVORANA (nižji del) | m | 4.9 |  | 0
A.07.02.04C | Pocinkana pločevina povprečne razvite širine 57 cm - ŠPORTNA DVORANA (nižji del) | m | 114 |  | 0
A.07.02.04D | Pocinkana pločevina povprečne razvite širine 57 cm - VETROLOV | m | 34.7 |  | 0
A.07.02.04E | Pocinkana pločevina povprečne razvite širine 42 cm - VETROLOV | m | 25.9 |  | 0
A.07.02.05 | Vgradnja podložne lesene OSB/3 plošče deb. 15 mm na vrhu atike ŠPORTNA DVORANA (višji del), ŠPORTNA DVORANA (nižji del), VETROLOV (šola), za izvedbo zaključka atike, različnih širin (med 30 cm in 60 cm). Pritrjevanje na CLT atiko preko toplotne izolacije EPS. Lesena plošča služi kot nosilna podloga za pritrjevanje pločevinaste atične kape.
Postavka zajema dobavo, razrez po meri in montažo nosilnih lesenih plošč na vrhu (kroni) atike. Plošče služijo kot trdna, ravna in stabilna podlaga za kasnejšo montažo in zanesljivo pritrjevanje zaključne pločevinaste atične obrobe (kape).
Montaža se izvede na CLT podlago atike, preko obstoječega sloja toplotne izolacije iz EPS-a. Za pritrjevanje se uporabijo specialni distančni vijaki za CLT ustrezne dolžine, ki zagotavljajo trden in zanesljiv spoj brez stiskanja toplotne izolacije. Razmak med vijaki naj ne bo več kot 60 cm.
Cena vključuje ves material (OSB plošče, specialni vijaki), razrez, transport, dvig materiala in strokovno montažo. Obračun po metru dolžine vgrajene plošče za posamezen širinski razred.
A.07.02.05A | OSB/3 plošča širine 47 cm - ŠPORTNA DVORANA (višji del) | m | 150 |  | 0
A.07.02.05B | OSB/3 plošča širine 47 cm - ŠPORTNA DVORANA (nižji del) | m | 4.9 |  | 0
A.07.02.05B | OSB/3 plošča širine 32 cm - ŠPORTNA DVORANA (nižji del) | m | 110 |  | 0
A.07.02.05C | OSB/3 plošča širine 47 cm - VETROLOV | m | 35 |  | 0
A.07.02.05D | OSB/3 plošča širine 32 cm - VETROLOV | m | 25 |  | 0
A.07.02.07 | Sistemski horizontalni vtočnik za zasilno odvodnjavanje (preliv) skozi atiko, pravokotne oblike.
Postavka zajema dobavo in strokovno vgradnjo kompletnega sistemskega elementa za preliv, ki je namenjen zasilnemu odvodnjavanju v primeru preobremenitve osnovnega sistema. Element mora biti v celoti kompatibilen s hidroizolacijskim sistemom Sikaplan.
Cena vključuje vse potrebno delo, material in pripomočke za izvedbo po najvišjih standardih proizvajalca. Obračun po kosu.
A.07.02.07A | Membranska streha, preliv, dimenzije 30x10 cm | kos | 7 |  | 0
A.07.02.08 | Vgradnja sistemskega vtočnega elementa (požiralnik) za odvodnjavanje membranske strehe, vključno z vpetjem v kritino (le vgradnja brez dobave).
Postavka zajema vgradnjo kompletnega vtočnika, ki je sestavni del projektiranega podtlačnega sistema za odvodnjavanje strehe (npr. Sika Pluvia, Geberit Pluvia ali tehnično enakovreden). Vgradnja se izvede strogo po tehničnih navodilih proizvajalca sistema in na podlagi potrjenega hidravličnega izračuna.
Cena vključuje vse potrebno delo, material in pripomočke, ki že niso zajeti v ločenem poglavju podtlačnega odvodnjavanja sistema Pluvia. Obračun po kosu.
A.07.02.08A | Membranska streha, strešni vtočnik enodelni, sistem Geberit Pluvia, dn=75mm, zmogljivost odtekanja=9,5 l/s, le vgradnja. | kos | 1 |  | 0
A.07.02.08B | Membranska streha, strešni vtočnik enodelni, sistem Geberit Pluvia, dn=56mm, zmogljivost odtekanja=9,5 l/s, le vgradnja. | kos | 2 |  | 0
A.07.02.08C | Membranska streha, strešni vtočnik enodelni, sistem Geberit Pluvia, dn=75mm, zmogljivost odtekanja=8,7 l/s, le vgradnja. | kos | 2 |  | 0
A.07.02.08D | Membranska streha, strešni vtočnik enodelni, sistem Geberit Pluvia, dn=63mm, zmogljivost odtekanja=8,7 l/s, le vgradnja. | kos | 1 |  | 0
A.07.02.08E | Membranska streha, strešni vtočnik enodelni, sistem Geberit Pluvia, dn56mm, zmogljivost odtekanja=3,4 l/s, le vgradnja. | kos | 2 |  | 0
A.07.02.08F | Membranska streha, strešni vtočnik enodelni, sistem Geberit Pluvia, dn=56mm, zmogljivost odtekanja=6,6 l/s, le vgradnja. | kos | 2 |  | 0
A.07.02.08F | Membranska streha, strešni vtočnik enodelni, sistem Geberit Pluvia, dn=50mm, zmogljivost odtekanja=3,4 l/s, le vgradnja. | kos | 1 |  | 0
A.07.02.08F | Membranska streha, strešni vtočnik enodelni, sistem Geberit Pluvia, dn=56mm, zmogljivost odtekanja=5,2 l/s, le vgradnja. | kos | 1 |  | 0
A.07.02.09 | Doplačilo (Dp) k membranski strehi za priključitev in obdelavo toplotne izolacije na odprtinah in prebojih strehe. Kot podatek je navedena velikost (odprtine ali prehoda).
Postavka zajema vse dodatno delo, ki je potrebno za natančno prirezovanje izolacijskih plošč (npr. EPS, XPS, kamena volna) okoli prebojev, kot so svetlobne kupole, zračniki, izhodi na streho, dimniki ipd. Cena vključuje natančno prileganje izolacije k robovom preboja, zapolnjevanje manjših reg in pripravo stabilne in ravne podlage za nadaljnjo izvedbo hidroizolacijske membrane.
Obračun doplačila se izvede glede na površino preboja.
A.07.02.09A | Dp.k membr.strehi, toplot.izolacije ob odprtini od 0,4-0,6 m2. | kos | 4 |  | 0
A.07.02.09A | Dp.k membr.strehi, toplot.izolacije ob odprtini od 1,8-2,4 m2. | kos | 12 |  | 0
A.07.02.10 | Varovanje pred padcem z višine.
A.07.02.10A | Fiksne jeklene sidrne točke v skladu z EN 795:2012 Varnostna sidra (kot npr. EPRO - ABS-Lock III ali enakovredno) sponke pod obremenitvijo za kompenzacijo sunkov, zasnovano za sočasno uporabo treh oseb, za vgradnjo na betonsko podlago in trapezno pločevino. V celoti izdelano iz nerjavnega jekla. Razdalja med oporniki največ 10 m. Povezovalna jeklenica premera 6mm je izdelana iz nerjavnega jekla in testirana na podlagi EN795:2012 in CEN/TS 16415:2017. Dobava in vgradnja v skladu z navodili proizvajalca ob uporabi priloženega montažnega materiala ter vgradnja v strešno nadkonstrukcijo skladno s predpisi. Strešno konstrukcijo naj pregleda izvajalec gradbenih del z vidika njene sposobnosti absorpcije kakršnekoli sile, ki bi jo morala prenesti.
| - EPRO - ABS varovalni sistem pred padcem (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
| - strošek montaže | kpl | 1 |  | 0
A.07.02.11 | Izvedba pohodnih poti na ravni strehi kot hodnik med potmi in stopnicami.
A.07.02.11A | Dobava in montaža zaščitne folije za izvedbo servisne poti (pohodnih poti) za potrebe vzdrževanja strehe iz PVC kot npr. Sikaplan Walkway-20. Vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | m2 | 215 |  | 0
A.07.03 | TOPLOTNA IZOLACIJA RAVNIH STREH
1. Splošno: Lastnosti materiala za toplotno izolacijo ravnih streh: – požarna varnost po standardu SIST in veljavnimi tehničnimi smernicami za graditev, Požarna varnost v stavbah ter v skladu z načrtom s področja požarne varnosti, – merila za kakovost po standardu SIST, – zunanji nadzor kakovosti.
2. Izmere in obračun: Zgornje obrobe (npr. Atike): Toplotna izolacija zgornjih obrob streh ali navpičnih površin se obračuna skupaj s površino strehe. S tem povezano delo se obračunajo s postavko za doplačilo.
Toplotna izolacija z naklonom: Obračuna se celotna povprečna debelina izolacije vsake delne površine posebej. Pri vmesnih debelinah se za obračun upošteva naslednja večja debelina. Oteženo delo zaradi podlaganja s toplotno-izolacijskimi ploščami različnih debelin glede na naklon je všteta v ceno na enoto.
A.07.03.01 | Toplotna izolacije s ploščami iz mineralne volne - spodnji sloj strehe ŠPORTNA DVORANA (višji del), ŠPORTNA DVORANA (nižji del) in VETROLOV (šola). • Tlačna trdnost > 50 kPa • Toplotna prevodnost (deklarirana): λ ≤ 0,036 W/mK
Postavka zajema dobavo in vgradnjo prvega, spodnjega sloja toplotne izolacije, ki se izvede neposredno na predhodno vgrajeno in pripravljeno parno zaporo na CLT podlagi. Uporabljeni materiali in sestava zagotavljajo visoko stopnjo požarne varnosti. Plošče služijo kot osnova za polaganje naslednjega sloja izolacije.
Tlačna trdnost po SIST EN 13163, CS(10) ≥ 50 kPa).
Toplotna prevodnost (deklarirana): λ ≤ 0,035 W/mK (npr. Knauf Insulation SmartRoof Thermal).
Plošče se polagajo v tesnem stiku, stiki med ploščami morajo biti zamaknjeni, da se preprečijo toplotni mostovi.
Plošče se na podlago (parno zaporo) polnoploskovno ali v pasovih lepijo s specialnim, sistemskim enokomponentnim poliuretanskim (PU) lepilom, ki zagotavlja trajen in močan spoj ter odpornost na veter.
Cena vključuje dobavo, transport, dvig materiala na streho in strokovno polaganje vključno z lepljenjem. Obračun po m² položene izolacije za navedeno debelino.
A.07.03.01A | Toplotna izolacija KI SmartRoof Thermal, deb. 160 mm. - ŠPORTNA DVORANA (višji del) | m2 | 1390.7 |  | 0
A.07.03.01B | Toplotna izolacija KI SmartRoof Thermal, deb. 160 mm. - ŠPORTNA DVORANA (nižji del) | m2 | 563.5 |  | 0
A.07.03.01C | Toplotna izolacija KI SmartRoof Thermal, deb. 150 mm. - VETROLOV (šola) | m2 | 133.4 |  | 0
A.07.03.02 | Toplotna izolacije s trdimi ploščami iz mineralne volne - zgornji sloj strehe ŠPORTNA DVORANA (višji del), ŠPORTNA DVORANA (nižji del) in VETROLOV (šola). • Tlačna trdnost > 90 kPa • Toplotna prevodnost (deklarirana): λ ≤ 0,040 W/mK
Postavka zajema dobavo in vgradnjo drugega, zgornjega sloja toplotne izolacije, ki se izvede neposredno na predhodno vgrajen in prilepljen spodnji sloj toplotne izolacije iz kamene volne. Uporabljeni materiali in sestava zagotavljajo visoko stopnjo požarne varnosti. Plošče služijo kot osnova za polaganje naslednjega sloja naklonske izolacije.
Visoko tlačno trdne plošče iz kamene volne, specifično namenjene kot zgornji sloj v dvoslojnih sistemih ravnih streh (odziv na ogenj A1).
Tlačna trdnost po SIST EN 13163, CS(10) ≥ 50 kPa.
Toplotna prevodnost (deklarirana): λ ≤ 0,040 W/mK (npr. Knauf Insulation SmartRoof Hard).
Plošče se polagajo z zamikom stikov tako glede na sosednje plošče v istem sloju, kot tudi glede na stike v spodnjem sloju izolacije, da se preprečijo toplotni mostovi in zagotovi stabilnost sistema.
Plošče se na podložni, spodnji sloj izolacije lepijo s specialnim, sistemskim enokomponentnim poliuretanskim (PU) lepilom. Lepilo se nanaša v pasovih v skladu z navodili proizvajalca za zagotavljanje odpornosti na sile vetra.
Cena vključuje dobavo, transport, dvig materiala na streho in strokovno polaganje vključno z lepljenjem. Obračun po m² položene izolacije za navedeno debelino zgornjega sloja.
A.07.03.02A | Toplotna izolacija KI SmartRoof Hard, deb. 160 mm. - ŠPORTNA DVORANA (višji del). | m2 | 1390.7 |  | 0
A.07.03.02B | Toplotna izolacija KI SmartRoof Hard, deb. 40 mm. - ŠPORTNA DVORANA (nižji del). | m2 | 563.5 |  | 0
A.07.03.02C | Toplotna izolacija KI SmartRoof Hard, deb. 140 mm. - VETROLOV (šola). | m2 | 133.4 |  | 0
A.07.03.03 | Toplotna izolacije z naklononskimi ploščami iz kamene volne - naklonski sloj strehe ŠPORTNA DVORANA (nižji del) in VETROLOV (šola). • Tlačna trdnost > 60 kPa • Toplotna prevodnost (deklarirana): λ ≤ 0,040 W/mK • naklon: 1'65, 2, 2'45 odstotka (%)
Polaganje se izvede na predhodno vgrajen in prilepljen spodnji, trdi in ravni sloj toplotne izolacije iz kamene volne. Naklonski sloj služi za izvedbo padca proti vtočnikom in kot končna podlaga za vgradnjo hidroizolacijske membrane.
Sistemske, visoko tlačno trdne plošče iz kamene volne, strojno rezane v naklonu 2%. Sistem plošč v naklonu od debeline 2 cm do potrebne debeline v najvišjem delu strehe.
Tlačna trdnost po SIST EN 13163, CS(10) ≥ 60 kPa.
Toplotna prevodnost (deklarirana): λ ≤ 0,040 W/mK (npr. Knauf Insulation SmartRoof Top CTF1).
Polaganje se izvede strogo po proizvajalčevem načrtu polaganja (delavniški načrt), ki je sestavni del projektne dokumentacije. Plošče se polagajo z zamikom stikov glede na stike v spodnjem sloju izolacije. Plošče se na podložni, spodnji sloj izolacije lepijo s sistemskim enokomponentnim poliuretanskim (PU) lepilom v pasovih, v skladu z navodili proizvajalca.
Cena vključuje dobavo sistema naklonske izolacije, transport, dvig materiala na streho in strokovno polaganje vključno z lepljenjem. Obračun po m² tlorisne površine za navedeno povprečno debelino naklonskega sloja.
A.07.03.02A | Toplotna izolacija KI SmartRoof Top CTF1, naklon 1'65%, povprečne debeline 6,5 cm (od 2 cm do 15 cm) - ŠPORTNA DVORANA (nižji del). | m2 | 290 |  | 0
A.07.03.02A | Toplotna izolacija KI SmartRoof Top CTF1, naklon 2%, povprečne debeline 6,5 cm (od 2 cm do 15 cm) - ŠPORTNA DVORANA (nižji del). | m2 | 205 |  | 0
A.07.03.02A | Toplotna izolacija KI SmartRoof Top CTF1, naklon 2'45%, povprečne debeline 6,5 cm (od 2 cm do 15 cm) - ŠPORTNA DVORANA (nižji del). | m2 | 70 |  | 0
A.07.03.02B | Toplotna izolacija KI SmartRoof Top CTF1, naklon 2%, povprečne debeline 8 cm (od 2 cm do 18 cm) - VETROLOV (šola). | m2 | 147 |  | 0
A.07.03.04 | Doplačilo (Dp) k toplotni izolaciji za izvedbo na vertikalnih zaključkih (atika, spodnji rob, ipd.), ne glede na lego. Toplotna izolacija s trdimi ploščami iz kamene volne. • Tlačna trdnost > 70 kPa • Toplotna prevodnost (deklarirana): λ ≤ 0,038 W/mK • Plošče, lepljene točkovno ali v pasovih oziroma mehansko pritrjene (sidrni vijaki).
Postavka zajema dodatno delo in material za dobavo, natančno prirezovanje, prilagajanje in pritrjevanje plošč iz kamene volne na vertikalne ali strme zaključne površine strehe (npr. notranje in zunanje stene atik), ne glede na njihovo lego.
Trde plošče iz kamene volne (odziv na ogenj A1).
Tlačna trdnost po SIST EN 13163, CS(10) ≥ 70 kPa.
Toplotna prevodnost (deklarirana): λ ≤ 0,038 W/mK (npr. Knauf Insulation SmartRoof Top).
Plošče se na podlago (na površino parne zapore) izključno lepijo s sistemskim, enokomponentnim poliuretanskim (PU) lepilom. Lepilo se nanaša v pasovih v skladu z navodili proizvajalca, da se zagotovi trajen in močan spoj, odporen na lastno težo izolacije in veter. Mehansko pritrjevanje skozi parno zaporo ni dovoljeno.
Cena doplačila je dodatek k ceni osnovnega polaganja izolacije po m² in vrednoti zahtevnejše delo na vertikalah, večji razrez in prilagajanje. Obračun po m² dejansko izvedene vertikalne površine izolacije za navedeno debelino.
A.07.03.04A | Toplotna izolacija KI SmartRoof Top CTF1, deb. 100 mm - ŠPORTNA DVORANA (višji del) | m2 | 112.5 |  | 0
A.07.03.04B | Toplotna izolacija KI SmartRoof Top CTF1, deb. 100 mm - ŠPORTNA DVORANA (nižji del) | m2 | 146 |  | 0
A.07.03.04C | Toplotna izolacija KI SmartRoof Top CTF1, deb. 100 mm - VETROLOV (šola) | m2 | 53.7 |  | 0
A.07 | RAVNA STREHA - SKUPAJ |  |  |  | 0

## B.01 Kovinarska dela
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj
B.01 | KOVINARSKA DELA
B.01.01 | JEKLENE OGRAJE
B.01.02 | JEKLENE STOPNICE, LESTVE, ODRI, MREŽNE REŠETKE
B.01.03 | KOVINSKI ROČAJI
UVODNA DOLOČILA
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:
1. Zahteve za kakovost/izvedba: Kovinarska dela se izvajajo v skladu z razpisanim/-i izvedbenim/-i razredom/-i po standardu SIST na delovišču primerne velikosti za vgradnjo konstrukcijskih elementov, ki je opremljeno z ustreznim dvigalom, delovnimi stroji in testnimi napravami.
1.1 Izvedbeni razred: Za nosilne elemente veljajo zahteve izvedbenega razreda EXC1 po SIST EN 1090-2. V dodatku B so navedena navodila za določitev izvedbenega razreda.
1.2 Mehanska trdnost in varnost: Elementi nosilne konstrukcije ustrezajo zahtevam v skladu z veljavnimi standardi.
1.3 Usposobljenost za varjenje: Pred dodelitvijo naročila je treba predložiti ustrezna dokazila o skladnosti s standardom SIST EN 1090-2.
1.4 Varjeni spoji: V zvezi s kakovostjo varjenih spojev velja standard SIST EN 1090-2 skupaj s standardom SIST EN ISO 5817: Varjenje - Talilno zvarjeni spoji na jeklu, niklju, titanu in njihovih zlitinah (varjenje s snopom izključeno) - Stopnje sprejemljivosti nepopolnosti.
1.5 Razdalje za pritrditev: Spojke ali vijaki in vložki se pritrdijo v gradbeno konstrukcijo ali slepi podboj na razdalji največ do 800 mm, v kotih največ do 150 mm.
1.6 Konci cevi: Pri nepocinkanih votlih profilih so začetki in konci zavarjeni. Pri votlih profilih iz aluminija ali iz pocinkanega jekla se do notranjega premera 60 mm uporabijo pokrovi iz umetne mase.
1.7 Nerjavno jeklo (NeJe): V nadaljevanju je pod NeJe opisano nerjavno jeklo (primer nerjavno jeklo s številko materiala 1.4301 (X5CrNi18-10) ali 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)), ki je ustrezno za opisan primer uporabe.
2. Vgradna dela: Montaža sestavnih delov se izvede brez zidarskih del in ometov.
3. Obseg del/vračunano delo in material: V enotno ceno so vključene naslednje storitve (kot dopolnitev k pomožnim delom v skladu s standardom SIST): • Cena na enoto praviloma vsebuje komplet izdelavo in montažo, razen če je v opisu postavke izrecno drugače navedeno; • vse pozicije veljajo ne glede na višino vgradnje; • delovni odri, vključno s povečanim obsegom transportov in druge morebitne oteževalne okoliščine (opomba: velja za vse transporte: prevoze in vertikalne transporte ipd.) • vse pozicije so izvedene iz jekla S 235 JR v skladu s SIST EN 10025-2, jekleni elementi na prostem so vroče pocinkani v skladu s standardom SIST EN ISO 1461; • za vse pozicije se v skladu s standardom SIST EN 1090-2 predloži izjava o skladnosti za gradbene proizvode po zahtevah SIST EN 1090-1 za pritrditev CE-oznake na izdelane gradbene proizvode; • priprava izvedbene dokumentacije za lastne potrebe (npr. delavniške dokumentacije, tehničnih risb posameznih elementov, načrtov za varjenje, načrtov za izdelavo škatel, tehnoloških risb, postopkov izdelave) se preda naročniku po posebnem dogovoru: • vrtanje lukenj premera do 20 mm za montažo npr. v zid, beton, armirani beton ipd., če je predmet izdelave tudi montaža na objektu.
4. Izmere in obračun: Vse mere so navedene v mm.
B.01.01 | JEKLENE OGRAJE
1. Splošno V skladu s standardom SIST EN 1991-1-1: EVROKOD 1- Vplivi na konstrukcije – 1-1. del: Splošni vplivi – Gostote, lastna teža, koristne obtežbe stavb, se za jeklene ograje za prevzem horizontalnih obremenitev vzame koristna obtežba • qk= 0,5 kN/m ali • qk=1 kN/m ali • qk=3 kN/m v višini prečnika, izvede dimenzioniranje in postavitev.
2. Obseg del/vračunano delo in material: V ceno na enoto je poleg osnovnih in pomožnih del in potrebnega materiala vključeno še naslednje – pritrditev stebrov ograj na podlago, vključno z osnovno ploščo, varjenjem stikov in vsemi pritrdilnimi elementi.
3. Podatki v bistveni vsebini postavke (jeklena ograja): V bistveni vsebini postavke sta navedeni izvedba in horizontalna nosilnost ograje.
B.01.01.01 | Jeklena ograja za zunanje območje (Z) iz oblikovanih cevi z vertikalnimi prečkami, skladno s statičnimi zahtevami, vodoravna. Glej sheme kovinskih ograj!
B.01.01.01A | Z-jeklena ograja, cev in koleno 0,5kN/m. Pocinkana. Višina: 100 cm. Cev D20 mm.
| - ograja nad evakuacijskima stopniščema na zahodni strani objekta | m | 20.9 |  | 0
| - ograja pri zadnjem vhodu na dvorišču objekta | m | 16.36 |  | 0
B.01.01.01A | Z-jeklena ograja, cev in koleno 0,5kN/m. Pocinkana. Višina: 60 cm. Cev D20 mm. Pritrjena na betonski zidec višine 50 cm nad terenom.
| - ograja nad uvozno rampo na severni strani objekta. | m | 25 |  | 0
B.01.01.02 | Jeklena ograja za notranje območje (N) iz cevnih profilov, skladno s statičnimi zahtevami, vključno z ročajem iz cevnega profila, vodoravna ali stopničasta. Glej sheme kovinskih ograj!
B.01.01.02A | Z-jeklena ograja, cev in koleno 0,5kN/m. Pocinkana in prašno barvana. Cev D20 mm. Višina: 100 cm.
| - ograja na tribuni | m | 50 |  | 0
B.01.01.03 | Dobava in montaža jeklenega ročaja iz cevnega profila, skladno s statičnimi zahtevami, vodoraven ali stopničast. Glej sheme kovinskih ograj!
B.01.01.03A | Cev in koleno 0,5kN/m. Pocinkana in prašno barvana. Višina: 80 cm.
| - Na obeh straneh evakuacijskih stopnišč na zahodni strani objekta. | m | 31.52 |  | 0
B.01.02 | JEKLENE STOPNICE, LESTVE, ODRI, MREŽNE REŠETKE
1. Obseg del/vračunano delo in material: V enotno ceno so zajeta vsa osnovna in pomožna dela: – pritrditev stebrov ograj na podlago, vključno z osnovno ploščo, varjenjem in pritrdilnimi elementi.
2. Izmere in obračun: Pri gradbenih elementih, ki niso pravokotni in se obračunajo po površini, se mere določijo glede na najmanjši navedeni pravokotnik (očrtan pravokotnik). Površine v obliki črk L, T ali X se pri določanju mer razdelijo na delne površine, končni rezultat je seštevek posameznih površin navedenih pravokotnikov.
B.01.02.01 | Fiksna lestev iz vroče pocinkanega (v-pocinkanega) jekla, skladno s statičnimi zahtevami, vključno s sredstvi za pritrditev. Kot bistvena vsebina postavke je navedena višina.
B.01.02.01A | Vroče pocinkana lestev, pritrjena.
| - lestev na streho nižjega dela objekta, skupne višine 5,60 m | kos | 1 |  | 0
| - lestev iz strehe nižjega dela strehe na streho telovadnice, skupne višine 4,10 m. | kos | 1 |  | 0
B.01.03 | KOVINSKI ROČAJI
B.01.03.01 | Dobava in montaža stenskega kovinskega ročaja / oprijemala na stopnišču. Postavka zajema dobavo materiala, izdelavo in montažo kompletnega, obojestranskega stenskega oprijemala vzdolž stopniščne rame. Cena vključuje vse potrebne nosilce, pritrdilni material in končno obdelavo.
Tehnične zahteve: * Oprijemalo (ročaj): - Material: jekleni profil - Profil: pravokoten dim. 50/10 mm. - Prašno barvan, RAL po izboru arhitekta * Nosilci (konzole): - Material: Konzole iz nerjavečega jekla (INOX - Rostfrei). - Površinska obdelava: Mat (brušena) izvedba. - Montaža: Pritrjevanje na steno z ustreznimi vložki in nerjavečimi vijaki. Osni razmak nosilcev je maksimalno 100 cm, oziroma po statični zahtevi. * Vgradnja: - Montaža oprijemala na višino, kjer je zgornji rob na cca. 90 cm vertikalno nad sprednjim robom stopnic. - Vključno z vsemi potrebnimi spoji in strokovno obdelavo zaključkov oprijemala (npr. zaobljeni čepi ali povratek k steni). Cena vključuje ves material in delo. Obračun po metru dolžine vgrajenega oprijemala (za eno stran). Količina je torej dvakratnik dolžine stopniščne rame.
B.01.03.01A | Obojestransko oprijemalo na glavnem AB stopnišču, RAL 1017 oz.1023 | m | 31 |  | 0
B.01.03.01B | Obojestransko oprijemalo na jeklenem stopnišču (povezava s šolo), RAL 9010 | m | 16 |  | 0
B.01.03.01B | Obojestransko oprijemalo ob evakuacijskih stopniščih na zahodni strani objekta, RAL 9010 | m | 21.2 |  | 0
B.01 | KOVINARSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0

## B.02 Suhomontažna dela
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj
B.02 | SUHOMONTAŽNA DELA
B.02.01 | MONTAŽNE STENE
B.02.02 | STROPNE OBLOGE, SPUŠČENI STROPI
B.02.03 | PANELNE STENE
B.02.04 | STENSKE OBLOGE
UVODNA DOLOČILA
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:
1. Obseg del/vračunana dela:
1.1 Dokazila o vrednosti (če ta ni podana s standardom SIST EN 12354) so podana v poročilih o testiranju s strani testnega, kontrolnega in certifikacijskega organa, in sicer: • za obstojnost stenskih konstrukcij, • za zahtevani razred požarne odpornosti stenskih konstrukcij, • za zahtevano vrednost zvočne zaščite (Rw) stenskih konstrukcij.
1.2 Obseg del/vračunano delo in material: V ceno na enoto je poleg osnovnih in pomožnih del in potrebnega materiala vključeno še naslednje (skladno z veljavnimi standardi): • višine do 3,2 m, če ni podatka o višini; • odri (npr. delovni odri, dvižne naprave) za navedeno višino, vključno s povečanim obsegom del za prevoz materiala in primer drugih oteženih razmer; • pri montažnih stenah in oblogah izvedba in zaprtje odprtin s površino do 0,01 m2; • pri montažnih stenah izvedba izolacijskega sloja iz samonosne izolacije iz mineralne volne v debelini 5 cm; • togi priključki profilov s tesnilnimi/ločilnimi trakovi na stenah, stropih in tleh; • stiki med ploščami in pritrdilni elementi se bandažirajo (zgladijo z lopatico) v skladu s standardom SIST do 2. razreda kakovosti obdelave površine (K2); • pri izvedbi kotov zgladitev kotnih profilov iz steklenih vlaken ali papirja z lopatico; • izravnava neravnih površin z izravnalnim slojem debeline do 20 mm pri stenskih oblogah; • postavitev sten v dveh delovnih fazah (delovna prekinitev).
2. Izmere in obračun:
2.1 Višine nad 3,2 do 5 m: Obračun ob upoštevanju oteženih razmer pri višinah nad 3,2 do 5 m je opredeljen kot doplačilo (npr. za delovne odre, dvižne naprave). Pri stenah z višino nad 3,2 do 5 m se za doplačilo obračuna celotna višina stene, od površine postavitve do zgornjega roba stene, torej površina celotne stene in ne zgolj površine nad omenjeno višino. Stene, visoke od nič do 3,2 m se merijo z namišljenimi navpičnimi stranicami ob morebitnih sosednjih stenah, ki jo omejujejo, visokim od nič do 3,2 m, tudi pri poševnem zgornjem zaključku stene.
2.2 Odprtine: Odprtine - za vgradne elemente s površino do 4 m2 – se obračunajo v celoti k obračunski površini, po načelu »prazno za polno«. Obdelave robov in špalet širine do 30 cm, vključno z oblikovanjem kotov in morebitnih priključnih fug na spojih z gradbenimi elementi so vključene v cene na enoto in se ne prištevajo k obračunski površini. Pravila in normativi obračuna se izvedejo po načelih navedenih v publikaciji Gradbene kalkulacije, Štefan Žemva.
3. Stene iz mavčnih plošč:
Vsa dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! Nosilni vertikalni profili sten morajo biti postavljeni v takem rastru in takih dimenzij, da prenesejo vse statične in dinamične obremenitve in obremenitve opreme pritrjene na stene. Ev. potrebna podkonstrukcija za opremo bo predvidena v projektu opreme in ni predmet tega popisa. Način pritrjevanja opreme ne sme zmanjšati zvočne izolirnosti stene. Vertikalni profili na katere se pritrujejo vrata morajo biti sposobni prenesti obremenitev vrat.
Dilatacije so predvidene na stikih predelnih sten z nosilno konstrukcijo. Namenjene so premoščanju gibanja(premikov) na gradbenih spojih. Priključne fuge pri betonskih se zatesnijo z elasto-plastičnimi tesnilnimi masami. Po navodilih proizvajalca mora biti poskrbljeno za ustrezno oprijemljivost mase na podlago (s pomočjo pred-namazov). Širina fuge je odvisna od razteznosti izbrane fugirne mase (acryl, silikon...) in od gibanja konstrukcijskega spoja. V načelu velja, da mora biti tesnilna masa sposobna prenesti pomike najmanj 0,1% etažne višine. Priključne fuge pri suhomontažnih stenah se lahko izvedejo tudi s kontrolirano lasasto razpoko (po navodilih proizvajalcev suhomontažnih sistemov. Glede na položaj predelne stene in funkcionalne zahteve, se namesto mavčno kartonskih plosc pritrujejo specialne plošče s posebnimi dodatki, za mokre prostore in požarno odporne stene. Vrsto plošč izbere izvajalec, zahtevano kvaliteto pa mora dokazati z atesti.
Vse stike med ploščami medsebojno in stike z bet. konstrukcijo, s profili in ostalim, je potrebno brusiti in bandažirati oziroma izvesti na način da končni premaz na stiku dveh plošč ne poka. Način izvedbe določi izvajalec, ki tudi garantira za kvaliteto izvedbe. Na stenah iz vodoodpornih plošč se mora uporabiti tudi vodoodporni kit za bandažiranje. Vsi vogali in robovi morajo biti zaščiteni z vogalnim zaščitnim profilom ali alu vogalnim zaščitnim trakom, po tehnologiji izbranega sistema. lzpostavljeni robovi mavčno kartonske obloge morajo biti zaščiteni z alu robnim profilom. Prehodi inštalacij morajo biti izvedeni na način, da gradbeno fizikalne in požarne karakteristike ostanejo nespremenjene. Za prehod inštalacij skozi predelne stene se v stenah izrežejo odprtine, stike z inštalacijami je tesniti z ustreznim kitom, odvisno od zahtevanih zvočnih in požarnih zahtev za predelno steno. Nosilni profili so sidrani v nosilno AB talno in stropno bet. ploščo (prekinjen estrih), pod vsemi profili se tesni s samolepilnim tesnilnim trakom.
Cena za enoto mora vsebovati tudi: - merjenje na objektu - izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli - izdelava detajlov in dopolnitev, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture. - izdelavo vseh potrebnih zaključkov, spojev, dilatacij, prehodov, še posebej na stikih z ostalimi konstrukcijskimi elementi - ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material - pripravljanje podlage - preizkušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti - vse potrebno delo, od pripravljalnih del do finalnega izdelka - vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja - skladiščenje materiala na gradbišču - vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno - terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu - finalna obdelava elementov po opisu - popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču - čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo in plačilo takse - ojačitvene profile za vrata in potrebne tipske ojačitve na vogalih - izreze za prehod inštalacij in tesnenje - vsa dela in ukrepe po določilih zakona 6 varstvu pri delu
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V izračunu količine je upoštevana površina sten brez odbitka za vrata vel. do 2,50 m2. V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
4. Spuščeni stropi:
Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i. Spuščeni stropovi so pritreni s posebnimi vešalkami na armirano-betonsko stropno konstrukcijo objekta. Način obešanja je odvisen od patenta proizvajalca stropa. Nosilni elementi spuščenih stropov morajo po dimenziji odgovarjati teži stropa. Pritrjevanje mora biti elastično in izbran način pritrjevanja mora odgovarjati teži in ter statični in dinamični obremenitvi. Vsi kovinski deli nosilne podkonstrukcije morajo biti pocinkani, vidne površine barvane. Vse površine izvedenega stropa morajo biti povsem ravne in gladke. Lamele in plošče iz katerih so spuščeni stropovi izdelani, morajo biti take debeline, da se pri montaži ne deformirajo. Sestavni deli spuščenih stropov so zakljucni profili za stikovanje spuščenega stropa s stenami. Stike s stenami je izvesti po posebnem detajlu. Dobava in vgrajevanje inštalacijskih elementov v strop je zajeto v načrtu inštalacij. lzvajalec spuščenega stropa izvede odprtine v spuščenem stropu, v katere izvajalec instalacij vgradi inštalacijske elemente. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumemtacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. lzvajanje na objektu se lahko začne, ko projektant s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe. Glede na položaj stropa in funkcionalne zahteve, se namesto mavčno kartonskih plošč pritrujejo specialne plošče s posebnimi dodatki, za mokre prostore in požarno odporne stene. Vrsto plošč izbere izvajalec, zahtevano kvaliteto pa mora dokazati z atesti.
Stropi morajo biti ravni. Vse stike med ploščami medsebojno in stike z bet. konstrukcijo, s profili in ostalim, je potrebno brusiti in bandažirati oziroma izvesti na način da končni premaz na stiku dveh plošč ne poka. Način izvedbe določi izvajalec, ki tudi garantira za kvaliteto izvedbe. Na stropu iz vodoodpornih plošč se mora uporabiti tudi vodoodporni kit za bandažiranje. Prehodi inštalacij morajo biti izvedeni na način, da gradbeno fizikalne in požarne karakteristike ostanejo nespremenjene. Za prehod inštalacij skozi strop se izrežejo odprtine, stike z instalacijami je tesniti z ustreznim kitom, odvisno od zahtevanih zvočnih in požarnih zahtev za predelno steno. Stropi so spuščeni pod bet. ploščo z odmiki kot so v načrtih arhitekture.
Cene za enoto mora vsebovati tudi: - merjenje na objektu - izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli - izdelava detajlov in dopolnitev, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture. - izdelavo vseh potrebnih zaključkov, spojev, dilatacij, prehodov, še posebej na stikih z ostalimi konstrukcijskimi elementi - ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material - pripravljanje podlage - preizkušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti - vse potrebno delo, od pripravljalnih del do finalnega izdelka - vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja - skladiščenje materiala na gradbišču - vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno - usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom - terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu - finalna obdelava elementov po opisu - popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču - čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo in plačilo takse inštalacijskih elementov. - vse preskoke višin, izreze, potrebne ojačitve in menjalnike za vgradnjo luči in raznih inštalacijskih elementov. - vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
B.02.01 | MONTAŽNE STENE
1. Kovinska stenska konstrukcija s stenskimi profili: Okrajšava CW se uporablja za kovinsko montažno stensko konstrukcijo s stenskimi C profili. Navedena vrednost ustreza višini stojine profila v milimetrih.
2. Stenska konstrukcija iz kovinskih profilov/stojk: Če ni drugače navedeno, so stenske konstrukcije s kovinskimi stojkami nenosilne in neprestavljive.
3. Višine sten in ocenjena zvočna izolacija: Navedene možne višine sten in vrednosti zvočne zaščite se navezujejo izključno na standardno razdaljo podkonstrukcij 62,5 cm, pri čemer niso upoštevani preboji, ojačitve sten in priključki.
4. Podatki navedeni v postavki/poziciji: V postavki so navedene sistemske kratke oznake (CW) širine kovinskega profila/debeline stene, ocenjena zvočna izolacija (Rw) in morebitne vrednosti za razred požarne zaščite.
B.02.01.01 | Izdelava enojne montažne stene (EMS), z obojestransko dvoslojno oblogo iz mavčno-kartonskih plošč debeline 12,5 mm (4MP). Višina gradbenega elementa: od nič do 3,2 m in nad 3,2 m. Podkonstrukcija: Enkratna kovinska podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih profilov CW, z osnim razmakom vertikalnih profilov 62,5 cm. Izolacijski sloj: lesna vlakna (debelina navedena pri podpostavki). Obloga: Na obe strani podkonstrukcije se vijači dvoslojna obloga iz mavčno-kartonskih plošč (GKB), debeline 2 x 12,5 mm. Plošče v drugem sloju se polagajo z zamaknjenimi stiki glede na prvi sloj. Zaključna obdelava: Stikanje in fugiranje vseh stikov plošč z bandažirnim trakom in izravnalno maso do doseganja standarda kakovosti površine Q2 (standardno gladenje). Upoštevanje ojačitev pri vratnih odprtinah in ojačitev za montažo sanitarne opreme.
Cena vključuje ves material (profili, plošče, izolacija, vijaki, tesnilni trakovi, izravnalna masa), transport, razrez, montažo in vsa zaključna dela do nivoja Q2. Obračun po m² dejansko izvedene stene.
B.02.01.01A | EMS CW150 / 200mm 4MP nad 3,2m (3,4 in 3,6 m) Toplotna in zvočna izolacija: 150mm izolacija iz lesnih vlaken!
| - klet | m2 | 5.9 |  | 0
B.02.01.01B | EMS CW150 / 200mm 4MP od nič do 3,2m (1,2 m) Toplotna in zvočna izolacija: 150mm izolacija iz lesnih vlaken!
| - pritličje (sprejemni pult) | m2 | 8.1 |  | 0
B.02.01.01C | EMS CW50 / 100mm 4MP do 3,2m Toplotna in zvočna izolacija: 50mm izolacija iz lesnih vlaken!
| - pritličje (studio) | m2 | 26.1 |  | 0
B.02.01.02 | Izdelava enojne montažne stene (EMS), z obojestransko dvoslojno oblogo iz mavčno-kartonskih plošč debeline 12,5 mm (4MP, 2xGKBi). Višina gradbenega elementa: nad 3,2 m. Podkonstrukcija: Enkratna kovinska podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih profilov CW, z osnim razmakom vertikalnih profilov 62,5 cm. Izolacijski sloj: lesna vlakna (debelina navedena pri podpostavki). Obloga: Na eni strani podkonstrukcije se vijači dvoslojna obloga iz mavčno-kartonskih plošč (GKB), debeline 2 x 12,5 mm. Na drugi strani podkonstrukcije se vijači dvoslojna obloga iz impregniranih mavčno-kartonskih plošč (GKBi), debeline 2 x 12,5 mm. Plošče v drugem sloju se polagajo z zamaknjenimi stiki glede na prvi sloj. Zaključna obdelava: Stikanje in fugiranje vseh stikov plošč z bandažirnim trakom in izravnalno maso do doseganja standarda kakovosti površine Q2 (standardno gladenje). Upoštevanje ojačitev pri vratnih odprtinah in ojačitev za montažo sanitarne opreme.
Cena vključuje ves material (profili, plošče, izolacija, vijaki, tesnilni trakovi, izravnalna masa), transport, razrez, montažo in vsa zaključna dela do nivoja Q2. Obračun po m² dejansko izvedene stene.
B.02.01.02A | EMS CW150 / 200mm 4MP-2xGKBi nad 3,2m (3,6 m) Toplotna in zvočna izolacija: 150mm izolacija iz lesnih vlaken!
| - klet | m2 | 184.5 |  | 0
| - pritličje | m2 | 25.2 |  | 0
B.02.01.02B | EMS CW150 / 200mm 4MP-2xGKBi nad 3,2m (4,35 m) Toplotna in zvočna izolacija: 50mm izolacija iz lesnih vlaken!
| - pritličje | m2 | 20.1 |  | 0
B.02.01.03 | Izdelava enojne montažne stene (EMS), z obojestransko dvoslojno oblogo iz impregniranih mavčno-kartonskih plošč debeline 12,5 mm (4MP, 4xGKBi). Višina gradbenega elementa: nad 3,2 m. Podkonstrukcija: Enkratna kovinska podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih profilov CW, z osnim razmakom vertikalnih profilov 62,5 cm. Izolacijski sloj: lesna vlakna (debelina navedena pri podpostavki). Obloga: Na obe strani podkonstrukcije se vijači dvoslojna obloga iz impregniranih mavčno-kartonskih plošč (GKBi), debeline 2 x 12,5 mm. Plošče v drugem sloju se polagajo z zamaknjenimi stiki glede na prvi sloj. Zaključna obdelava: Stikanje in fugiranje vseh stikov plošč z bandažirnim trakom in izravnalno maso do doseganja standarda kakovosti površine Q2 (standardno gladenje). Upoštevanje ojačitev pri vratnih odprtinah in ojačitev za montažo sanitarne opreme.
Cena vključuje ves material (profili, plošče, izolacija, vijaki, tesnilni trakovi, izravnalna masa), transport, razrez, montažo in vsa zaključna dela do nivoja Q2. Obračun po m² dejansko izvedene stene.
B.02.01.03A | EMS CW50 / 100mm 4MP-4xGKBi nad 3,2m (3,4 in 3,6 m) Toplotna in zvočna izolacija: 50mm izolacija iz lesnih vlaken!
| - klet | m2 | 13 |  | 0
B.02.01.03B | EMS CW150 / 200mm 4MP-4xGKBi nad 3,2m (3,6 in 4,35 m) Toplotna in zvočna izolacija: 150mm izolacija iz lesnih vlaken!
| - klet | m2 | 11.5 |  | 0
| - pritličje | m2 | 11.8 |  | 0
B.02.01.03C | EMS CW150 / 200mm 4MP-4xGKBi nad 3,2m (3,6 in 4,35 m) Toplotna in zvočna izolacija: 50mm izolacija iz lesnih vlaken!
| - klet | m2 | 23.6 |  | 0
| - pritličje | m2 | 24.9 |  | 0
B.02.01.04 | Izdelava inštalacijske enojne montažne stene (EMS), z enostransko oblogo iz dveh slojev impregniranih mavčnih plošč debeline 12,5 mm (2MP-GKBi). Debelina celotne stene s širino preboja/odprtine do 50 cm, vključno z morebiti potrebnimi statičnimi povezavami postavljenih konstrukcij. Višina gradbenega elementa: nad 3,2 m. Podkonstrukcija: Enkratna kovinska podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih profilov CW, z osnim razmakom vertikalnih profilov 62,5 cm. Obloga: Na eni strani podkonstrukcije se vijači dvoslojna obloga iz mavčno-kartonskih plošč (GKB), debeline 2 x 12,5 mm. Plošče v drugem sloju se polagajo z zamaknjenimi stiki glede na prvi sloj. Zaključna obdelava: Stikanje in fugiranje vseh stikov plošč z bandažirnim trakom in izravnalno maso do doseganja standarda kakovosti površine Q2 (standardno gladenje).
Cena vključuje ves material (profili, plošče, izolacija, vijaki, tesnilni trakovi, izravnalna masa), transport, razrez, montažo in vsa zaključna dela do nivoja Q2. Obračun po m² dejansko izvedene stene.
B.02.01.04A | EMS CW100 / 150mm 2MP-GKBi nad 3,2m (4,1m)
| - pritličje | m2 | 63.5 |  | 0
B.02.01.04B | EMS CW175 / 200mm 2MP-GKBi nad 3,2m (3,4 in 3,6 m)
| - klet | m2 | 11.5 |  | 0
B.02.01.05 | Izdelava inštalacijske enojne montažne stene (EMS), z enostransko oblogo iz dveh slojev mavčnih plošč debeline 12,5 mm (2MP). Debelina celotne stene s širino preboja/odprtine do 50 cm, vključno z morebiti potrebnimi statičnimi povezavami postavljenih konstrukcij. Višina gradbenega elementa: nad 3,2 m. Podkonstrukcija: Enkratna kovinska podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih profilov CW, z osnim razmakom vertikalnih profilov 62,5 cm. Obloga: Na eni strani podkonstrukcije se vijači dvoslojna obloga iz mavčno-kartonskih plošč (GKB), debeline 2 x 12,5 mm. Plošče v drugem sloju se polagajo z zamaknjenimi stiki glede na prvi sloj. Zaključna obdelava: Stikanje in fugiranje vseh stikov plošč z bandažirnim trakom in izravnalno maso do doseganja standarda kakovosti površine Q2 (standardno gladenje).
Cena vključuje ves material (profili, plošče, izolacija, vijaki, tesnilni trakovi, izravnalna masa), transport, razrez, montažo in vsa zaključna dela do nivoja Q2. Obračun po m² dejansko izvedene stene.
B.02.01.05A | EMS CW75 / 100mm 2MP nad 3,2 m (3,6 m)
| - klet | m2 | 12.2 |  | 0
B.02.01.06 | Doplačilo (Dp) za montažne stene.
B.02.01.06A | Dp. za izrez do fi30 cm Za izreze (npr. preboji strojnih in elektro inštalacij...), posameznih dimenzij od fi30 cm
| - klet | kos | 15 |  | 0
| - pritličje | kos | 2 |  | 0
B.02.01.06B | Dp. za izrez do 0,1 m2 do 0,5 m2 Za izreze (npr. preboji strojnih in elektro inštalacij...), posameznih dimenzij od 0,1 m2 do 0,5 m2.
| - klet | kos | 10 |  | 0
| - pritličje | kos | 2 |  | 0
B.02.02 | STROPNE OBLOGE, SPUŠČENI STROPI
1. Obseg del/vračunane storitve:
1.1 Podkonstrukcija stropnih oblog in spuščeni stropi: Podkonstrukcija oblog spodnjih strani stropov se montira z jeklenimi-ALU/ kovinskimi pločevinastimi profili in z do 10 cm nastavljivimi pritrdilnimi loki pritrjenimi neposredno na nosilno stropno konstrukcijo. Poravnana montaža podkonstrukcije z do 10 cm razdalje od nosilne podlage do notranje površine obloge je vračunana v ceno na enoto. Podkonstrukcija spuščenih stropov se pritrdi z jeklenimi pločevinastimi profili in z do 50 cm nastavljivimi pritrdilnimi obešali neposredno na podlago.
1.2 V ceno na enoto je poleg osnovnih in pomožnih del in potrebnega materiala vključeno še naslednje: – Izvedbe robov oblog spodnjih strani stropov ali spuščenih stropov z mavčnimi ploščami, v skladu z zahtevami površine bočnih gradbenih elementov (stena) – Pri spuščenih stropih višina spusta do 50 cm – Kontaktni nivo do naklona (razmerje med višino in vodoravno projekcijo) 5 odstotkov (%)
2. Izmere in obračun: Pri stropih se višina izmeri od zgornjega roba tal do spodnjega roba ustreznega stropnega dela, na katerega je podkonstrukcija (obešalo) pritrjeno.
2.1 Vodoravno, navpično, poševno: Izračuna se vsota vseh dejanskih površin. Navpične stropne površine (zaščitna stena) se prišteje obsegu stropnih površin. Težave pri izvedbi zaščitnih sten so zajete v lastnih pozicijah.
2.2 Konstrukcijska/obešalna višina: Konstrukcijska/obešalna višina se izmeri od spodnjega robu nosilne stropne konstrukcije do spodnjega robu že spuščenega stropa.
2.3 Friz: Izvedbe obrobe širine nad 100 cm se obračuna le kot površine stropne obloge.
B.02.02.01 | Spuščeni strop z vodoravno spodnjo stranjo brez fug, dvojno oblogo iz mavčnih plošč (MP), vključno s podkonstrukcijo iz pocinkanih profilov in obešal. Kot bistvena vsebina postavke je navedena debelina plošč. Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak.
B.02.02.01A | Spodnji del stropa 2xMP 12,5 mm
| - klet | m2 | 230 |  | 0
| - pritličje | m2 | 353.3 |  | 0
B.02.02.02 | Spuščeni strop z vodoravno spodnjo stranjo brez fug, enojno oblogo iz perforiranih mavčnih plošč (MP-Perf.) (pokrovi revizijskih odprtin konvektorjev), s skrito mrežasto podkonstrukcijo iz pocinkanih profilov iz jeklene pločevine (Jek.pl.), pritrditev z obešali na nosilni strop. Kot bistvena vsebina postavke je navedena debelina plošč.
B.02.02.02A | Spodnji del stropa 2xMP-Perf. perforirane 12,5 mm Perforacija: Aef>0,12 m2
| - pritličje | m2 | 16 |  | 0
B.02.02.03 | Spuščeni strop z vodoravno spodnjo stranjo brez fug, dvojno oblogo z impregniranimi mavčnimi ploščami (GKBi), vključno s podkonstrukcijo iz pocinkanih profilov in obešal. Kot bistvena vsebina postavke je navedena debelina plošč. Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak.
B.02.02.03A | Spodnji del stropa 2xMP GKBi 12,5 mm
| - klet | m2 | 59.7 |  | 0
| - pritličje | m2 | 50.8 |  | 0
B.02.02.04 | Doplačilo (Dp) za spuščene strope pri večji višini obešanja. Kot bistvena vsebina postavke je navedena višina spuščenega stropa.
B.02.02.04A | Dp. za višino obešanja nad 50-100cm (95 cm)
| - pritličje | m2 | 404.1 |  | 0
B.02.02.05 | Doplačilo (Dp) za stropne obloge za izvedbo stenskih priključkov.
B.02.02.05A | Dp. za stenski priključek kotnik Kot skrit spoj s kotnikom.
| - klet | m | 265 |  | 0
| - pritličje | m | 362 |  | 0
B.02.02.06 | Doplačilo (Dp) za spuščene strope za revizijske odprtine z dvodelnimi profili po celotnem obodu, izvedba s spodnje strani kot vidna fuga, vključno s potrebnimi obešali in izvedbo izrezov, v sklopu montaže. Kot bistvena vsebina postavke je navedena velikost.
B.02.02.06A | Dp. za rev. odprtino MKSte do 40/40cm Za spuščene strope z mavčno ploščo (MKSte).
| - klet | kos | 18 |  | 0
| - pritličje | kos | 5 |  | 0
B.02.02.06B | Dp. za rev. odprtino MKSte nad 85/200cm Za spuščene strope s perforirano mavčno ploščo (MKSte).
| - pritličje | kos | 9 |  | 0
B.02.02.07 | Doplačilo (Dp) za spuščene strope ali stropne obloge za vgradnjo in namestitev stropnih luči, z mrežasto podkonstrukcijo, ne glede na posamezno velikost, vključno s potrebnimi obešali in izvedbo izrezov v sklopu montaže.
B.02.02.07A | Dp. za podkonstrukcijo svetil, nameščenih na površini stropa Za podkonstrukcijo luči na površini.
Točkovna svetila
| - klet | kos | 19 |  | 0
| - pritličje | kos | 19 |  | 0
Linijska svetila
| - klet | kos | 66 |  | 0
| - pritličje | kos | 45 |  | 0
B.02.02.08 | Doplačilo (Dp) za spuščene strope ali stropne obloge.
B.02.02.08A | Dp. za stropni izrez do 0,1m2 Za stropne izreze (npr. elementi za tehnično varovanje, AJP in ozvočenje...), posamezne dimenzije do 0,1 m2.
| - klet | kos | 51 |  | 0
| - pritličje | kos | 62 |  | 0
B.02.02.08B | Dp. za stropni izrez nad 0,5m2 Za stropne izreze (npr. stropne difuzorje), posameznih dimenzij nad 0,5 m2.
| - pritličje | kos | 5 |  | 0
B.02.02.09 | Oblaganje spodnjih strani stropov z zunanjimi cementnimi ploščami (CP), dvojna obloga, montaža na jeklene kvadratne profile. Kot bistvena vsebina postavke je navedena debelina plošč.
B.02.02.09A | Spodnji del stropa CP 2x12,5 mm
| - pritličje | m2 | 205.9 |  | 0
B.02.02.10 | Doplačilo (Dp) za spuščene strope ali stropne obloge za vgradnjo in namestitev stropnih luči, z mrežasto podkonstrukcijo, ne glede na posamezno velikost, vključno s potrebnimi obešali in izvedbo izrezov v sklopu montaže.
B.02.02.10A | Dp. za podkonstrukcijo svetil, nameščenih na površini stropa Za podkonstrukcijo luči na površini.
Linijska zunanja svetila
|  | kos | 16 |  | 0
B.02.02.11 | Oblaganje spodnje strani CLT stropa (VETROLOV-šola) brez fug z mavčnimi ploščami (MP), enojna obloga, montaža neposredno na CLT s samoreznimi vijaki za mavčne plošče. Potrebno zaoplniti vse stike in vijake z izavnalno maso. Kot bistvena vsebina postavke je navedena debelina plošč. Obdelava in zaključna dela: Obdelati stike z bandažirnim trakom in izravnalno maso.
B.02.02.11A | Spodnji del stropa MP 1x12,5 mm
| - pritličje | m2 | 58 |  | 0
B.02.03 | PANELNE STENE
B.02.03.01 | Panelne predelne stene, vodoodporne, za WC-je iz vodoodpornih, visokotlačnih laminatnih plošč (HPL), debeline 12 mm. Barva in površina: barva RAL 1017 ali RAL 1023 (oz. po izboru in potrditvi arhitekta) Vključno z dobavo ustreznih PVC ali aluminijastih robnikov, ki ustrezajo barvi panela. Konstrukcija: Aluminijasti profili, v barvi panelov prašno lakirani, z vsemi potrebnimi pritrdilnimi elementi. Vključite tudi ročaje, ključavnice in tečaje iz nerjavečega jekla. Vrata: Vrata morajo biti enake debeline kot stene (12 mm HPL) in opremljena s tečaji z možnostjo samodejnega zapiranja. Postavka vključuje vsa dela od priprave do končne montaže, vključno z dobavo materiala, transportom in odstranitvijo embalaže in ostalih ostankov.
B.02.03.01A | Panelna stena, kompozitna plošča, vodoodporna, višina 280 cm, med posameznimi prostori wc-jev, med vrati in med pisoarji.
| - pritličje | m | 12.3 |  | 0
B.02.03.01B | Dp. panelna stena kompozitna plošča za vrata 80/280 Doplačilo (Dp.) za izvedbo vrat, vključno s standardnimi podboji, sestavljenimi iz aluminijastih zunanjih in notranjih ročajev.
| - pritličje | kos | 8 |  | 0
B.02.04 | STENSKE OBLOGE
B.02.04.01 | Enojna stenska obloga (suhi omet) iz mavčnih plošč (MP), pritrditev z maso na osnovi veziv na CLT stene (VETROLOV-vhod v šolo).
B.02.04.01A | Suhi omet MP 12,5 mm pritrditev neposredno na CLT steno. Plošče debeline 12,5 mm.
| - pritličje | m | 71 |  | 0
B.02 | SUHOMONTAŽNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0

## B.03 Premazi betonskih tlak
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj
B.03 | PREMAZI BETONSKIH TLAKOV
B.03.01 | POLIURETANSKI TLAK
UVODNA DOLOČILA
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:
1. Splošni pogodbeni pogoji: Pri izvedbi premazov betonskih tlakov je treba upoštevati zahteve in navodila proizvajalcev sistemskih rešitev in posameznih materialov. Veljajo tudi splošni pogodbeni pogoji za izvajanje premazov betonskih talnih površin, ki so podani v knjigi Slikopleskarska dela, Normativi porabe časa in materiala ter pravila merjenja za obračun slikopleskarskih deL, poglavje Tlakarska dela, ki jo je izdala Obrtno-podjetniška zbornica, Sekcija slikopleskarjev in črkoslikarjev, marec 2008: - uporaba materialov, - izvajanje tlakarskih del (premazov talnih površin), - delovni pogoji, - merjenje in obračunavanje opravljenih del
2. Zahteve za izdelavo, strokovnost osebja Pri izdelavi je treba upoštevati navodila in zahteve proizvajalcev materialov. Uporabljati je dovoljeno le materiale, ki pripadajo istemu sistemu talnih premazov. Na zahtevo naročnika mora izvajalec predložiti dokazila, da je njegovo osebje ustrezno strokovno usposobljeno, npr. da se je udeležilo ustreznih usposabljanj pri zunanjih ustanovah ali rednega usposabljanja pri proizvajalcih ali dobaviteljih sistemskih materialov.
3. Zahteve za podlage nanosov Podlage morajo ustrezati zahtevam proizvajalcev materialov. Praviloma mora podlaga vsebovati manj kot 4% preostale vlage v masi, otržna vrednost mora biti najmanj 1,5 Mpa, tlačna trdnost betona pa najmanj 25 Mpa. Podlaga mora biti mehansko obdelana z brušenjem, peskanjem ali rezkanjem do odprte strukture, brez prisotnosti nevezanih in prašnih delcev, nečistoč ali oljnih in mastnih madežev. O ugotovljenem stanju in rezultatih preverjanja se sestavi zapisnik. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti se zapisnik takoj predloži neposrednemu naročniku premazov, ki odloči o nadaljnjih postopkih pred izvedbo storitve.
4. Klimatski pogoji Za klimatske pogoje poskrbi neposredni naročnik premazov v skladu z zahtevami proizvajalcev materialov (temperatura gradbenih elementov in zraka, relativna zračna vlažnost in rosišče).
5. Cena na enoto V cenah na enoto so zajeta vsa dela, ki so potrebna za pravilno sistemsko izdelavo premazov na podlago navedeno v popisu del in s strani izvajalca preverjeno podlago. Če pregled pred začetkom del pokaže, da je podlaga ustrezna, veljajo cene na enoto za vse premaze, ne glede na to, ali je podlaga nova ali stara (novogradnja ali obnovitvena dela). Odstranitev onesnaženja, ki morda nastane pri premazovanju, se šteje kot pomožno delo (upoštevano v ceni na enoto).
6. Nakloni Izvajanje premazov površin v naklonu vključno do 2,5% je vračunano v cene na enoto. Podatki o naklonu se izračuna iz razmerja višine in projicirane vodoravne dolžine.
7. Nizkostenske obrobe: Površine nizkostenskih obrob višine do 15 cm se prištejejo k površini tal. Nizkostenske zaokrožnice se obračunajo v ločenih postavkah po dolžinskem metru (m1). Tiksotropna izvedba nizkostenskih obrob (z materiali, ki omogočajo nanašanje na vertikalne površine brez lezenja) je vračunana v ceno na enoto površine tal.
8. Zahtevana debelina premazov: Debelina premazov je določena na osnovi statičnih predpostavk. Ta mora biti po izvedbi v povprečju dosežena na ustrezni površini , da je mogoče s 95-odstotno verjetnostjo zagotoviti, da debelina na nobenem mestu ni manjša od najmanjše zahtevane debeline (d min).
10. Maksimalna debelina premazov (D maks): Maksimalna debelina nanosa emalji na zahtevah za sposobnost zagotavljanja funkcije, za katero je določen sistem oz. izdelek.
11. Običajni klimatski pogoji: Če zahteve proizvajalcev materialov ne zahtevajo drugače, mora biti temperatura gradbenih elementov in zraka višja od 10 stopinj Celzija, relativna zračna vlažnost ne sme presegati od 70 do 80 odstotkov (glede na uporabljeni material), temperatura podlage pa mora biti hkrati tudi za minimalno 3 stopnje višja od temperature rosišča.
B.03.01 | POLIURETANSKI TLAK
B.03.01.01 | Prevoz na gradbišče, ureditev gradbišča z zaščito za peskanje betona z metalnimi kuglicami ali brušenju s sprotnim odsesavanjem prahu, da zagotovimo min oprijem podlage, preveritev votlih mest na morebitna segragacijska gnezda oz. lunkerje z odvozom gradbenega materiala na odpad; Srednja vrednost: min 1,5 N/mm2; Minimalna vrednost: 1,0 N/mm2 | m2 | 1237.3 |  | 0
B.03.01.02 | Izravnava neravnin, izdelava naklonskih ramp ter druga razna popravila. Z epoksidno malto v debelini do 5 mm. | m2 | 1237.3 |  | 0
B.03.01.03 | Dobava in vgradnja 2K temeljnega premaza, brez topil. Sveži premaz lahko posujemo s suhim kremenovim peskom. V kolikor je podloga porozna se izvede dodatni premaz. | m2 | 1237.3 |  | 0
B.03.01.04 | Dobava in izvedba parne zapore z epoksidno smolo v primeru previsoke vlažnosti tal z epoksidom KLB EP 30 v dveh nanosih (vlaga do 3%). | m2 | 1237.3 |  | 0
B.03.01.05 | Samorazlivni poliuretanski tlak za srednje obremenitve, z 2 komponentno epoksidno smolo brez topil, s polnilom iz kremenovega peska granulacije 0,1 - 0,3 mm v mešalnem razmerju po navodilih proizvajalca, z gladko površino, debelina sloja je 2 mm.
B.03.01.05A | Poliuretanski tlak, brez topila, gladek, protizdrsen minimalno R10 po standardu DIN 51130, antibakterijski, deb. 2 mm, RAL7032 ali 7035 Standardna barva: RAL 7032 ali 7035.
| - klet (KABINETI, GARDEROBE) | m2 | 104.1 |  | 0
| - pritličje (VETROLOV,TRIBUNE, AVLA, SANITARIJE, TEHNIČNI PROSTORI) | m2 | 384.7 |  | 0
B.03.01.05B | Poliuretanski tlak, brez topila, gladek, protizdrsen minimalno R10 po standardu DIN 51130, antibakterijski, deb. 2 mm, posebna barva Posebna barva: RAL 1017 ali RAL 1023.
| - klet (HODNIKI) | m2 | 195.7 |  | 0
| - pritličje (VETROLOV-šola) | m2 | 42.5 |  | 0
B.03.01.06 | Izvedba finalne obdelave betonskih stopnic z elastičnim, protizdrsnim poliuretanskim tlakom. Kompletna strokovna izvedba mehansko in kemično odpornega, trajnoelastičnega in protizdrsnega poliuretanskega sistema na pohodnih površinah (nastopne ploskve) in vertikalnih delih (čela) betonskih stopnic. Strojno diamantno brušenje vseh betonskih površin stopnic za odstranitev cementne kožice, nečistoč in za doseganje optimalnega oprijema. Popravilo manjših poškodb in neravnin s sistemsko reparaturno malto ter industrijsko sesanje. Nanos sistemskega 2K temeljnega premaza, ki služi kot vezni sloj in zapolni pore v betonski podlagi Nanos samorazlivnega poliuretanskega sloja, polni zasip s suhim kremenčevim peskom ustrezne granulacije za doseganje protizdrsnosti, minimalno R10 po standardu 51130. Nanos pigmentiranega, UV stabilnega in obrabno odpornega poliuretanskega zaključnega sloja v barvnem odtenku po izbiri arhitekta (RAL).
| - klet (STOPNIŠČE), posebna barva: RAL 1017 ali RAL 1023. | m2 | 29.5 |  | 0
| - pritličje (TRIBUNE), standardna barva: RAL 7032 ali RAL 7035. Vključena je tudi kvadratura betonskih sten pod tribunami. | m2 | 562.3 |  | 0
B.03.01.06 | Izvedba finalne obdelave montažnih jeklenih stopnic z elastičnim, protizdrsnim poliuretanskim tlakom. Kompletna strokovna izvedba mehansko in kemično odpornega, trajnoelastičnega in protizdrsnega poliuretanskega sistema na pohodnih površinah (nastopne ploskve) in vertikalnih delih (čela) montažnih jeklenih stopnic. Popravilo manjših poškodb in neravnin s sistemsko reparaturno malto ter industrijsko sesanje. Nanos sistemskega 2K temeljnega premaza, ki služi kot vezni sloj in zapolni pore v betonski podlagi Nanos samorazlivnega poliuretanskega sloja, polni zasip s suhim kremenčevim peskom ustrezne granulacije za doseganje protizdrsnosti, minimalno R10 po standardu 51130. Nanos pigmentiranega, UV stabilnega in obrabno odpornega poliuretanskega zaključnega sloja v barvnem odtenku po izbiri arhitekta (RAL).
| - klet (STOPNIŠČE), posebna barva: RAL 1017 ali RAL 1023. | m2 | 20.1 |  | 0
B.03.01.07 | Izdelava poliuretanskih zaokrožnic iz poliuretanske cementne malte. Vključno z 2x barvnim poliuretanski premazom v barvi tlaka.
- klet:
| Standardna barva: RAL 7032 ali 7035. | m1 | 114.6 |  | 0
| Posebna barva: RAL 1017 ali RAL 1023. | m1 | 171.5 |  | 0
- pritličje
| Standardna barva: RAL 7032 ali 7035. | m1 | 125 |  | 0
| Posebna barva: RAL 1017 ali 1023. | m1 | 35.9 |  | 0
B.03.01.08 | Pomoč izvajalcem. Obračun po dejanskih stroških.
B.03.01.08A | KV delavec | ure | 80 |  | 0
B.03 | PREMAZI BETONSKIH TLAKOV - SKUPAJ |  |  |  | 0

## B.04 Keramičarska dela
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj
B.04 | KERAMIČARSKA DELA
B.04.01 | PRIPRAVA PODLAGE
B.04.02 | NOTRANJE STENSKE OBLOGE
B.04.03 | NOTRANJE TALNE IN NIZKOSTENSKE OBLOGE (COKEL)
B.04.04 | OSTALA DELA, DOPLAČILA
UVODNA DOLOČILA
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:
1. Notranji prostori S pojmom notranji prostori so mišljene, tiste (zaprte) površine, ki niso izpostavljene zunanjim vremenskim vplivom.
2. Zunanje površine, zunanja območja S pojmom zunanje površine so mišljene tiste zunanje površine, ki so izpostavljena zmrzali in vremenskim vplivom. Uporabljajo se izključno materiali, ki so po svojih lastnostih odporni proti zmrzali oziroma vremenskim vplivom.
3. Standardne izvedbe
3.1 Standardne površine Kot standardne površine so mišljene površine, ki so pravokotne in omejene z ravnimi stenskimi ali talnimi površinami, brez izrazitih posebnosti.
3.2 Barve, dekorji, teksture, strukture, dimenzije: Obloge sten, stebrov, fasad, ipd.: - izvajalec predloži naročniku na izbiro 3 vzorce iz standardne palete proizvajalca, za katere ni potrebno doplačilo. Talne obloge in nizkostenske obloge, stopniščne obloge in nizkostenske obloge stopnic: - izvajalec predloži naročniku na izbiro 3 vzorce iz standardne palete proizvajalca, za katere ni potrebno doplačilo.
4. Obseg storitev/vračunane storitve
4.1 Polaganje: Stenske in talne keramične obloge se polagajo na že pripravljeno (ravno, čisto, suho, trdno) podlago s postopkom tankoslojnega lepljenja s fugami ter brez posebnih zahtev. Pri pravočasnem obvestilu s strani naročnika pa tudi zvezno - z neprekinjenimi fugami (npr. tla-stena) .
4.2 Fugiranje: Fugiranje vseh oblog se opravi z običajno fugirno maso (z modificiranimi polimeri), brez posebnih značilnosti v ustrezni širini fuge v odvisnosti od velikosti in tipa ploščic ter lokacije prostora (notranji/zunananji) Po potrebi se lahko uporabijo tudi druge vrste fugirnih mas (silikonske, epoksidne ali poliuretanske tesnilne mase)
4.3 Obdelava priključkov: V ceno na enoto mere je vračunana tudi obdelava okoli priključkov do velikosti 0,01 m2 kar ustreza dimenziji odprtine 10x10 cm.
5. Izmere in obračun Za dela, pri katerih je delovna višina od 0,00 do 2,10 m in za dela, pri katerih je delovna višina od 0,00 do 3,00 m so opisane v ločenih postavkah. Merodajna je dejanska skupna višina. Površine z delovno višino od 0,00 do 3,00 m (nad 2,10 m) se omejijo z mišljenimi navpičnimi stranskimi omejitvami nasproti morebitnim površinam z delovno višino od 0,00 do 2,10 m, tudi pri poševnem zgornjem zaključku. Obračunana bo vsota površin od 0,00 do 2,10 m in vsota površin od 0,00 do 3,00 m (nad 2,10 m)
Pravila in normativi obračuna se izvedejo po načelih navedenih v publikaciji Gradbene kalkulacije, Štefan Žemva. OZS
B.04.01 | PREDPRIPRAVA PODLAGE
B.04.01.01 | Talna elastična hidroizolacija
B.04.01.01A | Izdelava talne hidroizolacije kot npr. HIDROSTOP ELASTIC, dva sloja, z vmesno PVC armirno mrežico, v kompletu z vsemi materiali in pomožnimi deli, tla v mokrih prostorih, tesnenje ob sifonih, rešetkah.
| - klet | m2 | 55 |  | 0
B.04.01.02 | Vertikalna elastična hidroizolacija
B.04.01.02A | Izdelava vertikalne hidroizolacije na mavčno kartonskih stenah, kot npr. HIDRO STOP ELASTIC, dvakratni premaz, v kompletu z vsemi materiali in pomožnimi deli;
| - klet | m2 | 245 |  | 0
B.04.01.03 | Tesnenje stikov na spoju tlaka in stene
B.04.01.03A | Dobava in montaža traka na spoju tlaka in stene, kot npr. MAPEBAND trak višine 13 cm.
| - klet | m2 | 87 |  | 0
B.04.01.04 | Globinski temeljni premaz na mavčno kartonskih stenah
B.04.01.04A | Izdelava globinskega temeljnega premaza za utrditev površine na stenah iz mavčno kartonskih plošč, kjer bo stenska keramika, kot npr. Knauf Tiefengrund;
| - klet | m2 | 245 |  | 0
B.04.02 | NOTRANJE STENSKE OBLOGE
B.04.02.01 | Notranje stenske obloge, z glaziranimi keramičnimi ploščicami, s postopkom tankoslojnega lepljenja. Delovna višina od 0,00 do 2,8 m.
B.04.02A | Stenska obloga iz keramičnih ploščic, dimenzij 30/60 cm ali 60/60 cm, srednjega cenovnega razreda do 26 €/m2 brez DDV, viš. do max. 2,80 m, polaganje do spuščenega stropa.
| - klet (material) | m2 | 245 |  | 0
| - klet (delo) | m2 | 245 |  | 0
B.04.03 | NOTRANJE TALNE IN NIZKOSTENSKE OBLOGE
B.04.03.01 | Notranje talne obloge s keramičnimi ploščicami s polaganjem v cementno malto na betonski podlagi, z talnim gretjem.
B.04.03.01A | Talna obloga iz keramičnih ploščic, dimenzij 30/60 cm ali 60/60 cm, srednjega cenovnega razreda do 26 €/m2 brez DDV, protizdrsnost R10.
| - klet (material) | m2 | 55 |  | 0
| - klet (delo) | m2 | 55 |  | 0
B.04.03.02 | Kitanje stikov med talno in stensko keramično oblogo
B.04.03.02A | Kitanje stikov med talno in stensko keramično oblogo s trajno elastičnim kitom, v kompletu z vsemi potrebnimi materiali.
| - klet | m | 87 |  | 0
B.04.04 | OSTALA DELA, DOPLAČILA
B.04.04.01 | Fuge pri stenskih, talnih in stopniščnih oblogah z elastičnim fungicidnim materialom (elastične fuge), barva po izboru arhitekta.
B.04.04.01A | Elastične fuge silikon/ akril do 5 mm. Fuge iz silikona ali akrila, širina fuge do 5 mm.
| - klet | m | 87 |  | 0
B.04 | KERAMIČARSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0

## B.05 Slikopleskarska dela
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj
B.05 | SLIKOPLESKARSKA DELA
B.05.01 | STENE
B.05.02 | STROPI
UVODNA DOLOČILA
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:
1. Splošno lzvajanje del in vsi uporabljeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati veljavnim SIST -om. Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen. Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202. lzvajalec slikarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo slikane in opozoriti izvajalca gradbenih del, da se odstranijo eventuelne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in katere bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno izvršitev in kvaliteto slikarskih del. Kvaliteta izvršenega dela mora biti brezhibna. Vse slikane površine morajo biti enakomerne, brez temnih ali svetlih lis, madežev, sledov po čopiču ali podobnih pomanjkljivosti. Barve oziroma barvne odtenke odobri projektant. lzvajalec mora na zahtevo projektanta napraviti brezplačne vzorce. lzvajalec slikarskih del mora strogo paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev, po potrebi mora le-te ustrezno zaščititi. lzlivanje barv, beleža in drugega slikarskega materiala v vodovodne ali straniščne školjke ni dovoljeno, za škodo odgovarja izvajalec slikarskih del, prav tako odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela.
2. Enota cene mora vsebovati: - vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog - merjenje na objektu - vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja - skladiščenje materiala na gradbišču - preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti - usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom - ves potreben glavni in pomožni material - vsa potrebna pomožna sredstva za delo na objektu kot so lestve, odri in podobno - terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu - popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču - popravilo eventuelno povzročene škode ostalih že vgrajenih elementov na objektu - čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo in plačilo takse - zaščita izdelkov pred poškodbami do predaje naročenih del - vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu
3 Obračun količine Obračun se vrši v merskih enotah v postavkah, izmere količin se obračunavajo v skladu z veljavnimi normativi. V izračunu količine so odbite odprtine za vrata. Upoštevano je beljenje sten do 10 cm nad spuščenim stropom. Količine je potrebno preveriti z ozirom na vgrajeno opremo, v izračunu količin v popisu oprema ni upoštevana (beljenje tudi pod opremo)! V ceni je potrebno upoštevati obdelavo okenskih in vratnih špalet pri odprtinah velikosti do 3,00 m2. Odprtine do 3,00 m2 v količini niso odštete. Pri večjih odprtinah od 3,00 m2 se razlika površine nad 3,00 m2 odšteva. Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
B.05.01 | STENE
B.05.01.01 | 3x pleskanje betonskih površin s poldisperzijsko barvo, s predhodnim kitanjem s plastičnim kitom in brušenjem. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Barva po izboru projektanta!
B.05.01.01A | Betonske stene, stebri, nosilci (barva opleska: bela barva)
| - klet | m2 | 1100 |  | 0
| - pritličje | m2 | 133 |  | 0
B.05.01.01B | Betonske stene, stebri, nosilci (barva opleska: RAL 1017 ali RAL 1023)
| - klet | m2 | 153 |  | 0
| - pritličje | m2 | 195 |  | 0
B.05.01.02 | 2x pleskanje mavčnih sten in oblog s poldisperzijsko barvo, s predhodnim kitanjem s trajno elastičnim kitom. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Barva po izboru projektanta!
B.05.01.02A | Mavčne stene (barva opleska: bela barva)
| - klet | m2 | 124 |  | 0
| - pritličje | m2 | 76 |  | 0
B.05.01.02B | Mavčne stene (barva opleska: RAL 1017 ali RAL 1023)
| - pritličje | m2 | 53 |  | 0
B.05.01.03 | Premaz betonskih sten s poliuretanskim tlakom, brez topila, gladek, antibakterijski, deb. 2 mm, RAL7032 ali 7035 Standardna barva: RAL 7032 ali 7035.
B.05.01.03A | Betonske stene
| - pritličje | m2 | 57 |  | 0
B.05.01.04 | Premaz mavčno kartonskih sten s poliuretanskim tlakom, brez topila, gladek, antibakterijski, deb. 2 mm, RAL7032 ali 7035 Standardna barva: RAL 7032 ali 7035.
B.05.01.04A | Mavčne stene
| - pritličje | m2 | 107 |  | 0
B.05.01.05 | Pleskanje betonskih površin z brezbarvnim zaključnim premazom kot na primer Domflok polmat. Premaz zagotavlja visoko pralnost in omogoča čiščenje z neabrazivnimi detergenti. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana.
B.05.01.05A | Betonske stene, stebri, nosilci (višina pleskanja do 1,5 m višine)
| - klet | m2 | 700 |  | 0
| - pritličje | m2 | 188 |  | 0
B.05.01.06 | Pleskanje mavčno kartonskih sten z brezbarvnim zaključnim premazom kot na primer Domflok polmat. Premaz zagotavlja visoko pralnost in omogoča čiščenje z neabrazivnimi detergenti. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana.
B.05.01.06A | Betonske stene, stebri, nosilci (višina pleskanja do 1,5 m višine)
| - klet | m2 | 64 |  | 0
| - pritličje | m2 | 45 |  | 0
B.05.02 | STROPI
B.05.02.01 | 2x pleskanje mavčnih stropov s poldisperzijsko barvo, s predhodnim kitanjem s trajno elastičnim kitom in brušenjem. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Barva po izboru projektanta!
B.05.02.01A | Pleskanje spuščenega mavčnega stropa
| - klet | m2 | 253 |  | 0
| - pritličje | m2 | 368 |  | 0
B.05.02.02 | 3x pleskanje AB stropov s poldisperzijsko barvo, s predhodnim kitanjem s trajno elastičnim kitom in brušenjem. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Barva po izboru projektanta!
B.05.02.02A | Pleskanje AB stropa
| - klet | m2 | 221 |  | 0
| - pritličje | m2 | 37 |  | 0
B.05 | SLIKOPLESKARSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0

## B.06 Notranja vrata in okna
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj
B.06 | NOTRANJA VRATA IN OKNA
B.06.01 | NOTRANJA ALUMINIJASTA OKNA
B.06.02 | NOTRANJA ALU-STEKLENA VRATA
B.06.03 | NOTRANJA KOVINSKA VRATA
B.06.04 | NOTRANJA LESENA VRATA
B.06.05 | NOTRANJA ALU STEKLENA STENA
B.06.06 | KLJUČAVNICE
B.06.07 | VRATNI ODBOJNIKI
UVODNA DOLOČILA
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:
1. Splošno Vsa dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi, gradbenimi normativi in standardi (SIST EN) ter navodili proizvajalcev. Notranja vrata in okna morajo ustrezati projektni dokumentaciji in zahtevam glede funkcionalnosti, estetike, požarne in zvočne zaščite (kjer je to predvideno). Vgrajeni materiali morajo biti novega datuma izdelave, brez poškodb in ustrezno skladiščeni do vgradnje.
2. Materiali in lastnosti Notranja vrata so lahko lesena, furnirana, laminirana, lakirana, steklena ali kombinirana, skladno z zahtevami projekta in popisa. Vrata morajo imeti ustrezne lastnosti glede zvočne izolativnosti, požarne odpornosti ali vlago odpornosti, kjer je to zahtevano. Okovje (tečaji, kljuke, ključavnice) mora biti kakovostno, omogočati nemoteno delovanje in biti izvedeno v skladu z načrtom. Notranja okna (če so predvidena) morajo biti tipska, skladna z načrtom in izvedena z možnostjo zračenja ter ustrezno toplotno in zvočno izolativnostjo.
3. Vgradnja in montaža Montaža notranjih vrat in oken mora biti izvedena natančno, s poravnavo v vertikalni in horizontalni smeri. Okvirji morajo biti stabilno pritrjeni v konstrukcijo, spoji morajo biti zatesnjeni s primernimi materiali (pena, tesnilne mase). Vrata morajo omogočati nemoteno odpiranje in zapiranje, brez trenja ob tlaku ali okvirju. Vsa okovja in dodatki morajo biti vgrajeni skladno z navodili proizvajalca in projektom. Na stiku poliuretanskega tlaka in športnega parketa je potrebno izvesti alu prag, ki naj bo čim manj vpadljiv!
4. Kakovost in nadzor Vgrajeni elementi morajo imeti ustrezne certifikate ali izjave o lastnostih, kjer je to predpisano (npr. za požarno odporna vrata). Izvajalec mora pred vgradnjo preveriti dimenzije odprtin in uskladiti izdelavo z naročnikom. Po montaži morajo biti vrata in okna zaščitena pred poškodbami do zaključka vseh zaključnih del. Po potrebi je treba izvesti nastavitev vratnih kril in okovja za brezhibno delovanje.
5. Varnost in okolje Izvajalec mora dela izvajati skladno s predpisi o varnosti pri delu. Odpadni material (embalaža, ostanki) je treba sproti odstranjevati in odlagati v skladu z zakonodajo o ravnanju z odpadki.
B.06.01 | NOTRANJA ALUMINIJASTA OKNA
B.06.01.01 | Aluminijasto okno z večslojnim lepljenim steklom. • standardna vgradnja
B.06.01.01A | Trodelno vogalno aluminijasto okno, Alu prašno barvan okvir, RAL 1017 oz. 1023, lepljeno steklo VSG; zvočna izolativnost R'w>32 dB. Fiksna zasteklitev
| - NO-01, dim. 313,5/120+100/120+100/120 cm, fiksna zasteklitev | kos | 1 |  | 0
B.06.01.02 | Večdelno aluminijasto okno z večslojnim lepljenim steklom. • standardna vgradnja
B.06.01.02A | Šestnajstdelno aluminijasto okno, med steklenimi paneli prozorni H-profili. Alu prašno barvan okvir, RAL 9010, lepljeno steklo VSG; Fiksna zasteklitev. Po shemi NO-02.
| - NO-02, dim. 2855/307,5, fiksna zasteklitev | kos | 1 |  | 0
B.06.02 | NOTRANJA ALU-STEKLENA VRATA
B.06.02.01 | Alu-steklena notranja vrata z nadsvetlobo.
B.06.02.01A | Alu prašno barvan okvir, RAL 7032 oz. 7035, nadsvetloba: kaljeno steklo ESG; vratno krilo: kaljeno in lepljeno steklo VSG+ESG, zvočna izolativnost R'd>32 dB. kljuka za izhod ob paniki SIST EN 1125, material brušen RF, Tipska ključavnica - panik E.
| - NV-08, skupna dim. 150/280 cm, enokrilna, ob- in nadsvetloba | kos | 2 |  | 0
B.06.02.02 | Alu-steklena notranja vrata
B.06.02.02A | Alu prašno barvan okvir, RAL 7032 oz. 7035, kaljeno in lepljeno steklo VSG+ESG, zvočna izolativnost R'd>32 dB. Tipska kljuka, material brušen RF, Tipska ključavnica - sistemski ključ.
| - NV-09, dim. 200/225 cm, dvokrilna | kos | 1 |  | 0
B.06.02.03 | Alu-steklena notranja vrata.
B.06.02.03A | Alu prašno barvan okvir, RAL 7032 oz. 7035,kaljeno in lepljeno steklo VSG+ESG, zvočna izolativnost R'd>32 dB. kljuka za izhod ob paniki SIST EN 1125, material brušen RF, Tipska ključavnica - panik E. Samozapiralo.
| - NV-09*, dim. 200/225 cm, dvokrilna | kos | 2 |  | 0
B.06.02.04 | Alu-steklena notranja vrata
B.06.02.04A | Alu prašno barvan okvir, RAL 7032 oz. 7035, kaljeno in lepljeno steklo VSG+ESG, zvočna izolativnost R'd>32 dB. kljuka za izhod ob paniki SIST EN 1125, material brušen RF, Tipska ključavnica - panik E. Samozapiralo.
| - NV-10, skupna dim. 190/220 cm, dvokrilna | kos | 1 |  | 0
B.06.02.05 | Alu-steklena notranja vrata z obsvetlobo
B.06.02.05A | Alu prašno barvan okvir, RAL 7032 oz. 7035, kaljeno in lepljeno steklo VSG+ESG, zvočna izolativnost R'd>32 dB. Kljuka za izhod ob paniki SIST EN 1125, material brušen RF, Tipska ključavnica - panik E. Samozapiralo. Obsvetloba levo in desno.
| - NV-11, skupna dim. 420/220 cm, dvokrilna | kos | 1 |  | 0
B.06.03 | NOTRANJA KOVINSKA VRATA
B.06.03.06 | Kovinska vrata s kovinskim podbojem
B.06.03.06A | Kovinski objemni dvodelni okvir, RAL 7032 oz. 7035. Kovinsko krilo, RAL 7032 oz. 7035. Zvočna izolativnost R'd>32 dB. Tipska kljuka, material brušen RF; tipska ključavnica - sistemski ključ. Rešetka za prezračevanje (Aef > 0,07 m2)
| - NV-07, dim. 200/205 cm - dvokrilna | kos | 3 |  | 0
B.06.04 | NOTRANJA LESENA VRATA
B.06.04.01 | Lesena vrata s kovinskim podbojem
B.06.04.01A | Kovinski objemni dvodelni okvir, RAL 1017 oz. 1023. Krilo polna iverica, obloga laminat, RAL 1017 oz. 1023. Zvočna izolativnost R'd>32 dB. Tipska kljuka, material brušen RF; tipska ključavnica - sistemski ključ.
| - NV-01, dim. 100/220 cm - enokrilna, samozapiralo na notranji strani. | kos | 13 |  | 0
| - NV-02, dim. 90/220 cm - enokrilna | kos | 1 |  | 0
B.06.04.02 | Lesena požarna vrata s kovinskim podbojem
B.06.04.02A | Kovinski objemni dvodelni okvir, RAL 1017 oz. 1023. Krilo polna iverica, obloga laminat, RAL 1017 oz. 1023. Zvočna izolativnost R'd>32 dB. Tipska kljuka, material brušen RF; tipska ključavnica - sistemski ključ, samozapiralo na notranji strani. Požarna odpornost EI2-30-SC.
| - NV-01-P, dim. 100/220 cm - enokrilna | kos | 2 |  | 0
B.06.04.03 | Lesena vrata s kovinskim podbojem - sanitarije
B.06.04.03A | Kovinski objemni dvodelni okvir, RAL 1017 oz. 1023. Krilo polna iverica, obloga laminat, RAL 1017 oz. 1023. Zvočna izolativnost R'd>32 dB. Tipska kljuka, material brušen RF; zunaj: tipska ključavnica - sistemski ključ, notri: zaklepanje z metuljčkom, samozapiralo na notranji strani.
| - NV-01s, dim. 100/220 cm - enokrilna | kos | 3 |  | 0
B.06.04.04 | Lesena drsna vrata s kovinskim podbojem
B.06.04.04A | Kovinski objemni dvodelni okvir, RAL 1017 oz. 1023. Krilo polna iverica, obloga laminat, RAL 1017 oz. 1023. Zvočna izolativnost R'd>32 dB. Tipska kljuka, material brušen RF; tipska ključavnica - sistemski ključ, ročno ali avtomatsko odpiranje. Vgradnja ob steni.
| - NV-03, dim. 110/220 cm - enokrilna | kos | 1 |  | 0
B.06.04.05 | Lesena vrata s kovinskim podbojem
B.06.04.05A | Kovinski objemni dvodelni okvir, RAL 7032 oz. 7035. Krilo polna iverica, obloga laminat, RAL 7032 oz. 7035. Zvočna izolativnost R'd>32 dB. Tipska kljuka, material brušen RF; tipska ključavnica - sistemski ključ.
| - NV-04, dim. 100/220 cm - enokrilna | kos | 2 |  | 0
| - NV-04u, dim. 100/220 cm - enokrilna. Spodrezano vratno krilo za 2,5 cm (Aef > 0,02 m2), samozapiralo na notranji strani. | kos | 8 |  | 0
| - NV-05, dim. 100/220 cm - enokrilna | kos | 2 |  | 0
| - NV-05u, dim. 100/220 cm - enokrilna, spodrezano vratno krilo za 1,5 cm (Aef > 0,013 m2) | kos | 1 |  | 0
| - NV-06, dim. 110/220 cm - enokrilna, spodrzano vratno krilo za 1,5 cm (Aef > 0,013 m2) | kos | 1 |  | 0
B.06.05 | NOTRANJA ALU STEKLENA STENA
B.06.05.01 | Izdelava, dobava in montaža samonosilnega toplotno neizoliranega sistema za notranja vrata in fiksne zasteklitve s 50 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata. Zunaj in znotraj je konstrukcija površinsko poravnana (podboj in krilo). Konstrukcija za vrata je zunaj in znotraj površinsko poravnana – na obeh straneh se v običajni izvedbi sistema pojavi 5 mm neprekinjena senčna fuga, pri dvokrilnih paničnih vratih pa je ta fuga široka 11 mm. Kot npr. Schüco AWS/ADS 50. NI
Barva profilov: - elektrostatično prašno barvano - RAL 7032 oz. 7035
Zasteklitev: - enojno varnostno steklo VSG ali ESG. - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla
Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta. Kljuka primerna za izhod v paniki po SIST EN 1125. Ključavnica - panik E. Samozapiralo. Protivlomna zaščita do RC2.
| -AS-P-2, dim. 249/300 cm | kos | 1 |  | 0
| -AS-P-3, dim. 249/3860 cm | kos | 1 |  | 0
| - vrata AS-NV-01, dim. 205/290 cm - dvokrilna | kos | 3 |  | 0
B.06.06 | KLJUČAVNICE
B.06.06.01 | Cilindrični vložki ključavnic
B.06.06.01A | Cilindični vložki v sistemu generalnega ključa.
| - notranja lesna vrata | kos | 34 |  | 0
| - notranja alu in kovinska vrata | kos | 10 |  | 0
B.06.07 | VRATNI ODBOJNIKI
B.06.07.01 | Vratni odbojniki
B.06.07.01A | Dobava in motaža talnih ali stenskih vratnih odbojnikov. Talni odbojnik s talno ploščo ø 45 mm, višine 17 mm, medenina, kromirana. Stenski samolepilni odbojnik iz umetne mase, bele barve. Izvedba glede na zahteve investitorja.
| - vratni odbojniki pri lesenih notranjih vratih | kos | 34 |  | 0
| - vratni odbojniki pri alu notranjih vratih | kos | 10 |  | 0
B.06 | NOTRANJA VRATA IN OKNA - SKUPAJ |  |  |  | 0

## B.07 Zunanja vrata in okna
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj
B.07 | ZUNANJA VRATA IN OKNA
B.07.01 | ZUNANJA ALUMINIJASTA OKNA
B.07.02 | ZUNANJA ALUMINIJASTA VRATA
B.07.03 | ALU STEKLENA STENA
B.07.04 | KLJUČAVNICE
B.07.05 | VRATNI ODBOJNIKI
UVODNA DOLOČILA
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:
1. Splošno Vsa dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, gradbenimi normativi, slovenskimi in evropskimi standardi (SIST EN) ter navodili proizvajalcev. Vgrajena okna in vrata morajo ustrezati projektni dokumentaciji, predpisanim toplotnoizolativnim, zvočnoizolativnim in varnostnim zahtevam. Vsi materiali morajo biti novega datuma izdelave, brez poškodb in ustrezno skladiščeni do vgradnje.
2. Materiali in lastnosti Zunanja okna in vrata so lahko lesena, PVC, aluminijasta ali kombinirana, skladno z načrti in popisom del. Okna in vrata morajo imeti ustrezno toplotno prehodnost (Uw, Ud) v skladu z zahtevami projektne dokumentacije in veljavno zakonodajo. Stekla morajo biti tipska izolacijska zasteklitev (dvoslojna ali troslojna), z morebitnimi dodatki (nizkoemisijski nanos, varnostna folija, senčila) po načrtu. Okovje mora zagotavljati varno in zanesljivo odpiranje, zapiranje in zračenje, skladno z namembnostjo objekta. Vsi vidni kovinski deli morajo biti protikorozijsko zaščiteni.
3. Vgradnja in montaža Vgradnja mora biti izvedena skladno z načeli RAL montaže (tesnjenje v treh ravninah: notranja parotesna, srednja toplotno- in zvočnoizolativna, zunanja paroprepustna in vodotesna). Okna in vrata morajo biti vgrajena navpično in vodoravno poravnana, z ustreznim pritrjevanjem v konstrukcijo. Spoji med okvirjem in konstrukcijo morajo biti zatesnjeni s tipskimi materiali (trakovi, tesnilne mase, poliuretanska pena) skladno z navodili proizvajalcev. Vgradnja senčil, rolet ali žaluzij mora biti izvedena hkrati z vgradnjo stavbnega pohištva, kjer je to predvideno.
4. Kakovost in nadzor Vsa okna in vrata morajo imeti CE oznako ter izjavo o lastnostih (DoP). Pred vgradnjo mora izvajalec preveriti dimenzije odprtin in skladnost izdelkov s projektom. Izvajalec je dolžan odstraniti in nadomestiti vse poškodovane, neustrezne ali nepravilno vgrajene elemente na lastne stroške. Po končani vgradnji morajo biti okna in vrata zaščitena pred poškodbami do zaključka vseh del.
5. Varnost in okolje Pri vgradnji je treba upoštevati vse predpise o varnosti pri delu. Odpadni material (staro stavbno pohištvo, embalaža) je treba odstraniti in odlagati v skladu z zakonodajo o ravnanju z odpadki.
B.07.01 | ZUNANJA ALUMINIJASTA OKNA
Aluminijasto okno z večslojnim izolacijskim steklom (IZO) • standardna vgradnja
B.07.01A | Alu profili, RAL 9040; steklo 6:/18/4/18/:6 Ar, g=0,6.Toplotna prevodnost Uw≤1,0 W/m2K, Ug=0.6 W/m2K, Uf=1,20 W/m2K. Zvočna izolativnost Rw > 36 dB.Fiksna zasteklitev. Protivlomna zaščita do RC2.
| - ZO-01, dim. 100/270 cm | kos | 4 |  | 0
B.07.02 | ZUNANJA ALUMINIJASTA VRATA
B.07.02.01 | Vrata z ALU podboji in ALU-steklenim vratnim krilom in obsvetlobo
B.07.02.01A | Alu podboji, RAL 7032 oz. 7035. Vratno krilo z alu okvirjem in zasteklitvijo :33.4VSG/18/3/18/:33.4 VSG Ar, g=0,6. Toplotna prevodnost Ud≤1,2 W/m2K, Ug=0,6 W/m2K, Uf=2,2 W/m2K; zvočna izolacija Rw > 32 dB. Kljuka za izhod ob paniki SIST EN 1125, material brušen RF. Tipska ključavnica - panik E. Samozapiralo. Obsvetloba levo. Varnostno steklo VSG in ESG; protivlomna zaščita do RC2. Samozapiralo na notranji strani.
| - ZV-02, dim. 438/270 cm - dvokrilna | kos | 1 |  | 0
B.07.02.02 | Vrata z ALU podboji in ALU izolativni vratnim krilom
B.07.02.02A | Alu podboji, RAL 7032 oz. 7035. Alu izolacijsko vratno krilo, RAL 7032 oz. 7035. Toplotna prevodnost Ud≤1,2 W/m2K, Ug=0,5 W/m2K, Uf=2,2 W/m2K; zvočna izolacija Rw > 32 dB. Kljuka za izhod ob paniki SIST EN 1125, material brušen RF. Tipska ključavnica - panik B. Samozapiralo. Protivlomna zaščita do RC2.
| - ZV-03, dim. 200/225 cm - dvokrilna | kos | 3 |  | 0
B.07.02.02B | Alu podboji, RAL 1017 oz. 1023. Alu izolacijsko vratno krilo, RAL 1017 oz. 1023. Toplotna prevodnost Ud≤1,2 W/m2K, Ug=0,5 W/m2K, Uf=2,2 W/m2K; zvočna izolacija Rw > 32 dB. Kljuka SIST EN 179, material brušen RF. Tipska ključavnica -sistemski ključ. Samozapiralo. Protivlomna zaščita do RC2.
| - ZV-01, dim. 210/220 cm - dvokrilna | kos | 1 |  | 0
B.07.02.03 | Vrata z ALU podboji in ALU izolativni vratnim krilom - dostop za vzdrževanje
B.07.02.02A | Alu podboji, RAL 7032 oz. 7035. Alu izolacijsko vratno krilo, RAL 7032 oz. 7035. Toplotna prevodnost Ud≤1,2 W/m2K, Ug=0,5 W/m2K, Uf=2,2 W/m2K; zvočna izolacija Rw > 32 dB. Tipska kljuka, material brušen RF. Tipska ključavnica - sistemski ključ. Protivlomna zaščita do RC2. Nad vrati odprtina za dovod instalacij.
| - ZV-03, dim. 110/275 cm - enokrilna | kos | 1 |  | 0
B.07.03 | ALU STEKLENA STENA
B.07.03.01 | Zunanje alu steklena stena Opomba: Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2 - Uf > 1,5 W/m2K Zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - do 48dB Protivlomni razred po ENV 1627 - do RC3 Zrakotesnost po EN 12152 - razred AE Vodotesnost po EN 12154 - RE 1200 Odpornost na vetrne obremenitve EN 12179 - 2,0kN/m2/3,0kN/m2 Odpornost na udarce po EN 14019 - I5/E5 Opozorilo - navedene vrednosti so maksimalne vrednosti, ki jih je mogoče doseči in so odvisne tudi od vgrajenega stekla in/ali okovja; služijo samo za prikaz 'zmogljivosti' sistema. Dejansko zahtevane vrednosti so zabeležene pri posameznih elementih ali sklopih elementov.
Izdelava, dobava in montaža samonosilne, toplotno izolirane fasadne konstrukcije iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. Osnovni profili pravokotne oblike, globina po statičnih zahtevah - vertikale od 50 do 250 mm, horizontale od 6 do 255 mm. Posebna izvedba profilov za elemente, kjer je potreben razvod kablov po konstrukciji s kanalom na notranji strani za razvod instalacij - E profili; globina E vertikal 105 in 125 mm, globina E horizontal 110 in 130 mm; za ostale globine je na voljo poseben adaprer profil za razvod kablov, ki se ga dodatno montira na notranji strani konstrukcije. Na voljo so sistemski alu in jekleni vstavni profili za povečanje vzrajnostnega momenta profilov. Oblika in globina pokrivnih profilov po katalogu. Sistemski PVC adapter profili za izvedbo priključkov na ostale gradbene konstrukcije. Konstrukcija v standardni izvedbi - izolativni sistem, ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije Uf do 1,5 W/m²K (z upoštevanjem faktorja vijačnih zvez). Možna je vgradnja stekel in izolacijskih polnil do debeline 62 mm in teže do 910 kg. Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.
Zasteklitev: - troslojno sončno zaščitno steklo, Ug = 0,6 W/m2K - kot npr. COOL-LITE KN 166 A, Prepustnost svetlobe (TL) 46%, Solarni faktor (g) 0.31 - TGI distančnik stekla - skupna toplotna prevodnost okna Ucw ≤ 0,9 W/m2K - varnostna zasteklitev - vsa nezaščitena stekla, ki segajo pod koto 1m od končanega tlaka - zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu ali - zaščita pred padcem v globino - steklo kaljeno in/ali lepljeno - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje, zahteve glede varnosti in zahteve glede zvočne izolativnosti
Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| -AS-P-1, dim. 16.539/398 cm | kos | 1 |  | 0
B.07.03.02 | Vrata v sklopu zunanje alu steklene stene
Opomba: Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2 - Uf = 2,0 W/m2K Zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - do 43 dB Protvlomni razred po ENV 1627 - do RC3 Zrakotesnost po EN 12207 - razred 2 Vodotesnost po EN 12208 - razred 5a Odpornost na udarni veter EN 12210 - razred 2 Mehanske lastnosti po EN 13115 - razred 3 Mehanska trajnost po EN 12400 - razred 7 Opozorilo - navedene vrednosti so maksimalne vrednosti, ki jih je mogoče doseči in so odvisne tudi od vgrajenega stekla in/ali okovja; služijo samo za prikaz 'zmogljivosti' sistema. Dejansko zahtevane vrednosti so zabeležene pri posameznih elementih ali sklopih elementov.
Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata za velike obremenitve (HD = Heavy Duty). Zunaj in znotraj je konstrukcija površinsko poravnana (podboj in krilo) in opremljena z dvema prepirnima tesniloma. Opcija pri navznoter odpirajočih vratih - krilo na notranji strani 10 mm zamaknjeno nad okvir in opremljno s tremi pripirnimi tesnili. Na obeh straneh se v običajni izvedbi sistema pojavi 5 mm neprekinjena senčna fuga, pri dvokrilnih panik vratih pa je ta fuga na notranji strani široka 11 mm. Sistem je namenjen za vstavljanje steklenih polnil, alu izolacijskih polnil, pri uporabi posebnega profila za krilo pa tudi enostranskih in obojestranskih prektivnih polnil. Izolacijske letvice so za povišano izolacijo opremljene s penastim izolacijskim materialom. Profili za krila so opremljeni z deljenimi veznimi izolacijskimi letvicami za preprečitev bi-metal efekta. Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki z svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom. Kot npr. SCHÜCO ADS 75 HD. HI
Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike. Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni. Zasteklitev: - troslojno sončno zaščitno steklo, Ug = 0,6 W/m2K - kot npr. COOL-LITE KN 166 A, Prepustnost svetlobe (TL) 46%, Solarni faktor (g) 0.31 - TGI distančnik stekla - skupna toplotna prevodnost okna Ucw ≤ 0,9 W/m2K - varnostna zasteklitev - vsa nezaščitena stekla, ki segajo pod koto 1m od končanega tlaka - zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu ali - zaščita pred padcem v globino - steklo kaljeno in/ali lepljeno - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje, zahteve glede varnosti in zahteve glede zvočne izolativnosti
Oprema vrat: Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta. Kljuka primerna za izhod v paniki po SIST EN 1125. Tipska ključavnica - panik E. Samozapiralo. Protivlomna zaščita do RC2.
Ostalo: - sistemski PVC adapter profili - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| -AS-ZV-01, dim. 205/290 cm - dvokrilna | kos | 4 |  | 0
| -AS-ZV-02, dim. 115/290 cm - enokrilna | kos | 2 |  | 0
B.07.04 | KLJUČAVNICE
B.07.04.01 | Cilindrični vložki ključavnic
B.07.04.01A | Cilindični vložki v sistemu generalnega ključa | kos | 10 |  | 0
B.07.05 | VRATNI ODBOJNIKI
B.07.05.01 | Vratni odbojniki
B.07.05.01A | Dobava in montaža talnih ali stenskih vratnih odbojnikov. Talni odbojnik s talno ploščo ø 45 mm, višine 17 mm, medenina, kromirana. Stenski samolepilni odbojnik iz umetne mase, bele barve. Izvedba glede na zahteve investitorja.
| - vratni odbojniki pri zunanjih vratih | kos | 10 |  | 0
B.07 | ZUNANJA VRATA IN OKNA - SKUPAJ |  |  |  | 0

## B.08 Senčila
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj
B.8 | OKENSKA SENČILA
B.8.01 | NOTRANJI SCREEN ROLOJI
UVODNA DOLOČILA
1. Dimenzije: Kot osnova za določitev cene se uporabijo dimenzije določene v opisu postavke. Pred začetkom izdelave je obvezno preveriti dimenzije na objektu in v dogovoru z naročnikom določiti točne dimenzije, število kosov in ostale tehnične podrobnosti. Pri spremembah širine in/ali višine do +/-5cm glede na velikosti določenih v postavki, se cena ne spremeni tudi, če v postavki podane širine in površine niso dosežene ali presežene.
2. Barve: Cene veljajo brez razlike v barvah vseh vidnih kovinskih delov iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izboru naročnika.
3.Ostalo: Na zahtevo naročnika se predloži tehnične opise in deklaracije izdelkov. Barva in stopnja prosojnosti po izbiri arhitekta!
B.8.01 | NOTRANJI SCREEN ROLOJI
B.8.01.01 | Izdelava, dobava in montaža notranjih screen rolojev na elektromotorni pogon. Tip roloja: Notranji screen rolo. Tkanina: Semi-transparentna screen tkanina, odporna na UV žarke. Barva in stopnja prosojnosti po izbiri arhitekta iz vzorčnega kataloga. Tkanina mora biti negorljiva in enostavna za vzdrževanje. Osovina in ohišje: Aluminijasta osovina s premerom, prilagojenim velikosti roloja, in aluminijasto ohišje (kaseta) v barvi po izbiri arhitekta. Mehanizem: Elektromotorni pogon z vgrajenim radijskim sprejemnikom, ki omogoča daljinsko upravljanje. Upravljanje: Vključena je dobava in programiranje daljinskih upravljalnikov (npr. enokanalni, večkanalni). Montaža: Montaža rolojev med vertikalne alu profile alu steklene fasade. Vsa dela vključujejo natančno meritev, dobavo vseh potrebnih pritrdilnih elementov, vključitev v električno omrežje, testiranje delovanja in usposabljanje uporabnika. Dimenzije: točno določene dimenzije posameznega roloja so določene v podpostavki. Vse dimenzije obvezno preveriti na mestu vgradnje! V postavko so vključeni vsi materiali, transport, delo (vgradnja, priklop, programiranje) in čiščenje delovišča. Ne vključuje gradbenih del in električne napeljave (kablovodov).
B.8.01.01A | Screen rolo višine 290 cm in širine 70 cm.
|  | kos | 2 |  | 0
B.8.01.01B | Screen rolo višine 290 cm in širine 165 cm.
|  | kos | 4 |  | 0
B.8.01.01C | Screen rolo višine 290 cm in širine 175 cm.
|  | kos | 70 |  | 0
B.8.01.01D | Screen rolo višine 290 cm in širine 180 cm.
|  | kos | 4 |  | 0
B.8.01.01E | Screen rolo višine 290 cm in širine 245 cm.
|  | kos | 2 |  | 0
B.8 | OKENSKA SENČILA - SKUPAJ |  |  |  | 0

## B.09 Fasaderska dela - ETIC
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj
B.09 | FASADERSKA DELA - ETICS
B.09.01 | ETICS S PLOŠČAMI IZ MINERALNE VOLNE (MV-PL)
B.09.02 | ZAKLJUČNI OMETI ZA ETICS - PODZIDEK (COKEL)
B.09.03 | ZAKLJUČNI OMETI ZA ETICS
UVODNA DOLOČILA
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:
1. Pojmi: - Za zunanje toplotnoizolacijske sestavljene sisteme/sklope je okrajšava ETICS (External Thermal Insulation Composite System). ETICS je fasadni sistem, v katerem so vsi deli sistema medsebojno v polnem stiku. - Za spodnje zaključke fasade, ki zahtevajo posebno izvedbo (material in obdelava) za zaščito pred odbojno vodo in morebitnim prodiranjem talne vlage na območjih, ki so v stiku s tlemi, se uporablja izraz območje odbojne vode (npr. podzidek, cokel).
2. Identifikacija / dokazila: Uporabljajo se sistemske komponente istega proizvajalca fasadnega sistema (imetnika certificiranega sistema) in iz njegove strani priporočene dodatna komponente. Na zahtevo Naročnika je potrebno dostaviti vsa dokazila (npr. Izjave o lastnostih, Tehnični listi, Tehnična soglasja ETA, ...) .
3. Lastnosti in preskusi podlage: ETICS se lahko izvaja na podlagah, za katere v skladu s SIST ni potrebna predložitev posebnih dokazil. Izvajalec lahko pri teh podlagah izhaja iz dejstva, da so bile izdelane po priznanih tehničnih pravilih in da so tako načeloma primerne za montažo izolacijskih plošč. Kljub zgoraj navedenemu mora Izvajalec pred začetkom del preveriti dejansko stanje podlage s splošno veljavnimi preskusi podlage glede primernosti vgradnje fasadnega sistema (npr.) - zunanji videz - iskanje razpok v podlagi; - brisanja - iskanje izločanja soli, cvetenje, starih kredastih nanosov; - praskanje ali rezanje s trdim koničastim predmetom - preveritev čvrstosti in nosilnost; - omočenje - preveritev vpojnosti podlage, odkrivanje razpok, - trkanjem po površini - iskanje neutrjenih mest; - ravnosti podlage (po standardu DIN 18202 - preskus trganja - obstoječi fasadni sistem
Opisane preskuse se izvede na več različnih naključnih mestih na vseh straneh fasade.
4. Obdelava: Obdelavo izvaja usposobljeno osebje. Vse dodatne smernice za obdelavo proizvajalca sistema in priznana tehnična pravila za zagotavljanje kakovosti (npr. Smernice za obdelavo) so prav tako sestavni del pogodbe.
4.1 Špalete: Toplotna izolacija v območju špalet in preklad (npr. pri okenskih in vratnih odprtinah) se izdela v enaki debelini kot izolacijski material fasadne površine, razen če je zaradi določenih razlogov potrebna manjša debelina, kar mora biti opredeljena v Elaboratu gradbene fizike. V tem primeru se zaradi razlike v debelini in uporabe različnih vrst toplotne izolacije spremeni tudi cena na enoto, ki se določi za vsako vrsto toplotnoizolacijskega sistema posebej.
5. Obseg del/vračunana dela: V ceno na enoto so vključena naslednja dela kot dopolnitev k pomožnim delom v skladu z zakonodajo, predpisi, standardi in pravili stroke - preskusi podlage v zvezi primernosti vgradnje fasadnega sistema, - oblikovanje vogalov z vogalniki ali kotnimi profili, - izvajanje odpornosti proti udarcem (dvojna mreža) - testi sidranja, - popravilo škode, povzročene med preizkusi (sanacija površin) - predaja zapisnika, ki je na voljo na gradbišču v času izvedbe, s končnim računom - gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer, - sodelovanje z naročnikom in nadzornikom glede časovne in prostorske določitve naključnih preizkusov in načinov dokumentiranja rezultatov preizkusov.
6. Tehnične smernice: Pri izvedbi kontaktne fasadne obloge je obvezno upoštevati pogoje dela, ki so navedeni v gradivu "TEHNIČNA SMERNICA ZA PRAVILNO IZVEDBO KONTAKTNIH TOPLOTNOIZOLACIJSKIH FASADNIH SISTEMOV", ki ji je izdalo GIZ PFSTI – Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij, izdaja 2/2020.
B.09.01 | ETICS S PLOŠČAMI IZ MINERALNE VOLNE (MV-PL)
B.09.01.01 | Dobava materiala in izvedba fasade ETICS iz izolacijskih plošč iz mineralne volne z vzdolžnimi vlakni (kot npr. KI FKD-N-Thermal ali podobno), vključno z lepilom za lepljenje na lesene podlage. Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni lambda vrednost W/(mK), in debelina izolacije (cm).
B.09.01.01A | ETICS mineralna volna, 0,034 W/mK, 20 cm
| - pritrjevanje na leseno podlago (CLT stene) | m2 | 803 |  | 0
B.09.01.01B | ETICS mineralna volna, 0,034 W/mK, 18 cm
| - pritrjevanje na leseno podlago (CLT strop) | m2 | 60.2 |  | 0
B.09.01.01C | ETICS mineralna volna, 0,034 W/mK, 10 cm
| - pritrjevanje na leseno podlago (CLT stene) | m2 | 166.5 |  | 0
| - pritrjevanje na leseno podlago (OSB plošče) | m2 | 98.8
| - pritrjevanje na leseno podlago (CLT strop) | m2 | 141 |  | 0
B.09.01.02 | Dobava materiala in izvedba fasade ETICS iz izolacijskih plošč iz mineralne volne z vzdolžnimi vlakni (kot npr. KI FKD-N-Thermal ali podobno), vključno z lepilom za lepljenje na lesene podlage. Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni lambda vrednost W/(mK), in debelina izolacije (cm).
B.09.01.02A | ETICS mineralna volna, 0,034 W/mK, 25 cm
| - pritrjevanje na leseno podlago (vhod v šolo) | m2 | 21.3 |  | 0
B.09.01.02B | ETICS mineralna volna, 0,034 W/mK, 20 cm
| - pritrjevanje na leseno podlago (vhod v šolo) | m2 | 13.7 |  | 0
B.09.01.02C | ETICS mineralna volna, 0,034 W/mK, 10 cm
| - pritrjevanje na leseno podlago (vhod v šolo) | m2 | 118.9 |  | 0
| - pritrjevanje na leseno podlago (CLT strop) | m2 | 71 |  | 0
B.09.02 | MEHANSKO PRITRJEVANJE (SIDRA)
1. Mehanska pritrjevanja: 1.1 Mehansko pritrjevanje se izvaja v skladu s SIST.
2. Toplotni mostovi in razbarvanja: Preveritev koeficienta prenosa toplote uporabljenih sider se na zahtevo naročnika izvede brezplačno.
3. Pravila merjenja in obračunavanja: Cene na enoto za dodatno mehansko pritrjevanje veljajo ne glede na dejanske dolžine sider za določeno debelino toplotne izolacije z vključeno debelino ometa in dolžino sidranja, ki ustreza podlagi v skladu s standardom.
B.09.01.01 | Dodatno mehansko pritrjevanje ETICS z vijačnimi zatiči za lesene konstrukcije. Izvajalec določi izbiro zatičev glede na dolžino, obremenitve ter shemo pritrjevanja z ozirom na vrsto izolacijskih plošč. Obračuna se površina fasade, kamor se vstavljajo zatiči. Kot bistvena vsebina postavke je navedena debelina izolacijskega materiala (cm).
B.09.01.01A | ETICS pritrdilni zatič za lesene konstrukcije za deb. izolacije 10 cm
|  | m2 | 596.2 |  | 0
B.09.01.01B | ETICS pritrdilni zatič za lesene konstrukcije za deb. izolacije 18 cm
|  | m2 | 60.2 |  | 0
B.09.01.01C | ETICS pritrdilni zatič za lesene konstrukcije za deb. izolacije 20 cm
|  | m2 | 816.7 |  | 0
B.09.01.01D | ETICS pritrdilni zatič za lesene konstrukcije za deb. izolacije 25 cm
|  | m2 | 21.3 |  | 0
B.09.02 | ZAKLJUČNI OMETI ZA ETICS - PODZIDEK (COKEL)
B.09.02.01 | Doplačilo (Dp.) za ETICS za izvedbo površin z odbojno vodo na fasadi (npr. podzidek, terase, balkoni, odprte lože, nadstreški), vključno z uporabo izolacijskih plošč iz skupin izdelkov XPS, ki jih nosilec sistema predvidi za območja, ki so v stiku s tlemi, ali na površinah v območju odbojne vode.
B.09.02.01B | Dp k ETICS XPS z izolacijo pod terenom do 10% Z izolacijo pod bodočim terenom. | m2 | 129 |  | 0
B.09.03 | ZAKLJUČNI OMETI ZA ETICS
B.09.03.01 | Izvedba armirnega sloja in zaključnega dekorativnega ometa na FASADNIH STENAH IN STROPOVIH.
Postavka zajema dobavo materiala in izvedbo finalnega zaščitno-dekorativnega sloja na predhodno vgrajeno toplotno izolacijo iz kamene volne na fasadnih stenah in stropovih.
Sistem sestavljajo naslednji sloji:
1. Armirni sloj: Nanos osnovne armaturne malte, v katero se vtisne steklena armirna mrežica (min. 160 g/m2) s preklopi 10 cm. Vgradnja vseh potrebnih vogalnikov z mrežico in dilatacijskih profilov.
2. Temeljni premaz: Nanos sistemskega, pigmentiranega temeljnega premaza (grund).
3. Zaključni omet: Po sušenju premaza se nanese in strukturira paropropustni, vodoodbojni, tankoslojni silikatni omet.
3. Zaključni omet: Po sušenju premaza se nanese in strukturira paropropustni, vodoodbojni, tankoslojni silikatni omet.
Struktura in barva: Zaribana (kratz) struktura, granulacija 6,0 mm. Standardni barvni odtenek po barvni karti proizvajalca (svetli toni po izbiri projektanta).
Cena vključuje ves material (malta, mrežica, profili, premaz, omet), delo, potrebne delovne odre in zaščito okolice. Obračun po m2 dejansko izvedene površine. Tip sistema npr. Sto, Baumit, Roefix, Weber ali tehnično enakovreden.
B.09.03.01B | ETICS armirni sloj in silikatni omet 6,0 mm na fasadi (stene in stropovi). | m2 | 1610 | 0 | 0
B.09 | FASADERSKA DELA - ETICS - SKUPAJ |  |  |  | 0

## B.10 Estrihi
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj
B.10 | ESTRIHI
B.10.01 | LOČILNI IN IZOLACIJSKI SLOJI
B.10.02 | ESTRIHI
UVODNA DOLOČILA
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila:
1. Pojmi: V nadaljevanju plavajoči estrihi pomenijo tako plavajoče estrihe kot tudi estrihe na ločilnem sloju (drseči estrihi).
2. Obseg del/vračunano delo in material: V ceno na enoto so vključena naslednja dela (kot dopolnitev pomožnih del) v skladu z veljavno zakonodajo, standardi (SIST) in pravili stroke: - izdelava estrihov na obstoječem naklonu do naklona 5% , z izjemo tekočih estrihov - oblikovanje estriha v naklonu (npr. za odtok vode v mokrih prostorih, grebeni, mulde ipd.) - popolnjenje vgradnih delov (npr. pokrovov) z materialom za estrih pri istočasni izdelavi estriha - izdelava zareznih dilatacijskih fug zaradi krčenja betona - priprava podlage za plavajoče (drseče) estrihe - odstranjevanje prahu, če se pri izdelavi kompozitnega estriha ne dela mokro v mokrem
3. Mere in pravila za obračun: Cene veljajo brez razlikovanja vrste izvedbe (npr. ročno ali strojno). ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI: - vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog - izdelavo tehničnega načrta za izolacijske materiale - merjenje na objektu - vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja - skladiščenje materiala na gradbišču - preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti - ves potreben material (estrih, toplotna in zvočna izolacija, armatura) - opaž robov - dilatacije; stiki s stenami in konstrukcijskimi elementi za preprečitev zvočnih mostov, konstruktivne dilatacije, prehodi instalacij - vse potrebno delo do končnega izdelka - vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno - usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom - terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu - finalna obdelava elementov po opisu - popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču - čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo in plačilo takse - vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
Vsa dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! Beton za estrihe mora biti v skladu z zahtevami iz načrta gradbenih konstrukcij. Gotova površina cementnega estriha mora biti ravna v skladu z dopustnimi ravninskimi odstopanji po DIN 18202. lzdelana podlaga mora biti trdna, ravna in horizontalna, mokri prostori (kopalnica) morajo imeti naklon proti talnemu sifonu min. 1%. Cementni estrih kot zaključni sloj podloge za tlake ne sme imeti razpok, poroznih mest, površina mora biti gladka oz. izdelana v skladu z zahtevami finalnega poda. Pri izdelavi je paziti na predpisane debeline posameznih plasti in višino tlaka v posameznem prostoru. Vse slabo izdelane podloge tlakov gredo v breme izvajalca podloge. Tlak je potrebno do pridobitve popolne trdnosti negovati in zaščititi.
Za povečanje odpornosti cementnega estriha, kvalitete izdelave in obdelave je uporabiti naslednje dodatke: pospeševalce, plastifikatorje in sredstva za zaščito proti mrazu. Dodatke je dovoljeno uporabljati, kadar le-ti ne vplivajo škodljivo na kvaliteto cementnega estriha in talno oblogo. Hidroizolacijski sloj na katerega se direktno izvede cementni estrih, mora imeti zavarjene ali zalepljene stike, biti brez mehurjev in mehaničnih poškodb, raven in čist. Površina gotovega cementnega estriha mora biti gladka ali hrapava, odvisno od predvidene vrste talne obloge.
Pri izvedbi plavajočih estrihov je potrebno ob stenah položiti sloj mehkega izolacijskega materiala debeline min. 0,5 cm, višine minimalno kot je debelina estriha, kot dilatacijski sloj med estrihom in steno, s čimer se prepreči prenos udarnega zvoka. Toplotne in zvočne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni toplotnih in zvočnih mostov.
B.10.01 | LOČILNI IN IZOLACIJSKI SLOJI
Izmere in obračun: Večslojne izvedbe izolacijskih slojev (npr. toplotna in zvočna izolacija) so položene križno in obračunane glede na površino (m2) vsak sloj posebej.
B.10.01.01 | Dobava in polaganje zvočne izolacije pod plavajočim estrihom s ploščami iz mineralne kamene volne (MKV) za povečane tlačne obremenitve, tlačna trdnost ≥ 70 kPa in ≥ 50 kPa . Kot bistvena vsebina postavke je navedena nazivna debelina plošč.
B.10.01.05A | Plošče iz mineralne volne 8 cm, tlačna trdnost ≥ 70 kPa (npr. KI SR Thermal 1000 All Fix ali enakovredno)
| - športna dvorana in shramba | m2 | 1220 |  | 0
B.10.01.01B | Plošče iz mineralne volne 12 cm, tlačna trdnost ≥ 50 kPa (npr. KI SR Thermal ali enakovredno)
| - športna dvorana in shramba | m2 | 1220 |  | 0
B.10.01.02 | Dobava in polaganje zvočne izolacije pod plavajočim estrihom s ploščami iz mineralne kamene volne (MKV) za povečane tlačne obremenitve, tlačna trdnost ≥ 50 kPa . Kot bistvena vsebina postavke je navedena nazivna debelina plošč.
B.10.01.02A | Plošče iz mineralne volne 10 cm, tlačna trdnost ≥ 50 kPa (npr. KI SR Thermal ali enakovredno)
| - klet, pod stopniščem | m2 | 18.5 |  | 0
B.10.01.02B | Plošče iz mineralne volne 20 cm, tlačna trdnost ≥ 50 kPa (npr. KI SR Thermal ali enakovredno)
| - klet, pod stopniščem | m2 | 18.5 |  | 0
B.10.01.03 | Dobava in polaganje zvočne izolacije pod plavajočim estrihom s ploščami iz mineralne kamene volne (MKV) za povečane tlačne obremenitve, tlačna trdnost ≥ 50 kPa . Kot bistvena vsebina postavke je navedena nazivna debelina plošč.
B.10.01.03A | Plošče iz mineralne volne 6 cm, tlačna trdnost ≥ 50 kPa (npr. KI SR Thermal ali enakovredno)
| - klet | m2 | 391.5 |  | 0
B.10.01.03B | Plošče iz mineralne volne 20 cm, tlačna trdnost ≥ 50 kPa (npr. KI SR Thermal ali enakovredno)
| - klet | m2 | 391.5 |  | 0
B.10.01.03C | Plošče iz mineralne volne 8 cm, tlačna trdnost ≥ 50 kPa (npr. KI SR Thermal ali enakovredno)
| - pritličje (avla in premljevalni prostori) | m2 | 1005.1 |  | 0
B.10.01.03D | Plošče iz mineralne volne 16 cm, tlačna trdnost ≥ 50 kPa (npr. KI SR Thermal ali enakovredno)
| - pritličje (vetrolov) | m2 | 93.4 |  | 0
B.10.01.04 | Dobava in polaganje sistemske plošče za talno ogrevanje (npr. Profix 45 mm ali enakovredno), debeline 45 mm. Postavka vključuje vso dobavo, prevoz na lokacijo, vgradnjo sistemskih plošč po navodilih proizvajalca, vključno z rezanjem in prilagajanjem plošče na robovih in okoli ovir, in končno čiščenje delovišča. Postavka vključuje zgolj sistemske plošče in njihovo vgradnjo. Ostali elementi talnega ogrevanja (cevi, razdelilniki, robni trakovi, estrih) so zajeti v ločenih postavkah.
B.10.01.04A | Sistemska plošča debeline 45 mm
| - klet | m2 | 1611.5 |  | 0
| - pritličje | m2 | 659.4 |  | 0
B.10.01.05 | Dobava in polaganje ločilnega ali drsečega sloja, položenega s prekrivanjem minimalno 10 cm, po potrebi z robovi vse do višine obrobe ob steni. Obračuna se prekrita površina za vsako plast. Kot bistvena vsebina postavke se navede minimalna debelina sloja.
B.10.01.05A | Ločilni sloj folija 0,1 mm
| - klet | m2 | 1630 |  | 0
| - pritličje | m2 | 706.1 |  | 0
B.10.02 | ESTRIHI
Obseg del/vračunano delo in material: V ceno na enoto so vključena naslednja dela v skladu z veljavno zakonodajo, in pravili stroke: - robni trakovi v višin, ki ustreza celotni konstrukciji tal + 2 cm - rezanje robnih trakov po dokončanju obloge
B.10.02.01 | Dobava in naprava mikroarmiranega cementnega estriha trdnostnega razreda C16/20 (MB 20) v prostorih s talnim ogrevanjem, vgrajenega na sistemske plošče (zajete v ločeni postavki), vključno s kemičnim dodatkom za talno ogrevanje in z dobavo in vgradnjo dilatacijskega traku pri stiku s stenami. Mikroarmatura iz polipropilenskih vlaken 0,9 kg/m3 estriha. OPOMBA: V postavki je navedena debelina estriha nad cevmi talnega ogrevanja, v ponujeni ceni je potrebno upoštevati tudi količino materiala, ki je vgrajen v vmesnih prostorih med cevmi sistemskih plošč!
B.10.02.01A | Mikroarmirani cementni estrih debeline 7,60 cm.
| - športna dvorana in shramba | m2 | 1341.7 |  | 0
B.10.02.01B | Mikroarmirani cementni estrih debeline 7,00 cm.
| - klet | m2 | 391.5 |  | 0
| - pritličje | m2 | 659.4 |  | 0
B.10.02.02 | Doplačilo (Dp) za podložne estrihe, ne glede na izvedbo in debelino, za otežene razmere pri vgradnji talnega ogrevanja in oblikovanja robnih pasov. Kot bistvena vsebina postavke sta navedena debelina in višina stranskega pasu.
B.10.02.02A | Dp. pod-estrih za talno ogrevanje 10 mm/10 cm
| - klet | m2 | 1733.2 |  | 0
| - pritličje | m2 | 659.4 |  | 0
B.10.02.03 | Dobava in naprava mikroarmiranega cementnega estriha trdnostnega razreda C16/20 (MB 20), vgrajenega na PE folijo, vključno z dobavo in vgradnjo dilatacijskega traku pri stiku s stenami. Mikroarmatura iz polipropilenskih vlaken 0,9 kg/m3 estriha.
B.10.02.03A | Mikroarmirani cementni estrih debeline 8,00 cm.
| - klet, pod stopniščem | m2 | 20 |  | 0
B.10.02.03B | Mikroarmirani cementni estrih debeline 7,00 cm.
| - pritličje | m2 | 46.7 |  | 0
B.10.02.04 | Profili iz aluminija (ALU) za izvedbo dilatacij in stikov, ne glede na to, ali se vgrajujejo pred ali po izdelavi estriha.
B.10.02.04A | Profil ALU za dilatacije/stike
| - klet | m | 35 |  | 0
| - pritličje | m | 6 |  | 0
B.10 | ESTRIHI - SKUPAJ |  |  |  | 0

## B.11 Mizarska dela
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj
B.11 | MIZARSKA DELA
B.11.01 | MIZARSKA DELA PO NAROČILU
B.11.02 | OPRIJEMALA
B.11.01 | MIZARSKA DELA
B.11.01.01 | Dobava in montaža masivnih lesenih sedalnih ploskev na notranjih betonskih tribunah. Postavka zajema dobavo materiala, izdelavo po meri in montažo masivnih lesenih sedalnih desk, ki služijo kot sedišča na armiranobetonski (AB) konstrukciji tribune v notranjem prostoru.
Tehnične zahteve: * Material: Lepljene masivne lesene plošče iz hrastovega lesa, končne debeline 30 mm. Les mora biti prvega kakovostnega razreda, suh in brez napak. * Obdelava: - Vsi vidni robovi desk morajo biti zaobljeni (radij min. 3-5 mm) za udobno sedenje. - Celotna površina mora biti fino brušena. - Na zgornji ploskvi sedišč se na vsakih 50 cm izvede trajna označitev posameznega sedalnega mesta z vrezkano linijo (V-utor). * Površinska zaščita: Lesene ploskve so zaščitene z večkratnim nanosom visoko obstojnega, dvokomponentnega poliuretanskega (PU) laka za obremenjene notranje površine (npr. lak za športne parkete), v pol-mat izvedbi. * Montaža: - Sedišča se montirajo neposredno na AB konstrukcijo tribune preko minimalne podkonstrukcije iz lesenih distančnih letev, ki omogoča zračenje. - Pritrjevanje se izvede z nevidnim vijačenjem s spodnje strani.
Cena vključuje ves material (les, podkonstrukcija, vijaki, lak), izdelavo, obdelavo in strokovno montažo. Obračun po metru dolžine vgrajene sedalne ploskve.
B.11.01.01A | Debelina sedalne ploskve 3 cm, širina sedalne ploskve 45 cm. | m | 137 |  | 0
B.11 | MIZARSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0

## B.12 Strešna okna in kupole
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj
B.12 | STREŠNA OKNA IN KUPOLE
B.12.01 | SVETLOBNE KUPOLE
UVODNA DOLOČILA
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila:.
Smernice za izdelavo Pri izvedbi je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev. Uporabljati je dovoljeno samo gradbene elemente in materiale, ki pripadajo sistemu.
Koeficient toplotne prehodnosti Prekoračitev vsakokratno navedenih koeficientov toplotne prehodnosti (U-vrednosti) ni dovoljeno.
Standardna barva: Standardne barve po izboru naročnika se nanašajo na barve, za katere ni predvideno doplačilo. Za posebne barve se obračuna doplačilo. Na zahtevo naročnika se predloži dokumentacija o standardnih barvah, ki so na voljo.
B.12.01 | SVETLOBNE KUPOLE
B.12.01.01 | Dobava, transport in montaža svetlobnih kupol za odvod dima in toplote (ODT) po SIST EN 12101-2, tipa Akripol Alux VISS ali enakovredno.
Postavka vključuje celovito izvedbo sistema, ki zagotavlja zahtevano skupno aerodinamično površino 11,3 m3 (Aa), kot sledi: - Dobava in montaža ODT kupol, zastekljenih z UV odpornim polimetilmetakrilatom (PMMA). - Nosilna konstrukcija iz toplotno izoliranih aluminijastih profilov. - Toplotna prehodnost kupole mora znašati U<1,10 W/m2K - Vgrajen električni pogon z verigo, skladno s standardom SIST EN 12101-2. - Dobava in montaža PVC robnega venca ter vseh potrebnih tesnilnih in pritrdilnih materialov za popolno hidroizolacijo. - Elektro krmiljenje sistema, ki vključuje: * Pogonsko centralo za ODT sistem, certificirano po SIST EN 12101-9. * Povezavo na centralni sistem za javljanje in upravljanje požara (AJP sistem). * Požarno odporno kabelsko napeljavo za povezavo vseh elementov sistema, skladno z normativi. * Dobavo in montažo ročnih sprožilnih požarnih tipk. - Testiranje, zagon in funkcionalna preveritev celotnega sistema v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
B.12.01.01A | Kupola dimenzije 120/150 cm.
|  | kos | 11 |  | 0
B.12.01.01B | Kupola dimenzije 120/200 cm.
|  | kos | 1 |  | 0
B.12 | SVETLOBNE KUPOLE - SKUPAJ |  |  |  | 0

## B.13 Razna druga dela
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj
B.13 | RAZNA DRUGA DELA
B.13.01 | DVIGALO
B.13.02 | DOKUMENTACIJA
B.13.01 | DVIGALO
B.13.01.01 | Dobava in vgradnja električnega osebnega dvigala brez strojnice (kot npr. OTIS Gen2 lIFE ali podobno), - nazivna nosilnost in hitrost: 1000 kg ali 13 oseb; 1,0 m/s - višina dviga: 3,60 m - število postaj in dostopov: 2/2, neprehodna kabina
B.13.01.01A | Krmilje: OTIS mikroprocesorsko, simplex, klicno krmilje (SAPB), povezava CAN-BUS, evak. dvigalo ravni A ali B (statično krmilje)- požarna evakuacijska vožnja skladno s standardom EN 81-73 (ob aktivaciji signala iz požarne centrale se dvigalo evakuira v glavno postajo), električno reševanje v primeru izpada el. omrežne napetosti s pomočjo rezervnih lastnih baterij, Stand By funkcija – po določenem času samodejno ugasne razsvetljavo, električni tokokrog in pokazatelje (funkcija se prekliče s pritiskom za zunanji poziv). Krmilna omara je nameščena v najvišji postaji ob jaškovnih vratih. Pogon: OTIS digitalno frekvenčno regulirani sinhroni brezreduktorski motor s permanentnimi magneti ter brezazbestno zavoro, regenerativni pogonski sistem OTIS ReGen (energetska učinkovitost razred A po standardu VDI 4707), nosilna sredstva so patentirani ploščati poliuretanski trakovi z do trikrat daljšo življenjsko dobo kot jeklene vrvi, opremljeni so s stalnim elektronskim nadzorom izrabljenosti. Pogon, vodila in kompletni dvižni mehanizem so nameščeni na zadnjo stran dvigalnega jaška. Natančno pristajanje, neodvisno od teže v kabini.
Napetost in moč motorja: 3 x 230/400 V, 50 Hz; 6,3 kW Strojnica: ni zahteve. Pogon dvigala je pritrjen na vodila, v vrhu oziroma glavi dvigalnega jaška. Dimenzije kabine (š x g x v): 1.100 x 2.100 x 2.200 mm (zmanjšano za višino spušč. stropa) Vrata kabine: avtomatska, dvodelna teleskopska, 900 x 2.100 mm, krila iz brušene nerjaveče pločevine, frekvenčno regulirani pogon, zaščita potnikov pred ukleščenjem z infrardečo svetlobno zaveso in omejilnikom zaporne sile. Vrata jaška: avtomatska, dvodelna teleskopska, 900 x 2.100 mm, brez okvirja, iz Otis Skinplate plastificirane pločevine po izboru iz Otis kataloga (npr. Linen silk), požarne odpornosti E-120 po standardu SIST EN 81-58. Gradbene odprtine jaškovnih vrat je potrebno prilagoditi izbranemu ponudniku dvigal.
Oprema kabine: oprema Modern advanced: strop iz brušene nerjaveče pločevine z LED razsvetljavo v stropu, stene iz brušene nerjaveče pločevine, na stranski steni ročaj debeline 33 mm, na zadnji steni ogledalo po nad višino ročaja, tla pripravljena za lokalno talno oblogo (debeline 22mm, do 120 kg – dobava in vgradnja je obveza naročnika), na stranski steni vertikalno kabinsko tipkalo iz brušene nerjaveče pločevine po celotni višini (zaradi večjega kontrasta črno-beli LCD prikazovalnik, prikazuje položaj kabine in smer vožnje, signal preobremenitve kabine, ima okrogle tipke s svetlobno potrditvijo, z Braillovo pisavo, tipka za odpiranje vrat, tipka za alarm, prostoročna govorna naprava z avtomatsko povezavo na klicni center za reševanje oseb ujetih v dvigalu, vključno z GSM vmesnikom), stikalo na ključ za rezervacijo kabine, gong v kabini in pkazalnik smeri vožnje v okvirju kabinskih vrat, dodatna razsvetljava z LED trakovi v vogalih kabine in ob robovih kabinskega tipkala.
Zunanja tipkala in pokazatelji: V vseh postajah dve ali ena kvadratna pozivna tipka Square, s svetlobno potrditvijo, dimenzije 80 x 80 mm, površina tipke iz brušene nerjaveče pločevine, v vseh postajah kvadratni pokazatelj položaja kabine. Signalizacija in tipke so nameščene podometno v okvirju jaškovnih vrat dvigala. Tipke in signalizacija primerni predpisu za invalide SIST EN 81-70.
| Vrsta in dimenzije jaška (š x g): betonski jašek; notranje mere jaška 1.800 x 2.450 mm, montaža vrat v jašek. Višina vrha jaška: min. 3.400 mm (merjeno od finalnega tlaka v najvišji etaži do vrha jaška). Globina jame jaška: min. 1.000 mm (merjeno od finalnega tlaka v najnižji etaži do dna jaška). Pohodni prostori pod jaškom: ne Dodatna oprema: LED razsvetljava in elektrifikacija jaška, vsa varnostna in končna stikala, nalepke, lestev za dostop v jamo jaška in servisno tipkalo z vtičnico na strehi kabine, vse skladno s standardom SIST EN 81-20/50, dobava in dostava montažnih obešal, montaža brez gradbenega odra. | kos | 1 |  | 0
B.13.02 | DOKUMENTACIJA
B.13.02.01 | DZO in NOV dokumentacija, vključno z vsemi gradbeno obrtniškimi deli izvajalcev.
B.13.02.01A | Izdelava DZO dokumentacije z vsemi gradbeno obrtniškimi deli izvajalcev, tudi s tistimi, ki imajo direktno pogodbo s KRKO - vsak izvajalec poda tudi izjavo izvajalca, ki se jo priloži. | kpl | 1 |  | 0
B.13.02.01B | Izdelava vodilne mape DZO-ja. | kpl | 1 |  | 0
B.13.02.02 | Geodetski načrt po končani gradnji za potrebe PID dokumentacije. Izvajalec Geodet d.o.o., Novo mesto.
B.13.02.02A | Geodetski načrt za potrebe PID dokumentacije. Izvedba skladno z zahtevami investitorja. | kpl | 1 |  | 0
B.13 | RAZNA DRUGA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0

## C.1 Zunanja ureditev
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj
C.1 | ZUNANJA UREDITEV
C.1.01 | DRENAŽA
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
C.1.01 | DRENAŽA
C.1.01.01 | Dobava, transport in montaža svetlobnih kupol za odvod dima in toplote (ODT) po SIST EN 12101-2, tipa Akripol Alux VISS ali enakovredno.
Dobava in vgradnja drenažnih cevi ob temeljih objekta. V postaki upoštevati vsa potrebna gradbena dela.
C.1.01.01A | a) cevi drenaže DN200 | 238 | m1 |  | 0
C.1.01.01B | b) revizijski jašek DN500 z litoželeznim pokrovom | 6 | kos |  | 0
C1. | ZUNANJA UREDITEV | SKUPAJ: |  |  | 0

## Podtlačno odvodnjavanje
Popis materiala |  |  |  | Sistem odvodnjavanja streh
Količina |  |  | Oznaka izdelka |  |  | Cena materiala (€)
[6 empty] | Na enoto |  | Skupaj
Dovodi s strehe
11 | Kos |  | Strešni vtočnik kot npr. Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije: Maksimalna zmogljivost odtekanja=12l/s |  |  |  |  | 0
11 | Kos |  | Priključek parne zapore kot npr. Geberit Pluvia: d=56mm, Zatesnitev priključka=CrNi-jeklo 1.4301 |  |  |  |  | 0
1 | Kos |  | Strešni vtočnik kot npr. Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije: Maksimalna zmogljivost odtekanja=9l/s |  |  |  |  | 0
12 | Kos |  | Grelni element kot npr. Geberit Pluvia 230 V/8 W: d=56mm |  |  |  |  | 0
Dovodi s strehe |  | Vsota ponudbe (brez DDV-ja) |  |  |  |  | 0
Cevi
5.9 | m |  | Cev kot npr. Geberit PE: d=50mm |  |  |  |  | 0
8.5 | m |  | Cev kot npr. Geberit PE: d=56mm |  |  |  |  | 0
1.6 | m |  | Cev kot npr. Geberit PE: d=63mm |  |  |  |  | 0
55.7 | m |  | Cev kot npr. Geberit PE: d=75mm |  |  |  |  | 0
83.5 | m |  | Cev kot npr. Geberit PE: d=90mm |  |  |  |  | 0
60.8 | m |  | Cev kot npr. Geberit PE: d=110mm |  |  |  |  | 0
34.2 | m |  | Cev kot npr. Geberit PE: d=125mm |  |  |  |  | 0
49.1 | m |  | Cev kot npr. Geberit PE: d=160mm |  |  |  |  | 0
2.7 | m |  | Cev kot npr. Geberit PE: d=200mm |  |  |  |  | 0
3.2 | m |  | Cev kot npr. Geberit PE: d=250mm |  |  |  |  | 0
Cevi |  | Vsota ponudbe (brez DDV-ja) |  |  |  |  | 0
Fazonski kosi
1 | Kos |  | Koleno kot npr. Geberit PE: 45°, d=50mm |  |  |  |  | 0
1 | Kos |  | Koleno kot npr. Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=50mm |  |  |  |  | 0
1 | Kos |  | Dolga spojka kot npr. Geberit PE z dvojnim robom: d=50mm |  |  |  |  | 0
4 | Kos |  | Elektrovarilna spojka kot npr. Geberit: d=50mm |  |  |  |  | 0
8 | Kos |  | Koleno kot npr. Geberit PE: 45°, d=56mm |  |  |  |  | 0
3 | Kos |  | Koleno kot npr. Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=56mm |  |  |  |  | 0
3 | Kos |  | Redukcijski kos kot npr. Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=56mm, d1=50mm |  |  |  |  | 0
21 | Kos |  | Elektrovarilna spojka kot npr. Geberit: d=56mm |  |  |  |  | 0
3 | Kos |  | Koleno kot npr. Geberit PE: 45°, d=63mm |  |  |  |  | 0
1 | Kos |  | Koleno kot npr. Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=63mm |  |  |  |  | 0
2 | Kos |  | Redukcijski kos kot npr. Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=63mm, d1=56mm |  |  |  |  | 0
4 | Kos |  | Elektrovarilna spojka kot npr. Geberit: d=63mm |  |  |  |  | 0
10 | Kos |  | Koleno kot npr. Geberit PE: 45°, d=75mm |  |  |  |  | 0
4 | Kos |  | Koleno kot npr. Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=75mm |  |  |  |  | 0
6 | Kos |  | Redukcijski kos kot npr. Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=56mm |  |  |  |  | 0
1 | Kos |  | Redukcijski kos kot npr. Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=63mm |  |  |  |  | 0
14 | Kos |  | Elektrovarilna spojka kot npr. Geberit: d=75mm |  |  |  |  | 0
8 | Kos |  | Koleno kot npr. Geberit PE: 45°, d=90mm |  |  |  |  | 0
2 | Kos |  | Koleno kot npr. Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=90mm |  |  |  |  | 0
2 | Kos |  | Odcep kot npr. Geberit PE 45°: d=90mm, d1=56mm |  |  |  |  | 0
1 | Kos |  | Redukcijski kos kot npr. Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=90mm, d1=56mm |  |  |  |  | 0
4 | Kos |  | Redukcijski kos kot npr. Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=90mm, d1=75mm |  |  |  |  | 0
1 | Kos |  | Dolga spojka kot npr. Geberit PE z dvojnim robom: d=90mm |  |  |  |  | 0
15 | Kos |  | Elektrovarilna spojka kot npr. Geberit: d=90mm |  |  |  |  | 0
14 | Kos |  | Koleno kot npr. Geberit PE: 45°, d=110mm |  |  |  |  | 0
1 | Kos |  | Odcep kot npr. Geberit PE 45°: d=110mm, d1=50mm |  |  |  |  | 0
1 | Kos |  | Odcep kot npr. Geberit PE 45°: d=110mm, d1=63mm |  |  |  |  | 0
1 | Kos |  | Odcep kot npr. Geberit PE 45°: d=110mm, d1=75mm |  |  |  |  | 0
1 | Kos |  | Odcep kot npr. Geberit PE 45°: d=110mm, d1=110mm |  |  |  |  | 0
1 | Kos |  | Redukcijski kos kot npr. Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=110mm, d1=75mm |  |  |  |  | 0
4 | Kos |  | Redukcijski kos kot npr. Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=110mm, d1=90mm |  |  |  |  | 0
1 | Kos |  | Dolga spojka kot npr. Geberit PE z dvojnim robom: d=110mm |  |  |  |  | 0
14 | Kos |  | Elektrovarilna spojka kot npr. Geberit: d=110mm |  |  |  |  | 0
4 | Kos |  | Koleno kot npr. Geberit PE: 45°, d=125mm |  |  |  |  | 0
1 | Kos |  | Odcep kot npr. Geberit PE 45°: d=125mm, d1=75mm |  |  |  |  | 0
1 | Kos |  | Odcep kot npr. Geberit PE 45°: d=125mm, d1=110mm |  |  |  |  | 0
1 | Kos |  | Redukcijski kos kot npr. Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=125mm, d1=90mm |  |  |  |  | 0
6 | Kos |  | Elektrovarilna spojka kot npr. Geberit: d=125mm |  |  |  |  | 0
16 | Kos |  | Koleno kot npr. Geberit PE: 45°, d=160mm |  |  |  |  | 0
1 | Kos |  | Odcep kot npr. Geberit PE 45°: d=160mm, d1=90mm |  |  |  |  | 0
1 | Kos |  | Redukcijski kos kot npr. Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=160mm, d1=125mm |  |  |  |  | 0
1 | Kos |  | Dolga spojka kot npr. Geberit PE z dvojnim robom: d=160mm |  |  |  |  | 0
12 | Kos |  | Elektrovarilna spojka kot npr. Geberit: d=160mm |  |  |  |  | 0
2 | Kos |  | Koleno kot npr. Geberit PE: 45°, d=200mm |  |  |  |  | 0
1 | Kos |  | Redukcijski kos kot npr. Geberit PE, ekscentričen, dolg: d=200mm, d1=110mm |  |  |  |  | 0
1 | Kos |  | Redukcijski kos kot npr. Geberit PE, ekscentričen, dolg: d=200mm, d1=160mm |  |  |  |  | 0
3 | Kos |  | Elektrovarilna spojka kot npr. Geberit PE, z vgrajeno toplotno varovalko: d=200mm |  |  |  |  | 0
2 | Kos |  | Segmentno koleno kot npr. Geberit PE: 45°, d=250mm |  |  |  |  | 0
1 | Kos |  | Redukcijski kos kot npr. Geberit PE, ekscentričen, dolg: d=250mm, d1=200mm |  |  |  |  | 0
2 | Kos |  | Elektrovarilna spojka kot npr. Geberit PE, z vgrajeno toplotno varovalko: d=250mm |  |  |  |  | 0
Fazonski kosi |  | Vsota ponudbe (brez DDV-ja) |  |  |  |  | 0
Pritrdilni material
1 | Kos |  | Elektrovarilni trak kot npr. Geberit za fiksno točko: d=50mm, d1=58mm |  |  |  |  | 0
2 | Kos |  | Cevna objemka kot npr. Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=50mm, di1=58mm |  |  |  |  | 0
6 | Kos |  | Cevna objemka kot npr. Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=50mm, di1=58mm |  |  |  |  | 0
13 | Kos |  | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča kot npr. Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1/2" |  |  |  |  | 0
2 | Kos |  | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča kot npr. Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=3/4" |  |  |  |  | 0
78.2 | Kos |  | Navojna palica kot npr. Geberit: M=10mm, L=2m |  |  |  |  | 0
157 | Kos |  | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča kot npr. Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko M8 / M10: M=8 / 10mm |  |  |  |  | 0
0.75 | Kos |  | Navojna cev kot npr. Geberit: G=1/2", L=2.0m |  |  |  |  | 0
0.11 | Kos |  | Navojna cev kot npr. Geberit: G=3/4", L=2.0m |  |  |  |  | 0
88 | Kos |  | Element za obešanje kot npr. Geberit Pluvia: galvansko pocinakno, L=6,7cm |  |  |  |  | 0
258.8 | m |  | Nosilna tračnica kot npr. Geberit Pluvia |  |  |  |  | 0
42 | Kos |  | Vezni element kot npr. Geberit Pluvia, galvansko pocinkano, L 20cm |  |  |  |  | 0
556 | Kos |  | Pritrdilna zagozda kot npr. Geberit Pluvia |  |  |  |  | 0
2 | Kos |  | Elektrovarilni trak kot npr. Geberit za fiksno točko: d=56mm, d1=64mm |  |  |  |  | 0
3 | Kos |  | Cevna objemka kot npr. Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=56mm, di1=64mm |  |  |  |  | 0
7 | Kos |  | Cevna objemka kot npr. Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=56mm, di1=64mm |  |  |  |  | 0
2 | Kos |  | Cevna objemka kot npr. Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=63mm, di1=71mm |  |  |  |  | 0
13 | Kos |  | Elektrovarilni trak kot npr. Geberit za fiksno točko: d=75mm, d1=83mm |  |  |  |  | 0
7 | Kos |  | Cevna objemka kot npr. Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=75mm, di1=83mm |  |  |  |  | 0
74 | Kos |  | Cevna objemka kot npr. Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=75mm d2=83mm |  |  |  |  | 0
19 | Kos |  | Elektrovarilni trak kot npr. Geberit za fiksno točko: d=90mm, d1=98mm |  |  |  |  | 0
2 | Kos |  | Cevna objemka kot npr. Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=90mm, di1=98mm |  |  |  |  | 0
3 | Kos |  | Cevna objemka kot npr. Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=90mm, di1=98mm |  |  |  |  | 0
92 | Kos |  | Cevna objemka kot npr. Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=90mm d2=98mm |  |  |  |  | 0
22 | Kos |  | Elektrovarilni trak kot npr. Geberit za fiksno točko: d=110mm, d1=118mm |  |  |  |  | 0
2 | Kos |  | Cevna objemka kot npr. Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=110mm, di1=118mm |  |  |  |  | 0
2 | Kos |  | Cevna objemka kot npr. Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=110mm, di1=118mm |  |  |  |  | 0
65 | Kos |  | Cevna objemka kot npr. Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=110mm d2=118mm |  |  |  |  | 0
12 | Kos |  | Elektrovarilni trak kot npr. Geberit za fiksno točko: d=125mm, d1=133mm |  |  |  |  | 0
1 | Kos |  | Cevna objemka kot npr. Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=125mm, di1=133mm |  |  |  |  | 0
30 | Kos |  | Cevna objemka kot npr. Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=125mm d2=133mm |  |  |  |  | 0
19 | Kos |  | Elektrovarilni trak kot npr. Geberit za fiksno točko: d=160mm, d1=168mm |  |  |  |  | 0
3 | Kos |  | Cevna objemka kot npr. Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=160mm, di1=168mm |  |  |  |  | 0
2 | Kos |  | Cevna objemka kot npr. Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=160mm, di1=168mm |  |  |  |  | 0
39 | Kos |  | Cevna objemka kot npr. Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=160mm d2=168mm |  |  |  |  | 0
Pritrdilni material |  | Vsota ponudbe (brez DDV-ja) |  |  |  |  | 0
Pribor
151 m2 |  | Protikondenčna izolacija cevi (Ni kot npr. Geberitov produkt) | [5 empty] | 0
Varjeni spoji
226 | Kos |  | Število zvarnih mest |  |  |  |  | 0
Navodilo:
Cevi Pluvia morajo biti pri toplotni izolaciji položene na razdalji najmanj 12 cm od stropa in v temperaturnem območju 0-30 °C.
Povzetek
Cena materiala (€)
Dovodi s strehe |  |  |  |  | 0
Cevi |  |  |  |  | 0
Fazonski kosi |  |  |  |  | 0
Pritrdilni material |  |  |  |  | 0
Varjeni spoji |  |  |  |  | 0
Pribor |  |  |  |  | 0
Material
Cena materiala | [7 empty] | 0
Navodilo:
Cevi Pluvia morajo biti pri toplotni izolaciji položene na razdalji najmanj 12 cm od stropa in v temperaturnem območju 0-30 °C.

## GK Zunanja ureditev Objekt
POPIS DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM - zunanja ureditev
| objekt: | Športna dvorana OŠ Franca Lešnika - Vuka
| investitor: | Občina Hoče - Slivnica
Pohorska cesta 15, 2311 Hoče
| št. načrta: | 27/2025
| št. projekta: | .06/2025
REKAPITULACIJA - ZUNANJA UREDITEV
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ zunanja ureditev |  |  |  | 0
NEPREDVIDENA DELA
Nepredvidena dela 10% od skupne rekapitulacije
zunanje ureditve. V nepredvidenih delih se smatra
pokritje stroškov, ki nastanejo zaradi dodatnih
zaščit ali prestavitev vodov v zemlji, ki v osnovi
niso vidna. Dela zaradi dodatne sanacije temeljnih
tal v kolikor se izkaže, da zemljina ne zadošča
predvidenim kriterijem (pri zunanji ureditvi).
Vsa nepredvidena dela morajo biti potrjena
| s strani nadzora, projektanta in investitorja. |  | 0.1 | 0 | 0
| SKUPAJ zunanja ureditev + nepredvidena dela |  |  |  | 0
| 22% DDV |  | 0.22 |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0
Maribor, september 2025
| Postavka | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost
0. | OPOMBE
N 51 000 | Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo, dobavo in transporte za izvedbo posamezne postavke.
N 51 001 | Dobava in vgradnja posameznih elementov se izvaja po navodilih dobavitelja.
N 51 002 | Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov stalne oz. trajne deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo trajne deponije.
1. | PREDDELA
11 131 | Zakoličba in zavarovanje vseh obstoječih podzemnih
inštalacij v skladu z navodili upravljalca, vključno
z vsemi ukrepi za zavarovanje med gradnjo.
Opomba: postavka je ocenjena in se obračuna po dejanskih stroških izvedbe.
|  | m | 400 |  | 0
11 231 | Zakoličba osi kanalizacije z lesenimi količki
in obveznim dvojnim zavarovanjem točk
|  | m | 702 |  | 0
11 631 | Posnetek višine in položaja točke na terenu/objektu Izdelava zakoličbenega zapisnika in prenos objekta na območje obdelave
Opomba: količbene točke zunanje ureditve
|  | kos | 41 |  | 0
12 152 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera od 31 do 50 cm ter odstranitev vej.
| ocena | kos | 5 |  | 0
12 166 | Odtranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m
|  | kos | 5 |  | 0
12 291 | Porušitev in odstranitev ograje
|  | m | 133 |  | 0
12 391 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega
betona.
| ocena | m | 370 |  | 0
12 383 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago
debele 11 do 15 cm.
|  | m | 185 |  | 0
12 323 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm. Vključno z odvozom na trajno deponijo.
| ocena | m2 | 1300 |  | 0
12 355 | Porušitev in odstranitev tlakovanih površin. Vključno z odvozom na trajno deponijo.
| ocena | m2 | 100 |  | 0
12 421 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm.
| ocena | m | 260 |  | 0
12 432 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico / premerom 60 do 100 cm.
| ocena | kom | 15 |  | 0
12 497 | Porušitev in odstranitev elementa (temelj,…)
iz cementnega betona vključno z odvozom na trajno deponijo do 15 km in plačilom takse.
| ocena | m3 | 5 |  | 0
13 311 | Organizacija gradbišča Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli, materiali in objekti (ureditev gradbišča, deponije, začasni objekti, gradbiščna tabla, opozorilni znaki, začasni elektro in vodovodni priključek, zagraditev gradbišča z gradbiščno ograjo, zagotovitev varnostnih in higiensko tehničnih pogojev - wc in gradbiščnega zabojnika za vodenje operativnih zadev na gradbišču. ►celotno območje obdelave
|  | kos | 1 |  | 0
13 312 | Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov
|  | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
OPOMBA:
Rušitve, prestavitve in morebitne zaščite zunanje razsvetljave, TK, elektrike in vode
niso predmet načrta zunanje ureditve.
2. | ZEMELJSKA DELA
21 114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije (v dbelini cca 20 cm) strojno z nakladanjem. Opomba: izkop samo na obmučju zunanje ureditve.
|  | m3 | 90 |  | 0
21 224 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije
strojno z nakladanjem
opomba: zajet je izkop samo na območju zunanjih površin
|  | m3 | 920 |  | 0
21 324 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine
3. kategorije za temelje, kanalske rove,
prepuste, jaške in drenaže, širine dna jarka
do 1m in globine do 2 m – strojno z nalaganjem, planiranje dna ročno
Opomba: Povprečna globina izkopa cca 1,85m; širok izkop 3m3/m
|  | m3 | 2106 |  | 0
22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine
3. kategorije
Opomba: Planum se uredi v naklonu 4% proti odvodniku - drenaža
|  | m2 | 1900 |  | 0
23 312 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2
Opomba: polaganje s preklopom min 20 cm. Obračun po neto vgrajeni površini, preklopi morajo biti upoštevani v enotni ceni.
|  | m2 | 1900 |  | 0
24 119 | Izdelava nasipa nad ravno streho - zelena streha
| * ločilni sloj geotekstil NTR iz PES vlaken 300g/m2 | m2 | 40 |  | 0
| * peščeno nasutje 10-30 cm | m3 | 12 |  | 0
| * ločilni sloj geotekstil NTR iz PES vlaken 300g/m2 | m2 | 40 |  | 0
| * substrat - ekstenzivna ozelenitev deb 20 cm | m3 | 8 |  | 0
24 212 | Zasip z vezljivo zemljino 3 kat. - strojno
Opomba: Nakladanje in zasip kanalizacije z izkopnim materialom iz deponije na gradbišču; ustreznost potrdi geomehanik. Vgradnja v povprečju cca 1,5m3/m
|  | m3 | 1053 |  | 0
24 229 | Zasip kanalizacijskih cevi s peskom.
Opomba: Zasip kanalizacije s peskom po dedajlu iz načrta.
| obsip cevi DN 75-160 = 0,45m3/m | m3 | 92 |  | 0
| obsip cevi DN 200 = 0,55m3/m | m3 | 221 |  | 0
| obsip cevi DN 250 = 0,60m3/m | m3 | 20 |  | 0
| obsip cevi DN 300 = 0,70m3/m | m3 | 45 |  | 0
24 484 | Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn v debelini 30 cm
| Opomba: Posteljica v naklonu 4%; | m3 | 320 |  | 0
24 612 | Ureditev planuma posteljice.
Opomba: vibracijska komprimacija s težkim valjarjem (12-16t). Zahteva se Evd>40MN/m2, Ev2>80MN/m2.
|  | m2 | 1000 |  | 0
25 146 | Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini nad 15 cm - ročno
Opomba: humus iz deponije
|  | m2 | 270 |  | 0
25 147 | Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini nad 15cm - strojno.
Opomba: humus iz deponije
|  | m2 | 630 |  | 0
25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom in negovanjem trate do prevzema objekta
|  | m2 | 900 |  | 0
25 182 | Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na
brežini, visokih 40 do 80cm.
| * zaščita brežine z lanenim satjem | m2 | 60 |  | 0
* zasaditev brežine z okrasnimi travami;
| rušnata masnica višina do 50 cm 1kom/30cm | kos | 36 |  | 0
| trajno proso višina do 80 cm 1kom/50 cm | kos | 36 |  | 0
| lisičjerepa perjanka do 40 cm 1kom/30 cm | kos | 36 |  | 0
| siva biljnica višina do 40 cm 1kom/20 cm | kos | 36 |  | 0
25 187 | Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na
zelenici. Vejtičijeva divja trta - Parthenocissus
tricuspidata - Veitchii. 1 kom/50cm
vključno z dobavo humusa
| oopomba: ozelenitev opornega zidu 2 | kos | 78 |  | 0
25 189 | Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na
zelenici, visokih nad 120 cm (obseg 8 cm)
Opomba: napr. drevo KROGLASTI OSTRO LISTNI JAVOR Acer Platanoides - globosum
|  | kos | 6 |  | 0
29 118 | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000m
|  | m3 | 1973 |  | 0
29 152 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine
Opomba:odlaganje na trajno deponijo vključno z razprostiranjem in plačilom komunalne takse
|  | m3 | 1973 |  | 0
29 142 | Ureditev deponije na gradbišču za izkopni material.
Opomba:izkopni material in humus deponiran na gradbišču za ponovno uporabo.
|  | m3 | 1143 |  | 0
29 153 | Odlaganje odpadnega asfalta na kom. deponijo
|  | t | 325 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
31 114 | Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza
v debelini 40 cm
Opomba: Utrjeno gramozno nasutje Ev2>60Mpa; pod betonskimi površinami
|  | m3 | 396 |  | 0
31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno
zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini
21 do 30cm;
Opomba: Nosilni tamponski sloj TD 0/32 v debelini 25cm.
|  | m3 | 270 |  | 0
N31 200 | Strojno valjanje in planiranje v natančnosti +-1cm vključno s komprimacijo planuma zgornejga ustroja, ter izvedbo meritev statičnega deformacijskega modula. Zahteva Ev2>100MN/m2
|  | m2 | 1000 |  | 0
31 814 | Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi
AC 16 surf B 70/100 A4 Z2 v debelini 7 cm
|  | m2 | 970 |  | 0
35 244 | Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz
cementnega betona s prerezom 15/25 cm
Opomba: Spuščeni robniki na območju kalnčin; vključno z izkopom, zasipom in temeljem iz betona C12/15 ter fugiranje.
|  | m | 5 |  | 0
35 236 | Dobava in vgraditev predfrabriciranega pogreznjenega
robnika iz cementnega betona s perezom 8/25 cm
Opomba: vključno z izkopom, zasipom in temeljem iz betona C12/15 ter fugiranje.
|  | m | 285 |  | 0
N36 002 | Dobava in vgraditev kovinskega robnika
višine 20 cm
Opomba: vključno z izkopom, zasipom in pomožnim mateialom za izvedbo.
|  | m | 53 |  | 0
N36 001 | Izdelava nasutja ob objektu v debelini 20 cm
frakcije fi 9cm
|  | m3 | 3 |  | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4.00 | ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA
42 162 | Izdelava vzdolžne oz. prečne drenaže, globoke
do 1m na podložni plasti iz cementnega betona
z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm.
Opomba:
drenažna cev DN110 vključno z drenažnim obsipom frakcije 4-8 mm v debelini 50 cm, podložna plast betona C12/15 c debelini 5-10 cm, ovito v geotekstil. Padec drenaže izveden v naklonu 0,5%. Cevi Zagožen ali podobno z enako kvaliteto proizvoda.
| SIST EN 13476-3 | m | 100 |  | 0
43 211 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida,
vgrajenih na planumu izkopa, premera do 16 cm
v povprečni globini 1,0m.
SIST EN 13476
| *PVC DN 75 SN8 | m | 16 |  | 0
| *PVC DN 110 SN8 | m | 95 |  | 0
| *PVC DN 160 SN8 | m | 91 |  | 0
43 212 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida,
vgrajenih na planumu izkopa, premera do 20 cm
v povprečni globini 1,1m.
SIST EN 13476
| PVC DN 200 SN8 | m | 402 |  | 0
43 213 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida,
vgrajenih na planumu izkopa, premera 25 cm
v povprečni globini 1,1m.
SIST EN 13476
| PVC DN 250 SN8 | m | 34 |  | 0
43 214 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida,
vgrajenih na planumu izkopa, premera 30 cm
v povprečni globini 1,1m.
SIST EN 13476
| PVC DN 300 SN8 | m | 64 |  | 0
43 291 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 15/20, po detajlu iz načrta, premer cevi do 16 cm.
Opomba: Obbetoniranje cevi , katerih višina nadkritja je manj kot 0,8m pod voznimi površinami.
|  | m | 153 |  | 0
N43 824 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika notranje širine 15 cm z LTŽ rešetko nosilnosti C250 vgrajen v bet. temelj C12/25 vključno s peskolovi in revizijskimi pokrovi ter priključek cevi.
|  | m | 26.5 |  | 0
N43 825 | Dobava in vgradnja kompletnega sistema z zbiralniki in kanaletami za linijsko odvodnjavanje. Linjiski požiralnik notranje širine 15 cm z rego; nosilnosti C250 vgrajen v bet. temelj C12/25, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom.
|  | m | 70 |  | 0
N 43 834 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije
vključno s cevmi in jaški po SIST EN 1610
z zrakom -preizkus po metodi LC 100mbar
nadtlaka. Preizkus mora izvesti akreditiran
(registriran in od izvajalca neodvisen)
preizkusni laboratorij. Izvajalec preizkusov
mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino
(potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno
dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov
(kalibracijski certifikat).
|  | m | 702 |  | 0
N 43 842 | Snemanje notranjosti kanalizacije
s specialno video kamero ter izdelava poročila.
|  | m | 702 |  | 0
44 332 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza
s premerom 50 cm, globokega 1 do 1,5 m
Opomba:cestni požiralnik vključno z LTŽ povozno mrežo
|  | kos | 2 |  | 0
44 141 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza s premerom 60cm, globokega do 1m.
Opomba: peskolov, vključno s pokrovom.
|  | kos | 2 |  | 0
44 142 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza s premerom 60cm, globokega od 1,0 m do 1,5m.
Opomba:Č-1/25, Č-2/25, Č-3/25, Č-4/25; jašek globine 1,0m; Jaški za potrebe vodnjaških vrtin.
|  | kos | 4 |  | 0
44 341 | Izdelava jaška iz polietilena krožnega prereza s premerom 60cm, globokega do 1,0 m.
Opomba:MJ9, MJ13; vključno s priklopom cevi ter vsem potrebnim delom in materialom (tesnili).
|  | kos | 2 |  | 0
44 342.1 | Izdelava jaška iz polietilena krožnega prereza s premerom 60cm, globokega od 1,0 m do 1,5m.
Opomba:MJ1; vključno s priklopom cevi ter vsem potrebnim delom in materialom (tesnili).
|  | kos | 1 |  | 0
44 342.2 | Izdelava jaška iz polietilena krožnega prereza s premerom 60cm, globokega od 1,0 m do 1,5m.
Opomba:P-1/25, P-2/25, P-3/25, P-4/25; jašek globine 1,0m; Jaški za potrebe vodnjaških vrtin.
|  | kos | 4 |  | 0
44 362 | Izdelava jaška iz polietilena krožnega prereza s premerom 80cm, globokega od 1,0 do 1,5 m.
Opomba: MJ5, MJ10, MJ11, MJ12; vključno s priklopom cevi ter vsem potrebnim delom in materialom (tesnili).
|  | kos | 4 |  | 0
44 363 | Izdelava jaška iz polietilena krožnega prereza s premerom 80cm, globokega od 1,5 do 2,0 m.
Opomba: MJ2 s peskolovom, MJ6, FJ1, FJ2, FJ3, FJ5.1, FJ5.2, FJ7, FJ14; vključno s priklopom cevi ter vsem potrebnim delom in materialom (tesnili).
|  | kos | 9 |  | 0
44 364.1 | Izdelava jaška iz polietilena krožnega prereza s premerom 80cm, globokega od 2,0 do 2,5 m.
Opomba: Peskolov Pluvia MJ3, MJ4; vključno s priklopom cevi, vsem potrebnim delom in materialom (tesnili) ter pokrovom.
|  | kos | 2 |  | 0
44 364.2 | Izdelava jaška iz polietilena krožnega prereza s premerom 80cm, globokega od 2,0 do 2,5 m.
Opomba: FJ4, FJ6, FJ8, FJ9, FJ10, FJ11, FJ12, ; vključno s priklopom cevi, vsem potrebnim delom in materialom (tesnili) ter pokrovom.
|  | kos | 7 |  | 0
44 235 | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/80cm, globokega nad 2,5 m.
Opomba: FJ13 ; vključno s priklopom cevi, vsem potrebnim delom in materialom (tesnili) ter pokrovom.
|  | kos | 1 |  | 0
44 385 | Izdelava jaška iz polietilena krožnega prereza s premerom 100cm, globokega nad 2,5 m.
Opomba: MJ7, MJ8; vključno s priklopom cevi ter vsem potrebnim delom in materialom (tesnili)
|  | kos | 2 |  | 0
44 891 | Dobava in vgraditev tipskega kolescenčnega lovilca olj iz PE-HD z bypassom skladen s SIST EN 858 dobavitelja ACO d.o.o. ali podobno.
S pokrovm LTŽ B125 kN. Dotočna cev DN200.
Vključno z vsemi potrebnimi deli, priključki in
opremo.
| NS 3l/s (za skupni pretok 15l/s) | kos | 1 |  | 0
44 952 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine
z nosilnostjo 125 kN krožnega prereza
s premerom 60 cm.
opomba: samonivelacijski nepovozen pokrov s podstavkom; vključno z AB vencem za LTŽ pokrov.
| SIST EN 124-2 | kos | 11 |  | 0
44 972 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine
z nosilnostjo 400 kN krožnega prereza
s premerom 60 cm.
opomba: samonivelacijski povozen pokrov s podstavkom; vključno z AB vencem za LTŽ pokrov.
| SIST EN 124-2 | kos | 26 |  | 0
N 47 001 | Dvig obstoječega pokrova jaška vseh vrst na
koto nove nivelete vključno z vsemi potrebnimi
deli in materialom za izvedbo.
| (ocena) | kos | 8 |  | 0
N 47 002 | Izdelava priključka kanalizacije na obstoječo
kanalizacijo, na jašek vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom za izvedbo.
|  | kos | 5 |  | 0
N 47 003 | Dobava in vgraditev drenažno - zadrževalnega ponikalnega tunela dolžine 25,0m in širine 3 x 2,7m (kot npr. ponikalni tuneli Caviline 25-3-10 ali podobno)
vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom.
| ponikalni tuneli | kos | 1 |  | 0
| izkop | m3 | 866 |  | 0
| gramozno peščena podlaga 2-8mm deb. 25cm | m3 | 72 |  | 0
| zasip z izkopno zemljino | m3 | 700 |  | 0
| izvedba vodotesnega vtoka | kos | 2 |  | 0
| potrebna stisljivost Ev2>80 Mpa | m2 | 2 |  | 0
| humuziranje zatravitev (humus iz deponije) | m2 | 300 |  | 0
N47 004 | Dobava in vgraditev tipskih ponikalnic Ø 120cm,
iz perforiranih betonski cevi, vključno z vsemi
potrebnimi deli, transporti, priključki in polnilnim
materialom, izkopom in zasipom z gramoznimi
kroglami. Globina ponikalnice H = 4,00m.
LŽ pokrov fi 60, po standardu SIST-EN 124 razred
B 125.
| PON 1, PON 4 | kos | 2 |  | 0
N47 005 | Dobava in vgraditev tipskih ponikalnic Ø 100cm,
iz perforiranih betonski cevi, vključno z vsemi
potrebnimi deli, transporti, priključki in polnilnim
materialom, izkopom in zasipom z gramoznimi
kroglami. Globina ponikalnice H = 5,00m.
LŽ pokrov fi 60, po standardu SIST-EN 124 razred
B 125.
| PON 2, PON 3 | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA |  |  |  | 0
OPOMBA:
Drenaža ob objektu zajeta v popisu arhitekture.
5.00 | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
51 771 | Opaženje in razpiranje bočnih strani gradbenega
jarka za položitev kanalizacijskih cevi.
| opomba: ocena | m2 | 1200 |  | 0
N50 001 | Izvedba AB opornih zidov - OPORNI ZID 1
VIDNI BETON, beton C30/37 XC4, XD1
drobnozrnat Dmax=32mm
vključno z armaturo, zasipi ter vsemi potrebnimi deli in
transporti, z dodatki za vodotesen, zmrzlinsko
in proti soli odporen beton, izvedba vseh potrebnih
dilatacij.
| opaž temelja | m2 | 30 |  | 0
| obojestranski opaž zidu | m2 | 140 |  | 0
| podbeton C12/15 | m3 | 6 |  | 0
| beton C30/37 | m3 | 32 |  | 0
| armatura S500 | kg | 2285 |  | 0
| zasip | m3 | 100 |  | 0
N50 002 | Izvedba AB opornih zidov - OPORNI ZID 2
VIDNI BETON, beton C30/37 XC4, XD1
drobnozrnat Dmax=32mm
vključno z armaturo, zasipi ter vsemi potrebnimi deli in
transporti, z dodatki za vodotesen, zmrzlinsko
in proti soli odporen beton, izvedba vseh potrebnih
dilatacij.
| opaž temelja | m2 | 27 |  | 0
| obojestranski opaž zidu | m2 | 155 |  | 0
| podbeton C12/15 | m3 | 8 |  | 0
| beton C30/37 | m3 | 43 |  | 0
| armatura S500 | kg | 2687 |  | 0
| zasip | m3 | 130 |  | 0
| varovalna ograja H=1,1m (po izboru arhitekta) | m | 43 |  | 0
N50 003 | Izvedba AB opornih zidov - OPORNI ZID 3
VIDNI BETON, beton C30/37 XC4, XD1
drobnozrnat Dmax=32mm
vključno z armaturo, zasipi ter vsemi potrebnimi deli in
transporti, z dodatki za vodotesen, zmrzlinsko
in proti soli odporen beton, izvedba vseh potrebnih
dilatacij.
| opaž temelja | m2 | 8 |  | 0
| obojestranski opaž zidu | m2 | 35 |  | 0
| podbeton C12/15 | m3 | 1 |  | 0
| beton C30/37 | m3 | 7.5 |  | 0
| armatura S500 | kg | 582.08 |  | 0
N50 004 | Izvedba AB plošče deb 16-20 cm iz betona C25/30, z vgrajeno armaturo cca 80 kg/m3 betona, vključno z vsemi potrebnimi deli in transporti, z dodatki za vodotesen, zmrzlinsko in proti soli odporen beton, izvedba vseh potrebnih dilatacij. Fuge zatesnjene s trajno elastičnim kitom, obdelava brušen - štokan beton!
Beton vsebuje hidroizolacijski material z lastnostmi kristalizacije in penitracije, ter funkcijo samoceljenja razpok, por in kapilar v betonu (kot npr. XYPEX,PENETRON ali enakovredno)
| čelni opaž | m2 | 30 |  | 0
| planiranje, utrjevanje | m2 | 315 |  | 0
| beton C25/30 | m3 | 63 |  | 0
| armatura ocena 80kg/m3 betona | kg | 5040 |  | 0
| brušenje + štokanje + zaščitni premaz | m2 | 315 |  | 0
| dilatacije po navodilu arhitekta (ocena) | m | 30 |  | 0
N50 005 | Dobava in postavitev panelne ograje višine 1,23m
širina panela 2,5m. Ograja se postavi v točkovne oz.
pasovne temelje. Ograja je sestavljena iz stebrov
in mrežnih panelov 2D 6/5/6. Sistem ravnih
dvo dimezionalnih (2D) panelnih ograj horizontalnih
žic (deb 6mm), ki iz obeh strani objemajo vertikalne
žice (deb 5mm) - ograje Kočevar ali enakovredno.
Vključno z vsemi
potrebnimi deli in materialom za njeno
postavitev, torej vključno z izvedbo
temeljev ter vgradnjo vrat (1x) za osebni prehod,
1 x dvokrilna vrata š=4,5m
| opomba: višina ograje sledi obstoječi višini | m | 53 |  | 0
N50 006 | Dobava in vgradnja košev za smeti s pepelnikom
| (po izboru arhitekta) | kos | 5 |  | 0
N50 007 | Dobava in vgradnja stopnic iz betonskih elementov kot napr. Blok/talk City dizajn Prestige (alpsko beli) ali podobno, peskana površina. Elementi/stopnice se vgradijo na predpripravljeno tamponsko podlago, na zemeljsko vlažni beton. OPOMBA: V postavki je zajeta kvadratura celotne južne betonske ploščadi!
|  | m2 | 588 |  | 0
N50 008 | Dobava in postavitev betonskih sedal: AB prefabrikati klopi (AB klop iz betona C25/30, C4, D3, F4, PVII, pleskane/armirane z RA400/500) iz belega betona s peskano površino (videz betona po izboru arhitekta). Sedala se postavijo na predpripravljen pasovni temelj.
| * klopi | m3 | 22.5 |  | 0
| * pasovni temelj dimenzij 60/25; C16/20 | m3 | 12 |  | 0
N50 009 | Dobava in montaža konfina na zaklep | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
7.00 | TUJE STORITVE
79 311 | Projektantski nadzor
|  | ur | 32 |  | 0
79 351 | Geotehnični nadzor
|  | ur | 16 |  | 0
79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt
izvedenih del - načrt zunanje ureditve
|  | kos | 1 |  | 0
79 516 | Izdelava geoodetskega posnetka izvedenega stanja
|  | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 0

## GK Zunanja ureditev Parkirišče
POPIS DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM - PARKIRIŠČE
| objekt: | Športna dvorana OŠ Franca Lešnika - Vuka
| investitor: | Občina Hoče - Slivnica
Pohorska cesta 15, 2311 Hoče
| št. načrta: | 27/2025
| št. projekta: | .06/2025
REKAPITULACIJA - PARKIRIŠČE
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ parkirišče |  |  |  | 0
NEPREDVIDENA DELA
Nepredvidena dela 10% od skupne rekapitulacije
parkirišča. V nepredvidenih delih se smatra
pokritje stroškov, ki nastanejo zaradi dodatnih
zaščit ali prestavitev vodov v zemlji, ki v osnovi
niso vidna. Dela zaradi dodatne sanacije temeljnih
tal v kolikor se izkaže, da zemljina ne zadošča
predvidenim kriterijem (pri zunanji ureditvi).
Vsa nepredvidena dela morajo biti potrjena
| s strani nadzora, projektanta in investitorja. |  | 0.1 | 0 | 0
| SKUPAJ parkirišče + nepredvidena dela |  |  |  | 0
| 22% DDV |  | 0.22 |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0
Maribor, september 2025
| Postavka | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost
0. | OPOMBE
N 51 000 | Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo, dobavo in transporte za izvedbo posamezne postavke.
N 51 001 | Dobava in vgradnja posameznih elementov se izvaja po navodilih dobavitelja.
N 51 002 | Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov stalne oz. trajne deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo trajne deponije.
1. | PREDDELA
11 131 | Zakoličba in zavarovanje vseh obstoječih podzemnih
inštalacij v skladu z navodili upravljalca, vključno
z vsemi ukrepi za zavarovanje med gradnjo.
Opomba: postavka je ocenjena in se obračuna po dejanskih stroških izvedbe.
|  | m | 200 |  | 0
11 231 | Zakoličba osi kanalizacije z lesenimi količki
in obveznim dvojnim zavarovanjem točk
|  | m | 109 |  | 0
11 631 | Posnetek višine in položaja točke na terenu/objektu Izdelava zakoličbenega zapisnika in prenos objekta na območje obdelave
Opomba: količbene točke parkirišča
|  | kos | 13 |  | 0
12 152 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera od 31 do 50 cm ter odstranitev vej.
|  | kos | 10 |  | 0
12 166 | Odtranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m
|  | kos | 10 |  | 0
12 291 | Porušitev in odstranitev ograje
|  | m | 96 |  | 0
12 391 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega
betona.
| ocena | m | 289 |  | 0
12 383 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago
debele 11 do 15 cm.
|  | m | 26 |  | 0
12 323 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm. Vključno z odvozom na trajno deponijo.
| ocena | m2 | 410 |  | 0
12 355 | Porušitev in odstranitev tlakovanih površin. Vključno z odvozom na trajno deponijo.
| ocena | m2 | 885 |  | 0
12 211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku
Opomba: znak parkirišče 2436
|  | kos | 1 |  | 0
12 497 | Porušitev in odstranitev elementa (temelj,…)
iz cementnega betona vključno z odvozom na trajno deponijo do 15 km in plačilom takse.
| ocena | m3 | 2 |  | 0
N12 001 | Demontaža obstoječih igral.
| komplet | kos | 1 |  | 0
13 311 | Organizacija gradbišča Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli, materiali in objekti (ureditev gradbišča, deponije, začasni objekti, gradbiščna tabla, opozorilni znaki, začasni elektro in vodovodni priključek, zagraditev gradbišča z gradbiščno ograjo, zagotovitev varnostnih in higiensko tehničnih pogojev - wc in gradbiščnega zabojnika za vodenje operativnih zadev na gradbišču. ►celotno območje obdelave
|  | kos | 1 |  | 0
13 312 | Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov
|  | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
OPOMBA:
Rušitve, prestavitve in morebitne zaščite zunanje razsvetljave, TK, elektrike in vode
niso predmet tega načrta.
2. | ZEMELJSKA DELA
21 114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije (v dbelini cca 20 cm) strojno z nakladanjem.
|  | m3 | 250 |  | 0
21 224 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije
strojno z nakladanjem
|  | m3 | 1270 |  | 0
21 324 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine
3. kategorije za temelje, kanalske rove,
prepuste, jaške in drenaže, širine dna jarka
do 1m in globine do 2 m – strojno z nalaganjem, planiranje dna ročno
Opomba: Povprečna globina izkopa cca 1,20m; širok izkop 1,5m3/m
|  | m3 | 165 |  | 0
22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine
3. kategorije
Opomba: Planum se uredi v naklonu 4% proti odvodniku - drenaža
|  | m2 | 1900 |  | 0
23 312 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2
Opomba: polaganje s preklopom min 20 cm. Obračun po neto vgrajeni površini, preklopi morajo biti upoštevani v enotni ceni.
|  | m2 | 1900 |  | 0
24 212 | Zasip z vezljivo zemljino 3 kat. - strojno
Opomba: Nakladanje in zasip kanalizacije z izkopnim materialom iz deponije na gradbišču; ustreznost potrdi geomehanik. Vgradnja v povprečju cca 0,2m3/m
|  | m3 | 22 |  | 0
24 229 | Zasip kanalizacijskih cevi s peskom.
Opomba: Zasip kanalizacije s peskom po dedajlu iz načrta.
| obsip cevi DN 110-160 = 0,45m3/m | m3 | 26 |  | 0
| obsip cevi DN 200 = 0,55m3/m | m3 | 10 |  | 0
| obsip cevi DN 250 = 0,60m3/m | m3 | 14 |  | 0
| obsip cevi DN 300 = 0,70m3/m | m3 | 7 |  | 0
24 484 | Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn v debelini 30 cm
| Opomba: Posteljica v naklonu 4%; | m3 | 865 |  | 0
24 612 | Ureditev planuma posteljice.
Opomba: vibracijska komprimacija s težkim valjarjem (12-16t). Zahteva se Evd>40MN/m2, Ev2>80MN/m2.
|  | m2 | 1730 |  | 0
25 146 | Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini nad 15 cm - ročno
Opomba: humus iz deponije
|  | m2 | 200 |  | 0
25 147 | Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini nad 15cm - strojno.
Opomba: humus iz deponije
|  | m2 | 640 |  | 0
25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom in negovanjem trate do prevzema objekta
|  | m2 | 840 |  | 0
25 189 | Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na
zelenici, visokih nad 120 cm (obseg 8 cm)
Opomba: napr. drevo KROGLASTI OSTRO LISTNI JAVOR Acer Platanoides - globosum
|  | kos | 9 |  | 0
29 118 | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000m
|  | m3 | 1283 |  | 0
29 152 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine
Opomba:odlaganje na trajno deponijo vključno z razprostiranjem in plačilom komunalne takse
|  | m3 | 1283 |  | 0
29 142 | Ureditev deponije na gradbišču za izkopni material.
Opomba:izkopni material in humus deponiran na gradbišču za ponovno uporabo.
|  | m3 | 152 |  | 0
29 153 | Odlaganje odpadnega asfalta na kom. deponijo
|  | t | 102.5 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno
zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini
21 do 30cm;
Opomba: Nosilni tamponski sloj TD 0/32 v debelini 30cm.
|  | m3 | 570 |  | 0
N31 200 | Strojno valjanje in planiranje v natančnosti +-1cm vključno s komprimacijo planuma zgornejga ustroja, ter izvedbo meritev statičnega deformacijskega modula. Zahteva Ev2>120MN/m2
|  | m2 | 1735 |  | 0
31 564 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi
AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm
|  | m2 | 1735 |  | 0
32 244 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane
zmesi AC 8 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm
|  | m2 | 1735 |  | 0
32 492 | Pobrizg s kationsko bitumensko
emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2
|  | m2 | 1735 |  | 0
35 214 | Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz
cementnega betona s prerezom 15/25 cm
Opomba: vključno z izkopom, zasipom in temeljem iz betona C12/15 ter fugiranje.
|  | m | 170 |  | 0
N36 001 | Dobava in vgraditev betonske palisade
pravokotne 100x18x12 cm;
Opomba: vključno z izkopom, zasipom, zaščitno folijo in temeljem iz betona C12/15 ter fugiranje.
|  | m | 14.5 |  | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4.00 | ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA
42 162 | Izdelava vzdolžne oz. prečne drenaže, globoke
do 1m na podložni plasti iz cementnega betona
z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm.
Opomba:
drenažna cev DN110 vključno z drenažnim obsipom frakcije 4-8 mm v debelini 50 cm, podložna plast betona C12/15 c debelini 5-10 cm, ovito v geotekstil. Padec drenaže izveden v naklonu 0,5%. Cevi Zagožen ali podobno z enako kvaliteto proizvoda.
| SIST EN 13476-3 | m | 123 |  | 0
43 211 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida,
vgrajenih na planumu izkopa, premera do 16 cm
v povprečni globini 1,0m.
SIST EN 13476
| *PVC DN 110 SN8 | m | 39 |  | 0
| *PVC DN 160 SN8 | m | 18 |  | 0
43 212 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida,
vgrajenih na planumu izkopa, premera do 20 cm
v povprečni globini 1,1m.
SIST EN 13476
| PVC DN 200 SN8 | m | 18 |  | 0
43 213 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida,
vgrajenih na planumu izkopa, premera 25 cm
v povprečni globini 1,1m.
SIST EN 13476
| PVC DN 250 SN8 | m | 24 |  | 0
43 214 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida,
vgrajenih na planumu izkopa, premera 30 cm
v povprečni globini 1,1m.
SIST EN 13476
| PVC DN 300 SN8 | m | 10 |  | 0
43 291 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 15/20, po detajlu iz načrta, premer cevi do 16 cm.
Opomba: Obbetoniranje cevi , katerih višina nadkritja je manj kot 0,8m pod voznimi površinami.
|  | m | 39 |  | 0
N 43 834 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije
vključno s cevmi in jaški po SIST EN 1610
z zrakom -preizkus po metodi LC 100mbar
nadtlaka. Preizkus mora izvesti akreditiran
(registriran in od izvajalca neodvisen)
preizkusni laboratorij. Izvajalec preizkusov
mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino
(potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno
dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov
(kalibracijski certifikat).
|  | m | 109 |  | 0
N 43 842 | Snemanje notranjosti kanalizacije
s specialno video kamero ter izdelava poročila.
|  | m | 109 |  | 0
44 332 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza
s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5m
Opomba: cestni požiralnik; vključno s LTŽ povoznim pokrovom 40/40 cm.
| SIST EN 13598-2 | kos | 9 |  | 0
44 341 | Izdelava jaška iz polietilena krožnega prereza s premerom 60cm, globokega do 1,0 m.
Opomba:RJ1; vključno s priklopom cevi ter vsem potrebnim delom in materialom (tesnili).
|  | kos | 1 |  | 0
44 362 | Izdelava jaška iz polietilena krožnega prereza s premerom 80cm, globokega od 1,0 do 1,5 m.
Opomba: RJ2, RJ3, RJ4, RJ5; vključno s priklopom cevi ter vsem potrebnim delom in materialom (tesnili).
|  | kos | 4 |  | 0
44 891 | Dobava in vgraditev tipskega kolescenčnega lovilca olj iz PE-HD z bypassom skladen s SIST EN 858 dobavitelja ACO d.o.o. ali podobno.
S pokrovm LTŽ B125 kN. Dotočna cev DN300.
Vključno z vsemi potrebnimi deli, priključki in
opremo.
| NS 8l/s (za skupni pretok 40l/s) | kos | 1 |  | 0
44 972 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine
z nosilnostjo 400 kN krožnega prereza
s premerom 60 cm.
opomba: samonivelacijski povozen pokrov s podstavkom; vključno z AB vencem za LTŽ pokrov.
| SIST EN 124-2 | kos | 5 |  | 0
N 47 001 | Dvig obstoječega pokrova jaška vseh vrst na
koto nove nivelete vključno z vsemi potrebnimi
deli in materialom za izvedbo.
| (ocena) | kos | 3 |  | 0
N 47 002 | Izdelava priključka kanalizacije na obstoječo
kanalizacijo, na jašek vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom za izvedbo.
|  | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5.00 | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
N50 001 | Dobava in postavitev panelne ograje višine 1,80m
širina panela 2,5m. Ograja se postavi v točkovne oz.
pasovne temelje. Ograja je sestavljena iz stebrov
in mrežnih panelov 2D 6/5/6. Sistem ravnih
dvo dimezionalnih (2D) panelnih ograj horizontalnih
žic (deb 6mm), ki iz obeh strani objemajo vertikalne
žice (deb 5mm) - ograje Kočevar ali enakovredno.
Vključno z vsemi
potrebnimi deli in materialom za njeno
postavitev, torej vključno z izvedbo temeljev.
| opomba: višina ograje sledi obstoječi višini | m | 64 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
6.00 | OPREMA
61 122 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15,
globine 80 cm, premera 30 cm
| Opomba: vključno z izkopom in zasipom | kos | 2 |  | 0
61 217 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak
iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom
| 64 mm, dolge 3500 mm | kos | 2 |  | 0
61 541 | Dobava in pritrditev prometnega
znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene
pločevine, znak z odsevno
RA1, velikosti 600/600 mm
| 2438-6 - parkirišče za avtobuse | kos | 1 |  | 0
61 612 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega
znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene
pločevine, znak s svetlobno odbojnostjo
RA1, premera 600 mm
| 2102 - stop | kos | 1 |  | 0
62 173 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb
na vozišču z enokomponentno belo barvo,
vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami
stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 mm,
širina črte do 50 cm
| 5211 - neprekinjena široka prečna črta | m2 | 3 | 5 | 0
62 111 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na
vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno
250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla,
strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm,
širina črte 10 cm
| 5356-1 - parkirišča, pravokotno parkiranje | m | 48 |  | 0
| 5356-2 - parkirišča, parkiranje pod kotom | m | 45.5 |  | 0
| 5322 - usmerjevalna črta (ocena) | m | 215 |  | 0
| SKUPAJ OPREMA |  |  |  | 0
7.00 | TUJE STORITVE
79 311 | Projektantski nadzor
|  | ur | 16 |  | 0
79 351 | Geotehnični nadzor
|  | ur | 8 |  | 0
79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt
izvedenih del - načrt zunanje ureditve
|  | kos | 1 |  | 0
79 516 | Izdelava geoodetskega posnetka izvedenega stanja
|  | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 0

## Rekapitulacija SI
PZI Strojne inštalacije projektantski popis
Objekt: ŠPORTNA DVORANA SLIVNICA
Verzija: 22.09.2025
REKAPITULACIJA:
cena skupaj
1. | ZUNANJE INŠTALACIJE | 0
1.1. | HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČEK IN JAVNI VODOVOD | 0
1.2. | INTERNA ZUNANJA VODOVODNA INŠTALACIJA | 0
1.3. | GEOTEHNIČNA DELA | 0
1.4. | SPLOŠNO | 0
2. | VODOVOD IN KANALIZACIJA | 0
2.1. | NOTRANJI POŽARNI RAZVODI IN OPREMA | 0
2.2. | NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA | 0
2.3. | SANITARNA OPREMA IN PRIBOR | 0
2.4. | NOTRANJA KANALIZACIJA | 0
2.5. | SPLOŠNO | 0
3. | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
3.1. | ENERGETIKA | 0
3.2. | KONVEKTORSKO OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
3.3. | TALNO OGREVANJE | 0
3.4. | REGULACIJSKI SISTEM ENERGETIKE | 0
3.5. | HLAJENJE ELEKTRO PROSTORA | 0
3.6. | SPLOŠNE POSTAVKE | 0
4. | PREZRAČEVANJE | 0
4.1. | PREZRAČEVALNE NAPRAVE IN OPREMA | 0
4.2. | SPLOŠNO | 0
5. | DEMONTAŽE - UKINITVE | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ z DDV | 0
OPOMBE:
- Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene!
- Ponudnik s ponudbo izjavlja, da je pregledal projektno dokumentacijo, da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili!!!
- Pred pričetkom del je potrebno pridobiti požarno študijo oz. dopolnitev požarne študije in jo preučiti.
- Pred izdelavo ponudbe je potrebno opraviti ogled obstoječega stanja in se seznaniti z dejanskim stanjem na objektu in obstoječimi inštalacijami!
- V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno!
- Vsa deponirana oprema in gradbiščni odpadki se odpeljejo na deponijo. Potrebno priložiti potrdilo o predaji opreme na deponijo. Potrebno zajeti v ceni!
- V ceni mora biti zajeta izvedba vseh prehodov instalacij skozi stene, prehodi skozi stene morajo biti ustrezno tesnjeni!

## Zunanje Inštalacije
1. | ZUNANJE INŠTALACIJE
|  | enota | kol. | cena/em | skupaj
1.1. | HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČEK IN JAVNI VODOVOD
OPOMBE:
*Dela izvede pooblaščeni izvajalec distributerja!!
*Nerjaveči vijaki in matice morajo biti kvalitete najmanj tip A4 WNr. 1.4401 za izvedbo prirobničnih spojev NP16.
JAVNI VODOVOD
1.1.1. | Izvedba priključka za dodaten hidrant
Izvedba priključka na obstoječo vodovodno cev javnega vodovoda PE100 d110, vključno fazonski kosi in ves potrebni material:
- 1 kompl. zapora cevovoda, praznjenje, razrez ter ponovno polnjenje po končanih delih.
- 2 kompl. EV-SPOJKA PE100 SDR11 d110
- 1 kompl. LTŽ T-KOS DN100/80
- 2 kompl. PE100 SDR11 končnik s prosto prirobnico d110 na DN100
- 3 kompl. tesnil ter nerjavečih vijakov in matic za izvedbo prirobničnega spoja
| - 1 kompl. sidrnih blokov (betonskih opor za podporo T-kosa in ventila) | kpl | 1 |  | 0
1.1.2. | Izvedba priključka za priklop objektov
Izvedba priključka na obstoječo vodovodno cev javnega vodovoda PE100 d110, vključno fazonski kosi in ves potrebni material:
- 1 kompl. zapora cevovoda, praznjenje, razrez ter ponovno polnjenje po končanih delih.
- 3 kompl. EV-SPOJKA PE100 SDR11 d110
- 1 kompl. LTŽ T-KOS DN100/100
- 3 kompl. PE100 SDR11 končnik s prosto prirobnico d110 na DN100
- 1 kompl. podzemni ventil DN100 NP16 skupaj z vgradbeno garnituro za globino vgradnje h=1,3 do 2,0 m ter LŽ varovalno kapo in podložno ploščo ter betonskim podstavnim kolačem.
- 2 kos PE koleno 45°, PE100 SDR11 - d110
- 5 kompl. tesnil ter nerjavečih vijakov in matic za izvedbo prirobničnega spoja
| - 2 kompl. sidrnih blokov (betonskih opor za podporo T-kosa in ventila) | kpl | 1 |  | 0
1.1.3. | PE cev za sanitarno vodo
za distribucijo pitne vode skladne s SIST EN 12201 iz materiala PE100 RC plus z minimalno natezno trdnostjo 10 Mpa, SDR11, PN 16 bar. V postavki je potrebno zajeti dodatek za razrez, PE fitinge, elektro varilne spojke, betonske bloke na mestih spremembe smeri in ostali potrošni material.
| PE100 RC plus - d110 x 10,0 | m | 10 |  | 0
1.1.4. | PVC opozorilni trak
| z indikatorjem za označevanje trase vodovoda z napisom "POZOR VODOVOD". | m | 10 |  | 0
1.1.5. | PE varilni končnik
PE varilni končnik, PE100 SDR11 z letečo prirobnico za izvedbo spoja. V postavki je potrebno zajeti tesnila in nerjaveče vijake in elektro varilno spojko
| PE100 d110/DN100 | kpl | 5 |  | 0
1.1.6. | Prirobnični LTŽ fazonski element
za podzemno vgradnjo, vključno proti prirobnice, tesnila in vijaki z maticami:
| LTŽ T-KOS DN100/80 | kpl | 1 |  | 0
| LTŽ FF-KOS DN80x400 | kpl | 1 |  | 0
1.1.7. | Podzemni ventil
z izpustom s prirobničnimi priključki skupaj z vgradbeno garnituro za globino vgradnje h=1,3 do 2,0m ter LŽ varovalno cestno kapo in podložno ploščo. V postavki zajeti nerjaveče vijake in tesnila.
| DN80 NP16 | kpl | 1 |  | 0
1.1.8. | Siderni bloki
| Izdelava, dobava in montaža sidrnih blokov (betonskih opor) za podporo LTŽ elementom in za podpiranje spremembe smeri cevovoda. | kpl | 3 |  | 0
1.1.9. | Izvedba nadzemnega hidranta
lomne izvedbe izdelanega skladno z EN 1074-6, EN 1074-1 in EN 12266-1 P10, P11. Hidrant je preizkušen skladno z EN 14384.
vključno:
- 1 kpl LŽ nadzemni hidrant DN80 NP10 s priključki 2C+B, dvodelni s protilomno zaščito, z zapornim ventilom ter drenažnim izpustom, prekritje 1,25m, DIN 1563
- 1 kos poc. prirobnica z navojnim priključkom DN80 x R6/4 in izpustnim ventilom
- 1 x N kos DN80 z betonskim podstavkom
- 3 kpl gum. tesnilo ter nerjaveči vijaki in matice za izvedbo prirobničnega spoja DN80 NP10 (tip A4, WNr 1.4401)
| Ustreza nadzemni hidrant dimenzije DN80 GGG40/INOX | kpl | 2 |  | 0
1.1.10. | Vodomerni jašek
| Tipski vodomerni termo jašek izdelan v skladu s tehničnimi smernicami upravljalca javnega vodovodnega omrežja dimenzij 300 x 120 cm in svetle višine min. 180 cm. Jašek ima vstopno odprtino 80 x 80 cm, termo pokrov jaška zaščiten pred nepooblaščenim vstopom, vstopno lestev iz nerjavčega materiala, poglobitev in iz poglobitve iztok v drenažo. | kpl | 1 |  | 0
OPREMA VODOMERNEGA JAŠKA
1.1.11. | Kombiniran Vodomer
| s prirobničnimi priključki, za hladno vodo DN80 (Qnaz = 120 m3/h) z možnostjo daljinskega odčitavanja, komplet s proti prirobnicami, tesnili, vijaki in maticami, montažno demontažnimi kosi ter leseno oporo. Tip in vrsto vodomera določi in odobri upravljalec javnega vodovodnega omrežja! | kpl | 1 |  | 0
1.1.12. | EKO Zasun z mehkim tesnenjem
prirobnične izvedbe primeren za vodovodne inštalacije NP16 za sanitarno vodo s kolesom za odpiranje in zapiranje. Ventil mora imeti certifikat DVGW za uporabo v inštalacijah sanitarne vode.
| dimenzija ventila DN100 F4 | kpl | 1 |  | 0
| dimenzija ventila DN100 F4 - z izpustom | kpl | 1 |  | 0
1.1.13. | Prirobnični lovilec nečistoč
NP16 s cetifikatom za sanitarno vodo z magnetno mrežico - sitom in čistilno prirobnico ali izpustnim vijakom. Za temperaturo vode do 50°C. Testiran po EN 12266-1, preizkus P10 in P11. Vključno proti prirobnice, tesnila in vijaki z maticami.
| dimenzija lovilca nečistoč DN100 | kpl | 1 |  | 0
1.1.14. | Prirobnični nepovratni ventil s kroglo
NP16 s cetifikatom za sanitarno vodo. Za temperaturo vode do 50°C. Testiran po EN 12266-1, stopnja puščanja tip A. Vključno proti prirobnice, tesnila in vijaki z maticami.
| dimenzija nepovratnega ventila DN100 | kpl | 1 |  | 0
1.1.15. | Montažno demontažni kos - MDK
NP16 s cetifikatom za sanitarno vodo. Služi za lažjo montažo in demontažo vodomera. Za temperaturo vode do 50°C. Testiran po EN 12266-1, preizkus P10 in P11. Vključno proti prirobnice, tesnila in vijaki z maticami.
| MDK DN80 Lmin do Lmax = 225 do 350mm | kpl | 1 |  | 0
1.1.16. | Prirobnični LTŽ fazonski element
za vgradnjo v vodomernem jašku, s certifikatom za sanitarno vodo, vključno s proti prirobnicami, tesnili in vijaki z maticami:
| LTŽ R-KOS DN100/80 | kpl | 2 |  | 0
| LTŽ FF-KOS DN80x400 | kpl | 1 |  | 0
| LTŽ FF-KOS DN100x800 | kpl | 1 |  | 0
| LTŽ FF-KOS DN100x600 | kpl | 1 |  | 0
1.1.17. | Vodotesen in elastičen prehod
cevi skozi stene vodomernega jaška za sledeče cevi
| LTŽ FF-KOS DN100 | kpl | 2 |  | 0
SPLOŠNE POSTAVKE
1.1.18. | Pozicijske tablice
| za oznako armatur, trase in hišnega priključka in nadzemnega hidranta, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero. | kpl | 2 |  | 0
1.1.19. | Tlačni preizkus vodovoda
| po navodilih iz načrta oziroma upravitelja vodovoda, izdaja atesta. | kpl | 1 |  | 0
1.1.20. | Izdelava geodetskega posnetka
| vodovodne napeljave in vnos v kataster komunalnih vodov. | kpl | 1 |  | 0
1.1.21. | Hiperkloriranje in dezinfekcija cevovodov
| novega cevnega omrežja, po standardu PSIST prEN 805, navodilih DVGW W 291 in navodilih IVZ. | kpl | 1 |  | 0
1.1.22. | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
1.1.23. | Splošni, manipulativni in transportni
| stroški za potrebe oskrbe gradbišča | kpl | 1 |  | 0
1.1.24. | Zavarovalni stroški gradbišča | kpl | 1 |  | 0
1.1.25. | Nadzor nad izvedbo
| s strani upravljalca javnega komunalnega vodovodnega omrežja. | kpl | 1 |  | 0
1.1.26. | PID in Izdelava posnetka izvedenih del
| za projekt izvedenih del, ki ga potrdi nadzor po ZGO in ročni vnos v PZI dokumentacijo, izdelava navodil za obratovanje, navodil za vzdrževanje in periodične preglede. Vpostavki zajeti tudi PID projektno dokumentacijo izvedenih del v 3 tiskanih izvodih in enem elektronskem izvodu. | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA
V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena dela.
Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser Transportni, manipulativni in stroški zavarovanja morajo biti zajeti v enotnih cenah
| SKUPAJ EUR | - |  |  | 0
1.2. | INTERNA ZUNANJA VODOVODNA INŠTALACIJA
OPOMBA:
*Nerjaveči vijaki in matice morajo biti kvalitete najmanj tip A4 WNr. 1.4401 za izvedbo prirobničnih spojev NP16.
NAPAJANJE OBJEKTOV VRTEC, ŠPORTNA DVORANA IN OSNOVNA ŠOLA
1.2.1. | PE cev za sanitarno vodo
za distribucijo pitne vode skladne s SIST EN 12201 iz materiala PE100 z minimalno natezno trdnostjo 10 Mpa, SDR11, PN 16 bar. V postavki je potrebno zajeti dodatek za razrez, PE fitinge in fazonske kose, elektro varilne spojke, betonske bloke na mestih spremembe smeri in ostali potrošni material.
| PE100 - d110 x 10,0 | m | 30 |  | 0
| PE100 - d75 x 6,8 | m | 80 |  | 0
1.2.2. | PE cev za sanitarno vodo
za distribucijo pitne vode skladne s SIST EN 12201 iz materiala PE100 RC plus z minimalno natezno trdnostjo 10 Mpa, SDR11, PN 16 bar. V postavki je potrebno zajeti dodatek za razrez, PE fitinge in fazonske kose, elektro varilne spojke, betonske bloke na mestih spremembe smeri in ostali potrošni material.
| PE100 RC Plus - d110 x 10,0 | m | 120 |  | 0
| PE100 RC Plus - d63 x 5,8 | m | 50 |  | 0
| PE100 RC Plus - d40 x 3,7 | m | 10 |  | 0
1.2.3. | PVC opozorilni trak
| z indikatorjem za označevanje trase vodovoda z napisom "POZOR VODOVOD". | m | 290 |  | 0
1.2.4. | Zaščitna cev
za vodenje cevi na križanju z ostalimi inštalacijami. Cev mora biti izvedena na vsako stran vsaj 1,5m od mesta križanja.
| zaščitna cev d160 | m | 20 |  | 0
| zaščitna cev d110 | m | 20 |  | 0
| zaščitna cev d90 | m | 20 |  | 0
1.2.5. | Dobava gumi tesnila
za zaščitne cevi skozi katero poteka napajalna cev
| d160/d110 | kpl | 4 |  | 0
| d110/d75 | kpl | 8 |  | 0
| d90/d40 | kpl | 8 |  | 0
1.2.6. | PE varilni končnik z letečo prirobnico
skupaj s tesnili, vijaki in maticami za izvedbo prirobničnega spoja
| PE100 d110/DN100 | kpl | 5 |  | 0
| PE100 d75/DN65 | kpl | 8 |  | 0
| PE100 d63/DN50 | kpl | 2 |  | 0
| PE100 d40/ 5/4" | kpl | 1 |  | 0
1.2.7. | Prirobnični LTŽ fazonski element
za podzemno vgradnjo, vključno proti prirobnice, tesnila in vijaki z maticami:
| LTŽ T-KOS DN100/100 | kpl | 1 |  | 0
| LTŽ T-KOS DN100/80 | kpl | 1 |  | 0
| LTŽ T-KOS DN100/65 | kpl | 1 |  | 0
| LTŽ FF-KOS DN80x400 | kpl | 1 |  | 0
| LTŽ R-KOS DN50/ 5/4" | kpl | 1 |  | 0
1.2.8. | Podzemni ventil
z izpustom s prirobničnimi priključki skupaj z vgradbeno garnituro za globino vgradnje h=1,3 do 2,0m ter LŽ varovalno cestno kapo in podložno ploščo. V postavki zajeti proti prirobnice, nerjaveče vijake z maticami in tesnila.
| DN80 NP16 | kpl | 1 |  | 0
| DN65 NP16 | kpl | 2 |  | 0
1.2.9. | Podzemni ventil
z izpustom z navojnimi priključki skupaj z vgradbeno garnituro za globino vgradnje h=1,3 do 2,0m ter LŽ varovalno cestno kapo in podložno ploščo. V postavki zajeti spojni material in tesnila.
| DN32 NP16 | kpl | 1 |  | 0
1.2.10. | Siderni bloki
| Izdelava, dobava in montaža sidrnih blokov (betonskih opor) za podporo LTŽ elementom in za podpiranje spremembe smeri cevovoda. | kpl | 8 |  | 0
1.2.11. | Izvedba nadzemnega hidranta
lomne izvedbe izdelanega skladno z EN 1074-6, EN 1074-1 in EN 12266-1 P10, P11. Hidrant je preizkušen skladno z EN 14384.
vključno:
- 1 kpl LŽ nadzemni hidrant DN80 NP10 s priključki 2C+B, dvodelni s protilomno zaščito, z zapornim ventilom ter drenažnim izpustom, prekritje 1,25m, DIN 1563
- 1 kos poc. prirobnica z navojnim priključkom DN80 x R6/4 in izpustnim ventilom
- 1 x N kos DN80 z betonskim podstavkom
- 3 kpl gum. tesnilo ter nerjaveči vijaki in matice za izvedbo prirobničnega spoja DN80 NP10 (tip A4, WNr 1.4401)
| Ustreza nadzemni hidrant dimenzije DN80 GGG40/INOX | kpl | 1 |  | 0
1.2.12. | Vodomerni jašek
| Tipski vodomerni termo jašek izdelan v skladu s tehničnimi smernicami upravljalca javnega vodovodnega omrežja dimenzij 300 x 120 cm in svetle višine min. 180 cm. Jašek ima vstopno odprtino 80 x 80 cm, termo pokrov jaška zaščiten pred nepooblaščenim vstopom, vstopno lestev iz nerjavčega materiala, poglobitev in iz poglobitve iztok v drenažo. | kpl | 2 |  | 0
OPREMA VODOMERNIH JAŠKOV
1.2.13. | Kombinirani odštevalni Vodomer
| s prirobničnimi priključki, za hladno vodo DN50/20 (Qnaz = 35/2,5 m3/h) z možnostjo daljinskega odčitavanja, komplet s proti prirobnicami, tesnili, vijaki in maticami, montažno demontažnimi kosi ter leseno oporo. Tip in vrsto vodomera določi in odobri upravljalec javnega vodovodnega omrežja! | kpl | 2 |  | 0
1.2.14. | EKO Zasun z mehkim tesnenjem
prirobnične izvedbe primeren za vodovodne inštalacije NP16 za sanitarno vodo s kolesom za odpiranje in zapiranje. Ventil mora imeti certifikat DVGW za uporabo v inštalacijah sanitarne vode.
| dimenzija ventila DN65 F5 | kpl | 2 |  | 0
| dimenzija ventila DN65 F5 - z izpustom | kpl | 2 |  | 0
1.2.15. | Prirobnični lovilec nečistoč
NP16 s cetifikatom za sanitarno vodo z magnetno mrežico - sitom in čistilno prirobnico ali izpustnim vijakom. Za temperaturo vode do 50°C. Testiran po EN 12266-1, preizkus P10 in P11. Vključno proti prirobnice, tesnila in vijaki z maticami.
| dimenzija lovilca nečistoč DN65 | kpl | 2 |  | 0
1.2.16. | Prirobnični nepovratni ventil s kroglo
NP16 s cetifikatom za sanitarno vodo. Za temperaturo vode do 50°C. Testiran po EN 12266-1, stopnja puščanja tip A. Vključno proti prirobnice, tesnila in vijaki z maticami.
| dimenzija nepovratnega ventila DN65 | kpl | 2 |  | 0
1.2.17. | Montažno demontažni kos - MDK
NP16 s cetifikatom za sanitarno vodo. Služi za lažjo montažo in demontažo vodomera. Za temperaturo vode do 50°C. Testiran po EN 12266-1, preizkus P10 in P11. Vključno proti prirobnice, tesnila in vijaki z maticami.
| MDK DN50 Lmin do Lmax = 225 do 350mm | kpl | 2 |  | 0
1.2.18. | Prirobnični LTŽ fazonski element
za vgradnjo v vodomernem jašku, s certifikatom za sanitarno vodo, vključno s proti prirobnicami, tesnili in vijaki z maticami:
| LTŽ R-KOS DN65/50 | kpl | 4 |  | 0
| LTŽ FF-KOS DN50x400 | kpl | 2 |  | 0
| LTŽ FF-KOS DN65x1000 | kpl | 2 |  | 0
| LTŽ FF-KOS DN65x800 | kpl | 2 |  | 0
1.2.19. | Vodotesen in elastičen prehod
cevi skozi stene vodomernega jaška za sledeče cevi
| LTŽ FF-KOS DN65 | kpl | 4 |  | 0
| LTŽ FF-KOS DN32 | kpl | 2 |  | 0
1.2.20. | Vodotesen in elastičen prehod skozi
steno objekta izveden skladno s pravili za nizkoenergijsko gradnjo, velja za sledeče cevi:
| PE100 d75 - Športna Dvorana | kpl | 1 |  | 0
1.2.21. | Navezava na obstoječo cev
ki napaja Osnovno Šolo. V postavki zajeti potrebne fazonske in spojne kose za izvedbo spoja.
| PE100 d75 - Osnovna Šola | kpl | 1 |  | 0
1.2.22. | Pozicijske tablice
| za oznako armatur, trase in zunanjih hidrantov, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero. | kpl | 6 |  | 0
1.2.23. | Tlačni preizkus vodovoda
| po navodilih iz načrta oziroma upravitelja vodovoda, izdaja atesta. | kpl | 1 |  | 0
1.2.24. | Izdelava geodetskega posnetka
| vodovodne napeljave in vnos v kataster komunalnih vodov. | kpl | 1 |  | 0
1.2.25. | Hiperkloriranje in dezinfekcija cevovodov
| novega cevnega omrežja, po standardu PSIST prEN 805, navodilih DVGW W 291 in navodilih IVZ. | kpl | 1 |  | 0
1.2.26. | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
1.2.27. | Splošni, manipulativni in transportni
| stroški za potrebe oskrbe gradbišča | kpl | 1 |  | 0
1.2.28. | Zavarovalni stroški gradbišča | kpl | 1 |  | 0
1.2.29. | Izdelava posnetka izvedenih del
| za projekt izvedenih del, ki ga potrdi nadzor po ZGO in ročni vnos v PZI dokumentacijo, izdelava navodil za obratovanje, navodil za vzdrževanje in periodične preglede. Vpostavki zajeti tudi PID projektno dokumentacijo izvedenih del v 3 tiskanih izvodih in enem elektronskem izvodu. | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA
V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena dela.
Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser Transportni, manipulativni in stroški zavarovanja morajo biti zajeti v enotnih cenah
| SKUPAJ EUR | - |  |  | 0
1.3. | GEOTEHNIČNA DELA
OPOMBA:
Izvedbo vodnjaških vrtin je potrebno prilagoditi zahtevam v Poročilu o testiranju raziskovalne črpalne vrtine z dne 17.06.2025. Upoštevati je potrebno ugotovitve pri izvedbi vrtin in po potrebi zamenjati lokacije črpalniih in ponornih vrtin, ter globine vrtanja in postavitev potopnih črpalk. Enako je potrebno upoštevati morebitne dodatne zahteve s strani soglasodajalcev, ki bodo podali menja na osnovi projektne dokumentacije za pridobitev vodovarstvenih soglasij, ki jo pripravi izvajalec. Vseh navedenih zahtev ta projektna dokumentacija ne more predvideti, zato naj služi spodnji popis kot osnova za pripravo ponudbe in določitev potrebnega obsega dela. Sama izvedba vrtin bo pokazala dejanske potrebe po vgradnji odpreme in številu vodnjakov.
NAPAJANJE TOPLOTNIH ČRPALK ZA OGREVANJE IN HLAJENJE ŠPORTNE DVORANE
1.3.1. | Geotehnična dela
sestavljena iz:
- prevoz vrtalne opreme na gradbišče - 1 kpl
- postavitev opreme na gradbišču - 1 kpl
- premike med posameznimi vrtinami - 1 kpl
- zaščito najbližjih objektov z gradbeno folijo - 1 kpl
- vrtanje vrtin 8 x 60 m z obložno kolono fi 180 mm
- cevitev vrtin 8 x 60 m s PVC filterskimi in polnimi cevmi(premera fi 125 mm)
- dobavo in vgradnjo kremenčevega zasipa - 8 kpl
- izpihovanje vrtin s kompresorjem(dvojni Airlift) - 36 ur
- nadzor geologa - 1 kpl
- črpalni in nalivalni testi - 1 kpl
- kemična analiza vode (železo in mangan) - 1 kpl
- priprava dokumentacije za potrebe pridobitve vodnega dovoljenja vključno s postopkom pridobitve vodnega dovoljenja (ARSO) - 1 kpl
- Hidrogeološki črpalni test v skladnosti z navodili za direkcijo RS, z 6 colsko črpalko do 15 l/s. Hidrogeološko poročilo za pridobitev potrdila o evidentirani posebni rabi vode za pridobivanje toplote in vodenje postopka za pridobitev soglasja in dovoljenja za uporabo vode od direkcije RS. Strokovne osnove za pridobitev dovoljenja za vrtanje v raziskovalne namene in vodenje postopka. - 1 kpl
- drobni, pritrdilni in tesnilni material) - 1 kpl
- odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo - 1 kpl
- pripravljalna in zaključna dela - 1 kpl
| komplet Geotehničnih del | kpl | 1 |  | 0
1.3.2. | Gradbena dela
sestavljena iz:
- prevoz gradbene mehanizacije na gradbišče - 1 kpl
- strojni in ročni izkop jarkov za izvedbo vodnih povezav med vrtinami in strojnico z gradbeno mehanizacijo - 1 kpl
- rušenje betona - 1 kpl
- ponovno betoniranje - 1 kpl
- Izkopi okoli vrtin, montaža in varjenje prirobnic 273mm za uvodno kolono, manometri, kroglični ventili 2 coli in kroglični ventili 1 cola, tesnila ter ves povezovalni material. Vgradnja betonskih jaškov fi800mm, LTŽ pokrov ter betoniranje dna jaškov. - 8 kpl
- polaganje povezav med vrtinami in objektom (preboji skozi zunanjo steno objekta, polaganje cevi alkaten, zaščitnih cevi in kablov za dovod do potopnih črpalk, vodotesne in zrako tesne tesnitve prebojev, drobni, pritrdilni in tesnilni material) - 1 kpl
- dobavo, vgradnjo in utrjevanje finega peska za zasip ob ceveh alkaten - 1 kpl
- utrjevanje materiala in zasutje jarkov za vodne povezave z gradbeno mehanizacijo - 1 kpl
- dobavo in polaganje označevalnega traku nad cevmi za vodno povezavo - 1 kpl
- odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo - 1 kpl
- drobni, pritrdilni in tesnilni material) - 1 kpl
- pripravljalna in zaključna dela - 1 kpl
| komplet Gradbena dela | kpl | 1 |  | 0
1.3.3. | PE cev za vodnjaško vodo
za distribucijo vodnjaške vode skladne s SIST EN 12201 iz materiala PE100 z minimalno natezno trdnostjo 10 Mpa, SDR11, PN 16 bar. V postavki je potrebno zajeti dodatek za razrez, PE fitinge in fazonske kose, elektro varilne spojke, betonske bloke na mestih spremembe smeri in ostali potrošni material.
| PE100 - d110 x 10,0 | m | 150 |  | 0
| PE100 - d90 x 8,2 | m | 50 |  | 0
| PE100 - d63 x 5,8 | m | 500 |  | 0
1.3.4. | PVC opozorilni trak
| z indikatorjem za označevanje trase vodovoda z napisom "POZOR VODOVOD". | m | 300 |  | 0
1.3.5. | Zaščitna cev
za vodenje cevi na križanju z ostalimi inštalacijami. Cev mora biti izvedena na vsako stran vsaj 1,5m od mesta križanja.
| zaščitna cev d160 | m | 20 |  | 0
| zaščitna cev d90 | m | 40 |  | 0
1.3.6. | Dobava gumi tesnila
za zaščitne cevi skozi katero poteka napajalna cev
| d160/d110 | kpl | 4 |  | 0
| d90/d63 | kpl | 8 |  | 0
1.3.7. | PE varilni končnik z letečo prirobnico
skupaj s tesnili, vijaki in maticami za izvedbo prirobničnega spoja
| PE100 d110/DN100 | kpl | 2 |  | 0
| PE100 d63/DN50 | kpl | 4 |  | 0
1.3.8. | Poševnosedežni ventil
za hidravlično uravnoteženje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. V postavki zajeti navojne spoje in tesnila.
(ustreza proizvod IMI tip STAD/F ali enakovredno)
| STAD DN50 (V=6,40m3/h; dp=3,92kPa) | kpl | 4 |  | 0
1.3.9. | Vodotesen in elastičen prehod skozi
steno objekta izveden skladno s pravili za nizkoenergijsko gradnjo, velja za sledeče cevi:
| PE100 d110 - Športna Dvorana | kpl | 2 |  | 0
1.3.10. | Navezava na cev interne inštalacije
V postavki zajeti potrebne protiprirobnice, tesnila, vijake in matice potrebne za izvedbo spoja.
| PE100 d110 - Športna Dvorana | kpl | 2 |  | 0
1.3.11. | Tlačni preizkus inštalacije
| po navodilih iz projektne dokumentacije in izdaja atesta. | kpl | 2 |  | 0
1.3.12. | Izdelava geodetskega posnetka
| napeljave in vnos v kataster komunalnih vodov. | kpl | 1 |  | 0
1.3.13. | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
1.3.14. | Splošni, manipulativni in transportni
| stroški za potrebe oskrbe gradbišča | kpl | 1 |  | 0
1.3.15. | Zavarovalni stroški gradbišča | kpl | 1 |  | 0
1.3.16. | Izdelava posnetka izvedenih del
| za projekt izvedenih del, ki ga potrdi nadzor po ZGO in ročni vnos v PZI dokumentacijo, izdelava navodil za obratovanje, navodil za vzdrževanje in periodične preglede. Vpostavki zajeti tudi PID projektno dokumentacijo izvedenih del v 3 tiskanih izvodih in enem elektronskem izvodu. | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA
V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena dela.
Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser Transportni, manipulativni in stroški zavarovanja morajo biti zajeti v enotnih cenah
| SKUPAJ EUR | - |  |  | 0
1.4. | SPLOŠNO
1.4.1. | Držala in obešala za cevovode
| tovarniško izdelana (sistem SIKLA ali podobno) iz nerjavečih profilov, navojmih palic s cevnimi objemkami z gumi vložki (ocenjeno). | kg | 100 |  | 0
1.4.2. | Izvedba preizkusa zunanjega
hidrantnega omrežja. Vključno z meritvami pretoka in tlakov po izvedenem preizkusu. Omenjene preizkuse in meritve izvede za to pooblaščena inštitucija. Po izvedenih preizkusih in meritvah je potrebno predati poročilo in merilni protokol, ki ga lahko izda le za to pooblaščeno podjetje.
| Meritve zunanjega hidrantnega omrežja | kpl | 1 |  | 0
1.4.3. | Izdelava skic in izvedbenih detajlov
| izvajalca del, v sklopu priprave dela za izvedbo (podpiranje, obešanje priključevanja, križanja in enakovredno) ter potrjevanje le teh pri nadzoru in projektantu. | kpl | 1 |  | 0
1.4.4. | Priprava primopredajne dokumentacije
| skladno z zakonskimi zahtevami. | kpl | 1 |  | 0
1.4.5. | Izdelava poslovnika
| za vzdrževanje in obratovanje strojnih inštalacij in šolanje uporabnikovega osebja. | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA
V predračunskem popisu niso upoštevana gradbena in elektro dela.
Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser Transportni, manipulativni in stroški zavarovanja morajo biti zajeti v enotnih cenah
| SKUPAJ EUR | - |  |  | 0

## Vodovod
2. | VODOVOD IN KANALIZACIJA
|  | enota | količina | cena/EM | Skupaj
2.1. | NOTRANJI POŽARNI RAZVODI IN OPREMA
Pred izdelavo ponudbe in naročilom obvezno preveriti zahteve v študiji požarne varnosti!
2.1.1. | Ročni gasilni aparat Prah, Pena, Voda
| komplet s pritrdilnim in obešalnim materialom. Lokacijo in tip uskladiti z veljavno študijo požarne varnosti 9EG. | kpl | 13 |  | 0
2.1.2. | Ročni gasilni aparat na CO2
| komplet s pritrdilnim in obešalnim materialom. Lokacijo in tip uskladiti z veljavno študijo požarne varnosti 5EG. | kpl | 1 |  | 0
2.1.3. | Zidna EURO hidrantna omarica
izdelana po EN671-1 in DIN 14461-1 z gumirano cevjo sestavljena iz:
- omare velikosti 740 x 840 x 250 mm iz črne pločevine, z vrati z jezično zaporo,
- gibljivega priključka s priključnim ventilom DN 50 levo ali desno
- poltoge gumijaste cevi premera Ø25 mm dolžine 30 m navite na kolutu
- ročnika Ø25 mm na zasun, s šobo Ø6 mm - velikost šobe določiti na osnovi meritev.
- Zahtevana količina gasilne vode 70 l/min/hidrant pri tlaku 2,50 bar na ventilu.
| (ustreza proizvod Galus gasilna oprema tip 1-C/30) | kpl | 5 |  | 0
2.1.4. | Priključek za zidni hidrant
izdelava priključkov za zidni hidrant iz nerjavečih cevi vključno s parozaporno izolacijo d19 za priključitev hidranta
(ustreza proizvod Geberit tip Mapress nerj. jeklo)
| 35 x 1,5 x 2m | kpl | 5 |  | 0
OPOMBA
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser. Transportni, manipulativni in stroški zavarovanja morajo biti zajeti v enotnih cenah.
| SKUPAJ EUR | - |  |  | 0
2.2. | NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA
2.2.1. | Izvedba priklopa
internega razvoda sanitarne vode na napajalni vod, ki vstopa skozi steno objekta. Priklop se izvede na cev PE100 d75 prirobnica na interno cev CrNiMo DN65 prirobnica, tesnila in vijaki z maticami. V postavki je potrebno zajeti ves potreben drobni material, dodatke za razrez in pripadajoča montažna dela:
| - Izvedba vodotesnega prehoda za cev PE100 d75 - uporabiti originalne dele. | kpl | 1 |  | 0
| - Varilni končnik z letečo prirobnico PE100 d75, Prirobnica CrNiMo DN65 s tesnili in nerjavečimi vijaki in maticami za izvedbo spoja. | kpl | 1 |  | 0
| - Nerjaveča cev CrNiMo d76,1 x 2 za sanitarno vodo za medsebojno spajanje z zatiskanjem s certifikatom primernosti za uporabo v inštalacijah sanitarne vode po DVGW | m | 4 |  | 0
| - Prozaporna toplotna izolacija kot npr. Kaiflex ST z lepilom za cev d76,1 x 2 - debelina izolacije d19mm | m | 4 |  | 0
2.2.2. | Cevni ločevalnik - CL21.1
brez pomožne energije, s conami različnih tlakov, možnostjo kontrole, standardna izvedba
- V=2,32 l/s; dp=0,7 bar
- Maksimalni obratovalni tlak: 10 bar
- Območje temperature medija: 5-65°C
- S certifikatom za sanitarno vodo
| (ustreza proizvod Caleffi tip 574800 BA 1 1/2" ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.2.3. | Obtočna črpalka P21.1
za kroženje TSV
medij: topla sanitarna voda
pretok vode: V=0,40 m3/h
črpalna višina: 2,0 m
Pel = 20 W; 1x230V/50Hz
s kompletom montažnega (holandci), tesnilnega in ostalega potrebnega materiala za priklop na izbran sistem regulacije
| (Ustreza proizvod WILO tip YONOS PICO-Z 20/0,5-4 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.2.4. | Membranska raztezna posoda - RP21.1, RP21.2
s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska. Membranska posoda mora biti opremljena z veljavnim certifikatom za sanitarno vodo
- flowfresh sistem za zagotovitev polnega pretoka skozi posodo - pretočna izvedba
- konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom;
- kontrola za pitno vodo glede na pravila DVGW
vključno:
-servisni ventil zavarovan pred nepooblaščenim posegom - 1 kos
-ventil za preizkušanje manometrov - 1 kos
-komplet montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala.
Tehnični podatki:
- Nominalen volumen: VN 50 litrov
- Predtlak polnjenja: pa = 3,5bar
- Maksimalen dovoljen tlak: PS 10,0 bar
| (ustreza proizvod IMI Pnaumatex tip Aquapresso ADF 50.10 ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
2.2.5. | Mešalni ventil - MV21.1
zvezni, za omejevanje temperature tople sanitarne vode, vključno s 3-točkovnim EM pogonom 24V, tip in regulacijsko napetost uskladiti z izbrano regulacijo. V postavki zajeti tudi kompleten pritrdilni material s privijali in tesnili.
OPOMBA: Pogon ventila uskladiti z izbranim sistemom regulacije!!!!
medij topla sanitarna voda
V=9,70m3/h; kvs=16m3/h; dp=37kPa; 1x24V (zvezno)
| (ustreza proizvod BELIMO tip R538/NR24A-SR ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.2.6. | Poševnosedežni ventil RV 21.1
za hidravlično uravnoteženje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. Ventil mora imeti certifikat za uporabo v inštalacijah sanitarne vode.
(ustreza proizvod IMI tip STAD ali enakovredno)
| STAD DN40 (RV21.1 - V=6,30m3/h; dp=20kPa) | kpl | 1 |  | 0
2.2.7. | Varnostni ventil - SV21.1
| medij sanitarna hladna voda; psv=8,0 bar; DN 20; vključno pritrdilni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
2.2.8. | Proporcionalna dozirna naprava - MN21.1
za doziranje dezinfekcijskih sredstev, sredstev za pripravo vode, pripravo vode v energetiki, klimatizaciji, hladilnih sistemih in sanitarne vode. Sestavljena iz:
- impulzni vodomer
- dozirni ventil
- krmilni kabel
- dozirna črpalka
- sesalna garnitura z nivojskim stikalom
- dozirna posoda
Tehnični podatki:
Nazivni pretok znaša V = 2,50 m3/h; dp=0,2 bar
| (Ustreza proizvod MAK CMC tip PRODOS 2 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.2.9. | Mehanski vodni filter - FIL21.1
s patentiranim sistemom čiščenja filtrirnega vložka. Filter je namenjen grobi filtraciji na vstopu v objekt. Standardna stopnja filtracije je 89 mcr.
Nazivni pretok znaša V = 14,2 m3/h
Tlačni padec pri čistem filtru dp < 0,2 bar
Maksimalni delovni tlak = 16 bar
Medij hladna sanitarna voda
Dimenzija priključka 2"
| (Ustreza proizvod PULIFIL tip ECOCLEAN 2" M/FT018 ali enakovredno vključno pritrdilni material) | kpl | 1 |  | 0
2.2.10. | Volumetrični vodomer - VOD21.1
z razširjenim območjem merjenja pretoka, z zelo nizkim zagonskim pretokom. Noben del številčnice ni v stiku z vodo. Vodomer je pripravljen za Cyble komunikacijske module. Vključno s komunikacijskim modulom (računsko enoto) glede na zahtevo upravnika.
Nazivni pretok znaša V = 5,27 l/s; dp = 0,2bar
Medij hladna sanitarna voda
Dimenzija DN50
| (Ustreza proizvod ITRON ali enakovredno vključno pritrdilni material in modul za daljinsko odčitavanje) | kpl | 1 |  | 0
2.2.11. | Volumetrični vodomer - VOD21.2
z razširjenim območjem merjenja pretoka, z zelo nizkim zagonskim pretokom. Noben del številčnice ni v stiku z vodo. Vodomer je pripravljen za Cyble komunikacijske module. Vključno s komunikacijskim modulom (računsko enoto) glede na zahtevo upravnika.
Nazivni pretok znaša V = 2,63 l/s; dp = 0,2bar
Medij hladna sanitarna voda
Dimenzija DN50
| (Ustreza proizvod ITRON ali enakovredno vključno pritrdilni material in modul za daljinsko odčitavanje) | kpl | 1 |  | 0
2.2.12. | Reducirni ventil - REDV21.1, REDV21.2
regulator tlaka s kompaktnim zamenljivim vložkom. Iz medenine, ki preprečuje izločanje cinka. S prikazom nastavitve, holandski priključek M
Tehnični podatki:
- V: 5,16 l/s; dpv: 5 bar; dpizst: 3 bar
- Tmax: 60°C
- skladen z normativi EN 1567
Vključno manometer 0 - 10 bar ter pritrdilni in montažni material
| (Ustreza proizvod Caleffi tip 53508.1 1/4" ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
2.2.13. | Preklopni ventil - PV21.1
vključno s 3-točkovnim EM pogonom 24V, tip in regulacijsko napetost uskladiti z izbrano regulacijo. V postavki zajeti tudi kompleten pritrdilni material s protiprirobnicami, nerjavečimi vijaki in tesnili.
OPOMBA: Pogon ventila uskladiti z izbranim sistemom regulacije!!!!
topla sanitarna voda
V=0,40m3/h; kvs=21,0m3/h; dp=1kPa; 24V (zvezno)
| (ustreza proizvod BELIMO tip R520/LR24A ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.2.14. | Večfunkcijski termostatski obtočni ventil
dimenzije DN 15, za namestitev v cirkulacijski vod, za uravnoteženje cirkulacije tople sanitarne vode z navojnima priključkoma, iz rdeče litine, z nastavljivim termostatskim elementom, za PN 10, z vsemi potrebnimi priključki, max delovna temperatura 100 °C, ohišje prehodnega ventila iz rdeče litine in krožnika termostatskega ventila iz polimera, v sestavi:
- ventil TWA-A
(Ustreza proizvod DANFOSS tip MTCV, modul A (+ čistilni kos + protipovratni ventil + zaporni ventil) ali enakovredno)
| DN 15 | kpl | 4 |  | 0
2.2.15. | Krogelni ventil
primeren za vodovodne inštalacije, za sanitarno vodo z ročico ali metuljčkom za odpiranje. Izdelana iz rdeče litine, z dvojnim notranjim navojem. Za temperaturo vode med 5 in 85°C.
(ustreza proizvod Kovina KV60… ali enakovredno)
NP16:
| R 1/2" (DN 15) | kpl | 10 |  | 0
| R 3/4" (DN 20) | kpl | 7 |  | 0
| R 1" (DN 25) | kpl | 7 |  | 0
| R 5/4" (DN 32) | kpl | 7 |  | 0
| R 2" (DN 50) | kpl | 12 |  | 0
| R 2 1/2" (DN 65) | kpl | 6 |  | 0
2.2.16. | Zaporna loputa
primeren za vodovodne inštalacije, za sanitarno vodo z ročico za odpiranje. Izdelana iz rdeče litine, prirobničnim priključkom, vključno prirobnice in vijaki. Za temperaturo vode med 5 in 85°C.
(ustreza proizvod Inpos ali enakovredno)
NP16:
| DN65 | kpl | 6 |  | 0
2.2.17. | MS nepovratni ventil
za sanitarnio vodo, navojne izvedbe, vključno spojni in pritrdilni material
NP16:
| R 1/2" (DN 15) | kpl | 1 |  | 0
| R 3/4" (DN 20) | kpl | 1 |  | 0
| R 1" (DN 25) | kpl | 1 |  | 0
| R 5/4" (DN 32) | kpl | 1 |  | 0
| R 2" (DN 50) | kpl | 2 |  | 0
2.2.18. | Protipovratna loputa
za sanitarno vodo. Izdelana iz rdeče litine, INOX disk, prirobničnim priključkom, vključno prirobnice in vijaki. Za temperaturo vode med 5 in 85°C.
(ustreza proizvod Inpos ali enakovredno)
NP16:
| DN65 | kpl | 1 |  | 0
2.2.19. | MS podometni krogelni ventil
s pokromano kapo in rozeto
| R 1/2" (DN 15) | kpl | 4 |  | 0
| R 3/4" (DN 20) | kpl | 4 |  | 0
| R 1" (DN 25) | kpl | 4 |  | 0
2.2.20. | Navojna krogelna polnilno-praznilna pipa
s čepom na verižici in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom:
| DN 15 | kpl | 4 |  | 0
2.2.21. | Bimetalni termometer
| z ohišjem f100 mm, za območje 0-100°C, vključno z zaščitno tuljko za vgradnjo v cev | kpl | 3 |  | 0
2.2.22. | Podometna omarica z vratci
z okvirjem iz nerjavečega materiala ustrezno opleskana za vgradnjo v steno. Vratca prekrivajo ventile za hladno in toplo sanitarno vodo in ventile za termično dezinfekcijo. Obliko in tip vratic in omarice mora potrditi arhitekt.
| 300x300 mm | kpl | 4 |  | 0
2.2.23. | Nerjavne jeklene cevi CrNiMo 1.4401
za vodovodne instalacije z DVGW certifikatom, spajanje s hitrospojnimi press fitingi, komplet s fitingi, pritrdilnim in drobnim materialom – cevni razvodi in tesnila primerna za uporabo v inštalacijah sanitarne vode
(Ustreza proizvod Geberit tip Mapress nerjavno jeklo ali enakovredno)
za hladno vodo:
| 76,1x2 | m | 17 |  | 0
| 54x1,5 | m | 101 |  | 0
| 42x1,5 | m | 16 |  | 0
| 35x1,5 | m | 59 |  | 0
| 28x1,2 | m | 25 |  | 0
| 22x1,2 | m | 13 |  | 0
| 18x1,0 | m | 152 |  | 0
za toplo vodo:
| 54x1,5 | m | 4 |  | 0
| 42x1,5 | m | 13 |  | 0
| 35x1,5 | m | 10 |  | 0
| 28x1,2 | m | 20 |  | 0
| 22x1,2 | m | 10 |  | 0
| 18x1,0 | m | 125 |  | 0
za cirkulacijo tople vode:
| 22x1,2 | m | 16 |  | 0
| 18x1,0 | m | 91 |  | 0
2.2.24. | Izolacija cevnih razvodov
Nerjavnih jeklenih cevi
Izolacija iz fleksibilnih cevakov izdelanih iz mehke zaprtocelične pene na bazi sintetičnega kaučuka, debeline po specifikaciji spodaj, toplotna prevodnost pri 0°C <0,035 W/mK, parozapornostni koeficient > 7000, temperaturno območje -50 do 105 °C, material težko gorljiv, razreda B1 po DIN 4102, montaža brez zračnih fug med spoji, spoji lepljeni s specialnim lepilom.
(Ustreza proizvod Kaiflex tip ST ali enakovredno)
| d76,1/25 mm | m | 17 |  | 0
| d54/25 mm | m | 105 |  | 0
| d42/19 mm | m | 29 |  | 0
| d35/19 mm | m | 69 |  | 0
| d28/19 mm | m | 45 |  | 0
| d22/19 mm | m | 23 |  | 0
| d18/13 mm | m | 277 |  | 0
2.2.25. | Kompozitne vodovodne cevi
za hladno sanitarno vodo, v kolutu ali v palicah v skladu z DVGW W534, (ustreza proizvod PE-X/Al/PE, GEBERIT tip MEPLA ali enakovredno), skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, izolirane s parozaporno izolacijo Kaiflex tip ST
za hladno vodo:
| d20x2,5 (Kaiflex ST d13mm) | m | 80 |  | 0
| d26x3,0 (Kaiflex ST d13mm) | m | 60 |  | 0
| d32x3,0 (Kaiflex ST d19mm) | m | 30 |  | 0
| d40x4,5 (Kaiflex ST d19mm) | m | 30 |  | 0
za toplo vodo:
| d20x2,5 (Kaiflex ST d19mm) | m | 80 |  | 0
| d26x3,0 (Kaiflex ST d19mm) | m | 60 |  | 0
| d32x3,0 (Kaiflex ST d19mm) | m | 30 |  | 0
za cirkulacijo tople vode:
| d20x2,5 (Kaiflex ST d19mm) | m | 65 |  | 0
2.2.26. | Priprava priključkov
za priklop atomatov za pripravo napitkov. Uskladiti z dobaviteljem avtomatov. V postavki je zajeto:
- zaporni ventil DN15 - 1x
- pritrdilni material - 1kompl.
- prehodni drobni material - 1kompl.
- ostala dela povezana s priklopom avtomatov
| Priprava priključkov za avtomate | kpl | 3 |  | 0
2.2.27. | Priprava priključkov
za priklop elementov čajne kuhinje. Uskladiti z dobaviteljem čajne kuhinje.
- zaporni ventil DN15 - 1x
- pritrdilni material - 1kompl.
- prehodni drobni material - 1kompl.
- ostala dela povezana s priklopom elemntov v čajni kuhinji
| Priprava priključkov za elemente čajne kuhinje | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser Transportni, manipulativni in stroški zavarovanja morajo biti zajeti v enotnih cenah
| SKUPAJ EUR | - |  |  | 0
2.3. | SANITARNA OPREMA IN PRIBOR
OPOMBA 1: dobavitelji opreme, tipi opreme in dimenzije v skladu z zahtevami arhitekta in investitorja!
OPOMBA 2: Objekt se gradi skladno z uredbo o javnem zelenem naročanju. Vsa dobavljena in vgrajena oprema mora ustrezati in izpolnjevati vse zahteve iz pravilnika o zelenem naročanju! (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7202)
2.3.1. | Umivalnik stenski
sestavljen iz:
| - keramične školjke za montažo na steno, z odprtino za armaturo na sredini | kpl | 5 |  | 0
| - odtočnega ventila DN 32 in kromiranega sifona, z vezno cevjo in rozeto, | kpl | 5 |  | 0
| - podometna konstrukcija za montažo umivalnika | kpl | 5 |  | 0
| vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 5 |  | 0
2.3.2. | Umivalnik vsadni
OPOMBA: Vgradnja Kerrock pulta, izdelava odprtin za umivalnik in stoječo armaturo ni predmet projekta strojnih del!!!
sestavljen iz:
| - keramične školjke za montažo na Kerrock pult, brez odprtine za pipo | kpl | 20 |  | 0
| - odtočnega ventila DN 32 in kromiranega sifona, z vezno cevjo in rozeto, | kpl | 20 |  | 0
| - tesnenje umivalnika po vgradnji v pult | kpl | 20 |  | 0
| vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 20 |  | 0
2.3.3. | Ogledalo
| (po detajlu arhitekta) iz kristala, s pobrušenimi robovi, zaščiteno s premazom proti vlaženju, pravokotne oblike, za montažo nad umivalnikom, z zakrito pritrditvijo. | kpl | 25 |  | 0
2.3.4. | Stenski umivalnik - Invalidske sanitarije
sestavljen iz:
| - keramične školjke za pritrditev na steno | kpl | 1 |  | 0
| - kromiranega odtočnega ventila primernega za invalidski umivalnik dimenzije DN32 in podometnega sifona s kromirano zvezno cevjo in rozeto, | kpl | 1 |  | 0
| - podomente konstrukcije za pritrditev odtoka in armature za suhomontažno vgradnjo | kpl | 1 |  | 0
| - nagibnega ogledala | kpl | 1 |  | 0
| vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
2.3.5. | WC školjka
| iz sanitarnega porcelana, stenske konzolne izvedbe, horizontalni iztok, bele barve. | kos | 12 |  | 0
2.3.6. | Pokrov WC školjke
| vključno deska in pokrov, iz kvalitetne plastike ali plastificiranega lesa, bela barva, pritrdilni vijaki iz Cr-Ni jekla. | kos | 12 |  | 0
2.3.7. | Montažni element
za stenski WC, s podometnim splakovalnikom, aktiviranje spredaj, vgradna višina elementa H=112 cm. Za univerzalno masivno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo. Element je sestavljen iz:
- montažnega okvirja, površinsko zaščitenega
- predmontiranega in izoliranega podometnega splakovalnika z dvokoličinsko splakovalno tehniko, 6 l
- dveh kompletov navojnih palic in matic M12 za pritrditev školjke z osno razdaljo 18 ali 23 cm
- univerzalnega priključka za vodo 1/2” z ZN in vgrajenim kotnim ventilom
- zvočno izolirane pritrditve odtoka
- PE stenskega odtočnega kolena Ø 90/90 mm
- PE prehodnega kosa Ø 90 /110 mm
- garniture manšet Ø 90 mm
- pritrdilnega materiala
- seta za zvočno izolacijo
| (ustreza proizvod Geberit tip Duofix 111.311.00.5 ali enakovredno) | kos | 12 |  | 0
2.3.8. | Aktivirna tipka
| za podometne kotličke, iz plastike, bele barve za dvokoličinsko splakovalno tehniko, posluževanje od spredaj, vključno s pritrdilnim okvirjem in pritrdilnim materialom. | kos | 12 |  | 0
2.3.9. | Invalidski WC
sestavljen iz:
| - keramične školjke za pritrditev na steno, | kpl | 1 |  | 0
| - podometne konstrukcije s podometnim kotličkom, za pritrditev školjke in držal za invalide, | kpl | 1 |  | 0
| - aktivirne tipke za podometne kotličke | kpl | 1 |  | 0
| - masivne sedežne deske s plastičnimi odbijači | kpl | 1 |  | 0
| - nosilca WC papirja | kpl | 1 |  | 0
| - talnega in stenskega invalidskega držala | kpl | 1 |  | 0
| vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
2.3.10. | WC priključni kos
ravni s tesnilom
| d110 | kos | 13 |  | 0
2.3.11. | Pisoarna školjka
| iz sanitarnega porcelana, za stensko montažo, dovod in odvod prekrita, s sifonom, za vgradnjo elektronike na približevanje (velikost odprtine 13x13 cm), bele barve, vključno pritrdilni material. Montažna višina 650 mm. | kpl | 5 |  | 0
2.3.12. | Podomenta konstrukcija za pisoar
s podometnim splakovalnikom, pripravljeno odprtino za montažo senzorja za senzorsko splakovanje. Za univerzalno masivno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo. Višina elementa 112-130 cm, Element je sestavljen iz:
- samonosilnega montažnega okvirja iz C profilov 4/4 cm, površinsko zaščitenega, nastavljivega po višini 0-20 cm
- vrtljiva plošča za vgradnjo v profil UW50 in UW75
- radialno tesni priključek vode 1/2"
- predmontiran ventil z dušilko
- prazna cev za izpiranje cevovoda s priključno sponko
- vgradna zaščita za servisno odprtino
- gibljiva dotočna cev
- dotok FI32 nastavljiv po višini
- pritrdilo za pisoar navojnima palicama M8 in z možnostjo nastavitve po višini in odmiku
- pritrdilo za odtočno koleno, nastavljivo po višini, zvočno izolirano
- samozaviralne nogice za nastavitev višine
- vgradna garnitura s pokrovom
- sesalni sifon fi 50, vključno s tesnilom
- 2x pritrdilni kotnik
- odtočno koleno PE-HD reducirano s fi 63/57 mm na fi 50/44 mm, vključno s tesnilom za sesalni sifon
- pritrdilni material
| (ustreza proizvod Geberit tip Duofix 111.620.00.1 ali enakovredno) | kpl | 5 |  | 0
2.3.13. | Krmilna elektronika pisoarja
za splakovanje pisoarja (infrardeče krmiljenje z napajanjem iz omrežja 230V), vključno stenski pokrov iz nerjavnega jekla, mat brušeno, z magnetnim ventilom DN15 in lovilcem smeti, možnost nastavitve dolžine trajanja izpiranja, vključno ogrodje in 4 vijaki za pritrditev
| Posebne funkcije (zeleno naročanje): - omejitev splakovanja na 2 litra/splakovanje | kpl | 5 |  | 0
2.3.14. | Pisoarna pregradna stena
| fiksna, za fizično ločitev pisoarjev, iz keramike, vključno pritrdilni in montažni material | kpl | 4 |  | 0
2.3.15. | Trokadero
sestavljen iz:
- keram. stoječe kadi, skupaj z nerjavečo dvižno rešetko
- visokomontažni vodokotliček s potezno vrvico, vklučno plovni in odvodni ventil, priključne cevi za vodovodno instalacijo ter odtočna cev
| pritrdilni in tesnilni material. | kpl | 2 |  | 0
2.3.16. | Oprema za tuš
sestavljena iz:
| -Duofix montažni element za kopalne in pršne kadi + podometno armaturo tip 111.772.00.1 (Geberit). Element je primeren za univerzalno masivno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo | kpl | 10 |  | 0
| - talna kanaleta za linerani odtok vode preko sifona. Profil izdelan iz brušenega nerjavečega jekla V4A, za montažo v tla višine od 3 do 25mm. Dolžina x širina x višina: 800x75x19 mm, vključno prekrivna plošča, sifon, prirdilni in tesnilni material. Tip KLA 19 EB 80 (Schlueter) | kpl | 10 |  | 0
| -gumijasta manšeta, za tesnjenje PE odtočnega kolena na montažnem elementu na VSO. Dimenzija fi.50 | kpl | 10 |  | 0
| -nepovratni ventil, R1/2" | kpl | 10 |  | 0
| -drobni material, kislinsko odporen silikon za sanitarno opremo, barva po zahtevi arhitekta | kpl | 10 |  | 0
2.3.17. | Armatura za umivalnik - stoječa
senzorska (230V), kromirana, medeninasta, vključno z dvema kotnima ventiloma DN15 z rozetami, sifonom, priključnimi cevkami in pritrdilnim materialom
| Posebne funkcije (zeleno naročanje): - Omejitev pretoka vode na 5,7 l/min - 7 vnaprej določenih programov termične funkcije (nastavljiva temperatura, termična dezinfenkcija, način čiščenja,…) - časovni nadzor delovanja armature - izklop po 15 sekundah | kos | 24 |  | 0
2.3.18. | Armatura za umivalnik strojnica - stoječa
| kromirana, medeninasta, enoročna, vključno z dvema kotnima ventiloma DN15 z rozetami, sifonom, priključnimi cevkami in pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
2.3.19. | Armatura za umivalnik - invalidske sanitarije
kromirana, medeninasta, enoročna, s podaljšanim ročnikom, vključno z dvema kotnima ventiloma DN15 z rozetami, sifonom, priključnimi cevkami in pritrdilnim materialom
| Posebne funkcije (zeleno naročanje): - Omejitev pretoka vode na 6,0 l/min | kos | 1 |  | 0
2.3.20. | Armatura za trokadero - stenska
kromirana, medeninasta, enoročna, s podaljšanim pomičnim izlivom, vključno z dvema kotnima ventiloma DN15 z rozetami, sifonom, priključnimi cevkami in pritrdilnim materialom
| Posebne funkcije (zeleno naročanje): - Omejitev pretoka vode na 6,0 l/min | kos | 2 |  | 0
2.3.21. | Armatura za Tuš
podometna, kromirana, medeninasta, na senzor, s časovnikom za izklop in preklopnim gumbom za uravnavanje temperature
Posebne funkcije (zeleno naročanje): - Omejitev pretoka vode na 8,0 l/min preko vgrajenega omejevalnika temperature - časovni nadzor delovanja armature - izklop po 35 sekundah
Vključno:
- 2x kotni ventil DN15 z rozetami
- sifon
- stensko palica z nadglavnim izlivom
- pritrdilni in montažni material
| (ustreza proizvod Grohe podometni del 3645800 + Grohe IR pokrivna plošča Eurosmart Cosmpolitan E ali enakovredno) | kpl | 10 |  | 0
2.3.22. | Galenterija
Dodatna oprema sanitarij/umivalnic, inox, za pritrditev na steno, ali sanitarni element. Vključno pritrdilni in obešalni material
| - Milnik | kos | 20 |  | 0
| - Podajalnik brisač zloženk | kos | 8 |  | 0
| - Koš za smeti 5 litrov | kos | 16 |  | 0
| - podajalnik toalentnega papirja | kos | 12 |  | 0
| - držalo dodatne role WC papirja | kos | 12 |  | 0
| - stensko držalo, vključno z metlico za WC | kos | 12 |  | 0
| - stensko držalo za milo (tuš) | kos | 10 |  | 0
| - obešalna kljukica | kos | 21 |  | 0
2.3.23. | Priključek za pomivalni stroj
- stenska pipa za hladno vodo 1/2"
- stenski sifon za priklop pomivalnega stroja
- zaporni podometni ventil DN15
| komplet | kpl | 1 |  | 0
2.3.24. | Priključek za kavomat ali pitnik
- stenska pipa za hladno vodo 1/2"
- stenski sifon za priklop kavomata ali pitnika
- zaporni podometni ventil DN15
| komplet | kpl | 1 |  | 0
2.3.25. | Stenski pretočni sifon za klima naprave
| za priklop na fekalno odtočno kanalizacijo. Sifon je potrebno dobaviti s prekrivno masko, ki omogoča dostop do ključnih delov v primeru potrebe po servisiranju. | kpl | 5 |  | 0
OPOMBA
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser Transportni, manipulativni in stroški zavarovanja morajo biti zajeti v enotnih cenah
| SKUPAJ EUR | - |  |  | 0
2.4. | NOTRANJA KANALIZACIJA
2.4.1. | PE-HD kanalizacijska cev
v palicah za spajanje z varjenjem ali elektro varilnimi spojkami, v skladu z EN 1519, vključno vsi fitingi, priključni kosi in obešalni material. Pri izvedbi horizontalnih razvodov cevi do vključno dimenzije d50 je potrebno uporabiti in v tej postavki zajeti vodilne žlebičke iz pocinkane pločevine!
CEVI ZA ODZRAČEVANJE
Vključno parozaporna izolacija Kaiflex ST debeline 19mm z vsem potrebnim dodatnim materialom!
(ustreza proizvod GEBERIT PE-HD ali enakovredno)
| d125 | m | 25 |  | 0
| d110 | m | 20 |  | 0
| d75 | m | 7 |  | 0
2.4.2. | PE-S2 nizkošumna kanalizacijska cev
v palicah za spajanje z varjenjem ali elektro varilnimi spojkami, v skladu z EN 1519, vključno vsi fitingi, priključni kosi in obešalni material. Pri izvedbi horizontalnih razvodov cevi do vključno dimenzije d50 je potrebno uporabiti in v tej postavki zajeti vodilne žlebičke iz pocinkane pločevine! Za pritrjevanje cevi na konstrukcijo objekta uporabiti originalne pritrdilne materiale!
VERTIKALNE CEVI IN HORIZONTALE V SPUŠČENEM STROPU
Vključno parozaporna izolacija Kaiflex ST debeline 19mm z vsem potrebnim dodatnim materialom!
(ustreza proizvod GEBERIT Silent-db20 ali enakovredno)
| d160 | m | 4 |  | 0
| d125 | m | 8 |  | 0
| d110 | m | 16 |  | 0
2.4.3. | PE-HD kanalizacijska cev
v palicah za spajanje z varjenjem ali elektro varilnimi spojkami, v skladu z EN 1519, vključno vsi fitingi, priključni kosi in obešalni material. Pri izvedbi horizontalnih razvodov cevi do vključno dimenzije d50 je potrebno uporabiti in v tej postavki zajeti vodilne žlebičke iz pocinkane pločevine!
(ustreza proizvod GEBERIT PE ali enakovredno)
| d110 | m | 115 |  | 0
| d75 | m | 35 |  | 0
| d50 | m | 45 |  | 0
2.4.4. | PE-HD cev za odvod kondenzata
hladilnih enot in varnostnih ventilov, v palicah za spajanje z varjenjem, v skladu z EN 1519, vključno vsi fitingi, priključni kosi in obešalni material. Pri izvedbi horizontalnih razvodov cevi do vključno dimenzije d50 je potrebno uporabiti in v tej postavki zajeti vodilne žlebičke iz pocinkane pločevine!
| d32 | m | 30 |  | 0
| d50 | m | 140 |  | 0
2.4.5. | PE-S2 čistilni kos
za kanalizacijo, za spajanje z varjenjem, v skladu z EN 1519. V tej postavki je potrebno zajeti revizijske pokrove iz nerjaveče pločevine!
Poslovni objekt:
| d75 | kpl | 3 |  | 0
| d110 | kpl | 7 |  | 0
| d125 | kpl | 2 |  | 0
2.4.6. | PE-HD strešni zaščitni kos
za kanalizacijo, za spajanje z varjenjem, v skladu z EN 1519, vključno priključni kosi in material za obdelavo prehoda skozi toplotni ovoj stavbe.
| d110 | kpl | 1 |  | 0
| d125 | kpl | 1 |  | 0
2.4.7. | Avtomatski dozračnik
za sekundarno dozračevanje fekalne kanalizacije za montažo pod strop, vključno z vsem pritrdilnim materialom in maskami za montažo v spuščenem stropu. Obliko maske potrdi arhitekt.
Poslovni objekt:
| d50 | kpl | 1 |  | 0
| d90 | kpl | 1 |  | 0
2.4.8. | Horizontalni talni odtok DN50
z dotokom DN40/50, 123 x 123mm, s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom z zaporo povratnega toka, stranskim dotokom DN40/50, skrajšljivim okvirnim nastavkom 14-74mm / d110 mm in litoželeznim pokrovom z O obročem 92 x 4mm. Vgradna zaščita je zajeta v dobavo. Vključno z gradbenim podpornim okvirjem, izolacijsko garnituro z EPDM folijo 400 x 400mm.
| (ustreza proizvod HL ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
2.4.9. | Horizontalni talni odtok DN50
z dotokom DN40/50, 123 x 123mm, s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom z zaporo povratnega toka, stranskim dotokom DN40/50, skrajšljivim okvirnim nastavkom 14-74mm / d110 mm in nerjavečo jekleno rešetko 123 x 123 mm z O obročem 92 x 4mm. Vgradna zaščita je zajeta v dobavo. Vključno z gradbenim podpornim okvirjem, izolacijsko garnituro z EPDM folijo 400 x 400mm.
| (ustreza proizvod HL ali enakovredno) | kpl | 4 |  | 0
OPOMBA
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser Transportni, manipulativni in stroški zavarovanja morajo biti zajeti v enotnih cenah
| SKUPAJ EUR | - |  |  | 0
2.5. | SPLOŠNO
2.5.1. | Zagoni vgrajene opreme
- Pred naročilom katere koli opreme je potrebno preveriti smer postavitve naprave oz. opreme ter funkcije delovanja uskladiti z izdelovalcem hišnega CNS-a.
- Zajeti je potrebno interne kabelske povezave opreme in priklope napajalnih kablov. Postavitev opreme na mesto postavitve in sestavo naprav skladno z navodili proizvajalca.
- Zajeti je potrebno sodelovanje tehnične službe z elektro izvajalcem v času montaže in zagon naprav in pripadajoče opreme s strani pooblaščenega servisnega podjetja. Zajeti tudi šolanje predstavnika naročnikovega vzdrževalnega osebja za rokovanje z opremo.
- Sodelovanje na kvalitativnem pregledu in tehničnem pregledu, ter priprava DZO dokumentacije za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja.
| Zagoni vgrajene opreme … | kpl | 1 |  | 0
2.5.2. | Izdelava prebojev za potrebe prehoda
inštalacij vodovoda, fekalne kanalizacije in kondenčnih vodov.
V postavki zajeti izdelava preboja s kronskim vrtanjem skozi betonske stene in betonska tla debeline do 300mm. Zajeti tudi preboje skozi lesene stene. Prav tako je v postavki potrebno zajeti tesnenje po izvedenih montažnih delih. Preboji so predvideni za sledeče cevi:
| Vodovodne cevi od DN15 do DN65 | kpl | 5 |  | 0
| Cevi fekalne kanalizacije d125 | kpl | 1 |  | 0
| Cevi fekalne kanalizacije d110 | kpl | 6 |  | 0
| Cevi fekalne kanalizacije d75 | kpl | 5 |  | 0
| Cevi fekalne kanalizacije d50 | kpl | 3 |  | 0
| Cevi odovoda kondenzata d32 do d50 | kpl | 6 |  | 0
2.5.3. | Izvedba požarnega tesnenja
prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev. Požarno tesnenje mora biti izvedeno skladno z veljavnim certifikatom izvajalca za sistem požarnega tesnenja. V postavki je potrebno zajeti predajo poročila o požarnem tesnenju prehodov.
| - d32 do d110 (PE-HD cev) | kpl | 3 |  | 0
| - od DN15 do DN65 (nerjaveče jeklo ali Pe-X cevi s parozaporno izolacijo d19) | kpl | 6 |  | 0
2.5.4. | Izvedba preizkusa internega
hidrantnega omrežja. Vključno z meritvami pretoka in tlakov po izvedenem preizkusu. Omenjene preizkuse in meritve izvede za to pooblaščena inštitucija. Po izvedenih preizkusih in meritvah je potrebno predati poročilo in merilni protokol, ki ga lahko izda le za to pooblaščeno podjetje.
| Meritve internega hidrantnega omrežja | kpl | 1 |  | 0
2.5.5. | Dolbljenje talne plošče
| na mestih križanj inštalacij v nivoju dvignjenih tal | tm | 10 |  | 0
2.5.6. | Tlačni preizkus cevovoda sanitarne vode
| na 1.5-kratni obratovalni tlak, brez armatur, trajanje 24 ur, v skladu s predpisi. O preizkusu se vodi zapisnik, prisoten mora biti nadzorni organ. | kpl | 1 |  | 0
2.5.7. | Tesnostni preizkus cevovoda
| na 1.1-kratni obratovalni tlak, z armaturami. | kpl | 1 |  | 0
2.5.8. | Tesnostni preizkus fekalne kanalizacije
| s hladno vodo po DIN 4033, komplet z izdelavo zapisnika in predajo pisnega poročila. | kpl | 1 |  | 0
2.5.9. | Držala in obešala za cevovode
| tovarniško izdelana (sistem SIKLA ali podobno) iz jeklenih profilov, navojnih palic ali perforiranega jeklenega traku s cevnimi objemkami z gumi vložki, kompenzatorji raztezkov in obveznim statičnim izračunom dobavitelja (ocenjeno). | kg | 200 |  | 0
2.5.10. | Poročilo o ustreznem požarnem
| tesnenju prehodov skozi stene med požarnimi sektorji. Poročilo mora veljati za vgrajene sisteme. | kpl | 1 |  | 0
2.5.11. | Izpiranje cevovodov
| po izvedeni montaži, pred izvedbo fine montaže elementov sistema vodovoda. | kpl | 1 |  | 0
2.5.12. | Razmaščevanje in dezinfekcija
| (kloriranje) celotne instalacije vodovoda po izvedeni montaži s strani pooblaščene institucije, vključno z odvzemom vzorcev in analizo. V postavki je potrebno zajeti tudi predajo poročila o kemični in bakteriološki analizi izvedene inštalacije s strani pooblaščene inštitucije. | kpl | 1 |  | 0
2.5.13. | Nepredvidena dela
| upravičeno priznana po predhodni potrditvi s strani nadzora in investitorja | % | 5 | 0 | 0
2.5.14. | Pripravljalna in zaključna dela | zajeti v enotnih cenah postavk
2.5.15. | Splošni, manipulat. in transportni stroški | zajeti v enotnih cenah postavk
2.5.16. | Zavarovalni stroški gradbišča | zajeti v enotnih cenah postavk
2.5.17. | Projektantski nadzor
| Usklajevanje projektne dokumentacije z dejanskim stanjem in arhitekturnimi danostmi na objektu. Ure priznane s strani nadzora oz. investitorja. | ur | 10 |  | 0
2.5.18. | Predaja PID projektne dokumentacije
| izvedenih del skladno z veljavno zakonodajo. V postavki zajeti predajo treh tiskanih izvodov in enega izvoda v elektronski obliki (načrti v dwg in pdf formatu, teksti v xlsx, docx in pdf formatu!) | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA:
V enotnih cenah zajeti sledeča dela:
- Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca del v sklopu priprave dela za izvedbo (podpiranje, obešanje priključevanja, križanja in enakovredno) ter potrjevanje le teh pri nadzoru in projektantu.
- Poročilo o ustrezni izvedbi požarnih prehodov
- Priprava primopredajne dokumentacije
- Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poskusno obratovanje
- Izdelava poslovnika vzdrževanje strojnih instalacij
| SKUPAJ EUR | - |  |  | 0

## Ogrevanje in Hlajenje
3. | OGREVANJE IN HLAJENJE
|  | enota | količina | cena/EM | Skupaj
3.1. | ENERGETIKA
3.1.1. | Toplotna črpalka - TČ11.1, TČ11.2
voda/voda z inverter tehnologijo.
Zmogljivost v sistemu SLANICA/VODA, uporaba pri nizkih temperaturah v povprečnih podnebnih razmerah:
Toplotna moč: 22,4 ~ 87,8 kW pri B0W35
Toplotna moč: 19,9 ~ 78,3 kW pri B0W55
SCOP: 5,29
Razmerje sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov: 199 %
Razred energijske učinkovitosti: A+++
Zmogljivost v sistemu VODA/VODA, uporaba pri nizkih temperaturah v povprečnih podnebnih razmerah:
Toplotna moč: 29,7 ~ 108,9 kW pri W10W35
Toplotna moč: 26,4 ~ 97,0 kW pri W10W55
SCOP: 7,12
Razmerje sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov: 277 %
Razred energijske učinkovitosti: A+++
PODATKI ZA BORZEN:
Moč pri W10/W40-45: 103,0 kW COP pri W10/W40-45 pri 4500rpm: 4,47 Zmogljivost hlajenja*: Hladilna moč: 26 ~ 91 kW pri B10/5-W25/30 (režim hlajenja 12/7°C) EER: 5,45 pri 3600 rpm *za hlajenje potrebno predvideti tehnično rešitev s hidravličnimi preklopi
Temperaturni režim ogrevanja: 20 ~ 65°C
Temperaturni režim hlajenja: -10 ~20°C (etanol 30%)
Modulacija moči: 25-100% zvezno (inverter)
Integrirane hidravlične komponente: Črpalka slanice; črpalka ogrevanja; antivibracjski kompenzatorji na vseh ceveh
Dimenzije: š900 x g800 x v1650 mm
Masa neto: 457 kg
Hladivo: R410a, 9 kg
Hidravlični priključki: slanica 2x Cu54mm; sistemska voda: 2xCu42mm; de-superheater (gretje TSV) 2xCu28mm
Električni priključek: 3x63A
Tlak hrupa: 63 dB(A)
| (ustreza proizvod Thermia tip Mega XL 2020 203232 ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
3.1.2. | Komplet filtrov
za cevne inštalacije na priključkih toplotne črpalke skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom. Tip in vrsto uskladiti z izbranim modelom toplotne črpalke.
1x Filter ventil DN25 1x Filter ventil DN40 1x Filter ventil DN50 1x Magnetni filter MB3 28mm 1x Magnetni filter MBL 6/4''
| (ustreza proizvod Thermia tip Mega L-XL ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
3.1.3. | Obtočna črpalka - P11.1, P11.2
Za montažo na priključke odpadne toplote na toplotni črpalki - Desuperheater.
medij: mehčana ogrevalna voda
pretok vode: V=1,0 m3/h
črpalna višina: 5,0 m
Pel = 30 W; 1x230V/50Hz
s kompletom montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala za priklop na izbran sistem regulacije. Vključno holandci, tesnila in kompenzatorji za priklop na cevovode.
| (Ustreza proizvod Wilo tip Yonos Pico 1.0 25/1-6 4248084 ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
3.1.4. | Hranilnik toplote/hladu - AK11.1, AK31.1
primeren za hlajenje/ogrevanje, izdelan iz 37-2 jekla antikorozijsko zaščiten. Medij mehčana voda
Tehnični podatki:
- prirobnična odprtina za potrebe čiščenja ali naknadno vgradnjo električnega grelnika - 240mm
- priključki: DN100
- V = 1500 l
- izolacija: ECO SKIN 2.0 - 100mm
- mere: fi1000mm x 2150 mm; 207 kg
- delovni tlak: 4 bar; max. Delovni tlak 10 bar
- razslojevalne plošče za boljšo razslojevanje ogrevalne in hladilne vode.
| (ustreza proizvod Austria Email tip PSF 1500 ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
3.1.5. | Ogrevalnik tople sanitarne vode - GTSV21.2
visokozmogljiv bojler s priključki za hladno, toplo vodo in CTSV, prirobnično odprtino za čiščenje nastavkov za elektro grelnik, izolacijo, notranja zaščita bojlerja primerna a sanitarno vodo, vključno nameščenea zunanja pretočna anoda.
Tehnični podatki:
- V = 900 l
- izolacija: trdi PU 50mm
- mere: fi790 x 2228 mm; 374 kg
- površina grelnika: 7,5 m2
- max. delovni tlak: 10 bar
Vključno:
- mufa za temperaturno tipalo
- mufa za termometer
- odzračni nastavek
- praznilni nastavek
- priključek na raztezno posodo
| (Ustreza proizvod Austria Email tip HRS 900 31526 + A82902 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.6. | Ogrevalnik tople sanitarne vode - GTSV21.1
visokozmogljiv bojler s priključki za hladno, toplo vodo in CTSV, prirobnično odprtino za čiščenje nastavkov za elektro grelnik, izolacijo, notranja zaščita bojlerja primerna a sanitarno vodo, vključno magnezijeva žrtvena anoda.
Tehnični podatki:
- V = 500 l
- izolacija: trdi PU 50mm
- mere: fi760 x 1806 mm; 254 kg
- površina grelnika: 6,0 m2
- max. delovni tlak: 10 bar
Vključno:
- Vsadni elektro grelnik - EG21.1; Pel = 6,0 (3,4,6 kW), z varnostnim termostatom in montažnim materialom. Ustreza proizvod EBH-KDW 6,0, prirobnični ali enakovredno
- mufa za temperaturno tipalo
- mufa za termometer
- odzračni nastavek
- praznilni nastavek
- priključek na raztezno posodo
| (Ustreza proizvod Austria Email tip HRS 500 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.7. | Vodni filter
namensko izdelan za filtriranje vode pred toplotnimi črpalkami voda-voda in zagotavljajo optimalno učinkovitost in enostavno vzdrževanje. Zagotavljajo učinkovito zaščito sistema toplotne črpalke pred v vodi netopnimi delci, kot so pesek, mivka, mulj, rja itd. ATČ vodni filter je nujen del opreme za varno in nemoteno delovanje toplotne črpalke.
- priklop filtra: DN80, prirobnični
- filtrirna površina: 1288 cm2
- pretok skozi filter pri padcu tlaka deltaP=0,2 bar: 32 m3/h
- pretok skozi filter pri padcu tlaka deltaP=0,3 bar: 51 m3/h
- delovni tlak: 10 bar
- max. delovni tlak: 16 bar
- temp. vode, konstantna: do 30°C
- max temp. vode, kratkotrajna: 50°C
- masa: 8,2 kg
Vključno:
- 2x FIP-ODV090 ODV d90/DN80 PN10/16, leteča prirobnica po DIN 8063
- 2x FIP-QPV090 QPV, končnik za letečo prirobnico d90/DN80 po DIN 8063 PN10/16, lepilni
- 4x FIP-QHVY090E tesnilka samocentrirana d90 za priklop QPV, QRV
| (Ustreza proizvod ATČ-80 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.8. | Razširitvena kartica
opravlja eno od naštetih funkcij, izbirno: EM3:1 topla sanitarna voda, cirkulacija TSV, antilegionela, nadzor potopne črpalke EM3:2 distribucijski krog 2-3 EM3:3 distribucijski krog 4-5 EM3:4 hlajenje pasivno/aktivno EM3:5 bazen
| (ustreza proizvod Thermia tip EM3 086L5981 (v dozi) ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
3.1.9. | Potopni senzor
PT1000 10 cm, uporovni termometer
| (ustreza proizvod MWT 410 220281 ali enakovredno) | kpl | 13 |  | 0
3.1.10. | Volumetrični vodomer
za merjenje porabe hladne sanitarne vode, z razširjenim območjem merjenja pretoka, z zelo nizkim zagonskim pretokom. Noben del številčnice ni v stiku z vodo. Vodomer je pripravljen za Cyble komunikacijske module. Vključno s komunikacijskim modulom glede na zahtevo upravnika.
Pred naročilom opreme je potrebno uskladiti tip vodomera in način odčitavanja s predstavnikom upravljalca sistema daljinskega odčitavanja porabe.
Vključno:
- Impulzni dajalnik CYBLE SENSOR 2 žični K:1
- Računska enota toplotnega števca CF-55 10L /imp MID PT100
- Opcijska kartica CF-ECHO II, CF51, CF55 MBUS + EV
| (Ustreza proizvod Flostar tip M DN80 Q3=63 R315 L=300mm; PN20 T50 HF 10L + oprema ali enakovredno vključno pritrdilni material in modul za daljinsko odčitavanje) | kpl | 1 |  | 0
3.1.11. | Sestavljeni toplotni izmenjevalnik - TM01.1
Podtalnica. Vijačne izvedbe, iz visokoučinkovitih plošč iz nerjavne pločevine AISI316L, ter ohišja iz karbonskega jekla, zaščitno barvanega, s tovarniško izolacijo, postavljenega na podporne nogice, popolnoma razstavljiv za enostavno vzdrževanje, protitočne izvedbe, z naslednjimi tehničnimi / projektnimi podatki:
Delovna tlačna stopnja izmenjevalnika je 5bar(g)
Nazivna ogrevalna moč Qgr = 154 kW
Hladna stran:
- medij: etanol/voda 30/70%
- temperaturni režim: 5/10°C
- pretok medija: 27,59 m3/h
- max. tlačni padec: 248,3 mbar
Topla stran:
- medij: mehčana voda
- temperaturni režim: 13/8°C
- pretok medija: 26,44 m3/h
- max. tlačni padec: 214,9 mbar
Dodatno o produktu v projektu:
Priključki DN100 prirobnični, gumi tesnila, EN1092-1-PN16, NBR 0.034 dobavljeno vključno s podpornimi nogicami za postavitev na tla in toplotno izolacijo izmenjevalnika.
Vključno:
- montažna konzola
- izolacija
- prirobnični priključki NP 16 s protiprirobnicami, s tesnili in nerjavečimi vijaki.
| (Ustreza proizvod Kelvion tip NT100M HV, 26PL.,0.4, NBR, CDH-10, S355J2+N/GPHE ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.12. | Sestavljeni toplotni izmenjevalnik - TM31.1
Hlajenje. Vijačne izvedbe, iz visokoučinkovitih plošč iz nerjavne pločevine AISI316L, ter ohišja iz karbonskega jekla, zaščitno barvanega, s tovarniško izolacijo, postavljenega na podporne nogice, popolnoma razstavljiv za enostavno vzdrževanje, protitočne izvedbe, z naslednjimi tehničnimi / projektnimi podatki:
Delovna tlačna stopnja izmenjevalnika je 5bar(g)
Nazivna ogrevalna moč Qgr = 154 kW
Hladna stran:
- medij: etanol/voda 30/70%
- temperaturni režim: 4/9°C
- pretok medija: 27,58 m3/h
- max. tlačni padec: 230,5 mbar
Topla stran:
- medij: mehčana voda
- temperaturni režim: 11/6°C
- pretok medija: 26,42 m3/h
- max. tlačni padec: 164,7 mbar
Dodatno o produktu v projektu:
Priključki DN100 prirobnični, gumi tesnila, EN1092-1-PN16, NBR 0.034 dobavljeno vključno s podpornimi nogicami za postavitev na tla in toplotno izolacijo izmenjevalnika.
Vključno:
- montažna konzola
- izolacija
- prirobnični priključki NP 16 s protiprirobnicami, s tesnili in nerjavečimi vijaki.
| (Ustreza proizvod Kelvion tip NT100M HV, 39PL.,0.4, NBR, CDH-10, S355J2+N/GPHE ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.13. | Sestavljeni toplotni izmenjevalnik - TM01.2
Odpadna toplota. Vijačne izvedbe, iz visokoučinkovitih plošč iz nerjavne pločevine AISI316L, ter ohišja iz karbonskega jekla, zaščitno barvanega, s tovarniško izolacijo, postavljenega na podporne nogice, popolnoma razstavljiv za enostavno vzdrževanje, protitočne izvedbe, z naslednjimi tehničnimi / projektnimi podatki:
Delovna tlačna stopnja izmenjevalnika je 5bar(g)
Nazivna ogrevalna moč Qgr = 200 kW
Hladna stran:
- medij: mehčan voda
- temperaturni režim: 13/19°C
- pretok medija: 28,69 m3/h
- max. tlačni padec: 129,6 mbar
Topla stran:
- medij: mehčana voda
- temperaturni režim: 30/25°C
- pretok medija: 34,57 m3/h
- max. tlačni padec: 184,4 mbar
Dodatno o produktu v projektu:
Priključki DN100 prirobnični, gumi tesnila, EN1092-1-PN16, NBR 0.034 dobavljeno vključno s podpornimi nogicami za postavitev na tla in toplotno izolacijo izmenjevalnika.
Vključno:
- montažna konzola
- izolacija
- prirobnični priključki NP 16 s protiprirobnicami, s tesnili in nerjavečimi vijaki.
| (Ustreza proizvod Kelvion tip NT100T HV, 1.4404, 0.4, NBR, CDH-10, S355J2+N/GPHE ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.14. | Lotani toplotni izmenjevalnik - TM61.1
Napajanje grelnikov prezračevalnih naprav. Lotane izvedbe, iz visokoučinkovitih plošč iz nerjavne pločevine AISI316L, s tovarniško izolacijo, postavljenega na podporne nogice, popolnoma razstavljiv za enostavno vzdrževanje, protitočne izvedbe, z naslednjimi tehničnimi / projektnimi podatki:
Delovna tlačna stopnja izmenjevalnika je 16bar(g)
Nazivna ogrevalna moč Qgr = 72,40 kW
Hladna stran:
- medij: glikol/voda 35/65%
- temperaturni režim: 30/35°C
- pretok medija: 12,55 m3/h
- max. tlačni padec: < 20kPa
Topla stran:
- medij: mehčana voda
- temperaturni režim: 40/35°C
- pretok medija: 12,57 m3/h
- max. tlačni padec: < 20kPa
Dodatno o produktu v projektu:
Priključki DN65 prirobnični, gumi tesnila, EN1092-1-PN16, NBR 0.034 dobavljeno vključno s podpornimi nogicami za postavitev na tla/steno in toplotno izolacijo izmenjevalnika.
Vključno:
- montažna konzola
- izolacija
- prirobnični priključki NP 16 s protiprirobnicami, s tesnili in nerjavečimi vijaki.
| (Ustreza proizvod Cipriani, Danfoss, Ipros, ...) | kpl | 1 |  | 0
3.1.15. | Lotani toplotni izmenjevalnik - TM81.1
Napajanje hladilnikov prezračevalnih naprav. Lotane izvedbe, iz visokoučinkovitih plošč iz nerjavne pločevine AISI316L, s tovarniško izolacijo, postavljenega na podporne nogice, popolnoma razstavljiv za enostavno vzdrževanje, protitočne izvedbe, z naslednjimi tehničnimi / projektnimi podatki:
Delovna tlačna stopnja izmenjevalnika je 16bar(g)
Nazivna hladilna moč Qhl = 92,00 kW
Hladna stran:
- medij: mehčana voda
- temperaturni režim: 6/11°C
- pretok medija: 15,77 m3/h
- max. tlačni padec: < 20kPa
Topla stran:
- medij: glikol/voda 35/65%
- temperaturni režim: 14/9°C
- pretok medija: 15,77 m3/h
- max. tlačni padec: < 20kPa
Dodatno o produktu v projektu:
Priključki DN80 prirobnični, gumi tesnila, EN1092-1-PN16, NBR 0.034 dobavljeno vključno s podpornimi nogicami za postavitev na tla/steno in toplotno izolacijo izmenjevalnika.
Vključno:
- montažna konzola
- izolacija
- prirobnični priključki NP 16 s protiprirobnicami, s tesnili in nerjavečimi vijaki.
| (Ustreza proizvod Cipriani, Danfoss, Ipros, ...) | kpl | 1 |  | 0
3.1.16. | Dodatna oprema
sistema toplotne črpalke Mega XL 2020:
| - pretočno stikalo Caleffi tip 626600 1"-8" | kpl | 1 |  | 0
| - potopna črpalka ZDS X.10-12.HT.45 + 45m kabla | kpl | 4 |  | 0
| - Frekvenčni krmilnik Invertech 3220 1,5 do 2,2kW + komplet za montažo na steno, montiran, ožičen in zagon. | kpl | 4 |  | 0
| - impulzni dajalnik Cyble sensor 2 žični | kpl | 1 |  | 0
| - potopna nivojska sonda MPS150+kabel 50m Merilno območje: 0...1 bar (10 m vodnega stolpca) odstopanje: 0,5% Izhod: 4...20 mA - dvovodna vezava Napajalna napetost: 10...30 V DC Premer sonde: 22mm - material visoko kakovostno CrNi jeklo 316Ti Zaščita: PVC kapa Izvedba: za čiste in umazane medije PUR kabel z zračno cevko: 50 m Na koncu zračne cevke je motiran filter proti vlagi in umazaniji Sonda je primerna za čisto in umazano vodo | kpl | 4 |  | 0
| - elektrokomandna omara | kpl | 1 |  | 0
| - elektro povezave in vezava regulacije | kpl | 1 |  | 0
| - zagon toplotne črpalke: * pregled skladnosti instalacije s projektom * priklop električnega ožičenja v naprave * testiranje podrejenih črpalk, motornih ventilov in tipal * konfiguracija nastavitev krmilnika * predaja navodil za uporabo in vzdrževanje uporabniku oz.skrbniku sistema | kpl | 2 |  | 0
3.1.17. | Razdelilnik/zbiralnik
za ogrevanje, izdelan iz črnih jeklenih brezšivnih cevi po DIN 2448 iz materiala St37.0, dimenzije DN 150, z nogicami, s sledečimi priključki: - 1x DN 100, prirobnični - 2x DN 65, prirobnični - 2x DN 50, navojni - 1x priključek za izpustno pipico - 1x priključek za manometer - 1x priključek za termometer ustrezno antikorozijsko zaščiten in izoliran z izolacijo debeline 2x 32 mm: Kaiflex ST ali enakovredno, ter dodatno zaščiten z oklepom iz Al pločevine debeline 0,7mm, vključno z nastavki za praznjenje in mufami za priklop manometrov in termometrov
| - predtok | kpl | 1 |  | 0
| - povratek | kpl | 1 |  | 0
3.1.18. | Razdelilnik/zbiralnik
za hlajenje, izdelan iz črnih jeklenih brezšivnih cevi po DIN 2448 iz materiala St37.0, dimenzije DN 150, z nogicami, s sledečimi priključki: - 1x DN 100, prirobnični - 2x DN 80, prirobnični - 1x priključek za izpustno pipico - 1x priključek za manometer - 1x priključek za termometer ustrezno antikorozijsko zaščiten in izoliran z izolacijo debeline 2x 32 mm: Kaiflex ST ali enakovredno, ter dodatno zaščiten z oklepom iz Al pločevine debeline 0,7mm, vključno z nastavki za praznjenje in mufami za priklop manometrov in termometrov
| - predtok | kpl | 1 |  | 0
| - povratek | kpl | 1 |  | 0
3.1.19. | Avtomatska mehčalna naprava - MN 11
ionska, za mehčanje hladne sanitarne vode vezava Ca in Mg ionov, poteka skozi plasti ionskega izmenjevalca. Izčrpani ionski izmenjevalec se avtomatsko regenerira z raztopino soli, volumetrično ali časovno upravljanje. V kompletu s sledečo opremo:
- vstopni filter
- tlačna posoda iz armiranega polietilena s kationskim izmenjevalcem v Na obliki
- večpotni ventil s krmilnikom
- posoda s solnim ventilom za regeneracijo ionskega izmenjevalca
Tehnični podatki:
- vršni nazivni pretok hladne vode: 2,63 m3/h
- dp=0,2 bar
| (Ustreza proizvod CMC Mak tip MINOM 7 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.20. | Vmesni montažni kos za kalorimeter
izdelan iz brezšivne jeklene cevi enake dimenzije kot je dimenzija kalorimetra. Vmesni kos se namesti na mestu predvidene vgradnje kalorimetra in je opremljen z dvema zpornima ventiloma za enostavno demontažo vmesnega kosa in kasnejšo montažo kalorimetra.
| - vključno 2x zaporni ventil | kpl | 5 |  | 0
3.1.21. | Merilnik porabljene grelne energije
za merjenje porabe grelne oz. hladilne energije porabnikov, vključno računska enota. Izbran kalorimeter mora omogočati priklop na sistem centralnega daljinskega odčitavanja porabe energije in vode.
(ustreza proizvod Enerkon ali enakovredno)
| - KAL11.1 - za merjenje grelne energije - ogrevanje objekta, kalorimeter se določi glede na računski pretok Q=26,5m3/h | kpl | 1 |  | 0
| - KAL21.1 - za merjenje grelne energije - ogrevanje TSV, kalorimeter se določi glede na računski pretok Q=2,00m3/h | kpl | 1 |  | 0
| - KAL21.2 - za merjenje grelne energije - ogrevanje TSV, kalorimeter se določi glede na računski pretok Q=4,38m3/h | kpl | 1 |  | 0
| - KAL31 - za merjenje hladilne energije - hlajenje objekta, kalorimeter se določi glede na računski pretok Q=26,50m3/h | kpl | 2 |  | 0
3.1.22. | Vmesna posoda - RP11.1
za zaščito pred nedopustnimi temperaturami v raztezni posodi, varjena, barva berilij, oblika diska, podnožje za pokončno montažo, skladno s PED/DEP 97/23/EC
- Medij: etanol denaturirani 25%
- Nazivni volumen: VN = 8 litrov; pa = 1,85 Bar
- Maksimalna dovoljena temperatura: TS 110°C
- Minimlna dovoljena temperatura: Tsmin -10°C
| (ustreza proizvod IMI Hydronic tip Pneumatex DD 8.10 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.23. | Raztezna posoda ogrevanje - RP11.3
za zaprte ogrevalne sisteme, skladno z DIN EN 12828 in hladilne sistem
- skladno z direktivo za tlačno opremo 2014/68/EU in DIN EU 13831
- airproof blazina iz butila skladno z EN 13831 in internimi standardi Pneumatex;
- podnožje za pokončno montažo in enostaven transport;
vključno:
-servisni ventil zavarovan pred nepooblaščenim posegom - 1 kos
-ventil za preizkušanje manometrov - 1 kos
-komplet montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala.
Tehnični podatki:
- Nominalen volumen: VN 200 litrov; pa=1,59 bar
| (ustreza proizvod IMI Pnaumatex tip Statico SU 200.3 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.24. | Raztezna posoda hlajenje - RP31.1
za zaprte ogrevalne sisteme, skladno z DIN EN 12828 in hladilne sistem
- skladno z direktivo za tlačno opremo 2014/68/EU in DIN EU 13831
- airproof blazina iz butila skladno z EN 13831 in internimi standardi Pneumatex;
- podnožje za pokončno montažo in enostaven transport;
vključno:
-servisni ventil zavarovan pred nepooblaščenim posegom - 1 kos
-ventil za preizkušanje manometrov - 1 kos
-komplet montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala.
Tehnični podatki:
- Nominalen volumen: VN 140 litrov; pa=1,6 bar
| (ustreza proizvod IMI Pnaumatex tip Statico SU 140.3 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.25. | Raztezna posoda hlajenje - RP11.2
s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%;
- airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex;
- endoskopska revizijska odprtina za notranjo kontrolo nad 1000 bar x litri
- izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo
- zaporna pipa DLV za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
vključno:
-servisni ventil zavarovan pred nepooblaščenim posegom - 1 kos
-ventil za preizkušanje manometrov - 1 kos
-komplet montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala.
Tehnični podatki:
- Nominalen volumen: VN 50 litrov; pa=1,85 bar
| (ustreza proizvod IMI Pnaumatex tip Statico SD 50.3 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.26. | Raztezna posoda ogrevanje - RP11.4
s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%;
- airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex;
- endoskopska revizijska odprtina za notranjo kontrolo nad 1000 bar x litri
- podnožje za pokončno montažo in enostaven transport;
- izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo
- zaporna pipa DLV za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
vključno:
-servisni ventil zavarovan pred nepooblaščenim posegom - 1 kos
-ventil za preizkušanje manometrov - 1 kos
-komplet montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala.
Tehnični podatki:
- Nominalen volumen: VN 25 litrov; p0=1,36 bar
| (ustreza proizvod IMI Pnaumatex tip Statico SD 25.3 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.27. | Raztezna posoda ogrevanje - RP61.1
s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%;
- airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex;
- endoskopska revizijska odprtina za notranjo kontrolo nad 1000 bar x litri
- izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo
- zaporna pipa DLV za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
vključno:
-servisni ventil zavarovan pred nepooblaščenim posegom - 1 kos
-ventil za preizkušanje manometrov - 1 kos
-komplet montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala.
Tehnični podatki:
- Nominalen volumen: VN 80 litrov; p0=1,41 bar
| (ustreza proizvod IMI Pnaumatex tip Statico SD 80.3 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.28. | Raztezna posoda hlajenje - RP81.1
s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%;
- airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex;
- endoskopska revizijska odprtina za notranjo kontrolo nad 1000 bar x litri
- izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo
- zaporna pipa DLV za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
vključno:
-servisni ventil zavarovan pred nepooblaščenim posegom - 1 kos
-ventil za preizkušanje manometrov - 1 kos
-komplet montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala.
Tehnični podatki:
- Nominalen volumen: VN 35 litrov; p0=1,23 bar
| (ustreza proizvod IMI Pnaumatex tip Statico SD 35.3 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.29. | Obtočna črpalka - P31.1
Hlajenje
visoko energijsko učinkovita prirobnične ali navojne izvedbe. Črpalka in motor tvorita integralno enoto brez mehanskega tesnenja gredi. Ležaji so mazani s črpano tekočino. Črpalka omogoča napredne načine regulacije AUTOADAPT in FLOWADAPT.
Tehnični podatki:
medij: mehčana voda
pretok: V = 26,50 m3/h
črpalna višina: 6,0 m
Pel = 950 W; 1x230V/50Hz
s kompletom montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala za priklop na izbran sistem regulacije.
| (Ustreza proizvod Wilo tip Stratos Maxo 65/05-12 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.30. | Obtočna črpalka - P41.1
Talno ogrevanje telovadnica
visoko energijsko učinkovita prirobnične ali navojne izvedbe. Črpalka in motor tvorita integralno enoto brez mehanskega tesnenja gredi. Ležaji so mazani s črpano tekočino. Črpalka omogoča napredne načine regulacije AUTOADAPT in FLOWADAPT.
Tehnični podatki:
medij: mehčana voda
pretok ogrevalne vode: V = 4,86 m3/h
črpalna višina: 8,0 m
Pel = 320 W; 1x230V/50Hz
s kompletom montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala za priklop na izbran sistem regulacije.
| (Ustreza proizvod Wilo tip Stratos Maxo 32/0,5-12 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.31. | Obtočna črpalka - P51.1
Talno ogrevanje ostali prostori
visoko energijsko učinkovita prirobnične ali navojne izvedbe. Črpalka in motor tvorita integralno enoto brez mehanskega tesnenja gredi. Ležaji so mazani s črpano tekočino. Črpalka omogoča napredne načine regulacije AUTOADAPT in FLOWADAPT.
Tehnični podatki:
medij: mehčana voda
pretok: V = 6,41 m3/h
črpalna višina: 8,0 m
Pel = 320 W; 1x230V/50Hz
s kompletom montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala za priklop na izbran sistem regulacije.
| (Ustreza proizvod Wilo tip Stratos Maxo 32/0,5-12 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.32. | Obtočna črpalka - P61.1
Gretje klimati
visoko energijsko učinkovita prirobnične ali navojne izvedbe. Črpalka in motor tvorita integralno enoto brez mehanskega tesnenja gredi. Ležaji so mazani s črpano tekočino. Črpalka omogoča napredne načine regulacije AUTOADAPT in FLOWADAPT.
Tehnični podatki:
medij: mehčana voda
pretok ogrevalne vode: V = 12,55 m3/h
črpalna višina: 6,0 m
Pel = 550 W; 1x230V/50Hz
s kompletom montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala za priklop na izbran sistem regulacije.
| (Ustreza proizvod Wilo tip Stratos Maxo 50/0,5-9 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.33. | Obtočna črpalka - P71.1
Konvetorsko ogrevanje
visoko energijsko učinkovita prirobnične ali navojne izvedbe. Črpalka in motor tvorita integralno enoto brez mehanskega tesnenja gredi. Ležaji so mazani s črpano tekočino. Črpalka omogoča napredne načine regulacije AUTOADAPT in FLOWADAPT.
Tehnični podatki:
medij: mehčana voda
pretok ogrevalne vode: V = 2,60 m3/h
črpalna višina: 8,0 m
Pel = 250 W; 1x230V/50Hz
s kompletom montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala za priklop na izbran sistem regulacije.
| (Ustreza proizvod Wilo tip Stratos Maxo 32/0,5-10 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.34. | Obtočna črpalka - P71.2
Konvetorsko hlajenje
visoko energijsko učinkovita prirobnične ali navojne izvedbe. Črpalka in motor tvorita integralno enoto brez mehanskega tesnenja gredi. Ležaji so mazani s črpano tekočino. Črpalka omogoča napredne načine regulacije AUTOADAPT in FLOWADAPT.
Tehnični podatki:
medij: mehčana voda
pretok ogrevalne vode: V = 14,10 m3/h
črpalna višina: 8,0 m
Pel = 950 W; 1x230V/50Hz
s kompletom montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala za priklop na izbran sistem regulacije.
| (Ustreza proizvod Wilo tip Stratos Maxo 65/0,5-12 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.35. | Obtočna črpalka - P81.1
Hlajenje klimati
visoko energijsko učinkovita prirobnične ali navojne izvedbe. Črpalka in motor tvorita integralno enoto brez mehanskega tesnenja gredi. Ležaji so mazani s črpano tekočino. Črpalka omogoča napredne načine regulacije AUTOADAPT in FLOWADAPT.
Tehnični podatki:
medij: glikol/voda 35/65%
pretok ogrevalne vode: V = 11,70 m3/h
črpalna višina: 8,0 m
Pel = 570 W; 1x230V/50Hz
s kompletom montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala za priklop na izbran sistem regulacije.
| (Ustreza proizvod Wilo tip Stratos Maxo 40/0,5-12 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.36. | Obtočna črpalka - PK61.1
Gretje KN01
visoko energijsko učinkovita prirobnične ali navojne izvedbe. Črpalka in motor tvorita integralno enoto brez mehanskega tesnenja gredi. Ležaji so mazani s črpano tekočino. Črpalka omogoča napredne načine regulacije AUTOADAPT in FLOWADAPT.
Tehnični podatki:
medij: glikol/voda 35/65%
pretok ogrevalne vode: V = 11,70 m3/h
črpalna višina: 8,0 m
Pel = 570 W; 1x230V/50Hz
s kompletom montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala za priklop na izbran sistem regulacije.
| (Ustreza proizvod Wilo tip Stratos Maxo 40/0,5-12 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.37. | Obtočna črpalka - PK61.2
Gretje KN02
visoko energijsko učinkovita prirobnične ali navojne izvedbe. Črpalka in motor tvorita integralno enoto brez mehanskega tesnenja gredi. Ležaji so mazani s črpano tekočino. Črpalka omogoča napredne načine regulacije AUTOADAPT in FLOWADAPT.
Tehnični podatki:
medij: glikol/voda 35/65%
pretok ogrevalne vode: V = 0,84 m3/h
črpalna višina: 8,0 m
Pel = 280 W; 1x230V/50Hz
s kompletom montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala za priklop na izbran sistem regulacije.
| (Ustreza proizvod Wilo tip Stratos Maxo 25/0,5-10 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.38. | Obtočna črpalka - PK81.1
Hlajenje KN01
visoko energijsko učinkovita prirobnične ali navojne izvedbe. Črpalka in motor tvorita integralno enoto brez mehanskega tesnenja gredi. Ležaji so mazani s črpano tekočino. Črpalka omogoča napredne načine regulacije AUTOADAPT in FLOWADAPT.
Tehnični podatki:
medij: glikol/voda 35/65%
pretok ogrevalne vode: V = 15,77 m3/h
črpalna višina: 8,0 m
Pel = 950 W; 1x230V/50Hz
s kompletom montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala za priklop na izbran sistem regulacije. Vključno protiprirobnice, tesnila, nerjaveči vijaki in kompenzatorji za priklop na cevovode.
| (Ustreza proizvod Wilo tip Stratos Maxo 65/0,5-12 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.39. | Izločevalnik mehurčkov - IM11.1
za ogrevalne, solarne in hladilne sisteme. Za začetno odzračevanje, vključno s toplotno izolacijo, protiprirobnicami, tesnili in nerjavečimi vijaki.
Tehnični podatki:
- medij: etanol/voda 30/70%
- V = 26,40m3/h
- dp=2,43kPa
| (ustreza proizvod IMI TA tip ZIO 80F + Zeparo ZIO + Magnetni dodatek ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.40. | Avtomatski izločevalnik nečistoč - CIN11.1, CIN11.2
za ogrevalne, solarne in hladilne sisteme. Za izločanje drobnih finih delcev magnetita vključno s toplotno izolacijo, protiprirobnicami, tesnili in nerjavečimi vijaki ter izpustom.
vgradnja na vodoravno ali vertikalno cev
izločevanje s ciklonsko tehnologijo
izločene nečistoče ne vplivajo na zmanjšanje pretoka, nečistoče se zbirajo v izločevalni komori
ventil za izločanje nečistoč,
pripravljen za montažo magneta za boljše izločanje magnetita ali avtomatski izločevalnik za izločanje zraka, magnet in izločevalnik hkrati nista možna
Tehnični podatki:
- Nazivni pretok: V = 13,19m3/h
- Etanol/voda 30/70%
- dp=4,53 kPa
| (Ustreza proizvod IMI TA tip ZG80 + ZGI + ZGM ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
3.1.41. | Avtomatski izločevalnik nečistoč - CIN11.3, CIN11.5
za ogrevalne, solarne in hladilne sisteme. Za izločanje drobnih finih delcev magnetita vključno s toplotno izolacijo, protiprirobnicami, tesnili in nerjavečimi vijaki ter izpustom.
vgradnja na vodoravno ali vertikalno cev
izločevanje s ciklonsko tehnologijo
izločene nečistoče ne vplivajo na zmanjšanje pretoka, nečistoče se zbirajo v izločevalni komori
ventil za izločanje nečistoč,
pripravljen za montažo magneta za boljše izločanje magnetita ali avtomatski izločevalnik za izločanje zraka, magnet in izločevalnik hkrati nista možna
Tehnični podatki:
- Nazivni pretok: V = 1,00m3/h
- Mehčana voda
- dp=2,72 kPa
| (Ustreza proizvod IMI TA tip ZCD 25 + ZCHM + ZEPARO CYCLONE ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
3.1.42. | Avtomatski izločevalnik nečistoč - CIN11.4, CIN11.6
za ogrevalne, solarne in hladilne sisteme. Za izločanje drobnih finih delcev magnetita vključno s toplotno izolacijo, protiprirobnicami, tesnili in nerjavečimi vijaki ter izpustom.
vgradnja na vodoravno ali vertikalno cev
izločevanje s ciklonsko tehnologijo
izločene nečistoče ne vplivajo na zmanjšanje pretoka, nečistoče se zbirajo v izločevalni komori
ventil za izločanje nečistoč,
pripravljen za montažo magneta za boljše izločanje magnetita ali avtomatski izločevalnik za izločanje zraka, magnet in izločevalnik hkrati nista možna
Tehnični podatki:
- Nazivni pretok: V = 17,90m3/h
- Mehčana voda
- dp=7,99 kPa
| (Ustreza proizvod IMI TA tip ZG 80 + ZGI + ZGM ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
3.1.43. | Izločevalnik mehurčkov - IM11.2, IM11.3
za ogrevalne, solarne in hladilne sisteme. Za začetno odzračevanje, vključno s toplotno izolacijo, protiprirobnicami, tesnili in nerjavečimi vijaki.
Tehnični podatki:
- medij: mehčana voda
- V = 17,90m3/h
- dp=2,16kPa
| (ustreza proizvod IMI TA tip ZIO 65F + ZEPARO ZIO + Magnetni dodatek ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
3.1.44. | Zaporna loputa - ZL11.1; ZL11.2
100% tesnenje, vključno z ON/OFF EM pogonom 230V, tip in regulacijsko napetost uskladiti z izbrano regulacijo. V postavki zajeti tudi kompleten pritrdilni material s protiprirobnicami, nerjavečimi vijaki in tesnili.
OPOMBA: Pogon ventila uskladiti z izbranim sistemom regulacije!!!!
medij etanol/voda 30/70%:
V=26,38m3/h; kvs=160m3/h; dp=3kPa; 230V (ON/OFF)
| (ustreza proizvod D6 100N + GRC230A-5 230V ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
DN 100
3.1.45. | Zaporna loputa - ZL11.3; ZL11.4
100% tesnenje, vključno z ON/OFF EM pogonom 230V, tip in regulacijsko napetost uskladiti z izbrano regulacijo. V postavki zajeti tudi kompleten pritrdilni material s protiprirobnicami, nerjavečimi vijaki in tesnili.
OPOMBA: Pogon ventila uskladiti z izbranim sistemom regulacije!!!!
medij etanol/voda 30/70%:
V=26,38m3/h; kvs=160m3/h; dp=3kPa; 230V (ON/OFF)
(ustreza proizvod D6 100N + GRC230A-5 230V ali enakovredno)
| DN 100 | kpl | 2 |  | 0
3.1.46. | Zaporna loputa - ZL11.5; ZL11.6
100% tesnenje, vključno z ON/OFF EM pogonom 230V, tip in regulacijsko napetost uskladiti z izbrano regulacijo. V postavki zajeti tudi kompleten pritrdilni material s protiprirobnicami, nerjavečimi vijaki in tesnili.
OPOMBA: Pogon ventila uskladiti z izbranim sistemom regulacije!!!!
medij etanol/voda 30/70%:
V=34,73m3/h; kvs=160m3/h; dp=5kPa; 230V (ON/OFF)
(ustreza proizvod D6 100N + GRC230A-5 230V ali enakovredno)
| DN 100 | kpl | 2 |  | 0
3.1.47. | Zaporna loputa - ZL11.7; ZL11.8
100% tesnenje, vključno z ON/OFF EM pogonom 230V, tip in regulacijsko napetost uskladiti z izbrano regulacijo. V postavki zajeti tudi kompleten pritrdilni material s protiprirobnicami, nerjavečimi vijaki in tesnili.
OPOMBA: Pogon ventila uskladiti z izbranim sistemom regulacije!!!!
medij etanol/voda 30/70%:
V=17,88m3/h; kvs=160m3/h; dp=2kPa; 230V (ON/OFF)
(ustreza proizvod D680N + GRC230A-5 230V ali enakovredno)
| DN 80 | kpl | 2 |  | 0
3.1.48. | Preklopni ventil - PV71.1, PV71.2
vključno s 3-točkovnim EM pogonom 24V, tip in regulacijsko napetost uskladiti z izbrano regulacijo. V postavki zajeti tudi kompleten pritrdilni material in tesnila.
OPOMBA: Pogon ventila uskladiti z izbranim sistemom regulacije!!!!
mehčana voda
V=2,60m3/h; kvs=14,0m3/h; dp=4kPa; 24V (zvezno)
| (ustreza proizvod BELIMO tip R3040-BL3/NR24A ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
3.1.49. | Mešalni ventil - MV41.1
zvezni, za grelnik/hladilec klimata, vključno s 3-točkovnim EM pogonom 24V, tip in regulacijsko napetost uskladiti z izbrano regulacijo. V postavki zajeti tudi kompleten pritrdilni material in tesnila.
OPOMBA: Pogon ventila uskladiti z izbranim sistemom regulacije!!!!
medij mehčana voda
V=4,86m3/h; kvs=16m3/h; dp=10kPa; 1x24V (zvezno)
| (ustreza proizvod BELIMO tip R3040-16-S3/NR24A-SR ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.50. | Mešalni ventil - MV51.1
zvezni, za grelnik/hladilec klimata, vključno s 3-točkovnim EM pogonom 24V, tip in regulacijsko napetost uskladiti z izbrano regulacijo. V postavki zajeti tudi kompleten pritrdilni material in tesnila.
OPOMBA: Pogon ventila uskladiti z izbranim sistemom regulacije!!!!
medij topla sanitarna voda
V=3,21m3/h; kvs=16m3/h; dp=5kPa; 1x24V (zvezno)
| (ustreza proizvod BELIMO tip R3032-16-S3/NR24A-SR ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.51. | Mešalni ventil - MV61.1
zvezni, za grelnik/hladilec klimata, vključno s 3-točkovnim EM pogonom 24V, tip in regulacijsko napetost uskladiti z izbrano regulacijo. V postavki zajeti tudi kompleten pritrdilni material in tesnila.
OPOMBA: Pogon ventila uskladiti z izbranim sistemom regulacije!!!!
medij glikol/voda 35/65%:
V=11,70m3/h; kvs=40m3/h; dp=9kPa; 1x24V (zvezno)
| (ustreza proizvod BELIMO tip R3050-40-S4/SR24A-SR ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.52. | Mešalni ventil - MV61.2
zvezni, za grelnik/hladilec klimata, vključno s 3-točkovnim EM pogonom 24V, tip in regulacijsko napetost uskladiti z izbrano regulacijo. V postavki zajeti tudi kompleten pritrdilni material in tesnila.
OPOMBA: Pogon ventila uskladiti z izbranim sistemom regulacije!!!!
medij glikol/voda 35/65%:
V=0,84m3/h; kvs=4m3/h; dp=5kPa; 1x24V (zvezno)
| (ustreza proizvod BELIMO tip R3020-4-S2/LR24A-SR ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.53. | Mešalni ventil - MV81.1
zvezni, za grelnik/hladilec klimata, vključno s 3-točkovnim EM pogonom 24V, tip in regulacijsko napetost uskladiti z izbrano regulacijo. V postavki zajeti tudi kompleten pritrdilni material in tesnila.
OPOMBA: Pogon ventila uskladiti z izbranim sistemom regulacije!!!!
medij glikol/voda 35/65%:
V=15,77m3/h; kvs=58m3/h; dp=8kPa; 1x24V (zvezno)
| (ustreza proizvod BELIMO tip R3050-58-S4/SR24A-SR ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.1.54. | Varnostni ventil
ogrevanje/hlajenje, vzmetni, varnostni, z navojnimi priključki, komplet s tesnilnim materialom in izpustnimi povezavami:
| DN 25; psv=3,0bar; etanol/voda 30/70% (SV11.1) | kpl | 1 |  | 0
| DN 20; psv=3,0bar; mehčana voda (SV11.4) | kpl | 1 |  | 0
| DN 25; psv=3,0bar; mehčana voda (SV11.3) | kpl | 1 |  | 0
| DN 25; psv=3,0bar; mehčana voda (SV31.1) | kpl | 1 |  | 0
| DN 25; psv=3,0bar; glikol/voda 35/65% (SV61.1) | kpl | 1 |  | 0
| DN 25; psv=3,0bar; glikol/voda 35/65% (SV81.1) | kpl | 1 |  | 0
3.1.55. | Poševnosedežni ventil
za hidravlično uravnoteženje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. V postavki zajeti navojne spoje in tesnila (STAD), oz. set prirobnic z vijaki in tesnili (STAF)
(ustreza proizvod IMI tip STAD/F ali enakovredno)
| STAD DN50 (RV41.1 - V=4,86m3/h; dp=3kPa) | kpl | 1 |  | 0
| STAD DN50 (RV51.1 - V=6,41m3/h; dp=3,92kPa) | kpl | 1 |  | 0
| STAD DN32 (RV51.2 - V=3,2m3/h; dp=10kPa) | kpl | 1 |  | 0
| STAF DN65-2 (RV61.1 - V=12,57m3/h; dp=3kPa) | kpl | 1 |  | 0
| STAF DN65-2 (RVK61.1 - V=11,70m3/h; dp=3kPa) | kpl | 1 |  | 0
| STAD DN25 (RVK61.2 - V=0,84m3/h; dp=3kPa) | kpl | 1 |  | 0
| STAD DN32 (RV71.1 - V=2,60m3/h; dp=3,33kPa) | kpl | 1 |  | 0
| STAF DN65-2 (RV71.2 - V=14,10m3/h; dp=3kPa) | kpl | 1 |  | 0
| STAF DN65-2 (RV81.1 - V=15,77m3/h; dp=3,44kPa) | kpl | 1 |  | 0
| STAF DN65-2 (RVK81.1 - V=15,77m3/h; dp=3,62kPa) | kpl | 1 |  | 0
3.1.56. | Proporcionalni pretočni ventil
za uporabo v sistemih ogrevanja in hlajenja. Pri nizkih obremenitvah zagotavlja minimalni nivo pretoka v črpalki in hkrati vzdržuje željeno temperaturo.
Nazivni tlak NP20
Območje nastavitve 10 do 60 kPa
| IMI tip BPV DN25 ravni | kpl | 1 |  | 0
| IMI tip BPV DN20 ravni | kpl | 1 |  | 0
3.1.57. | Navojna krogelna pipa
z ročko izdelana za temperaturo do 120 °C, vključno navojnimi priključki in tesnilnim materialom:
| DN 25 | kpl | 5 |  | 0
| DN 32 | kpl | 2 |  | 0
| DN 40 | kpl | 3 |  | 0
| DN 50 | kpl | 8 |  | 0
3.1.58. | Prirobnična krogelna pipa
z ročko izdelana za temperaturo do 120 °C, vključno protiprirobnice, tesnila in vijačni spoji z nerjavečimi vijaki.
| DN 65 | kpl | 10 |  | 0
| DN 80 | kpl | 29 |  | 0
| DN 100 | kpl | 17 |  | 0
3.1.59. | Protipovratni navojni ventil
izdelan za temperaturo do 120 °C, vklučno tesnilni material:
| DN 25 | kpl | 3 |  | 0
| DN 40 | kpl | 1 |  | 0
| DN 50 | kpl | 1 |  | 0
3.1.60. | Protipovratni prirobnični ventil
izdelana za temperaturo do 120 °C, vključno protiprirobnice, tesnila in vijačni spoji z nerjavečimi vijaki.
| DN 65 | kpl | 5 |  | 0
| DN 80 | kpl | 5 |  | 0
| DN 100 | kpl | 1 |  | 0
3.1.61. | Navojni čistilni kos
izdelan za temperaturo do 120 °C, vključno z magnetno mrežico izpustnim pokrovom in tesnilnim materialom:
| DN 25 | kpl | 3 |  | 0
| DN 40 | kpl | 1 |  | 0
| DN 50 | kpl | 2 |  | 0
3.1.62. | Prirobnični čistilni kos
izdelan za temperaturo do 120 °C, vključno z magnetno mrežico izpustnim pokrovom, vključno protiprirobnice, tesnila in vijačni spoji z nerjavečimi vijaki.
| DN 65 | kpl | 5 |  | 0
| DN 80 | kpl | 6 |  | 0
| DN 100 | kpl | 4 |  | 0
3.1.63. | Navojna krogelna polnilno-praznilna pipa
s čepom na verižici in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom:
| DN 15 | kpl | 35 |  | 0
3.1.64. | Odzračevalni lonec
| izdelan iz cevi DN 50-65 iz materiala St.37.0, komplet s cevnimi varilnimi priključki DN32-50, pritrdilnim in tesnilnim materialom, cevjo DN 10, dolžine cca. 6 m in krogelno pipo DN 10 | kpl | 25 |  | 0
3.1.65. | Avtomatski odzračevalnik in izločevalnik
mikro mehurčkov, kisika in magnetika za ogrevalne sisteme. Notranji navoj, vertikalna vgradnja.
(ustreza proizvod IMI tip Zeparo ZUT ali podobno)
| DN 15 | kpl | 25 |  | 0
3.1.66. | Bimetalni termometer
| z ohišjem f100 mm, vključno z zaščitno tuljko za vgradnjo v cev, 0-60°C in 0-100°C | kpl | 45 |  | 0
3.1.67. | Manometer
| s kovinskim ohišjem f 100 mm, za območje 0-6 bar, vključno z tropotno manometersko pipico DN 15 | kpl | 45 |  | 0
3.1.68. | Nerjavne jeklene cevi
cevi vodene vidno, spajanje s hitrospojnimi press fitingi, komplet s fitingi, pritrdilnim in drobnim materialom – vključno protikondenčna izolacija, kot npr. Kaiflex ST, ustrezne debeline za dimenzijo cevi
(Ustreza proizvod Geberit tip Mapress nerjavno jeklo ali enakovredno)
Razvodi v strojnici:
| DN 100 | m | 60 |  | 0
| DN 80 | m | 20 |  | 0
| DN 65 | m | 40 |  | 0
| DN 50 | m | 20 |  | 0
| DN 40 | m | 20 |  | 0
| DN 32 | m | 20 |  | 0
| DN 25 | m | 40 |  | 0
| DN 20 | m | 40 |  | 0
Napajanje omaric talnega gretja:
| DN 50 | m | 135 |  | 0
| DN 40 | m | 81 |  | 0
| DN 32 | m | 125 |  | 0
| DN 25 | m | 56 |  | 0
| DN 20 | m | 38 |  | 0
Konvektorsko ogrevanje hlajenje:
| DN 80 | m | 15 |  | 0
| DN 65 | m | 110 |  | 0
| DN 50 | m | 96 |  | 0
| DN 40 | m | 82 |  | 0
| DN 32 | m | 111 |  | 0
| DN 25 | m | 55 |  | 0
| DN 20 | m | 32 |  | 0
Napajanje grelnikav/hladilnikov klimatov:
| DN 80 | m | 25 |  | 0
| DN 65 | m | 25 |  | 0
| DN 25 | m | 30 |  | 0
3.1.69. | Toplotna izolacija jeklenih cevi
za cevi ogrevanja položene znotraj toplotnega ovoja stavbe, iz sintetičnega kavčuka zaprtocelične strukture, naslednjih dimenzij in debelin
(ustreza proizvod Kaiflex tip ST ali podobno)
| DN 100 (2x 32mm) | m | 60 |  | 0
| DN 80 (2x 32mm) | m | 60 |  | 0
| DN 65 (2x 25mm) | m | 175 |  | 0
| DN 50 (32mm) | m | 251 |  | 0
| DN 40 (25 mm) | m | 183 |  | 0
| DN 32 (25mm) | m | 256 |  | 0
| DN 25 (19mm) | m | 181 |  | 0
| DN 20 (19mm) | m | 110 |  | 0
3.1.70. | Dodatna izolacija jeklenih cevi
za cevi ogrevanja položene zunaj toplotnega ovoja stavbe, iz mineralne volne in AL oklepa, naslednjih dimenzij in debelin
(ustreza mineralna volna 50mm + AL oklep 0,7mm)
| DN 80 | m | 20 |  | 0
| DN 65 | m | 20 |  | 0
| DN 25 | m | 20 |  | 0
3.1.71. | Držala in obešala za cevovode
| tovarniško izdelana (sistem SIKLA ali podobno) iz jeklenih profilov, navojmih palic ali perforiranega jeklenega traku s cevnimi objemkami z gumi vložki, vključno s fiksnimi in vidnimi točkami L oz U kompenzatorjev (ocenjeno). V postavki je potrebno zajeti tudi statične preračune izbranih obešalnih sistemov! | kg | 250 |  | 0
3.1.72. | Odtočni lijak
| za odzračevalne cevi in izpuste, izdelan iz črne pločevine dimenzije 500 x 100 x 50 mm, antikorozijsko zaščiten, komplet z odtočnim priključkom DN 50. | kpl | 2 |  | 0
3.1.73. | Požarna zaščita izoliranih kovinskih cevi
na prehodih cevi skozi steno. Prostor okrog izolirane cevi se zapolni s požarno zaščitno maso PM ELAST-o-INT plastin, požarno zaščitnim fugirnim tesnilom PFT ali požarno zaščitnim kitom PK EXPAN. Izolacija cevi se ovije v dolžini 30 cm od stropa z PM ELAST-o-INT plastinom, le ta pa se dodatno zaščiti z ovojem iz 0,6 mm debele pločevine.
V postavki je potrebno zajeti tudi izdelavo ustreznega poročila o izvedbi požarnih prehodov. Za izvedbo prehodov se smejo uporabiti certificirani materiali in izvesti po certificiranih postopkih. Dela lahko opravi le za to pooblaščeno osebje.
(ustreza proizvod TINDE d.o.o. Trebnje ali podobno)
| komplet za cevi dimenzije DN32 do DN100 | kpl | 20 |  | 0
OPOMBA
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena (preboji in popravila le teh), ter elektro (ozemljitev). Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser Transportni, manipulativni in stroški zavarovanja morajo biti zajeti v enotnih cenah
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3.2. | KONVEKTORSKO OGREVANJE IN HLAJENJE
3.2.1. | Parapetni ventilatorski konvektor
z okrasno masko, 2- cevni sistem z naslednjimi konstrukcijskimi in tehničnimi zahtevami: - ohišje je iz pocinkane pločevine, - priključki vode so lahko na desni/levi strani, električni priključki pa na nasprotni strani - centrifugalni ventilator z uravnoteženim aliminijastim kolesom, - visokoučinkoviti filter je nameščen na spodnjem delu enote po celotni površini, - odzračevalna odprtina je ne zgornjem delu zbiralnika, izpustna pa na spodnjem, - izstopni priključek je iz bakrene cevi, - motor ventilatorja ima 6 hitrosti, izmed katerih se 3 izberejo, - zbiralnik kondenzata je odstranljive izvedbe in tako je omogočen dostop do cevnega registra in ventilatorskega motorja, - toplotni izmenjevalnik je iz bakrenih cevi z aluminijastimi lamelami, ki so pritjene direktno na bakrene cevi
Tehnične karakteristike:
- hladilna moč (voda 6/11°C, zrak 25°C/55%): 0,98/ 1,11/ 1,35 kW
- grelna moč (voda 40/35°C, zrak 22°C: 0,66/ 0,74/ 0,91 kW
- pretok zraka: 145/ 170/ 220 m3/h
- pretok vode: 169-233 l/h
- priključna napetost: 230 V, 50Hz
- izbrane hitrosti ventilatorja: 1,2,3
- št. cevi topl. izmenjevalnika: 3
- regulacija moči: 3 st.
- zvočni tlak: 21/ 24/ 31dB(A)
- dimenzije DxVxŠ: 775x630x225 mm
Dodatna oprema:
- vgrajeni tlačno neodvisni ventil s pogonom 230V NC 1 kos
- kondenzna banica
- okrasne nogice
- 2x zaporni ventil
- 2x vezne cevke s polnim presekom
| (Ustreza proizvod Systemair tip Serena-C 23 L AC 2P VC ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
3.2.2. | Kanalski ventilatorski konvektor
z okrasno masko, 2- cevni sistem z naslednjimi konstrukcijskimi in tehničnimi zahtevami: - ohišje je iz pocinkane pločevine, - priključki vode so lahko na desni/levi strani, električni priključki pa na nasprotni strani - centrifugalni ventilator z uravnoteženim aliminijastim kolesom, - visokoučinkoviti filter je nameščen na spodnjem delu enote po celotni površini, - odzračevalna odprtina je ne zgornjem delu zbiralnika, izpustna pa na spodnjem, - izstopni priključek je iz bakrene cevi, - motor ventilatorja ima 5 hitrosti, izmed katerih se 3 izberejo, - zbiralnik kondenzata je odstranljive izvedbe in tako je omogočen dostop do cevnega registra in ventilatorskega motorja, - toplotni izmenjevalnik je iz bakrenih cevi z aluminijastimi lamelami, ki so pritjene direktno na bakrene cevi,
Tehnične karakteristike:
- hladilna moč (voda 6/11°C, zrak 25°C/55%): 4,17/ 5,04/ 5,70 kW
- grelna moč (voda 40/35°C, zrak 22°C: 2,73/ 3,38/ 3,88 kW
- pretok zraka: 517/ 671/ 788 m3/h
- zunanji tlak na zračni strani: 12 / 20 / 28 Pa
- pretok vode: 718-982 l/h
- priključna napetost: 230 V, 50Hz
- izbrane hitrosti ventilatorja: 1,3,4
- št. cevi topl. izmenjevalnika: 3
- regulacija moči: 3 st.
- zvočni tlak: 25/ 42/ 45dB(A)
- dimenzije DxVxŠ: 1334x235x511 mm
Dodatna oprema:
- vgrajeni tlačno neodvisni ventil s pogonom 230V NC 1 kos
- kondenzna banica
- črpalka za prečrpavanje kondenzata
- 2x zaporni ventil
- 2x vezne cevke s polnim presekom
| (Ustreza proizvod Systemair tip Serena-M 54 L AC 2P ali enakovredno) | kpl | 15 |  | 0
3.2.3. | Nastavek/plenum
Prostor telovadnice in tribun:
| za vodenje vpihovalnega zraka skozi vpihovalno rešetko. Dimenzijo plenuma in rešetke je potrebno prilagoditi računskemu pretoku in dometu ter dejanskemu stanju na objektu in zahtevam načrta opreme in stropov! | kpl | 12 |  | 0
Prostor avle:
| za vodenje vpihovalnega zraka skozi linjske difuzorje. Dimenzijo plenuma in linijskega difuzorja je potrebno prilagoditi računskemu pretoku in dometu ter dejanskemu stanju na objektu in zahtevam načrta opreme in stropov! | kpl | 3 |  | 0
3.2.4. | Prezračevalna dovodno/odvodna rešetka
iz aluminijaste pločevine, barvane po RAL po želji arhitekta. Rešetka z nastavljivimi lameli in brez regulacijskih nastavkov za regulacjo količine zraka.
(ustreza proizvod Systemair tip NOVA-A ali enakovredno)
dovod:
| - NOVA-A-2-1 1225x325-H | kos | 12 |  | 0
odvod:
| - NOVA-A-2-1 1225x325-H | kos | 6 |  | 0
3.2.5. | Linijski difuzor
Izdelan je iz eloxiranega aluminijastega profila, barvanega v RAL barvi, oblikovanega za usmerjeni tok zraka. Plastični usmerniki v notranjosti profila pa skrbijo za nastavitev smeri toka zraka. Komora je izolirana s toplotno protikondenčno izolacijo iz zunanje strani in ima drsno loputo, ki je nastavljiva skozi režo linijskega difuzorja.
(ustreza proizvod Systemair tip HELLA ali enakovredno)
dovod:
| - HELLA-3-1500-B-0-SW + izolirana omora PB HELLA-3-1500-J | kos | 6 |  | 0
| - montažni element za spajanje difuzorjev v linijo | kos | 3 |  | 0
3.2.6. | Perforirana revizijska odprtina
NI PREDMET PROJEKTA STROJNIH DEL. ZAJETO V PROJEKTU ARHITEKTURE!!!!!
v stropu z dvojno funkcijo: * servisni dostop do konvektorja * element za zajem zraka. Perforacija Aef>0,15 m2
| - 1200x500mm | kpl | 12
3.2.7. | Okrogli zračni kanali
iz pocinkane jeklene pločevine z vsemi fazonskimi kosi, priključki za pritrditev vpihovalnih in odsesovalnih elementov, tesnili, pritrdilni in obešalni material, kot SPIRO
Debelina pločevine po DIN 24152
- fi100-fi125 0,75 mm
- fi140-fi250 0,88 mm
- fi280-fi500 1,00 mm
- fi 560-100 1,13 mm
Dimenzija:
| - fi 200 | m | 20 |  | 0
3.2.8. | Izolacija okroglih kanalov
dovodnega in odvodnega zraka, montiranih v vertikalnih jaških, z izolacijskimi ploščami, vključno z ustrezno količino lepila,
(ustreza proizvod Kaiflex ST ali enakovredno)
| debelina d=13 mm | m2 | 10 |  | 0
3.2.9. | Gibljiva zvočno in termično izolirana cev
Posebna dušilna vlakna omogočajo dušenje zvoka do 30dB(A) pri 250Hz. Zunanji plašč je iz metaliziranega poliestra, polnilo je iz posebne mineralne volne, notranji plašč pa iz nowowen tkanine.
(Ustreza proizvod DEC tip Sonodec Nonwowen ali enakovredno)
| - Sonodec nonwowen 200 | m | 6 |  | 0
3.2.10. | Kasetni ventilatorski konvektor
2- cevni sistem z naslednjimi konstrukcijskimi in tehničnimi zahtevami: - ohišje je iz pocinkane pločevine, s termično in akustično izolacijo - zračnega filtra /pralni/, EU1 - vpih zraka je na vse štiri strani, lamele so nastavljive preko daljinskega krmilnika - izstopni priključek je iz bakrene cevi, - motor ventilatorja ima tri hitrosti, - zbiralnik kondenzata je odstranljive izvedbe - zbiralnik kondenzata je izoliran s parozaporno toplotno izolacijo z zaprto celično strukturo, - črpalka za prečrpavanje kondenza - izstopna rešetka je iz ABS plastike, - centrifugalni ventilatorji
Tehnične karakteristike:
- hladilna moč (voda 6/11°C, zrak 25°C/55%): 1,24/ 1,63/ 2,02 kW
- grelna moč (voda 40/35°C, zrak 22°): 0,90/ 1,22/ 1,28 kW
- pretok zraka: 310/ 420/ 610 m3/h
- pretok vode: 214-384 l/h
- priključna napetost: 230 V, 50Hz
- št. cevi topl. izmenjevalnika: 3
- regulacija moči: 3 st.
- zvočni tlak: 24/ 31/ 40dB(A)
- dimenzije: 572x572x296 mm
- dimenzije maske: 670x670x41 mm
Dodatna oprema:
- okrasna maska s 4-stranskim izpihom
- vgrajeni tlačno neodvisni ventil s pogonom 230V NC 1 kos
- kondenzna banica pod ventili
- črpalka za prečrpavanje kondenzata
- 2x zaporni ventil
- 2x vezne cevke s polnim presekom
| (Ustreza proizvod Systemair tip Serena-K 00 L AC 2P ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena (preboji in popravila le teh), ter elektro (ozemljitev). Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser Transportni, manipulativni in stroški zavarovanja morajo biti zajeti v enotnih cenah
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3.3. | TALNO OGREVANJE
(ustreza proizvod DT-SI ali enakovredno)
3.3.1. | Sistemska plošča za talno ogrevanje
dvodelna 30 kg/m3 0,82m2 - 45mm. Sistemska plošča za talno ogrevanje. PROFIX, gostote 30 kg/m3 s čepi za vodenje cevi na razmaku 80, 160, 240, 320 mm…, skupne debeline 45 mm (10 mm izolacije in 35 mm čep). Plošča ustreza DIN 18164, DIN 18165, DIN 4102-1 in DIN 18160 (za kvalitetno zalivanje cevi z estrihom – min 85%, dokazljivo z ustrezno dokumentacijo ZAG ali podobno). PROFIX hidro izolacijska profilirana plošča je sestavljena iz hidro profilirane folije debeline 0,6 mm in izolacijske profilirane plošče z geometrijo, ki z gornje strani omogoča izredno oporo za cevi od fi 12 do fi 20 mm s protihrupnimi gumbki na spodnji strani plošče (možne debeline tudi 65 ali 55 mm).
| (ustreza proizvod DTSi tip Profix ali enakovredno) | kpl | 2650 |  | 0
3.3.2. | Cev PEX-a
z difuzijsko zaporo, iz enakomerno, po celotni površini, visokotlačno zamreženega polietilena z difuzijsko zaporo kisika po DIN 4726 – DIN EN ISO 15875 s spominskim efektom. Zamreženje cevi PROFIX® PEX-a je 70 % po EN 579. Cev vzdrži od -100 oC do + 110 oC kratkotrajne obremenitve in je izjemno fleksibilna, kar omogoča enostavno izvedbo tudi pri temperaturah zraka pod 0 oC . Pričakovana življenska doba PROFIX® PEX-a cevi presega 100 let in je primerna za trajne obremenitve pri temperaturi vode 70oC in pritisku 6,0 bar. Cev PROFIX® PEX-a izpolnjujejo in presegajo minimalne EU standarde in ima certifikate DIN CERTCO, SKZ,..
(ustreza proizvod DTSi tip Profix ali enakovredno)
| - 20x2,0mm | m | 13800 |  | 0
3.3.3. | Plastifikator
| za boljše zalitje cevi talnega ogrevanja je namenjen za splošno izboljšanje kvalitete betona. Plastifikator zniža površinsko napetost vode. Na ta način se poveča disperznost cementa v cementni zmesi. Izboljša se oprejemljivost betona na armaturo in poveča odpornost in trajnost otrdelega betona. Zaradi vsega navedenega prihaja pri uporabi plastifikatorja do boljšega zalitja cevi z estrihom, kar je razlog za boljšo oddajo toplote in večji prihranek energije. | l | 140 |  | 0
3.3.4. | Razdelilnik talnega ogrevanja
iz nerjaveče pločevine (INOX-a) za talno ogrevanje. Sestavljeni so iz:
povratka z vgrajenimi termostatskimi ventili, ki se lahko zaprejo ročno ali s pomočjo nadgrajenih elektro termičnih pogonov, termometra, manometra, polnilno izpustne pipe, krogličnega ventila in pripadajočih priključnih matic za spoj cevi z razdelilnikom;
predtoka z vgrajenimi merilci pretoka s funkcijo zaklepanja, ki omogočajo natančno nastavitev pretoka do 5 l/min; termometra, avtomatskega odzračnika, polnilne pipe, zvočno izolativnih pritrdilnih konzol in pripadajočh priključnih matic za spoj cevi z razdelilnikom, regulirnega poševnosedežnega ventila s vključenim hidravličnim umerjanjem pretokov. Meritev vključuje: meritev in nastavitev pretokov, detekcijo sistema, brez prevoznih stroškov na objekt. Ko imamo predvideno vgradnjo vezalnega modula (regulacija) je potrebno razdelilnik vgraditi 10 cm od zgornjega roba omarice.
OPOMBA! Pred naročilom je potrebno uskladiti tip priključka na cevni razvod zaradi montaže dodatnega tlačno neodvisnega ventila!
(ustreza proizvod DTSi tip Inox - Comfort ali enakovredno)
| - 12 priključkov | kpl | 4 |  | 0
| - 9 priključkov | kpl | 1 |  | 0
| - 8 priključkov | kpl | 5 |  | 0
| - 7 priključkov | kpl | 1 |  | 0
3.3.5. | Omarica talnega ogrevanja
za vgradnjo razdelilnikov podometne izvedbe, omarica mora biti dovolj velika za vgradnjo krmilnega modula in dodatnega tlačno neodvisnega ventila.
Okvir in vrata, ki se zapirajo ročno, so antikorozijsko zaščitena in plastificirana v belo barvo RAL 9016.
Omarica ima serijsko vgrajena nosilca za pritrditev razdelilca na željeno višino in snemljivo vodilo za cevi, ki omogoči pravilno vodenje cevi iz razdelilnika v tla in nastavljivo podnožje
OPOMBA! Pred naročilom je potrebno uskladiti velikost omarice zaradi montaže dodatnega vezalnega modula izbranega sistema CNS!
(ustreza proizvod DTSi ali enakovredno)
| - 1025x710x110 tip 10 | kpl | 4 |  | 0
| - 885x710x110 tip 8 | kpl | 1 |  | 0
| - 725x710x110 tip 7 | kpl | 6 |  | 0
3.3.6. | Pribor
| - obrobni trak iz penjenega polietilena 130mm x 10mm | m | 2100 |  | 0
| - PE-Polietilenska folija | kpl | 1 |  | 0
| - Zaščitne cevi za cev 20 (kos - 500mm) za mehansko zaščito cevi PROFIX pri prehodih skozi diletacijo. Primerna za vgradnjo v beton IEC/EN 61386-22. | kos | 957 |  | 0
| - pritrjevalna C objemka za cev od 16mm do 20mm (50 kos) | kpl | 9 |  | 0
3.3.7. | Podometni sobni termostat
(Zajeto v elektro projektni dokumentaciji)
3.3.8. | Vezalni modul
(Zajeto v elektro projektni dokumentaciji)
3.3.9. | Elektro termični pogon
popolno avtomatski elektronsko termični pogon 230 V, NC brez napetosti zaprt. EGO elektronsko termični pogon nam zagotavlja samodejno in uravnoteženo hidravlično uravnoteženje ogrevalnih krogov ogrevalnega kroga v sistemih ogrevanja v prostoru z individualnim nadzorom prostora (termostat). Običajno zaprta (NC) in s tečaji ročice za neobremenjeno vgradnjo ali za brezstopenjsko ročno odpiranje termostatskega ventila. Z integrirano omejitvijo temperature dovoda. EGO je namenjen za zunanji premer cevi od 12 mm do 20 mm. Vgradimo ga lahko v vseh pozicijah.Zaščita: IP54/II, moč: 110N, Temp. medija 10 oC do 60 oC, priključek: M30 x 1,5, dolžina priključnega kabla 1,0 m, dolžina senzorja pretoka kabla 0,4 m, dolžina senzorja povratka kabla 0,2 m, Gib: ≥ 3,5 mm, funkcija: ODPRTO in Avtomatik
OPOMBA! Pred naročilom je potrebno uskladiti tip pogona in način odpiranja z izbranim sistemom CNS!
| (Ustreza proizvod DTSi tip EGO-TERMO 230V, NC ali enakovredno) | kpl | 104 |  | 0
3.3.10. | Navojna krogelna pipa
z ročko izdelana za temperaturo do 120 °C, vključno navojnimi priključki in tesnilnim materialom:
| DN 20 | kpl | 4 |  | 0
| DN 25 | kpl | 8 |  | 0
| DN 32 | kpl | 10 |  | 0
3.3.11. | Tlačno neodvisni ventil
za hidravlično in tlačno uravnoteženje sistema ogrevanja. Nastavljiv maksimalen pretok omogoža zagotoavljanje projektno predvidenih pretokov in zagotavlja natančno hidročnično regulacijo. Ventil preko nastavkov skupaj z merilnim inštrumentom omogoča izvedbo naprednih meritev in diagnostiko sistema ogrevanja. Ventili se dobavijo brez motornih pogonov - NO in tovarniško vgrajeni v omarici talnega ogrevanja na razdelilniku. V postavki zajeti priključne matice s tesnili.
(Ustreza proizvod IMI TA tip TA-MODULATOR ali enakovredno)
| TA-MODULATOR 15 | kpl | 5 |  | 0
| TA-MODULATOR 20 | kpl | 4 |  | 0
| TA-MODULATOR 25 | kpl | 2 |  | 0
3.3.12. | Avtomatski odzračevalnik in izločevalnik
mikro mehurčkov, kisika in magnetika za ogrevalne sisteme. Notranji navoj, vertikalna vgradnja.
(ustreza proizvod IMI tip Zeparo ZUT ali podobno)
| DN 15 | kpl | 8 |  | 0
3.3.13. | Držala in obešala za cevovode
| tovarniško izdelana (sistem SIKLA, HILTI ali podobno) iz jeklenih profilov, navojmih palic ali perforiranega jeklenega traku s cevnimi objemkami z gumi vložki, vključno s fiksnimi in vidnimi točkami L oz U kompenzatorjev (ocenjeno). | kg | 100 |  | 0
OPOMBA
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena (preboji in popravila le teh), ter elektro (ozemljitev) dela. Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser. Zajeti je potrebno dobavo in montažo navedene opreme in priključitev na električne inštalacije in sodelovanje z elektro izvajalcem.
| SKUPAJ EUR |  |  |  | 0
3.4. | REGULACIJSKI SISTEM ENERGETIKE
(dobavitelj T3-Tech ali enakovredno)
3.4.1. | Krmilnik c.PCO MINI
z vgrajenim displajem 1, 10 UI, 6 DO, za povezavo med omaricami talnega ogrevanja in konvektorskimi termostati
| (ustreza proizvod CAREL tip P+D00NH1DEF0 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.4.2. | Krmilnik c.PCO MINI
z vgrajenim displajem 1, 10 UI, 6 DO, za consko regulacijo
| (ustreza proizvod CAREL tip P+D00NH1DEF0 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.4.3. | Sponke za c.pCO mini
in c.pCOe
| (ustreza proizvod CAREL tip P+D0CON0E0 ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
3.4.4. | Krmilnik c.PCO LARGE
z vgrajenim displajem 1, 10 UI, 18 DI, 6 AO, 18 DO za toplotno postajo: - kotlovnica po strojni shemi - pluvia - MTCV regulacija (vgradnja krmilnika v dobavi strojnega inštalaterja) - dvigala
| (ustreza proizvod CAREL tip P+500SEA00EL0 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.4.5. | Razširitveni modul c.pCOe
10 UI, 6 DO za toplotno postajo: - kotlovnica po strojni shemi - pluvia - MTCV regulacija (vgradnja krmilnika v dobavi strojnega inštalaterja) - dvigala
| (ustreza proizvod CAREL tip P+E0000000000 ali enakovredno) | kpl | 5 |  | 0
3.4.6. | Sponke za pCO5+
& c.pCO Large
| (ustreza proizvod CAREL tip P+50CON0L0 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.4.7. | Sponke za c.pCO mini
in c.pCOe
| (ustreza proizvod CAREL tip P+D0CON0E0 ali enakovredno) | kpl | 5 |  | 0
3.4.8. | Tipalo temperature
potopno PT1000 (=100mm, fi 6, brez tulke)
| (ustreza proizvod BELIMO tip 01DT-1BL ali enakovredno) | kpl | 5 |  | 0
3.4.9. | Tulka potopna
nerjaveče jeklo, 100mm, G1/2"
| (ustreza proizvod BELIMO tip A-22P-A08 ali enakovredno) | kpl | 5 |  | 0
3.4.10. | Izdelava elektro sheme
izbranega ponudnika CNS - prilagojeno na dobavljeno opremo
- naslovna stran - moč - krmilje - komunikacija - kosovnica - izgled - spisek kablov
| (ustreza proizvod T3-TECH tip EL_NAC_IZS ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.4.11. | EKO Omarica
Napajanje, ščitenje in regulacija:
- potopne črpalke (4) - transportne črpalke - regulacijski ventili - tipala temperature - pluvia - MT-CV - omarice talnega ogrevanja - konvektorji - ERP-i
| (ustreza proizvod T3-TECH tip EKO_TP Large ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.4.12. | PPI 220 MODBUS
monitoring podtalnica: izvor + ponor
| (ustreza proizvod T3-TECH ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
3.4.13. | Pretvornik M-BUS/MODBUS TCP
Bacnet IP - 20 naprav
| (ustreza proizvod INTESIS tip IN712MEB02 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.4.14. | Ethernet stikalo
8 port
| (ustreza proizvod PLANET N&C tip T3T-ISW-800T ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
3.4.15. | Pretvornik RS485 na TCP/IP (MODBUS)
4 port
| (ustreza proizvod PLANET N&C tip T3T-IMG-2400T ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
3.4.16. | Vezava, programiranje in zagon centralnega sistema
vključno z:
- montaža regulacijske in periferne regulacijske opreme
- ožičenje krmiljenih elementov v strojnici ter zaključevanje kablov na strani perifernih elementov in v elektrokomandni omari.
- kontrola in testiranje komunikacijskih povezav
- kontrola ožičenja regulacijskih elementov in testiranje reg. signalov
- konfiguriranje in nalaganje programske opreme
- preizkusni zagon, testiranje programske opreme in nastavitev parametrov
- povezava z internetoom na predpripravljen UTP kabel, kreiranje uporabnika ter ureditev internetnega dostopa
- konfiguriranje arhivskih in alarmnih blokov
- priprava navodil za upravljanje
| - šolanje uporabnikov nadzornega sistema | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena (preboji in popravila le teh), ter elektro (ozemljitev) dela. Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser. Zajeti je potrebno dobavo in montažo navedene opreme in priključitev na električne inštalacije in sodelovanje z elektro izvajalcem.
| SKUPAJ EUR |  |  |  | 0
3.5. | HLAJENJE ELEKTRO PROSTORA
3.5.1. | Split enota za hlajenje elektro prostora
sestavljena iz zunanje KKE in notranje stenske enote za območje delovanja hlajenja -15°C do +50°C, gretje -20°C do +18°C
kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, uparjalniki ter zračno hlajenimi kondenzatorji. Stroj je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevmi in priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna hladilna moč: 3.5 kW
Nazivna grelna moč: 4.0 kW
Priključna električna moč hl. 1.03 kW, gr. 0.89 kW
Električni priklop: 1Ph / 230V / 50Hz
Dimenzije zunanje enote (DxVxŠ): 844 x 545 x 363 mm
Dimenzije notranje enote (DxVxŠ): 818 x 316 x 189 mm
Teža zunanje enote: 33.3 kg
Teža notranje enote: 9.1 kg
Dolžina inštalacij: 5 - 30m
Višinska razlika med not. In zun. enoto: 0 - 30m
Hrupna moč zunanje enote: 65 dB(A)
Hrupna moč notranje enote: 56 dB(A)
Napajalni kabel: 3C x 1.5mm2
Vključno:
- brezžični krmilnik - zagon - po potrebi črpalka za odvod kondenza - bakrene cevne povezave med notranjo in zunanjo enoto dim.: Cu 6,35/9,52 - pritrdilni, obešalni material - cevne povezave položene v dekorativnih kanalih
Medij: R32
Polnitev R32: 1.0 kg - zadošča za 7.5m inštalacij - dodatno 20g/m
| (ustreza proizvod LG tip UUA1.UL0 + MJ12PC.NSJ ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3.5.2. | Bakrene cevi
za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno tipsko parozaporno izolacijo z zaščitno oblogo (večje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam, ki jih preveri dobavitelj z izračunom pred pričetkom montaže, po končani montaži povezave ustrezno preverjene, inštalacija očiščena in zvakuumirana.
*vso instalacijo je potrebno pred naročilom obvezno preveriti, dokazovati in v nadalje izvesti skladno s hidravličnimi tehničnimi izračuni izbranega dobavitelja oz. proizvajalca sistema!
| - zunanji premer R 1/4 (6,35 mm) | m | 10 |  | 0
| - zunanji premer R 3/8 (9,52 mm) | m | 10 |  | 0
3.5.3. | Zaščita bakrenih cevovodov
(par bakrenih cevi s tovarniško izolacijo) izven objekta, zaprto v kabelsko polico s pokrovom (polnim), za zaščito instalacije in izolacije pred fizičnimi poškodbami in direktnim sončnim sevanjem (UV zaščita), predvideno v kabelsko polico ustrezne širine
| - širine 100mm | m | 5 |  | 0
3.5.4. | Elektro signalni kabel
za povezavo med zunanjimi in notranjimi napravami
| - 1,0 mm2 x 4 oklopljen kabel za signal | m | 10 |  | 0
- CVV-SB 1.0~1.5 x 4C
Tip in vrsto uporabljenega električnega kabla je potrebno uskladiti z navodili elektro projektanta in pridobiti potrditev s strani elektro nadzornega inženirja.
3.5.5. | Pocinkana ali Dekorativna kabelska polica
za polaganje instalacij znotraj objekta vidno, različnih dimenzij (glede na debelino Cu instalacije in izolacije), za montažo na steno ali strop, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi kosi, koleni in dodatkom za razrez.
Opozorilo: Tip in vrsto kabelske police je pred naročilom potrebno uskladiti s predstavnikom naročnika in nadzornim inženirjem. Oprema se naroči na osnovi potrjenih vzorcev.
| PK100 | m | 5 |  | 0
3.5.6. | Pritirdilni in obešalni material
| sistema ogrevanja in hlajenja, vključno s pritrdilnimi trakovi, profili, navojnimi palicami, podložkami, maticami, ipd. potrebnimi za montažo notranjih enot sistemov ter pripadajoče bakrene instalacije, kabelslkih polic ter odvoda kondenzata sistemov | kg | 10 |  | 0
3.5.7. | Pritirdilni material
za montažo zunanje enote split sistema hlajenja, v obliki nosilnih profilov ali konzol, prečnih nosilcev, ipd., iz vroče cinkane pločevine, vključno s pritrdilnimi konzolami, profili, navojnimi palicami, podložkami, maticami, ipd. potrebnimi za montažo omenjenih enot na prostem. Vgrajena oprema mora biti statično preverjena za montiran tip opreme - certifikat.
| Konzola za montažo zunanje enote | kpl | 1 |  | 0
3.5.8. | Odtok kondenzata
od notranjih enot sistema, izvedba odtoka kondenzata iz trdih PVC ipd. cevi (PVC-U), za polifuzijsko varjenje ali lepljenje, vključno s spojnim, dodajnim in pritrdilnim materialom za polaganje instalacije skladno z navodili proizvajalca
| - d32 | m | 5 |  | 0
3.5.9. | Končna dela
- tlačni preizkus instalacije vseh SPLIT sistemov ter vseh KKE enot prezračevalnih naprav (dušik, N2 - 24ur, 40bar)
- vakuumiranje kompletne instalacije freonskih sistemov pred polnjenjem s hladivom
- dodatno polnjenje sistemov s hladilnim sredstvom (obvezen izračun s strani pooblaščenega serviserja), vključno s poročilom o ravnanju s flurovodiki in navodili za obvestilo pristojnega ministrstva.
- zagon vseh omenjenih sistemv (SPLIT in KKE), poizkusno obratovanje vse opreme in sistemov
-izdaja ustreznih dokazil in zapisnikov o ustrezni izvedbi (skladno z navodili proizvajalcev) instalacije, tlačnih preizkusih in vakuumiranju instalacije
- po končanju vseh del poučevanje in predaja opreme uporabniku
| Vsa dela opraviti skladno z navodili proizvajalca | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA
V enotnih cenah zajeti sledeča dela:
- Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca del v sklopu priprave dela za izvedbo (podpiranje, obešanje priključevanja, križanja in enakovredno) ter potrjevanje le teh pri nadzoru in projektantu.
- Poročilo o ustrezni izvedbi požarnih prehodov
- Priprava primopredajne dokumentacije
- Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poskusno obratovanje
- Izdelava poslovnika vzdrževanje strojnih instalacij
- Izdelava posnetkov za projekt izvedenih del, ki jih potrdi nadzor po GZ, navodil za obratovanje, navodil za vzdrževanje in periodične preglede.
OPOMBA
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena (preboji in popravila le teh), ter elektro (ozemljitev). Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser Transportni, manipulativni in stroški zavarovanja morajo biti zajeti v enotnih cenah
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3.6. | SPLOŠNE POSTAVKE
3.6.1. | Zagoni vgrajene opreme
- Pred naročilom katere koli opreme je potrebno preveriti smer postavitve naprave oz. opreme ter funkcije delovanja uskladiti z izdelovalcem hišnega CNS-a.
- Zajeti je potrebno interne kabelske povezave opreme in priklope napajalnih kablov. Postavitev opreme na mesto postavitve in sestavo naprav skladno z navodili proizvajalca.
- Zajeti je potrebno sodelovanje tehnične službe z elektro izvajalcem v času montaže in zagon naprav in pripadajoče opreme s strani pooblaščenega servisnega podjetja. Zajeti tudi šolanje predstavnika naročnikovega vzdrževalnega osebja za rokovanje z opremo.
- Sodelovanje na kvalitativnem pregledu in tehničnem pregledu, ter priprava DZO dokumentacije za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja.
| Zagoni vgrajene opreme … | kpl | 1 |  | 0
3.6.2. | Izdelava prebojev za potrebe prehoda
inštalacij ogrevanja in hlajenja.
V postavki zajeti izdelava preboja s kronskim vrtanjem skozi betonske stene in betonska tla debeline do 300mm. Prav tako je v postavki potrebno zajeti tesnenje po izvedenih montažnih delih. Preboji so predvideni za sledeče cevi:
| Cevi iz jekla od DN25 do DN100 | kpl | 40 |  | 0
3.6.3. | Izdelava prebojev za potrebe prehoda
inštalacij ogrevanja in hlajenja skozi toplotni ovoj objekta. Preboj mora biti izveden zrako in vodotesno, tesnenje mora biti izvedeno skladno z navodili za nizkoenergijsko gradnjo.
V postavki zajeti izdelava preboja s kronskim vrtanjem skozi betonske stene ali lesene stene in strehe debeline do 300mm. Prav tako je v postavki potrebno zajeti tesnenje po izvedenih montažnih delih. Preboji so predvideni za sledeče cevi:
| Cevi iz jekla od DN25 do DN100 | kpl | 4 |  | 0
| Bakrene cevi dimenzije Cu 6,32 in Cu 9,52 | kpl | 2 |  | 0
3.6.4. | Izpiranje cevovodov
| in čiščenje lovilnikov nesnage. Čiščenje in izpiranje cevovodov je potrebno opravljati tako dolgo, da je mrežica na čistilnih kosih popolnoma čista | kpl | 1 |  | 0
3.6.5. | Tlačni preizkus omrežja
| s hladnim vodnim nadtlakom 6 bar v najvišji točki instalacije. | kpl | 1 |  | 0
3.6.6. | Hidravlično uravnovešanje
| vgrajenih sistemov ogrevanja in hlajenja, vključno z izdajo poročila. | kpl | 1 |  | 0
3.6.7. | Zagon in nastavitev
| vgrajenih sistemov ogrevanja in hlajenja ter vira ogrevanja po izvedbi hidravličnega uravnovešanja. | kpl | 1 |  | 0
3.6.8. | Polnjenje sistema
novo zgrajenega sistema: ogrevanja z mehčano vodo
| - ogrevanja z mehčano vodo | kpl | 1 |  | 0
| - hladilnega dela z mešanico etanol denaturirani/voda 30/70% | l | 400 |  | 0
| - zunanjega dela inštalacije z mešanico glikol/voda 35/65% | l | 400 |  | 0
3.6.9. | Poročilo o ustreznem požarnem
| tesnenju prehodov skozi stene med požarnimi sektorji. Poročilo mora veljati za vgrajene sisteme. | kpl | 1 |  | 0
3.6.10. | Meritev mikroklime
| v letnem režimu obratovanja in zimskem režimu obratovanja. Meritve opravi pooblaščena inštitucija, kar izvajalec dokazuje s potrdilom. | kpl | 1 |  | 0
3.6.11. | Nepredvidena dela
| upravičeno priznana po predhodni potrditvi s strani nadzora in investitorja | % | 5 | 0 | 0
3.6.12. | Pripravljalna in zaključna dela | zajeti v enotnih cenah postavk
3.6.13. | Splošni, manipulat. in transportni stroški | zajeti v enotnih cenah postavk
3.6.14. | Zavarovalni stroški gradbišča | zajeti v enotnih cenah postavk
3.6.15. | Projektantski nadzor
| Usklajevanje projektne dokumentacije z dejanskim stanjem in arhitekturnimi danostmi na objektu. Ure priznane s strani nadzora oz. investitorja. | ur | 10 |  | 0
3.6.16. | Predaja PID projektne dokumentacije
| izvedenih del skladno z veljavno zakonodajo. V postavki zajeti predajo treh tiskanih izvodov in enega izvoda v elektronski obliki (načrti v dwg in pdf formatu, teksti v xlsx, docx in pdf formatu!) | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA
V enotnih cenah zajeti sledeča dela:
- Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca del v sklopu priprave dela za izvedbo (podpiranje, obešanje priključevanja, križanja in enakovredno) ter potrjevanje le teh pri nadzoru in projektantu.
- Poročilo o ustrezni izvedbi požarnih prehodov
- Priprava primopredajne dokumentacije
- Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poskusno obratovanje
- Izdelava poslovnika vzdrževanje strojnih instalacij
- Izdelava posnetkov za projekt izvedenih del, ki jih potrdi nadzor po GZ, navodil za obratovanje, navodil za vzdrževanje in periodične preglede.
OPOMBA
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena (preboji in popravila le teh), ter elektro (ozemljitev). Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser Transportni, manipulativni in stroški zavarovanja morajo biti zajeti v enotnih cenah
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Prezračevanje
4. | PREZRAČEVANJE
|  | enota | količina | cena/EM | Skupaj
4.1. | PREZRAČEVALNE NAPRAVE IN OPREMA
4.1.1. | Modulna klimatska naprava - KN01
dvoetažna, za zunanjo postavitev, sestavljena iz naslednjih elementov: z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih Al profilov s prekinjenim toplotnim mostom in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm s pravokotno orientiranimi vlakni, z notranjim in zunanjim plaščem iz korozijsko odporne ZnAlMg pločevine. Naprava je znotraj popolnoma gladka, brez vijačnih konic. Naprava ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen votli gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji zapirajo pa s kljukami, katere je mogoče odpreti le s ključem, skladno z evropsko direktivo o strojih. Zaradi zaščite elementov dna in zaradi montaže ima naprava na spodnji strani integriran temeljni okvir iz aluminija višine 125 mm.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L2 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L2 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - toplotni mostovi: TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po DIN 4102
DOVOD ZRAKA:
Zajemna havba: z vgrajeno zaporno žaluzijo v modulnem ohišju.
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete M5 ePM10-60% za sveži zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Sekcija dušilca zvoka: v izoliranem ohišju so vstavljene dušilne kulise debeline 200mm iz materiala z visoko sposobnostjo absorbiranja zvoka. Dušenje pri 250Hz=13 dB(A)
Prazna sekcija: za vgradnjo elektrokrmilne omare
Sekcija izmenjevalca toplote: Sekcija adsorpcijskega rotacijskega izmenjevalca toplote: Sestavljena je iz rotacijskega regeneratorja, visokega izkoristka pri vračanju temperature in vlage, z zveznim pogonom. Lažje čiščenje omogočajo velika dostopna vratca. Izmenjevalec omogoča prenos vlage tudi poleti in zaradi sušenja dovodnega zraka omogoča manjšo potrebno hladilno moč. Tehnični podatki pri projektnih pogojih: Pozimi: - stopnja vračanja senzibilne toplote: 81,7 % - stopnja vračanja vlage: 82,1 % - stanje zunanjega zraka: -13°C, 90%RH - stanje notranjega zraka: 20°C, 40%RH - temperatura zunanjega zraka za enoto: 14,0°C/50,2% - vrnjena toplotna energija: 247 kW Poleti: - stopnja vračanja senzibilne energije: 81,7% - stopnja prenosa vlage: 78,6 % - stanje zunanjega zraka: 35°C, 40%RH - stanje notranjega zraka: 26°C, 50%RH - temperatura zunanjega zraka za enoto: 27,6 °C/48,7% - vrnjena hladilna energija: 99 kW
Mešalna sekcija: z vgrajeno obtočno žaluzijo z motornim pogonom.
Dovodni ventilator: direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen.Ventilatorski kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Dovod zraka: 20.000 m3/h 300 Pa Pel=2x 4,6kW
Sekcija dušilca zvoka: v izoliranem ohišju so vstavljene dušilne kulise debeline 200mm iz materiala z visoko sposobnostjo absorbiranja zvoka. Dušenje pri 250Hz=17 dB(A)
Sekcija hladilca: Vodni izmenjevalec za gretje/hlajenje je sestavljen iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Primerni so za temperature do 130°C in tlake do 10 bar. Izmenjevalec ima izločevalnik kapljic in nerjavno kondenzno bano. Izmenjevalec ima notranje priključke.
Tehnični podatki hlajenje: - medij: voda + glikol: 65% + 35% - hladilna moč: 92 kW - temperaturni režim medija: 9/14°C - pretok vode: 4,92 l/s - padec tlaka na vodni strani: 28kPa - temperatura za grelcem: 16°C
Prazna komora: za vgradnjo armatur za vodni izmenjevalec.
Sekcija dogrelnika: Vodni izmenjevalec je sestavljen iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Primerni so za temperature do 130°C in tlake do 10 bar. Izmenjevalec ima notranje priključke.
Tehnični podatki gretje: - medij: voda + glikol: 65% + 35% - grelna moč: 68 kW - temperaturni režim medija: 35/30°C - pretok vode: 3,58 l/s - padec tlaka na vodni strani: 13kPa - temperatura za grelcem: 24°C
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete F7 ePM1-60% za sveži zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
ODVOD:
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete M5-ePM10 60% za odvodni zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Sekcija dušilca zvoka: v izoliranem ohišju so vstavljene dušilne kulise debeline 200mm iz materiala z visoko sposobnostjo absorbiranja zvoka. Dušenje pri 250Hz=17 dB(A)
Odvodni ventilator: direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen.Ventilatorsko kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Odvod zraka: 20.000 m3/h 300 Pa Pel=2x 3,4kW
Mešalna sekcija: z vgrajeno obtočno žaluzijo z motornim pogonom.
Sekcija izmenjevalca toplote: opisana v dovodnem delu.
Sekcija dušilca zvoka: v izoliranem ohišju so vstavljene dušilne kulise debeline 200mm iz materiala z visoko sposobnostjo absorbiranja zvoka. Dušenje pri 250Hz=17 dB(A)
Izpušna havba: z vgrajeno zaporno žaluzijo v modulnem ohišju. Izpuh je pod kotom 90° glede na zajem.
Regulacija: Elektro krmilna omara za montažo v klimat se sestoji iz močnostne opreme (varovalk posameznih sklopov...) ter mikroprocesorskega krmilnika. V sklopu regulacije so upoštevana vsa potrebna tipala oz. stikala (temp. tipala na dovodu, odvodu, protizmrzovalni termostati, tlačna stikala za sign. umazanosti filtrov) potrebna za izvedbo vseh zahtevanih funkcij. DDC krmilnik s potrebnim naloženim softwareom je montiran v elektro krmilni omari. Krmilno/reg. sklop omogoča naslednje posebne funkcije: - regulacija pretoka na konstantni tlak v kanalski mreži - temperaturna regulacija na odvodni zrak z omejitvijo temperature vpiha - prosto hlajenje - nočno hlajenje - delovanje po tedenskem urniku - krmiljenje mešalnih ventilov - krmiljenje obtočne črpalke - krmiljenje mešalne žaluzije na CO2 in temperaturo - razvlaževanje - krmiljenje pogonov difzorjev - vgrajen WEB server za povezavo na računalnik in dostop preko Cloud-a - povezava na CNS preko ModBUS-a TCP/IP
Posluževalni zaslon je grafični zaslon z besedilnimi informacijami v slovenskem jeziku in omogoča spremljanje in nastavitev vseh parametrov klimata.
Dodatna oprema:
- gibljivi priključek 2 kos
- podstavni okvir h=125mm
- 3-p mešalni prirobnični ventil za hlajenje GF365-50 + zvezni pogon ventila RVAN18-24A
- 3-p mešalni prirobnični ventil za gretje GF365-50 + zvezni pogon ventila RVAN18-24A
- streha
Skupni podatki naprave: - električna moč: 16kW, 400V/50Hz/3f Dimenzije: - dolžina: 8780 mm - širina: 2515 mm - višina: 2845 mm - teža: 5125 kg
Podatki o zvočni moči:
- zajem: 59,7 dB(A)
- dovod: 52,6 dB(A)
- odvod: 56,2 dB(A)
- izpuh: 63,4 dB(A)
- zvočni tlak skozi ohišje: 47,9 dB(A) na razdalji 2m
Naprava ustreza Ecodesign direktivi 2018 ter spada v energijski razred A. SFP=743 W/(m3/s) Naprava mora imeti Eurovent certifikat.
Pomembno:
- Pred naročilom preveriti smer postavitve naprave in opreme ter funkcije delovanja uskladiti z izdelovalcem hišnega CNS-a.
- V postavki je potrebno zajeti interne kabelske povezave na sami prezračevalni napravi in priklope napajalnih kablov in kablov za pogone difuzorjev v dvorani. Postavitev opreme na pripravljene podstavke na strehi z dvigalom in sestavo naprave skladno z navodili proizvajalca.
- V postavki je potrebno zajeti sodelovanje tehnične službe z elektro izvajalcem v času montaže in zagon naprave in pripadajoče opreme s strani pooblaščenega servisnega podjetja, ter sodelovanje pri meritvah in nastavitev osnovnih parametrov prezračevalne naprave po meritvah. Zajeti tudi šolanje predstavnika naročnikovega vzdrževalnega osebja za rokovanje z opremo.
| (ustreza proizvod Systemair tip KA HSO-7-4-D-R-50F-TB2-L2 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
4.1.2. | Podložne gume
za postavitev pod osnovni okvir klimata za preprečitev prenosa vibracij.
- 120x100x30mm
| (ustreza proizvod Systemair ali enakovredno) | kos | 39 |  | 0
4.1.3. | Kompaktna horizontalna naprava - KN02
za zunanjo postavitev, sestavljena iz naslednjih elementov: z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih Al profilov s prekinjenim toplotnim mostom in plastičnih vogalnih elementov ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm s pravokotno orientiranimi vlakni iz mnineralne volne, razredanegorljivosti A1. Paneli iz ZnAlMg zaščitene jeklene pločevine zunaj in znotraj. Naprava je znotraj popolnoma gladka, brez vijačnih konic. Notranje površine so popolnoma gladke. Revizijska vrata s tesnilnim trakom po obodu. Korozijsko odporna banja za kondenzat z odtokom. Regulacijske žaluzije, nameščene znotraj ali zunaj ohišja, z aluminijastim okvirjem in votlimi aluminijastimi loputami, protismerno povezanimi z obeh strani z zobniki iz poliamida.
Tesnjenje med moduli s trajno elastičnim, samolepilnim tesnilnim trakom, vključno z vsemi elementi za povezavo in zahtevanimi elastičnimi priključki za povezavo z zračnimi kanali.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L2 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L2 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - toplotni mostovi: TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
DOVOD ZRAKA:
zajemna havba
zaporna žaluzija s pogonom
Vrečasti filter F7-ePM1 60%
Ploščni protitočni rekuperator z bypassom: Tehnični podatki pri projektnih pogojih: Pozimi: - stopnja vračanja toplote po EN308: 83,7 % - mokri izkoristek: 88,5% - stanje zunanjega zraka: -13°C, 90%RH - stanje notranjega zraka: 20°C, 40%RH - temperatura zunanjega zraka za enoto: 16,2°C - vrnjena toplotna energija: 24,6 kW Poleti: - stopnja vračanja občutene toplote: 83,6% - stanje zunanjega zraka: 35°C, 40%RH - stanje notranjega zraka: 26°C, 50%RH - temperatura zunanjega zraka za enoto: 27,5 - vrnjena hladilna energija: 6,6 kW
Dovodni ventilator: Direktno gnani ventilator z EC motorjem, statično in dinamično uravnotežen.Ventilatorsko kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Dovod zraka: 2.500 m3/h 300 Pa Pel= 1,3kW
Vodni izmenjevalec: Vodni grelni izmenjevalec je sestavljen iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Primerni so za temperature do 130°C in tlake do 10 bar. Tehnični podatki gretje: - medij: voda+glikol 65%/35% - temperaturni režim medija: 35/30°C - potrebna grelna moč: 4,9 kW - temperatura za grelnikom: 22°C - pretok vode: 0,26 l/s - padec tlaka na vodni strani: 8kPa
ODVOD:
Kasetni filter M6-ePM10 70%
Sekcija s krmilno omarico, ki je locirana v napravi, kar omogoča lažje upravljanje in priključitev zunanjih komponent. Vsa tipala so integrirana v napravi.
Sekcija izmenjevalca toplote (rekuperator): opisana v dovodnem delu.
Odvodni ventilator: Direktno gnani ventilator z EC motorjem, statično in dinamično uravnotežen.Ventilatorsko kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Odvod zraka: 2.500 m3/h 300 Pa Pel= 1,3kW
zaporna žaluzija s pogonom
izpušna havba
Regulacija: Elektro krmilna omara za montažo v klimat se sestoji iz močnostne opreme (varovalk posameznih sklopov...) ter mikroprocesorskega krmilnika. V sklopu regulacije so upoštevana vsa potrebna tipala oz. stikala (temp. tipala na dovodu, odvodu, protizmrzovalni termostati, tlačna stikala za sign. umazanosti filtrov) potrebna za izvedbo vseh zahtevanih funkcij. DDC krmilnik s potrebnim naloženim softwareom je montiran v elektro krmilni omari. Krmilno/reg. sklop omogoča naslednje posebne funkcije: - regulacija pretoka - temperaturna regulacija na konstantno temperaturo vpiha - prosto hlajenje - nočno hlajenje - delovanje po tedenskem urniku - krmiljenje zveznega mešalnega ventila za grelnik - krmiljenje obtočne črpalke - vgrajen WEB server za povezavo na računalnik in dostop preko Cloud-a - povezava na CNS preko ModBUS-a (TCP/IP)
Posluževalni zaslon je grafični zaslon z besedilnimi informacijami v slovenskem jeziku in omogoča spremljanje in nastavitev vseh parametrov klimata.
Dodatna oprema: - fleksibilni priključki tesnostnega razreda C po EN13810 2 kos - sifon 1 kos - streha - 3-p mešalni ventil ZMD315-4,0 + zvezni motorni pogon RVAZ4-24A
Skupni podatki naprave: - električna moč: 2,6kW, 230V/50Hz/1f Dimenzije: - dolžina: 2950 mm - širina: 1055 mm - višina: 1405 mm - teža: 691 kg
Podatki o zvočni moči: - zajem: 49,4 dB(A) - dovod: 73,6 dB(A) - odvod: 51,4 dB(A) - izpuh: 77,5 dB(A) - ohišje na razdalji 3m: 38,5 dB(A)
Opomba: naprava ustreza Ecodesign direktivi 2018 ter spada v energijski razred A+. SFP=649 W/(m3/s) Naprava mora imeti Eurovent certifikat.
Dobava in montaža izoliranega skupnega ohišja v katerega se zmontira mešalni ventil in obtočna črpalka za zunanji klimat.
Ohišje je sestavljeno iz izoliranih 50mm debelih panelov kot pri klimatu, vključno z velikimi posluževalnimi vrati in streho.
Dimenzije: DxŠxV=700x750x875mm
Pomembno:
- Pred naročilom preveriti smer postavitve naprave in opreme ter funkcije delovanja uskladiti z izdelovalcem hišnega CNS-a.
- V postavki je potrebno zajeti interne kabelske povezave na sami prezračevalni napravi in priklope napajalnih kablov in kablov za krmiljenje strešnega ventilatorja nad vetrolovom šole. Postavitev opreme na pripravljene podstavke na strehi z dvigalom in sestavo naprave skladno z navodili proizvajalca.
- V postavki je potrebno zajeti sodelovanje tehnične službe z elektro izvajalcem v času montaže in zagon naprave in pripadajoče opreme s strani pooblaščenega servisnega podjetja, ter sodelovanje pri meritvah in nastavitev osnovnih parametrov prezračevalne naprave po meritvah. Zajeti tudi šolanje predstavnika naročnikovega vzdrževalnega osebja za rokovanje z opremo.
| (ustreza proizvod Systemair tip KA H-CL3000-C-L-50F-TB2-L2 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
4.1.4. | Strešni ventilator
okrogle oblike s privlačnim nizkim profilom. Ohišje je iz pocinkane jeklene pločevine v črni barvi (na voljo tudi v rdeči opečnati ali sivi barvi). Vgradnja je enostavna (dobavljiv s fleksibilnim kablom in vtičem), kot tudi vzdrževanje in čiščenje. Ventilator se pritrdi na strešni podstavek. Zunanji rotor z nazaj ukrivljenimi lopaticami in varčni EC motorjem ima na voljo brezstopenjsko ali stopenjsko regulacijo. Primerni so za vgradnjo v stanovanjskih hišah, pisarnah, vrtcih, šolah ipd. Vsi ventilatorji imajo termo kontaktno zaščito proti preobremenitvi. Zaščita motorja IP 54, Izolacija razreda B.
z naslednjimi karakteristikami:
- pretok zraka: 150 m3/h - razpoložljiv padec tlaka: 150Pa - napajanje: 230V/1f/50Hz - Pel=84W - zvočni tlak na 10m: 39B(A) - dimenzije: fi=380mm, h=172 mm - teža: 10,8kg
Dodatna oprema:
- strešni podstavek z dušilcem zvoka, tip: TOS 125-160
- protipovratna loputa, tip RSK-160
Opomba: ventilator ima prigrajen potenciometer za nastavitev delovne točke ventilatorja
Pomembno:
- Pred naročilom funkcije delovanja uskladiti z izdelovalcem hišnega CNS-a.
- V postavki je potrebno zajeti interne kabelske povezave s prezračevalno napravo in priklope napajalnih in krmilnih kablov. Postavitev opreme na streho.
- V postavki je potrebno zajeti sodelovanje tehnične službe z elektro izvajalcem v času montaže in zagon naprave in pripadajoče opreme s strani pooblaščenega servisnega podjetja, ter sodelovanje pri meritvah in nastavitev osnovnih parametrov prezračevalne naprave po meritvah. Zajeti tudi šolanje predstavnika naročnikovega vzdrževalnega osebja za rokovanje z opremo.
| (Ustreza proizvod Systemair tip TSFR 160 EC ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
4.1.5. | Protipožarna loputa
za vgradnjo v betonske, zidane ali mavčno kartonske stene za preprečevanje širjenja požara skozi klimatske in prezračevalne napeljave s požarno odpornostjo EI90-S min in el. motornim pogonom 230V z vzmetnim vračanjem 90° - s končnimi stikali. Lopute morajo ustrezati zahtevi iz ŠTUDIJE POŽARNE VARNOSTI!!! Lopute morajo biti pritrjene na kanalski razvod preko ustreznih jadrovinastih priključkov.
(ustreza proizvod Systemair tip FDS-3G-EI90S in FDR-3G-EI90S ali enakovredno)
FDS-3G:
| - 400/200, z motornim pogonom 230V | kpl | 2 |  | 0
| - 250/250, z motornim pogonom 230V | kpl | 2 |  | 0
FDR-3G:
| - fi125, z motornim pogonom 230V | kpl | 2 |  | 0
| - fi200, z motornim pogonom 230V | kpl | 1 |  | 0
Pomembno:
- Zajeti je potrebno sodelovanje z elektro izvajalcem in podjetjem, ki vzpostavlja sistem krmiljenja požarne zaščite.
- V postavki je potrebno zajeti pregled pravilnosti vgradnje in preizkus delovanja opreme s strani pooblaščenega podjetja - poročilo.
4.1.6. | Dovodni difuzor
s pogonom, primeren je tako za hlajenje kot ogrevanje visokih prostorov, saj vrtljiv obroč s pomočjo motornega pogona usmerja tok zraka od vodoravnega do vertikalnega. Difuzor je izdelanega iz notranjega in zunanjega ohišja iz prašno barvane pocinkane pločevine. Pogon difuzorja krmili avtomatika klimata glede na režim gretja/hlajenja.
Pomembno:
- Pred naročilom funkcije delovanja uskladiti z izdelovalcem hišnega CNS-a.
- V postavki je potrebno zajeti interne kabelske povezave s prezračevalno napravo in priklope napajalnih in krmilnih kablov.
- V postavki je potrebno zajeti sodelovanje tehnične službe z elektro izvajalcem v času montaže in zagon opreme s strani pooblaščenega servisnega podjetja, ter sodelovanje pri meritvah in nastavitev osnovnih parametrov po meritvah. Zajeti tudi šolanje predstavnika naročnikovega vzdrževalnega osebja za rokovanje z opremo.
(ustreza proizvod Systemair tip BURE ali enakovredno):
| - BURE 400-MC-SW RAL9003 | kos | 9 |  | 0
4.1.7. | Vpihovalni element
sestavljen iz 360° vrtljivih šob. Omogoča večje količine vpihovanega zraka z nizko stopnjo hrupnosti. Uporablja se lahko za konstantne in variabilne pretoke.
Ohišje je iz praškasto barvane pocinkane pločevine (RAL9010), z vstavljenimi aerodinamično oblikovanimi plastičnimi šobami. Smer toka zraka se lahko poljubno nastavlja z vrtenjem šob. Pripadajoče komore Thor so izdelane iz pocinkane pločevine, z okroglim priklopom za difuzor in kanal. V priključku je vgrajena Zeus nastavljiva loputa z merilnimi priključki za tlak za nastavitev pretokov. Priključek komore ima po obodu tesnilo za zagotavljanje tesnega spoja s kanalom. Notranjost komore je zvočno izolirana.
(ustreza proizvod Systemair tip CAP-G ali enakovredno)
| - CAP-G-125-16 + komora Thor 100/125 | kpl | 4 |  | 0
| - CAP-G-160-25 + komora Thor 125/160 | kpl | 3 |  | 0
| - CAP-G-250-49 + komora Thor 200/250 | kpl | 1 |  | 0
| - CAP-G-315-81 + komora Thor 250/315 | kpl | 1 |  | 0
4.1.8. | Prezračevalna odvodna rešetka
iz aluminijaste pločevine, barvane po RAL po želji arhitekta. Rešetka ima nastavljive lamele in regulacijski nastavek za regulacjo količine zraka. Rešetka se vgradi na kanal.
(ustreza proizvod Systemair tip NOVA-A ali enakovredno)
| - NOVA-A-1-1 425x225-R1-H | kos | 3 |  | 0
4.1.9. | Prezračevalna odvodna rešetka
iz aluminijaste pločevine, barvane po RAL po želji arhitekta. Rešetka z nastavljivimi lameli in brez regulacijskih nastavkov za regulacjo količine zraka.
(ustreza proizvod Systemair tip NOVA-A ali enakovredno)
| - NOVA-A-2-1 1225x325-H | kos | 6 |  | 0
4.1.10. | Linijski difuzor
Izdelan je iz eloxiranega aluminijastega profila, barvanega v RAL barvi, oblikovanega za usmerjeni tok zraka. Plastični usmerniki v notranjosti profila pa skrbijo za nastavitev smeri toka zraka. Komora je izolirana s toplotno protikondenčno izolacijo iz zunanje strani in ima drsno loputo, ki je nastavljiva skozi režo linijskega difuzorja.
(ustreza proizvod Systemair tip HELLA ali enakovredno)
| - HELLA-3-1500-B-R-SW + izolirana omora PB HELLA-3-1500-J | kos | 32 |  | 0
| - HELLA-3-1500-B-0-SW + izolirana omora PB HELLA-3-1500-J | kos | 4 |  | 0
| - montažni element za spajanje difuzorjev v linijo | kos | 30 |  | 0
4.1.11. | Okrogli dovodni prezračevalni ventil
iz praškasto barvane pločevine z osrednjim delom z nastavljivo zračno režo ter pritrdilnim obročem.
(ustreza proizvod Systemair tip BALANCE-S ali enakovredno)
| - BALANCE-S-125-SW | kpl | 17 |  | 0
4.1.12. | Okrogli odvodni prezračevalni ventil
iz praškasto barvane pločevine z osrednjim delom z nastavljivo zračno režo ter pritrdilnim obročem.
(ustreza proizvod Systemair tip BALANCE-E ali enakovredno)
| - BALANCE-E-125-SW | kpl | 23 |  | 0
4.1.13. | Okrogli dovodni talni difuzor
sestavljen iz okrogle perforirane prednje plošče iz nerjavečega jekla A304 in kanalskega priključka iz pocinkanega jekla (s tesnilno gumo). Vsi deli so med seboj povezani z visoko kvalitetnim lepilom. Na voljo je v dimenziji s priključkom 125mm.
(ustreza proizvod Systemair tip PLUTO ali enakovredno)
| - PLUTO-125 | kpl | 1 |  | 0
4.1.14. | Aluminijasta vratna rešetka
s fiksnimi lamelami in nastavkom za vgradnjo v vrata različnih debelin. Primerna za izenačevanje tlačnih razlik med prostori. Fiksne lamele so vgrajene pod kotom, kar onemogoči pogled skozi rešetko. Vključno s protiokvirjem.
(ustreza proizvod Systemair tip NOVA-D ali enakovredno)
| - NOVA-D-1-UR1 325x125 | kos | 17 |  | 0
4.1.15. | Pravokotni elektronski regulator pretoka
variabilen, v izoliranem ohišju. Izdelan je iz pocinkane pločevine, posebno rigidne konstrukcije. Sestavljen je iz večtočkovnega merilnega križa, zrakotesne lopute (razred tesnosti 4 po EN 1751) in krmilne enote. Tesnost ohišja – razred C po EN 1751. Enota ima higienski certifikat po VDI 6022 in VDI 3803. Ohišje je protihrupno in protikondečno izolirano s 25mm zaprtocelične elastomerne izolacije ter prekrito s kovinsko oblogo. Regulator pretoka ima visoko merilno in regulacijo natančnost 5%
Tip in vrsto pogona uskladiti z izbranim izvajalcem centralno nadzornega sistema
(ustreza proizvod Systemair tip Optima-SI ali enakovredno)
| -OPTIMA-SI-800x650-BLC1-MOD | kpl | 1 |  | 0
| -OPTIMA-SI-FC-350x250-BM | kpl | 1 |  | 0
| -OPTIMA-SI-1100x450-BLC1-MOD | kpl | 1 |  | 0
| -OPTIMA-SI-400x200-BLC1-MOD | kpl | 1 |  | 0
| -OPTIMA-SI-350x350-BLC1-MOD | kpl | 1 |  | 0
Pomembno:
- Pred naročilom funkcije delovanja uskladiti z izdelovalcem hišnega CNS-a.
- V postavki je potrebno zajeti priklope napajalnih in krmilnih kablov.
- V postavki je potrebno zajeti sodelovanje tehnične službe z elektro izvajalcem v času montaže in zagon opreme s strani pooblaščenega servisnega podjetja, ter sodelovanje pri meritvah in nastavitev osnovnih parametrov po meritvah. Zajeti tudi šolanje predstavnika naročnikovega vzdrževalnega osebja za rokovanje z opremo.
4.1.16. | Okrogli elektronski regulator pretoka
variabilen, v izoliranem ohišju. Izdelan je iz pocinkane pločevine, posebno rigidne konstrukcije. Sestavljen je iz večtočkovnega merilnega križa, zrakotesne lopute (razred tesnosti 4 po EN 1751) in krmilne enote. Tesnost ohišja – razred C po EN 1751. Enota ima higienski certifikat po VDI 6022 in VDI 3803. Ohišje je protihrupno in protikondečno izolirano s 25mm zaprtocelične elastomerne izolacije ter prekrito s kovinsko oblogo. Regulator pretoka ima visoko merilno in regulacijo natančnost 5%
Tip in vrsto pogona uskladiti z izbranim izvajalcem centralno nadzornega sistema
(ustreza proizvod Systemair tip Optima-RI ali enakovredno)
| -OPTIMA-RI-630-BLC1-MOD | kpl | 3 |  | 0
Pomembno:
- Pred naročilom funkcije delovanja uskladiti z izdelovalcem hišnega CNS-a.
- V postavki je potrebno zajeti priklope napajalnih in krmilnih kablov.
- V postavki je potrebno zajeti sodelovanje tehnične službe z elektro izvajalcem v času montaže in zagon opreme s strani pooblaščenega servisnega podjetja, ter sodelovanje pri meritvah in nastavitev osnovnih parametrov po meritvah. Zajeti tudi šolanje predstavnika naročnikovega vzdrževalnega osebja za rokovanje z opremo.
4.1.17. | Gibljiva zvočno in termično izolirana cev
Posebna dušilna vlakna omogočajo dušenje zvoka do 30dB(A) pri 250Hz. Zunanji plašč je iz metaliziranega poliestra, polnilo je iz posebne mineralne volne, notranji plašč pa iz nowowen tkanine.
(Ustreza proizvod DEC tip Sonodec Nonwowen ali enakovredno)
| - Sonodec nonwowen 100 | m | 3 |  | 0
| - Sonodec nonwowen 125 | m | 73 |  | 0
| - Sonodec nonwowen 160 | m | 30 |  | 0
| - Sonodec nonwowen 200 | m | 9 |  | 0
4.1.18. | Kanalski dušilnik zvoka
za dušenje hrupa ventilatorjev v frekvenčnem območju 250Hz z vgrajenimi dušilnimi kulisami
(ustreza proizvod Systemair tip DZK ali enakovredno)
| - DZK; 800/550/1000 | kpl | 2 |  | 0
4.1.19. | Kanalska loputa
za regulacijo pretoka zraka. Izdelana je iz ohišja in lopute iz pocnkane pločevine ter plastičnega mehanizma za fiksiranje lopute v poljubni legi.
(Ustreza proizvod Systemair tip TUNE ali enakovredno)
okrogla:
| TUNE-R 100 | kos | 3 |  | 0
| TUNE-R 125 | kos | 73 |  | 0
| TUNE-R 160 | kos | 2 |  | 0
| TUNE-R 200 | kos | 9 |  | 0
| TUNE-R 315 | kos | 9 |  | 0
4.1.20. | Pravokotni zračni kanali
iz pocinkane jeklene pločevine z vsemi fazonskimi kosi in DUŠILNIMI LOPUTAMI!!!!, priključki za pritrditev vpihovalnih in odsesovalnih elementov, tesnili, pritrdilni in obešalni material ter čistilnimi odprtinami. Debelina pločevine po DIN 24157 list 2. Vsi spoji naj se tesnijo na predpisano lekažo.
Debelina pločevine po DIN 24190
- rob od 100-500 debeline 0,6 mm
- rob od 560-1000 debeline 0,8 mm
- rob od 1060-2000 debeline 1 mm
| - rob od 2060-4000 debeline 1,1 mm | kg | 5800 |  | 0
4.1.21. | Okrogli zračni kanali
iz pocinkane jeklene pločevine z vsemi fazonskimi kosi, priključki za pritrditev vpihovalnih in odsesovalnih elementov, tesnili, pritrdilni in obešalni material, kot SPIRO
Debelina pločevine po DIN 24152
- fi100-fi125 0,75 mm
- fi140-fi250 0,88 mm
- fi280-fi500 1,00 mm
- fi 560-100 1,13 mm
Dimenzija:
| - fi 100 | m | 4 |  | 0
| - fi 125 | m | 125 |  | 0
| - fi 160 | m | 48 |  | 0
| - fi 200 | m | 72 |  | 0
| - fi 250 | m | 9 |  | 0
| -fi 315 | m | 41 |  | 0
| - fi 450 | m | 30 |  | 0
| - fi 630 | m | 36 |  | 0
4.1.22. | Izolacija kvadratnih kanalov
svežega, zavrženega, dovodnega in odvodnega zraka, montiranih na prostem z izolacijskimi ploščami, mineralno volno in Alu oklepom ter tesnjeno z vremensko odpornim kitom, vključno z ustrezno količino lepila,
(ustreza proizvod Kaiflex ST ali enakovredno)
| debelina d=25 mm + 50 mm mineralna volna + 0,7 mm Alu oklep | m2 | 315 |  | 0
4.1.23. | Izolacija kvadratnih in okroglih kanalov
dovodnega in odvodnega zraka, montiranih v vertikalnih jaških. Dovodnih kanalov znotraj toplotnega ovoja objekta. Predvidi se izdelava izolacije z izolacijskimi ploščami, vključno z ustrezno količino lepila in dodatkom za razrez.
(ustreza proizvod Kaiflex ST ali enakovredno)
| debelina d=13 mm | m2 | 620 |  | 0
4.1.24. | Protipožarno tesnenje prehoda
Protipožarno tesnenje prehoda prezračevalnih kanalov skozi drugi požarni sektor po sistemu kot npr. PROMAT, odpornost 60 minut
| - za oblaganje kanalov | m2
OPOMBA
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser Transportni, manipulativni in stroški zavarovanja morajo biti zajeti v enotnih cenah
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4.2. | SPLOŠNO
4.2.1. | Zagoni vgrajene opreme
- Pred naročilom katere koli opreme je potrebno preveriti smer postavitve naprav oz. opreme ter funkcije delovanja uskladiti z izdelovalcem hišnega CNS-a.
- Zajeti je potrebno interne kabelske povezave prezračevalnih naprav in priklope napajalnih kablov. Postavitev opreme na pripravljene podstavke na strehi z dvigalom in sestavo naprav skladno z navodili proizvajalca.
- Zajeti je potrebno sodelovanje tehnične službe z elektro izvajalcem v času montaže in zagon naprav in pripadajoče opreme s strani pooblaščenega servisnega podjetja, ter sodelovanje pri meritvah in nastavitev osnovnih parametrov prezračevalne naprave po meritvah. Zajeti tudi šolanje predstavnika naročnikovega vzdrževalnega osebja za rokovanje z opremo.
- Sodelovanje na kvalitativnem pregledu in tehničnem pregledu, ter priprava DZO dokumentacije za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja.
| Zagoni vgrajene opreme … | kpl | 1 |  | 0
4.2.2. | Protipožarno tesnenje prebojev
Protipožarno tesnenje vgrajenih požarnih loput po sistemu kot npr. HILTI, zahtevana požarna odpornost 60 minut
| - 400/200 | kpl | 2 |  | 0
| - 250/250 | kpl | 2 |  | 0
| - fi125 | kpl | 2 |  | 0
| - fi200 | kpl | 1 |  | 0
4.2.3. | Vzorčne komore
| za detekcijo dima oz. javljanje požara, za vgradnjo v prezračevalne naprave | kpl | 4 |  | 0
4.2.4. | Označevanje instalacije
| ter vgrajenih naprav, nastavitev in zagon le teh z meritvami mikroklime. Vključno z meritvami s strani pooblaščene inštitucije z izdajo potrdila. | kpl | 1 |  | 0
4.2.5. | Izdelava skic in izvedbenih detajlov
| izvajalca del v sklopu priprave dela za izvedbo (podpiranje, obešanje priključevanja, križanja in enakovredno) ter potrjevanje le teh pri nadzoru in projektantu. | kpl | 1 |  | 0
4.2.6. | Držala in obešala za prezračevalne kanale
| tovarniško izdelana (sistem SIKLA ali podobno) iz jeklenih profilov, navojnih palic ali perforiranega jeklenega traku s pritrdilnimi nastavki z gumi podložkami (ocenjeno). V postavki zajeti tudi obvezen statični preračun s strani dobavitelja. | kg | 400 |  | 0
4.2.7. | Pregled vgrajenih sistemov
| aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene inštitucije z izdajo poročila | kpl | 1 |  | 0
4.2.8. | Poročilo o ustreznem požarnem
| tesnenju prehodov skozi stene med požarnimi sektorji. Poročilo mora veljati za vgrajene sisteme. | kpl | 1 |  | 0
4.2.9. | Volumska nastavitev
| vpihovalnih in odsesovalnih elementov, vključno z meritvami intenzivnosti prezračevanja s strani pooblaščene inštitucije vključno z izdajo poročila | kpl | 1 |  | 0
4.2.10. | Meritev mikroklime
| v letnem režimu obratovanja in zimskem režimu obratovanja. Meritve opravi pooblaščena inštitucija, kar izvajalec dokazuje s potrdilom. | kpl | 1 |  | 0
4.2.11. | Nastavitev prezračevalne naprave
| po volumski nastavitvi elementov s strani pooblaščenega serviserja. | kpl | 2 |  | 0
4.2.12. | Nepredvidena dela
| upravičeno priznana po predhodni potrditvi s strani nadzora in investitorja | % | 3 | 0 | 0
4.2.13. | Pripravljalna in zaključna dela | zajeti v enotnih cenah postavk
4.2.14. | Splošni, manipulat. in transportni stroški | zajeti v enotnih cenah postavk
4.2.15. | Zavarovalni stroški gradbišča | zajeti v enotnih cenah postavk
4.2.16. | Projektantski nadzor
| Usklajevanje projektne dokumentacije z dejanskim stanjem in arhitekturnimi danostmi na objektu. Ure priznane s strani nadzora oz. investitorja. | ur | 10 |  | 0
4.2.17. | Predaja PID projektne dokumentacije
| izvedenih del skladno z veljavno zakonodajo. V postavki zajeti predajo treh tiskanih izvodov in enega izvoda v elektronski obliki (načrti v dwg in pdf formatu, teksti v xlsx, docx in pdf formatu!) | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA
V enotnih cenah zajeti sledeča dela:
- Označevanje instalacije ter vgrajenih naprav, nastavitev in zagon le teh z meritvami mikroklime in količine prezračevanja
- Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca del v sklopu priprave dela za izvedbo (podpiranje, obešanje priključevanja, križanja in enakovredno), ter potrjevanje le teh pri nadzoru in projektantu.
- Poročilo o ustrezni izvedbi požarnih prehodov
- Priprava primopredajne dokumentacije
- Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poskusno obratovanje
- Izdelava poslovnika vzdrževanje strojnih instalacij
- Izdelava posnetkov za projekt izvedenih del, ki jih potrdi nadzor po GZ, navodil za obratovanje, navodil za vzdrževanje in periodične preglede.
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Demontaže
5. | DEMONTAŽE - UKINITVE
|  | enota | količina | cena/EM | Skupaj
5.1. | Ukinitev obstoječega vodovodnega priključka
na javno vodovodno omrežje na Mariborski cesti. Ukinitev priključka zajema demontažo kompletne opreme v jašku, pregled stanja opreme in ponovna uporaba le te ali odvoz na deponijo. Zajeti je potrebno rušenje obstoječega vodomernega jaška in blindiranje odcepa. Vsa opravila uskladiti s predstavniki podjetja Mariborski Vodovod d.o.o. Dela lahko opravlja le pooblaščen izvajalec za deloa na omrežju podjetja Mariborski Vodovod d.o.o.
| Dela na ukinitvi obstoječega priključka se lahko izvedejo šele takrat, ko bo izveden in usposobljen novi priključek na javno vodovodno omrežje! | kpl | 1 |  | 0
5.2. | Ukinitev obstoječih zunanjih nadzemnih
hidrantov, ki se nahajajo na internem vodovodnem omrežju. Omenjeni nadzemni hidranti zaradi ukinitve obstoječega internega omrežja več ne bodo v funkciji zato jih je potrebno ukiniti in demontirati. V postavki je potrebno zajeti vsa opravila povezana z ukinitvijo zunanjih nadzemnih hidrantov. Predvidena je demontaža 4x zunanjih hidrantov s pripadajočimi označevalnimi tablicami, cevnimi povezavami in opremo.
| Dela na ukinitvi zunanjih hidrantov na interni mreži se lahko izvedejo šele takrat, ko bo izveden in usposobljen novi priključek na javno vodovodno omrežje in vgrajeni in usposobljeni novi zunanji nadzemni hidranti! | kpl | 1 |  | 0
5.3. | Ukinitev obstoječega vodomernega jaška
z odštevalnim vodomerom za potrebe napajanja osnovne šole. Ukinitev priključka zajema demontažo kompletne opreme v jašku, pregled stanja opreme in ponovna uporaba le te ali odvoz na deponijo. Zajeti je potrebno rušenje obstoječega vodomernega jaška in blindiranje odcepa. Vsa opravila uskladiti s predstavniki podjetja Mariborski Vodovod d.o.o. Dela lahko opravlja le pooblaščen izvajalec za deloa na omrežju podjetja Mariborski Vodovod d.o.o.
| Dela na ukinitvi obstoječega vodomernega jaška se lahko izvedejo šele takrat, ko bo izveden in usposobljen novi vodomerni jašek za potrebe Osnovne Šole! | kpl | 1 |  | 0
5.4. | Ukinitev obstoječega vodomernega jaška
z odštevalnim vodomeri za potrebe napajanja objektov Čebelarjev, Stanovanjske hiše in Upokojencev. Ukinitev priključkov zajema demontažo kompletne opreme v jašku, pregled stanja opreme in ponovna uporaba le te ali odvoz na deponijo. Zajeti je potrebno rušenje obstoječega vodomernega jaška in blindiranje odcepa. Vsa opravila uskladiti s predstavniki podjetja Mariborski Vodovod d.o.o. Dela lahko opravlja le pooblaščen izvajalec za deloa na omrežju podjetja Mariborski Vodovod d.o.o.
| Dela na ukinitvi obstoječega vodomernega jaška se lahko izvedejo šele takrat, ko bodo izvedeni in usposobljeni novi vodomerni jaški za potrebe napajanja objektov Čebelarjev in Stanovanjske hiše! Novi priključki objektov Čebelarji in Stanovanjska hiša se izvedejo s strani Občine Hoče Slivnica in niso predmet obdelave te projektne dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## SPLOŠNO
PROJEKTANTSKI POPIS ELEKTRIČNE OPREME IN EL. DEL ZA OBJEKT ŠD SLIVNICA
SPLOŠNA DOLOČILA
Pri izdelavi ponudbe, mora najprej v prejeti .xls datoteki preveriti pravilnost formul, s pomočjo katerih se avtomatsko izračunava rekapitualcija!
Dobava opreme pomeni dobavo v obsegu, ki omogoča funkcionalno delovanje, vključno z vsem priključnim in pritrdilnim materialom.
V popisu so navedeni elektro instalacijski materiali, ki so izbrani zaradi zagotavljanja funkcionalnosti objekta. Dovoljena je uporaba enakovrednih ali boljših rešitev samo s soglasjem investitorja, projektanta in strokovnega nadzora.
Montaža opreme pomeni namestitev na način, ki omogoča, da naprava ali element opravlja svojo funkcijo. V ceno so vključeni vsi pripomočki, ki izvajalcu omogočajo montažo (dvigala, odri,…).
V ceno montaže mora biti zajeta uporaba dvižne košare, odrov in ostalih pripomočkov za delo na višini.
V ceno mora biti zajeto sprotno vrisovanje sprememb , ki so se izvedle drugače kot je bilo navedeno v PZI dokumentaciji.
Vse kable, podane v tehničnem popisu, je izvajalec dolžan obojestransko priključiti (razen če je drugače navedeno).
Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela, ki so prikazana bodisi s popisno postavko, risbo oz. načrtom ali tekstualnim delom.
Pri pripravi ponudbe glede na predmetni popis, ki ga potencialni izvajalec prejme v .xls obliki, je le-ta dolžan zaprositi tudi za načrte oz. risbe predmetnega elektro projekta in nato na podlagi popisev in načrtov oddati ponudbo!
Vsi elementi, oprema, kabli v razdelilnikih morajo imeti trajne oznake.
Ponudba more vsebovati vse manipulativne stroške, stroške transporta, skladiščenja materiala, odvoza odpadkov na deponijo, čiščenja gradbišča (vezano na elektro-inštalacijska dela).

## REKAPITULACIJA EI
PROJEKTANTSKI POPIS ELEKTRIČNE OPREME IN EL. DEL ZA OBJEKT ŠD SLIVNICA
REKAPITULACIJA ELEKTRO
A | PROJEKTANTSKI POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL ZA OBJEKT ŠD SLIVNICA
A1 | GRADBENA OBRTNIŠKA DELA ZA MOČNOSTNE INSTALACIJE | kpl | 1 | 0
A2 | DOVOD ZA TK INŠTALACIJE (samo opomba)
A | GRADBENA OBRTNIŠKA DELA IN MOČNOSTNE INSTALACIJE, GRADBENA OBRTNIŠKA DELA IN TK INŠTALACIJE - SKUPAJ | kpl | 1 | 0
B | PROJEKTANTSKI POPIS ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN OPREME
B1 | RAZSVETLJAVA | kpl | 1 | 0
B2 | MOČNOSTNE INSTALACIJE | kpl | 1 | 0
B3 | OZEMLJITVE IN STRELOVOD | kpl | 1 | 0
B4 | SIGNALNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE | kpl | 1 | 0
B5 | SISTEM ZA TEHNIČNO VAROVANJE | kpl | 1 | 0
B6 | SISTEM ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE - ODT | kpl | 1 | 0
B7 | SISTEM ZA OZVOČENJE | kpl | 1 | 0
B8 | CNS | kpl | 1 | 0
B9 | PREGLEDI, MERITVE, DOKUMENTACIJA | kpl | 1 | 0
B | PROJEKTANTSKI POPIS ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN OPREME - SKUPAJ | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0

## A
Poz. | Opis | ME | kol. | cena / en. | sk. cena
A | PROJEKTANTSKI POPIS ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN OPREME
PROJEKTANTSKI POPIS ELEKTRIČNE OPREME IN EL. DEL ZA OBJEKT ŠD SLIVNICA
A1 | GRADBENA OBRTNIŠKA DELA ZA MOČNOSTNE INSTALACIJE
OPOMBA: NN dovod ni predmet tega načrta in popisa. NN dovod je obdelan v posebnem načrtu NN priključka. Predmet tega načrta in popisa so vse el. inštalacije in oprema in sicer v smeri od priključno merilne omarice PMO (ki je še prav tako del NN načrta), proti predmetnemu objektu oz. dvorani.
1 | Zakoličba skupne trase EKK in obstoječih vodov, komplet | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi, komplet | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava elektrokabelske kanalizacije EKK (glej načrt, risba št. 1), z izkopi, z odvozom odvečnega materiala, z dodatnim obbetoniranjem (čez povozno površino), ter s ponovnim zasipanjem kanalizacije in povrnitvijo v prvotno stanje, polaganjem cevi, opozorilnega traka in ozemljitvenega traka, komplet
- | cev npr. STIGMAFLEX fi160 | m | 125 |  | 0
- | opozorilni trak POZOR ELEKTRIKA! | m | 50 |  | 0
- | ozemljitveni trak FeZn 25x4mm | m | 50 |  | 0
- | dodatno obbetoniranje EKK, na povozni površini | m | 18 |  | 0
4 | Izdelava kabelskega jaška dimenzij 1,4x1,2x1,8m, z izkopom, postavitvijo, niveliranjem, podložnim betonom, izdelavo odprtin za uvode cevi in povoznim LŽ pokrovom nosilnosti 125 kN, komplet | kpl | 2 |  | 0
5 | Dobava in montaža zunanjih vodotesnih uvodnic za cevi do fi160, kot npr. HAUFF‑Technik ena vrsta po tri cevi (1x3) ali dve vrsti po dve cevi (2x2), na predpripravljen stenski preboj, komplet | kpl | 1 |  | 5
6 | Drobni material in manjša nepredvidena dela - po predhodni specifikaciji teh del in potrditvi z vpisom v gradbeni dnevnik. |  | 3% |  | 0.15
A1 | SKUPAJ - GRADBENA OBRTNIŠKA DELA ZA MOČNOSTNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
A2 | GRADBENA OBRTNIŠKA DELA ZA TK INSTALACIJE
OPOMBA: TK dovod ni predmet tega načrta in popisa. Točka priključitve v fazi projektiranja, ni bila definirana in označena (npr. jašek) s strani izbranega distributerja TK signala, zato se je v predmetnem načrtu izvedla navezava na obstoječo kom. omaro obstoječe šole, ki bo s predmetnim objektom (dvorano) povezana preko veznega hodnika!
A2 | SKUPAJ - GRADBENA OBRTNIŠKA DELA ZA TK INSTALACIJE |  |  |  | 0
| GRADBENA OBRTNIŠKA DELA ZA MOČNOSTNE INSTALACIJE, GRADBENA OBRTNIŠKA DELA ZA TK INŠTALACIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0

## B
Poz. | Opis | ME | kol. | cena / en. | sk. cena
B | PROJEKTANTSKI POPIS ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN OPREME
PROJEKTANTSKI POPIS ELEKTRIČNE OPREME IN EL. DEL ZA OBJEKT ŠD SLIVNICA
B1 | RAZSVETLJAVA
1 | Dobava in montaža svetilke, komplet s sijalko, montažnim priborom in potrebnimi napajalniki:
Opomba: V popisu splošne razsvetljave je zajet material (svetilke, pribor, itd..) proizvajalca oz.dobavitelja PHILIPS., ponudi se seveda lahko tehnično enakovredne ali boljše materiale in opremo od drugega proizvajalca oz. dobavitelja!
S1.1 | Svetilka za visoke stropove (BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI MBW BP), velikosti 600mm x 417mm x 72mm, ohišje iz aluminija, sive barve, pokrov iz kaljenega stekla, odporna proti prahom in vlagi IP65, odporna proti udarcem IK07, odporna proti udarcem z žogo VDE certifikat, barvna temperatura 4000K, indeks barvnega videza nad 80, SDCM <3, srednje širok snop svetlobe, izhodni svetlobni tok svetilke 25.000 lm, priključna moč svetilke 138W, vzdrževanje svetlobnega toka L85 pri 100.000h po EN-IEC 62722-2-1, DIA-DALI regulacijska, izvedba z konzolo za stensko montažo, temperaturno območje delovanja od -30°C do +45°C, certifikat ENEC | kpl | 36 |  | 0
S1.2 | Svetilka za visoke stropove (BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI MBW BP), velikosti 600mm x 417mm x 72mm, ohišje iz aluminija, sive barve, pokrov iz kaljenega stekla, odporna proti prahom in vlagi IP65, odporna proti udarcem IK07, odporna proti udarcem z žogo VDE certifikat, barvna temperatura 4000K, indeks barvnega videza nad 80, SDCM ≤3, srednje širok snop svetlobe, izhodni svetlobni tok svetilke 35.000 lm, priključna moč svetilke 200W, vzdrževanje svetlobnega toka L85 pri 100.000h po EN-IEC 62722-2-1, DALI regulacijska, izvedba z konzolo za stensko montažo, temperaturno območje delovanja od -30°C do +45°C, certifikat ENEC | kos | 12 |  | 0
S1.3 | Svetilka za visoke stropove (BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI MBW BP), velikosti 460mm x 410mm x 80mm, ohišje iz aluminija, sive barve, pokrov iz kaljenega stekla, odporna proti prahom in vlagi IP65, odporna proti udarcem IK07, odporna proti udarcem z žogo VDE certifikat, barvna temperatura 4000K, indeks barvnega videza nad 80, SDCM ≤3, srednje širok snop svetlobe, izhodni svetlobni tok svetilke 13.000 lm, priključna moč svetilke 73W, vzdrževanje svetlobnega toka L80 pri 100.000h po EN-IEC 62722-2-1, DALI regulacijska, izvedba z konzolo za stensko montažo, temperaturno območje delovanja od -30°C do +45°C, certifikat ENEC | kos | 12 |  | 0
S1.4 | Svetilka za visoke stropove (BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI MBW BP), velikosti 460mm x 410mm x 80mm, ohišje iz aluminija, sive barve, pokrov iz kaljenega stekla, odporna proti prahom in vlagi IP65, odporna proti udarcem IK07, odporna proti udarcem z žogo VDE certifikat, barvna temperatura 4000K, indeks barvnega videza nad 80, SDCM ≤3, širok snop svetlobe, izhodni svetlobni tok svetilke 13.000 lm, priključna moč svetilke 73W, vzdrževanje svetlobnega toka L80 pri 100.000h po EN-IEC 62722-2-1, DALI regulacijska, izvedba z konzolo za stensko montažo, temperaturno območje delovanja od -30°C do +45°C, certifikat ENEC | kos | 8 |  | 0
S2.1 | Vgradni LED stropni sevalnik (DN462B 11S/840 PSU-E C PCC) premera 166 mm in višine 77 mm, izrez v strop premera 150 mm, IK06, IP20/54, okvir bele barve, z aluminijem prevlečen polikarbonatni reflektor, polikarbonatni zaščitni pokrov, izhodni svetlobni tok svetilke 1100 lm, priključna moč svetilke 8,2 W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, SDCM ≤3, indeks neugodnega bleščanja UGR 19,7, vzdrževanje svetlobnega toka L90 pri 100.000h po EN-IEC 62722-2-1, temperaturno območje delovanja od -15°C do +40°C, vključen napajalnik s fiksno izhodno močjo, certifikat ENEC | kos | 23 |  | 0
S2.2 | Vgradni LED stropni sevalnik (DN472B 20S/840 PSU-E C PCC) premera 216 mm in višine 94 mm, izrez v strop premera 200 mm, IK06, IP20/54, okvir bele barve, z aluminijem prevlečen polikarbonatni reflektor, polikarbonatni zaščitni pokrov, izhodni svetlobni tok svetilke 2000 lm, priključna moč svetilke 13,3 W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, SDCM ≤3, indeks neugodnega bleščanja UGR 19,5, vzdrževanje svetlobnega toka L90 pri 100.000h po EN-IEC 62722-2-1, temperaturno območje delovanja od -15°C do +40°C, vključen napajalnik s fiksno izhodno močjo, certifikat ENEC | kos | 19 |  | 0
S2.3 | Vgradni LED stropni sevalnik (DN472B 30S/840 PSU-E C PCC) premera 216 mm in višine 94 mm, izrez v strop premera 200 mm, IK06, IP20/54, okvir bele barve, z aluminijem prevlečen polikarbonatni reflektor, polikarbonatni zaščitni pokrov, izhodni svetlobni tok svetilke 2000 lm, priključna moč svetilke 13,5 W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, SDCM ≤3, indeks neugodnega bleščanja UGR 19,5, vzdrževanje svetlobnega toka L90 pri 100.000h po EN-IEC 62722-2-1, temperaturno območje delovanja od -15°C do +40°C, vključen napajalnik z nastavljivo izhodno močjo preko DALI protokola, certifikat ENEC | kos | 1 |  | 0
S2.4 | Vgradni LED stropni sevalnik (DN473B 20S/840 PSU-E C PCC) premera 216 mm in višine 94 mm, izrez v strop premera 200 mm, IK06, IP20/54, okvir bele barve, z aluminijem prevlečen polikarbonatni reflektor, polikarbonatni zaščitni pokrov, izhodni svetlobni tok svetilke 2000 lm, priključna moč svetilke 13,3 W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, SDCM ≤3, indeks neugodnega bleščanja UGR 15,8, vzdrževanje svetlobnega toka L90 pri 100.000h po EN-IEC 62722-2-1, temperaturno območje delovanja od -15°C do +40°C, vključen napajalnik s fiksno izhodno močjo, certifikat ENEC | kos | 12 |  | 0
S4 | Nadgradna LED svetilka (SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440) bele barve, dolžine 1440mm, višine 67mm, širine 163mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP44, stopnja zaščite pred udarci IK06, ohišje in difuzor iz poli-karbonta, linijska vezava izhodni svetlobni tok svetilke 6000lm, priključna moč svetilke 43W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, SDCM ≤3, vzdrževanje svetlobnega toka L80 pri 50.000h po EN-IEC 62722-2-1, temperaturno območje delovanja od -20°C do +45°C | kos | 14 |  | 0
S5 | Vodotesna LED svetilka (WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500) barve, dolžine 1515mm, višine 85mm, širine 80mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP65, stopnja zaščite pred udarci IK08, izhodni svetlobni tok svetilke 6000lm, priključna moč svetilke 43W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, SDCM ≤3, vzdrževanje svetlobnega toka L80 pri 50.000h po EN-IEC 62722-2-1, temperaturno območje delovanja od -20°C do +44°C | kos | 4 |  | 0
S6.1 | Vgradna LED svetilka (RC531B 25S/940 DEIA W8L113) bele barve, dolžine 1127mm, višine 75mm, širine 136mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP20, stopnja zaščite pred udarci IK02, kovinsko ohišje, difuzor iz poli-karbonta, izhodni svetlobni tok svetilke 2500lm, priključna moč svetilke 24W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 90, SDCM ≤3, vzdrževanje svetlobnega toka L80 pri 100.000h po EN-IEC 62722-2-1, DIA-DALI regulacijska, temperaturno območje delovanja od +10°C do +40°C | kos | 62 |  | 0
S6.2 | Vgradna LED svetilka (RC532B 25S-UE/840 DEIA W8L113) bele barve za montažo v svetlobno linijo, dolžine 1127mm, višine 75mm, širine 136mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP20, stopnja zaščite pred udarci IK02, kovinsko ohišje, difuzor iz poli-karbonta, izhodni svetlobni tok svetilke 2500lm, priključna moč svetilke 18W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 90, SDCM ≤3, indeks neugodnega bleščanja UGR 16,5, vzdrževanje svetlobnega toka L80 pri 100.000h po EN-IEC 62722-2-1, DIA-DALI regulacijska, temperaturno območje delovanja od +10°C do +40°C | kos | 14 |  | 0
S6.3 | Vgradna LED svetilka (RC532B 31S-UE/840 DEIA W8L141) bele barve za montažo v svetlobno linijo, dolžine 1408mm, višine 75mm, širine 136mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP20, stopnja zaščite pred udarci IK02, kovinsko ohišje, difuzor iz poli-karbonta, izhodni svetlobni tok svetilke 3100lm, priključna moč svetilke 21W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 90, SDCM ≤3, indeks neugodnega bleščanja UGR 16,5, vzdrževanje svetlobnega toka L80 pri 100.000h po EN-IEC 62722-2-1, DIA-DALI regulacijska, temperaturno območje delovanja od +10°C do +40°C | kos | 24 |  | 0
S6.4 | Vgradna LED svetilka (RC533B 25S/940 DEIA W8L113) bele barve za montažo v svetlobno linijo, dolžine 1127mm, višine 75mm, širine 136mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP20, stopnja zaščite pred udarci IK02, kovinsko ohišje, difuzor iz poli-karbonta, izhodni svetlobni tok svetilke 2500lm, priključna moč svetilke 24W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 90, SDCM ≤3, vzdrževanje svetlobnega toka L80 pri 100.000h po EN-IEC 62722-2-1, DIA-DALI regulacijska, temperaturno območje delovanja od +10°C do +40°C | kos | 12 |  | 0
S6.5 | Vgradna LED svetilka (RC533B 31S/940 DEIA W8L141) bele barve za montažo v svetlobno linijo, dolžine 1408mm, višine 75mm, širine 136mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP20, stopnja zaščite pred udarci IK02, kovinsko ohišje, difuzor iz poli-karbonta, izhodni svetlobni tok svetilke 3100lm, priključna moč svetilke 29W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 90, SDCM ≤3, vzdrževanje svetlobnega toka L80 pri 100.000h po EN-IEC 62722-2-1, DIA-DALI regulacijska, temperaturno območje delovanja od +10°C do +40°C | kos | 34 |  | 0
S7.1 | Nadgradna LED svetilka (SM531C LED25S/940 DEIA L1130) bele barve, dolžine 1130mm, višine 88mm, širine 55mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP20, stopnja zaščite pred udarci IK03, ohišje iz aluminija, difuzor iz PMMA, izhodni svetlobni tok svetilke 2500lm, priključna moč svetilke 24W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 90, SDCM ≤3, vzdrževanje svetlobnega toka L80 pri 100.000h po EN-IEC 62722-2-1, DIA-DALI regulacijska, temperaturno območje delovanja od +10°C do +40°C | kos | 23 |  | 0
S7.2 | Nadgradna LED svetilka (SM531C LED38S/940 DEIA L2810) bele barve, dolžine 2814mm, višine 88mm, širine 55mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP20, stopnja zaščite pred udarci IK03, ohišje iz aluminija, difuzor iz PMMA, izhodni svetlobni tok svetilke 3900lm, priključna moč svetilke 34,5W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 90, SDCM ≤3, vzdrževanje svetlobnega toka L80 pri 100.000h po EN-IEC 62722-2-1, DIA-DALI regulacijska, temperaturno območje delovanja od +10°C do +40°C | kos | 3 |  | 0
S8.1 | Vgradna LED svetilka (LOG IN 2.1 R HO IP54 24W 4000K OPAL ALU DALI) ALU barve, dolžine 886mm, višine 119mm, širine 92mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP54, ohišje iz aluminija, difuzor iz PMMA, izhodni svetlobni tok svetilke 2950lm, priključna moč svetilke 24W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, vzdrževanje svetlobnega toka L80 pri 50.000h, DALI regulacijska | kos | 17 |  | 0
S8.2 | Vgradna LED svetilka (LOG IN 2.1 R HO IP54 31W 4000K OPAL ALU DALI) ALU barve, dolžine 1167mm, višine 119mm, širine 92mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP54, ohišje iz aluminija, difuzor iz PMMA, izhodni svetlobni tok svetilke 3930lm, priključna moč svetilke 31W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, vzdrževanje svetlobnega toka L80 pri 50.000h, DALI regulacijska | kos | 17 |  | 0
S8.3 | Vgradna LED svetilka (LOG IN 2.1 R HO IP54 20W 4000K OPAL WH DALI) bele barve, dolžine 1447mm, višine 119mm, širine 92mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP54, ohišje iz aluminija, difuzor iz PMMA, izhodni svetlobni tok svetilke 2550lm, priključna moč svetilke 20W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, vzdrževanje svetlobnega toka L80 pri 50.000h, DALI regulacijska | kos | 3 |  | 0
S8.4 | Vgradna LED svetilka (LOG IN 2.1 R HO IP54 40W 4000K OPAL WH DALI) bele barve, dolžine 2852mm, višine 119mm, širine 92mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP54, ohišje iz aluminija, difuzor iz PMMA, izhodni svetlobni tok svetilke 5100lm, priključna moč svetilke 40W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, vzdrževanje svetlobnega toka L80 pri 50.000h, DALI regulacijska | kos | 3 |  | 0
S9.1 | Nadgradna LED svetilka (LOG OUT 2.1 SD HE IP54 16W 4000K OPAL ALU DALI) ALU barve, dolžine 1151mm, višine 90mm, širine 76mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP54, ohišje iz aluminija, difuzor iz PMMA, izhodni svetlobni tok svetilke 2040lm, priključna moč svetilke 16W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, vzdrževanje svetlobnega toka L80 pri 50.000h, DALI regulacijska | kos | 6 |  | 0
S9.2 | Nadgradna LED svetilka (LOG OUT 2.1 SD HE IP54 48W 4000K OPAL ALU DALI) ALU barve, dolžine 3399mm, višine 90mm, širine 76mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP54, ohišje iz aluminija, difuzor iz PMMA, izhodni svetlobni tok svetilke 6120lm, priključna moč svetilke 48W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, vzdrževanje svetlobnega toka L80 pri 50.000h, DALI regulacijska | kos | 6 |  | 0
S10 | Vgradna LED svetilka (FIX 504 LL120004) ALU barve, dolžine 130mm, višine 50mm, širine 81mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP66, stopnja zaščite pred udarci IK10, ohišje iz aluminija, difuzor iz matriranega stekla, izhodni svetlobni tok svetilke 300lm, priključna moč svetilke 5,6W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, vzdrževanje svetlobnega toka L80 pri 50.000h, fiksna izhodna moč | kos | 40 |  | 0
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
Opomba: V popisu je zajet material (svetilke, pribor, itd..) proizvajalca TM TECHNOLOGIE (Ontec), ponudi se seveda lahko tehnično enakovredne ali boljše materiale in opremo od drugega proizvajalca oz. dobavitelja!
2 | Dobava in montaža svetilk lokalnega sistema varnostne razsvetljave, po opisih, kot npr. (ali enakovredno):
EM1.1 | Varnostna zasilna svetilka (ONTEC C M2 302 M AT), LED 3W, svetlobni tok 288 lm, protipanična optika, 3h avtonomija, samodiagnostično vezje, M verzija - pripravni ali trajni spoj, vgradna stropna montaža, Ø 90 mm, višina 13 mm, ohišje PC - baterija LiFePO4/C 6,4V 1,5Ah - 210-250 V AC / 50-60 Hz, zaščitni razred II - ta +10°C do +35°C - IP20 - IK03 - bela barva. | kos | 54 |  | 0
EM1.2 | Varnostna zasilna svetilka (TM.ONTEC C C1 302 M AT), LED 3W, svetlobni tok 260 lm, asimetrična optika, 3h avtonomija, samodiagnostično vezje, M verzija - pripravni ali trajni spoj, vgradna stropna montaža, Ø 90 mm, višina 13 mm, ohišje PC - baterija LiFePO4/C 6,4V 1,5Ah - 210-250 V AC / 50-60 Hz, zaščitni razred II - ta +10°C do +35°C - IP20 - IK03 - bela barva. | kos | 10 |  | 0
EM2.1 | Varnostna zasilna svetilka (TM.ONTEC S M2 302 M AT), LED 4,7W, svetlobni tok 241 lm, protipanična optika, 3h avtonomija, samodiagnostično vezje, M/NM verzija - pripravni ali trajni spoj, viseča stropna montaža, dimenzij 269 x 144 x 40 mm (d x š x v), polikarbonatno ohišje - baterija LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah - 210-250 V AC / 50-60 Hz, zaščitni razred II - ta +0°C do +40°C - IP65 - IK08 - bela barva. CE, ENEC RoHS. | kos | 7 |  | 0
| Konzola za visečo montažo | kos | 2 |  | 0
| Jeklena pletenica za visečo montažo | kos | 4 |  | 0
| Zaščitna mreža | kos | 2 |  | 0
EM2.2 | Varnostna zasilna svetilka (TM.ONTEC S C1 302 M AT), LED 2W, svetlobni tok 225 lm, asimetrična optika, 3h avtonomija, samodiagnostično vezje, M/NM verzija - pripravni ali trajni spoj, stropna montaža, dimenzij 269 x 144 x 40 mm (d x š x v), polikarbonatno ohišje - baterija LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah - 210-250 V AC / 50-60 Hz, zaščitni razred II - ta +10°C do +40°C - IP65 - IK08 - bela barva. CE, ENEC RoHS. | kos | 2 |  | 0
EM2.3 | Varnostna zasilna svetilka (TM.ONTEC S M5 305 M AT ), LED 4,5W, svetlobni tok 576 lm, protipanična optika, 3h avtonomija, samodiagnostično vezje, M/NM verzija - pripravni ali trajni spoj, stropna montaža, dimenzij 269 x 144 x 40 mm (d x š x v), polikarbonatno ohišje - baterija LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah - 210-250 V AC / 50-60 Hz, zaščitni razred II - ta +0°C do +40°C - IP65 - IK08 - bela barva. CE, ENEC RoHS. | kos | 28 |  | 0
| Zaščitna mreža za Ontec S | kos | 28 |  | 0
| Konzola za stensko montažo za Ontec S, bela barva | kos | 28 |  | 0
EM2.4 | Varnostna zasilna svetilka (TM.ONTEC S M2 302 M AT COLD), LED 4,7W, svetlobni tok 241 lm, protipanična optika, 3h avtonomija, samodiagnostično vezje, M/NM verzija - pripravni ali trajni spoj, viseča stropna montaža, dimenzij 269 x 144 x 40 mm (d x š x v), polikarbonatno ohišje - baterija LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah - 210-250 V AC / 50-60 Hz, zaščitni razred II - ta -15°C do +40°C - IP65 - IK08 - bela barva. CE, ENEC RoHS. | kos | 3 |  | 0
| IP67 ohišje | kos | 3 |  | 0
EM2.5 | Varnostna zasilna svetilka (TM.ONTEC S W1 302 M AT), LED 4,7W, svetlobni tok 204 lm, asimetrična optika, 3h avtonomija, samodiagnostično vezje, M/NM verzija - pripravni ali trajni spoj, viseča stropna montaža, dimenzij 269 x 144 x 40 mm (d x š x v), polikarbonatno ohišje - baterija LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah - 210-250 V AC / 50-60 Hz, zaščitni razred II - ta +0°C do +40°C - IP65 - IK08 - bela barva. CE, ENEC RoHS. | kos | 3 |  | 0
EM3 | Varnostna zasilna svetilka (TM.INDUST N M2 302 M AT COLD BK), LED 3W, svetlobni tok 268 lm, protipanična optika, 3h avtonomija, samodiagnostično vezje, M/NM verzija - pripravni ali trajni spoj, stenska montaža, dimenzij 243 x 114 x 195 mm (d x š x v), kovinsko ohišje - baterija LiFePO4/C 6.4V 3Ah - 210-250 V AC / 50-60 Hz, zaščitni razred I - ta -15°C do +40°C - IP66/69 - IK08 - bela barva. CE, RoHS. | kos | 4 |  | 0
EM4 | Varnostna zasilna svetilka (TM.ITECH M2 102 M AT COLD BK), LED 2W, svetlobni tok 270 lm, asimetrična optika, 3h avtonomija, samodiagnostično vezje, M verzija - pripravni ali trajni spoj, vgradna stropna montaža, Ø 170 mm, višina 66,5 mm, ohišje PC - baterija LiFePO4/C 6,4V 1,5Ah - 210-250 V AC / 50-60 Hz, zaščitni razred II - ta -15°C do +40°C - IP20 - IK03 - črna barva. | kos | 2 |  | 0
| Univerzalni vgradni set za IT OS S2 S3 | kos | 4 |  | 0
EM5.1 | Varnostna zasilna svetilka (TM.ONTEC R M2 302 NM AT), LED 3W, svetlobni tok 288 lm, protipanična optika, 3h avtonomija, samodiagnostično vezje, M verzija - pripravni ali trajni spoj, nadgradna stropna montaža, Ø 90 mm, višina 13 mm, ohišje PC - baterija LiFePO4/C 6,4V 1,5Ah - 210-250 V AC / 50-60 Hz, zaščitni razred II - ta +10°C do +35°C - IP20 - IK03 - bela barva. | kos | 7 |  | 0
EM5.2 | Varnostna zasilna svetilka (TM.ONTEC R C1 302 NM AT), LED 3W, svetlobni tok 260 lm, asimetrična optika, 3h avtonomija, samodiagnostično vezje, M verzija - pripravni ali trajni spoj, nadgradna stropna montaža, Ø 90 mm, višina 13 mm, ohišje PC - baterija LiFePO4/C 6,4V 1,5Ah - 210-250 V AC / 50-60 Hz, zaščitni razred II - ta +10°C do +35°C - IP20 - IK03 - bela barva.. | kos | 3 |  | 0
EV1.1 | Usmerjevalna zasilna svetilka (ONTEC G E1E 180 M AT), LED 0,9W, 300 cd/m2, vidljivost 25 m - stropna ali stenska montaža - 3h avtonomija, samodiagnostično vezje, M verzija - pripravni ali trajni spoj, vgradna montaža, polikarbonatno ohišje - baterija LiFePO4/C 3,2V 1,5Ah - 210-250 V AC / 50-60 Hz - zaščitni razred II - ta +10°C do +35°C - IP20 - IK05 - bela barva, priloženi piktogrami levo, desno in dol, opcijska seta za vgradno in spuščeno montažo, opcijski prečni stenski nosilec za montažo pod kotom 90°na steno. | kos | 27 |  | 0
| EV1.2 Set za visečo montažo svetilke Ontec G, L 5000 mm, bele barve. | kos | 3 |  | 0
| EV1.3 Vgradni set za montažo svetilke Ontec G v sekundarni strop, izrez 275 x 50 mm, bele barve. | kos | 17 |  | 0
EV2 | Usmerjevalna zasilna svetilka, LED 2,1W, 200 cd/m2, vidljivost 40 m - stenska montaža - 3h avtonomija, samodiagnostično vezje, M verzija - trajni spoj, kovinsko ohišje - baterija LiFePO4/C 3,2V 1,5-1,6Ah - 210-250 V AC / 50-60 Hz - zaščitni razred I - ta +10°C do +35°C - IP20 - IK05 - bela barva, priloženi piktogrami skladno z načrtom. | kos | 10 |  | 0
| Zaščitna mreža za Primo E40 | kos | 4 |  | 0
| Zagon in programiranje razsvetljave, šolanje uporabnika, itd., komplet | kpl | 1 |  | 0
B1 | SKUPAJ - RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
B2 | MOČNOSTNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža kabelske police, (npr. BAKS) PK100/60, z vsem pritdilnim in spojnim, ter nosilnim materialom oz. priborom, komplet | m | 770 |  | 0
2 | Dobava in montaža kabelske police, (npr. BAKS) PK200/60, z vsem pritdilnim in spojnim, ter nosilnim materialom oz. priborom, komplet | m | 350 |  | 0
3 | Dobava in montaža kabelske police, (npr. BAKS) PK300/60, z vsem pritdilnim in spojnim, ter nosilnim materialom oz. priborom, komplet | m | 70 |  | 0
4 | Dobava in montaža kabelske police, (npr. BAKS) PK400/60, z vsem pritdilnim in spojnim, ter nosilnim materialom oz. priborom, komplet | m | 115 |  | 0
5 | Dobava in montaža ognjevarne kabelske police (npr. BAKS E90) PK50/60, z vsem certificiranim ognjevarnim pritdilnim in spojnim, ter nosilnim materialom oz. priborom, komplet | m | 360 |  | 0
6 | Dobava in montaža RF kabelske police PK300/55, z vmesno pregradno prečko, za ločevanje signalnih in NN inštalacij, z vsem pritdilnim in spojnim, ter nosilnim materialom oz. priborom, ter pokrovom za zunanjo montažo (streha), komplet | m | 80 |  | 0
7 | Dobava in montaža kabelske lestve KL300 s pokrovom, z vsem pritdilnim in spojnim, ter nosilnim materialom oz. priborom, komplet | m | 10 |  | 0
8 | Dobava in montaža kabelske lestve KL400, z vsem pritdilnim in spojnim, ter nosilnim materialom oz. priborom, komplet | m | 30 |  | 0
9 | Dobava in montaža ognjevarne (E90) kabelske lestve KL50, z vsem certificiranim ognjevarnim pritdilnim in spojnim, ter nosilnim materialom oz. priborom, komplet | m | 30 |  | 0
10 | Dobava in montaža ognjevarne (E90) kabelske lestve KL200, z vsem certificiranim ognjevarnim pritdilnim in spojnim, ter nosilnim materialom oz. priborom, komplet | m | 10 |  | 0
11 | Dobava in montaža stikal, tipkal in senzorjev komplet z montažno razvodnico (dozo), nosilnim in okrasnim okvirjem (za stikala in tipkala), linijo in barvo izbere investitor oz. arhitekt:
- | stikalo navadno n/o, 10A | kos | 10 |  | 0
- | stikalo izmenično n/o, 10A | kos | 4 |  | 0
- | stikalo križno n/o, 10A | kos | 2 |  | 0
- | stikalo navadno p/o, 10A | kos | 2 |  | 0
- | stikalo izmenično p/o, 10A | kos | 8 |  | 0
- | senzor gibanja in svetlobe 360°, kot npr. STEINEL IS 360-3 | kos | 41 |  | 0
- | senzor gibanja in svetlobe 140°, kot npr. STEINEL IR IS 140-2 | kos | 2 |  | 0
- | senzor gibanja in svetlobe 140°, kot npr. STEINEL (IP65) za zun. Montažo, komplet | kos | 2 |  | 0
- | prižigalni tablo P.T.x, sestavljen iz kovinske nadometne omarice dimenzij 400x300x150mm, z vgrajenima 2 nosilnima okvirjem vtičnic 7M (TEM Čatež) in 11 tipkali s tlivko (1M) ter z vgrajenima dvema (2x) DALI moduloma DLLI8I80, z vratci in ključavnico, komplet (Opomba: za priklop tipkal na DALI modul, glej navodila proizvajalca oz. dobavitelja ter enopolno shemo RG, risba št. 101/list 9!) | kos | 2 |  | 0
- | Senzor omrežja (SEN1) DALI z dolgim dosegom. 30° večfunkcijski senzor, ki v eni napravi združuje zaznavanje gibanja (PIR) in zaznavanje ravni svetlobe v okolju (PE). Senzor uporablja protokol DALI za napajanje in komunikacijo z omrežnim nadzornim sistemom, s čimer odpravlja potrebo po dodatnem omrežnem ožičenju. Uporaben za zaznavanje na dolge razdalje. | kos | 6 |  | 0
- | Nizkoprofilni DALI vgradni multifunkcionalni 360° senzor (SEN2), ki v eni napravi združuje zaznavanje gibanja (PIR) in zaznavanje ravni svetlobe v okolju (PE). Senzor uporablja protokol DALI za napajanje in komunikacijo z omrežnim nadzornim sistemom, s čimer odpravlja potrebo po dodatnem omrežnem ožičenju.. | kos | 6 |  | 0
- | Sodobna stikalna plošča s tipkami in LCD-zaslonom (PADPE+DACM). Osrednji LCD-zaslon za prikaz več strani funkcij in sistemskih informacij. Sodobna zasnova ima številne konfiguracije tipk, pri čemer vsaka tipka omogoča lokalne ali celostne nadzorne funkcije. Tehnologija poljskega efekta (montažna plošča mora biti ozemljena, da se prepreči lažno sprožitev poljskega efekta zaradi bližnjih neozemljenih kovinskih predmetov). Dobavljen kot dve komponenti – aplikacijski modul vsebuje tipke, okvir, podstavek in montažno ploščo, ki jih je mogoče kombinirati in usklajevati z dekorjem. Komunikacijski modul vsebuje vse logične in omrežne funkcije ter je vnaprej programiran zunaj lokacije, kar omogoča začetek zagona, preden se dokončno določijo možnosti končne obdelave. Skriti senzorični vhodi – notranji senzor svetlobe meri svetlobo okolice in ustrezno prilagodi učinek svetlobnega pranja. Vgrajen temperaturni senzor samodejno prilagodi klimatsko napravo, ko je integrirana v sistem. Več jezikov in označevanje ikon – možnosti jezikov za označevanje tipk vključujejo angleščino, kitajščino in arabščino. Knjižnica običajnih ikon presega jezikovne ovire. Osrednji LCD – omogoča prikaz sistemskih informacij, vključno s temperaturo, časom, nivojem kanala in trenutno sceno. Funkcija tipk se lahko spremeni med navigacijo med do 16 stranmi. Možnosti ujemanja z dekorjem – tipke in robovi so na voljo v različnih polikarbonatnih in kovinskih izvedbah. Podpora za 64-kanalni DMX Tx – tovarniško je mogoče nastaviti na DMX namesto na DyNet za neposredno komunikacijo z DMX napravami. Napajanje preko DyNet, napetost 12-24 V SELV razred 2, napajalni tok 60 mA 12V, 35 mA @ 24V, 6 programabilnih tipk, do 16 strani, 1 x RS485 (DyNet, DMX Tx). Dimenzije 88 x 88 x 36 mm (d x š x g), temperaturno območje delovanja -5° do 50°C, relativna vlažnost 0 do 90% brez kondenzacije, IP22. CE, RoHS. | kos | 2 |  | 0
- | Zunanji senzor osvetljenosti, kot npr. Thermokon Li65+ A, komplet | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in montaža vtičnic, komplet z montažno razvodnico (dozo), nosilnim in okrasnim okvirjem, (barvo in tip okvirja izbere arhitekt ali investitor):
- | enofazna vtičnica 230V, 16A, IP20, podometne izvedbe | kos | 45 |  | 0
- | enofazna vtičnica 230V (trojna), 16A, IP20, podometne izvedbe | kos | 2 |  | 0
- | enofazna vtičnica 230V, 16A, s pokrovom, podometne izvedbe | kos | 4 |  | 0
- | enofazna vtičnica 230V, 16A, s posebno zaščito proti udarcem (žogi) | kos | 13 |  | 0
- | enofazna vtičnica 230V (dvojna), 16A, IP44 s pokrovom, podometne izvedbe | kos | 10 |  | 0
- | enofazna vtičnica 230V (trojna), 16A, za vgradnjo v par. kanal ali talno dozo | kos | 6 |  | 0
- | enofazna vtičnica 230V, 16A, nadometne izvedbe, IP44 | kos | 4 |  | 0
- | trifazna vtičnica 400V, 16A, nadometne izvedbe | kos | 1 |  | 0
- | tipkalo za izklop v sili, nadometne izvedbe, komplet | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in montaža elementov za izvedbo izenačitev potencialov
- | razvodnica za glavno izenačitev potenciala (GIP), komplet z ozemljitveno letvico | kos | 1 |  | 0
- | razvodnica za dodatno izenačitev potenciala (DIP), komplet z ozemljitveno letvico | kos | 10 |  | 0
- | razvodnica za dodatno izenačitev potenciala (DIP), komplet z ozemljitveno letvico, montaža na kabelsko polico | kos | 25 |  | 0
- | sponke oz. kabel čevlji pritrjeni na ru/ze vodnik, za ozemljitve izpostavljenih kovinskih mas, nazobčene matice, itd. komplet | kpl | 1 |  | 0
- | izvedba ozemljitev izpostavljenih kovinskih delov, kot so: podboji vrat, kovinske cevi, stebri, itd, komplet | kos | 100 |  | 0
13 | Dobava in montaža ostalih vgradnih in nadgradnih inštalacijskih doz, ter ostalega drobnega inštalacijskega veznega materiala kot so kabelski čevlji, kabelske sponke (elbox), itd. | kpl | 1 |  | 0
14 | Dobava in polaganje kabla, položenega delno v betonu, delno pod ometom, delno nad ometom v PN cevi, delno po kabelskih kanalih, delno v kabelskem jašku in delno po kabelskih policah. Instalacijski kabli morajo ustrezati minimalnemu razredu odziva na ogenj glede na zahteve NPV:
- | N2XH 1x150 mm² (dovod iz PMO-D do RG v pritličju) | m | 470 |  | 0
- | FG16M16 5x70 mm² | m | 35 |  | 0
- | FG16M16 5x6 mm² | m | 100 |  | 0
- | NHXMH-J 4x1,5 mm² | m | 80 |  | 0
- | NHXMH-J 3x1,5 mm² | m | 3450 |  | 0
- | NHXMH-J 5x1,5 mm² | m | 2630 |  | 0
- | NHXMH-J 7x1,5 mm² | m | 480 |  | 0
- | NHXMH-J 3x2,5 mm² | m | 1450 |  | 0
- | NHXMH-J 5x2,5 mm² | m | 100 |  | 0
- | HO7Z-K-6 mm2 | m | 1250 |  | 0
- | HO7Z-K-16 mm2 | m | 560 |  | 0
- | HO7Z-K-35 mm2 | m | 25 |  | 0
- | STP cat.6 (povezava DALi krmilnikov) | m | 200 |  | 0
15 | Dobava, montaža in polaganje instalacijskega materiala
- | NIK kanal različnih dimenzij, z vsem pritdilnim in spojnim, ter nosilnim materialom oz. priborom, komplet | m | 100 |  | 0
- | prazna I.C. cev 16-32mm | m | 4560 |  | 0
- | PN cev 16-32, komplet s skobami | m | 150 |  | 0
- | euroflex cev 16-32mm | m | 100 |  | 0
- | nadometne doze 100x100mm z uvodnicami (ocena) | kos | 45 |  | 0
- | nadometne doze 150x110mm z uvodnicami (ocena) | kos | 30 |  | 0
- | parapetni kanal, kot npr. Legrand 150/65, z vsem montažnim in pritdilnim materialom, zaključnimi komadi, itd., komplet | m | 7 |  | 0
16 | Izvedba fiksnih električni priključkov oz. porabnikov:
- | priklop manjših el. fiksnih porabnikov do 3,0kW (230V) | kpl | 240 |  | 0
- | priklop dvigala oz. razdelilnika dvigala, po zahtevah dobavitelja dvigala, komplet | kpl | 1 |  | 0
17 | ZATESNITEV VSEH HORIZONTALNIH PREHODOV ELEKTRO INŠTALACIJ MED POŽARNIMI SEKTORJI SKOZI PRAVOKOTNE IN OKROGLE PREBOJE.
Zatesnitev prehodov el. kablov in kabelskih polic med požarnimi sektorji s požarnimi ploščami premazanimi z endotermnim požarnim premazom kot npr. HILTI CFS-CT B. Površino odprtine in spoje med ploščami je potrebno tesniti npr. s Hilti akrilno tesnilno maso CFS-S ACR. Inštalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 2 mm v oddaljenosti 200mm od preboja s požarnim premazom npr. CFS-CT. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu Predpisan EI: 90 Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. Maksimalna dovoljena zasedenost prehoda 60% kvadrature.
Opomba: Vsi preboji manjši od vključno fi100mm, se izvedejo na objektu!
PRAVOKOTNI PREBOJI (ŠxVxG):
a1 | Velikost preboja: 900x150x200 mm | kos | 2 |  | 0
a2 | Velikost preboja: 800x150x300 mm | kos | 3 |  | 0
a3 | Velikost preboja: 600x150x200 mm | kos | 1 |  | 0
a3 | Velikost preboja: 500x150x300 mm | kos | 1 |  | 0
OKROGLI PREBOJI:
b1 | Velikost okroglega preboja za cev fi160mm (debeline AB stene 30cm) + masa za vodotesno zatesnitev (prehod od zunaj v objekt), komplet | kos | 1 |  | 0
18 | Dolbljenje po AB stenah, različnih dimenzij od 5-20cm, v skupni dolžini 20m (ocena), komplet | kpl | 1 |  | 0
19 | Izdelava manjših stenskih izrezov oz. prebojev (10 kos -ocena) do maks. fi100 skozi AB stene, s tesnjenjem, komplet | kpl | 1 |  | 0
20 | Izdelava revizijskih odprtin, dimenzij 400x400mm za MK stropove, torej izrezi, vrata, itd., komplet | kpl | 10 |  | 0
RAZDELILNIKI
Opomba: V popisu je zajet material in oprema proizvajalca in dobavitelja LEGRAND, ponudi se lahko tehnično enakovredne materiale in opremo od drugega proizvajalca!
21 | NN RAZDELILNIK RG
| NN razdelilnik RG tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz dveh polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=250A, Icw=10kA. Dimenzije: 1228x2275x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1
V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema:
| Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 250A in prigrajeno izklopno tuljavo 230VAC, tip DPX-IS 250 250A, Legrand | kos | 1
| Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 2
| Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1
| Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 6
| Varovalčni ločilnik, montaža na 60mm zbiralčni sistem, 3P do 160A, komplet s taljivimi vložki NH00, tip SPX 160, Legrand | kos | 6
| Stabiliziran napajalnik, montaža na DIN letev, 230VAC / 24VDC, 2,5A, tip, SSMP, Legrand | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 21
| Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 15
| Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 6
| Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 1
| Diferenčno zaščitno stikalo (FID), Icu=10kA, 3P+N, 63A, 30mA, tip A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 4 |  |  | 1 | kom
| 3-fazni števec el. energije x/5A, tip kot npr. Socomec Countis E43 | kos | 1
| Tokovni merilni transformator 250/5A, tip CTL, Legrand | kos | 3
| Prenapetostna zaščita T1+T2 12,5kA, 3P s pomožnim kontaktom, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1
| Inštalacijski kontaktor 2xNO, 25A, 230VAC, tip CX³, Legrand | kos | 5
| Inštalacijski kontaktor 4xNO, 25A, 230VAC, tip CX³, Legrand | kos | 6
| Rele 2xNO/2xNC, 16A, 24VDC, tip CX³, Legrand | kos | 1
| DALI krmilnik, npr. DDBC320-DALI | kos | 2
| Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1
| NN RAZDELILNIK RG SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
22 | NN RAZDELILNIK RKOT
| NN razdelilnik RKOT tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz treh polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=250A, Icw=10kA. Dimenzije: 402x2275x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1
V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema:
| Glavno stikalo, 3P, 250A, tip DPX³-I 250A, Legrand | kos | 1
| Prenapetostna zaščita T1+T2 12,5kA, 3P s pomožnim kontaktom, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1
| Varovalčni ločilnik, montaža na 60mm zbiralčni sistem, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki NH000, tip SPX 125, Legrand | kos | 9
| Direktni 3-fazni števec, npr. Socomec Countis E23 | kos | 3
| Direktni 1-fazni števec, npr. Socomec Countis E13 | kos | 1
| Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1
| NN RAZDELILNIK RKOT SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
23 | NN RAZDELILNIK RCNS (EKO)
NN razdelilnik RCNS tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP43, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz treh polj. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=250A, Icw=10kA. Dimenzije: 1200x2275x322mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 630 Proizvajalec: Legrand
Razdelilnik RCNS je v popisu načrta strojnih inštalacij!
24 | NN RAZDELILNIK RK
| NN razdelilnik RK tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003, IP30, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz enega polja. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=40A, Icw=10kA. Dimenzije: 959x740x149mm (ŠxVxG) Tip: XL³ S 160 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1
V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema:
| Glavno stikalo s pregibno ročico za montažo na DIN letev, 3P, 40A, tip DX³-IS, Legrand ali enakovredno | kos | 1
| Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 1
| Stabiliziran napajalnik, montaža na DIN letev, 230VAC / 24VDC, 2,5A, tip, SSMP, Legrand | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 16
| Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=6A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 11
| Diferenčno zaščitno stikalo (FID), Icu=10kA, 3P+N, 63A, 30mA, tip A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 2
| Prenapetostna zaščita T2 20kA, 4P, tip SPD T2 20kA, Legrand | kos | 1
| Rele 2xNO/2xNC, 16A, 24VDC, tip CX³, Legrand | kos | 1
| Kontaktor 2xNO, 16A, 230VAC, tip CX³, Legrand | kos | 1
| Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1
| NN RAZDELILNIK RK SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
25 | NN RAZDELILNIK R-elan
| NN razdelilnik R-elan tipske izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL7035, IP66, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz enega polja. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=40A, Icw=10kA. Dimenzije: 500x700x250mm (ŠxVxG) Tip: Atlantic Proizvajalec: Legrand | kpl | 1
V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema:
| Glavno stikalo s pregibno ročico za montažo na DIN letev, 3P, 40A, tip DX³-IS, Legrand ali enakovredno | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, In=16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 8
| Prenapetostna zaščita T2 20kA, 4P, tip SPD T2 20kA, Legrand | kos | 1
| Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1
| NN RAZDELILNIK R-elan SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
26 | RAZDELILNIK KO1
Nadometna omarica IP 44, komplet z vrati, ključavnico, žepkom za enopolno shemo, antikorozijsko zaščitena in velikost določi dobavitelj športne opreme Elan Inventa!
Vso opremo za predmetno krmilno omarico dobavi dobavitelj športne opreme ELAN, komplet!
| NN RAZDELILNIK KO1 SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
27 | RAZDELILNIK Zap
Nadometna omarica IP 44, komplet z vrati, ključavnico, žepkom za enopolno shemo, antikorozijsko zaščitena in velikost določi dobavitelj športne opreme Elan Inventa!
Vso opremo za predmetno omarico zapisnik, dobavi dobavitelj športne opreme ELAN, komplet!
| NN RAZDELILNIK Zap SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
28 | NN RAZDELILNIK RKRM
Nadometni razdelilnik, namenjen napajanju in krmiljenju potopnih črpalk v vodnjaških vrtinah točno dimenzijo in opremo definira in določi dobavitelj opreme toplotnih črpalk (npr. Atlas Trading). Opomba: Predmet tega načrta in popisa, je samo priklop in kabliranje vodnjaških črpalk ter napajanje tega razdelilnika (dovodni kabel).
29 | Izvedba močnostnega ožičenja za strojne inštalacije (klimati, topl. Črpalke, konvektorji, razd. tal. gretja, ostale črpalke, termostati, itd. so zajeti v strojnem popisu) v naslednji sestavi:
- | priklop greknik TSV (Pel=3/6/9kW/400V), komplet | kos | 1 |  | 0
- | priklop topl. Črpalke (Pel=34kW/400V), komplet | kos | 2 |  | 0
- | priklop požarnih loput (PLxx), komplet | kos | 8 |  | 0
- | priklop vodnjaških črpalk | kos | 4 |  | 0
- | priklop prezrač. nap. KN01 (RKN1), komplet | kos | 1 |  | 0
- | priklop prezrač. nap. KN02 (RKN2), komplet | kos | 1 |  | 0
- | priklop BURE vent. Iz RKN1, komplet | kos | 9 |  | 0
- | priklop pisoarjev in el. pip, komplet | kos | 37 |  | 0
INŠTALACIJSKI MATERIAL:
| kabel NHXMH-J 3x1,5 mm² | m | 160 |  | 0
| kabel LiHH-J 4x1,5 mm² | m | 500 |  | 0
| kabel FG16M16 5x2,5 mm² | m | 600 |  | 0
| kabel FG16M16 5x16 mm² | m | 30 |  | 0
| kabel FG16M16 5x10 mm² | m | 30 |  | 0
| kabel FG16M16 3x4 mm² | m | 60 |  | 0
| stigmaflex cev fi40 | m | 200 |  | 0
| euroflex cev fi16-32 | m | 100 |  | 0
| RBT cev fi16-32 | m | 500 |  | 0
| PN cevi 16-32mm komplet s skobami | m | 100 |  | 0
30 | Izvedba ožičenja (kabliranje) za športno opremo Elan Inventa (koši, zavese, semaforji, itd., in tudi izvedba el. priklopov so v popisu dobavitelja oprema Elan Inventa) v naslednji sestavi:
- | LiHH 4x1,5 mm² | m | 190 |  | 0
- | LiHH 5x1,5 mm² | m | 190 |  | 0
- | NHXMH-J 3x1,5 mm² | m | 380 |  | 0
- | NHXMH-J 3x2,5 mm² | m | 10 |  | 0
- | NHXMH-J 5x2,5 mm² | m | 330 |  | 0
- | HO7Z-K-4 mm2 | m | 500 |  | 0
- | euroflex cev fi16-32 | m | 30 |  | 0
- | RBT cev fi16-32 | m | 200 |  | 0
- | PN cevi 16-32mm komplet s skobami | m | 100 |  | 0
- | NIK kanali različnih dimenzij | m | 100 |  | 0
B2 | SKUPAJ - MOČNOSTNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
B3 | OZEMLJITVE IN STRELOVOD
Opomba: V popisu je zajet material (sponke, ozemljitveni trak, vodnik, itd..) proizvajalca in dobavitelja HERMI, ponudi se lahko tehnično enakovredne materiale in opremo od drugega proizvajalca!
1 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto trapetno kritino oziroma pločevinasto kapo atike. | kos | 345 |  | 0
2 | Dobava in montaža lovilne palice LOP3,0 (Al) višine h=3,0m vključno z betonskim podstavkom za postavitev na ravni strehi. Proizvajalec HERMI | kos | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža lovilne palice LOP6,0 (Al) višine h=6,0m, vključno z betonskim podstavkom za postavitev na ravni strehi in izoliranim distančnim elementom (LOP-"V" DIST). Proizvajalec HERMI | kos | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON17 C (PP) z betonsko kocko za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na ravne strehe. Proizvajalec HERMI | kos | 150 |  | 0
5 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON03 DIREKT (Rf-V) za pritrjevanje okroglega strelovodnega vodnika AH4 fi 8mm s PVC oblogo na trde stene - izvedba podometnih odvodov. Proizvajalec HERMI | kos | 100 |  | 0
6 | Dobava in montaža sponke KON03 + svorniki (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med okroglimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI | kos | 10 |  | 0
7 | Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 55 |  | 0
8 | Dobava in montaža sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 2 |  | 0
9 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 10 |  | 0
10 | Dobava in montaža odkapnika KON21 (Rf-V) za preprečitev zatekanja vode v steno po strelovodnem vodniku v primeru podometnih vertikalnih odvodov. Proizvajalec HERMI | kos | 10 |  | 0
11 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). Proizvajalec HERMI | kos | 10 |  | 0
12 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 435 |  | 0
13 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH4 Al fi 8mm s PVC oblogo za izvedbo podometnih vertikalnih odvodov. Proizvajalec HERMI | m | 90 |  | 0
14 | Dobava in montaža sponke KON01 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 100 |  | 0
15 | Dobava in montaža sponke KON01 + svorniki (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI | kos | 10 |  | 0
16 | Dobava in montaža sponke KON09 (Fe) iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi 20 mm v betonu. Proizvajalec HERMI | kos | 70 |  | 0
17 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H2 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI | m | 845 |  | 0
18 | Drobni in montažni material | kpl | 1 |  | 0
B3 | SKUPAJ - OZEMLJITVE IN STRELOVOD |  |  |  | 0
B4 | SIGNALNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
1 | Dobava in polaganje TK in signalnih kablov, položenih delno po kabelskih policah, delno v kabelskih kanalih, delno v PN ceveh nadometno ter delno pod ometom, v inštalacijskih ceveh:
Opomba: Glej postavko A2!
2 | Dobava in polaganje TK dovodnega optičnega kabla npr. SM 12x9/125, po obstoječih kabelskih policah obst. objekta in predvidenih policah predmetnega objekta, komplet (Opomba: Pred naročilom in dobavo kabla, je le-tega treba obvezno predhodno preveriti pri IT službi OŠ! Prav tako dolžino, ker v fazi projektiranja ni bila znana lokacija obstoječe kom. omare OŠ!) | m | 120 |  | 0
3 | Priključitev dovodnega TK kabla za predmetni objekt (dvorano) v obstoječo glavno kom. omaro obstoječe šole, manipulacije, itd. komplet | kpl | 1 |  | 0
- | FTP cat.6 | m | 1700 |  | 0
4 | Dobava in montaža enojne komunikacijske vtičnice (1xRJ45) pod kotom s protiprašnim pokrovčkom z RJ 45 oklopljenim konektorjem, Cat 6A, za n/o, komplet | kos | 3 |  | 0
5 | Dobava in montaža enojne komunikacijske vtičnice (1xRJ45) pod kotom s protiprašnim pokrovčkom z RJ 45 oklopljenim konektorjem, Cat 6A, za p/o, komplet | kos | 9 |  | 0
6 | Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice (2xRJ45) pod kotom s protiprašnim pokrovčkom z RJ 45 oklopljenim konektorjem, Cat 6A, za p/o, komplet | kos | 2 |  | 0
7 | Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice (2xRJ45) pod kotom s protiprašnim pokrovčkom z RJ 45 oklopljenim konektorjem, Cat 6A, za montažo v par. kanal ali talno dozo, komplet | kos | 6 |  | 0
Opomba: Aktivna oprema (modemi, routerji, switchi, itd.) niso predmet tega načrta oz. popisa!
8 | Dobava in montaža stenske komunikacijske omare GKO, 19" 42HE, dim. 800x800x750mm (ŠxGxV), RAL 7035 v konfiguraciji: Polna steklena vrata iz enoslojnega varnostnega stekla (ESG) 5 mm, vklj. s ključavnico in 2 ključema, krtačasti uvod kablov, ozemljitvena zbiralka, za naslednjo vgrajeno opremo komplet | kos | 1 |  | 0
- | priključni optični panel 24xLC-D, komplet adapter in letev | kos | 1 |  | 0
- | Patch Panel rack RJ45 24P, CAT6 FT | kos | 2 |  | 0
- | Patch kabli UTP cat. 6, dolžine 1,5m | kos | 20 |  | 0
- | Horizontalna Rack 19" 1U polica | kos | 1 |  | 0
- | Organizator kablov | kos | 3 |  | 0
- | Horizontalni kabelski kanal PVC Rack 19" 1U, kovinski, črne barve | kos | 3 |  | 0
- | OC kabiten prenapetostni napetostni delilnik za 1U 19" vtičnice 7x 230V z power LED indikacijo, z ON/OFF stikalom, max napajalni tok do 16A, kabel 2, vijaki priloženi | kpl | 2 |  | 0
9 | Zaključevanje in varjenje dovodnega optičnega kabla na optičnem panelu v GKO, komplet | kpl | 1 |  | 0
B4 | SKUPAJ - SIGNALNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
B5 | SISTEM ZA TEHNIČNO VAROVANJE
B5.1 | SISTEM ZA JAVLJANJE POŽARA - AJP
Opomba: V načrtih in popisih je zajeta oprema in material dobavitelja AKTIVA d.o.o. Ponudi se lahko tehnično enakovredne ali boljše materiale in opremo od drugega proizvajalca!
1 | Mikroprocesorsko krmiljena centrala za javljanje požara (Hochiki - Advanced SIMx-5202): • 2 naslovljivi liniji z najmanj 127 adresami za priključitev avtomatskih javljalnikov požara ter z možnostjo razširitve oz. povezljivosti večih central v sistem, • ob alarmu, okvari javljalnika se mora na prikazovalniku izpisati ime prostora, lokacija javljalnika, število dogodkov (alarmov,okvar) v obdelavi, • prikaz obvestil o stanju sistema, • teksti in meniji na prikazovalniku za upravljanje sistema v slovenskem jeziku, • teksti ob tipkah na upravljanem tabloju v slovenskem jeziku, • večnivojsko upravljanje sistema ( dostop do funkcij posameznega nivoja je omejen z gesli), • zvočna signalizacija in prikaz na LCD prikazovalniku o okvarjenem javljalniku samo na centrali (brez proženja notranjih siren), • rezervno akumulatorsko napajanje, • skladnost z EN 54 2 & 4. | kpl | 1 |  | 0
2 | Akumulatorska baterija 12V / 17 Ah | kos | 2 |  | 0
3 | Naslovljivi optični dimni javljalnik požara, v kompletu s podnožjem in napisno ploščico | kos | 94 |  | 0
4 | Naslovljivi ročni javljalnik požara z izolatorjem zanke, v kompletu z napisno ploščico | kos | 10 |  | 0
5 | Vzorčna komora z venturijevo cevjo za prezračevalne naprave | kpl | 2 |  | 0
6 | Pleksi zaščitno steklo za ročni javljalnik | kos | 10 |  | 0
7 | Flouroscentna oznaka ročni javljalnik 125x125mm | kos | 10 |  | 0
8 | Naslovljiva sirena z bliskavico za montažo v podnožje, v kompletu z napisno ploščico | kos | 9 |  | 0
9 | Adresibilna sirena z bliskavko za samostojno montažo v zanko in napisno ploščico. | kos | 4 |  | 0
10 | Flouroscentna oznaka sirene 125x125mm | kos | 13 |  | 0
11 | Vmesnik adresibilni: - 1x relejski izhod 230V/5A - 1x nadzorovan vhod - izolator zanke v kompletu z napisno ploščico za uporabo: - krmiljenje/kontrola PL in DL, izklop klimatov, deblokado drsnih vrat, vklop ventilatorjev nadtlaka, deblokado magnetnih držal,.. | kos | 17 |  | 0
12 | Montaža opreme: - montaža, vezava in naslavljanje elementov na pripravljeno instalacijo, - označitev javljalnikov, - parametriranje sistema, - preizkus sistema, - spuščanje sistema v pogon, - sodelovanje na pregledu s strani pooblaščene institucije, - predaja sistema in poučitev uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
13 | Komplet za prenos signalov na VNC izvajalca požarnega varovanja (IP in GPRS). | kpl | 1 |  | 0
B5.1 | SKUPAJ - SISTEM ZA JAVLJANJE POŽARA - AJP |  |  |  | 0
B5.2 | SISTEM ZA JAVLJANJE VLOMA
1 | Alarmna centrala: - 8 žičnih con - možnost širitve do 192 con - 8 particij - 999 uporabniških šifer - do 254 adresabilnih BUS naprav oz. modulov - podpora za pristopno kontrolo - vgrajen modem za poziv na sprejemni center - avtomatska menjava zimsko/letnega časa - 5 PGM - 2A izhod za porabnike - Winload - spomin za 2048 dogodkov | kos | 1 |  | 0
2 | Kovinsko ohišje za centralo: - vgrajena varovalka in trafo 80VA - 333x403x110 mm - tamper stikalo - priključena ozemljitev vrat in ohišja - plastični distančniki za hitro montažo | kos | 1 |  | 0
3 | Modul za 8 žičnih con | kos | 3 |  | 0
4 | Kovinsko ohišje za module: - vgrajena varovalka in trafo 40VA - 255x255x110 mm - tamper stikalo - priključena ozemljitev vrat in ohišja - plastični distančniki za hitro montažo | kos | 2 |  | 0
5 | Napajalnik s polnilcem akumulatorja: - 13,8 VDC - 1,7A | kos | 2 |  | 0
6 | Akumulatorska baterija 12V / 7,2 Ah | kos | 3 |  | 0
7 | LCD tipkovnica - kodirnik s programibilnimi sporočili: - 8 funkcijskih tipk - 3 kombinirane alarmen tipke FAP - 1 vhod za cono - 1 PGM izhod | kos | 3 |  | 0
8 | Senzor gibanja: - kombinirani PIR + MW - digitalna mikroprocesorska obdelava signalov - quad linearna tehnologija - možnost zaznave hišnih živali do 25kg - nastavitev polja pokritja mikrovalovnega senzorja - pokritje 12*12m - napajanje 9.5-14.5V DC, - tokovna poraba 18mA (mirovanje), 25.5mA (Alarm) | kos | 16 |  | 0
9 | Kombinirani IR+MW stropni (360°) senzor z ANTIMASK funkcijo, protisabotažna zaščita pokrova in podnožja, v skladu s SIST EN 50131-1 Grade 3 (npr. LuNAR DTAM Grade 3 RK150DTG300D) | kos | 1 |  | 0
10 | Magnetni kontakt za kovinska vrata | kos | 9 |  | 0
11 | Izolator komunikacijske zanke za Paradox SPECTRA, MAGELLAN in EVO alarmne centrale, 1 vhod, 2 izhoda, vsak izhod omogoča podaljšanje BUS linije za 900 m. (npr. Paradox PAR HUB 2) | kos | 1 |  | 0
12 | TCP/IP komunikacijski modul: - 1x RJ45 - web vmesnik za nadzor in upravljanje alarmne centrale - Omogoča prenos podatkov na sprejemnik IPR512 - dva I/O, - prikaz zadnjih 64 dogodkov. | kos | 1 |  | 0
13 | GSM/GPRS komunikator, možnost SMS javljanja, SIM kartica ni zajeta. | kos | 1 |  | 0
14 | Dobava, montaža in vezava opreme na pripravljeno instalacijo, parametriranje sistema, preizkus delovanja, spuščanje sistema v pogon, predaja sistema in poučitev uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
B5.2 | SKUPAJ - SISTEM ZA JAVLJANJE VLOMA |  |  |  | 0
INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA AJP IN VLOM:
1 | Kabel s Cu vodniki JE-H(St)H FE 180/E30-90 1x2x0.8 mm, s polaganjem na požarne ognjevarne police ali s pritrjevanjem na požarne certificirane E90 nosilne objemke in ostali potrebni nosilni ognjevarni pribor, komplet | m | 2300 |  | 0
2 | Kabel s Cu vodniki FTP, cat6 (LSZH), signalno - komunikacijski, s polaganjem | m | 40 |  | 0
3 | Kabel LiHCH (TP) 3x2x0.5 s polaganjem | m | 150 |  | 0
4 | Kabel LiHCH 2x0.5+6x0.22, s polaganjem | m | 750 |  | 0
5 | Kabel s Cu vodniki NHXMH-J 3x1.5mm², energetski, s polaganjem | m | 60 |  | 0
| Instalacijska RBT cev 16-32mm, za podometno polaganje | m | 60 |  | 0
6 | Instalacijska PN cev 16-32mm, za notranje elektroinstalacije ALI NIK 1-2 kanal z montažnim priborom za nadometno montažo; s polaganjem | m | 100 |  | 0
7 | Drobni in vezni material, komplet | kpl | 1 |  | 0
B5 | SKUPAJ - SISTEM ZA TEHNIČNO VAROVANJE |  |  |  | 0
B6 | SISTEM ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE - ODT
Opomba: V načrtih in popisih je zajeta oprema in material dobavitelja ZIP Inženiring d.o.o. Ponudi se lahko tehnično enakovredne ali boljše materiale in opremo od drugega proizvajalca!
1 | Nadometna omarica RODT1, po zahtevah dobavitelja ODT sistema (ZIP inženiring) za vgradnjo naslednje opreme:
| Krmilna centrala CPS-M1; Dobavitelj: ZIP inženiring d.o.o. Tolmin - 1x ohišje - 1x identifikacija napake; stanje krmilja, kontrola linij, izpad omrežja, napaka Akku, itd. - 1x prenos signala dež/veter - 1x požarna linija - 11x grupa motornih pogonov 24Vdc - Akku - Vds certifikat EN 12101-10 | kpl | 1 |  | 0
| Krmilna centrala CPS-P1; Dobavitelj: ZIP inženiring d.o.o. Tolmin - 1x ohišje - 1x identifikacija napake; stanje krmilja, kontrola linij, izpad omrežja, napaka Akku, itd. - 1x prenos signala dež/veter - 2x požarna linija - 2x grupa motornih pogonov 24Vdc - Akku - Vds certifikat EN 12101-10 | kpl | 1 |  | 0
2 | SHEV ročni javljalnik RT45/G; funkcija - normalno, napaka, požar, reset - | kos | 5 |  | 0
3 | Ventilacijska tipka LT 84-U; funkcija - odpira, stop, zapira - | kos | 1 |  | 0
4 | Dežni / veterni senzor WRS-S | kos | 1 |  | 0
5 | Nadometna omarica RODT2, po zahtevah dobavitelja ODT sistema (ZIP inženiring) za vgradnjo naslednje opreme:
| Krmilna centrala RZN 44xx-K/-M; Dobavitelj: ZIP inženiring d.o.o. Tolmin - 1x ohišje - 1x identifikacija napake; stanje krmilja, kontrola linij, izpad omrežja, napaka Akku, itd. - 1x požarna linija - 2x grupa motornih pogonov 24Vdc, max. 8A - Akku - Vds certifikat EN 12101-10 | kpl | 1 |  | 0
6 | SHEV ročni javljalnik RT45/G; funkcija - normalno, napaka, požar, reset - | kos | 1 |  | 0
7 | Ventilacijska tipka LT 84-U; funkcija - odpira, stop, zapira - | kos | 1 |  | 0
8 | INŠTALACIJSKI MATERIAL
| JE-H(St)H FE180/E30 4x2x0,8 mm2, | m | 200 |  | 0
| JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8 mm2 | m | 100 |  | 0
| NHXH-J FE180/E30 3x4 mm2 | m | 840 |  | 0
| NHXH-J FE180/E30 3x2,5 mm2 | m | 35 |  | 0
| J-H(St)H 2x2x0,8 mm2 | m | 100 |  | 0
| Instalacijske cevi I.C. 16mm, montažni pribor, s polaganjem | m | 100 |  | 0
| Certificirane ognjevarne (E90) cevi 16mm z ognjevarnimi nosilnimi objemkami, komplet | m | 300 |  | 0
| Požarne doze in ostali vezni in drobni material, komplet | kpl | 1 |  | 0
B6 | SKUPAJ - SISTEM ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE ODT |  |  |  | 0
B7 | SISTEM ZA OZVOČENJE
Opomba: V načrtih in popisih je zajeta oprema in material dobavitelja Bg Elektronika d.o.o. Ponudi se lahko tehnično enakovredne ali boljše materiale in opremo od drugega proizvajalca!
OPREMA OZVOČENJA ŠPORTNE DVORANE
Dobava, montaža in vezava prenosnega sistema v sestavi Bg Elektronika
- | Digitalna avdio mešalna miza 32 XLR Mic/Line vhodov, 6x Aux vhodov, 6x Aux izhodov, 8x izhod, 8 stereo FX povratnih kanalov, 16 mix bus-ov, 6 mute grup, 8 DCA grup, AES/EBU digitalni izhod, 32 vhodov in izhodov na USB, 7" TFT barvni zaslon, 4x parametrični ekvilizer na kanal, virtualni efekti, MIDI, motorizirani potenciometri, slot za razširitvene kartice, krmiljenje preko ethernet (PC ali tablica).Begringer X32c | kpl | 1
- | Brezžični mikrofonski diversity sistem, s sprejemnikom v ohišju in žepnim oddajnikom naglavnim mikrofonom kardioidne karakteristike. UHF frekvenčno področje 12 nastavljivih frekvenc, osvetljen velik dvobarvni prikazovalnik za kontr. delovanja iz velike razdalje ali enakovredno WMS 470 C5 | kpl | 1
- | Brezžični mikrofonski diversity sistems sprejemnikom v ohišju in oddajnikom, komplet z dinamičnim ročnim mikrofonom kardioidne karakteristike. UHF frekvenčno področje 12 nastavljivih frekvenc, osvetljen velik dvobarvni prikazovalnik za kontr. delovanja iz veli ali enakovredno WMS 470 C5 | kpl | 1
- | CD/SD/USB Predvajalnik z Radio in Bluetooth predvajalnikom ali enakovredno Tascam CD-400U DAB | kos | 1
- | Aktivni monitir ali enakovredno Truth 4.5 BT | kos | 1
- | Vklopna enota z razdelilcem 230V | kos | 1
- | 2 kos priključni kabli za priklop na razd. omarico , 5m | kpl | 1
- | 19" ohišje za vgradnjo višine 18U na kolesih | kos | 1
| Skupaj prenosni del sistema: |  |  |  | 0
Dobava in montaža Fiksnega dela sistema ozvočenja - v teh. prostoru v sestavi Bg Elektronika
- | Digitalni avdio ojačevalnik 2x1000W/ 8 ohm, ali enakovredno dadDP4000 | kos | 6
- | digitalni audio procesor ali enakovredno DBX venu 360 | kos | 1
- | Ojačevalnik za induktivno slušno zanko ali enakovredno Ampetronic C5-1 | kos | 1
- | napajalna enota z daljinskim vklopom | kos | 1
- | ohišje naprave 19" glob. 600 mm, višine 24HE, na kolesih , komplet ožičena | kpl | 1
| Skupaj fiksni del sistema: |  |  |  | 0
1 | Dvosistemska zvočna omarica z vgrajenim 8ohm, 15" -3"vc neodymium niskozonskim zvočnikim in 8ohm, 2"-3"vc visokotonskim zvočnikom križna, frekvenca 1100Hz, frekvenčni razspon 50-20000Hz , Max SPL: 131dB @1m, ali enakovredno | kpl | 11 |  | 0
2 | U-konzola za montažo zvočnika na stropno konstrukcijo namenske izdelave | kpl | 11 |  | 0
3 | Stenski nosilec za kabelsko polico L610mm, komplet z pritrdilnim materialom | kpl | 11 |  | 0
4 | Varovalna jeklenica | kpl | 11 |  | 0
5 | Audio priklopna doza z vgrajenim 2x XLR, 2Xrj45, 1x vtičnica 230V, komplet | kpl | 3 |  | 0
6 | Namizni mikrofon za sodniško mizo z namiznim stojalom in 10m kabla z XLR konektorji.ali enakovredno BG-M10 | kpl | 1 |  | 0
7 | Mikrofonsko stojalo -namizno | kpl | 1 |  | 0
INŠTALACIJSKI MATERIAL, DELO IN MONTAŽA
- | Kabel DATA FTP cat.6a (LSZH) | m | 925 |  | 0
- | Zvočniški kabel mehkožilni 4x4,0 mm2 (LSZH) | m | 686 |  | 0
- | kabel NHXMH-J 3x2,5 mm2 | m | 225 |  | 0
- | Mehkožilnia žica (kvalitetni baker) presek 4mm2 za induktivno zanko | m | 102 |  | 0
- | Mehkožilni kabel z opletom (kalitetni baker) presek 2 x 4mm2 | m | 27 |  | 0
- | Montaža zvočnih kombinacij v dvorani z uporabo dvigala ali odra | kos | 11 |  | 0
- | Dobava in vgradnja priključne P/O doze 7M komplet z 4 x rj45 vtičnico in 1x 230V vtičnico | kpl | 5 |  | 0
- | Patch panel RJ-45 CAT.6 FTP | kos | 1 |  | 0
- | Priklop patck panela | kpl | 1 |  | 0
- | Konektiranje kablov rj 45 v dozi | kos | 24 |  | 0
- | Izvedba instalacije po instalacijskih policah, zaščitnih ceveh.. | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni instalacijski material, potovalni stroški, dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
- | Samogasne, gibljive, zaščitne cevi, Ø23 mm, RFS Ø23 mm | m | 1965 |  | 0
| Priklop opremecna položeno, označeno in preizkušeno instalacijo, zmontirane zvočnike, konektiranje kablov, povezava sistema v funkcionalno celoto, nastavitev parametrov, spuščanje v pogon. | kpl | 1 |  | 0
OPREMA SPLOŠNEGA OZVOČENJA
| Audio ojačevalno predvajalna enota v sestavi BG Elektronika | kpl | 1 |  | 0
1 kom - audio predojačevalna naprava z 2x mikrofonski vhod, 4 x linijski vhod, prednostni mikrofonski vhod z phantomskim napajanjem, 2x stereo izhod ali enakovredno PRE126
1 kom - audio ojačevalna naprava 4x240W-100V komplet ali enakovredno cap 424
1 kom - BG-EWC1 enota za požarna sporočila
1 kom - Internetni radio, USB /mp-3 predvajalnik 19", vgradni ali enakovredno PMR4000R
1 kom - BG-M1 monitorski zvočnik
1 kom komunikatorjem za povezavo s šolsko napravo ( obvestila, zvonenje)
1 kom - Enota za vklop z mehkim zagonom 230V
1 kom - Pozivni mikrofon BG-MXC12
1 kom - Regulacijsko polje z 9 regulacijami 9x100W-100V BG-9100
1 kom Rack omara višine 18U, 19" na kolesih z steklenimi vrati, komplet ožičena
Zvočni viri in regulatorji
| Nadometna zvočna omarica dvosistemska 20W-100V ali enakovredno WX302MK2 | kos | 9 |  | 0
| Vgradni stropni zvočnik dvosistemski 12W- 100V ali enakovredno CIRA724/W | kos | 50 |  | 0
| Audio regulator glasnosti za dozo fi60 modul Tem Čatež35W-100V ali enakovredno BG-AR30 | kos | 8 |  | 0
| Pritrdilni okvir 2m + okrasni okvir 2m Tem Čatež | kos | 8 |  | 0
Kabli zaščitne cevi in montaža
| Kabel za zvočnike mehkožilnii 3x1,5mm2 (LSZH) | m | 95 |  | 0
| Kabel za zvočnike mehkožilnii 2x1,5mm2 (LSZH) | m | 372 |  | 0
| Kabel FTP kat 6 (LSZH) | m | 200 |  | 0
| doza fi60 | kos | 9 |  | 0
| Dobava in montaža samogasne, gibljive, zaščitne cevi, Ø23 mm, RFS Ø16 mm | m | 467 |  | 0
| Izdelava instalacije | kpl | 1 |  | 0
| Montaža zvočnikov vgradnih | kos | 52 |  | 0
| Montaža zvočnikov nadomet | kos | 9 |  | 0
| Montaža audio regulatorjev | kos | 9 |  | 0
| Priklop opremecna položeno, označeno in preizkušeno instalacijo, zmontirane zvočnike, konektiranje kablov, povezava sistema v funkcionalno celoto, nastavitev parametrov, spuščanje v pogon. | kpl | 1 |  | 0
SOS NAPRAVA ZA WC INVALIDI
| SOS sistem SOS KIT 230V s poteznim stikalom in signalno enoto, komplet | kpl | 1 |  | 0
| kabel NHXMH-J 3x2,5 mm2 | m | 15 |  | 0
| Kabel FTP kat 6 | m | 12 |  | 0
| Montaža in priklop po navodilih dobavitelja, ter zagon sistema | kpl | 1 |  | 0
B7 | SKUPAJ - SISTEM ZA OZVOČENJE |  |  |  | 0
B8 | CNS
Opomba 1: V načrtih in popisih CNS sistema je zajeta oprema in material dobavitelja T3 TECH d.o.o. Ponudi se lahko tehnično enakovredne ali boljše materiale in opremo od drugega proizvajalca!
Opomba 2: Vsa regulacijska oprema (krmilniki, aktuatorji, itd.) se vgradi v el. razdelilnik RCNS. Razdelilnik RCNS (EKO omara) je zajeta v popisu načrta strojnih inštalacij! Prav tako je v popisu strojnih inštalacij, zajeta postavka za izdelava (komplet) razvitih oz. vezalnih (krmilnih) el. shem za razdelilnik RCNS (EKO - električna krmilna omara).
1. POZICIJA - PROSTORSKA REGULACIJA DVORANA
| Sobna enota: temperatura, vlaga, brez displeja, ModBUS | kos | 4 |  | 0
VGRAJENO PRI "ELAN" POSLUŽEVANJU + "SEVER" + "JUG"+"VZGOD" Postavijo se 4 tipala v dvorano za povprečje.
| Touch panel pGDX 7'', BROWSER, 800x480, 1x RS485, 1xethernet, t/h tipalo | kos | 1 |  | 0
VGRAJENO K PRIŽIGALIŠČU LUČI oz. prižig. Tabloju (P.T.2)
| Okrasni okvirček za pGDX 7'', bele barve | kos | 1 |  | 0
| Nadometna doza za vgradnjo pGDX 7'' | kos | 1 |  | 0
| Napajalni modul DIN (1 mesto) za pGDX | kos | 1 |  | 0
KLEMANJE
| KABLI MORAJO BITI USTREZNO OZNAČENI, V DOZI (ČE PREDVIDENO) IN PRIPRAVLJENI ZA PRIKLOP (ODSTRANJENA IZOLACIJA). KLEMANJE OZ. PRIKLOP SE NANAŠA NA SLEDEČE ELEMENTE: - SOBNE ENOTE - TOUCH PANEL | kpl | 5 |  | 0
| Skupaj - POZICIJA - PROSTORSKA REGULACIJA DVORANA |  |  |  | 0
2. POZICIJA - PROSTORSKA REGULACIJA DVORANA
| Krmilnik c.PCO Mini z vgrajenim displajem 1, 10 UI, 6 DO | kos | 11 |  | 0
- ethernet port (TCP/IP), - USB port
| Sponke za c.pCO mini in c.pCOe | kos | 11 |  | 0
| Napajalnik HDR-30-24 *MEAN WELL | kos | 11 |  | 0
| KLEMANJE | kpl | 66 |  | 0
KABLI MORAJO BITI USTREZNO OZNAČENI, V DOZI (ČE PREDVIDENO) IN PRIPRAVLJENI ZA PRIKLOP (ODSTRANJENA IZOLACIJA). KLEMANJE OZ. PRIKLOP SE NANAŠA NA SLEDEČE ELEMENTE: - KRMILNIK - NAPAJALNIK
| Skupaj - POZICIJA - PROSTORSKA REGULACIJA DVORANA |  |  |  | 0
3. POZICIJA - KONVEKTORJI
| Sobni termostat podometni, Modbus RTU, 230V | kos | 4 |  | 0
- temperaturna regulacija - gretje - hlajenje - 3 hitrostni ventilator - vhod za okensko stikalo - vhod za prisotnost gosta Item No.: 751933 Custom item No. 999991
| RELEJSKI VMESNIK SIT3 | kos | 15 |  | 0
| Tipalo kanalsko temperature NTC 10 kOhm Carel; l=150mm | kos | 5 |  | 0
| KLEMANJE | kpl | 24 |  | 0
KABLI MORAJO BITI USTREZNO OZNAČENI, V DOZI (ČE PREDVIDENO) IN PRIPRAVLJENI ZA PRIKLOP (ODSTRANJENA IZOLACIJA). KLEMANJE OZ. PRIKLOP SE NANAŠA NA SLEDEČE ELEMENTE: - SOBNE ENOTE - RELEJSKI VMESTNIK - TIPALO KANALSKO
| Skupaj - POZICIJA - KONVEKTORJI |  |  |  | 0
4. POZICIJA - EL. SENČILA
| Napajalnik KNX linije 1280mA z diagnostiko | kos | 1 |  | 0
VGRADNJA V ELEKTRO OMARO RCNS
| Komunikacijski vmestnik (router) KNX/IP | kos | 2 |  | 0
VGRADNJA V ELEKTRO OMARO RCNS
| Vmesnik univerzalni KNX | kos | 87 |  | 0
z vključeno inštalacijsko dozo in inštalacijskim materialom
| Univerzalni vhodni modul -> KNX, 6 kanalni | kos | 2 |  | 0
| ETS - definiranje projekta | kpl | 1 |  | 0
Projektna nastavitev modulov in programiranje logike delovanja, skupaj z prižigalnim tablojem. SCADA: programiranje urnikov za senčenje (npr.: nočni čas, nezasedenost dvorane) in delovanje glede na vremensko postajo: azemut.
| KLEMANJE KNX LINIJE! | kpl | 87 |  | 0
KABLI MORAJO BITI USTREZNO OZNAČENI, V DOZI (ČE PREDVIDENO) IN PRIPRAVLJENI ZA PRIKLOP (ODSTRANJENA IZOLACIJA). KLEMANJE OZ. PRIKLOP SE NANAŠA NA SLEDEČE ELEMENTE: - KNX LINIJA ! Opomba: napajalni del klemanja opravi elektro inštalater!
| Skupaj - POZICIJA - EL. SENČILA |  |  |  | 0
5. POZICIJA - SCADA
| OT1212 TOUCH PANEL 12inch (1280x800) kapacitivni ekran | kos | 1 |  | 0
Freescale ARM® Cortex®-A9 i.MX6Dual+ (2x 1.2 GHz); 2 GB DDR3 RAM; 2x Eth 10/100; 2x USB2.0; 4GB eMMC onboard; CFast Slot; OS: Linux Embedded; Operating Temp. 0 .. +60 °C * vključeno atvise® scada 150CCD, * omejeno z 2 klientoma, * 250 logičnih funkcij * vključeno atvise connect SMALL.
| Kartica spominska CFAST 64GB MLC | kos | 1 |  | 0
Razširitveni spomin za TOUCH PANELe BACHMANN
| Atvise CONNECT X_LARGE (200 naprav)_ALL | kos | 1 |  | 0
Podpira različne industrijske protokole za OPC UA: 200 naprav / 1 000 000 elementov • Siemens S7 200/300/400/1200/1500 • Rockwell Compact/Control Logix • Mitsubishi Melsec Q/QL/FX5 • Modbus TCP • MQTT • BACnet • KNX
| PC MINI | kos | 1 |  | 0
Nadzorni PC z naslednjo minimalno konfiguracijo in pripadajočo opremo: CPU: Intel i3-6100 3.7 GHz, 3 MB, 2C/2T RAM: 4 GB DDR4-2133 (1 x 4GB) HDD: 500 GB 7200 obr SSD; DVD+/-RW DL OHIŠJE: Mikro stolp, napajalnik HE 180 W VGA: Vgrajena Intel HD 510 Povezave: 10/100/1000 Mb/s mrežna kartica Windows 7 Pro 64 (Windows 10 Pro licenca) SLO/ANGmrežna kartica,
| Programiranje sistema SCADA | kos | 1 |  | 0
- izdelava ekranskih grafičnih slik naprav in sistemov - posluževanje naprav, večnivojsko: administrator, uporabnik - nastavitev parametrov napravam in sistemom (urniki, konforno/ekonomično delovanje, želene vrednosti...) - izdelava in beleženje zgodovine podatkov za vsaj 24 mesecev - analiza, izdelava in izvoz zgodovine podatkov - beleženje alarmov in obveščanje (email, sms) - izmenjava podatkov med napravami za energetsko učinkovito delovanje celotne stavbe - DALJINSKI DOSTOP DO SCADE PREKO www ALI PAMETNEGA TELEFONA - navodila za uporabnika - podučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju s SCADO INTEGRIRANJE NAPRAV (GLEJ TOPOLOŠKO SHEMO): - PROSTORSKI TERMOSTATI KONVEKTORJEV - OMARICE TALNEGA OGREVANJA - SENČILA (KNX) - KOTLOVNICA (PO STROJNEM POPISU IN FUNKCIJI) + TČ1, TČ2 - 2 X KN - ERPi DVORANA - PLUVIA - MT-CV - DVIGALO - PV ELEKTRARNA
| Programska oprema za energetski monitoring in upravljanje sistema energetskega managementa (20 naprav) | kpl | 1 |  | 0
- možnost pregledovanja in nastavljanja naprav preko grafičnega vmesnika - monitoring porabe energije in analiza podatkov rabe - 24/7 urno delovanje aplikacije skozi celotno leto - prikaz meritev v različnih časovnih intervalih (urno, dnevno, tedensko, mesečno, letno) - opozarjanje na anomalije in mejne vrednosti preko SMS sporočil in e-mailov - lokalno shranjevanje podatkov v primeru izpada internetne povezave - povezljivost z ostalimi informacijski rešitvami - deluje v oblaku in je možno dostopati preko spletnega vmesnika in pametnega mobilnega telefona - omogoča varno povezavo z uporabo certifikatov - uporabniku prijazno upravljanje - personalizirana nadzorna plošča Možni komunikacijski protokoli merilnih naprav: - ModBus RTU - ModBus TCP/IP - MBus - BACnet TCP/IP - OPC UA -KNX
MONITORING: - Električne energije - Toplotne energije - Hladilne energije - Vode (tople, hladne) - Plina - COP - Prostorske temperature - Energetske učinkovitosti porabnikov s temperaturnimi presežki in primanjkljaji - Zemeljske energije - Sončne energije - Komprimiranega zraka (m3)
| Programska oprema za monitoring vrtine | kpl | 1 |  | 0
Za potrebe monitoringa in poročanje na ARSO: - temperatura vode izvora - temperatura vode ponora - temperatura višina vode izvora - poraba podtalne vode Poročilo: letno poročilo z dnevnimi / mesečnimi zapisi. Zapis v obliki tabele in grafa.
| Zagon EMS do 20 naprav | kpl | 1 |  | 0
- integracija prenosnih tabel naprav za potrebe EMS - nastavitve naslovov števcev, kalorimetrov - nastavitev hitrosti prenosa podatkov celotne mreže - testiranje mrežnih prenosov podatkov kot celota - testiranje prenosa podatkov merilnih naprav z EMS
| Zagon CNS | kpl | 1 |  | 0
- integracija prenosnih tabel naprav za potrebe CNS - nastavitve naslovov naprav povezanih v omrežje CNS - nastavitev hitrosti prenosa podatkov celotne mrteže - testiranje mrežnih prenosov podatkov kot celota - testiranje prenosa podatkov s CNS sistemom
| Programiranje ekrana na dotik | kos | 1 |  | 0
PROGRAMIRANJE EKRANA ZA UPORABIKA (V DVORANI): - DELOVANJE PREZRAČEVANJA OGREVANJA / HLAJENJA CONA 1 - DELOVANJE PREZRAČEVANJA OGREVANJA / HLAJENJA CONA 2 - DELOVANJE PREZRAČEVANJA OGREVANJA / HLAJENJA CONA 3 - DELOVANJE PREZRAČEVANJA OGREVANJA / HLAJENJA CELOTNA DVORANA - VARNOSTNO DELOVANJE V EKONOMIČNEM REŽIMU
| PROGRAMIRANJE KRMILNIKOV | kpl | 1 |  | 0
PROGRAMIRANJE KRMILNIKOV -FUNKCIJSKO DELOVANJE KOTLOVNICA - PLUVIA - MT-CV - OMARICE TALNO OGREVANJE - KONVEKTORJI - ERPi (prostorska regulacija prezračevanje)
| ZAGON SISTEMOV | kpl | 1 |  | 0
PROGRAMIRANJE KRMILNIKOV -FUNKCIJSKO DELOVANJE KOTLOVNICA - PLUVIA - MT-CV - OMARICE TALNO OGREVANJE - KONVEKTORJI - ERPi (prostorska regulacija prezračevanje)
| Primopredajna dokumentacija | kos | 1 |  | 0
- navodila za uporabnika o rokovanju z regulatorjem - izjave o skladnosti vgrajene opreme - tehnični podatki in karakteristike vgrajene opreme
| Programska oprema za SMS alarmiranje | kos | 1 |  | 0
- neomejeno število uporabnikov - urejanje uporabnikov - varnostno SMS alarmiranje - alarmiranje po prioritetah - alarmiranje po prioritetah in uporabnikih
| LTE MODEM ZA DALJINSKI NADZOR, PODPORO IN DOSTOP DO ENERGETSKEGA MONITORINGA - LETO | kpl | 1 |  | 0
| Vodenje projekta | % | 3 |  | 0
* operativno vodenje * usklajevanje strojnih in elektro inštralacij * komunikacija z naročnikom * usklajevanje z vsemi izvajalci na objektu
| Skupaj - POZICIJA - SCADA |  |  |  | 0
6. INŠTALACIJSKI MATERIAL IN KABLIRANJE
Opomba: Vsi krmilni in napajlni kabli ki so del CNS sistema, in potekajo nadometno oz. po kabelski policah, potekajo po kabelskih policah, ki so že zajete v postavkah s kabelskimi policami!
PRIKLOPI (CNS - krmiljenje in BUS komunikacija):
| elektronski regulatorji pretoka (ERP) | kos | 7 |  | 0
| razdelilnik talnega gretja (RTG) | kos | 11 |  | 0
| pluvia vtočniki | kos | 7 |  | 0
| sobni termostati (Tx) | kos | 5 |  | 0
| konvektorji (konv.) | kos | 17 |  | 0
| kalorimetri in vodomer | kos | 5 |  | 0
| tipala (TPx) | kos | 3 |  | 0
| BUS števci el. energije | kos | 5 |  | 0
| BUS TČ | kos | 2 |  | 0
| cirk. Reg. ventil (CRV) | kos | 4 |  | 0
| Tipala vodnjaških črpalk | kos | 4 |  | 0
| komunikacija KN1, KN2 | kpl | 1 |  | 0
| komunikacija dvigalo | kpl | 1 |  | 0
KABLI:
| NHXMH-J 5x1,5mm2 | m | 700 |  | 0
| NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 1400 |  | 0
| LiHH 3x2,5mm2 | m | 180 |  | 0
| LiHH 10x1,5mm2 | m | 650 |  | 0
| J-H(St)H 3x2x0,8mm | m | 1400 |  | 0
| J-H(St)H 2x2x0,8mm | m | 1450 |  | 0
| FTP cat.6 (LSZH) | m | 700 |  | 0
INŠTALACIJSKI MATERIAL (CEVI):
| RBT cev fi16-32mm | m | 3000 |  | 0
| PN cev fi16-32mm, komplet z nosilnimi skobami | m | 100 |  | 0
| Euroflex cev fi16-32mm | m | 200 |  | 0
| Skupaj - POZICIJA -INŠTALACIJSKI MATERIAL IN KABLIRANJE |  |  |  | 0
B8 | SKUPAJ - CNS |  |  |  | 0
Sončna elektrarna (opomba)
Sončna elektrarna ni predmet tega načrta oz. popisa, in je predmet posebnega načrta SE. Ker v fazi izdelave tega načrta ni bilo podatkov o SE in nasploh o mikrolokaciji AC/DC omare, razsmernikov, itd., se za potrebe priključitve sončne elektrarne (R-AC/DC omara, razsmerniki, itd.) posebej ni predvidlo predinštalacij in raznih cevnih povezav, lahko se uporabijo predmetne inst. cevi, kabelske lestve, police in preboji.
B9 | PREGLEDI, MERITVE, DOKUMENTACIJA
1 | Pregledi, preskusi in meritve na NN električnih inštalacijah ter izdelava dokumentacije:
- | Pregled električnih inštalacij po zahtevah "Pravilnika za NN električne inštalacije v stavbah" in izdelava zapisnika o pregledu. | kpl | 1 |  | 0
- | Prvi pregled sistema strelovodnega po zahtevah "Pravilnika o zaščiti stavb pred strelo" in izdelava zapisnika o pregledu. | kpl | 1 |  | 0
- | Meritve nivoja osvetljenosti varnostne razsvetljave, funkcionalni preizkus in izdaja poročila s strani pooblaščenega preglednika. | kpl | 1 |  | 0
- | Pregled požarnega sistema (vključen ODT) s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila, komplet | kpl | 1 |  | 0
- | Meritve nivoja osvetljenosti splošne razsvetljave in izdelava poročila. | kpl | 1 |  | 0
- | Meritev optičnega kabla (dvostranska meritev) in izdelava merilnih poročil. | kpl | 1 |  | 0
- | Izvedba meritev celotnega podatkovnega omrežja v skladu z merilnimi standardi. Izdelava poročila o vseh meritva, predaja meritev v elektronski obliki PDF in elektronski obliki merilnega instrumenta, komplet | kpl | 1 |  | 0
- | Predaja minimalno 15 letne sistemske garancije proizvajalca opreme na kompletno univerzalno ožičenje. | kpl | 1 |  | 0
- | Označevanje vseh elementov z trajnimi nalepkami. | kpl | 1 |  | 0
- | Izdelava vse potrebne dokumentacije (Dokazilo o zanesljivosti, navodila za opremo, certifikati za vgrajeno opremo, itd.…) | kpl | 1 |  | 0
2 | Projekt izvedenih del (PID):
- | Izdelava posnetka dejanskega stanja električnih inštalacij in električne opreme na objektu. | kpl | 1 |  | 0
- | Vnos vseh sprememb oz. dopolnitev načrtov za izvedbo. | kpl | 1 |  | 0
- | Izdelava in predaja štirih izvodov PID projektov investitorju v elektronski in papirni obliki. | kpl | 1 |  | 0
3 | Projektantski nadzor po ponudbi projektanta. | kpl | 1 |  | 0
4 | Drobni material in manjša nepredvidena dela - po predhodni specifikaciji teh del in potrditvi z vpisom v gradbeni dnevnik. |  | 3% |  | 0
B9 | SKUPAJ -PREGLEDI, MERITVE, DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## A - Parkirisce
Poz. | Opis | ME | kol. | sk. cena
POPIS DEL IN PROJEKTANTSKI PREDRAČUN (PROJEKTANTSKA OCENA)
POPIS MORA BITI ODDAN V RAZPIS S TEHNIČNIM POROČILOM IN VSO PRIPADAJOČO GRAFIKO
A | KABELSKA KANALIZACIJA - EKK ZA PARKIRIŠČE NOVE ŠD SLIVNICA
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z uporabo obstoječih načrtov, komplet | m | 270 | 0
2 | Geodetska zakoličba kabelske trase, komplet | m | 270 | 0
3 | Obeleženje in zakoličba trase obstoječih in projektiranih telefonskih in energetskih kablov, vodovoda ter kanalizacije in drugih komunalnih vodov ter označbe križanj v dolžini 270m, komplet | kpl | 1 | 0
4 | Izkop jarka za potrebe 2x2 fi160mm (PE , fino ožlebljena) cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 0-4mm, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku, polaganje ozemljitvenega traku FeZn 25x4mm, odvoz odvečnega materiala na trajno (komunalno) deponijo in povrnitev v prvotno stanje. (glej splošni detjal, risba št.2) Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala (cevi, spojk, itd.), komplet | m1 | 130 | 0
5 | Izkop jarka za potrebe 2x2 fi110mm (PE , fino ožlebljena) cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 0-4mm, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku, polaganje ozemljitvenega traku FeZn 25x4mm, odvoz odvečnega materiala na trajno (komunalno) deponijo in povrnitev v prvotno stanje. (glej splošni detjal, risba št.2) Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala (cevi, spojk, itd.), komplet | m1 | 105 | 0
6 | Izkop jarka za potrebe 1x fi75mm (PE , fino ožlebljena) cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 0-4mm, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku, polaganje ozemljitvenega traku FeZn 25x4mm, odvoz odvečnega materiala na trajno (komunalno) deponijo in povrnitev v prvotno stanje. (glej splošni detjal, risba št.2) Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala (cevi, spojk, itd.), komplet | m1 | 50 | 0
7 | Izdelava oz. postavitev kabelskega jaška KJBC fi60 z LŽ lahkim pokrovom nosilnosti razred A 15, izkop v III-IV. ktg., nakladanje in odvoz odvečnega materiala, čiščenje terena in zasutje z izkopanim materialom. Postavka vključuje: predpripravo, izkop dobavo in montažo opaža, armature, betona, vrtanje lukenj za uovd cev, komplet | kpl | 2 | 0
8 | Izdelava oz. postavitev kabelskega jaška KJBC fi80 z LŽ lahkim pokrovom nosilnosti razred A 15 (ne povozen), izkop v III-IV. ktg., nakladanje in odvoz odvečnega materiala, čiščenje terena in zasutje z izkopanim materialom. Postavka vključuje: predpripravo, izkop dobavo in montažo opaža, armature, betona, vrtanje lukenj za uovd cev, komplet | kpl | 9 | 0
9 | Izdelava oz. postavitev kabelskega jaška KJBC fi80 z LŽ lahkim pokrovom nosilnosti razred C 250 (povozen), izkop v III-IV. ktg., nakladanje in odvoz odvečnega materiala, čiščenje terena in zasutje z izkopanim materialom. Postavka vključuje: predpripravo, izkop dobavo in montažo opaža, armature, betona, vrtanje lukenj za uovd cev, komplet | kpl | 1 | 0
10 | Dobava in montaža tipskega betonskega temelja, dimenzij 450x550X600, za postavitev prostostoječe el. polnilnilce, komplet | kpl | 2 | 0
11 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije, na povozni površini (za mikrololokacijo glej risbo št.1), komplet | m1 | 25 | 0
12 | Nepredvidena dela % 5 | % | 5 | 0
| GRADBENA OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ |  |  | 0

## MSE1a
v1
POPIS MATERIALA IN DEL
MANJŠA SONČNA ELEKTRARNA
SE ŠD SLIVNICA
1. Sončna elektrarna
| Z. št | Opis | Proizvod (kot primer) | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
| 1 | Razsmernik s priključno enoto z DC stikalom: moč razsmernika: 100 kVA max. vhodna moč: 175000 W število vhodov: 9 max.napetost MPP: 1000 V nazivna DC napetost: 680 – 1000 V max. vhodni tok: 3x 48,25 A max.izhodni tok: 145 A faktor moči (cos φ): -0,8 – 0,8 dimemzije: Synergy Unit: 3x (558 x 328 x 273), Synergy Manager: 360 x 560 x 295 max.izkoristek: 98 % IP zaščita: 65 temp. območje: -40 °C to +60 °C teža: 138 kg DC stikalo | Solaredge SLESE100K-RW00IBNM4 | kos | 1 |  | 0
| 2 | Optimizator: Vhodna moč: 1000W delovna vhodna napetost: 12,5-105 V max. vhodna napetost: 125V max.DC napetost: 1000 V Isc: 15A max. izhodna napetost: 80V max. izhodni tok 18A Izkoristek 98,8% IP zaščita: IP68 Dimenzije: 129 x 165 x 52mm Teža: 1,06 kg | Solaredge S1000 | kos | 90 |  | 0
| 3 | objestransko, s steklom zaprt (Double glass 2.0mm/2.0mm), dvostranski (Bifacial) fotonapetostni modul z okvirjem iz črno, eloksiranega aluminija: tip sončnih celic: monokrostalni silicij, 96 cells moč: 450 Wp toleranca izhodne moči: 0~+3 % VMMP: 29.98 V IMMP: 15.01 A VOC: 34.91 V ISC: 15.86 A NOCT: 45 ±2° C Temperature Coefficient (Pmax): -0,28 %/℃ Izkoristek: 22.5 % Višina x Širina x Debelina: 1762x1134x30mm Teža: 24.6 kg priključni kabel: 4.0mm²，+1200mm/-1200mm linearna garancija moči : 87,4%/30let (1% v prvem letu) | JOLYWOOD JW-HD96N-R2-450 | kos | 178 |  | 0
| 4 | alu. podkonstrukcija za montažo fotonapetostnega modula na ravno streho, kompletno z montažnim, in ostalim drobnim materialom ter obtežitvenim sistemom, nameščenim v skladu z obtežitvenim izračunom, izdelanim s strani dobavitelja podkonstrukcije |  | kos | 178 |  | 0
| 5 | UV obstojni, specialni kabel za potrebe DC povezav | H1Z2Z2-K6 1x6 mm2 | m | 1120 |  | 0
| 6 | drobni montažni in instalacijski material |  | komp. | 1 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ | 0
2. Vključitev sončne elektrarne
| Z. št | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
| 1 | vročecinkana, pločevinasta kabelska polica, kompletno s spojnim, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom ter s pokrovom, širine 50mm | PEKOM PNK 6 5 TC/L | m | 80 |  | 0
| 2 | vročecinkana, pločevinasta, kabelska polica, kompletno s spojnim, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom ter s pokrovom, širine 100mm | PEKOM PNK 6 10 TC/L | m | 35 |  | 0
| 3 | zaščitna, UV obstojna, fleksibilna, plastična cev, kompletno s priborom za montažo | UV resistant PVC tube TEAFLEX GL16N | m | 20 |  | 0
| 4 | energetski kabel | NA2XY-J 4x240+1,5 mm | m | 450 |  | 0
| 5 | energetski kabel | N2XH-J 4x70 mm² | m | 130 |  | 0
| 6 | oklopljen, podatkovni kabel | ftp cat6a | m | 20 |  | 0
| 7 | zaščitni vodnik, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev (trajni vijačeni spoji z zareznimi maticami...) | H07VV-F 35 mm2 | m | 20 |  | 0
| 8 | zaščitni vodnik, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev (trajni vijačeni spoji z zareznimi maticami...) | H07VV-F 16 mm2 | m | 50 |  | 0
| 9 | zbiralka za izenačitev potenciala |  | kos | 1 |  | 0
| 10 | tipka za izklop v sili z enim delovnim in enim mirovnim kontaktom, v ohišju s steklom na razbitje, IP55, IK08 | GEWISS GW42201 | kos | 1 |  | 0
| 11 | pomožna elektroinštalacijska dela (izdelava in obdelava prebojev, ...) |  | n.u. | 10 |  | 0
| 12 | drobni, inštalacijski material |  | komp. | 1 |  | 0
|  | DC omarica 1 |  | kos | 1 |  | 0
| 1 | nadometno ohišje iz poliestra, dim.: 400x300x200mm, kompletno z montažno ploščo, DIN letvijo, uvodnicami in ostalim drobnim materialom, IP66 |  | kos | 1
| 2 | DC prenapetostni odvodnik, Uocstc/Ucpv: 1250/1500 Vdc; In/Imax: 15/40 kA |  | kos | 6
| 3 | vezni in drugi drobni material, označevanje, pregled |  | komp. | 1
|  | R-SE ŠD SLIVNICA |  | kos | 1 |  | 0
| 1 | prostostoječe ohišje električnega razdelilca iz poliestra, dimenzij, 590x1080x320mm, IP54, komplet z osnovno ploščo, DIN letvami, kanali, pokrovi, tritočkovnim zapiralom, ključavnico, montažnim, plastičnim podstavkom s podlogo in ostalim drobnim materialom | Mosdorfer F4 1080 | kos | 1
| 2 | tripolno varovalčno stikalo za NV varovalke do 125A, komplet s talilnimi vložki | vel.000 | kos | 1
| 3 | tripolni, bremenski odklopnik, In=160A, 25kA, z zaščitno napravo, podnapetostnim relejem za daljinski izklop, pomožnimi kontakti (2x NO, 2xNC), priključnimi terminali, prekritji ter ostalim drobnim materialom za montažo | Schrack MC1 | kos | 1
| 4 | motorni pogon za avtomatski vklop bremenskega odklopnika, 230VAC | Schrack MO | kos | 1
| 5 | varovalčno stikalo za gG 10x38, komplet s talilnimi vložki |  | kos | 3
| 6 | tripolna varovalčno stikalo za gG 10x38, komplet s talilnimi vložki |  | kos | 1
| 7 | dvostopenska, tripolna, zaščitna naprava za podnapetostna, nadnapetostno, podfrekvenčno in nadfrekvenčno zaščito | URNA 0345-D | kos | 1
| 8 | 3P+N prenapetostni odvodnik, MCOV: 275V; In (8/20): 20kA; Imax (8/20): 75kA |  | kos | 1
| 9 | krmilni rele z dvema preklopnima kontaktoma, 8A, 230VAC, kompletno s podnožjem |  | kos | 2
| 10 | izklopno, grebenasto stikalo (0,1), 20A, za čelno montažo |  | kos | 1
| 11 | SCHUKO vtičnica za pritrditev na DIN letev |  | kos | 1
| 12 | vezni in drugi drobni material, označevanje, pregled, meritve, poročilo |  | komp. | 1
|  | PMO-MSE ŠD Slivnica |  | kos | 1 |  | 0
| 1 | prostostoječe ohišje električnega razdelilca iz poliestra, dimenzij, 590x1080x320mm, IP54, komplet z osnovno ploščo, DIN letvami, kanali, pokrovi, pregrado, tritočkovnim zapiralom, ključavnico, montažnim, plastičnim podstavkom s podlogo in ostalim drobnim materialom ter izrezom in montažo prozornega okenca | Mosdorfer F4 1080 | kos | 1
| 2 | tripolno varovalčno stikalo, za NV varovalke do 125A, komplet s talilnimi vložki | vel.000 | kos | 1
| 3 | tripolno varovalčno stikalo, za NV varovalke do 400A, komplet s talilnimi vložki | vel.2 | kos | 1
| 4 | 3P+N prenapetostni odvodnik, MCOV: 275V; In (8/20): 20kA; Imax (8/20): 75kA |  | kos | 1
| 5 | umerjen, merilni tokovni transformator, CL=0,5 | 100/5A | kos | 3
| 6 | sponke za merilno garnituro |  | kos | 1
| 7 | montažna plošča za montažo števca električne energije |  | kos | 1
| 8 | trifazni polindirektni števec električne energije (samo montaža in priključitev) |  | kos | 1
| 9 | enopolno izklopno stikalo (0,1) za panelno vgradnjo z gumbom za zaklepanje v izklopljenem pložaju |  | kos | 1
| 10 | vezni in drugi drobni material, označevanje, pregled, meritve, poročilo |  | komp. | 1
|  | TP 20/0,4kV t-802 SLIVNICA DOM 3 (dograditev) |  | kos | 1 |  | 0
| 1 | uvod kabla v TP, pritrditev kabla, priključitev energetskega kabla na NH varovalčno letev, kompletno s taljivimi, varovalnimi vložki |  | kos | 1
| 2 | vezni in drugi drobni material, označevanje |  | kos | 1
[6 empty] | SKUPAJ | 0
3. Strelovod
| Z. št | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
| 1 | aluminijast vodnik Al8mm |  | m | 50 |  | 0
| 2 | lovilna palica višine 2,0m, kompletno z betonskim podnožjem za namestitev na ravno streho | Hermi LOP2,0 LOP-PB1/M10 | kos | 12 |  | 0
| 3 | različni spojni elementi (medsebojno spajanje vodnikov, ...) |  | kos | 48 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ | 0
4. Ostala in zaključna dela
| Z. št | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
| 1 | nadstrešek za razsmernik, izdelan iz antikorozijsko zaščitene pločevine, dim.: 1500x600mm, kompletno s pritrdilnim priborom |  | kos | 1 |  | 0
| 2 | pregled in meritve DC kabelskih povezav, AC kabelskih povezav, izenačitev potencialov strelovodne naprave in ponikalne upornosti ozemljila ter meritev kvalitete električne energije s strani pooblaščenega preglednika ter priprava merilnega protokola |  | komp. | 1 |  | 0
| 3 | izdelava in namestitev označevalnih in opozorilnih tablic |  | komp. | 1 |  | 0
| 4 | izdelava presoje požarne varnosti s strani pooblaščenega inženirja požarne varnosti ter izpolnjevanje požarnega izkaza |  | kos | 1 |  | 0
| 5 | izdelava statične presoje s strani pooblaščenega inženirja gradbene stroke |  | kos | 1 |  | 0
| 6 | izdelava načrta elektrotehnike faze PZI (projekt za izvedbo) ter PID (projekt izvedenih del) s strani pooblaščenega inženirja elektrotehnike |  | kos | 1 |  | 0
| 7 | izdelava varnostnega načrta, kompletno z izvedbo varnostnih ukrepov v skladu z navodili iz varnostnega načrta |  | kos | 1 |  | 0
| 8 | izdelava presoje požarne varnosti s strani pooblaščenega inženirja požarne varnosti |  | kos | 1 |  | 0
| 9 | izdelava statične presoje s strani pooblaščenega inženirjagradbene stroke |  | kos | 1 |  | 0
| 10 | izdelava požarnega načrta |  | kos | 1 |  | 0
| 11 | izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje sončne elektrarne, poučitev upravljalca elektrarne |  | kos | 1 |  | 0
| 12 | priprava ostalih dokumentov (izjava o nastavitvi in preizkusu delovanja zaščit, ...) ter kompletiranje dokumentacije, potrebne za vključitev elektrarne |  | komp. | 1 |  | 0
| 13 | zagon in funkcionalni preiskus delovanja sončne elektrarne |  | komp. | 1 |  | 0
| 14 | instalacija ter konfiguriranje aplikacije za spremljanje delovanja sončne elektrarne ter poučitev predstavnika naročnika |  | komp. | 1 |  | 0
| 15 | manipulativni in stroški nadzora s strani podjetja Elektro Maribor d.d. |  | kos | 1 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ | 0
5. Gradbena dela
| Z. št | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
| 1 | zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalcev komunalne infrastrukture |  | kos | 4 |  | 0
| 2 | izkop jarka 0,4x1,0m, zasutje z izkopnim materialom z nabijanjem po plasteh, končna ureditev okolice izkopa |  | m | 5 |  | 0
| 3 | opozorilni trak |  | m | 5 |  | 0
| 4 | fleksibilna, dvoslojna, zaščitna cev iz polietilena visoke gostote, DWPØ160mm |  | m | 5 |  | 0
| 5 | priprava, zavarovanje in pospravljanje gradbišča |  | komp. | 1 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ | 0
VREDNOST DEL
|  |  | vrednost materiala in del po popisu |  |  |  | 0
|  |  | davek na dodano vrednost (22%) |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0

## NN KBV
v1
POPIS MATERIALA IN DEL
NN KBV ZA ŠPORTNO DVORANO SLIVNICA
1. Elektrotehnika
| Z. št | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
| 1 | energetski kabel | NA2XY-J 4x240+1,5 mm | m | 450 |  | 0
| 2 | pocinkan, pločevinast trak | FeZn 25x4 | m | 10 |  | 0
| 3 | drobni, inštalacijski material (kabelski čevlji, krićne sponke,...) |  | komp. | 1 |  | 0
|  | PMO-D |  | kos | 1 |  | 0
| 1 | prostostoječe ohišje električnega razdelilca iz poliestra, dimenzij, 1115x1080x320mm, IP54, komplet z osnovno ploščo, DIN letvami, kanali, pokrovi, uvodnicami, tritočkovnim zapiralom, ključavnico, 2x izdelavo izreza in vstavljanjem prozornega okenca, montažnim, plastičnim podstavkom s podlogo in ostalim drobnim materialom | Mosdorfer F6 1080 | kos | 1
| 2 | priključna letev za montažo na 185mm zbiralčni sistem, 800A |  | kos | 1
| 3 | tripolno varovalčna letev za montažo na 185mm zbiralčni sistem, za NV varovalke do 400A, komplet s talilnimi vložki | vel.2 | kos | 2
| 4 | tripolno varovalčna letev za montažo na 185mm zbiralčni sistem, za NV varovalke do 160A, komplet s talilnimi vložki | vel.00 | kos | 1
| 5 | tripolna, prenapetostna zaščita razreda II, z izmenljivim vložkom, primerna za montažo na letev, In=25 kA, Imax=100 kA, Iimp=25 kA, Uc=320 V |  | kos | 1
| 6 | 185mm zbiralčni sistem z bakrenimi zbiralkami 20x10mm, nosilci, prekritji in ostalim montažnim in ostalim priborom |  | komp. | 1
| 7 | umerjen, merilni tokovni transformator, CL=0,5 (uskladiti s soglasjem za priključitev) | 200/5A | kos | 3
| 8 | sponke za merilno garnituro |  | kos | 1
| 9 | montažna plošča za montažo števca električne energije |  | kos | 2
| 10 | trifazni, polindirektni števec električne energije (samo montaža in priključitev) |  | kos | 1
| 11 | enopolno izklopno stikalo (0,1) za panelno vgradnjo z gumbom za zaklepanje v izklopljenem pložaju |  | kos | 1
| 12 | vezni in drugi drobni material, označevanje, pregled, meritve, poročilo |  | komp. | 1
|  | TP 20/0,4kV t-802 SLIVNICA DOM 3 (dograditev) |  | kos | 1 |  | 0
| 1 | uvod kabla v TP, pritrditev kabla, priključitev energetskega kabla na NH varovalčno letev, kompletno s taljivimi, varovalnimi vložki |  | kos | 1
| 2 | vezni in drugi drobni material, označevanje |  | kos | 1
[6 empty] | SKUPAJ | 0
2. Ostala in zaključna dela
| Z. št | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
| 1 | pregled in meritve AC kabelskih povezav, izenačitev potencialov in ponikalne upornosti ozemljila s strani pooblaščenega preglednika ter priprava merilnega protokola |  | komp. | 1 |  | 0
| 2 | izdelava projekta izvedenih del (PID) |  | kos | 1 |  | 0
| 3 | geodetska zakoličba trase kablovoda, geodetski posnetek položenega kablovoda ter vnos trase v kataster komunalnih vodov |  | m | 5 |  | 0
| 4 | manipulativni in stroški nadzora s strani podjetja Elektro Maribor d.d. |  | kos | 1 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ | 0
3. Gradbena dela
| Z. št | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
| 1 | zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalcev komunalne infrastrukture |  | kos | 4 |  | 0
| 2 | izkop jarka 0,4x1,2m, zasutje z izkopnim materialom z nabijanjem po plasteh, končna ureditev okolice izkopa |  | m | 20 |  | 0
| 3 | prestavitev montažnega, AB jaška (1,6x1,6x2,0m) izvedba preboja v steni AB jaška, uvod zaščlitne cevi z obdelavo preboja, klompletno z izkopom, demontažo in ponovno montažo, zasutjem in končno ureditvijo okolice jaška |  | komp. | 1 |  | 0
| 4 | opozorilni trak |  | m | 20 |  | 0
| 5 | fleksibilna, dvoslojna, zaščitna cev iz polietilena visoke gostote, DWPØ160mm |  | m | 40 |  | 0
| 6 | priprava, zavarovanje in pospravljanje gradbišča |  | komp. | 1 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ | 0
VREDNOST DEL
|  |  | vrednost materiala in del po popisu |  |  |  | 0
|  |  | davek na dodano vrednost (22%) |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0

## Cestna Razsvetljava
P.1 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
Cestna razsvetljava - PZI
ŠPORTNA DVORANA OŠ FRANCA LEŠNIKA - VUKA UREDITEV CESTNE RAZSVETLJAVE V SKLOPU PROJEKTA NOVOGRADNJE ŠPORTNE DVORANE, VKLJUČNO Z VSO POTREBNO INFRASTRUKTURO IN ZUNANJO UREDITVIJO
Načrt št.: 01-30-3311/3381
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena za enoto | Količina x cena
DEMONTAŽNA DELA
1 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka ne višini 8 m): | 3 | kos |  | 0
2 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (lesen drog višine 8 m): | 6 | kos |  | 0
3 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (prostozračni vod): | 150 | m |  | 0
4 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (prižigališče HO-53): | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine h = 8 m nad nivojem terena, I. vetrovna cona (20 m/s), komplet z izkopom jame, betoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 6 | kos |  | 0
2 | Izdelava temelja za kovinski kvadratni arhitekturni kandelaber višine h = 4 m nad nivojem terena, I. vetrovna cona (20 m/s), komplet z izkopom jame, betoniranjem, dobavo in vgradnjo sidra: | 10 | kos |  | 0
3 | Izkop kanala za kabelsko kanalizacijo globine 0.9 m in širine glede na število cevi (kategorija terena I-III), priprava posteljice (0.1 m), dobava in polaganje cevi in valjanca iz koluta, zasutje s peskom 0-4 mm (0.15 m), polaganje valjanca zasutje s čisto zemljo z nizko specifično upornostjo (0.15 m) in izkopanim materialom (0.1 m) do kote zgornjega ustroja (0.4 m), utrjevanje, opozorilni trak:
| 1x PE dvoslojna rebrasta cev Ф110 mm v kolutu za zaščito el. kablov (rdeča): | 440 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm, komplet s spojnim materialom: | 440 | m |  | 0
4 | Izdelava betonskega temelja za novo dvodelno omaro prižigališča, komplet z izkopom - dimenzije temelja DxŠxG 1200x300x1400 mm, vrh temelja 0.5 m nad terenom, beton C16/20, v temelj vgradnja 6x PE dvoslojna rebrasta cev Ф110 mm v kolutu za zaščito el. kablov (rdeča) + valjanec FeZn 25x4 mm: | 1 | kpl |  | 0
5 | Izdelava tipskega kabelskega jaška notranjih dimenzij 40x40x80 cm z LTŽ pokrovom 40 x 40 cm - napis "RAZSVETLJAVA", B125 kN: | 4 | kos |  | 0
6 | Obbetoniranje zgornjega dela rova (0,3x0,4x60 m / C16/20) kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin ter ob kabelskih jaških (0,1x4): | 7.6 | m3 |  | 0
7 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,3x0,1x440 m): | 13.2 | m3 |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA IN KANDELABRI
1 | Dobava in postavitev tipskega ravnega segmentnega kovinskega vročecinkanega kandelabra skupne višine h = 8.8 m (8 m nad nivojem terena) za montažo v temelj, I. vetrovna cona (20 m/s): | 6 | kos |  | 0
2 | Dobava in postavitev kovinskega kvadratnega arhitekturnega kandelabra SPR-A/4/1 s prirobnico, višine h = 4 m nad nivojem terena) za montažo na sidro, I. vetrovna cona (20 m/s), prašno barvano v barvi svetilke (barva Philips Dark Grey 10714): | 10 | kos |  | 0
3 | Dobava in montaža tipske LED svetilke PHILIPS CLEARWAY GEN2 (BGP307 LED45 - 4S/730/PSDD/DM33/DDF2), 4500 lm na viru, 28 W, CRI 70, 3000 K, optika DM33, elektronski napajalnik z vhodom DALI, prenapetostna zaščita 4 kV, ravno steklo, nagib 0°, komplet s 3 žilnim priključnim kablom H05VV-F 3x1,5 mm2 - za kandelaber 8 m: | 6 | kos |  | 0
4 | Dobava in montaža tipske LED svetilke PHILIPS URBANFLEX MICRO (BGP729 LED20 - 4S/730/PSDD/DM50/DDF2), 2000 lm na viru, 13.2 W, CRI 70, 3000 K, optika DM50, elektronski napajalnik z vhodom DALI, prenapetostna zaščita 4 kV, ravno steklo, nagib 0°, komplet s 3 žilnim priključnim kablom H05VV-F 3x1,5 mm2 - za arhitekturni kandelaber 4 m: | 10 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
ELEKTRO OPREMA
1 | Nova dvodelna INOX omara prižigališča HO-53: izdelava, dobava in montaža prižigališča cestne razsvetljave, opremljenega v skladu z zahtevami upravljalca (daljinsko vodenje in nadzor) - JRL PRO A1, vključno z ločenim PMO delom - po tropolni shemi iz načrta: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje tipskega napajalnega kabla NYY-J 5x10 mm2: | 490 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrih: | 16 | kos |  | 0
2 | Vezave kablov v prižigališču: | 4 | kos |  | 0
3 | Pritrditev valjanca na kovinski kandelaber, komplet s križno sponko: | 16 | kos |  | 0
4 | Izdelava dvižnega voda na obst. lesenem drogu CR: | 2 | kpl |  | 0
5 | Izvedba navezave na obstoječo točko napajanja CR: | 3 | kpl |  | 0
6 | Izvedba prestavitve obstoječe naprave merilnega mesta v novo predvideno PMO, komplet s priključitvijo: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dobava in vgradnja krmilne naprave (PLC), kpl. z ožičenjem v prižigališču CR: | 1 | kos |  | 0
2 | Dobava in vgradnja krmilne naprave razsvetljave (DALI), kpl. z ožičenjem v prižigališču CR: | 1 | kos |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
5 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl
6 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
7 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 16 | kos |  | 0
8 | Dobava in montaža GSM modula: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 440 | m |  | 0
2 | Električne meritve, komplet z izdelavo poročila: | 1 | kpl |  | 0
3 | Svetlobnotehnične meritve, komplet z izdelavo poročila: | 1 | kpl |  | 0
4 | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
5 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | oce |  | 0
6 | Projektantski nadzor: | 4 | ura |  | 0
7 | Nadzor pristojnega elektrodistributerja pri odklopu in priklopu PMO: | 2 | ura |  | 0
8 | Izdelava PID načrta: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Demontažna dela: |  |  |  | 0
| Gradbena dela: |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema in kandelabri: |  |  |  | 0
| Elektro oprema: |  |  |  | 0
| Kabli: |  |  |  | 0
| Montažna dela: |  |  |  | 0
| Nadzor in krmiljenje: |  |  |  | 0
| Druga dela: |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV (22%): |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## Rekapitulacija ŠPORTNA OPREMA
POPIS ŠPORTNE OPREME
I. | ŠPORTNI POD | 0
II. | DELILNE ZAVESE | 0
III. | ZAŠČITNE MREŽE IN OBLOGE | 0
IV. | ŠPORTNE IGRE | 0
V. | SEMAFORJI | 0
VI. | TELOVADNA OPREMA | 0
VII. | DROBNA OPREMA OPREMA | 0
| SKUPAJ ŠPORTNA OPREMA BREZ DDV: | 0
| 22 % DDV | 0
| SKUPAJ ŠPORTNA OPREMA Z DDV: | 0

## I.-ŠPORTNI POD
Št. | OPIS DEL IN ELEMENTOV | EM | KOL | CENA/EM | VREDNOST
I. | ŠPORTNI POD
SPLOŠNA NAVODILA
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
OBVEZNE PRILOGE O DOKAZILU USTREZNOSTI NUDENEGA ŠPORTNEGA PODA (Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:)
1. Poročilo o preizkusu sistema športnega poda s katerim se potrdi skladnost sistema športnega poda s standardom EN 14904, razred A4; izdano in potrjeno s strani neodvisnih, usposobljenih organov
2. Dokazilo proizvajalca o požarnih lastnostih športnega poda najmanj v stopnji Cfl-s1
3. Dokazilo o sledljivosti lesa FSC
4. Tehinčni list ponujenega športnega poda
5. Dokazila oz. certifikati proizvajalca športnega poda, ki potrjujejo, da ima zagotovljeno kakovost vezano na:
a) Kakovost proizvodnje športnih podov (certifikat iz serije SIST ISO 9001) ali enakovredno
b) Uveden sistem ravnanja z okoljem (certifikat iz serije 14001 ISO) ali enakovredno.
1. | ŠPORTNI POD VELIKA DVORANA
Dobava in vgradnja ploskovnega elastičnega športnega poda v skladu z EN 14904, DIN V 18032-2, april 2001, potrjene kakovosti z RAL-GZ 942 ali enakovrednim standardom kot npr. Haro Berlin 13F
Sestava:
* 54 mm modulna enota z dvojnim elasticnim nosilcem, sestavljena iz neprekinjenega zgornjega in spodnjega pasu iz neobdkot npr. Elanega smrekovega lesa v skladu z DIN 68365, razred kakovosti II / III, približno 15/21 mm debelo
* vmesnega grebena in nosilca iz OSB plošč debeline približno 9 mm
* elastičnih podložk iz kompozitne pene, debeline približno 9 mm Zgornji in spodnji pas sta pritrjena z vijaki.
* 15 mm modul slepega poda iz neobdkot npr. Elanega smrekovega lesa, kot zgoraj navedeno. Moduli slepega poda ne smejo biti razrezani ali žagani na križiščih z moduli dvojnega elasticnega nosilca.
* '0,03 mm PE folija
* 12,6 mm športni parketni modul v skladu z DIN EN 13489. Nosilni sloj iz polne brezove vezane plošče debeline 9 mm, 7 slojna, lepljena z vodoodporinim lepilom, BFU 100, po DIN 68705-3 in EN636-3 ter zgornjim nosilnim masivnim slojem lesa približno 3,6 mm, utor-pero povezavo, tovarniško PERMADUR lakiran, antibakterijski, z veljavno izjavo o skladnosti CE v skladu z EN 14041, vsaj s CFl-s1 oznako požarne odpornosti.
Vrsta lesa: hrast
Končna višina športnega parketa 81,6 mm
Ostalo:
Dobava in montaža gotovo lakiranih obstenskih hrastovih letev, ki omogočajo zračenje športnega poda, opremljenih z gumo proti vstopu vode in vlage
| Vgradnja varnostnih pokrovov sestavljenih iz železnega okvirja in masivnega lesa. | kos | 11
V ceni upoštevati liniranje in barvanje glavnih igrišč: * košarka * rokomet * odbojka Stranska igrišča: * košarka 2 x * odbojka 3 x
Montaža mora potekati na ravni podlagi. Raven mora ustrezati standardu DIN 18202, april 1997, tabela 3, vrstica 4.
| Skupaj športni pod velika dvorana | m2 | 1100 |  | 0
2. | ZAŠČITA PODA
ZAŠČITNE PLOŠČE PARKETA
Dobava zaščitnih plošč naslednjih karakteristik:
Plošče dim. 200 x 100 cm, debeline 7,0 mm; sintetične s trdim hrbtom; negorljive z možnostjo strojnega čiščenja; antibakterijske
| Skupaj: Zaščitne plošče parketa | kos | 1 |  | 0
3. | VOZ ZA ZAŠČITNE PLOŠČE
Dobava vozička za pohodne plošče dim. 200 x 100 cm z vezano ploščo
| Skupaj: Voz za zaščitne plošče | kos | 1 |  | 0
4. | PRIREDITVENI ODER - ALUMINIJAST
Dobava prireditvenega odra v sestavi:
Aluminijast oder iz elementov 200 x 100 cm, nosilnost 750 kg/m2, za prireditve na odru 80 m2, podnožja za različne višine, ALU podkonstrukcija, zgoraj protidrsna vezana plošča. Sestava kompleta:
- Element odra 200 x 100 cm (ALU okvir + vezana protidrsna plošča)
-Teleskopska noga za višine 60 - 100 cm
-Teleskopska noga za višine 40 - 60 cm
- Teleskopska noga za višine 20 - 40 cm
- Stopnišče za oder
- Voziček za shranjevanje in prevoz
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom DIN 1055-3:2006 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
| Skupaj: Prireditveni oder | grt |  |  | 0
| ŠPORTNI POD SKUPAJ: |  |  |  | 0

## II.-PREGRADNE ZAVESE
Št. | OPIS DEL IN ELEMENTOV | EM | KOL | CENA/EM | VREDNOST | OPOMBE
II. | ELEKRIČNE PREGRADNE ZAVESE
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti certifikate neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na:
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001:2015 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1:2009+A1:2011
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001:2015 ali enakovredno
Sistemi zagotavljanja kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evropskih standardov, potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
ELEKTROINŠTALACIJE
-napajanje z električno energijo je iz stikalnega bloka, ki je predviden v projektu za objekt. V stikalnem bloku je del iz katerega se napaja električna športna oprema zaščiten z električnim stikalom na diferenčni tok (FID)
- priključek elektro pogona pripravi izvajalec el.instalacij objekta na predvideni lokaciji
-po končani izvedbi električnih inštalacij in ozemljitev ter izenačanje potencialov morajo biti izvedene potrebne meritve. Rezultati morajo biti ustrezni.
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
1. Pogonska os in varovalni mehanizem morata ustrezati zahtevam iz standarda DIN 18032-4:2002
2. Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerim se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom DIN 18032-4:2002 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
1. | PREGRADNA ZAVESA DVOPLASTNA (DS)
Dobava in priklop elektro dvižne delilne zavese iz poliestrske tkanine. Horizontalno spajanje trakov tkanine s PVC profili. Povezava med PVC profili s trakovi dolžine 35 cm. Upravljanje preko stikal na vidnem mestu. Višina predelne sten 10 m, dolžina min 22,5 m, s standardnim pogonom. Sestava: pobiralna cev, nosilna cev, vrvi in sestavni material za pogonsko os. Minimalna reža ob steni 10cm. Investitor izdela električno napeljavo od glavne omarice do kontrolne omarice, motorjev in varnostnih zavor. Kontrolna omarica, s ključem za izklop napetosti in tipko za dvig spust, se namesti na zid, kjer je pogled na rokovanje zavese nemoten. Priklop izvrši ponudnikov pooblaščeni izvajalec. Konstrukcija skladno z DIN 18032-4:2002
- Navijalna os premera 76 mm z ležaji in objemkami
- Elektro motor z reduktorjem (EN 12453) (230/400V - 1,1kW ali 230/400V - 1,5kW)
- Elektro mehanske varnostne naprave montirane na obeh straneh navijalne osi (EN 12604/12605).
- Poliesterska tkanina obojestransko prevlečena z pvc, sestava samo iz materialov, ki so registrirani v skladu z REACH regulativam pri ECHA( evropska agencija za kemikalije), pretržna trdnost 4000N/5 cm po EN ISO 1421/1, material standard barva: Vanilija ali Siva, samougasljivo v stopnji B, skladno z EN 13501-1+A1: 2009, teža min. 1200 g/m2
** Poliesterska tkanina obojestransko prevlečena z pvc, sestava samo iz materialov, ki so registrirani v skladu z REACH regulativam pri ECHA( evropska agencija za kemikalije), pretržna trdnost 1500N/5 cm po EN ISO 1421/1, material standard barva: Vanilija ali Siva, samougasljivo v stopnji B, skladno z EN 13501-1: 2019, teža min. 1200 g/m2
- Podkonstrukcija standard montaža s strani na nosilec, steno ali pod strop, maks. odmik 0,5m
- Odmik umetnega unsnja od osi maks. 0,5m
- Barva kovinskih delov RAL 9006
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Pogonska os in varovalni mehanizem mora ustrezati zahtevam iz standarda DIN 18032-4:2002. Obvezne priloge: potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom DIN 18032-4:2002 izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
| Skupaj: Pregradna zavesa dvoplastna (DS) | grt | 2 |  | 0
PREGRADNA ZAVESA KOMBINIRANA (MS)
Dobava in priklop elektro dvižne delilne zavese iz dvojne poliestrske tkanine do višine ,3,84 m, nato do višine 10 m mreža iz naylona. Horizontalno spajanje trakov taknine s PVC profili. Povezava med PVC profili s trakovi dolžine 15 cm. Upravljanje preko stikal na vidnem mestu. Višina predelne stene 10 m (max. 10m), dolžina min 23 m (max. 30m), s standardnim pogonom . Sestava: pobiralna cev, nosilna cev, vrvi in sestavni material za pogonsko os. Minimalna reža ob steni 10 cm. Investitor izdela električno napeljavo od glavne omarice do kontrolne omarice, motorjev in varnostnih zavor. Kontrolna omarica, s ključem za izklop napetosti in tipko za dvig spust, se namesti na zid, kjer je pogled na rokovanje zavese nemoten. Priklop izvrši ponudnikov pooblaščeni izvajalec. Konstrukcija skladno z DIN 18032-4:2002
- Navijalna os premera 76 mm z ležaji in objemkami
- Elektro motor z reduktorjem (EN 12453) (230/400V - 1,1kW ali 230/400V - 1,5kW)
- Elektro mehanske varnostne naprave montirane na obeh straneh navijalne osi (EN 12604/12605).
- Mreža: okenca 80x80mm, debelina pletiva 4,2mm (nylon) ali 5mm (polipropilen) , UV odporna, črna ali bela barva
- Poliesterska tkanina obojestransko prevlečena z pvc, sestava samo iz materialov, ki so registrirani v skladu z REACH regulativam pri ECHA( evropska agencija za kemikalije), pretržna trdnost 4000N/5 cm po EN ISO 1421/1, material standard barva: Vanilija ali Siva, samougasljivo v stopnji B, skladno z EN 13501-1+A1: 2009, teža min. 900 g/m2
- Podkonstrukcija standard montaža s strani na nosilec, steno ali pod strop, maks. odmik 0,5m
- Odmik tkanine od osi maks. 0,5m
- Barva lakiranih delov RAL 9006
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Pogonska os in varovalni mehanizem mora ustrezati zahtevam iz standarda DIN 18032-4:2002. Obvezne priloge: potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom DIN 18032-4:2002 izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
| Skupaj: Pregradna zavesa kombinirana (MS) | grt | 2 |  | 0
3. | PREGRADNA ZAVESA MREŽA (MM)
Dobava in priklop elektro dvižne zaščitne mreže za rokometnimi goli. Mreža je enodelna s kvadratki 8x8cm, iz 4,2mm vrvice naylona. Upravljanje preko stikal na vidnem mestu. Višina zaščitne mreže 8 m, dolžina 17 m, s standardnim pogonom.
Sestava: pobiralna cev, nosilna cev, vrvi in sestavni material za pogonsko os. Minimalna reža ob steni 10 cm, z zaščitno vrečo iz umetnega usnja na pobiralni cevi.
Investitor izdela električno napeljavo od glavne omarice do kontrolne omarice, motorjev in varnostnih zavor. Kontrolna omarica, s ključem za izklop napetosti in tipko za dvig spust, se namesti na zid, kjer je pogled na rokovanje zavese nemoten. Priklop izvrši ponudnikov pooblaščeni izvajalec. Konstrukcija skladno z DIN 18032-4:2002
- 1x Navijalna os premera 76 mm z ležaji in objemkami
- 1x Elektro motor z reduktorjem (EN 12453) (230/400V - 1,1kW)
- 1x Elektro mehanske varnostne naprave montirane na obeh straneh navijalne osi (EN 12604/12605).
- Mreža: okenca 80x80mm, debelina vrvi 4,2mm (nylon) ali 5mm (polipropilen) , UV odporna, bela barva
- Umetno usnje za vrečo; barva siva RAL 7040; pretežna trdnost 1500 N; samougasljivo v stopnji B1; teža min. 890 g/m2
- Podkonstrukcija za montažo s strani na nosilec; max odmik 0,5m; barva jeklenih elementov RAL 9003
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Pogonska os in varovalni mehanizem mora ustrezati zahtevam iz standarda DIN 18032-4:2002. Obvezne priloge: potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom DIN 18032-4:2002 izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
| Skupaj: Pregradna zavesa mreža (MM) | grt | 2 |  | 0
| DELILNE ZAVESE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## III.-ZAŠČITNE MREŽE IN OBLO
Št. | OPIS DEL IN ELEMENTOV | EM | KOL | CENA/EM | VREDNOST | OPOMBE
III. | ZAŠČITNE MREŽE IN OBLOGE
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti certifikate neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001:2015 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1:2009+A1:2011
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001:2015 ali enakovredno
Sistemi zagotavljanja kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evropskih standardov, potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
1. | ZAŠČITNA MREŽA OKEN
Dobava napete odstranljive mrežne zaščite stekel na jekleni pletenici, s potrebnim odmikom (brez dodatne podkonstrukcije) od ravnine stekel iz UV odbojne svetle mreže vrvica fi 4 mm, okenca 100 x 100 mm..
Dimenzija zaščitne mreže 7,5 x 21 m brez nabora mreže, komplet z nosilnimi konzolami, jekleno pletenico in pritrdilnim materialom. Mreža 10 cm večja na vsaki stran zaščitne površine.
- Standardni pritrdilni grt (direktno ob steni/oknu, odmik maks. 0,2m)
| Skupaj: Zaščitna mreža oken | grt | 150 |  | 0
2. | MEHKA ZAŠČITA STEN
PU pena debeline 20 mm, gostota 30kg/m3, v ploščah max. širine 92 cm, z zarobljenimi vsemi štirimi robovi. Vrhnji sloj debeline 3 mm iz velurja v barvi po izboru projektanta oz. investitorja.
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost z zahtevanim standardom SIST EN 1021-1:2014 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
| Skupaj: Mehka zaščita sten | m2 | 300 |  | 0
| ZAŠČITNE MREŽE IN OBLOGE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## IV.-ŠPORTNE IGRE
Št. | OPIS DEL IN ELEMENTOV | EM | KOL | CENA/EM | VREDNOST | OPOMBE
IV. | ŠPORTNE IGRE
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti certifikate neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001:2015 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1:2009+A1:2011
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001:2015 ali enakovredno
Sistemi zagotavljanja kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evropskih standardov, potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
ELEKTROINŠTALACIJE
-napajanje z električno energijo je iz stikalnega bloka, ki je predviden v projektu za objekt. V stikalnem bloku je del iz katerega se napaja električna športna oprema zaščiten z električnim stikalom na diferenčni tok (FID)
- priključek elektro pogona pripravi izvajalec el.instalacij objekta na predvideni lokaciji
- po končani izvedbi električnih inštalacij in ozemljitev ter izenačanje potencialov morajo biti izvedene potrebne meritve. Rezultati morajo biti ustrezni.
A. | KOŠARKA
1. | STROPNI DVIŽNI KOŠ - GLAVNO IGRIŠČE
Dobava in montaža stropne konstrukcije za košarko s sekurit ploščo in pregibnim obročem, obroč je pritrjen neodvisno od sekurit plošče na okvir z mehko zaščito.
Dvižna konstrukcija koša se pritrjuje na jekleno podkonstrukcijo strehe na višini 9 m. Barva RAL 9008
Vpetje podkonstrukcije je izvedeno med vozlišči prostorskega paličja strehe. Barva: RAL 9006
Dvigovanje in spuščanje se izvede z električnim pogonom, varovano s protipadnim varovalom, mesto upravljanja po elektro vezalni shemi.
Plošča sekurit v okvirju z mehko zaščito in regulatorjem višine, ki preko navojnega vretena (levi - desni navoj) in plinskega blažilca omogoča enostavno in hitro spremembo višine obroča z uporabo ročice od 260 cm do 305 cm.
Kalkulacija:
| Stropni koš - dvižna konstrukcija do 9 m | grt | 1
| Pogon stropne košarke na višini 9 m | kos | 1
| Plošča sekurit 180 x 105cm z okvirjem z mehko zaščito in regulatorjem višine obroča od 260 do 305cm | kos | 1
| Zglobni obroč za košarko | kos | 1
| Košarkarska mrežica - tekmovalna | kos | 1
| Premostitveni nosilec košev | kos | 1
| Vgradna elektrokomandna omara z vsemi elementi - vsi koši morajo imeti eno skupno vgradno elektrokomandno omaro | kos | 1
| Mehanska varnostna protipadna naprava | kos | 1
| Nosilec za semafor akcijskega časa (24s), lakiran po izboru investitorja oz. projektanta RAL 9006 | kos | 1
** Barva kovinskih delov po RAL karti po izbiri investitorja oz projektanta
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom EN 1270:2005 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
| Skupaj: Stropni dvižni koš: | grt | 2 |  | 0
2. | STROPNI DVIŽNI KOŠ - PREČNA IGRIŠČA
Dobava in montaža stropne konstrukcije za košarko s sekurit ploščo in pregibnim obročem, obroč je pritrjen neodvisno od sekurit plošče na okvir z mehko zaščito.
Dvižna konstrukcija koša se pritrjuje na podkonstrukcijo strehe na višini 9 m. Barva RAL 9006
Vpetje podkonstrukcije je izvedeno med lesenimi strešnimi nosilci. RAL9006
Dvigovanje in spuščanje se izvede z električnim pogonom, varovano s protipadnim varovalom, mesto upravljanja po elektro vezalni shemi.
Plošča sekurit v okvirju z mehko zaščito in regulatorjem višine, ki preko navojnega vretena (levi - desni navoj) in plinskega blažilca omogoča enostavno in hitro spremembo višine obroča z uporabo ročice od 260 cm do 305 cm.
Kalkulacija:
| Stropni koš - dvižna konstrukcija do 9 m | grt | 1
| Pogon stropne košarke na višini 9 m | kos | 1
| Plošča sekurit 180 x 105cm z okvirjem z mehko zaščito in regulatorjem višine obroča od 260 do 305cm | kos | 1
| Zglobni obroč za košarko | kos | 1
| Košarkarska mrežica - tekmovalna | kos | 1
| Premostitveni nosilec košev | kos | 1
| Vgradna elektrokomandna omara z vsemi elementi - vsi koši morajo imeti eno skupno vgradno elektrokomandno omaro | kos | 1
| Mehanska varnostna protipadna naprava | kos | 1
** Barva kovinskih delov po RAL karti po izbiri investitorja oz projektanta
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom EN 1270:2005 izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
| Skupaj: Stropni dvižni koš | grt | 2 |  | 0
3. | KOŠ STENSKI ODMIČNI - PREČNA IGRIŠČA
Dobava in montaža stenske konstrukcije za košarko s sekurit ploščo in pregibnim obročem, obroč je pritrjen neodvisno od sekurit plošče na okvir z mehko zaščito.
Stenska konstrukcija koša se pritrjuje na AB steber ali steno od višine 290 do 560 cm
Plošča sekurit v okvirju z mehko zaščito in regulatorjem višine, ki preko navojnega vretena (levi - desni navoj) in plinskega blažilca omogoča enostavno in hitro spremembo višine obroča z uporabo ročice od 260 cm do 305 cm.
Odpiranje in zapiranje se izvaja preko sistema teleskopske diagonale konstrukcije z blokirnim vijakom za odprti in zaprti položaj.
Komplet mora vsebovati vso potrebno dodatno konstrukcijo in pritrdilni material za montažo:
vsebovati mora:
* konstrukcija s stenskim okvirom in konstrukcijo z drsnim mehanizmom dolžine od 250 do 300 cm
| * zglobni obroč za košarko | kos | 1
| * košarkarska mrežica tekmovalna | kos | 1
| *Plošča sekurit 180 x 105 v okvirju z mehko zaščito ,s pripravo za regulacojo višine iz 260 cm na 305 cm. | kos | 1
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom EN 1270:2005 izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
| Skupaj: Stenski odmični koš | grt | 2 |  | 0
B. | ODBOJKA
1. | TEKMOVALNA ODBOJKA
Dobava tekmovalne garniture za odbojko, ki je namenjena za najvišji nivo tekmovanj. Čvrsta in obenem lahka aluminijasta stojala omogočajo enostavno napenjanje mreže.
Dobava opreme za tekmovalno odbojko v sestavi:
| Aluminijasto stojalo fi 100 mm, višine 3 m z napenjalom | kos | 1
| Aluminijasto stojalo fi 100 mm, višine 3 m z drsnikom brez napenjala | kos | 1
| Zaščita stebrov odbojke | kos | 2
| Puša odbojke fi 100 mm | kos | 2
| Pokrov športnega poda medeninasti obroč | kos | 2
| Tekmovalna mreža odbojke | kos | 1
| Navijalec mreže | kos | 1
| Vakumsko odpiralo pokrovov | kos | 1
| Sodniško stojalo za odbojko aluminijasto z mehko zaščito | kos | 1
| Anteni (2 kosa v garnituri) | grt | 1
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 913:2019 in SIST EN 1271:2014 izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
| Skupaj: Tekmovalna odbojka | grt | 1 |  | 0
2. | ŠOLSKA ODBOJKA
Dobava šolske garniture za odbojko. Čvrsta in obenem lahka aluminijasta stojala omogočajo enostavno napenjanje mreže.
Dobava opreme za šolsko odbojko:
| Aluminijasto stojalo fi 100 mm, višine 3 m z napenjalom | kos | 1
| Aluminijasto stojalo fi 100 mm, višine 3 m brez napenjala | kos | 1
| Zaščita stebrov odbojke | kos | 2
| Puša odbojke fi 100 mm | kos | 2
| Pokrov športnega poda medeninasti obroč | kos | 2
| Mreža za šolsko odbojko | kos | 1
Skladno s SIST EN 1271
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 913:2019 in SIST EN 1271:2014 izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
| Skupaj: Šolska odbojka | grt | 2 |  | 0
2. | ROKOMETNI GOL ŠOLSKI
Dobava šolskega aluminijastega rokometnega gola z zložljivo vroče cinkano konstrukcijo globine 93 cm z glavno in lovilno mrežo za mrežo in talnimi pritrdili.
Kalkulacija:
| * ALU vratnica rokometnega gola v modro-sivi ali rdeče-sivi barvi | kos | 1
| * zložljiva vroče cinkana konstrukcija gola | kos | 1
| * mreža za rokometnim golom - naylon fi 4 mm | kos | 1
| * lovilna rokometna mreža nylon fi 4 mm (bele ali črne barve) | kos | 1
| * pritrdilo rokometnega gola na športno podlago | grt | 1
| ** voz za par golov na štirih vrtljivih kolesih dim. cca 3 x 2 m | kos | 1
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 913:2019 in SIST EN 749:2005 izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
| Skupaj: Rokometni gol school | grt | 2 |  | 0
D. | BADMINTON
1. | OPREMA ZA BADMINTON
Dobava in postavitev opreme za badminton v sestavi:
| prevozno stojalo za badminton z utežjo minimalno 30kg | par | 1
| mreža za badminton v črni barvi | kos | 1
| podporni steber mreže za badminton | opcija
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 913:2019 in SIST EN 1509:2005 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
| Skupaj: Oprema za badminton | grt | 1 |  | 0
2. | UNI STOJALO
Dobava in postavitev UNI stojala, teže min. 70 kg, za uporabo v dvorani ali na prostem. Sestava:
| Stojalo UNI samostoječe, prevozno | par | 1
| Mreža UNI 9x1m, kvadratki 4x4 cm | kos | 1
| Skupaj: UNI stojalo | grt | 1 |  | 0
E. | NAMIZNI TENIS
1. | MIZA ZA NAMIZNI TENIS
| Dobava in postavitev prevozne in zložljive opreme za namizni tenis. Miza za namizni tenis dimenzij: (dolžina) 1670 x (širina) 750 x (višina od poda) 1550 mm narejena v skladu z namiznoteniškimi pravili in varnostnim normam EN 14468-1. Inovativen design, DSI tehnologija (double security integree) - avtomatično zaklepanje mize kar omogoča varno igranje tudi na neravnih podlagah. | kos | 1
Lastnosti mize: barva: enakomerno mat modra, igralna površina iz izredno zgoščene iverne plošče debeline 22 mm, navpična stranica mize (okvir): nerjaveče jeklo odporno na udarce (praske) debeline 50 mm, noge mize: jeklene oblečene s plastiko, v obliki črke Y dimenzije 120 x 60 mm, nastavljiva podložka nog: Φ 120, nastavljivost mreže: napetost in višina, zapiralni sistem: Compact tehnologija, dimenzije mize v zloženem stanju: 1670 x 750 x 1550mm, teža: 94 kg, dodatni prostor za: žogice, lopar, (kot naprimer Cornilleau TIP 500 indoor)
| - semafor za namizni tenis | kos | 1
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom EN 14468-1:2015
| Skupaj: Namizni tenis | grt | 1 |  | 0
F. | DVORANSKI HOKEJ
1. | MINI GOL
Dobava in postavitev opreme za dvoranski hokej v sestavi:
| Samostoječi gol 120 x 90 cm | kos | 1
| Mreža za samostoječi gol 120 x 90 cm | kos | 1
| Skupaj: Oprema za dvoranski hokej | grt | 1 |  | 0
| ŠPORTNE IGRE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## V.-SEMAFORJI
Št. | OPIS DEL IN ELEMENTOV | EM | KOL | CENA/EM | VREDNOST | OPOMBE
V. | SEMAFORJI
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti certifikate neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na:
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001:2015 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1:2009+A1:2011
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001:2015 ali enakovredno
Sistemi zagotavljanja kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evropskih standardov, potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
Dobava in priklop informacijske opreme v sestavi: LED tehnologija; semafor v skladu z elektro in elektro magnetnim standardom (EC in programirani športi v skladu s pravili: košarka, rokomet, odbojka, nogomet); v kompletu uporabniku prijazna konzola za upravljanje z zaslonom na dotik, spomin podatkov v primeru izpada elektrike; aluminijasto plastificirano ohišje, LED diode so vtopljene v pločevino in tako odporne na udarce žog; servisiranje s prednje strani.
A. | GLAVNI SEMAFOR
1. | FIBA Level 2
Dobava informacijske opreme v sestavi:
Notranji športni semafor za prikaz rezultata številnih športov: Košarka, rokomet, odbojka, badminton, floorball, futsal, 3x3 košarka, tenis, namizni tenis, padel, hokej.
Tehnične specifikacije:
Dimenzije: 3410 x 2000 x 65,5 mm
Teža: 160 kg
Napajanje 230V AC, 50/60Hz
Vgrajena sirena (120 dB)
Vidljivost: 120 m
Material: Jekleno ohišje
Upravljanje: Scorepad tipkovnica z zaslonom na dotik
Opis:
- Kabelsko ali radijsko vodenje semaforja
- Prikaz časa 99:99, 25 cm, rumena
- Rezultat 0 do 999, 25 cm, rdeča
- Perioda 15 cm, rumena
- Naziv ekipe, max. 11 simbolovna ekipo, 12 cm, rumena
- Premikajoče se besedilo, Max. 60 simbolov, 12 cm, rumena
- Ekipne napake, 1 na ekipo, 15 cm, kvadratek ali številka, rdeča
- Indikator time outa, 3 na ekipo, rumena
- Prekinitev igre, 1 pika, rdeča
- 3 izključitve ali rezultat prejšnjega grta, 15 cm, rumena/rdeča
- Vnos 12 številk igralcev (v=10 cm)
- Osebne napake igralca
Kot npr. Semafor 8NT325-F10
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Odpornost proti udarcem žog: DIN18032-3
FIBA Level 2
UPRAVLJALNA TIPKOVNICA
- Večfunkcijska upravljalna tipkovnica z radio HF 869Mz komunikacijo ali kabelsko povezavo s semaforjem
- 7-inchi zaslon na dotik za integracijo različnih športnih formatov. Ima zunanje tipke za pomembne funkcije, kot sta start stop in sirena.
- Program v slovenskem jeziku
- Napajanje 100-240 V AC/15 V DC, ki se napaja z vodilnim signalom, vključno z notranjim rezervnim napajanjem in izbirno rezervo baterije za 4 ure delovanja
- Omrežna komunikacija z osebnim računalnikom, vhodom USB, izhodom HDMI in izbirnim WIFI
- Večfunkcijsko upravljanje za športe v zaprtih prostorih ali na prostem
- Neposredna povezava z zaslonom HDMI z namenskim zaslonom za vsak šport in možnostjo konfiguracije logotipov sponzorjev in poljubnega ozadja
- Varnostno kopiranje podatkov z izhodom USB
| Skupaj: FIBA Level 2 semafor | grt | 1 |  | 0
2. | POMOŽNI SEMAFOR
Dobava informacijske opreme v sestavi:
Notranji športni semafor za prikaz rezultata številnih športov: Košarka, rokomet, odbojka, badminton, floorball, futsal, 3x3 košarka, tenis, namizni tenis, padel, hokej.
Tehnične specifikacije:
Dimenzije: 2000 x 1000 x 65,5 mm
Teža: 53 kg
Napajanje 230V AC, 50/60 Hz.
Vgrajena sirena (120 dB)
Vidljivost: 120 m
Material: Jekleno ohišje
Upravljanje: Scorepad tipkovnica z zaslonom na dotik
Opis:
- Kabelsko ali radijsko vodenje semaforja
- Prikaz časa 99:99, 25 cm, rumena
- Rezultat 0 do 999, 25 cm, rdeča
- Perioda 20 cm, rumena
- Naziv ekipe, max. 11 simbolov na ekipo, 12 cm, rumena
- Premikajoče se besedilo, Max. 60 simbolov, 12 cm, rumena
- Ekipne napake, 1 na ekipo, 20 cm, kvadratek ali številka, rdeča
- Indikator time outa, 3 na ekipo, rumena
- Prekinitev igre, 1 pika, rdeča
Kot npr. Semafor 8T125
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Odpornost proti udarcem žog: DIN18032-3
FIBA Level 2
| Skupaj: Pomožni semafor | grt | 1 |  | 0
3. | ENOSTRANSKI SEMAFOR NAPADA
Dobava inforamcijske opreme v sestavi:
- Brezžično ali kabelsko vodenje enostranskega semaforja napada 24/14 sekund (1/10 sec < 5sec), dimenzij: 720 x 610 x 65 mm, čas 25 cm + igralna ura 15 cm, indikator za ustavitev igre, hupa (120 dB), tipkovnica za posest
- Rdeče in rumene LED diode
- Napajanje 110/240 V
Kot npr. Semafor napada BT6008
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, ki morajo biti priložene:
Odpornost proti udarcem žog: DIN18032-3
FIBA Level 2
| Skupaj: Enostranski športni semafor napada | par | 1 |  | 0
Montaža in priklop inforamcijske opreme v sestavi:
| - glavni semafor_A | kos | 1
| - pomožni semafor_B | kos | 1
| - semafor napada_C | kos | 2
| Skupaj: Montaža in priklop | grt | 1 |  | 0
| SEMAFORJI SKUPAJ: |  |  |  | 0

## VI.-TELOVADNA OPREMA
Št. | OPIS DEL IN ELEMENTOV | EM | KOL | CENA/EM | VREDNOST | OPOMBE
VI. | TELOVADNA OPREMA
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti certifikate neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001:2015 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1:2009+A1:2011
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001:2015 ali enakovredno
Sistemi zagotavljanja kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evropskih standardov, potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
3. | LETVENIK ENOJNI FIKSNI
Dobava letvenikov dimenzije 260 x 90 cm komplet z elementi za pritrditev na steno. Stranice letvenika so izdelane iz prvovrstnega lesa, 16 prečk pa iz trdega lesa
Letvenik s konzolo
Montažni grt za pritrditev v parket
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 913:2019+A1:2021, SIST EN 12346:2002 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
| Skupaj: Letvenik fiksni enojni s konzolami: | kos | 42 |  | 0
4 | TELOVADNA KLETKA
Telovadna kletka je namenjen programu predšolske vzgoje ter prve triade osnovne šole. Sestavljena je iz 6 elementov izdelanih iz kvalitetnega lesa različnih vsebin. Elementi so montirani ob steno z možnostjo odpiranja zunanjih dveh elementov pravokotno na steno ter poklopne lestve zaradi večje uporavnosti.
Telovadna kletka je sestavljea iz:
- Tarča (element z velikimi luknjami)
- Plezalna stena (element z malimi luknjami)
- Gosti letvenik
-Redki/gosti letvenik
- Pajkova mreža
-Poklopna lestev
- 1x montažni grt za pritrditev v parket (talna ploščica, pritrdilni elementi)
- Polkrožna lestev
- Plezalna vrv
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 913:2019+A1:2021, izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
| Skupaj: Telovadna kletka | kos | 1 |  | 0
5 | PLEZALNA KLETKA
Dobava plezalne kletke dimenzije 300x300 cm. V zaprtem stanju 30 cm od stene, v odprtem pa 260 cm. Izdelek je namenjen razgibavanju in plezanju ter se ga uporablja v dveh položajih: zaprtem in odprtem.V zaprtem položaju (zloženem ob steni) kletka predstavlja plezalno steno.V odprtem položaja pa pridobimo, poleg plezalne stene tudi plezalne lestve in drogove na obeh straneh.
| * Kovinsko ogrodje v RAL 9006 barvi | grt
| * Plezalna stena v sestavi: 4 plošče dim 150x150 cm, debelie 1 cm,+ 20 oprimkov | grt
| * Polnila iz strani: kvadratna lestev (2x); 2 blazini po izbiri barve investitorja oz projektanta, plezalni drog (2x), sponski material | grt
| ** Klop lestev: lesena v dolžini 300 cm (lahko se pospravi v notranjost telovadne kletke (vendar le pri kletki dimenzije 300x300 cm) | opcija
| ** Plezalna vrv 2,6 m | opcija
| ** Telovadna klop 300 cm | opcija
| ** mehka blazina v barvi po izbiri investitorja oz projektanta za postavitev izven plezalne kletke | opcija
| ** telovadna kletka v dimenziji plezalne stene 3m širine in poljubne višine. | opcija
** barva kovinske konstrukcije po RAL karti po izbiri investitorja oz projektanta
| ** dodatna grt oprimkov (20 kosov) | opcija
| ** dodatni oprimki različnih oblik na drogovih (5 kosov na drog) | opcija
| ** Plezalna mreža namesto kvadratne lestve (kot polnilo) -2 kos v grt | opcija
| Skupaj: Plezalna kletka | kos | 1 |  | 0
6 | PLEZALNA GARNITURA NA KONZOLI
Dobava plezalne garniture v sestavi:
| * Plezalni drog 5 m s trajnimi oznakami višine na 3 in 4 m, na koleščku premakljiv po kovinskem vodilu v RAL 9006 barvi za shranjevanje ob zidu | kos | 2
| * Vrvična lestev 4,5 m, konopljena, na koleščku premakljiva po vodilu za shranjevanje ob zidu | kos | 2
| *Plezalna vrv; 4,6m konopljena, fi. 32 mm, na koleščku premakljiva po vodilu za shranjevanje ob zidu. | kos | 2
| * Konzola za plezala za 3 mesta | kos | 2
** Barva kovinskih delov po RAL karti po izbiri investitorja oz projektanta
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 913:2019+A1:2021, SIST EN 12346:2002 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
| Skupaj: Plezalna garnitura na kozoli | grt | 1 |  | 0
7 | LESTEV DVOPOLNA
Dobava plezalne garniture v sestavi:
* Kvadratna lestev dvopolna
* Konzola za plezala za 2 mesti
* Nosilec dvopolne lestve
| Skupaj: Lestev dvopolna | grt | 1 |  | 0
8 | ENOJNA LESTEV TELOVADNA
Dobava plezalne garniture v sestavi:
Plezalna lestev izdelana iz lesa, vodila iz jeklenih profilov, ki so pritrjena na steno in jo je mogoče nagibati v 4 različne položaje. Nagib lestve je možno nastavljati preko vrvi.
* Jekleni profili lestve
* Lesena lestev
| Skupaj: Enojna lestev telovadna | grt | 1 |  | 0
B. | GIMNASTIČNA OPREMA
1. | VTIČNI DROG DVOJNI - ALUMINIJ
Dobava dvojnega vtičnega droga za vadbo šolske gimnastike v sestavi:
| Aluminijast steber za vtični drog, z možnostjo regulacije višine prečke od 80 do 250 cm | kos | 3
| Prečka za vtični drog iz najkvalitetnejšega jekla fi 28 mm | kos | 2
| Lestvina za vtični drog, fi 40mm z jeklenim vložkom | kos | 1
| Puša za vtični drog, za montažo potrebna priprava temelja globine minimalno 55 cm | kos | 3
| Pokrov puše | kos | 3
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanimastandardom SIST EN 913:2019+A1:2021, SIST EN 12197:1998 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
| Skupaj: Vtični drog | grt | 1 |  | 0
2. | BALETNI DROG Z OGLEDALOM
| Ogledalo na ustrezni leseni podlagi dim. 6x2m, s fino brušenimi robovi, deljeno na več delov vključno s prevozom in montažo | grt | 1
| Zaščitne blazine z vpenjanjem ob ogledalo in je namenjeno zaščiti celotne površine ogledala. Debelina zaščite 6cm. Zaščita ima naslednje specifikacije: | grt | 1
Tkanina : Vrhnji sloj je izdelan iz 100% PES, debelina vlakna 1100dtex, teža 670g/m3. Tkanina ne vsebuje ftalatov. Spodnji protidrsni material je izdelan iz 100% PES, debelina vlakna 1100 dtex, teža 600g/m3. Tkanina ne vsebuje ftalatov.
Polnilo: polnilo je izdelano iz 4 slojnega zaprtoceličnega polietilena. Plošče debeline 15 mm so med seboj zlepljene in tvorijo debelino 6 cm Gostota polietilena je 30kg/m3
Baletni drog iz trdega lesa dložine 4m, z ovalnim presekom 41/50mm
| Baletni drog 4m | kos | 1
| **Talni steber baletnega droga, z možnostjo nastavitve višine od 65 cm do 100 cm | kos | 2
| ** Stenska konzola fiksna | grt | 1
| ** Stenska konzola z nastavljivo višino | grt | 1
| Sidro parket | grt | 1
| Skupaj: Baletni drog z ogledalom | grt | 1 |  | 0
3. | STOJALO ZA SKOK V VIŠINO
| Stojalo za skok v višino | par | 1
| Letvica iz fiberglasa za skok v višino | kos | 1
| Skupaj: Stojalo za skok v višino | grt | 1 |  | 0
4. | KROGI NA VRVEH
Dobava krogov na vrveh; kovinska nosilna konstrukcija barve RAL 9003; lesena obroča z vrvjo in varovalom, obtežilno vrečo za spuščanje krogov in potrebnim pritrdilnim materialom.
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanima standardoma SIST EN 913:2019+A1:2021 in SIST EN 12655:2002 izdana in potrjena s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
| Skupaj: Krogi na vrveh | grt | 1 |  | 0
5. | BRADLJA DVOVIŠINSKA
| Dobava dvovišinske šolske bradlje. Lahka konstrukcija šolske dvovišinske bradlje omogoča vsestransko uporabo in regulacijo lestvin po predpisih FIG. Enostavna, hitra in varna regulacija lestvin od 190 do 240 cm in 110do 160 cm. Razmik med lestvinama od 70 do 140 cm. Prevoz bradlje z vgrajenimi kolesi. Pri zamenjavi višje lestvine z drogom se bradlja lahko uporabi kot šolski drog (nižja lestvina se odloži na tla). | kos | 1
a | Blazina za dvovišinsko bradljo; dim. 232 x 82 x 6 cm | kos | 1
b | Drog dvovišinske bradlje | kos | 1
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanima standardoma SIST EN 913:2019+A1:2021 in SIST EN 915:2009 izdana in potrjena s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
| Skupaj: Dvovišinska bradlja | grt | 1 |  | 0
6. | BRADLJA ŠOLSKA
| Dobava šolske bradlje. Bradlja z dvojnim varovanjem višine lestvine, ki je nastavljiva v območju 120 do 185 cm. Razmik med lestvinama od 36 do 66 cm. Bradlja ima vgrajen prevoz. | kos | 1
a | Blazina za šolsko bradljo; dim. 213 x 43 x 6 cm | kos | 1
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanima standardoma SIST EN 913:2019+A1:2021 in SIST EN 914:2020 izdana in potrjena s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
| Skupaj: Bradlja šolska | grt | 1 |  | 0
7. | ODRIVNA DESKA TAPECIRANA - 1. TRIADA
Dobava odrivne deske, šolske tapecirane.
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 913:2019+A1:2021 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
| Skupaj: Odrivna deska tapecirana - 1. triada | kos | 1 |  | 0
8. | ODRIVNA DESKA TAPECIRANA
Dobava odrivne deske, šolske tapecirane.
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 913:2019+A1:2021 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
| Skupaj: Odrivna deska tapecirana | kos | 1 |  | 0
9. | ODRIVNA DESKA OBLAZINJENA
Dobava odrivne deske, šolske tapecirano oblazinjene
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, ki morajo biti priložene:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 913:2019+A1:2021 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
| Skupaj: Odrivna deska oblazinjena | kos | 1 |  | 0
10. | ODRIVNA DESKA TEKMOVALNA
Dobava odrivne deske, tekmovalna; vgrajeni dve vzmeti, ki povečata hitrost in moč odriva
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 913:2019+A1:2021 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
| Skupaj: Odrivna deska tekmovalna | kos | 1 |  | 0
11. | TRAMPOLIN
Dobava trampolina, dimenzij125 x 125 cm, z vzmetmi, zložljivo podkonstrukcijo in mehko zaščito.
| Skupaj: Trampolin | kos | 1 |  | 0
12. | TELOVADNA KLOP
Dobava telovadne klopi; izdelana iz kvalitetnega lepljenega smrekovega lesa, noge pa so iz vezane plošče. Klop je uporabna obojestransko, saj je na spodnji strani vgrajena gred. Dolžina 3,5m. Višina klopi je 35 cm, širina zgorje ploskve 27 cm ter širina gredi 10 cm. Klop ima na eni strani rebro za uporabo klopi kot klančino (skupaj s telovadno skrinjo ali letvenikom).
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 913:2019+A1:2021, SIST EN 12432:2002 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
| Skupaj: Telovadna klop | kos | 1 |  | 0
13. | NIZKA GRED
Dobava nizke gredi; dolžine 390 cm ter višine 40 cm. Izdelana iz kvalitetnega smrekovega lepljenega lesa. Noge kovinske z gumijastimi čepi.
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 913:2019+A1:2021, SIST EN 12432:2002 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
| Skupaj: Nizka gred | kos | 1 |  | 0
14. | VISOKA GRED
| Dobava visoke gredi; izdelana iz kvalitetnega lepljenega smrekovega lesa tapecirana z nedrsnim tekstilom. Gred dolžine 500 cm in je nastavljiva v dveh višinah 70 in 120 cm. | kos | 1
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 913:2019+A1:2021,, SIST EN 12432:2002 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
a | Voz za prevoz gredi | kos | 2
| Skupaj: Visoka gred | grt | 1 |  | 0
15. | KOZA MALA
Dobava male koze dim. 90 do 130 cm. Trup elastičen in lahek. Prevleka je iz pravega usnja. Kovinske noge s teleskopsko regulacijo po 5 cm. Za izravnavo neravnin poda ima ena noga brezstopenjsko regulacijo.
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 913:2019+A1:2021 in SIST EN 12196:2003 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
| Skupaj: Koza mala | kos | 1 |  | 0
16. | KOZA VELIKA
Dobava velike koze dim. 100 do 170 cm. Trup elastičen in lahek. Prevleka je iz pravega usnja. Kovinske noge s teleskopsko regulacijo po 5 cm. Za izravnavo neravnin poda ima ena noga brezstopenjsko regulacijo.
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 913:2019+A1:2021 in SIST EN 12196:2003 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
| Skupaj: Koza velika | kos | 1 |  | 0
17. | TELOVADNE SKRINJE
a. | Skrinja iz vezane plošče s prevozom, šestdelna, zaokroženi masivni vogali. Pokrov oblazinjen in prevlečen s kvalitetnim umetnim usnjem. | kos | 1
b. | Skrinjica, zaobljeni vogali | kos | 1
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanimastandardom SIST EN 913:2019+A1:2021, SIST EN 916:2003 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
| Skupaj: Telovadne skrinje | grt | 1 |  | 0
C. | PRVA TRIADA PREMIČNA OPREMA
1. | LETEV S PREČKAMI
| Skupaj: Letev s prečkami | kos | 1 |  | 0
2. | GRED ZA RAVNOTEŽJE
| Skupaj: Ravnotežna gred | kos | 1 |  | 0
3. | LESENI TOBOGAN
| Skupaj: Leseni tobogan | kos | 1 |  | 0
4. | LESTEV Z ZATIČEM
| Skupaj: Lestev z zatičem | kos | 1 |  | 0
5. | GUGALO ZA TELOVADNO KLOP
| Skupaj: Gugalo za telovadno klop | kos | 1 |  | 0
6. | GIMNASTIČEN TRIANGEL
| Skupaj: Gimnastični triangel | kos | 1 |  | 0
7. | SKRINJA S PREČKAMI
| Skupaj: Skrinja s prečkami | kos | 1 |  | 0
8. | SKRINJA BREZ POKROVA
| Skupaj: Skrinja brez pokrova | grt | 1 |  | 0
9. | KOMPLET ZLOŽLJIVIH PRUČK
Pručka višine 94 cm
Pručka višine 83 cm
Pručka višine 71 cm
Pručka višine 60 cm
Pručka višine 48 cm
| Skupaj: Komplet zložljivih pručk | grt | 1 |  | 0
D. | TELOVADNE BLAZINE
Prevleke mehkih blazin iz neraztržnega PVC-ja, z ročaji za prenos in oddušniki. Prevleke polivalentnih blazin iz teksturnega materiala s protidrsno funkcijo v kombinaciji z neraztržnim PVC-jem. Prevleke telovadnih blazin iz neraztržnega PVC-ja, dno blazine iz teksturnega materiala s protidrsno funkcijo. Prevleke blazin letvenikov iz neraztržnega PVC-ja, dno blazine iz teksturnega materiala s protidrsno funkcijo, z všitimi mehkimi ježnimi trakovi, v kompletu s trdimi ježnimi trakovi.
1. | LAHKE BLAZINE
a. | Telovadna blazina 200 x 125 x 6 cm | kos | 1
b. | Blazina fitness 185 x 65 x 3 cm | kos | 1
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 12503-1:2013, SIST EN 12530-2:2016, SIST EN 12503-4:2016, SIST EN 12503-5:2002, SIST EN 12503-6:2002 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
| Skupaj: Lahke blazine | grt | 1 |  | 0
2. | DOSKOČNE BLAZINE
| Blazina za doskoke 200 x 125 x 12 cm | kos
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 12503-1:2013, SIST EN 12530-2:2016, SIST EN 12503-4:2016, SIST EN 12503-5:2002, SIST EN 12503-6:2002 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
| Skupaj: Doskočne blazine | grt | 1 |  | 0
3. | MEHKE BLAZINE
a. | Mehka blazina 200 x 200 x 50 cm | kos | 1
b. | Mehka blazina 200 x 200 x 25 cm | kos | 1
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, ki morajo biti priložene:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 12503-1:2013, SIST EN 12530-2:2016, SIST EN 12503-4:2016, SIST EN 12503-5:2002, SIST EN 12503-6:2002 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
| Skupaj: Mehke blazine | grt | 1 |  | 0
4. | POLIVALENTNE BLAZINE
Komplet polivalentnih blazin sestavljajo: 2 osnovni blazini, 3 kvadri, 3 x po 2 klina in dva polvalja. S posebnimi trakovi (ježki) se blazine lahko spajajo v poljubne oblike in se z lahkoto prenašajo. Polivalentne blazine se uporabljajo samostojno, v različnih kombinacijah ali skupaj z že obstoječo športno opremo. Komplet polivalentnih blazin je namenjen predvsem uporabi za predšolsko vzgojo ter nižje razrede osnovne šole.
| Kvader 4 | kos | 1
| Kvader 3 | kos | 1
| Kvader 2 | kos | 1
| Zagozda 4A | kos | 1
| Zagozda 3A | kos | 1
| Zagozda 2A | kos | 1
| Zagozda 2B | kos | 1
| Zagozda 3B | kos | 1
| Zagozda 4B | kos | 1
| Polvalj A | kos | 1
| Polvalj B | kos | 1
| Blazina 250x100x6 s spojnim AB trakom | kos | 2
| Skupaj: Polivalentne blazine | grt | 1 |  | 0
5. | BLAZINE ZA LETVENIKE
Dobava blazine letvenika dimenzij 164 x 82 x 6cm, ki se ob neuporabi shranjuje na letveniku, obešanje preko ježek trakov; barva svetlo siva RAL 7040
Lahka športna doskočna blazina velikosti 164 x82x6 cm je namenjena za samostojno uporabo, razgibavanje in gimnastiko; HIC -kritična višina padca 2,3 m
Tkanina : Vrhnji sloj je izdelan iz 100% PES, debelina vlakna 1100dtex, teža 670g/m3. Tkanina ne vsebuje ftalatov. Spodnji protidrsni material je izdelan iz 100% PES, debelina vlakna 1100 dtex, teža 600g/m3. Tkanina ne vsebuje ftalatov.
Polnilo: polnilo je izdelano iz 4 slojnega zaprtoceličnega polietilena. Plošče debeline 15 mm so med seboj zlepljene in tvorijo debelino 6 cm Gostota polietilena je 30kg/m3
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 12503-1:2013, SIST EN 12530-2:2016, SIST EN 12503-4:2016, SIST EN 12503-5:2002, SIST EN 12503-6:2002 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
| Skupaj: Blazine za letvenike | kos | 42 |  | 0
6. | PREVLEKE BLAZIN
a. | Prevleka za mehke blazine 300 x 200 x 25 cm | kos | 1
b. | Prevleka za mehke blazine 400 x 200 x 50 cm | kos | 1
| Skupaj: Prevleke za blazine | grt | 1 |  | 0
7. | BLAZINE PUZZLE
Šolske borilne blazine debeline 2 cm, dvobarvne, spajanje po sistemu "puzzle" 100 x 100 cm
| Skupaj: Blazine puzzle | kos | 1 |  | 0
E. | DODATNA OPREMA
1. | VOZ ZA VTIČNO ORODJE
Voz za vtično orodje
| Skupaj: Voz za vtično orodje | kos | 1 |  | 0
2. | STENSKA KONZOLA ZA SHRANJEVANJE
Dvojna konzola s štirimi zaščitenimi mesti za odlaganje vtične opreme.
| Skupaj: Stenska konzola za shranjevanje | kos | 1 |  | 0
3. | VOZ ZA BLAZINE
Voz za blazine 200 x 100
| Skupaj: Voz za blazine | kos | 1 |  | 0
4. | ZAPISNIKARSKA MIZA
Dobava in montaža prevozne zapisnikarske mize, dim. 200 x 70 x 72 cm, sprednja stran in stranice zaprte do tal
| Skupaj: Zapisnikarska miza | kos | 1 |  | 0
5. | VOZ ZA ŽOGE
Dobava voza za žoge; kovinski s ključavnico 100 x 55 x 80 cm
| Skupaj: Voz za žoge | kos | 1 |  | 0
6. | OMARE ZA SHRANJEVANJE OPREME
Kovinske omare za shranjevanje rekvizitov. Dimenzije: 195 x 110 x 50 cm s ključavnico
| Skupaj: Omare za shranjevanje | kos | 1 |  | 0
| TELOVADNA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## VII. DROBNA OPREMA
Št. | OPIS DEL IN ELEMENTOV | EM | KOL | CENA/EM | VREDNOST | OPOMBE
VII. | DROBNA OPREMA - UČILA, REKVIZITI, PREMIČNA OPREMA, GARDEROBE
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti certifikate neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001:2015 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1:2009+A1:2011
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001:2015 ali enakovredno
Sistemi zagotavljanja kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evropskih standardov, potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
1. | ŽOGE
| Kompresor za žoge z manometrom | kos | 2 |  | 0
| Sedalna žoga premera 45 cm | kos | 8 |  | 0
| Sedalna žoga premera 75 cm | kos | 4 |  | 0
| Sedalna žoga premera 90 cm | kos | 4 |  | 0
| Žoga za gimnastiko 420 g | kos | 12 |  | 0
| Žogica 250 g | kos | 12 |  | 0
| Žoga za malo košarko guma št. 5 | kos | 12 |  | 0
| Žoga za košarko - usnje št. 7 | kos | 12 |  | 0
| Žoga za košarko - trening guma št. 7 | kos | 12 |  | 0
| Žoga za rokomet vel. 3 umetno usnje | kos | 12 |  | 0
| Žoga za rokomet vel.2 umetno usnje | kos | 12 |  | 0
| Žoga za rokomet vel.1 umetno usnje | kos | 12 |  | 0
| Žoga za odbojko tekmovalna | kos | 12 |  | 0
| Žoga za odbojko trening | kos | 12 |  | 0
| Žoga za odbojko supersoft | kos | 12 |  | 0
| Igralna žoga supersoft premera 20 cm | kos | 24 |  | 0
| Nogomet | kos | 12 |  | 0
| Nogomet | kos | 12 |  | 0
| Medicinka guma 2 kg | kos | 4 |  | 0
| Medicinka guma 3 kg | kos | 4 |  | 0
| Medicinka guma 5 kg | kos | 4 |  | 0
| Žogice za namizni tenis | kos | 60 |  | 0
| Žogice za badmintoin - umetna snov | kos | 60 |  | 0
| Skupaj: Žoge | grt | 1 |  | 0
2. | MERILNI PRIPOMOČKI
| Štartna pištola | kos | 2 |  | 0
| Piščalka z vrvico | kos | 6 |  | 0
| Osebna tehtnica z višinomerom | kos | 1 |  | 0
| Kaliper za merjenje kožne gube kovinski | kos | 1 |  | 0
| Elektronski merilec spretnosti (taping) | kos | 1 |  | 0
| Merilnik predklona | kos | 1 |  | 0
| Preproga za skok v daljino | kos | 1 |  | 0
| Meter 50 m | kos | 1 |  | 0
| Merilec srčnega utripa | kos | 10 |  | 0
| Elektronska štoperica | kos | 4 |  | 0
| Kompas pohodniški | kos | 10 |  | 0
| Skupaj: Merilni pripomočki | grt | 1 |  | 0
3. | UČNI PRIPOMOČKI
| Kij za ritmiko/plastični, dolžine | kos | 24 |  | 0
| Trak za ritmiko na držalu, dolžina traku 6m | kos | 24 |  | 0
| Vrv za ritmiko | kos | 2 |  | 0
| Obroč PVC fi 70 cm | kos | 24 |  | 0
| Debela vrv 15 m | kos | 1 |  | 0
| Markirni stožec 22 cm | kos | 30 |  | 0
| Lopar za badminton šolski | kos | 12 |  | 0
| Lopar za namizni tenis šolski | kos | 24 |  | 0
| Plastična hokejska palica | kos | 24 |  | 0
| Floorball/hokej grt (12 palic, 3 žogice) | grt | 2 |  | 0
| Plošček - žogica za hokej (1/2 + 1/2) | kos | 10 |  | 0
| Megafon | kos | 2 |  | 0
| Ročni kagrtni semafor na stojalo | kos | 3 |  | 0
| Kolebnica 250 cm, z vrtljivimi ročaji | kos | 24 |  | 0
| Kolebnica 300 cm, z vrtljivimi ročaji | kos | 24 |  | 0
| Palica telovadna 100/2,5 cm, lesena | kos | 24 |  | 0
| Steper za aerobiko, poliuretanski dvodelni steper za aerobiko 15 + 5 cm | kos | 1 |  | 0
| Stojalo za slalom (plastični podstavek + plastična palica 120 cm) | kos | 24 |  | 0
| Skupaj: Učni pripomočki | grt | 1 |  | 0
4. | ATLETIKA
| Šolska pregibna ovira do 70 cm | kos | 6 |  | 0
| Stojalo za skok v višino | par | 1 |  | 0
| Letvica fiberglas za skok v višino | kos | 1 |  | 0
| Vrvica za skok v višino | kos | 1 |  | 0
| Dvoranski štartni blok - gumi | par | 6 |  | 0
| Štafetna palica lesena | kos | 6 |  | 0
| Zvočni označevalec štarta, štartna klapa | kos | 1 |  | 0
| Krogla 3 kg gumijasta | kos | 1 |  | 0
| Krogla 4 kg gumijasta | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: Atletika | grt | 1 |  | 0
5. | GARDEROBNA STOJALA
Prostostoječa garderobna stojala v sestavi: jekleno ogrodje, klop, naslon in polica za odlaganje športne torbe iz vezane bukove plošče
| Obešalne kljukice navznoter obrnjene | kos | 1 |  | 0
| Garderobno stojalo po zgornjem opisu 120 cm | kos | 1 |  | 0
| Garderobno stojalo po zgornjem opisu 150 cm | kos | 1 |  | 0
| Garderobno stojalo po zgornjem opisu 200 cm | kos | 1 |  | 0
| Garderobno stojalo po zgornjem opisu 250 cm | kos | 1 |  | 0
Priloge za dokazovanje usposobljenosti, bo moral najugodnejši ponudnik predložiti po pozivu naročnika, pred izdajo odločitve o izbiri izvajalca:
Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi minimalne zahteve skladnost in varnosti opreme z zahtevanim standardom iz serije SIST EN 913:2019+A1:2021 in DIN 7917:2020, izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
| Skupaj: Garderobna oprema | grt | 1 |  | 0
| DROBNA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0