## Popis_agregat
Popisna dokumentacija: Diesel električni agregat
Dizelski električni agregat v zvočno izoliranem ohišju
Dizelski agregat je namenjen rezervnemu napajanju v primeru izpada električnega omrežja.
Agregat mora biti opremljen s krmilnikom, ki omogoča sinhrone preklope med mrežnim in agregatskim virom (brez prekinitve napajanja porabnikov ob povratku mrežne napetosti) in avtomatskim vklopom ob izpadu napajalne distribucijeke mreže. Sistem mora biti opremljen z ustreznimi zaščitami, ter prikazovalnikom sinhronizacije, s prikazom frekvenčne in napetostne diference, ter razliko faznega kota.
zap. št. | NAZIV | Enota | Količina | Cena /enoto | Znesek
1. | Dizelski električni agregat postavljen na jeklenem podstavku in vgrajen v zvočno izoliranem ohišju za zunanjo montažo.
Trajna moč: 250kVA (200kW), maksimalna moč 275kVA (220kW)
Napetost: 3 x 400/230 V, frekvenca: 50 Hz, cos, fi: 0,8
Motor: dizel, vodno hlajen, 1500 vrtljajev/min
Elektronska regulacija vrtljajev
Generator kot npr. MECC ALTE: sinhroni, brezkrtačni, samovzbujevalni + PMG
Predgretje motorja, grelnik goriva
Akumulatorji za start 2 x 145Ah in akumulatorski polnilnik
Maksimalna dolžina do 4800 mm
Maksimalna širina: 2000 mm
Maksimalna višina: 2200 mm
Nivo hrupa na razdalji 7m: 69db(A) +/-3
Motor in generator na amortizerijh
RAL ohišja določi investitor
Ročna črpalka za črpanje motornega olja
Elektro komandna omara opremljena s krmilno ploščo za sinhronizacijo agregata z omrežjem
Odklopnik v ohišju agregata 400A z zaščitno enoto
Rezervoar za gorivo - dvoplaščen v podnožju agregata, prostornina minimalno 1100lt, avtonomija 24 ur
Lovilna posoda za tekočine motorja
Detekcija goriva v medplaščnem prostoru
Zvočno izolirano vodotesno ohišje 69dB/7m +/-3dB
Avtomatsko preklopno stikalo ATS 400A - v ločenem kabinetu (sinhronizirani preklop mreža/agregat)
Kabli, kabliranje in priklop kablov na DEA, ATS,…
kot naprimer tip FE280 B-S-A (enakovreden ali boljši)
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Montažna dela
Dostava in postavitev agregata na objektu
Prevoz agregata na predvideno lokacijo postavitve
Stroški embalaže in prevoz montažnega materiala in orodja od obratovalnice do mesta montaže in nazaj.
Centriranje in niveliranje agregata v pravilni položaj na predvideno mesto končne lokacije, dostava in vgradnja temeljnih vijakov
Dostava in montaža elektro opreme
Izdelava zaščite ozemljitve na agregatu in na drugih dobavljenih elementih agregata, priklop na ozemljitve
Priklop vseh kablov za dovod do agregata od PMO in odvod na porabnike z dobavo kablov
Zaščitna oprema
Izdelava, dostava in montaža navodil za rokovanje z agregatom in njegovo vzdrževanje, nudenje prve pomoči pri udaru električne energije, enopolne sheme in opominske ploščice
Oprema dieselskega motorja z oljem in antifrizom za prvi zagon agregat.
Preverjanje naprav avtomatike agregata, zaščita generatorja, mreže in motorja, poskusni zagon agregata,
Šolanje uporabnika in predaja agregata v brezhibnemu stanju končnemu uporabniku.
CE certifikat, a-testi, načrti in priključne sheme, navodila za obratovanje (uporaba ter osnovno vzdrževanje)
Zaključna dela
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Preklopno mesto agregat mreža
NN razdelilnik - preklopno mesto MREŽA / AGREGAT samostoječa omara RAL7035 2100x800x400 (predvidene dimenzije)
Motoriziran mrežni in agregatski odklopnik z vso potrebno pomožno opremo za nazivni tok 400a/3p z elektronsko zaščitno enoto LS/I
Zbiralčni sitem
LCD prikazovalnik - oddaljen namenski krmilnik agregata in preklopnega mesta M/A
Vsi potrebni releji, varovalke in vrstne sponke
Opomba: pred izvedbo je potrebno določiti smer priklopa kablov (zgoraj / spodaj)
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Dizelsko gorivo D2 brez biodizla 1100l
|  | l | 1100 | 0 | 0
5. | Dokumentacija (ob primopredaji)
Navodilo za uporabo agregata v Slovenščini
Električne sheme agregata in NN razdelilnika
Potrdilo o tovarniškem preskusu agregata pri proizvajalcu
Izjava o skladnosti (CE certifikat)
Meritve in izdelava predpisanih poročil (ozemljitve, galvanske povezave, električnih inštalaci).
Vizuelni pregled, in izdelava zapisnika o pregledu po sklopih
|  | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Zagon naprave s strani pooblaščenega serviserja in izdaja garancijskih listin
|  | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Usposabljanje uporabnika
Po zaključeni primopredaji se izvede usposabljanje končnega uporabnika na montirani opremi, preda se ustrezna navodila za obratovanje in vzdrževanje.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj diesel električni agregat: |  |  |  |  | 0
Gradbena dela
1. | Temelj za postavitev agregata - detajl glede na navodila dobavitelja samega agregata
| Izkop gradbene jame v zemlji III. ktg., | m3 | 10 | 0 | 0
| Izdelava tamponske podlage | m3 | 6 | 0 | 0
| Izdelava temelja z betonom C25/30 okvirnih dimenzij š x d x v 3,20 × 5,80 × 0,20 m in armaturo (2 × mreža Q339 z betonom C25/30) Opomba: sama dimenzija temelja se lahko spremeni glede na dejanski dobavljen agregat | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Zasip in ureditev okolice izkopa, odvoz odvečnega materiala na deponijo | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Samo polaganje ozemljitvenega traku Rf 30 x 3,5 obroč v temeljni plošči, in en obroč okrog temeljne plošče, komplet s spojnim materialom (15 x križna sponka KON 01). | m | 200 | 0 | 0
4. | Stroški organizacije gradbišča, prenosi opreme, zavarovanje, zakoličbe, gradbiščna ograja...: | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in vpisana v gradbeni dnevnik: | % | 10 | 0 | 0
Skupaj gradbena dela: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
| Diesel električni agregat: |  |  |  | 0
| Gradbena dela: |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0