## Prva stran
RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
20 kV KABLOVODI S PRIPADAJOČO RP 20 kV MOBILNA ČRNOMELJ (MRP)
ELEKTROMONTAŽNA DELA
SPECIFIKACIJA OPREME IN STORITEV
4479.7E01.rev1

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA: ELEKTROMONTAŽNA DELA
Poz. | Specifikacije | Znesek (€)
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA | 0
2 | NEPREDVIDENA DELA (10 %) | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE: | 0

## S
UVODNE OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:
- Ponudnik mora upoštevati zahteve v celotni dokumentaciji (tekstualni del, grafične priloge in ponudbeni predračun)
- Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
- Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu investotorja za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja za obseg dobave mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah.
- Ostali stroški (prevzem, embalaža, transport, nakladanje in razkladanje, delovna mehanizacija...) morajo biti obračunani v ponudbi pri vseh postavkah.
- V popisu so podane okvirne dolžine kablov. Kabli se bodo obračunavali po dejansko porabljenih dolžinah (metrih).

## Opis opreme in storitev
Poz. | Opis opreme in storitev | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
A | DOBAVA IN MONTAŽA 20 kV KABLOV in OPREME
1 | 20 kV kabel Cu za povezavo RTP in MRP ; 6x 30 m + 20 m rezerve Tip: (primer: N2XS(F)2Y ; 1x 240/25 mm² ; 12/20/24 kV enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Prysmian group) | m | 200 | 0 | 0 | 0
2 | 20 kV kabel Al za podaljšek kabla iz celice =J05 v RTP ;3x 20 m Tip: (primer: NA2XS(F)2Y ; 1x 150/25 mm² ; 12/20/24 kV enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Prysmian group) | m | 60 | 0 | 0 | 0
3 | Kabelski končnik za 20 kV kabel Cu 1x240/25 mm² za notranjo montažo, s kabelskim čevljem, priključitev kabla; za priklop na 20 kV zbiralke v RTP Tip: (primer: POLT-24E enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Tyco Raychem) | kos | 6 | 0 | 0 | 0
4 | Kabelski končnik za 20 kV kabel Cu 1x240/25 mm² za priklop v SN celico, ozemljitev ekrana in priključitev kabla; za priklop v celicah =J31 in =J38 v MRP (v kompletu so 3 kosi) Tip: (primer: RSTI-5855 enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Tyco Raychem) | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Prenapetostni odvodnik; za priklop v celicah =J31 in =J38 v MRP (v kompletu so 3 kosi) Tip: (primer: RSTI-CC-58SA2405 enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Tyco Raychem) | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
6 | Kabelska spojka za izvedbo podaljška 20 kV kabla Al 1x150/25 mm² Tip: (primer: POLJ-42/1x120-240 enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Tyco Raychem) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
7 | Kabelski končnik za 20 kV kabel Al 1x150/25 mm²; za priklop v SN celico, ozemljitev ekrana in priključitev kabla; za priklop v celico =J32 v MRP (v kompletu so 3 kosi) Tip: (primer: RSTI-5855 enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Tyco Raychem) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Prenapetostni odvodnik; za priklop v celici =J32 v MRP (v kompletu so 3 kosi) Tip: (primer: RSTI-CC-58SA2405 enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Tyco Raychem) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Kabelska objemka za montažo enožilnih 20 kV kablov; za pritrditev kablov na U profile nad celicami J07 in J08 v RTP Tip: (primer: SE 36-52 enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Dutchclamp) | kos | 12 | 0 | 0 | 0
10 | Kabelska objemka za montažo trojčka enožilnih 20 kV kablov; za pritrditev kablov na kabelske lestve v RTP in v kabelski kineti pod MRP Tip: (primer: TRIPLE 38-51 enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Dutchclamp) | kos | 19 | 0 | 0 | 0
11 | Kabelska uvodnica za prehod 3x SN kablov skozi zunanjo steno RTP Tip: (primer: HSI150 DG 3x24-54 enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Hauff Technik) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
12 | Kabelska uvodnica za prehod NN kablov skozi zunanjo steno RTP Tip: (primer: HSI150 D7x33 KS enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Hauff Technik) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Slepi čep za prazne odprtine Tip: (primer: VS 32/34 enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Hauff Technik) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
14 | Pokrov prazne kabelske uvodnice Tip: (primer: HSI 150 enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Hauff Technik) | kos | 8 | 0 | 0 | 0
15 | Kabelska objemka za pritrditev kablov v MRP (8 celic) Tip: (primer: SE 36-52 enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Dutchclamp) | kos | 24 | 0 | 0 | 0
16 | Zatesnitev kabelskih odprtin pri prehodih kablov v MRP in RTP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Napetostni preizkus SN kablov | kpl | 3 | 0 | 0 | 0
B | DOBAVA IN MONTAŽA KABELSKIH POLIC
18 | Kabelska lestev, jeklo vroče cinkano, širina 300 mm višina 60 mm, dolžina 5m | kg | 16 | 0 | 0 | 0
19 | Kabelska lestev, jeklo vroče cinkano, širina 600 mm višina 60 mm, dolžina 3 m | kg | 12 | 0 | 0 | 0
20 | Kabelska lestev vertikalna, jeklo vroče cinkano, širina 600 mm višina 60 mm, dolžina 5 m | kg | 35 | 0 | 0 | 0
21 | Element zglobnega kolena, širina 600 mm višina 60 mm, 3 kose | kg | 15 | 0 | 0 | 0
22 | Viseči nosilec kabelske lestve, jeklo vroče cinkano, 6 kosov | kg | 26 | 0 | 0 | 0
23 | Stenski nosilec kabelske lestve 300 mm, jeklo vroče cinkano, 3 kose | kg | 5 | 0 | 0 | 0
24 | Stenski nosilec kabelske lestve 600 mm, jeklo vroče cinkano, 3 kose | kg | 15 | 0 | 0 | 0
25 | Distančnik od stene za kabelske lestve 600 mm, jeklo vroče cinkano, 4 kose | kg | 5 | 0 | 0 | 0
26 | U profil, jeklo vroče cinkano, 70x50 mm debelina 4 mm; dolžina cca. 2,25 m (prilagoditi stanju na objektu) s privijačenimi nogami za montažo na strop | kg | 40 | 0 | 0 | 0
27 | U profil, jeklo vroče cinkano, 70x50 mm debelina 4 mm; za montažo kabelskih objemk; dolžina cca. 0,8 m (prilagoditi stanju na objektu) | kg | 15 | 0 | 0 | 0
28 | Kabelska polica, jeklo vroče cinkano, širina 100 mm višina 60 mm, dolžina 6m | kg | 12 | 0 | 0 | 0
29 | Stenski nosilec kabelske police 100 mm, jeklo vroče cinkano, 5 kosov | kg | 6 | 0 | 0 | 0
30 | Drobni montažni material (vijaki, sidra, …) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
C | DOBAVA IN MONTAŽA OZEMLJITEV
31 | Valjanec za izvedbo ozemljitve MRP Tip: FeZn 25x4 mm Proizvajalec: | m | 50 | 0 | 0 | 0
32 | Križna sponka za izvedbo ozemljitve MRP Tip: 3x58 FeZn-H Proizvajalec: | kos | 19 | 0 | 0 | 0
33 | Kompenzacijski vodnik Tip: H07V-K 95 mm² Proizvajalec: | m | 40 | 0 | 0 | 0
34 | Ozemljitvena zbiralka Cu 40x5 mm; za ozemljitev kabelskih ekranov SN kablov | m | 6 | 0 | 0 | 0
35 | Nosilec ozemljitvene zbiralke | kos | 4 | 0 | 0 | 0
36 | Vodnik za priklop Cu zbiralke na ozemljilno mrežo Tip: H07V-K 120 mm² Proizvajalec: | m | 10 | 0 | 0 | 0
D | DOBAVA IN MONTAŽA NN IN KOMUNIKACIJSKIH KABLOV IN OPREME
37 | Kabel za napajanje pomožnih naprav v MRP Tip: (primer: Ölflex Classic 110 Black, 5G16 mm² enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: LAPP) | m | 40 | 0 | 0 | 0
38 | Optični delilnik 1HU , 12 portov SM LC Tip: (primer: OD-1HU-A5 enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Pat-tel) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
39 | Optični kabel SM, 24 vlaken, z zaščito proti glodalcem; povezava optičnih delilnikov Tip: (primer: CL-24xSM R enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Fokab) | m | 40 | 0 | 0 | 0
40 | Optični kabel; Povezava pretvornikov v optični delilnik v omari =W+JY dolžina 4 m Tip: (primer: SM ;DTA 2xSM ;9/125µm ;STLC, 4 m enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Fokab) | kos | 6 | 0 | 0 | 0
41 | Optični kabel; Povezava ethernet stikal v optični delilnik v omari MPLS dolžina 4 m Tip: (primer: SM ;DTA 2xSM ;9/125µm ;LCLC, 4 m enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Fokab) | kos | 5 | 0 | 0 | 0
42 | Optični kabel; Komunikacijska povezava optični delilnik v MPLS lokalna SCADA Tip: (primer: SM ;DTA 2xSM ;9/125µm ;STLC; z zaščito proti glodalcem enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Fokab) | m | 20 | 0 | 0 | 0
43 | UTP kabel; povezave v MRP Tip: UTP Cat. 5e Proizvajalec: | m | 40 | 0 | 0 | 0
44 | RS232 kabel Tip: UTP Cat. 5e Proizvajalec: | m | 10 | 0 | 0 | 0
45 | Plastična fleksibilna rebrasta zaščitna cev Tip: (primer: FPAS28B enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Flexicon) | m | 60 | 0 | 0 | 0
46 | Uvodnica + matica Tip: (primer: FPA28-M25 + LM25-NB enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Flexicon) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
46 | Komunikacijski pretvornik FO SM ST / RS232, napajanje 230VAC za vgradnjo v komandni pult v RTP Tip: (primer: CMU 100 / 1.1.U-0 enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Ediseja 21) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
47 | Komunikacijski pretvornik FO SM ST / RS232, napajanje 48VDC za vgradnjo v omaro =W+JY v MRP Tip: (primer: CMU 100 / 7.1.U-0 enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Ediseja 21) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
47 | Komunikacijski pretvornik FO SM ST / UTP 10/100Base-TX, napajanje 48VDC za vgradnjo v omaro =W+JY v MRP Tip: (primer: CMU 100 / 7.9.U-0 enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Ediseja 21) | kos | 5 | 0 | 0 | 0
48 | Ožičenje in drobni material za izvedbo napajanja komunikacijskih pretvornikov. | kpl | 7 | 0 | 0 | 0
E | DOBAVA IN MONTAŽA OSTALE OPREME
RTP: OPREMA V OMARI NE+NJ
49 | Odklopnik inštalacijski tip C, 63A, 3P, 10 kA + pomožni kontakt 2xNC Tip: (primer:S203-C63 + S2C-H6-02R enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: ABB) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
50 | Vrstna sponka + zaključna ploščica Tip: (primer: WDU 16 enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Weidmuller) | kos | 5 | 0 | 0 | 0
51 | Ožičenje in drobni material za povezave v omari | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
MRP: ZAMENJAVA AKUMULATORSKIH BATERIJ V OMARI ND NE NK
52 | Demontaža obstoječih baterij | kos | 4 | 0 | 0 | 0
53 | Akumulatorska baterija U=12V, kapaciteta: 100Ah; za vgradnjo v omaro ND NE NK v MRP Tip: (primer: grid¦Xtreme VR 12-100 FT 23; gel ; hermetično zaprta enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: HOPPECKE) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
54 | Fiksni povezovalni element za medsebojno povezavo baterij Tip: Proizvajalec: | kos | 3 | 0 | 0 | 0
55 | Element za priklop kabla na priključno mesto na bateriji Tip: Proizvajalec: | kos | 2 | 0 | 0 | 0
56 | Izvedba kapacitetnega preizkusa s praznilno napravo in izdanim poročilom | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
57 | Ožičenje in drobni material za povezave v omari | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
SISTEM ZA AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
58 | Demontaža obstoječe požarne centrale. Obstoječi kabli, javljalniki, sirena, itd. ostanejo in bodo povezani v novo centralo. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
59 | Požarna centrala; za vgradnjo v RTP Tip: (primer: G-One enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: (primer: Global Fire Equipment) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
60 | Adresni optični javljalnik dima; za vgradnjo v MRP Tip: Apollo Xp-95 Proizvajalec: | kos | 1 | 0 | 0 | 0
61 | Adresni ročni javljalnik požara; za vgradnjo v MRP Tip: Apollo Xp-95 Proizvajalec: | kos | 1 | 0 | 0 | 0
62 | Kabel za povezavo optičnega javljalnika dima in ročnega javljalnika požara v požarno centralo Tip: (primer: JY(ST)Y 2x2x0,8 mm² enakih ali boljših karakteristik) Proizvajalec: | m | 50 | 0 | 0 | 0
63 | Plastična fleksibilna negorljiva rebrasta zaščitna cev Tip: Proizvajalec: | m | 50 | 0 | 0 | 0
64 | Lokacijske označevalne tablice, rdeče barve z belo vgraviranimi oznakami | kos | 1 | 0 | 0 | 0
65 | Drobni montažni material | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
66 | Parametriranje, zagon, pregled in preizkus požarnega sistema ter izdaja potrdila o brezhibnem delovanju | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
67 | Vsa potrebna dokumentacija in certifikati (tehnično poročilo, navodila za obratovanje in vzdrževanje, seznam opreme, projektna dokumentacija (skladno z zahtevami IZS), certifikati vgrajene opreme, prospektni material proizvajalca, …) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
68 | Šolanje naročnikovega osebja | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
F | OSTALE STORITVE
69 | Izvedba VN testiranj po postavitvi MRP na končno lokacijo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
70 | Izvedba preizkusov in meritev skladno s poglavjem 7 v opisu elektromontažnih del | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
71 | Programska vključitev MRP v obstoječ sistem vodenja RTP in programske predelave v MRP in RTP za vključitev nove opreme | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
72 | Odvoz demontirane opreme in odpadnega materiala na deponijo, uničenje, dokazilo/potrdilo o uničenju ali razgradnji. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
G | Tehnična dokumentacija in ostali stroški
Tehnična dokumentacija vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku - upoštevano v predhodnih pozicijah
Dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO)
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, …) - upoštevano v predhodnih pozicijah
0