## Prva stran
Priloga 2b - 2
RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
20 kV KABLOVODI S PRIPADAJOČO RP 20 kV MOBILNA ČRNOMELJ (MRP)
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
4479.7G01.rev1

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA: GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Poz. | Specifikacije | Znesek (€)
1 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
2 | NEPREDVIDENA DELA (10 %) | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE: | 0

## S
UVODNE OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:
- Ponudnik mora upoštevati zahteve v celotni dokumentaciji (tekstualni del, grafične priloge in ponudbeni predračun)
- Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
- Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu investotorja za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja za obseg dobave mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah.
- Ostali stroški (prevzem, embalaža, transport, nakladanje in razkladanje, delovna mehanizacija...) morajo biti obračunani v ponudbi pri vseh postavkah.

## Gradbena in obrtniska dela
Poz. | Opis del in storitev | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
A | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Ureditev gradbišča (montaža in demontaža panelne kovinske zaščitne ograje višine do 2,0m z montažnimi temelji ali ograje z lesenimi stebrički 10/10cm na 2.0m, horizontalnimi deskami in perforirane PVC mreže višine 2.0m, postavitev kontejnerjev, prenosnega WC-ja, gradbiščnega električnega in vodovodnega priključka, prva pomoč...) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Zakoličba obstoječih kablovodov na območju gradnje | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Zakoličba novih konstrukcij | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
B | RUŠITVE
OBSTOJEČA STAVBA
OPOMBA! Pri cenah na enoto je potrebno upoštevati, da se vse odpadke odvaža na Odlagališče Leskovec (CEROD d.o.o.), Leskovec 30, 8321 Brusnice, ki je od lokacije gradnje oddaljen cca 40 km.
4 | Demontaža obstoječih vertikalnih žlebov z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti). | m1 | 6 | 0 | 0 | 0
5 | Rezanje fasade obloge kot priprava za izvedbo novega preboja. | m1 | 4 | 0 | 0 | 0
6 | Ročno rušenje fasadne obloge obstoječega objekta vključno s hidroizolacijo z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti). | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
7 | Ročno rušenje AB zidu debeline do 30cm v zunanji steni obstoječe stavbe za izdelavo preboja v velikosti 100x80cm z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti). | m3 | 0.35 | 0 | 0 | 0
8 | Izvedba prebojev s kronskim vrtanjem Ø110 v AB medetažni plošči debeline 25cm. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
METEORNA KANALIZACIJA
9 | Strojna rušitev obstoječega AB jaška meteorne kanalizacije Ø600 z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Rezanje PVC cevi ≈ Ø160 obstoječe meteorne kanalizacije. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Demontaža PVC cevi meteorne kanalizacije z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti). | m1 | 5 | 0 | 0 | 0
ZUNANJA UREDITEV
12 | Demontaža panelov obstoječe panelne ograje ter čiščenje, priprava in skladiščenje panelov do ponovne montaže. | kos | 10 | 0 | 0 | 0
13 | Strojno rušenje jeklenih stebričkov panelne ograje vključno z AB temelji z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti). | kos | 10 | 0 | 0 | 0
14 | Rezanje AB pohodne plošče vključno z AB robniki v debelini max. 25cm. | m1 | 1.2 | 0 | 0 | 0
15 | Strojno rušenje obstoječe AB pohodne plošče vključno z AB robniki v debelini max. 25cm ob obstoječem objektu z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti) | m3 | 1.3 | 0 | 0 | 0
C | PLATO
Zemeljska dela
Opombe:
Vsa zemeljska dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
V ceni posameznih postavk je potrebno upoštevati tudi vzdrževanje gradbenih jam in odvodnjavanje meteornih voda, če je potrebno.
Stroški končnih deponij morajo biti všteti v ceno posameznih postavk.
16 | Strojni in deloma ročni izkop v zemljini 2. kategorije ( TSPI – PGV.05.100: 2023) za izvedbo AB kinete in platoja z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom na končno deponijo. | m3 | 41 | 0 | 0 | 0
17 | Strojni izkop v zemljini 5. kategorije ( TSPI – PGV.05.100: 2023) za izvedbo AB kinete in platoja z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom na končno deponijo. | m3 | 5 | 0 | 0 | 0
18 | Planiranje in utrjevanje dna izkopov do točnosti ± 3cm in zbitosti na planumu Evd ≥ 40 MPa. | m2 | 36 | 0 | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja geotekstila gostote 200 g/m2 (EN ISO 9864), natezne trdnosti 15 kN/m vzdolžno in prečno (EN ISO 10319) s preklopi. V ceni se upošteva vse potrebne preklope ter vsa potrebna dela in material. • preklopi dolžine min. 50 cm: 2,5 m2/m | m2 | 36 | 0 | 0 | 0
20 | Dobava in vgradnja tamponskega materiala granulacije 0/32 pod AB kineto in platojem. Debelina sloja min. 30 cm oz. po navodilih pooblaščenega geomehanika, z utrjevanjem po slojih do zbitosti na planumu Evd ≥ 40 MPa. | m3 | 16 | 0 | 0 | 0
21 | Dobava in vgradnja plodne zemlje v debelini 20 cm skupaj z raztiranjem in planiranjem. | m3 | 4 | 0 | 0 | 0
22 | Zatravitev humusiranih površin s posejanjem travne mešanice, zalivanje z vodo in rahlim uvaljanjem. | m2 | 15 | 0 | 0 | 0
Tesarska dela
23 | Opaž robov podložnega betona temeljne plošče kinete vključno z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža: • višina do 10 cm | m1 | 17.3 | 0 | 0 | 0
24 | Opaž robov AB temeljne plošče kinete debeline 20cm vključno z opažanjem, razopaženjem in čiščenjem opaža: • enostranski opaž • višina do 20 cm • delno neviden in delno viden beton: zagladitev zg. ploskve | m2 | 3.5 | 0 | 0 | 0
25 | Opaž AB sten kinete debeline 20cm, višine do 0,80m vključno z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: • dvostranski opaž • delno neviden in delno viden beton, kvalitete VB3 • trikotne letvice so zajete v drugi postavki | m2 | 27.7 | 0 | 0 | 0
26 | Opaž roba podložnega betona pohodne AB plošče vključno z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža: • višina do 10 cm | m1 | 25 | 0 | 0 | 0
27 | Opaž robov pohodne AB plošče vključno z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža: • enostranski opaž • višina do 25 cm • delno neviden in delno viden beton, kvalitete VB3 • trikotne letvice so zajete v drugi postavki | m2 | 6.25 | 0 | 0 | 0
28 | Dobava in vgradnja trikotnih letvic dimenzij 2x2cm na vseh vidnih prostih robovih betona vključno z opažanjem, razopažanjem in čiščenjem. | m1 | 42.7 | 0 | 0 | 0
Betonska dela
29 | Dobava in vgradnja betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0,20 m3/m2/m; podložni beton temelje plošče kinete in pohodne AB plošče • beton C12/15 XC0 Cl 0,2 Dmax=16 mm S3 • neviden beton | m3 | 4.8 | 0 | 0 | 0
30 | Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka do 0,20 m3/m2/m; temeljna plošča in stene kinete • beton C30/37 XD3/XF4 Cl 0,2 Dmax=16 mm S3 • delno neviden in delno viden beton, kvalitete VB3 • krovni sloj zunaj 5cm | m3 | 5.2 | 0 | 0 | 0
31 | Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,20 m3/m2/m; AB pohodna plošča • beton C30/37 XD3/XF4/XM1 Cl 0,2 Dmax=32 mm S3 • izdelava plošče v naklonu • delno neviden in delno viden beton: obdelava zgornje ploskve v metličenem betonu • krovni sloj zunaj 5cm | m3 | 6.3 | 0 | 0 | 0
32 | Dobava, krivljenje in polaganje srednje zahtevne rebraste armature B500 B do Ø12mm. V ceni je potrebno upoštevati dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitve! | kg | 307.7 | 0 | 0 | 0
33 | Dobava, krivljenje in polaganje srednje zahtevne rebraste armature B500 B nad Ø14mm. V ceni je potrebno upoštevati dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitve! | kg | 353.8 | 0 | 0 | 0
34 | Dobava, krojenje in polaganje srednje zahtevne rebraste armature B500 B iz armaturnih mrež. V ceni je potrebno upoštevati dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitve! | kg | 384.35 | 0 | 0 | 0
Zidarska dela
35 | Dobava in vgradnja PVC slotiranih cevi Ø60mm, dolžine ≈100cm z odprtino rež 0,50-0,70mm in prepustnostjo 1m3/h/tm (kot npr. Pancera PVC slotirane cevi) ter ovita v netkani geotekstil (kot npr. Pancera netkani geotekstil, 150g/m2 in Ø60mm) ali dobava in vgradnja PVC cevi hišne kanalizacije Ø50mm, dolžine ≈100cm na koncu ovite v geotekstil (kot npr. POLYFELT TS 20, 125g/m2) v temeljno ploščo AB kinete za izvedbo odvodnjavanja meteorne vode. Po betonaži temeljne plošče se preostanek cevi odžaga in stik med cevjo in AB ploščo zatesni s tesnilno maso (kot npr. Sikaflex® PRO-3 Purform®). | kos | 5 | 0 | 0 | 0
36 | Izdelava, dobava in montaža profilov iz armiranega poliestra L60x60x5 za vgradnjo poliestrskih pokrovov (npr. MM Grigliati, PL60605Z); kineta; • profilov iz armiranega poliestra L60x60x5 z jeklenimi sidri • RAL 7004 • dimenzije pred izdelavo preveriti na objektu! | m1 | 17.4 | 0 | 0 | 0
37 | Izdelava, dobava in montaža po meri izdelanih pokrovov iz armiranega poliestra višine 55 mm (npr. MM Grigliati, pokrovi tipa SCH52/52C_IFR); kineta; • rešetka iz armiranega poliestra višine 55 mm (razred R13 V10 po DIN 51130) • ďimenzija primarne nosilne mreže rešetke 52 mm x 52 mm • ďimenzija sekundarne mreže rešetke 26 mm x 26 mm • debelina glavnih nosilnih trakov 5 mm spodaj, 8 mm zgoraj • pokrov ima 2 ročaja za dvigovanje iz nerjavnega jekla (po detajlu proizvajalca pokrovov) • lastnosti pri požaru: širjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred gorljivosti B-S1 po EN 13501-1 • deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom • nosilnost za razpon 1000 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2,0 kN/m2 oz.1,0kN/m • RAL 7004 • dimenzije pred izdelavo preveriti na objektu! | m2 | 10.7 | 0 | 0 | 0
MRP
38 | Demontaža vseh dodatnih konstrukcijskih elementov kontejnerja (noge, stopnice…) in prirava kontejnerja velikosti 6x2,5x3m, ocenjene teže cca 10 t, za prevoz. Dela potekajo na naslovu Elektro Ljubljana d.d., Obrtno industrijska cona Nasipi 221 1, 1420 Trbovlje | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
39 | Nakladanje mobilne razdelilne postaje na naslovu Elektro Ljubljana d.d., Obrtno industrijska cona Nasipi 221 1, 1420 Trbovlje, prevoz in razkladanje mobilne razdelilne postaje na naslovu Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj, Ulica heroja Stariha 30, Črnomelj vključno s prevozom dodatnih konstrukcijskih elementov kontejnerja (noge, stopnice…). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
40 | Postavitev in montaža mobilne razdelilne postaje na naslovu Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj, Ulica heroja Stariha 30, Črnomelj vključno z vsemi dodatnimi konstrukcijskimi elementi kontejnerja (noge, stopnice…). Postavka vključuje ves spojni in pritrdilni material za montažo mobilne razdelilne postaje, nerjavna mehanska sidra za pritrditev kontejnerja v AB ploščo (kot npr. Hilti HST4-R M16x220) in izvedba podlivanja nog in stopnic kontejnerja z zmrzlinsko odporno podlivno maso (kot npr. SikaGrout®-800). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
41 | Kompletno zunanje in notranje čiščenje kontejnerja MRP (kompletna notranjost, zunanje čiščenje z visokotlačnim čistilcem, čiščenje oken, vrat,…). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
42 | Pregled obstoječe AKZ ter po potrebi lokalna (točkovna) sanacija AKZ na kontejnerju in vseh pripadajočih delih MRP. Izvedba in obračun po potrebi. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Ključavničarska dela
43 | Izdelava, dobava in montaža jeklenega ostrešja mobilne razdelilne postaje iz S235JR (AKZ: glej postavko 42), vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 300 | 0 | 0 | 0
44 | AKZ zaščita jeklenih konstrukcij: Rahlo peskanje, barvanje. Postopek: Tovarna oziroma delavnica: Razmaščevanje, priprava površine za barvanje – rahlo peskanje (sweep blasting) do stopnje Sa 1 (SIST EN ISO 8501-1) ter odpraševanje podlage; Nanos temeljnega (poli)uretanskega premaza skladno z navodili za nanašanje izbranega temeljnega premaza in v debelini suhega sloja skladno z elaboratom AKZ ter tehničnim listom uporabljenega premaza (min 60 μm); Priprava poškodovanih površin za izvedbo popravkov, vključno z odstranitvijo vseh morebitnih nečistoč; Izvedba popravkov temeljnega premaza s čopiči ali valjčki v debelini suhega sloja skladno z elaboratom AKZ ter tehničnim listom uporabljenega premaza; Nanos pokrivnega uretanskega premaza s čopiči ali valjčki v debelini suhega sloja min. 60μm (RAL po izboru naročnika); Teren (po montaži jeklenih konstrukcij): Izvedba popravkov pokrivnega premaza. Skupna debelina temeljnega in pokrivnega premaza mora biti min. 120μm. Vijaki, matice in podložke morajo biti dobavljeni z že serijsko izvedeno protikorozijsko zaščito (cinkani). | kg | 300 | 0 | 0 | 0
Kleparska dela
45 | Dobava, montaža in pokrivanje strehe z velikoformatno kovinsko kritino trapezne oblike min. debeline 0,8mm (kot npr. Isopan LG 55) vključno s kleparskimi samovreznimi vijaki za pritrditev pločevine v jekleno strešno konstrukcijo mobilne razdelilne postaje. | m2 | 21.7 | 0 | 0 | 0
46 | Dobava materiala, izdelava in montaža zaprtja treh stranic pod dodatno streho kontejnerja (naklon strehe cca. 10°). Zaprtje se izvede z aluminijasto podkonstrukcijo, mehansko pritrjeno na vzdolžna jeklena nosilca strehe. Podkonstrukcija je izvedena iz aluminijastih kotnih profilov L 40/40/3 mm, ki se pritrjujejo z nerjavnimi samovreznimi vijaki na jeklena nosilca. Na podkonstrukcijo se pritrdi perforirana aluminijasta pločevina (kot npt. Benqtehna Kv 5-8, AW-1050A, debeline 2,0 mm, s perforacijami 5/5 mm v razporeditvi 8 mm, odprtost cca. 39 %, prašno barvana po izboru investitorja). Robovi zaprtja se zaključijo z aluminijastimi zaključnimi L profili 30/30/2 mm. Postavka vključuje: • dobavo vseh aluminijastih profilov za podkonstrukcijo in robove, • dobavo perforirane aluminijaste pločevine, • vse pritrdilne elemente in spojni material, • razrez, prilagoditve, transport in montažo na objektu, • vsa pomožna dela in material za kompletno izvedbo. | m2 | 6 | 0 | 0 | 0
47 | Dobava in montaža visečega polkrožnega žlebu RŠ 33/m1 s kljukami (1kos/m1) iz aluminijeve barvane pločevine v enaki barvi kot trapezna pločevina vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom. | m1 | 7.3 | 0 | 0 | 0
48 | Dobava in montaža polkrožnega žlebnega kotljička RŠ 33/kos iz aluminijeve barvane pločevine v enaki barvi kot trapezna pločevina vključno z izdelavo vtoka ter vsem spojnim in pritrdilnim materialom. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
49 | Dobava in montaža okrogle odtočne cevi Ø100/m1 z objemkami (0,5 kos/m1) iz aluminijeve barvane pločevine v enaki barvi kot trapezna pločevina vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom. | m1 | 4.1 | 0 | 0 | 0
50 | Dobava in montaža okroglih oddtočnih kolen Ø100/kos iz aluminijeve barvane pločevine v enaki barvi kot trapezna pločevina vključno z izdelavo vtoka ter vsem spojnim in pritrdilnim materialom. | kos | 4 | 0 | 0 | 0
D | OBSTOJEČA STAVBA
Tesarska dela
51 | Opaž preboja v obstoječi AB steni, debeline do 30 cm vključno z izdelavo vratu za vlivanje betona, opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: • dvostranski opaž • nevidna betonska površina • zatesnitev opaža | m2 | 3.2 | 0 | 0 | 0
Betonska dela
52 | Dobava in vgradnja že pripravljene cementne malte kot npr. SikaGrout®-800 ali enakovredno za izvedbo podbetoniranja odprtine okoli vgrajenih uvodnic v steni obstoječe stavbe. | m3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
53 | Vrtanje lukenj za sidra v AB steno obstoječe stavbe ter vgradnja sider Ø10mm/25cm (dobava in vgradnja sider dolžine 40cm + dvokomponentnega lepila). | kos | 16 | 0 | 0 | 0
54 | Dobava, krivljenje in polaganje srednje zahtevne rebraste armature B500 B do Ø12mm. V ceni je potrebno upoštevati dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitve! | kg | 30 | 0 | 0 | 0
Zidarska dela
55 | Dobava in vgradnja paketa 3x4 prilagodljivih dvostranskih zidnih uvodnic tesno zaprte z obeh strani premera 150 mm za vgradnjo v opaž. Primerne za debelino zidu od 200 do 260 mm. Vrste v višino: 3; Vrste v širini 4. Dimenzije: Dimenzije okvirja: 640 x 850 mm (na steno); Razdalja med središči: 210 mm. Material: Stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; Povezovalna cev: PVC; Slepa pokrova: ABS s tesnilom TPE. Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara. Tip: HSI150 3x4 K2 Varia 200-260 Hauff Technik ali enakovredno. | kos | 12 | 0 | 0 | 0
56 | Dobava materiala in izdelava hidroizolacije med ostoječo bitumesko hidroizolacijo in vgrajenimi zidnimi uvodnicami z bitumensko pasto armirano s filcem (kot npr. pasta Fragmat Izoflex in poliestrskim filcem Fragmat armirni poliestrski filc). | m2 | 3 | 0 | 0 | 0
57 | Dobava in vgradnja XPS plošč deb. 4cm za zaščito hidroizolacije na zunanji obstoječe hidroizolacije. XPS plošče s PU lepilom lepljene na bitumensko hidroizolacijo. | m2 | 4 | 0 | 0 | 0
58 | Izvedba požarnega tesnenja pri prehodu kablov skozi AB medetažno ploščo v spodnjem in zgornjem delu z uporabo požarne silikonske tesnilne mase (kot npr. Hilti CFS-S SIL). Pri izdelavi požarnega tesnenja je potrebno poštevati smernico 408/20 (Smernice SZPV - SZPV). | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
Fasaderska dela
59 | Krpanje fasade obstoječe stavbe z vsem potrebnim materialom, prenosi in pomožnimi deli v sestavi (sistemski rešitvi kot npr. Jubizol Kulirplast): • xps plošče debeline ≈4cm lepljene PU lepilom na bitumensko hidroizolacijo • lepilo; kot npr. Jubizol Premium fix • armaturna mrežica; kot npr. Jubizol fasadna mrežica 160G • osnovni omet: kot npr. Jubizol Unigrund • zaključna obdelava; kot npr. Jubizol Kulirplast 1,8 premium | m2 | 4 | 0 | 0 | 0
Kleparska dela
60 | Dobava in montaža okrogle odtočne cevi do Ø120/m1 za izvedbo začasnega vertikalnega žlebu dolžine 4,0m za čas gradnje z vsem potrebnim materialom, prenosi in pomožnimi deli. | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
61 | Dobava in montaža okrogle odtočne cevi do Ø120/m1 z objemkami (0,5 kos/m1) iz aluminijeve barvane pločevine v enaki barvi kot obstoječe odtočne cevi vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom. | m1 | 9 | 0 | 0 | 0
62 | Dobava in montaža okroglega priključka do Ø120/kos iz aluminijeve barvane pločevine v enaki barvi kot obstoječe odtočne cevi vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
63 | Dobava in montaža okroglih oddtočnih kolen do Ø120/kos iz aluminijeve barvane pločevine v enaki barvi kot obstoječe odtočne cevi vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom. | kos | 6 | 0 | 0 | 0
Slikopleskarska dela
64 | Dvakratno slikanje površin z disperzijsko nepralno barvo v enem tonu na betonsko podlago v izvedbi: delno struganje in mavčenje, impregnacija, predbarvanje, popravilo s kitom, brušenje in dvakratno slikanje z nepralno barvo (kot npr. Jupol Classic). | m2 | 6 | 0 | 0 | 0
E | METEORNA KANALIZACIJA
Zemeljska dela
65 | Strojni in deloma ročni izkop v zemljini 2. in 3. kategorije ( TSPI – PGV.05.100: 2023) za izvedbo meteorne kanalizacije z odlaganjem izkopanega materiala ob rob izkopa ali odvozom na začasno deponijo. | m3 | 1.6 | 0 | 0 | 0
66 | Zasip gradbenih jam za izvedbo meteorne kanalizacije z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. dobavljenim iz začasne deponije, vključno z dovozom iz začasne deponije. Vgradnja v plasteh od 20 do 30 cm oz. po navodilih pooblaščenega geomehanika, z utrjevanjem po slojih do zbitosti na planumu Evd ≥ 20 MPa. | m3 | 0.6 | 0 | 0 | 0
67 | Strojno nakladanje odvečnega izkopanega materiala ob izkopu ali začasni deponiji na prevozno sredstvo in odvozom na končno deponijo. | m3 | 1 | 0 | 0 | 0
Betonska dela
68 | Dobava in vgradnja betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0,20 m3/m2/m; podložni beton AB jaška meteorne kanalizacije • beton C12/15 XC0 Cl 0,2 Dmax=16 mm S3 • neviden beton | m3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
69 | Dobava in vgrajevanje betona za obbetoniranje cevi meteorne kanalizacije: • beton C20/25 X0 Dmax16 S1: obbetoniranje cevi min. 20 cm nad temenom cevi | m3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Zidarska dela
70 | Dobava in vgradnja jaška meteorne kanalizacije iz AB cevi Ø600 in dolžine 1,0m. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
71 | Dobava in vgradnja jaška meteorne kanalizacije iz AB cevi Ø400 in dolžine 0,5m. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
| Dobava in polaganje enoslojnih PVC kanalnih cevi SN 8 z integrirano spojko, vključno z vsemi fazonskimi kosi in s pripadajočim tesnili v skladu s standardom SIST EN 1401. (Polaganje po navodilih proizvajalca). |  |  | 0 | 0 | 0
72 | • Ø160 | m1 | 4 | 0 | 0 | 0
73 | • Ø110 | m1 | 1.2 | 0 | 0 | 0
74 | Dobava in izvedba priklop na obstoječo cev meteorne kanalizacije do Ø160 z vgradnjo drsne spojke. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
75 | Izvedba prebojev Ø160 v steno AB jaška deb. do 10cm. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
76 | Izdelava naklonskih betonov v novih jaških meteorne kanalizacije z vsem potrebnim materialom, prenosi in pomožnimi deli. | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
77 | Zametavanje prebojev okrog novih cevi meteorne kanalizacije speljanih v nove jaške z mikroarmirano sanacijsko malto razreda R4, vključno z vsem potrebnim materialom, prenosom materiala do mesta vgradnje in vsemi pomožnimi deli. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
78 | Dobava in montaža AB pohodnega AB pokrova Ø600 z že izdelanim izrezom za vtok verikalnega žlebu. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
79 | Dobava in montaža AB pohodnega AB pokrova Ø400 z že izdelanim izrezom za vtok verikalnega žlebu. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
F | OZEMLJITVE
Zemeljska dela
80 | Strojni in deloma ročni izkop v zemljini 2. in 3. kategorije ( TSPI – PGV.05.100: 2023) za izvedbo ozemljitev z odlaganjem izkopanega materiala ob rob izkopa ali odvozom na začasno deponijo. | m3 | 8 | 0 | 0 | 0
81 | Planiranje in utrjevanje dna izkopov do točnosti ± 3cm in zbitosti na planumu Evd ≥ 20 MPa. | m2 | 11 | 0 | 0 | 0
82 | Dobava in vgradnja plodne zemlje primerne za izvedbo ozemljitev v debelini 40 cm skupaj z raztiranjem in planiranjem. | m3 | 4 | 0 | 0 | 0
83 | Zasip gradbenih jam za ozemljitve z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. dobavljenim iz začasne deponije, vključno z dovozom iz začasne deponije. Vgradnja v plasteh od 20 do 30 cm oz. po navodilih pooblaščenega geomehanika, z utrjevanjem po slojih do zbitosti na planumu Evd ≥ 20 MPa. | m3 | 4 | 0 | 0 | 0
84 | Strojno nakladanje odvečnega izkopanega materiala ob izkopu ali začasni deponiji na prevozno sredstvo in odvozom na končno deponijo. | m3 | 4 | 0 | 0 | 0
G | ZUNANJA UREDITEV
POHODNA PLOŠČA
Tesarska dela
85 | Opaž roba podložnega betona pohodne AB plošče vključno z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža: • višina do 10 cm | m1 | 5.5 | 0 | 0 | 0
86 | Opaž robov pohodne AB plošče vključno z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža: • enostranski opaž • višina do 25 cm • delno neviden in delno viden beton, kvalitete VB3 • trikotne letvice so zajete v drugi postavki | m2 | 1.25 | 0 | 0 | 0
87 | Dobava in vgradnja trikotnih letvic dimenzij 2x2cm na vseh vidnih prostih robovih betona vključno z opažanjem, razopažanjem in čiščenjem. | m1 | 5.5 | 0 | 0 | 0
Betonska dela
88 | Dobava in vgradnja betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0,20 m3/m2/m; podložni beton pohodne AB plošče • beton C12/15 XC0 Cl 0,2 Dmax=16 mm S3 • neviden beton | m3 | 5.5 | 0 | 0 | 0
89 | Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,20 m3/m2/m; AB pohodna plošča • beton C30/37 XD3/XF4/XM1 Cl 0,2 Dmax=32 mm S3 • izdelava plošče v naklonu • delno neviden in delno viden beton: obdelava zgornje ploskve v metličenem betonu • krovni sloj zunaj 5cm | m3 | 1.25 | 0 | 0 | 0
90 | Dobava, krojenje in polaganje enostavne rebraste armature B500 B iz armaturnih mrež. V ceni je potrebno upoštevati dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitve! | kg | 120 | 0 | 0 | 0
Zidarska dela
91 | Kompletna izvedba dilatacijskega stika z dobavo in vgradnjo ekspandiranega polistirena višine ≈ 25cm, debeline 1cm na stikih med novo AB pohodno ploščo in obstoječim objektom, obtoječo in novo pohodno AB ploščo. Po zabetoniranju plošče je potrebno izpraskati ekspandiran polistiren v globino do 2 cm, robove pobrusiti, rege očistiti in zapolniti - uporabi se trajno elastično tesnilno maso za zunanjo uporabo, kot npr. Tekafleks MS 40/ Sikaflex® PRO-3 Purform® ali enakovredno. | m1 | 5.5 | 0 | 0 | 0
TLAKOVANJE
92 | Dobava in polaganje betonskih vrtnih robnikov velikosti 5/25/100cm v podložni beton C12/15 X0 Dmax 16 S1 in obdelava stikov s fino cementno malto. Robniki morajo biti zmrzlinsko odporni (certifikat), obdelava stikov prav tako zmrzlinsko odporna. | m1 | 5.7 | 0 | 0 | 0
93 | Izdelava tlakovane površine v naklonu iz tlakovcev iz cementnega betona ter zapolnitev stikov s kremenčevim peskom vključno s pripravo nosilnega sloja iz zmrzlinsko odpornega tamponskega drobljenaca granulacije 0/32mm v debelini 40cm z utrjevanjem po slojih do zbitosti na planumu ≥ 40 MPa, ločilni sloj iz drenažnega filca (kot npr. DuPont™ Geoproma®) in zmrzlinsko odpornega peska frakcije 4/8mm v debelini 3-5cm. Po končanem fugiranju se tlakovce vibrira z vibracijsko ploščo oblečeno v gumo. | m2 | 5.2 | 0 | 0 | 0
OGRAJA
94 | Dobava in montaža stebričkov tipske panelne ograje (stebrički primernih dimenzij za montažo obstoječih panelov, v zeleni barvi), prefabriciranih AB temeljev za vbetonažo stebrov in ponovno izvedbo nasutja pod temelji. Montaža stebričkov po navodilih dobavitelja z vsemi potrebnimi gradbenimi deli, kar mora biti upoštevano v enotni ceni. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
95 | Dobava in montaža stebričkov tipske panelne ograje (stebrički primernih dimenzij za montažo obstoječih panelov, v zeleni barvi) s pritrditvijo na novo AB ploščo. Montaža stebričkov po navodilih dobavitelja z vsemi potrebnimi gradbenimi deli, kar mora biti upoštevano v enotni ceni. | kos | 7 | 0 | 0 | 0
96 | Ponovna montaža panelov obstoječe panelne ograje z vsem spojnim in pritrdilnim materialom ter potrebnimi gradbenimi deli, ki morajo biti upoštevani v enotni ceni. | kos | 10 | 0 | 0 | 0
H | DRUGA DELA
97 | Geomehanski nadzor | obisk | 2 | 0 | 0 | 0
98 | Projektantski nadzor | obisk | 4 | 0 | 0 | 0
99 | Črpanje vode iz gradbene jame | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
100 | Ureditev potrebnih dovoljenj oziroma soglasij in postavitev polovične cestne zapore za čas naklada na lokaciji Elektro Ljubljana d.d., Obrtno industrijska cona Nasipi 221 1, 1420 Trbovlje | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
H | ZAKLJUČNA DELA
101 | Čiščenje gradbišča po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
0