## Rekapitulacija
VODOVOD OREHEK PRI MATERIJI - SLIVJE
Naročnik:
Ponudnik:
(v primeru skupne ponudbe navedite vse ponudnike!)
Ponudba št.:
REKAPITULACIJA
|  | VODOVOD OREHEK PRI MATERIJI - SLIVJE | 0
|  | SKUPAJ: | 0
|  | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% del) | 0
|  | SKUPAJ Z ND: | 0
V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, ureditev obvozov. Upoštevati veljavne tehnične predpise, normative in Navodila gospodarjenja z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. Pred rušitvenimi deli preveriti, da ni v delu, predvidenim za preureditev, kakršnih koli instalacij (voda, plin, elektrika). V ceni upoštevati pripravljalna in zaključna dela ter delovne odre. Upoštevati plačila vseh taks in stroškov pri odvozu v predelavo gradbenih odpadkov in dostava evidenčnih listov.
V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječih objektih in podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški ureditve začasne deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa dela izvajati skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika. Izkop 3. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom 4 - 5B. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala.
V ceni zajeti tudi izdelavo zidov v krivini, dilatacije, barbakane, delovne odre višina zidov do 1,50 m, vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih predpisov in SIST, vsa pomožna dela, vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične.
Pri vseh utrditvenih zemeljskih delih se spdnji ustroj utrdi na 95% (kamnita greda, zasipni material) po SPP in zgornji ustroj (tampon) na 98% po SPP.
V enotnih cenah morajo biti zajeti stroški: Vsa čiščenja med in po končanih delih in finalno čiščenje po zaključku del; Iznos in odvoz odpadnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov (obračun brez faktorja raztresljivosti); Zaščito obstoječih elementov; Vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del; Vse potrebne meritve, ateste, soglasja; Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izkopu, sanira izvajalec del na svoje stroške; Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah.
Ves izbrani vodovodni material mora biti pred pričetkom izvajanja del potrjen s strani upravljalca vodovoda. V cenah upoštevati nabavo, dobavo in montažo v vsem pritrdilnim materialom, pripravljalnimi in zaključnimi deli.
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD Vi, UNI Ve, tyton, tyton sit+, BLS, VRS). Cevi morajo biti na zunanji stran zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z litino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al in premazane z modrim zaključnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1.
• Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z osnovnim TYTON (TYT) ali STANDARDNIM (STD) spojem morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010, preferiranega tlačnega razreda najmanj C50. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom (epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1
• Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z razstavljivim sidrnim spojem (VRS, BLS, UNI VE) morajo biti izdelane na obojko z dvojnim utorom za sidrni razstavljiv spoj v skladu z EN 545:2010, vključno s tesnili in razstavljivim sidrnim spojem. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom (epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1. Cevi morajo biti skladne z naslednjimi tlačnimi stopnjami: DN80 = PFA100bar; DN100 = PFA75bar; DN125 = PFA63 bar; DN150 = PFA63bar; DN200 = PFA42 bar.
• Obojčni fazonski kosi z razstavljivim sidrnim spojem (VRS, BLS, UNI VE) morajo imeti enak spoj kot ponujene cevi z razstavljivim sidrnim spojem. Fazonski kosi morajo biti zaščiteni z 250 mikronsko epoxy zaščito. V primeru, da proizvajalec v svojem programu nima katerega od MMA kosov, dovoljujemo, da ga sestavi na način: MMA=MMA+FFR. Fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi obojčnimi tesnili v skladu z EN 681-1. Obojčni fazonski kosi naj bodo istega proizvajalca kot cevi.
• Obojčni fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, na obojko z navadnim ali varovanim sidrnim tesnilom. Spoji na fazonskih kosih naj bodo kompatibilni s spojih na ceveh (STD cev-STD fazon; TYT cev-TYT fazon). V primeru, da proizvajalec v svojem programu nima katerega od MMA kosov, dovoljujemo, da ga sestavi na način: MMA=MMA+FFR. Navedeni proizvajalec fazonskih kosov mora pri klasičnem postopku barvanja (250 mikronov epoxy) za vsak posamezen fazonski kos zagotoviti skladnost z GSK certifikatom. Obojčni fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi obojčnimi tesnili v skladu z EN 681-1.
Prirobnični fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. 250 mikronov, potrjeno z GSK certifikatom. Obojčni in prirobnični fazonski kosi naj bodo istega proizvajalca.
• EV zasuni EV zasuni za tlake do PN16 bar morajo biti izdelani iz nodularne litine, z obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden z vijaki. Ustrezati morajo zahtevam standardov EN 1074-2 (certifikat). EV zasuni za tlake nad PN16 imajo lahko klin s kovinskim tesnjenjem
• Nadzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora imeti dva "C" priključka ter en "B" priključek. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, zaščiteni z epoxy prašno barvo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zunanja cev je iz nerjevečega materiala AISI 304, zaporni element hidranta gumiran z EPDM EN 681/W270 antibakterijsko gumo, ki ima certifikat o živilski neoporečnosti, izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Glava hidranta zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Zaporni mehanizem mora prenesti predpisano obremenitev, ki je min. 250Nm. Hidrant mora biti označen s številko standarda po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360°. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Nastavek za ključ mora omogočati upravljanje hidranta s standardnim ključem po DIN 3223 najmanj z dvema oprijemoma, kot objemni ključ z zatikom fi 90 in nasadni ključ S 70. Minimalna pretočnost hidranta RD 1250 mora biti: Za hidrant DN80 Kv ≥ 110 m3/h merjeno na B spojki. Proizvajalec mora razpolagati z GSK certifikatom. Kot npr. IMP Armature. Vsi hidranti morajo biti istega proizvajalca
• Podzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14339. Ventil in telo hidranta morata biti izdelana iz enega dela, odlitega iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala AISI 304. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Hidrant mora imeti varovalo, ki onemogoča demontažo zapornega elementa hidranta pod tlakom. Konstrukcija hidranta mora omogočati zamenjavo samo izhoda oz. hidrantnega nastavka. Izhod hidranta oz. hidrantni nastavek mora biti opremljen z nepovratno membrano, ki ščiti pred vdorom nečistoč v hidrant. Minimalna pretočnost hidranta mora biti Kv ≥ 110 m3/h. Vsi hidranti morajo biti istega proizvajalca.
• Zračniki (avtomatski) - vgradnja v jašek Ohišje iz duktilne litine GGG40 z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, tesnilo iz EPDM-a. Krogla ventila in vijačni material je iz INOX-a. Delovno področje tlaka je lahko do vključno PN 40. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Vsi ventili morajo biti istega proizvajalca.
• Lovilniki nesnage morajo biti izdelani v skladu s Smernicami o tlačni opremi 2014/68/EU. Liti deli prirobničnega lovilnika nesnage morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Epoxy barva mora biti v skladu s predpisom w270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom
• Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine, z zaščito epoxy ali Rilsan. Prirobnice standardizirane po EN 1092, tesnilo EPDM, razpon po dimenzijah: -DN 50-200: 174-214mm

## SLIVJE
VODOVOD OREHEK PRI MATERIJI - SLIVJE
SKUPNA REKAPITULACIJA
1.1 | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.3 | BETONSKA IN AB DELA |  |  |  | 0
1.4 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1.5 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
1.6 | DOSTOPNA POT |  |  |  | 0
2.1 | STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
2.2 | SLIKOPLESKARSKA IN FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
2.3 | CESTA |  |  |  | 0
2.4 | METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
3 | INSTALACIJSKA DELA - GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4 | INSTALACIJSKA DELA - VODOVOD |  |  |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.1 | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse komplet
|  | kos | 1 |  | 0
2 | Zakoličenje objekta - raztežilnik, vse komplet
|  | kos | 1 |  | 0
3 | Posek grmičevja, odstranitev komplet s panji ter odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
| raztežilnik | m2 | 28.3 |  | 0
| cesta Slivje Orehek | m2 | 2700 |  | 0
4 | Posek dreves premera 20-50 cm, odstranitev komplet s panji ter odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
| raztežilnik | kos | 3 |  | 0
| cesta Slivje Orehek | kos | 100 |  | 0
5 | Izdelava prebojev za inštalacije v AB konstrukcijah, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, obdelava prebojev po končani montaži, vse komplet.
|  | m3 | 0.5 |  | 0
6 | Izdelava utorov za inštalacije v AB konstrukcijah, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, obdelava utorov po končani montaži, vse komplet.
|  | m1 | 10 |  | 0
7 | Dobava in izdelava jaška za zračenje z inox cevjo fi 150 mm, dolžine cca 2,00 m vključno z vrtanjem luknje fi 200 mm, zatesnitev preboja, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet (glej detajl)
|  | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in izdelava poglobitev dim. 120/60/30 cm v vodnih celicah, komplet obdelano, vse komplet
|  | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 188,20 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, izkop kanala v terenu 3-4. ktg, zasip z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, planiranje, vse komplet - praznotok
|  | m1 | 60 |  | 0
10 | Dobava in izdelava betonskih jaškov velikosti 40/40100 cm, vse obdelano, komplet z ltž perforiranim pokrovom nosilnosti 250 kN, AB ploščo, izkop za jašek, zasip z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  | kos | 2 |  | 0
11 | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 60 cm, globina jaška cca 3,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, komplet z ltž perforiranim pokrovom nosilnosti 250 kN na zaklep z vijakom, betonskim vencem, s potrebnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom, vse komplet
|  | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in položitev drenažnih cevi fi 100 mm, komplet zasip z drenažnim materialom 16/32 mm deb. 15 cm in 8/16 mm v deb. 15 cm 30 cm pod in nad cevjo ter priključitvijo na jaške, vse komplet
|  | m1 | 30 |  | 0
13 | Dobava in vgraditev ozemljitvenega FeZn 25x4 mm valjanca vključno s spojkami in pritrditvijo na konstrukcijo, izkop, zasip, trak, meritve, zapisnik, vse komplet
|  | m1 | 30 |  | 0
14 | Izdelava monitoringa morebitnih poškodb s posnetkom objektov pred začetkom gradnje, med gradnjo in po končanih delih, vse komplet
|  | kos | 7 |  | 0
15 | Pregled in čiščenje obstoječih cevi in jaškov s TV kontrolnim sistemov, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
| meteorna kanalizacija | m1 | 377 |  | 0
16 | Odstranitev obstoječih betonskih, ltž pokrovov in rešetk ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  | kos | 7 |  | 0
17 | Prilagoditev ltž pokrovov na novo višino vključno z obdelavo jaška, vgraditev pokrova z razbremenilno ploščo
kvadratni vijačeni pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep s protihrupnim vložkom in tesnilno gumo (npr. art 802a LIVAR)
| obstoječi pokrovi | kos | 2 |  | 0
| novi pokrovi z dobavo | kos | 3 |  | 0
okrogli vijačeni pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a ali 605a LIVAR)
| obstoječi pokrovi | kos | 4 |  | 0
| novi pokrovi z dobavo | kos | 4 |  | 0
18 | Odstranitev ltž linijskih rešetk vključno z betonom ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet (2x)
|  | m1 | 22 |  | 0
19 | Odstranitev betonskih robnikov vključno s temeljem ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  | m1 | 20 |  | 0
20 | Dobava in zasaditev zidov z bršljanom (Hedera helix), vse komplet
|  | kos | 10 |  | 0
0
1.2 | ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop humusa v deb. do 20 cm, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo do 30 m. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
| raztežilnik | m3 | 9.6 |  | 0
| cesta Slivje Orehek | m3 | 283 |  | 0
| cesta Slivje 166 m | m3 | 100 |  | 0
2 | Strojni izkop v terenu 3-4. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
| raztežilnik | m3 | 120 |  | 0
| cesta Slivje Orehek | m3 | 600 |  | 0
| cesta Slivje 166 m | m3 | 46 |  | 0
3 | Strojni izkop v terenu 5A-5B. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
| raztežilnik | m3 | 130 |  | 0
| cesta Slivje Orehek | m3 | 75 |  | 0
4 | Planiranje in valjanje dna izkopa vodohrana s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  | m2 | 34 |  | 0
5 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini 30 cm pod ploščo in temelji vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet
|  | m3 | 9.75 |  | 0
6 | Izdelava zasipa vodohrana z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom v plasteh po 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % SPP, vse komplet
|  | m3 | 130 |  | 0
7 | Dobava in izdelava zasipa vodohrana z jalovino v plasteh po 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % SPP, vse komplet
|  | m3 | 38 |  | 0
8 | Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet.
| raztežilnik | m3 | 120 |  | 0
| cesta Slivje Orehek | m3 | 675 |  | 0
| cesta Slivje 166 m | m3 | 146 |  | 0
9 | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije, planiranje, valjanje, zatravitev s travno mešanico, vse komplet
| raztežilnik | m3 | 9.6 |  | 0
| cesta Slivje Orehek | m3 | 283 |  | 0
0
1.3 | BETONSKA IN AB DELA
1 | Dobava in vgrajevanje pustega betona C12/15 v primeru slabo nosilnih tal, vse komplet
|  | m3 | 5 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 v deb. 10 cm, vse komplet
|  | m3 | 4.05 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza 0,20- 0,30 m3/m1, C 30/37 XC4 v AB talno ploščo deb. 25 cm, vse komplet
|  | m3 | 3.83 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza 0,20- 0,30 m3/m1, C 30/37 XC3 v AB plošče deb. 25 cm, vse komplet
|  | m3 | 3.83 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza 0,20- 0,30 m3/m2, C 30/37 XC4 v AB stene deb. 25 cm, vse komplet
|  | m3 | 17.89 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje naklonskega betona C 16/20 debeline od 10 cm z naklonom, vse komplet
|  | m2 | 28.5 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza do 0,20 m3/m2, C 25/30 Xf2 v AB temelj kamnitega zidu, vse komplet
|  | m3 | 4.34 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza do 0,20 m3/m2, C 30/37 XC3 v AB atiko deb. 20 cm, vse komplet
|  | m3 | 0.36 |  | 0
9 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza do 0,20 m3/m2, C 30/37 XF3 v AB stopnice, vse komplet
|  | m3 | 3.25 |  | 0
10 | Dobava, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature
armatura RA 400/500; S 500 B, fi do 12 mm
|  | kg | 1750 |  | 0
mrežna armatura MA 500/560; S 500 B
|  | kg | 1430 |  | 0
11 | Izdelava cementne prevleke debeline 2 cm pod H.I.-horizontalno in vertikalno, vse komplet
|  | m2 | 113.14 |  | 0
0
1.4 | ZIDARSKA DELA
1 | Izdelava horizontalne hidroizolacije v sestavi: hladni bitumenski premaz 0,30 kg/m2, dvoslojna hidroizolacija debeline 2x4 mm (npr. IZOTEKT V4), polno varjeno in s preklopi, vse komplet
|  | m2 | 40.68 |  | 0
2 | Izdelava vertikalne hidroizolacije v sestavi: hladni bitumenski premaz 0,30 kg/m2, dvoslojna hidroizolacija debeline 2x4 mm (npr. IZOTEKT V4), polno varjeno in s preklopi vključno s čepasto folijo, vse komplet
|  | m2 | 87.8 |  | 0
3 | Dobava in polaganje toplotne izolacije XPS deb.10 cm, vse komplet
|  | m2 | 43.84 |  | 0
4 | Dobava in polaganje toplotne izolacije XPS deb.5 cm, vse komplet (atika)
|  | m2 | 3 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja tesnilnega PVC traka višine do 20 cm, vse komplet
|  | m1 | 19.2 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja tesnilne vrvice in TE kita, vse komplet
|  | m1 | 15 |  | 0
7 | Dobava in izdelava zaščite toplotne izolacije na plošči v slojih: protikoreninska zaščita s čepasto folijo, filterna koprena (filc), drenažni sloj deb. 4 cm (prodec), filterna koprena (filc), vse komplet (S1)
|  | m2 | 18 |  | 0
0
1.5 | TESARSKA DELA
1 | Dobava in izdelava opaža roba AB plošč višine do 30 cm, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  | m2 | 8.5 |  | 0
2 | Dobava in izdelava opaža AB temeljev, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  | m2 | 12.4 |  | 0
3 | Dobava in izdelava opaža AB sten vključno z izdelavo opaža za odprtine za inštalacije, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  | m2 | 144.8 |  | 0
4 | Dobava in izdelava opaža AB stopnic, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  | m2 | 9.68 |  | 0
5 | Dobava in izdelava opaža AB plošč s podpiranjem do cca 3,0 cm vključno z izdelavo opaža za odprtine za instalacije, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  | m2 | 11.34 |  | 0
6 | Dobava in izdelava opaža AB atike, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  | m2 | 3.64 |  | 0
7 | Montaža in demontaža premičnih zidarskih odrov, višina prostorov do 3,0 m (obračun 1x po celi notranji površini za vsa GOI dela), vse komplet
|  | m2 | 11.34 |  | 0
0
1.6 | ZUNANJA UREDITEV
1 | Dobava in izdelava kamnitega zidu deb. 40 cm in višine 120 cm z betonskim jedrom, vključno s kapo, vse komplet
|  | m3 | 7.44 |  | 0
2 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet - dostopna pot (60m2)
|  | m3 | 18 |  | 0
3 | Dobava in vgraditev mrežne vročecinkane ograje višine 0,7 in 1,2 m vključno s stebrički, 2x napenjalna žica, s pritrditvijo na AB zid, vse komplet
|  | m2 | 11.1 |  | 0
4 | Dobava in vgraditev vrat širine 100 cm iz mrežnega vročecinkanega pletiva vključno okvir, kljuka, ključavnica, vse komplet
|  | kos | 1 |  | 0
5 | Čiščenje gradbišča po končanih delih - obračun neto notranja površina
|  | m2 | 11.34 |  | 0
0
2.1 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Barvo izbere in potrdi projektant ali investitor. Mere kontrolirati na mestu.
1 | Dobava in montaža Al. enokrilnih zunanjih vrat dim 98/204 cm s prezračevalno rešetko, podboj FE prašnobarvan v barvi RAL 7016. Podboj za vgradnjo v AB steno debeline 25 cm. Vratno krilo zapolnjeno s PU peno vgradne globine 42 mm. Površina vratnega krila v reliefnem vzorcu Stucco, enake barve kot podboj. Kljuka inox z ločenim ščitom za ključavnico. Okovje s tritočkovnimi panti – skrita nasadila. Zaklepanje vrat s cilindričnim vložkom, predviden sistemski ključ, vse komplet
| kos | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža oken v alu izvedbi: alu okvir, v barvi RAL 7016 oz. skladno z izbiro projektanta, dim. 210/90 cm, delitev po shemi s fiksnim delom in drsnim delom 80/90 cm, z varnostnim okovjem. Zasteklitev brez termičnih zahtev. Notranja in zunanja polica iz alu pločevine. Kljuka alu varnostna pololiva, standardna kljuka dobavitelja, vgradnja okna v AB steno deb. 20 cm, vse komplet
| kos | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgraditev inox vstopnih lestev višine cca 150 cm, vse komplet
|  | kos | 2 |  | 0
4 | Dobava, izdelava in montaža pločevinaste kape širine 50 cm na atiko vključno s podkonstrukcijo, vse komplet
|  | m1 | 3.2 |  | 0
0
2.2 | SLIKOPLESKARSKA IN FASADERSKA DELA
1 | Dobava materiala in 2x premaz notranjih AB sten in AB tlaka z epoksi pralno barvo (namenska zaščita za vodohrane), vključno z vsemi pomožnimi deli, vse komplet (vodne celice)
|  | m2 | 74.58 |  | 0
2 | Dobava in izdelava tankoslojne fasade z algicidno in fungicidno zaščito - izvajanje skladno z navodili proizvajalca, z vsemi potrebnimi zaključnimi letvicami in ojačitvami. Zaključni sloj vodoodbojni, gladko zariban v barvi (npr. RAL W1208 Ceramic White, Baumit). V ceni upoštevati izvedbo špalet. Uporaba plastičnih kotnih elementov z mrežico, za dodatno ojačitev kritičnih mest in vogalov, vse komplet
|  | m2 | 6 |  | 0
0
2.3 | CESTA
1 | Rezanje asfalta
|  | m1 | 90 |  | 0
2 | Odstranitev asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov za nadaljno uporabo, vse komplet
|  | m2 | 2948 |  | 0
3 | Rezkanje asfalta v debelini 4 cm ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov za nadaljno uporabo, vse komplet
|  | m2 | 45 |  | 0
4 | Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem naklonu zbitosti 95 % po SPP, vse komplet
|  | m2 | 8080 |  | 0
5 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet
|  | m3 | 836 |  | 0
6 | Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z novim asfaltom, vse komplet
|  | m1 | 90 |  | 0
7 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A2 v debelini 6 cm (31 542)
|  | m2 | 2980 |  | 0
8 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A2 v debelini 4 cm (32 291)
|  | m2 | 2980 |  | 0
9 | Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde širine 50 cm, asfalt je zajet v zgornjih postavkah, vse komplet
|  | m1 | 304 |  | 0
10 | Dobava materiala in izdelava bankin širine 50 cm z materialom zrnavosti 0/8 mm za zaklinjanje v deb. 5 cm na predhodno planiran tamponski planum v deb. 25 cm v projektiranem prečnem naklonu 4 %, bankina zaključena 1 cm pod koto vozišča, komprimacija 98 % po SPP, Ev2>100 MN/m2, Ev2/Ev1=<1,8, vse komplet
|  | m2 | 1374 |  | 0
11 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet - MAKADAM CESTA
|  | m2 | 3700 |  | 0
12 | Dobava in polaganje cestnih betonskih robnikov 15/25/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet
|  | m1 | 20 |  | 0
0
2.4 | METEORNA KANALIZACIJA
1 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu 3-4. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  | m3 | 480 |  | 0
2 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu 5A-5B. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  | m3 | 312 |  | 0
3 | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  | m3 | 622 |  | 0
4 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  | m2 | 352 |  | 0
5 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po MPP, vse komplet
|  | m3 | 170 |  | 0
6 | Dobava in zasip kanalov s tamponom 0-32 mm. Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po MPP, vse komplet
|  | m3 | 411 |  | 0
7 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 235,40 mm SN 8 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - MK
|  | m1 | 155 |  | 0
8 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 235,40 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % MPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - MK
|  | m1 | 156 |  | 0
9 | Dobava in izdelava propusta iz BC fi 30 cm na mestu obstoječega, komplet z betonsko posteljico deb 10 cm in obbetoniranjem cevi z armiranim betonom 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25) in armaturno mrežo Q 196, vključno s spajanjem elementov, izkop, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip s tamponom 0/32 mm, utrjen, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet (3x)
|  | m1 | 71 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja linijske povozne rešetke (npr. HAURATON FASERFIX tip SUPER 200) na mestu obstoječe, zasip, obbetoniranje, dvodelen peskolov s pocinkanim vedrom, zaključno steno, ltž rešetkami, obdelava priključka na meteorno kanalizacijo, vse komplet (2x)
|  | m1 | 22 |  | 0
11 | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov pri križanju s kanalizacijo skladno z zahtevami upravljalca v dolžini cca 5,0 m, vse komplet
|  | kos | 7 |  | 0
12 | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 80 cm, globina jaška do 1,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
| okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a LIVAR) | kos | 1 |  | 0
13 | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 80 cm, globina jaška 1,0 - 2,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
| okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a LIVAR) | kos | 2 |  | 0
14 | Dobava in izdelava okroglih vtočnih jaškov - cestnih požiralnikov fi 50 cm iz betonskih cevi, vključno s priključki in lovilcem peska, razbremenilno ploščo za pokrove, ltž rešetko nosilnosti 400 kN 40/40 cm. Globina jaška 1,50 m, s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet
|  | kos | 3 |  | 0
15 | Čiščenje obstoječih propustov iz betonskih cevi fi 30 cm, vse komplet
|  | m1 | 31 |  | 0
16 | Obnova vtoka propusta meteorne kanalizacije iz betonske cevi fi 30 cm z vtočnim jaškom globine 150 cm iz BC fi 60 cm s peskolovom, betonskim pokrovom, vtok iz strani, priklop na cev, dodatni izkop za jašek, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, izdelava iztočne glave na BC fi 30 cm vključno dobava in tlakovanje kanala z lokalnim kamenjem 1,0 m2, deb. 20 cm, vse komplet (4 prepusti)
|  | kos | 4 |  | 0
17 | Obnova obstojčega jarka s potrebnim izkopom v terenu 3.ktg., odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, formiranje brežin z vgradnjo humusa, vključno s planiranjem in komprimiranjem v plasteh do zahtevane zbitosti 95 % SPP, sejanje travne mešanice, vse komplet
|  | m1 | 300 |  | 0
0
3 | INSTALACIJSKA DELA - GRADBENA DELA
1 | Zakoličba osi trase cevovoda
|  | m | 2160 |  | 0
2 | Zakoličba profilov s stransko zaščito višine in pozicijo, vse komplet
|  | kos | 43 |  | 0
3 | Strojni izkop v terenu 3-4. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
| m3 | m3 | 2100 |  | 0
4 | Strojni izkop v terenu 5A-5B. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  | m3 | 1940 |  | 0
5 | Ročni izkop jarka na zahtevo nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju (pazljiv izkop okoli obstoječih instalacij je zajet v enotnih cenah - glej odebeljeni tekst zgoraj)
|  | m3 | 50 |  | 0
6 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  | m2 | 1296 |  | 0
7 | Dobava in polaganje posteljice iz agregatnega materiala granulacije 0-4 mm v debelini plasti d=15 cm, vse komplet
|  | m3 | 194.4 |  | 0
8 | Dobava in izdelava zaščitnega nasipa z agregatnim materialom granulacije 0-4 mm, 30 cm nad temenom cevi, vse komplet
|  | m3 | 648 |  | 0
9 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  | m3 | 1512 |  | 0
10 | Dobava in zasip kanalov s tamponom 0-32 mm. Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  | m3 | 1684.8 |  | 0
11 | Odvoz odvečnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  | m3 | 2578 |  | 0
12 | Prečkanja vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Na mestih križanj nad in pod obstoječim komunalnim vodom je potrebno vodovodno cev položiti v ustrezno zaščitno cev DN 350. Del izkopa ob kanalu se izvrši ročno, vse komplet
|  | kos | 4 |  | 0
13 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos, vse komplet
|  | kos | 18 |  | 0
14 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonom MB 10, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča, vse komplet
|  | kos | 8 |  | 0
15 | Obsip hidrantov z gramoznim materialom (cca 2 m3/ kos) ali vgradnja ustreznega drenažnega elementa za podtalne hidrante (primer Hawle 490Z), vse komplet
|  | kos | 3 |  | 0
16 | Dobava in vgradnja montažnega AB jaška notranjih dimenzij 1,00x1,00m ter svetle višine 1,7m, stene jaška debeline 20 cm, komplet s krovno ploščo z vstopnim nastavkom višine 30cm. Vgradnja betona marke C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski material, dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova 600/600 mm nosilnosti 400 kN z zaklepom, protihrupnim vložkom in napisom VODOVOD ter vstopne lestve z varovalnim nastavkom iz nerjavnega jekla (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm), komplet s polaganjem proda granulacije 16-32 mm na dno jarka ter izdelavo protizmrzovalne zaščite po detajlu iz STYRODUR plošč cca. 1m2 z vgradnjo kotnih profilov za pritrditev, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet
|  | kos | 8 |  | 0
17 | Dobava in vgradnja montažnega AB jaška notranjih dimenzij 1,60x1,60m ter svetle višine 1,7m, stene jaška debeline 20 cm, komplet s krovno ploščo z vstopnim nastavkom višine 30cm. Vgradnja betona marke C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski material, dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova 600/600 mm nosilnosti 400 kN z zaklepom, protihrupnim vložkom in napisom VODOVOD ter vstopne lestve z varovalnim nastavkom iz nerjavnega jekla (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm), komplet s polaganjem proda granulacije 16-32 mm na dno jarka ter izdelavo protizmrzovalne zaščite po detajlu iz STYRODUR plošč cca. 1m2 z vgradnjo kotnih profilov za pritrditev, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet
|  | kos | 6 |  | 0
0
4.0 | INSTALACIJSKA DELA - VODOVOD
Ves izbran material mora biti predhodno, pred montažo, potrjen s strani upravljalca vodovoda.
Vodovodne cevi in elementi iz nodularne litine, v skladu s pripadajočim tehničnim listom (list 2)
4.1 | Navezava na armature DN 100 odcek od Orehka-Slivje v jašku VJ16
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
4.1.1 | MMK kos 90° DN 100, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 2 |  | 0
4.1.2 | MMK kos 45° DN 100, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 6 |  | 0
4.1.3 | MMK kos 11,0°, DN 100, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 8 |  | 0
4.1.4 | MMK kos 22,50° DN 100, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 6 |  | 0
4.1.5 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 100 | kos | 8 |  | 0
4.1.6 | Dobava in vgradnja duktilne cevi litina GGG40 , skladno s standardom SIST EN 545:2011 tlačne stopnje C50, DN 100, vključno s odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 , s standardnim spojem napr. TYTON DIN 28603 | m1 | 2006 |  | 0
4.2 | Dobava in vgradnja vodovodnih cevi iz PE 100, minimalne tlačne stopnje P P16, komplet s spojkami in ostalim veznim materialom, vse po EN12201 in ISO 4427, za prevezavo obstoječih vodovodnih priključkov na novo vodovodno cev; - PE cev tip 100 d 90x8,2 mm (PN 16) - vodovodna cev, vključno z nabavo in montažo opozorilnega traku. Obračun za 1 m1. | m1 | 20 |  | 0
4.3 | Dobava in vgradnja vodovodnih cevi iz PE 100, minimalne tlačne stopnje PN16, komplet s spojkami in ostalim veznim materialom, vse po EN12201 in ISO 4427, za prevezavo obstoječih vodovodnih priključkov na novo vodovodno cev; - PE cev tip 100 d 63x5,8 mm (PN 16) - vodovodna cev, vključno z nabavo in montažo opozorilnega traku. Obračun za 1 m1. | m1 | 50 |  | 0
4.4 | Dobava in vgradnja vodovodnih cevi iz PE 100, minimalne tlačne stopnje NP16, komplet s spojkami in ostalim veznim materialom, vse po EN12201 in ISO 4427, za prevezavo obstoječih vodovodnih priključkov na novo vodovodno cev; - PE cev tip 100 d 32x3,0 mm (PN 16) - vodovodna cev, - PE cev tip 80 d 63x5,8 mm (PN 12,5) - zaščitna cev (V ASFALTU), vključno z nabavo in montažo opozorilnega traku. Obračun za 1 m1. | m1 | 90 |  | 0
4.5 | ODCEP "O1" ZA HIŠNI PRIKLJUČEK DN25
| Navrtalni oklep Hawle ZAK 34 s stremenom za DN 100 ali enakovredno, z zaporno loputo, spojko za PE cev d 32, teleskop vretenom, ltž cestno kapo d= 125mm in AB podložno ploščo. | kos | 8 |  | 0
4.6 | ODCEP ZA NADZEMNI HIDRANT NH 80
4.6.1 | Nadtalni hidrant, DN 80 tip C (lomljiv) skladno z EN14384. Vgradna dolžina hidranta Hvgr=1.250m, vključno z ustrezno AB nosilno podložno ploščo in drenažo. | kos | 3 |  | 0
4.6.2 | Ovalni zasun OKZ, NP 16 DN 80, vključno z vgradno garnituro teleskop vreteno (0,7-1,2m), ltž cestno kapo. | kos | 3 |  | 0
4.6.3 | MMA DN100/80 PN16 | kos | 3 |  | 0
4.6.4 | N DN80 PN16 | kos | 3 |  | 0
4.6.5 | Zobata spojka DN 80 PN 16 | kos | 6 |  | 0
4.7 | Povezava v RAZTEŽILNIKU
4.7.1 | E kos, NL DN 100, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
4.7.2 | F kos, NL DN 100, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
4.7.3 | FF kos inox 316, z vrtljivo prirobnico, DN 100, PN 16, L=800 | kos | 2 |  | 0
4.7.4 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, DN 100, PN 16, L=800 | kos | 2 |  | 0
4.7.5 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, DN 100, PN 16, L=400 | kos | 2 |  | 0
4.7.6 | FF kos inox 316, za dotok, DN 100, PN 16, L=2000 mm | kos | 1 |  | 0
4.7.7 | FFR kos, z vrtljivo prirobnico, DN 100/80, PN 16 | kos | 2 |  | 0
4.7.8 | T kos, z vrtljivo prirobnico, DN 100, PN 16 | kos | 1 |  | 0
4.7.9 | QF90° kos, z vrtljivo prirobnico, DN 100, PN 16 | kos | 2 |  | 0
4.7.10 | QF90° kos inox 316, z vrtljivo prirobnico, DN 100, PN 16 | kos | 1 |  | 0
4.7.11 | Zasun EURO 20 tip 21, PN 16 ali enakovredno, DN 100, vključno z ročnim kolesom | kos | 3 |  | 0
4.7.12 | Zasun EURO 20 tip 21, PN 16 ali enakovredno, DN 80, vključno z ročnim kolesom | kos | 2 |  | 0
4.7.13 | Hidravlični plovni ventil DN100PN16 | kos | 1 |  | 0
4.7.14 | Lovilec nečistoče DN80PN16 | kos | 1 |  | 0
4.7.15 | Vodomer DN80 PN16 | kos | 1 |  | 0
4.7.16 | Sesalna košara inox 316 DN100 PN16 | kos | 1 |  | 0
4.7.17 | Preliv inox 316 DN100 PN16 | kos | 1 |  | 0
4.7.18 | MDK DN80 PN16 | kos | 1 |  | 0
4.7.19 | členkasto tesnilo tip LS 340 11 čl. EPDM za cev φ 114,3mm | kos | 3 |  | 0
4.8 | Povezava v vodovodnem jašku J1
4.8.1 | E kos, NL DN 100, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
4.8.2 | F kos, NL DN 100, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
4.8.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 16, L=800 | kos | 2 |  | 0
4.8.4 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 16, L=800 | kos | 1 |  | 0
4.8.5 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 16 | kos | 1 |  | 0
4.8.6 | FFR kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100/80, PN 16 | kos | 1 |  | 0
4.8.7 | Zasun EURO 20 tip 21, PN 16 ali enakovredno, DN 80, vključno z ročnim kolesom | kos | 1 |  | 0
4.8.8 | Zasun EURO 20 tip 21, PN 16 ali enakovredno, DN 100, vključno z ročnim kolesom | kos | 2 |  | 0
4.8.9 | Zobata spojka PE 90 NP 16 | kos | 1 |  | 0
4.8 | Povezava v vodovodnem jašku J2
4.8.1 | E kos, NL DN 100, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
4.2.2 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 16, L=800 | kos | 3 |  | 0
4.8.2 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 16 | kos | 2 |  | 0
4.2.3 | Zasun EURO 20 tip 21, PN 16 ali enakovredno, DN 100, vključno z ročnim kolesom | kos | 3 |  | 0
4.8.3 | Zobata spojka PE 110 NP 16 | kos | 2 |  | 0
4.9 | Povezava v vodovodnem jašku SV
4.9.1 | E kos, NL DN 100, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 3 |  | 0
4.9.2 | F kos, NL DN 100, PN 16 | kos | 3 |  | 0
4.9.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 16, L=800 | kos | 6 |  | 0
4.9.4 | Zasun EURO 20 tip 21, PN 16 ali enakovredno, DN 100, vključno z ročnim kolesom | kos | 3 |  | 0
4.9.5 | MDK DN100 PN16 | kos | 3 |  | 0
4.9.6
4.9.7 | Priključevanje vodovoda NL DN100 na OBSTOJEČI vodovod DN100 ( PUŠČEN ODCEP IZ JAŠKA VJ16), kpl z zaporo, praznenjem ter začasne povezave. | kos | 1 |  | 0
4.11 | Obnovitev vseh hišnih vodomernih jaškov ( NASELJE Orehek) kpl z armaturami, povezavo na hišno instalacijo z začasno prevezavo. Dela se izvedejo le po strokovni oceni distributerja in so tudi kot strošek vzdrževalnih del. | kos | 8 |  | 0
4.12 | Povezava in predelava obstoječih hišnih priključkov (Bay -pas), komplet z materialom, zaporoin praznjenjem ter obveščanje uporabnikov o prekinitvi dobave vode, vse komplet. | kos | 8 |  | 0
4.13 | Tlačni preizkus izveden v skladu z standardom EN805:2010 ter upoštevanjem opisa tlačnega preizkusa v tehničnem poročilu na STP= 6,20 bar v trajanju 60 minut , vse komplet z izdelavo prilagojenega zapisnika v skladu z DIN 4279.Glede na tehnično prakso distributerja in v soglasju z nadzorom se tlačni preizkus lahko opravi z tlakom p=10bar. | m | 2160 |  | 0
4.14 | Pregled in preizkus nadzemnega hidranta s strani registriranega izvajlaca, skladno s Pravilnikom o preskušanju hidrantnega omrežja, (Uradni list RS, št. 22/95, 102/09 in 60/20) vključno s poročilom o merodajnih meritvah in priloženim merilnim in hidrantnim listom. | kos | 3 |  | 0
4.15 | Dezinfekcija cevovoda s klornim šokom ter izpiranje in ponovno polnjenje cevovoda skladno z SIST EN 805 in navodilih DVGW W291 ter navodilih IVZ ,vse komplet. | kos | 1 |  | 0
4.16 | Izdaja poročila o analizi vzetega vzorca sanitarne vode s strani pooblaščene institucije. | kos | 1 |  | 0
0
5 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami v vrednosti 2,0 % del 1-4
|  | % | 0.02 | 0 | 0
2 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela v vrednosti 2,5 % del 1-4
|  | % | 0.025 | 0 | 0
3 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ - 1 in ZAID v vrednosti 2,0 % del 1-4
|  | % | 0.02 | 0 | 0
4 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  | kos | 1 |  | 0
5 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI)
|  | kos | 1 |  | 0
0