|  |  | Področje obratovanja in vzdrževanja |
| --- | --- | --- |
|  |  | Strojna služba |
| Objekt: | HE Vuhred |  |
| Postroj: | Ostale naprave |  |
| Naprava: | Čistilni stroj |  |

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Tehnični popis del

Nov čistilni stroj VH (leto izdelave 1956)

FEBRUAR 2026

VSEBINA

1	PREDSTAVITEV zamenjave čistilnega stroja he vuhred z novim	2

1.1	Uvod	3

1.2	Terminski plan izvedbe del	3

1.3	Obseg del zamenjave čistilnega stroja	3

2	OPIS OBSTOJEČEGA čistilnega stroja	3

3	OBSEG DEL IZDELAVE, DOBAVE IN MONTAŽE NOVEGA čistilnega stroja	4

3.1	Uvodno pojasnilo	4

3.2	Obseg dobave novega čistilnega stroja	5

3.3	Izdelava tehnične dokumentacije novega čistilnega stroja	5

3.3.1	Projekt za izvedbo	5

3.3.2	Projekt izvedenih del	7

3.3.3	Ostala tehnična dokumentacija	7

3.3.4	Pregled tehnične dokumentacije	9

3.3.5	Projektiranje in kriteriji za projektiranje	11

4	opis, Tehnični podatki in zahteve za IZDELAVO NOVEGA čistilnega stroja	12

4.1	Opis	13

4.2	Tehnični podatki	13

4.3	Sestav čistilnega stroja	13

4.4	Obratovalni pogoji in zahteve	14

4.5	Oprema, material in storitve v obsegu dobavitelja	15

5	POSEBNE Tehnične zahteve	15

5.1	Strojna oprema	15

5.1.1	Nosilna jeklena konstrukcija čistilnega stroja	15

5.1.2	Ograje in podesti	15

5.1.3	Streha in bočne zaščite čistilnega stroja	16

5.1.4	Kabina z upravljalnim pultom	16

5.1.5	Tekalna kolesa	16

5.1.6	Reduktorji	17

5.1.7	Vrvni bobni	17

5.1.8	Jeklene vrvi	17

5.1.9	Ležaji	17

5.1.10	Mazalni sistem čistilnega stroja	17

5.1.11	Vijačni material	17

5.2	Elektro oprema	17

5.2.1	Napajanje	18

5.2.2	Razsvetljava	18

5.2.3	Elektromotorji	18

5.2.4	Zavore	18

5.2.5	Frekvenčni pretvorniki	18

5.2.6	Krmiljenje čistilnega stroja ter ožičenje	19

5.2.7	Stacionarne komande čistilnega stroja	20

5.2.8	Kabina z upravljalnim pultom	20

5.2.9	Kamere za opazovanje gibanja posluževalcev	20

5.2.10	Varnostno izklopno stikalo	20

5.2.11	Elektromagnetna združljivost	20

5.3	Dodatna oprema k čistilenemu stroju	20

5.3.1	Hidravlični grabež	20

5.3.2	Voziček za plavje	21

5.3.3	Naprava za prenos čistilnega stroja z žerjavom	21

5.3.4	Sidrna klešča	21

5.3.5	Opozorilne table VZD	21

5.4	Rezervni deli	21

5.5	Izvedba PKZ	21

5.5.1	Predpisana tehnologija za izvedbo PKZ okoljske izpostave C5 VH	22

5.5.2	Predpisana tehnologija za izvedbo PKZ okoljske izpostave Im1	22

5.5.3	Predpisana tehnologija za izvedbo PKZ reduktorskih ohišij	23

5.5.4	Predpisana tehnologija za izvedbo PKZ abrazijsko izpostavljenih delov	23

5.5.5	Popravila poškodb PKZ, ki bodo nastale v sled transporta in montaže opreme	23

5.5.6	Omejitve in kakovostne zahteve	24

5.6	Ostale posebne zahteve pri izdelavi novega čistilnega stroja	24

6	Kontrola kvalitete, PREVZEMI, preizkušanje in usposabljanje	25

6.1	Zagotavljanje kvalitete	26

6.1.1	Plan kontrole kvalitete (plan QC)	26

6.1.2	Dokumentiranje poročil o izvedbi kontrol	27

6.1.3	Kontrola kvalitete materialov	27

6.1.4	Kontrola kvalitete izdelave opreme v tovarni	28

6.1.5	Kontrola kvalitete kupljene opreme	28

6.1.6	Kontrola kvalitete montaže na terenu	28

6.2	Funkcionalno preizkušanje in nastavitve sestavljene opreme na terenu	28

6.3	Poizkusno obratovanje	29

6.4	Garancija	30

6.5	Uvajanje osebja Naročnika	30

PREDSTAVITEV zamenjave čistilnega stroja he vuhred z novim

Uvod

Hidroelektrarna Vuhred je tretja v vrsti hidroelektrarn na Slovenskem delu reke Drave. Zagon prvih dveh agregatov je bil izveden leta 1956. Elektrarna je pretočna, stebrnega tipa s tremi kaplanovimi turbinami. Moč na pragu elektrarne je cca 72 MW pri pretoku 550 m3/s in padcu 17 m.

Za potrebe odstranjevanja naplavin z vtočnih rešetk je na HE Vuhred nameščen pomični čistilni stroj (v nadaljnjem besedilu: čistilni stroj). Čistilni stroj je izdelalo in montiralo podjetje Metalna Maribor leta 1956.

Na čistilnem stroju ni bilo od montaže naprej izvedenih večjih obnovitvenih del na elektro in strojni opremi. Določeni deli tako strojne kot elektro opreme so že dotrajani, hkrati pa se pojavljajo težave pri dobavi rezervnih delov.

Glede na osnovi prej opisanih težav se je izdelal idejni projekt, iz katerega se je izbrala rešitev, ki predvideva izdelavo novega čistilnega stroja, ki pa bo po svojih karakteristikah enak obstoječemu.

Med čiščenjem vtočnih turbinskih rešetk je potrebno odstraniti varnostno ograjo, katera se nahaja v vzdolžnem gibanju čistilnega stroja. Tak način dela predstavlja varnostno tveganje. Pri zasnovi novega čistilnega stroja je potrebno predvideti vpetja konstrukcije table čistilnega stroja na način, da ne bi bilo potrebno odstranjevanje varnostne ograje.

Terminski plan izvedbe del

Terminski plan izvedbe vseh potrebnih del za nov čistilni stroj HE VH:

- Izdelava PZI dokumentacije za strojni in elektro del v začetku leta 2027.

- Izdelava in dobava novega čistilnega stroja do decembra 2027.

Obseg del zamenjave čistilnega stroja

Obseg razpisanih del predvideva:

- izdelavo projektne in tehnične dokumentacije;

- izdelavo, dobavo in montažo novega čistilnega stroja (komplet s celotno opremo).

Nov čistilni stroj mora imeti enake pristaniške mere kot obstoječi čistilni stroj, ki je trenutno nameščen nad turbinskim vtokom na krovu elektrarne.

Vozna proga ostane obstoječa in na njej ni predvidenih nobenih del. Obstoječi čistilni stroj prav tako ni predmet tega razpisa.

OPIS OBSTOJEČEGA čistilnega stroja

Zaradi dotrajanosti obstoječega čistilnega stroja in zaradi dotoka večje količine naplavin (listja , trave, debel, vejevja in drugih smeti) na vtočne rešetke, se na zahtevo naročnika obstoječi čistilni stroj zamenja z novim čistilnim strojem z vso pripadajočo opremo.

Obstoječi čistilni stroj je sestavljen iz komandne kabine, iz katere se vrši upravljanje in strojnice, kjer so nameščeni pogonski sistemi zajemalca. Oboje je na nogah čistilnega stroja, opremljenimi s pogonom vožnje. Na levi strani, gledano proti toku vode, je nameščen hidravlični grabež za odstranjevanje večjega plavja. Pod čistilnim strojem je voziček, kamor pada odstranjeno plavje.

Vozna proga čistilnega stroja je razdeljena na več delov (vsak del proge pred posameznim vtočnim poljem). Prenašanje čistilnega stroja se vrši s portalnim žerjavom 140 t. V ta namen je na strehi oz. konstrukciji čistilnega stroja nameščena kovinska konstrukcija, ki omogoča vpenjanje čistilnega stroja na portalni žerjav 140 t.

Osnovni podatki obstoječega čistilnega stroja:

| Tip | Pomični čistilni stroj za vtočne rešetke |
| --- | --- |
| Leto izdelave | 1956 |
| Pogonski razred | / |
| Nosilnost dviga | / |
| Višina dviganja | 23 (24) m |
| Hitrost dviganja | 20 m/min |
| Hitrost vožnje čistilnega stroja | 15 m/min |
| Dolžina vozne proge |  |
| Razpetina med nogami (tirnicami) | 2650 mm |
| Širina tirnice | 46 mm |
| Teža glavnih delov čistilnega stroja | Zajemalec – 1646 kg |
| Skupna teža čistilnega stroja | / |
| Kolesni pritisk na tir vozne proge (in kolo) | / |
| Dovoljeni kolesni pritisk | / |
| Čistilna širina zajemalca | 2,19 m |
| Pogoni | Trifazni izmenični; 380/220; 50 Hz |
| Količnik stabilnosti | / |
| Lastna stabilnost | / |
| Značilnosti jeklenih vrvi | Nosilna vrv – Φ13 mm |

OBSEG DEL IZDELAVE, DOBAVE IN MONTAŽE NOVEGA čistilnega stroja

Uvodno pojasnilo

V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora Izvajalec del vključiti v obseg izdelave in dobave novega čistilnega stroja. Popis dobav in storitev ter ostale zahteve, podane v tej specifikaciji, se tako ne morejo smatrati kot specifikacija vseh detajlov.

Obseg dobave mora Izvajalec prilagoditi konceptu naprave. Izvajalec je dolžan dobaviti celotno opremo čistilnega stroja tako, da bo celota delovala funkcionalno, varno, zanesljivo in bo skladna z veljavnimi predpisi.

Specifikacije in zahteve navedene v predmetni razpisni dokumentaciji se ne smejo smatrati kot omejitev. Dobavitelj opreme mora v okviru pogodbene cene dobaviti tudi vse ostale dele opreme oziroma opraviti vse ostale storitve, ki iz kakršnega koli razloga v razpisni dokumentaciji niso navedene, če so le te bistvenega pomena za kontinuirano, zanesljivo in varno obratovanje opreme.

Pred oddajo ponudbe mora ponudnik obvezno opraviti ogled obstoječega stanja čistilnega stroja in stanja mesta postavitve na objektu HE Vuhred.

Obseg dobave novega čistilnega stroja

Obseg razpisanih del za izdelavo novega čistilnega stroja predvideva:

- izdelavo tehnične dokumentacije novega čistilnega stroja;

- izdelavo, dobavo in montažo novega čistilnega stroja;

- dobava in montaža novega hidravličnega grabeža (komplet s prijemali);

- izdelava in dobava novega vozička za plavje;

- izdelava nove naprave za prenašanje čistilnega stroja z žerjavom;

- transport opreme;

- kontrola kvalitete, prevzemi, preizkušanje;

- usposabljanje osebja naročnika.

V obsegu dobave čistilnega stroja je vključen transport vse opreme navedene v tem razpisu na objekt in znotraj območja HE Vuhred.

Izdelava tehnične dokumentacije novega čistilnega stroja

Zahteve za izdelavo tehnične dokumentacije so :

- Vsa tehnična dokumentacija mora biti izdelana v skladu z internimi tehničnimi standardi TS 03-000.

- Vsi dokumenti morajo nositi identifikacijsko številko/oznako skladno s KKS HSE – TS ter klasifikacijo, ki jo bosta uskladila Izvajalec in Naročnik.

V času sklepanja pogodbe bo Izvajalec prejel 1 izvod veljavnega sistema označevanja in detajlna navodila za uporabo. Vse tehnične risbe morajo biti velikosti, ki jih predpisuje standard DIN 476.

Pri pripravi dokumentacije naj bo uporabljena naslednja programska oprema:

- Microsoft Office 2016 ali novejši;

- Autodesk AutoCAD 2014 ali novejši;

- WSCAD, EPLAN, oz. predhodno uskladiti z naročnikom;

- Adobe Acrobat (PDF/A format);

- Microsoft Project.

Projekt za izvedbo

Projekt za izvedbo (v nadaljnjem besedilu: PZI) mora zajemati najmanj:

- trdnostni in stabilitetni izračun (dodaten opis v točki 3.3.1.3)

- delavniške risbe,

- sestavne risbe

- liste in specifikacije materiala,

- liste rezervnih delov,

- tehnične prospekte za kupljeno opremo,

- električne sheme…

PZI mora Izvajalec del naročniku predati v:

- dveh pisnih izvodih;

- enem izvodu na elektronskem mediju.

V obsegu PZI mora Izvajalec Naročniku predati najmanj:

Risbe, diagrame in sheme

- dispozicijske risbe,

- dimenzijske risbe,

- risbe obremenitev,

- sestavne risbe sklopov čistilnega stroja,

- delavniške risbe v tovarni izdelanih delov čistilnega stroja,

- montažne risbe,

- risbe kabelskih tras,

- kabelski načrt,

- enopolne sheme,

- tokovne sheme,

- risbe izgleda električnih omar.

Sezname in specifikacije

- seznam vgrajenega materiala in opreme ter njihove tehnične karakteristike,

- seznam vgrajene opreme z identifikacijskimi oznakami,

- seznam napisnih tablic,

- seznam električnih potrošnikov,

- seznam rezervnih delov,

- seznam kablov,

- seznam spončnih letev.

Izračune

Dobavitelj mora za vse glavne obremenjene dele čistilnega stroja izdelati izračune za določitev glavnih izmer in dimenzij opreme oz. prikazati napetosti in deformacije v posameznih presekih konstrukcije v skladu z EN13001. Posebno pozornost mora posvetiti izračunu stabilnosti čistilnega stroja. Kolesne pritiske je potrebno določiti v skladu s FEM 1.001 in ne smejo presegati obstoječih kolesnih pritiskov.

Prospekte s tehničnimi podatki

Za opremo, ki bo vgrajena na čistilni stroj in bo kupljena na tržišču, mora izbrani Izvajalec Naročniku predati prospekte s tehničnimi podatki, ki so lahko v angleškem ali nemškem jeziku. Ti prospekti naj vsebujejo tehnične opise opreme, karakteristike in zmogljivosti opreme, pogoje za vgradnjo, itd. V prospektih naj bo označen tip in kataloška številka opreme, ki bo vgrajena na čistilnem stroju.

Projekt izvedenih del

Projekt izvedenih del (v nadaljnjem besedilu: PID) predstavlja izvedeno stanje čistilnega stroja po izvedbi del in zaključenem poizkusnem obratovanju in je praktično enake sestave kot PZI.

PID mora Izvajalec del naročniku predati v:

- treh pisnih izvodih

- enem izvodu na elektronskem mediju (v pasivni obliki in izvorni obliki)

Naročniku je potrebno predati končno dokumentacijo v modrih mapah (RAL 5015 ali temnejše). Vse mape morajo biti samostoječe in s štirimi rinčicami, ter opremljene z naslovnico mape in naslovnico mape-stransko. Debelina map mora biti skladna z debelino dokumentacije, ki je v njej (ne smejo biti predebele). Večje risbe od A4 morajo biti pri luknjah ojačane. Dokumentacija mora biti ustrezno zložena, da je razvidna sledljivost dokumentov.

Dokumentacijo dokazil o zanesljivosti objekta je potrebno predati v treh izvodih. En izvod mora biti izdan v elektronski obliki na podatkovnem nosilcu CD/DVD ali USB ključku.

Tehnična dokumentacija postane last naročnika, ki jo lahko uporablja pri izvedbi vzdrževalnih del na čistilnem stroju.

Ostala tehnična dokumentacija

Navedena ostala tehnična dokumentacija se naročniku preda v treh pisnih izvodih in enem izvodu na elektronskem mediju:

- seznam dokumentacije,

- terminski plan izdelave in montaže,

- navodilo za transport in montažo čistilnega stroja na objektu,

- plan kontrole kvalitete,

- dokazna dokumentacija,

- navodila za obratovanje, upravljanje in vzdrževanje čistilnega stroja kot ločene dokumente,

- program usposabljanja osebja naročnika,

- kontrolna in matična knjiga čistilnega stroja,

- prospekti s tehničnimi podatki,

- Drugo.

Naročniku je potrebno predati končno dokumentacijo v modrih mapah (RAL 5015 ali temnejše). Vse mape morajo biti samostoječe in s štirimi rinčicami, ter opremljene z naslovnico mape in naslovnico mape-stransko. Debelina map mora biti skladna z debelino dokumentacije, ki je v njej (ne smejo biti predebele). Večje risbe od A4 morajo biti pri luknjah ojačane. Dokumentacija mora biti ustrezno zložena, da je razvidna sledljivost dokumentov.

Dokumentacijo dokazil o zanesljivosti objekta je potrebno predati v treh izvodih. En izvod mora biti izdan v elektronski obliki na podatkovnem nosilcu CD/DVD ali USB ključku.

Zahteve za prej našteto dokumentacijo so:

Seznam dokumentacije

Seznam naj bo izdelan v obliki tabele v programu Microsoft Excel. Zajema naj vse risbe in dokumente, ki jih namerava v skladu s tem razpisom dobavitelj poslati Naročniku v pregled oz. njegovo last.

Terminski plan izdelave in montaže

Izdelati ga je potrebno v programu Microsoft Project. Zajeti mora vse aktivnosti dobave in izdelave čistilnega stroja vključno s transportom in montažo na terenu ter preizkušanjem in predajo čistilnega stroja. Terminski plan je potrebno Naročniku poslati v pregled v roku 15 dni po podpisu pogodbe v dveh pisnih izvodih in en izvod v elektronski original obliki datoteke.

Plan kontrole kvalitete (QC)

Zajema seznam vseh kontrolnih postopkov, ki jih namerava Izvajalec izvesti z namenom dokazati Naročniku kvaliteto vgrajenih materialov, kvaliteto izdelave čistilnega stroja v tovarni in kvaliteto montaže in preizkušanj na terenu. QC plan je potrebno Naročniku poslati v pregled v roku 30 dni po podpisu pogodbe.

Dokazna dokumentacija

Po zaključeni montaži mora Izvajalec Naročniku izročiti vse dokumente, ki dokazujejo kvaliteto vgrajenega materiala in opravljenih storitev. Dokumenti naj bodo zbrani v mapi z naslovom »DZO – dokazilo o zanesljivosti objekta«. Mapa praktično vsebuje poročila o pregledih in prevzemih, spričevala (certifikate) o preizkusih, ateste o uporabljenih materialih, merilne protokole, izjave o skladnosti, atest varilca in ostalo tehnično dokumentacijo v zvezi s kakovostjo vgrajenih materialov in opravljenih storitev.

Dokazna dokumentacija mora biti ustrezno zložena, da je razvidna sledljivost dokumentov. Po izvedbi del preda Izvajalec del Naročniku en izvod »DZO – dokazilo o zanesljivosti objekta« v pisni obliki.

Izvajalec del mora Naročniku ob zaključku del posredovati pisno izjavo o skladnosti CE za čistilni stroj kot celoto.

Navodila za obratovanje, upravljanje in vzdrževanje čistilnega stroja

Navodila za obratovanje, upravljanje in vzdrževanje čistilnega stroja morajo biti izdelana v skladu s prilogo I Pravilnika o varnosti strojev (Uradni list RS št. 25/2006) v slovenskem jeziku. Navodila za obratovanje, upravljanje in vzdrževanje naj bodo predana kot ločeni dokumenti.

Za opremo, ki je vgrajena na čistilni stroja in je bila kupljena na trgu, mora Izvajalec k osnovnim navodilom čistilnega stroja priložiti še prospekte s tehničnimi podatki in navodili za upravljanje in vzdrževanje proizvajalca te opreme.

Preliminarna navodila za obratovanje, upravljanje in vzdrževanje čistilnega stroja mora Izvajalec predati Naročniku v enem izvodu po zaključeni montaži oz. pred funkcionalnim preizkušanjem čistilnega stroja na terenu.

Priložena navodila za manj pomembno kupljeno opremo, ki ne zahteva posebnega vzdrževanja, so lahko napisana v angleškem ali nemškem jeziku, medtem ko morajo biti navodila za upravljanje in vzdrževanje pomembnejše kupljene opreme, ki zahteva več vzdrževanja, prevedena v slovenski jezik.

Končna navodila za obratovanje, upravljanje in vzdrževanje čistilnega stroja Izvajalec preda Naročniku pred predajo čistilnega stroja Naročniku.

Program uvajanja Naročnika za delo s čistilnim strojem

Program uvajanja naj bo izdelan na osnovi navodil za obratovanje, upravljanje in vzdrževanje čistilnega stroja in naj vsebuje praktične demonstracije postopkov upravljanja in vzdrževanja čistilnega stroja.

Načeloma se bo uvajanje izvajalo na terenu po zaključeni montaži čistilnega stroja, lahko pa tudi že v fazi izdelave opreme, če bo Izvajalec del ocenil, da določenega postopka ne more dovolj dobro prikazati na terenu.

Programu morajo biti priloženi ustrezni tehnični dokumenti z opisi in navodili, ki bodo osebju Naročnika omogočali, da se čim bolj seznani s postopki upravljanja, obratovanja in vzdrževanja čistilnega stroja.

Kontrolna in matična knjiga čistilnega stroja

Kontrolna in matična knjiga morata biti dostavljeni naročniku pred pregledom čistilnega stroja s strani pooblaščene inštitucije in morata biti izpolnjeni skladno s predpisano zakonodajo.

Programska oprema krmilnika ter frekvenčnih pretvornikov

Na elektronskem mediju naj se nahaja programska oprema frekvenčnih pretvornikov z vsemi parametri za vsak frekvenčni pretvornik posebej ter programska oprema krmilnika, če je le-ta uporabljena.

Prospekti s tehničnimi podatki

Za opremo, ki bo vgrajena na čistilni stroj in bo kupljena na tržišču, mora izbrani Izvajalec Naročniku predati prospekte s tehničnimi podatki, ki so v slovenskem jeziku.

Ti prospekti naj vsebujejo tehnične opise opreme, karakteristike in zmogljivosti opreme, pogoje za vgradnjo, itd.

V prospektih naj bo označen tip in kataloška številka opreme, ki bo vgrajena na čistilnem stroju.

Pregled tehnične dokumentacije

Izbrani Izvajalec je dolžan tehnično dokumentacijo pošiljati Naročniku v pregled. Postopek pregleda dokumentacije s strani Naročnika izdelovalca dokumentacije ne odvezuje od njegove odgovornosti, kot projektanta oz. proizvajalca čistilnega stroja.

Pri postopku pregleda dokumentacije Naročnik preveri ali je Izvajalec pri projektiranju, konstruiranju in razpisih materiala za nov čistilni stroj upošteval zahteve iz razpisne dokumentacije in iz ostalih pogodbenih določil ali pa proizvajalcu predlaga spremembe, za katere smatra, da bi jih glede na izkušnje z obratovanjem in vzdrževanjem obstoječih žerjavov in čistilnih strojev bilo smiselno upoštevati.

Postopek pregleda dokumentacije

Izvajalec pošilja Naročniku v pregled po dve kopiji dokumentacije. Ena kopija pregledane dokumentacije se vrne Izvajalcu z oznako “POTRJENO”, “POTRJENO Z OZNAČENIMI POPRAVKI”, ali “NEPOTRJENO - VRNJENO V POPRAVO”.

Dokumentacija, ki dobi oznako “Potrjeno”, je bila pregledana in potrjena brez pripomb glede na skladnost z zahtevami predmetne razpisne dokumentacije in ostalih pogodbenih določil.

Dokumentacija, označena s “Potrjeno z označenimi popravki”, je bila pregledana, vendar so bile pri pregledu ugotovljena manjša odstopanja od razpisne dokumentacije oz. projektantu predlagane manjše spremembe.

Dokumentacija označena s “Potrjeno” ali “Potrjeno z označenimi popravki” dovoljuje Izvajalcu, da nadaljuje z nadaljnjim konstruiranjem oziroma izdelavo opreme, s tem, da upošteva popravke oz. pripombe.

Kljub temu mora Izvajalec dokumentacijo, označeno s “Potrjeno z označenimi popravki”, čim prej popraviti in jo ponovno v dveh izvodih poslati Naročniku v pregled.

Dokumentacija, označena z “Nepotrjeno – vrnjeno v popravo”, je bila pregledana, vendar so bile pri tem ugotovljena večja odstopanja oz. nepravilnosti, ki Izvajalcu ne dovoljujejo nadaljevanje konstruiranja oz. izdelave opreme po tej dokumentaciji.

Izvajalec mora v tem primeru to dokumentacijo nemudoma popraviti in jo ponovno v dveh izvodih poslati Naročniku v pregled.

Dokumentacijo, ki je pridobila status »Potrjeno«, mora Izvajalec del nemudoma poslati Naročniku v 3 kopijah, označenih z žigom »Za izvedbo«.

Vsaka revizija mora biti v glavi dokumenta označena s številko, datumom in vsebino spremembe oz. popravka. Popravki morajo biti vidno označeni tudi v dokumentu.

Roki predaje tehnične dokumentacije

Izvajalec je dolžan Naročniku predajati v pregled in usklajevanje spodaj navedene dokumente v naslednjih terminih:

V petnajstih (15) dneh po podpisu pogodbe:

- seznam dokumentacije,

- terminski plan izdelave in montaže,

- preliminarni plan kontrole kvalitete,

- preliminarne dimenzijske risbe čistilnega stroja in glavnih delov,

- preliminarni seznam električnih porabnikov in motorjev.

Pred pričetkom tovarniške izdelave opreme oziroma naročila kupljene opreme:

- končni plan kontrole kvalitete,

- delavniške risbe opreme,

- sestavne risbe čistilnega stroja in sklopov,

- prospekte s tehničnimi podatki za kupljeno opremo,

- sezname vgrajene opreme,

- tehnološke sheme mazanja,

- tokovne sheme, enopolne sheme…,

- sezname energetskih in signalnih kablov,

- program uvajanja osebja Naročnika.

V tridesetih (30) dneh pred začetkom montaže na terenu:

- navodilo za transport in montažo čistilnega stroja na objektu,

- program preizkušanja čistilnega stroja.

Do zaključka montaže oz. pred testiranjem opreme:

- preliminarna navodila za upravljanje in vzdrževanje,

- preliminarna knjiga zagotavljanja kvalitete,

- preliminarna dokumentacija PID,

- kontrolna in matična knjiga čistilnega stroja.

Pred predajo čistilnega stroja:

- končna navodila za upravljanje in vzdrževanje,

- končna dokumentacija PID,

- končna knjiga zagotavljanja kvalitete.

Projektiranje in kriteriji za projektiranje

Obremenitve in pristaniške mere čistilnega stroja

Skupne obremenitve čistilnega stroja na vozno progo morajo biti manjše ali enake izračunanemu maksimalnemu dovoljenemu kolesnemu pritisku obstoječega čistilnega stroja (oz. maksimalnemu kolesnemu pritisku dovoljenemu za ta tip vozne proge). Razpored in ustrezno število tekalnih koles čistilnega stroja se določi v projektni dokumentaciji PZI.

Prav tako morajo pristaniške mere čistilnega stroja ostati enake oz. se lahko dosegi povečajo, vendar le v dogovoru z naročnikom.

Okoljska izpostava čistilnega stroja

Čistilni stroj je lociran na turbinskem vtoku HE Vuhred in je izpostavljen vsem zunanjem vremenskim vplivom značilnim za to področje. Računati je potrebno, da mora čistilni stroj obratovati v razponu od – 20 do + 45 °C.

Za izvedbo protikorozijske zaščite je potrebno upoštevati izpostavo C5 VH, po SIST EN ISO 12944-2:2018, za dele potopljene v vodi (grabilec, tabla…) pa se upošteva izpostava Im1.

Hrup in vibracije

Zračni pritisk, merjen v skladu z ISO 3746, med obratovanjem čistilnega stroja na oddaljenosti 1 m od izvora hrupa naj ne presega 85 dB.

V vseh primerih obratovanja nivo vibracij rotirajočih delov ne sme preseči maksimalnih dovoljenih vrednosti za cono A po ISO 10816-1 razred IV.

Najnižja lastna frekvenca konstrukcije čistilnega stroja mora biti večja od 0,7 Hz.

Klasifikacija opreme

Pri projektiranju strojne in elektro opreme čistilnega stroja je prvenstveno upoštevati predpise SIST EN 13001 in FEM.

| Jeklena konstrukcija |  | ≥ HC2,S4 (EN 13001) |
| --- | --- | --- |
| Mehanizem čistilnega stroja |  | ≥ M7 (FEM) |
| Mehanizmi za vzdolžna premikanja |  | ≥ M6 (FEM) |

Predpisi in standardi

Zahtevano je, da se pri projektiranju, izdelavi in montaži čistilnega stroja poleg zgoraj navedenega standarda SIST EN 13001 upoštevajo zakoni, pravilniki, standardi in drugi predpisi veljavni v Republiki Sloveniji, in sicer:

- Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS št. 75/2008 skupaj s spremembami);

- izdelava celotnega čistilnega stroja naj bo v skladu SIST EN 1090;

- Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih varstva pri delu z dvigali (Ur.list SFRJ št. 30/69);

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS št. 56/99);

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS št. 101/2004);

- Pravilnik o osebni varnostni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS št. 89/99);

- Odredba o osebni varovalni opremi (Uradni list RS št. 97/2000);

- Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS št. 89/99);

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS št. 83/2005);

- Uredba o odpadkih (Ur.l. RS 77/2022 s spremembami Ur.l. RS 113/2023);

- Smernice za elektrotehniko (89/392/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC);

- Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS, št. 28/2009).

Poleg zgoraj navedenih predpisov, pravilnikov, uredb in zakonov je potrebno za določeno opremo upoštevati še druge veljavne standarde, ki so navedeni v tem razpisu ali jih bo predlagal ponudnik v njegovi ponudbi.

V kolikor za opremo ni na razpolago nobenega standarda ali pravilnika, je potrebno opremo projektirati, izdelati in montirati v skladu s splošno veljavno tehnično prakso.

Zanesljivost in varnost

Izvajalec je odgovoren, da bo obratovanje s čistilnim strojem varno in zanesljivo.

Vsi mehanizmi za vožnjo in dvige na čistilnem stroju morajo biti opremljeni z električno krmiljenimi zavorami.

Zavore morajo biti krmiljene tako, da vsak izpad napetosti za napajanje elektromotorjev povzroči takojšnje aktiviranje zavore.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti stabilnosti čistilnega stroja. Zaželeno je, da je stabilnost čistilnega stroja zagotovljena s samo konstrukcijo le-tega oz. z mehanskimi omejitvami.

Čistilni stroja naj bo minimalno opremljen z naslednjimi varnostnimi napravami;

- končnimi stikali za vse pomike;

- termično zaščito za vse elektromotorje;

- z gumbom za izklop v sili;

- z zavorami za vse pogone;

- napravami za sidranje čistilnega stroja (ročna sidrna klešča);

- zvočnim in svetlobnim opozorilom za vožnjo;

- zaščita proti prevrnitvi čistilnega stroja.

opis, Tehnični podatki in zahteve za IZDELAVO NOVEGA čistilnega stroja

Opis

Zaradi dotrajanosti obstoječega čistilnega stroja in zaradi dotoka večje količine naplavin (listja, trave, debel, vejevja in drugih smeti) na vtočne rešetke se na zahtevo naročnika obstoječi čistilni stroj zamenja z novim čistilnim strojem z vso pripadajočo opremo.

Tehnični podatki

| Tip čistilnega stroja | pomični; tri vrvni z zajemalcem z zobmi |
| --- | --- |
| Premikanje med vtočnimi polji | naprava za prenašanje z žerjavom |
| Tip vitla | dvižna tri-bobenska vitla |
| Nosilnost | poda projektant |
| Nosilnost zajemalca | poda projektant |
| Teža grabilca | pravilno težo izračuna in poda projektant |
| Grupa mehanizma | M7 |
| Max. pretok za en agregat | Cca 180 m3 |
| Max. pretok vseh agregatov | 550 m3 |
| Obešenje | 2 nosilni vrvi, 1 zapiralna |
| Hitrost na bobnu | 0 – 30 m/min |
| Hitrost vožnje čistilnega stroja | 0 - 15 m/min |  |
| Dolžina vrvi | določi projektant |
| Višina dviganja | cca. 23 m |
| Premer jeklene vrvi | poda projektant |
| Instalirana moč | poda projektant |
| Volumen | predvidi se grabilec enakih dimenzij in izgleda (ni potrebe po večjem volumnu) – potrebno pa je upoštevati obratovanje pod polnim natokom |
| Čistilna širina zajemalca | 2,19 m |
| Mehanska zaščita | IP55 |
| PKZ zaščita | C5, Im1, metalizacija (visoka; trajnost več kot 25 let) |

Sestav čistilnega stroja

Čistilni stroj je opremljen z upravljalno kabino, strojnico, tablo, zajemalcem, tri-bobenskim vitlom, vozičkom za plavje, hidravličnem grabežem, elektro opremo za delovanje čistilnega stroja, ograjo in dostopno lestvijo.

Strojnica je izdelana tako, da se konstrukcija pogona čistilnega stroja v celoti obda s pločevino. Kabina strojnice služi za zaščito vse pripadajoče vgrajene opreme dvigov in pogonov čistilnega stroja pred zunanjimi vplivi.

Čistilni stroj mora biti ročno upravljan iz svojega komandnega pulta v upravljalni kabini čistilnega stroja, ki se nahaja zraven strojnice. Prav tako je potrebno omogočiti delovanje preko daljinskih komand.

Zajemalec naj bo robustne izvedbe. Dvig in spust zajemalca se izvaja s pomočjo vrvnega mehanizma z vitlom v strojnici na čistilnem stroju. Sistem za odpiranje in zapiranje zajemalca naj bo izveden z diferencialom na skupni gredi z dvižnim pogonom (enaka izvedba kot na obstoječem čistilnem stroju – predvideti je potrebno le, da se verižni pogon zapre v ohišje). Pri gibanju zajemalca navzdol so grablje zajemalca odprte. Na pragu rešetke se grablje zaprejo in zajemalec potuje zaprt do stresalnega roba za smeti na mizi (tabli), kjer se grablje avtomatično odprejo. Smeti se stresejo v voziček. Na mizo (tablo) čistilnega stroja se privari stresalna plošča, ki omogoča zdrs smeti iz odprtega zajemalca.

Tabla po kateri se vozi zajemalec je robustne izvedbe in ima dodatna vodila za lažje stresanje smeti iz zajemalca v voziček za plavje. Reža med tablo in robom klančine vtoka mora biti minimalna.

Opcijsko se naredi predelava konstrukcije novega čistilnega stroja oz. se nov čistilni stroj opcijsko prilagodi tako, da bo čiščenje vtočnih rešetk mogoče brez odstranjevanja ograje okoli vtočnega polja, kot je bil način dela do sedaj.

Ograja okrog vtočnih polj ostane obstoječa in ni predmet tega popisa.

Obratovalni pogoji in zahteve

Čiščenje s čistilnim strojem mora biti omogočeno pri polnem pretoku dravske vode – pretok skozi en delujoč agregat je cca 180 m3/s (maksimalni moči delujočega agregata), skupni pretok pri polni moči vseh agregatov je 550 m3/s. Pri določitvi mase zajemalca je potrebno upoštevati tudi prisesane ovire na rešetki, preko katerih mora zajemalec potovati pri spustu. Dodaten pogoj za določitev mase zajemalca je zmožnost preboja zajemalca skozi zgornjo plast plavin.

Oprema čistilnega stroja sestoji iz vseh potrebnih strojnih komponent robustne izvedbe in nosilne jeklene konstrukcije za uporabo čiščenja vtočnih rešetk predpisane širine in globine. Zajemalec mora očistiti celotno širino in globino enega segmenta vtočne rešetke v enem delovnem ciklu.

Čistilni stroj mora biti izdelan za obratovanje na prostem nad reko Dravo. Vsi strojni deli in podporne konstrukcije morajo biti prilagojene za težke obratovalne razmere.

Tip čistilnega stroja je tri vrvni z grabilcem z zobmi. Pri gibanju zajemalca navzdol je pokrov z zobmi odprt. Na pragu rešetke se zajemalec zapre in potuje zaprt do stresalnega roba za smeti na mizi (tabli), kjer se avtomatično odpre in strese smeti v voziček za plavje.

Rotacija odpiranja zajemalca z zobmi se izvede preko skupne pogonske gredi s prigrajenim diferencialom za odpiranje in zapiranje zajemalca.

Na mizi (tabli) čistilnega stroja je privarjena stresalna plošča, ki omogoča zdrs smeti iz odprtega zajemalca v voziček za plavje, ki se transportira skupaj s čistilnim strojem.

Izvajalec bo izdelal, dobavil in montiral vse elektromotorne pogone za čistilni stroj, kompletno z elektromotorjem, elektro-hidravlično zavoro, reduktorjem, frekvenčnikom vožnje čistilnega stroja, končnimi stikali in absolutnim merilcem višine dviga oziroma globine zajemalca.

Izvajalec bo dobavil kompletno elektro opremo za delovanje čistilnega stroja.

| Širina enega vtoka | Cca 10 m |
| --- | --- |
| Max. pretok – obratuje en agregat | 180 m3 |
| Max. pretok – obratujejo vsi agregati | 550 m3 |
| Višina dviga grabilca | cca. 23 m |
| Hitrost dviga grabilca | 0 – 20 m/min |
| Hitrost spuščanja grabilca | 0 – 30 m/min |
| Hitrost čistilnega stroja | 0 - 15m/min |
| Razmak med lamelami vtočne rešetke | 100 mm |
| Nagib rešetke | 15° |
| Širina ene vtočne rešetke | Cca 1100 mm |
| El. napetost | 3 faze, 400 V, 50 Hz (priklop na obstoječe priključne omarice) |
| Temperaturno območje delovanja | -15°C do +40°C |

Oprema, material in storitve v obsegu dobavitelja

Celoten obseg dobave čistilnega stroja:

- projektiranje in izdelava čistilnega stroja za čiščenje vtoka vključno z vsemi pripadajočimi elementi za normalno obratovanje;

- izdelava PZI in predaja v potrditev;

- vsa potrebna posebna orodja za montažo;

- rezervni deli, olja in maziva;

- lista elektromotorjev;

- diagrami za elektro opremo;

- nabava potrebne opreme in materiala (in vhodne kontrole);

- testi in kontrole pri proizvajalcu;

- transport opreme na HE Vuhred;

- montaža;

- testi in kontrole na HE Vuhred;

- izdelava predajne dokumentacije;

- uvajanje osebja naročnika.

POSEBNE Tehnične zahteve

Strojna oprema

Nosilna jeklena konstrukcija čistilnega stroja

Nosilni deli čistilnega stroja so varjene konstrukcije, izdelane iz jekla S355J2+N ali podobnega.  Konstrukcija čistilnega stroja mora biti robustna in dimenzionirana na maksimalne obremenitve, odprte izvedbe (izdelana s H in I profili ter ojačitvami).

Čistilni stroj mora biti skonstruiran tako, da se na objektu posamezni nosilni deli med seboj vijačijo. Varjenje glavne jeklene konstrukcije na terenu ni dovoljeno.

Protikorozijska zaščita vseh delov nosilne konstrukcije čistilnega stroja mora biti do končnih premazov izvedena že v tovarni proizvajalca. Na objektu je dovoljeno samo popravilo poškodb.

Oblika (preddispozicija) čistilnega stroja z nogami naj bo podobna obliki obstoječega čistilnega stroja.

Ograje in podesti

Ograje, podesti, rešetke, platforme, lestve, prijemala vključno s pritrdilnim materialom naj bodo izdelani iz konstrukcijskega jekla. Vsi ti elementi so na osnovno nosilno konstrukcijo čistilnega stroja privijačeni ali pritrjeni z drugo razstavljivo zvezo.

Ograje, podesti in pohodne pločevine morajo biti postavljene tako, da omogočajo dostop do vseh komponent čistilnega stroja, katere je potrebno periodično vzdrževati. Za dostop na čistilni stroj se predvidi lestev s hrbtobranom po nogi čistilnega stroja.

Za pokrivanje podestov, stopnic in drugih platform naj se prvenstveno uporabijo pocinkane rešetke. Ograje, podesti, rešetke, platforme, lestve, prijemala morajo biti vroče cinkani.

Vse pohodne površine morajo biti v proti-zdrsni izvedbi.

Vsi kovinski deli morajo biti galvansko povezani – izenačen električni potencial s primernimi vodniki po TSG-N-003.

Streha in bočne zaščite čistilnega stroja

Preko celotne površine nad čistilnim strojem se izdela streho za zaščito opreme pogona čistilnega stroja pred zunanjimi vremenskimi vplivi. Streha se naj predvidi v montažno/demontažni izvedbi za namene vzdrževanja opreme. Prav tako je potrebno izdelati bočno zaščito (zaprta konstrukcija strojnice in upravljalne kabine). Streha in bočne zaščite naj bodo izvedene enako kot so pri osbtoječem čistilnim stroju (škaltasta konstrukcija).

Prekritje strehe in bočna zaščita naj bo iz barvane jeklene pločevine (RAL glede na dogovor) minimalne debeline 0,8 mm, ki je pritrjena na nosilno jekleno konstrukcijo strehe z nerjavnimi vijaki.

Bočne zaščite naj bodo dodatno opremljene  z ustreznimi  svetlobnimi okni in prehodi z vrati. Uporabi se zasteklitev, ki ne ogroža osebja v primeru loma. Streha naj bo opremljena z lovilci in odcejevalniki meteorne vode, speljanimi na nivo tekalnih koles.

Kabina z upravljalnim pultom

Na čistilnem stroju je na preglednem mestu pozicionirana upravljalna kabina. Kabina je s sprednje in bočne strani zastekljena, da je omogočen dober pregled nad območjem dela s čistilnim strojem. Sprednje steklo kabine naj ima možnost odpiranja oken z notranje strani kabine.

Uporabi se zasteklitev, ki ne ogroža osebja v primeru loma. Kabina mora imeti vgrajeno napravo proti rošenju šip, grelno napravo ter klimatsko napravo (priporoča se kombinirana hladilno-grelna klimatska naprava).

Zaradi zmanjšanja tveganja za poškodbe steklenih površin je potrebno na okna, ki so izpostavljena možnosti trka, namestiti zaščitno mrežo, ki bo služila kot varovalni element v primeru nenamernega trka grabeža in plavja ob steklo.

V kabini je ob komandnem pultu za čistilni stroj postavljen ergonomsko oblikovan sedež. Naslonjala za roke naj bodo na takšni višini, da so pri upravljanju s čistilnim strojem, roke/komolci naslonjeni na naslonjalo.

Tekalna kolesa

Tekalna kolesa naj bodo kovana z vodilnim vencem iz jekla 42CrMo4 ali podobnim in termično obdelana – poboljšana in plamensko površinsko kaljena.

Pri izračunu in dimenzioniranju tekalnih koles čistilnega stroja je potrebno upoštevati obliko in dimenzije obstoječe tračnice vozne proge. Izračunani maksimalni kolesni pritisk ne sme biti presežen.

Pogon tekalnih koles z odprtimi zobniki ni dovoljen.

Reduktorji

Vsi reduktorji naj bodo zaprtega tipa z varjenim ohišjem in mazani z oljno kopeljo. Polžasti reduktorji in pogoni z zunanjimi odprtimi zobniki niso dovoljeni. Za vležajenje gredi naj se uporabijo kotalni ležaji. Reduktorji naj bodo opremljeni z vizualnimi oljekazi.

Vrvni bobni

Vrvni bobni so varjene izvedbe. Jeklena vrv se na boben lahko navija samo v eni ravnini.

Širina bobna mora biti tolikšna, da na bobnu ostanejo vsaj še tri ovoji vrvi po dosegu najnižje zahtevane točke dviga. Vležajenje vrvnega bobna naj bo izvedeno z dvorednimi sodčastimi ležaji.

Jeklene vrvi

Jeklene vrvi naj bodo proizvedene v skladu z DIN 3064 ali podobnim. Za vse dvige naj bodo jeklene vrvi v pocinkani izvedbi dobavljene od renomiranega proizvajalca kot npr. Pfeifer, Teufelberger ali CasarVrvi. Imeti morajo zadostno dolžino. Računati je, da pri maksimalnem spustu grabilca ostanejo na bobnu še minimalno trije ovoji.

Ležaji

Uporabijo se lahko le kvalitetni kotalni ležaji mazani z oljno kopeljo ali z mastjo. Prednostno naj se uporabljajo dvoredni sodčasti ležaji.

Mazalni sistem čistilnega stroja

Za mazanje ležajev pogona vožnje čistilnega stroja je predvideti ročno mazanje z mazalkami. Posamezna nedostopna mazalna mesta morajo biti povezana s čim krajšo cevjo do dostopnega  vidnega mesta.

Vijačni material

Za vse vijačne zveze naj se uporabi metrični vijačni material, izdelan po standardih DIN iz jekla minimalne kvalitete 8.8. in ustrezno protikorozijsko zaščiten (galvaniziran, vroče cinkan ...). Vsi vijaki manjši od M16 naj bodo izdelani iz nerjavnega jekla.

Elektro oprema

Napajanje

Dovod električne energije na čistilni stroj je preko odjemalca na navijalnem bobnu. Dovod nato poteka v elektro omaro, ki je na čistilnem stroju, na kateri se nahaja glavno stikalo za dovod energije do pogonov.

Pogon navijalnega bobna naj bo izveden kot je na obstoječem – z vzmetjo.

Navijanje električnega kabla na boben naj bo enojno v obliki spirale. Na navijalnem bobnu je navit nov električni kabel dimenzij, ki jih bo določil projektant čistilnega stroja glede na skupno moč porabnikov na čistilnem stroju. Kabel mora biti odporen na zunanje klimatske pogoje in mehanske obremenitve. Priporoča se proizvajalec Lapp kabel ali ekvivalenten.

Pozicija pritrditve bobna na čistilni stroj naj bo na lokaciji, ki bo zagotavljala enak položaj električnega kabla pri odvijanju kot je pri obstoječem čistilnem stroju.

Odjemna mesta so tri, po eno na vsakem vtočnem polju. Zamenjava obstoječih odjemnih elektro omar ni predmet tega popisa.

Električni priključek na novem dovodnem kablu naj bo prilagojen priključku na obstoječih odjemnih mestih.

Razsvetljava

Predvideti je razsvetljavo upravljalne kabine in strojnice čistilnega stroja.

Na zunanjosti čistilnega stroja je potrebno namestiti razsvetljavo za osvetlitev okolice čistilnega stroja. Razsvetljava mora biti nameščena tako, da učinkovito osvetljuje delovno območje čistilnega stroja in območje gibanja posluževalcev. Razsvetljava mora biti odporna na obratovalne razmere (vsaj IP65 in UV obstojno).

Elektromotorji

Elektromotorji morajo biti ustreznih karakteristik za izbran dvig ali pomik. Motorji vožnje čistilnega stroja morajo biti prilagojeni obratovanju s frekvenčnim pretvornikom. Prav tako morajo imeti prigrajen ventilator, ki je napajan neodvisno od motorja. IP zaščita mora ustrezati pogojem, katerim so motorji izpostavljeni.

Moč motorja dvižnih mehanizmov naj bo minimalno 130 % moči, potrebne za dvig predvidenega bremena.

Zavore

Vse zavore morajo biti električno krmiljene. Ob izgubi napetosti morajo mehansko zavreti.

Vozne zavore so lahko vgrajene direktno v elektromotorje in morajo biti dimenzionirane na 150 % momenta pripadajočega elektromotorja oz. morajo čistilni stroj ustaviti pri polnem gibanju.

Držalne zavore (rineži) dvižnih mehanizmov morajo biti dimenzionirane na 200 % momenta pripadajočega bremena. Držalne zavore dvižnih mehanizmov morajo biti montirane na reduktorski strani dvižnega pogona in pogona zajema zajemalca.

Frekvenčni pretvorniki

Zahteva se frekvenčni pretvornik za vožnjo čistilnega stroja. Frekvenčnik za vožnjo mora imeti vgrajene inkrementalne dajalce obratov.

Frekvenčni pretvornik mora imeti prigrajen sistem za zaviranje elektromotorja vključno z zaviralnimi upori.

Frekvenčni pretvornik(i) (npr. ABB ali podobni) ter pripadajoča oprema (vhodni in izhodni filter, dajalec obratov, vmesnik za zaviranje, zaviralni upori) naj bodo dobavljeni in uporabljeni od renomiranega proizvajalca.

Za dvižni pogon grabilca in pogon zajema grabilca se frekvenčnik NE uporabi.

Krmiljenje čistilnega stroja ter ožičenje

Nadzor nad delovanjem čistilnega stroja naj se izvede s pomočjo enega krmilnika (PLC-ja) in po potrebi z dislocirano enoto, prednostno se priporoča proizvajalec Siemens. Krmilnik tako opravlja nadzor nad vsemi komandami in izvršnimi členi ter opravlja zaščitno funkcijo pred preobremenitvijo.

Dvigi morajo biti opremljeni s pred-izklopnim in končnim stikalom. Prav tako naj vsebujejo merilec za merjenje globine, na kateri se nahaja zajemalec.

Na čistilnem stroju mora biti izvedena diagnostika napak. To pomeni, da mora biti alarmirana okvara vseh krmilnih elementov, preobremenitve dviga, termične in tokovne preobremenitve motorjev, izpadi napajanja ter avtomatov. Iz alarmov mora biti jasno, kateri element je v okvari, zato ne sme biti v en alarm paralelno vezano več informacij. Na čistilnem stroju mora biti vsaj en prikazovalni panel, na katerem se da videti morebitne napake ter spremljati osnovne parametre (toki motorjev, temperature).

Ob prevzemu čistilnega stroja se skupaj z dokumentacijo dostavi tudi programska oprema krmilnika ter frekvenčnih pretvornikov na elektronskem mediju. Programska oprema mora biti odprto-kodna.

Prav tako morajo imeti navijalni bobni končna stikala za obe skrajni legi.

Stikalna oprema (kontaktorji, motorska zaščina stikala, varovalke) se priporočajo proizvajalca Eaton ali podobno.

Za spončni material v omarah se priporoča proizvajalca Weidmueller ali podobno.

Stikalne omare in upore je treba zaščititi pred vremenskimi vplivi (dež, sneg) z zaščitno pločevino, ter izolacijsko preprogo pred stikalnimi omarami. Stikalne omare naj bodo od proizvajalca Rittall ali podobno. Izbrana mora biti ustrezna zaščita stikalne omare in druge krmilne tehnike pred zunanjimi pogoji (IP zaščita, gretje omare, hlajenje omare – ventilatorji, kjer so frekvenčni pretvorniki).

Povezovalni kabli morajo biti finožični z opletom in morajo biti prilagojeni razmeram, ki vladajo na čistilnem stroju (odpornost proti temperaturam, olju in masti, stalnemu upogibanju kablov pri premičnih delih). Priporoča se proizvajalec Lapp kabel ali podobno. Prostih mora biti najmanj 25 % žic v kablu pri krmilnih tokokrogih.

Vse interne žične povezave morajo biti označene, prav tako morajo biti označene sponke in spončne letve. Priporoča se označevanje z oznakami proizvajalca Weidmueller ali podobno.

Čistilni stroj mora imeti prigrajene zvočno-optične signalne stebričke.

Izvedena mora biti tudi strelovodna zaščita v skladu s Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS, št. 28/2009).

Stacionarne komande čistilnega stroja

- prilagoditev stacionarnih komand v kabini čistilnega stroja

Kabina z upravljalnim pultom

Kabina mora biti opremljena s krmilnimi komandami, ki omogočajo upravljanje obratovanja zajemalca in vožnje čistilnega stroja.

V kabini mora biti indikator stabilnostnih momentov in indikator globine grabilca (najbolje na komandnem pultu oz. delovnem stolu). Signalizirano mora biti delovanje zaščit ter drugih napak na čistilnem stroju. Pomembna opozorila naj bodo signalizirana z lučko (predvidoma dve: opozorilo – rumena, napaka – rdeča), ki se nahaja zraven prikazovalnega panela.

Iz kabine se vklopijo reflektorji za osvetlitev celotnega delovnega področja čistilnega stroja.

Kamere za opazovanje gibanja posluževalcev

Kabina naj bo opremljena z zaslonom, ki prikazuje gibanje posluževalcev čistilnega stroja v območju nakladanja plavja. V ta namen se na zunanjosti čistilnega stroja namesti kamera, na mesto, kjer je gibanje posluževalcev na kameri najbolj razvidno in najbolje zajema območje, ki ga iz kabine ni možno videti. Kamera mora biti odporna na vremenske razmere.

Varnostno izklopno stikalo

Zunanja namestitev varnostnih stikal za zasilni izklop naj bo izvedena na podobno dostopnih mestih kot so obstoječa.

Elektromagnetna združljivost

Vsa elektro oprema mora biti v skladu s slovenskim pravilnikom o elektromagnetni združljivosti (EMC) s pripadajočimi podzakonskimi akti. Upoštevati je potrebno tudi mednarodne standarde (EN,IEC 61000), ki obravnavajo problematiko elektromagnetne združljivosti.

Vgrajene naprave ne smejo povzročati prekomernih elektromagnetnih motenj ter morajo biti odporne proti takim motnjam.

Dodatna oprema k čistilenemu stroju

Hidravlični grabež

Na konstrukcijo čistilnega stroja je potrebno prigraditi nosilec za namestitev hidravličnega grabeža. Nosilnost in doseg hidravličnega grabeža naj bo enak kot pri obstoječem hidravličnem grabežu. Dobavijo se prijemalna čeljust v eni velikosti manj, kot pa je obstoječa (košara). Dodatno se dobavi še prijemalo tri-zob.

Upravljanje je predvideti z ločenimi radijskimi komandami.

Priporoča se proizvajalec Palfinger.

Voziček za plavje

Voziček za plavje mora biti prilagojen konstrukciji čistilnega stroja in mora biti takšne konstrukcije, da ga je možno transportirati skupaj s čistilnim strojem.

Naprava za prenos čistilnega stroja z žerjavom

Konstrukcija čistilnega stroja mora biti prilagojena za prenašanje med vtočnimi polji. V ta namen je potrebno narediti novo napravo za prenašanje čistilnega stroja z žerjavom. Predlaga se podoben sistem prenašanja kot je na obstoječem čistilnem stroju. Prenos čistilnega stroja mora biti izveden z uporabo le enega dviga portalnega žerjava.

V sklopu prenašanja čistilnega stroja se predvidi pripravo za lažje pozicioniranje čistilnega stroja na vozno tirnico.

Sidrna klešča

Čistilni stroj je potrebno opremiti s sidrnimi kleščami za parkiranje čistilnega stroja.

Opozorilne table VZD

Čistilni stroj je potrebno opremiti z opozorilnimi tablami za varnost in zdravje pri delu.

Rezervni deli

Rezervni deli navedeni v tej specifikaciji morajo biti dobavljeni v obsegu pogodbe.

Za vsak tip in velikost spodaj navedene opreme je potrebno dobaviti 1 kom opreme kot rezervni del;

- elektromotor (1 kom za pogon zajemalca, 1 kom za pogon vožnje),

- frekvenčni pretvornik – en kos za vožnjo čistilnega stroja,

- končna stikala za vožnjo čistilnega stoja in dvig grabeža – en kos za vsak tip,

- operaterski panel – en komplet za čistilni stroj,

- zavorne obloge – en par za vsak tip,

- elastični vložki sklopk – en komplet za vsak tip,

- električno krmiljeni aktuatorji zavor – rineži – en kos za vsak tip,

- 4 kos LED reflektor,

- 2 kosa glavnika zajemalca,

- bremenska vrv – 1 kos za vsak tip

- 2 kosa ščetk za drsne obroče navijalnega bobna, v kolikor je navijalni boben za kabel v takšni izvedbi.

Izvedba PKZ

V obsegu izvedbe protikorozijske zaščite čistilnega stroja je predvidena dobava premaznih materialov renomiranega proizvajalca potrjenega s strani Naročnika, priprava površin in izvedba premazov. Vsa oprema se protikorozijsko zaščiti že v tovarni Izvajalca. Na objektu je predvideno le popravilo poškodb med transportom in montažo in izvedba zaključnega dekorativnega premaza po potrebi.

Za protikorozijsko zaščito čistilnega stroja je predviden sistem zaščite za izpostavo C5 VH v DSF min. 280 μm in življenjsko dobo daljšo od 25 let.

Vse jeklene konstrukcije in oprema se v celoti zaščitijo v delavnici. Poškodbe premaznega sistema po montaži se lokalno popravijo. V primeru, da obseg poškodb sistema zaščite presega 5 % posameznih zaključenih površin je nanjo potrebno izvesti dodaten 100 % dekorativni nanos.

»Naročnik si pridržuje pravico zahtevati dodaten 100 % dekorativni nanos z vsemi za končno kvaliteto potrebnimi pripravljalnimi deli v primeru, ko obseg poškodb na posamezni zaključeni površini presega 5 %, na stroške Izvajalca«.

Pri projektiranju konstrukcije čistilnega stroja ter nato izvedbi PKZ čistilnega stroja je potrebno upoštevati naslednje pravilnike in standarde;

- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, št. 101/2005)

- SIST EN 1993-1-1 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

- SIST EN ISO 8501-1 Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih proizvodov - Vizualno ocenjevanje čistosti površine - 1. del: Stopnje korodiranosti in stopnje priprave nezaščitenih jeklenih podlag ter jeklenih podlag po popolni odstranitvi starih premazov

- ISO 8503-2 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates -Part 2: Method for the grading of surface profile of abrasive blastcleaned steel -Comparator procedure

- ISO 14713 Protection against corrosion of iron and steel in structures - Zinc and aluminium coatings - Guidelines

- ISO 2063 Thermal spraying -- Metallic and other inorganic coatings - Zinc, aluminium and their alloys

- SIST EN ISO 12944, deli 1-8 Barve in laki - Korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi

- ASTM D3359-97 Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test

- SIST EN ISO 2808:1999 - Barve in laki - Ugotavljanje debeline plasti (ISO 2808:1997)

- SIST EN ISO 2178:1999 - Nemagnetne prevleke na magnetnih osnovah – Merjenje debeline prevleke – Magnetna metoda (ISO 2178:1982)

PKZ posameznih delov se izvede po naslednjih tehnologijah:

Predpisana tehnologija za izvedbo PKZ okoljske izpostave C5 VH

Izvedba v delavnici :

- Peskanje površin do stopnje Sa 21/2 po ISO 8501-1

- Odpraševanje

- 1x temeljni nanos epoksi premaza bogatega s cinkom, debelina suhega filma min. 60μm

- 1x vmesni nanos epoksi premaza debelina suhega filma min. 180μm

- 1x zaključni nanos poliuretanskega pokrivnega premaza, debelina suhega filma min.80μm

Pri določitvi tehnologije za zaščito opreme mora Izvajalec upoštevati okoljsko izpostavo C5 VH ter predvideno življenjsko dobo več kot 25 let po standardu SIST EN ISO 12944 – 5 in 6.

Zaključna niansa je v RAL odtenku (predvideno RAL 6011 ali RAL 6025) obstoječega čistilnega stroja (zelena).

Predpisana tehnologija za izvedbo PKZ okoljske izpostave Im1

Protikorozijska zaščita zajemalca se izvede po zahtevah okoljske izpostave Im1 po sledečih priporočilih:

Izvedba v delavnici:

- peskanje površin do stopnje Sa 21/2 po ISO 8501-1;

- čiščenje in odpraševanje površin;

- 1 x temeljni nanos epoksi premaza bogatega s cinkom, debelina suhega filma min. 60μm;

- 3 x vmesni nanos epoksi mastic glass flake premaza debelina suhega filma min. 3 x 150 μm;

- 1 x zaključni nanos poliuretanskega pokrivnega premaza, debelina suhega filma min. 80μm.

Zaključna niansa je v RAL 9005.

Predpisana tehnologija za izvedbo PKZ reduktorskih ohišij

- Peskanje površin do stopnje Sa 2 1/2 po ISO 8501-1,

- Čiščenje, odpraševanje.

- 3 x nanos epoksi kemijsko odpornega premaza (Agrovan 209 – Avenarious Agro, Epolor BT – Helios, Sigma Novaguard 890 – PPG) v nominalni debelini suhega filma 3 x 120 μm.

- Skupna debelina suhega filma: 360 μm.

- Prevzem priprave površine in končno kontrolo z meritvami debeline suhega filma in vizualnim pregledom kontinuiranosti.

- Končno utrjevanje – čas do kemijske obremenitve ca. 7dni pri 20 °C od zadnjega sloja/premaza.

Zaključna niansa je v oker barvi, predvidoma RAL 1032.

Predpisana tehnologija za izvedbo PKZ abrazijsko izpostavljenih delov

Protikorozijska zaščita notranjosti vozička za plavje, rampe (table), bočnih površin rampe čistilnega stroja in tekalnih površin koles zajemalca se izvede po zahtevah za povečano abrazijsko obstojnost.

Predvidi se:

- metalizacija predvidenih površin (EN ISO 14920):

  - priprava površin do ustrezne hrapavosti;

  - odpraševanje in čiščenje površin;

  - nanos kovinske prevleke.

- nanos PKZ premaznega sistema preko metalizirane površine:

  - ustrezna priprava površine za nanos barve;

  - nanos barvnega sistema, s povišano abrazijsko odpornostjo.

V sklopu metalizacije predvideti še eno testno pločevino, enake debeline in enakega materiala kot bo narejena tabla čistilnega stroja. Pred metalizacijo predvidenih površin se izvede metalizacija testne pločevine.

Popravila poškodb PKZ, ki bodo nastale v sled transporta in montaže opreme

Pri izvajanju del PKZ zaščite je v sled kompatibilnosti z obstoječimi premazi potrebno uporabiti naslednjo tehnologijo in enakovredne materiale:

- eventuelno potrebna zaščita občutljive opreme in razmaščevanje;

- lokalno strojno čiščenje poškodb z blasterjem do stopnje Sa 21/2;

- čiščenje, odpraševanje in razmaščevanje;

- lokalni nanos temeljnega premaza, ki ustreza temeljnemu premazu, ki je že bil uporabljen na površini, kjer se izvajajo popravki;

- lokalni nanos pokrivnega premaza, skupna debelina suhega filma je enaka debelini suhega filma na povrpini, na kateri se izvajajo popravki.

Zaključna niansa je v RAL odtenku zaključnega sloja.

Omejitve in kakovostne zahteve

Izvajalec mora dela izvajati  skladno z veljavno regulativo, pravili »dobre prakse« in priporočili SIST EN ISO 12944-7.

Ob zaključku del je dolžan dostaviti »Izjavo o kvaliteti izvedenih del skladno s to specifikacijo«, eventuelno garancijsko izjavo in šaržne ateste (certifikate o kvaliteti) vgrajenih premaznih materialov/barv.

Naročnik se pridržuje pravico, da izvede opazovanja in/ali kontrolo kvalitete v vseh fazah izvajanja površinske zaščite (tako v delavnici kot tudi po montaži).

S stališča zagotavljanja ustrezne kompatibilnosti med premaznimi materiali/barvami priporočamo, da se za izvedbo sistema zaščite uporabljajo materiali zgolj enega proizvajalca/dobavitelja.

Skladno s priporočili SIST EN ISO 12944-7 je potrebno strogo spoštovati navodila proizvajalca/dobavitelja premaznih materialov/barv v tehničnih informacijah materialov. To velja predvsem za razmerja mešanja komponent premazov, trajnost mešanice komponent (»Pot-life«), komercialne kvalitete razredčil in čistil vključno z dovoljenimi obsegi redčenja (max.5 %) ter med slojne intervale (čase sušenja med nanosi posameznih slojev barve odvisno od klimatskih pogojev med izvajanjem).

Izvajalec lahko izvaja PKZ opreme zgolj v primernih klimatskih pogojih, ki so:

- temperatura kovinske podlage mora biti vsaj 3 °C višja od temperature rosišča;

- podlaga za barvanje mora biti popolnoma suha;

- temperatura podlage in materiala med barvanjem ne sme biti nižja od 10 °C;

- temperatura podlage in materiala ne sme biti višja od 30 °C.

Ustreznost izvajanja protikorozijske zaščite v primernih klimatskih pogojih in vgradnja ustreznih materialov mora biti razvidna iz dnevnih vpisov klimatskih pogojev (vsaj temperatura podlage, zraka in relativna vlažnost) in uporabljenih komercialnih kvalitet materiala (vsaj naziv materiala in številka šarž uporabljenih materialov) v dnevnik izvajanja PKZ.

Ostale posebne zahteve pri izdelavi novega čistilnega stroja

Obseg storitev Izvajalca v glavnem obsega :

- planiranje in organizacija vseh aktivnosti za izvedbo del;

- izdelava tehnološke in spremljevalne dokumentacije;

- preizkušanje in testiranje opreme v tovarni;

- transport vse opreme navedene v tem razpisu na objekt HE Vuhred;

- raztovarjanje in skladiščenje opreme na objektu;

- ureditev začasnih skladiščnih površin in prostorov na objektu;

- notranji transport na objektu;

- montaža opreme;

- izdelava dokumentacije s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in varovanja okolja za delo na objektu;

- terensko preizkušanje vključno s pregledom s strani pooblaščene institucije;

- poizkusno obratovanje – 3 mesece;

- uvajanje naročnikovega osebja.

Izvajalec mora pri izvedbi storitev upoštevati naslednje:

- dela izvajati v skladu s tehničnimi predpisi in standardi veljavnimi v RS;

- dela na objektu izvajati v skladu z zakoni, pravilniki in odredbami s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in varovanja okolja;

- zavarovati opremo in delavce na objektu;

- urediti delovišče na objektu v skladu z odredbo za delo na začasnih premičnih gradbiščih;

- odstraniti odpadke z objekta;

- uporabljati brezhibno orodje in naprave, pregledane v rokih;

- predvideti montažne priprave, ploščadi in odre potrebne za montažo na terenu;

- predvideti merilne naprave in instrumente za preizkušanje in testiranje opreme na objektu;

- zagotoviti uteži za izvedbo bremenskih preizkusov;

- zagotoviti pooblaščeno inštitucijo za pregled čistilnega stroja in od nje pridobiti potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme;

- dela izvajati v z naročnikom dogovorjenem delovnem času (med delovniki od 7:00 do 15:00).

Kontrola kvalitete, PREVZEMI, preizkušanje in usposabljanje

Poglavje obravnava pogoje in zahteve za preglede in kontrole materiala, opreme in izvedbe storitev med proizvodnjo, tovarniško montažo, montažo na terenu, preizkušanjem in poskusnim obratovanjem, z namenom dokazati ustreznost opreme predpisom, standardom in zahtevam te razpisne dokumentacije, da se zagotovi zanesljivo in varno obratovanje opreme in čistilnega stroja kot celote.

Naročnik bo za izvajanje postopkov kontrole kvalitete opreme pri Izvajalcu in njegovih Podizvajalcih za vse faze izdelave čistilnega stroja imenoval enega ali več kontrolorjev kvalitete.

Vse kontrole, prevzemi in testiranja morajo biti Naročniku pravočasno javljeni, minimalno pa 5 (pet) dni pred izvedbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko ob razumnem času, brez napovedi izvede pregled izdelave opreme v prostorih izvajalca ali dobavitelja opreme.

Vso potrebno opremo, naprave, standarde in instrumente za izvedbo kontrol mora zagotoviti Izvajalec oziroma dobavitelj opreme. Merilna oprema mora biti umerjena ter opremljena  z ustreznim veljavnim certifikatom.

Če po izvedenih preizkusih katerekoli opreme Naročnik ugotovi, da je ta oprema ali njen del pomanjkljiv oziroma ni v skladu s tehničnimi pogoji razpisa, standardi ali predpisi, lahko omenjeno opremo ali njen del zavrne. O tem v primernem času pisno obvesti Izvajalca del in navede vzroke zavrnitve.

Zagotavljanje kvalitete

Plan kontrole kvalitete (plan QC)

V namen zagotavljanja in kontrole kvalitete (QA/QC) je izbran dobavitelj dolžan pred pričetkom izdelave opreme Naročniku predložiti detajlni plan kontrole kvalitete za izdelavo in testiranja materialov in opreme v tovarni ter za montažna dela in testiranja, ki se bodo izvajala na objektu.

Vsak kontrolni postopek naveden v planu naj bo minimalno opremljen z naslednjimi podatki;

- naziv kontrolnega postopka;

- številka risbe, na katero se kontrolni postopek sklicuje;

- pozivna točka (R, W, H);

- predpis ali standard, po katerem se izvaja kontrolni postopek;

- dovoljena odstopanja;

- številka poročila izvedenega kontrolnega postopka.

Naročnik bo plan pregledal in v njem označil kontrolne postopke, pri katerih bo prisoten predstavnik Naročnika oz. njegov kontrolor kakovosti.

Kontrolor kakovosti bo prisoten najmanj pri naslednjih kontrolah;

- porušne preiskave materialov najbolj obremenjenih delov konstrukcije;

- neporušne preiskave pomembnih zvarov nosilne jeklene konstrukcije;

- neporušne preiskave materialov, dimenzij in termičnih obdelav tekalnih kolesih;

- poizkusne tovarniške sestave in testiranja opreme;

- kontrola glavnih dimenzij nosilne konstrukcije;

- kontrola posameznih faz izvedbe protikorozijske zaščite nosilne jeklene konstrukcije v tovarni in na terenu (stopnja peskanja, debelina premazov, oprijem premazov);

- kontrola montaže na terenu;

- testiranja na terenu.

Za izvedbo zahtevnejših in obsežnejših pregledov, preizkusov ali testiranj bo moral Izvajalec izdelati posebne programe in jih v primernem času še pred izvedbo preizkusa poslati naročniku v pregled. Naročnik bo že v planu kontrole kvalitete označil kontrolne postopke, za katere bo Izvajalec moral izdelati te programe, najmanj pa za izvedbo testiranj opreme pri poizkusni tovarniški sestavi sklopov  in za testiranje čistilnega stroja po montaži na terenu.

Pri izdelavi plana zagotavljanja kvalitete materiala, opreme in storitev mora Izvajalec računati z naslednjimi kontrolnimi postopki;

- Preizkus mehanskih lastnosti materiala (trdnost, kontrakcija, meja plastičnosti, žilavost):

  - v skladu z EN10204;

- Pregled materiala z magnetnimi delci:

  - v skladu z EN 1291;

- Ultrazvočni pregled materiala:

  - v skladu z SIST EN 583 ali EN 10160;

- Ultrazvočni pregled jeklenih ploščatih produktov (odbojna metoda):

  - v skladu z EN 10160;

- Tekočinski penetrantski pregled:

  - v skladu z SIST EN ISO 3452 ali EN 1289;

- Vizualni pregledi:

  - v skladu s potrjenimi risbami in pisnimi navodili,

  - v skladu s standardi ali priporočili;

- Dimenzijska kontrola:

  - v skladu s potrjenimi risbami in pisnimi navodili,

  - v skladu s standardi ali priporočili;

- Preizkusi funcionalnosti:

  - v skladu s potrjenimi risbami in pisnimi navodili,

  - v skladu s standardi ali priporočili,

  - v skladu z dodatnimi zahtevami Naročnika;

- Kontrola zvarov in testiranje varilcev:

  - v skladu z EN 729 in EN 287,

  - kriterij sprejemljivosti razred C po SIST EN ISO 5817 ali razred 2 po EN 12517;

- Kontrola izvedbe protikorozijske zaščite:

  - glej točko 5.5 tega popisa.

Dokumentiranje poročil o izvedbi kontrol

Za vsak izveden preizkus, meritev ali prevzem je Izvajalec del dolžan izdelati poročilo. V poročilu mora biti navedeno najmanj:

- predmet kontrole,

- merska skica, risba ali standard po katerem je bila izvedena kontrola,

- izmerjena vrednost,

- dovoljeno odstopanje,

- datum izvajanja meritve,

- merilno orodje za izvedbo meritve,

- klimatski pogoji pri izvedbi meritve,

- ime in priimek izvajalca merjenja,

- ime in priimek kontrolorja kakovosti Naročnika.

Poročila se Naročniku predajo v dokazni dokumentaciji (knjiga zagotavljanja kvalitete).

Kontrola kvalitete materialov

Vsi uporabljeni materiali morajo biti izdelani in preizkušeni v skladu z veljavnimi standardi ter certificirani v skladu z EN 10204.

Naročnik ima pravico zahtevati dodatne ateste, ki bi bili potrebni za ugotavljanje primernosti materialov.

Materiali za vse nosilne dele jeklene konstrukcije in druge obremenjene dele morajo imeti najmanj atest v skladu z EN 10204 tip 3.2.B.

Atesti materialov morajo izkazovati kemijsko sestavo in mehanske lastnosti (natezna trdnost, kontrakcija, meja plastičnosti, udarna žilavost pri - 20 °C)

Vse pločevine za izdelavo obremenjenih delov konstrukcij morajo biti preverjene na dvoplastnost materiala v skladu z EN 10164.

Kontrola kvalitete izdelave opreme v tovarni

Med izdelavo posameznih delov opreme se bodo v tovarni Izvajalca izvajale naslednje kontrole:

- vizualne kontrole,

- kontrola dimenzij,

- kontrola zvarov,

- poizkusna sestava in delna kontrola funkcionalnosti sklopov,

- kontrola sestavljenih sklopov elektro opreme.

Kontrola kvalitete kupljene opreme

Izvajalec po tej pogodbi je odgovoren za kvaliteto opreme njegovih pod dobaviteljev, zato mora izbirati takšne, ki imajo vpeljan učinkovit sistem zagotavljanja kvalitete.

Za kupljeno opremo, ki bo vgrajena na čistilnem stroju,  mora dobavitelj Naročniku predati ustrezno tehnično dokumentacijo, ki bo dokazovala kvaliteto in tehnične karakteristike te opreme, kot so na primer poročila tipskih preizkušanj, navodila za vgradnjo in montažo, navodila za vzdrževanje, seznam rezervnih delov, itd.

Vsa vgrajena oprema mora imeti oznako CE oz. priloženo izjavo o skladnosti opreme z  zakonodajo.

Za posamezne pomembnejše dele opreme Naročnik zahteva, da se funkcionalno preizkušanje te opreme izvede že pri proizvajalcu v skladu z EN 10204 tip 3.2.B.

Kontrola kvalitete montaže na terenu

V času montaže čistilnega stroja na objektu HE Vuhred bo predstavnik Naročnika (nadzornik del) izvajal kontrolo nad montažnimi deli v skladu s potrjeno tehnično dokumentacijo Izvajalca.

Pri izvedbi del bo nadzornik ali drug predstavnik Naročnika preverjal, ali se dela na objektu izvajajo v skladu s predpisi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in v skladu s predpisi varstva pred požarom v republiki Sloveniji.

Pri nadzoru montaže na terenu bo predstavnik Naročnika kontroliral najmanj:

- kontrola geometrije čistilnega stroja, tekalnih koles, lege grabilca in kontrole druge opreme

- kontrola zategnitvenih momentov vijačnih spojev;

- vizualna kontrola poškodb PKZ;

- kontrola namestitve električne opreme.

Funkcionalno preizkušanje in nastavitve sestavljene opreme na terenu

Med testiranjem opreme bodo morali preizkuševalci Izvajalca tesno sodelovati s predstavniki osebja Naročnika.

Izvajalec bo moral Naročniku pred izvedbo testiranja dostaviti v pregled detajlni program preizkušanja čistilnega stroja in ostalo tehnično dokumentacijo.

Vsa oprema za izvedbo testiranj je v obsegu Izvajalca, ki mora po zaključku testiranj opremo pospraviti in odpeljati z objekta.

Testiranje opreme se lahko prične po zapisniško ugotovljeni zaključeni montaži opreme čistilnega stroja.

Če nadzornik Naročnika med testiranji ugotovi, da določen del opreme ne odgovarja tehničnim specifikacijam in zahtevam te razpisne dokumentacije, lahko ta del zavrne. O tem bo pisno obvestil Izvajalca v primernem času z navedbo razloga zavrnitve.

Po zapisniško ugotovljenem zaključku montaže se bodo na opremi čistilnega stroja izvedle najmanj naslednje kontrole;

- kontrola pravilnosti sestave in montaže elektro strojne opreme;

- kontrola napolnjenosti opreme z mazalnimi mediji;

- vizualna kontrola tesnosti;

- kontrola kabliranja in ožičenja;

- kontrola popravila poškodb protikorozijske zaščite.

Preizkušanje opreme čistilnega stroja brez obremenitve;

- kontrola gibanj vseh pogonov vožnje in dvižnih mehanizmov

- kontrola delovanja končnih stikal

- kontrola funkcionalnosti mehanizmov voženj in dvigov

Pri testiranjih obratovanja čistilnega stroja mora biti navzoč potapljač, ki preveri stanje rešetk in kontrolira skrajno lego (na pragu rešetke) grabilca.

Preizkušanje opreme pri nazivni obremenitvi

- kontrola hitrosti dvižnih mehanizmov in pogonov vožnje čistilnega stroja

- meritev deformacije glavnega nosilca

- kontrola delovanja zavor

- kontrola sklopa za prikaz obremenitve in stabilnosti

Po zaključku uspešnega preizkušanja mora Izvajalec od pooblaščene institucije v Sloveniji pridobiti potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme  v skladu s slovensko zakonodajo. Potrdilo vključno s poročilom pooblaščene inštitucije mora Izvajalec skupaj z ostalo, po tem razpisu zahtevano, dokumentacijo predati Naročniku.

Poizkusno obratovanje

Po uspešnem zaključenem funkcionalnem preizkušanju čistilnega stroja je predvideno poizkusno obratovanje pod nadzorom in materialno odgovornostjo Izvajalca.

V tem času mora Izvajalec odpraviti vse napake in poškodbe, ki bi se pojavile, na njegove stroške.

Poizkusno obratovanje traja 3 mesece (90 koledarskih dni).

Po preteku poizkusnega obratovanja se izvede zapisniška predaja čistilnega stroja Naročniku.

Garancija

Z dnevom predaje čistilnega stroja prične teči garancijski rok na vso dobavljeno opremo.

Izvajalec del mora naročniku predati garancijsko izjavo za čistilni stroj in vso dobavljeno opremo za dobo minimalno dveh (2) let.

Izvajalec del mora naročniku predati tudi garancijsko izjavo za protikorozijsko zaščito. Za protikorozijsko zaščito čistilnega stroja in vso dobavljeno opremo je zahtevana garancija 10 (deset) let od primopredaje. V garancijski dobi obseg na 10 % površin posameznih celot (sistemov) ne sme preseči Ri 2 po ISO 4628-3, ne sme biti mehurjenja (ISO 4628-2), pokanja (ISO 4628-4) ali luščenja (ISO 4628-5).

Uvajanje osebja Naročnika

Uvajanje osebja Naročnika morajo izvesti izkušeni strokovnjaki Izvajalca po programu, ki ga izdela Izvajalec in ga predhodno potrdi Naročnik.

Uvajanje se v osnovi izvede po zaključeni montaži čistilnega stroja na terenu. Del uvajanja je lahko organiziran že med izdelavo in tovarniško poizkusno sestavo opreme čistilnega stroja z namenom, da se osebje lahko seznani tudi s konstrukcijskimi detajli opreme.

| Pripravil: |  | Pregledal: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Borut Vešnik |  | Peter Andrejek |  |