## NASLOVNA STRAN
POPIS GRADBENIH, OBRTNIŠKIH in INŠTALACIJSKIH DEL
OBJEKT:
NOVOGRADNJA TELOVADNICE OB OŠ VELIKI GABER
NAROČNIK / INVESTITOR:
OBČINA TREBNJE
GOLIEV TRG 5
8210 TREBNJE
PROJEKTNA FAZA:
PZI

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA | 0
1. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
2. | RUŠITVENA DELA | 0
3. | ZEMELJSKA DELA | 0
4. | BETONSKA DELA | 0
5. | TESARSKA DELA | 0
6. | ZIDARSKA DELA | 0
7. | KANALIZACIJA | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA | 0
1. | KROVSKOKLEPARSKA DELA | 0
2. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
3. | STAVBNO POHIŠTVO | 0
4. | KERAMIČARSKA DELA | 0
5. | TLAKARSKA DELA | 0
6. | SUHOMONTAŽNA DELA | 0
7. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
8. | FASADERSKA DELA | 0
9. | PREDPRAŽNIKI | 0
10. | DVIGALO | 0
11. | GASILSKA OPREMA | 0
12. | RAZNO | 0
C. | ELEKTRO INŠTALACIJE | 0
1. | RAZSVETLJAVA | 0
2. | MONTAŽNI MATERIAL | 0
3. | RAZDELILNIKI | 0
4. | STRELOVOD | 0
5. | POŽARNO JAVLJANJE | 0
6. | ODT, KRMILJENJE OKEN | 0
7. | AKTIVNA ORPEMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA | 0
8. | PASIVNA OPREMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA | 0
9. | PROTIVLOMNI SISTEM | 0
10. | SISTEM VIDEO NADZORA | 0
11. | SISTEM KONTROLE PRISTOPA | 0
12. | SPLOŠNO OZVOČENJE | 0
13. | OPREMA ZA PRIKAZOVANJE ČASA | 0
14. | OPREMA OZVOČENJA ŠPORTNE DVORANE | 0
15. | GRADBENA DELA | 0
16. | OSTALE OBVEZNOSTI | 0
D. | STROJNE INŠTALACIJE | 0
1. | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0 | 0
2. | VODOVOD | 0 | 0
3. | PREZRAČEVANJE | 0
4. | PID, PROJEKTANTSKI NADZOR | 0
E. | ZUNANJA UREDITEV | 0
1. | RUŠITVENA DELA | 0
2. | ZEMELJSKA DELA | 0 | 0
3. | BETONSKA DELA | 0 | 0
4. | ASFALTERSKA DELA IN TLAKOVANJE | 0 | 0
5. | OGRAJA in ZUNANJA OPREMA | 0 | 0
F. | NEPREDVIDENA DELA (5%) | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (22%): | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0

## SPLOŠNA DOLOČILA
SPLOŠNA DOLOČILA
V ponudbenih cenah za celoten obseg del po tem razpisu je potrebno upoštevati in vključiti v cene po enoti mere:
V kolikor so že katerakoli od spodaj navedenih del navedena tudi v popisih, veljajo splošne zahteve za izdelavo ponudbe navedene spodaj.
SPLOŠNO
Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi načrti je potrebno pregledati in uskladiti s projektantom.
Izvajalec mora skladno z zakonom o graditvi objektov ter zakonom o gradbenih proizvodih vgrajevati ustrezne gradbene proizvode.
Izvajalec mora vsa dela izvajati v skladu s predloženo projektno dokumentacijo, v skladu z načrtom organizacije gradbišča in Varnostnim načrtom ter pravili stroke in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in veljavno zakonodajo!
Notranjo kontrolo (tekoče preiskave) in zunanjo kontrolo (testne preiskave).
Vsa potrebna geodetska dela, ki niso zajeta v popisih del.
Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za izvajanje razpisanih del.
Čiščenje terena pred gradnjo (v času gradnje in po gradnji). Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
Stroške rednega obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledicah nastalih zaradi motenj v času gradnje.
Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
V ceni vseh rušitvenih del morajo biti upoštevani vsi stroški nakladanja, odvoza in predelave gradbenih odpadkov skladno z veljavno zakonodajo na področju ravnanja z gradbenimi odpadki vključno z vsemi dajatvami za predelavo in odlaganje.
Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu gradbenih odpadkov (oziroma skladno z gradbeno pogodbo) predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
Vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja in rušenje podzemne komunalne infrastrukture ob izvajanju izkopov, kjer je to predvideno.
Obračun izkopov se izvede v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
Geomehanski pregled, meritve nosilnosti podlage (temeljnih tal), meritve posameznih slojev nasipov, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika.
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi vse začasne prestavitve vseh obstoječih komunalnih vodov, ki se bodo prestavljali v času gradnje.
Gradbena zakoličba, zakoličba ključnih točk, zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov in določitev mikrolokacije le-teh, njihova označba, morebitna obnovitev in zavarovanje.
V ceni zatravitve je potrebno upoštevati tudi vzdrževanje, zalivanje in košnjo trave do primopredaje objekta naročniku.
V enotnih cenah morajo biti upoštevani tudi vsi pomični delovni odri, ki jih izvajalec potrebuje za izvedbo del.
Posnetek stanja na stavbah - objektih ob gradbišču in spremljanje stanja na objektih ob morebitnih obstoječih poškodbah ali ob morebitnem pojavu poškodb na teh objektih.
Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo, med gradnjo in po sami gradnji. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana, stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
Popravilo oz. plačilo škode na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil za potrebe gradnje tekom izvajanja del.
Stroške vode, elektrike, plina, ogrevanja skupaj z začasnimi priklopi za cel čas gradnje do primopredaje objekta naročniku ter vse stroške morebitnega izsuševanja objekta za zagotovitev vgradnje materialov, ki zahtevajo predpisane pogoje proizvajalca za vgradnjo.
Ponudnik si mora objekt pred oddajo ponudbe ogledati. Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s projektom in lokacijo objekta, z vsemi tehničnimi zahtevami ter dostopi do objekta za izvedbo del.
Pred pričetkom gradbenih del je potrebno zaradi morebitnih presežnih mejnih vrednosti hrupa pri najbližjih objektih, pridobiti dovoljenje za začasno prekoračevanje hrupa.
Vsi stroški razpiranja gradbene jame, ki zagotavlja varno delo, kot tudi dodatek za otežkočen izkop.
V kolikor v popisu del ni zajetih odgovarjajočih postavk, je v vseh betonskih elementih v cenah po enoti mere potrebno zajeti tudi izvedba odprtin in utorov v stropnih in stenskih ploščah za stebre ograj, sider dvigal, prehodov inštalacij in podobnih, ki so bili poznani pred izvedbo dela. Otežkočanje dela ob polaganju vodnikov in cevi v opaž s strani drugih izvajalcev ne bo stroškovno nadomeščeno, v kolikor se ostali Izvajalci prilagodijo predvidenemu normalnemu poteku dela.
V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah v cenah za enoto mere vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe: - Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del. - Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah).
Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani že v ceni za enoto mere in se posebej ne obračunavajo v količinah. Pri cenah za enoto je potrebno upoštevati specifičnost lokacije (delno utesnjenost) glede na manipulacijo, dovoz določenega materiala in premik strojev, mehanizacije ali delovnih naprav.
Ponudnik ponudi vgrajene materiale ob spoštovanju in upoštevanju določb ter zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS št. 51/2017, 64/19 in 121/21), na mestih, kjer to zahtevano v popisu del in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
V ponudbeni ceni mora izvajalec zajeti stroške izdelave tehnoekonomskega elaborata, projekta betona in vseh ostalih potrebnih elaboratov.
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred vgrajevanjem. Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
Za vse vgrajene naprave mora biti zagotovljen pooblaščeni servis z odzivnim časom 24 ur.
Vsi stroški, povezani s sušenjem betonskih estrihov, ki ga bo potrebno izvesti pred polaganjem zaključnih tlakov. Upoštevati najem naprav za sušenje ter vse stroške, povezane z uporabo teh naprav.
Izvedel vse potrebne priklope in pridobil vsa potrebna soglasja za priklope v imenu naročnika (po pooblastilu).
Šolanje in izobraževanje uporabnikov za vso vgrajeno opremo, pri kateri je to potrebno (ogrevanje, hlajenje, alarmi, …)
Tehnični nadzor s strani Elektro distributerja.
Tehnični nadzor upravljavcev komunalnih vodov.
V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji. - Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati obstoječe stanje po izvedeni prvi fazi na gradbeni parceli in se seznaniti z že izvedenimi zakoličbami komunalnih primarnih in sekundarnih vodov, pregledati DGD/PZI načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme, vse elaborate in poročila ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost in konfiguracijo gradbene parcele. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom - navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3).
Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" ali "kot npr. ali/oz., in enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta!
Pri izvajanju GOI del je potrebno obvezno upoštevati vse detajle in navodila PZI projekta, opise posameznih materialov, naprav in opreme ter barvno karto objekta. Vse navedeno je potrebno vgrajevati po navodilih izbranega proizvajalca in po predhodni potrditvi projektanta. Vse materiale, obloge, stavbno pohištvo, naprave, opremo in druge artikle pred vgraditvijo obvezno pismeno potrdi odgovorni projektant na podlagi predhodno izdelanih ali dostavljenih vzorcev. - V enotni ceni je potrebno upoštevati vsa potrebna čiščenja med posameznimi fazami gradnje, zaščite, varovanja, pomožna in spremljevalna dela. - V enotni ceni je potrebno upoštevati izredni transport, vključno z vsemi zavarovanji. - Pri izdelavi vseh faz in delov gradnje obvezno veljajo vsa splošna navodila, opombe in zahteve, ki so opisana na začetku tega popisa GOI del. Poleg njih morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe in vsa pomožna in spremljevalna dela: Postavitev, premeščanje, odstranitev in čiščenje vseh odrov, ki so potrebni za nemoteno in varno izvajanje del.
Pri cenah za enoto mere je potrebno upoštevati specifičnost lokacije (delno utesnjenost) glede na skladiščenje materiala – delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta, v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno; V kolikor v posamezni poziciji / postavki ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete; Posamezne prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere;
Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih in obrtniških del se je potrebno pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov; Vsa zarisovanja, čiščenja, zakoličbe, transportni in manipulativni stroški, pomožna spremljevalna in zaključna dela, kot tudi vrtanja in štemanja za kompletno strojno inštalacijo.
Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
Ponudnik mora pred vgradnjo posameznih proizvodov inženirju in naročniku predhodno predložiti ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje skladnost proizvodov z veljavno zakonodajo (tudi Uredbo o zelenem javnem naročanju kjer to zahtevano) in ponujenimi proizvodi na podlagi podane ponudbe (izjave o lastnostih, tehnične spacifikacije, certifikate, …). Vgradnja proizvodov je dovoljena šele po potrditvi dokumentacije s strani inženirja.
Dodatek na otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice).
Uporaba vseh za izvajanje del potrebnih orodij, materialov, priprav in naprav, vključno z dvigali, pomožnimi konstrukcijami, odri, dvižnimi ploščadi in podobno.
Vsa potrebna druga pomožna sredstva na objektu kot so lestve, manjši odri…
Vsa potrebna merjenja.
Ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material.
Terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.
V ceni je zajeto tudi: droben potrošen material, sponke, spojni material, preizkus tesnosti, spiranje in dezinfekcija.
Finalno čiščenje prostorov celotnega objekta po končanih delih: vsi notranji in zunanji tlaki, stavbno pohištvo, steklo, police, zunanje in notranje ograje s polnili, stenske in talne finalne obloge, sanitarni bloki, naprave, fiksna oprema in napeljave...
Pregled kanalizacijskih cevi s kamero po predhodno izvedenem čiščenju, komplet z predajo DVD posnetka pregleda, slik kanalizacije in poročilom.
Zavarovanje in podpiranje obstoječih konstrukcij, da ne pride do poškodb,
Cena na enoto mora zajemati priklope ter ustrezno skladiščenje, zavarovanje/ vzdrževanje opreme na lokaciji, ki jo bo ponudnik zagotovil sam.
Povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem in naročniku ter uporabniku objekta.
ORGANIZACIJA GRADBIŠČA
Načrt organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter izdelava, dobava in postavitev table za označitev gradbišča (navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu).
Oprema gradbišča.
Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
Priprava gradbišča in ureditev gradbiščnih prostorov (najem gradbiščnih kontejnerjev, nabava elementov za ureditev gradbišča, posatavitev in odstranitev po končani gradnji):
- Ograditev območja gradbišča s primerno gradbiščno ograjo
- Priprava terena za deponije, izdelava trasportnih poti,… Parkirišča za gradbeno mehanizacijo in osebna vozila
- Ureditev deponij gradbenega materiala
- Ureditev, prestavitev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih prostorov; gradbiščna pisarna za sestanke, nadzorno službo in hrambo gradbiščne tehnične dokumentacije (za celotno obdobje gradnje): dvojni kontejner, opremeljen tudi za potrebe in operativne sestanke.
Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten čas gradnje, stroški obvozov, obvestilnih tabel, obvestil v medijih in obveščanje prebivalcev v obliki pisnih obvestil. Izdelava začasnih delnih zapor cest s stroški za postavitev dnevne in nočne signalizacije za celoten rok trajanja investicijsko-vzdrževalnih del.
Zavarovanje gradbišča za celoten čas gradnje.
MERITVE
Vse potrebne meritve, certifikate, izkaze, poročila, testiranja in spuščanja v pogon, preglede in ostalo kar je potrebno za tovrsten objekt v skladu s predpisi vključno z vsemi pripravljalnimi deli za posamezno meritev oz. pregled... Velja za vsa dela na objektu (gradbena, obrtniška, elektro, strojna,…), razen energetske izkaznice.
ZAHTEVE ZRAKOTESNOST
PROTOKOL IZVEDBE ZRAKOTESNEGA SLOJA STAVBE IN STAVBNEGA OVOJA: Proizvajalec oz. dobavitelj materialov zrakotesnega ovoja izvajalcu del posreduje navodila za izvedbo (npr. detajle, sheme/risbe polaganja, pritrjevanja, izvedbo zaključnega sloja) z opisi v slovenskem jeziku ter definira nabor ustreznih pritrdilnih in ostalih sredstev, npr. trakovi, lepila, vijaki, mrežice itd.
Navodila za izvedbo (tudi sheme polaganja, pritrjevanja, spajanja, izvedbo zaključkov, prebojev itd.) so sestavni del tehnične dokumentacije na gradbišču: Proizvajalec oz. dobavitelj pripravi pisno navodilo v slovenskem jeziku za pripravo pogojev za pravilno izvedbo, kar zajema tudi pripravo in prevzem podlage in detajlne rešitve izvedbe, npr. vogali, odprtine, preboji, zaključki itd.
Izvajalec del skupaj z dobavitelji v pisni obliki pripravi celovit protokol izvedbe, ki vključuje osnovne opise posameznih delovnih korakov. Obvezna priloga protokola so zgoraj omenjena navodila (opisi in skice) proizvajalcev oz. dobaviteljev sistemov. Protokol vključuje opis delovne opreme in sestave izvajalskih ekip ter način lastnega preverjanja in zagotavljanja kakovosti.
Postopke izvedbe in materiale za zagotovitev ustrezne izvedbe zrakotesnega ovoja je treba projektno načrtovati in ne prepustiti odločitvam delavcev na licu mesta med gradnjo. Protokol potrdijo predstavnik investitorja, projektni vodja oz. nadzor in kontrolor sistema zrakotesnosti (na primer: GI ZRMK).
Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS.
ZAHTEVE GLEDE SOFINANCIRANJA EKOSKLADA:
Sodelovanje z izvajalcem storitev za potrebe pridobivanja nepovratne finančne spodbude s strani Ekosklada in upošteval vse njegova navodila in nasvete tekom gradnje;
Izbrani izvajalec mora upoštevati in dosledno spoštovati tudi naslednje zahteve naročnika:
v okviru izvedbe predmeta javnega naročila morajo izvajalci v celoti upoštevati vse zahteve EKO SKLADA, kot izhajajo iz javnega poziva za sofinanciranje gradnje skoraj nič-energijskih stavb (sNES) splošnega družbenega pomena 72SUB-sNESLS19 ter Odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Nespoštovanje zahtev EKO SKLADA predstavlja nespoštovanje pogodbenih določil in podlaga za unovčitev pogodbene kazni oziroma zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
Ponudnik ali izvajalec je dolžan pred pričetkom del opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedenih detajlov, risb, opisov ali popisov del. Predloge potrdita odgovorni projektant in investitor.
Izvajalec mora za vse vgrajene toplotno izolacijske materiale, za zunanje stavbno pohištvo, za naprave za prezračevanje in ostale komponente predložiti ustrezne certifikate iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zahtev po energijski učinkovitosti ter izkazovanje energijskih lastnosti novogradnje v fazi PID in elaboratih za sofinancerja sNES.
Izvajalec mora s fotografijami dokumentirati potek gradnje in gradbene detajle, prav tako vgradnjo komponent stavbnega ovoja in naprav, skladno z zahtevami sofinancerja sNES.
Kjer so možne alternativne rešitve v izbiri toplotno izolacijskih materialov ali ostalih komponent stavbe, ki vplivajo na njeno energijsko učinkovitost in ostale ključne okoljske lastnosti sNES, je pred izvedbo obvezno potrebno predložiti dokumentacijo z lastnostmi za alternativne rešitve, ki jih potrdita odgovorni projektant in investitor.
V kolikor vmesna in končna kontrola stopnje zrakotesnosti (Blower door test v skladu s SIST EN ISO 9972:2015) ne bosta uspešna, izvajalec sam na lastne stroške odpravil pomanjkljivosti in ponovno izvedel test zrakotesnosti, kot je to zahtevano s strani Ekosklada;
PROJEKTNA IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
V ceni je zajeta tudi vsa potrebna dokumentacija (geodetski posnetek/načrt, DZO, PID, POV, ...), ki je potrebna za tehnični pregled, pridobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI (PVE) – Projekt za vpis v uradne evidence in elaborat za pridobitev hišne številke vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti ugotovljenih na tehničnem pregledu za izdajo uporabnega dovoljenja.

## A. GRADBENA DELA
A. | GRADBENA DELA
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
1. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
2. | RUŠITVENA DELA | 0
3. | ZEMELJSKA DELA | 0
4. | BETONSKA DELA | 0
5. | TESARSKA DELA | 0
6. | ZIDARSKA DELA | 0
7. | KANALIZACIJA | 0
| SKUPAJ: | 0
SPLOŠNA DOLOČILA Pri izvajanju vseh del po opisih v nadaljevanju je potrebno upoštevati predhodno izdelano dokumentacijo, pogoje soglasodajalcev, gradbenega dovoljenja in elaboratov ter vseh normativov in standardov, ki veljajo za to področje v Republiki Sloveniji.
Zagotoviti je potrebno vse potrebne ukrepe za varno delo na gradbišču, primerne delovne pogoje, sanitarne in garderobne prostore ter zagotoviti vso varnostno opremo ter naprave.
Gradbišče je potrebno skladno z zakonodajo ograditi in označiti, ter onemogočiti dostop nepooblaščenim osebam.
1. | PRIPRAVLJALNA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Pred začetkom gradnje je potreben pregled projekta in ostale dokumentacije s projektantom, investitorjem, nadzornikom in izvajalcem, kar omogoča vsem stranem, da se podrobneje seznanijo z gradnjo, zahtevami gradnje in potekom gradnje načrtovanega objekta.
Dela morajo zajemati tudi odvoz materialov na končno deponijo, vključno s plačilom potrebnih taks. Izbrati stalne deponije v neposredni bližini gradbišča, oz. najbližje deponije.
V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi, takse…
1.1. | Geodetska zakoličba objekta; prenos višinskih kot na terenu in zavarovanje višin in osi objekta v skladu z merami projekta in načrta zakoličbe in zakoličba obstoječih infrastrukturnih vodov (vodovod, kanalizacija). Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu z zakoličbeno situacijo projekta. Po opravljeni zakoličbi mora izvajalec naročniku predati zakoličbeni zapisnik. | kpl. | 1 |  | 0
1.2. | Zakoličba obstoječih infrastrukturnih vodov (vodovod, kanalizacija, elektrika...). Obračun po dejansko porabljenih urah. | kpl. | 1 |  | 0
1.3. | Izdelava načrta ogranizacije gradbišča in Varnostnega načrta v skladu z veljavnimi predpisi in zakonodajo, ki mora biti potrjen s strani imenovanega varnostnega inženirja. | kpl. | 1 |  | 0
1.4. | Priprava gradbišča in ureditev gradbiščnih prostorov (postavitev gradbiščnih kontejnerjev (najem), nabava elementov za ureditev gradbišča, postavitev in odstranitev po končani gradnji):
~ Ograditev območja gradbišča s primerno gradbiščno ograjo; postavitev in odstranitev PVC gradbiščne ograje z vzdrževanjem in popravili (PVC ograja višine 2,00m, pritrjena na ustreznih stojalih v medsebojni razdalji do 2,00m, ustrezno zavarovana pred porušitvijo zaradi vetra za obdobje celotne gradnje) z vgrajenimi gradbiščnimi vrati dimenzije 2,00+2,00/2,00m z nosilnimi stebri v betonskem temelju. Začasna gradbiščna vrata, lesena s kljuko in ključavnico.
~ Priprava terena za deponije, izdelava trasportnih poti,… Transportne in peš poti na gradbišču (ponudnik mora preučiti možne transportne in peš poti in podati vrednosti in količine izvedbe le teh ter njihovega vzdrževanja). Parkirišča za gradbeno mehanizacijo in osebna vozila (ponudnik poda vrednosti in količine izvedbe le teh ter njihovega vzdrževanja).
~ Ureditev deponij gradbenega materiala; površino, namenjeno deponiranju je potrebno utrditi do ustrezne trdnosti, glede na deponiran material. Zlaganje mora ustrezati lastnostim materialov, preprečeno mora biti nemoteno premikanje. Najvišja dovoljena višina ročno zloženih skladovnic je 2 m z izjemo zlaganja lažjih kosov materiala. ~ Ureditev električnih napeljav na gradbišču.
~ Varnostni ukrepi, ukrepi za varovanje okolja. ~ Postavitev gradbiščne table. ~ Postavitev opozorilne table, signalizacije. ~ Izpolniti vse zahteve iz načrta organizacije gradbišča in varnostnega načrta, vključno z vsemi stroški za organizacijo gradbišča, zavarovanje gradbišča in ostale zakonske zahteve.
~ Ureditev, prestavitev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih prostorov; gradbiščna pisarna za sestanke, nadzorno službo in hrambo gradbiščne tehnične dokumentacije (za celotno obdobje gradnje), skupaj z omarico za prvo pomoč, avtomatom za vodo, klimatsko napravo in brezžično povezavo na internet (WI-FI): dvojni kontejner, opremeljen tudi za potrebe in operativne sestanke (predvidoma prostor za sejno mizo za 20 oseb).
Garderoba za vse zaposlene na gradbišču, vključno s kasetami za obleke in čevlje, klopmi in ustreznim temperaturnim režimom za čas slabega vremena. (za celotno obdobje gradnje).
Sanitarni kontejner - umivalnica brez sanitarij, ogrevan prostor in kemično stranišče - 1 stranišče na 30 delavcev; najem s praznjenjem na določeno obdobje (za celtno obdobje gradnje).
Skladiščni kontejnerji, tesarska lopa (Ponudnik poleg vrednosti poda velikost in tip tesarske lope - lesena ali tipska), nadstrešek za krožno žago; Prenosni nadstrešek za krožno žago iz odrskih cevi s pokrivno cerado (v primeru, da se predvideva uporaba krožne žage na objektu), kontejner za odpadke, zabojniki za mešane odpadke,... (za celotno obdobje gradnje).
| Skupaj priprava in ureditev gradbišča in ureditev gradbiščnih prostorov. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
1.5. | Demontaža oz odstranitev obstoječh zunanjih igral in opreme. Iznos materiala, nakladanje na kamion in odvoz na začasno deponijo ob objektu in ponovna montaža po končani gradnji na drugi lokaciji. Obračun po dejansko izvedenih količinah. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a. | - dvojna gugalnica | kos | 2 |  | 0
b. | - večje kombinirano ogralo | kos | 2 |  | 0
c. | - kombinirano plezalo | kos | 2 |  | 0
d. | - miza s klopco | kos | 3 |  | 0
e. | - hiška za igro | kos | 2 |  | 0
f. | - lesena vrtna hiška za spravilo rekvizitov | kos | 1 |  | 0
g. | - koš za smeti | kos | 3 |  | 0
1.6. | Rušitev oz odstranitev obstoječe zunanje vrtne ograje. Iznos materiala, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stroški prevoza in plačilom takse deponije. Obračun po dejansko izvedenih količinah. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a. | - panelna ograja | m' | 257.07 |  | 0
b. | - žičnata ograja | m' | 37.46 |  | 0
c. | - ograjna vrata | kos | 4 |  | 0
1.7. | Demontaža oz odstranitev obstoječega zunanjega kovinskega stopnišča in kovinske stopniščne ograje; kovinska stopniščna rama na terenu. Razrez kovinskih elementov, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stroški prevoza in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
1.8. | Čiščenje gradbene parcele; posek dreves, komplet z odstranitvijo korenin, razrez in nakladanje na kamion ter odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stroški prevoza in plačilom takse deponije. Opomba: število dreves za posek določi in pred pričetkom del fizično označi pristojna služba skladno z ustreznim soglasjem. Izvajalec je dolžan sprejeti vse ukrepe, da se posamezna drevesa lahko ohranijo.
a. | Visokodebelno listnato drevo - premer debla do 30cm. | kos | 1 |  | 0
b. | Visokodebelno listnato drevo - premer debla od 30 do 60cm. | kos | 2 |  | 0
c. | Visokodebelno listnato drevo - premer debla nad 60cm. | kos | 2 |  | 0
d. | Visokodebelno iglasto drevo - premer debla do 30. | kos | 3 |  | 0
e. | Visokodebelno iglasto drevo - premer debla od 30 do 60cm. | kos | 4 |  | 0
f. | Visokodebelno iglasto drevo - premer debla nad 60cm. | kos | 1 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
1.9. | Čiščenje gradbene parcele; odstranitev grmičevja, komplet z odstranitvijo korenin, razrez in nakladanje na kamion ter odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stroški prevoza in plačilom takse deponije. Delo se lahko izvede kot strojno čiščenje zaraščenih površin. | m² | 84.6 |  | 0
1.10. | Nabava, dobava, izdelava in odstranitev začasnih pokrovov v tleh v času gradnje; vse nastale manjše odprtine v tleh je potrebno zavarovati s pokrovi iz med seboj zbitih plohov ali opažnih plošč, zavarovanimi pred horizontalno odstranitvijo (obtežitev, pritrditev…). | m² | 58 |  | 0
1.11. | Nabava, dobava, izdelava in odstranitev začasnih varnostnih ograj na robovih gradbene jame na ustrezno trdnih stojalih (300Nm bočnega pritiska), višine 1,00m, dodatno prečko na 47,00cm in 15,00cm zaporo pri tleh. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 73 |  | 0
1.12. | Nabava, dobava, izdelava in odstranitev začasnih barier v stenskih odrtinah; zavarovanje odprtin v stenah z varnostno ograjo višine 1,00m +/- 5,00cm, kolensko prečko na 47,00cm in 15,00cm polno zaporo na tleh. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 12.87 |  | 0
1.13. | Nabava, dobava, izdelava in odstranitev začasnih zaščitnih ograj; zavarovanje na robovih plošč posameznih etaž, na stopniščih in podestih z varnostno ograjo višine 1,00m +/- 5,00cm, kolensko prečko na 47,00cm in 15,00cm polno zaporo na tleh. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 111.89 |  | 0
1.14. | Nabava / najem delovnega odra; delovni oder izdelan v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004. Navodila za montažo in uporabo odrov morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na razpolago na gradbišču ves čas uporabe odrov.
Oder mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu z navodili tako, da je onemogočen nezaželen premik, porušitev ali prevrnitev. Uporaba premičnih naslonskih lestev za dostop na oder je prepovedana. Ponudnik določi čas in amortizacijo uporabe na podlagi svoje tehnologije, ki jo prilagodi terminskemu planu investitorja.
| Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | v enotnih cenah
1.15. | Nabava / najem premične dvižne ploščadi; premična dvižna ploščad za pomoč pri izvedbi obrtniških in inštalacijskih del na večjih višinah; tlorisne dimenzije 2,5/4,00m, h=4,00-6,00m, upošteva se mehanska pomična ploščad, doba uporabe po potrebi.
| Dvižna višina 4,00-6,00m, polnjenje 220V, nosilnost ≤ 400 kg, Gumirane, čiste pnevmatike za transport po zaščitenem finalnem podu, Opomba; dodatne ploščadi ponudnik kalkulira v ceni za enoto mere po posameznih poglavjih. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | v enotnih cenah
1.16. | Nabava / najem lestve; opomba: Na gradbišču se smejo uporabljati atestirane tipske lestve, ki so izdelane po veljavnih predpisih in opremljene z izjavo o skladnosti.
a. | Prislonske lestve - največja dovoljena višina je 8 m. Izbirati je potrebno jestve takšne dolžine, da segajo 1 m čez oviro. Lesene lestve, ki so daljše od 4 m morajo biti trdno vezane z železnimi zategami. Delo na lestvi v višini nad 3 m zahteva varovanje proti padcu (varnostni pas, lovilna vrv, pritrjena lestev). Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | v enotnih cenah
b. | Dvokrake lestve - največja dovoljena višina je 3 m. Lestve morajo biti stabilne, nepoškodovane, zvarnostno vrvico med krakoma in nerazdružljivim spojem med krakoma. | v enotnih cenah
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
1.17. | Kopiranje delovnih načrtov, prirejenih za uporabo na terenu; kopiranje na sintetično vodoodporno folijo, kopirano iz PDF formatov, ki jih pripravi projektant ali izvajalec, zviti v rolo po rezanih formatih posametnega PZI načrta: kopirajo se vsi PZI načrti z vsemi risbami in detajli, hranijo se v gradbiščni pisarni za delo na delovišču. | kpl. | 1 |  | 0
1.18. | Izdelava monitoringa, merjenje posedkov obstoječega objekta v času gradnje in 3 mesece po končani gradnji v skladu z navodili projektanta. Vgradnja 2 reperjev za potrebne meritve. Meritve z izdelavo končnega poročila. Začetna meritev pred pričetkom del, naslednje meritve na tri mesece + 3 mesece po končani gradnji. | kpl. | 1 |  | 0
PRESTAVITEV DELA OBSTOJEČE KANALIZACIJE IN ELEKTROVODA
1.19. | Zakoličba kanalizacije in podzemnega elektrovoda skladno s projektantom, postavitev ustreznih profilov na vseh ključnih točkah, H in V lomih, spremembah smeri ter jaških. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
1.20. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, delna zapora ceste po potrebi in ureditev delovnega platoja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | v enotnih cenah
1.21. | Stroški zavarovanja gradbišča pred padcem v globino z ustreznimi varovali (table, vrvice, gradbiščne ograje) - za ves čas izvajanja del ter ograditev orizoma zaščita gradbišča v času gradnje. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | v enotnih cenah
1.22. | Strošek nadzora nad izvajanjem del v območju obstoječih posameznih komunalnih vodov s strani predstavnikov pristojnih upravljalcev (v skladu s pogoji iz pridobljenih Projektnih pogojev oziroma Soglasij na projekte) - strošek po dejansko izstavljenih računih. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | v enotnih cenah
1.23. | Pridobitev potrebnih podatkov in zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na območju izvajanja del ter tras posameznih vodov projektirane nove komunalne infrastrukture do mest priključevanja na obstoječe komunalne vode s strani pristojnih upravljalcev teh vodov (vodovod, kanalizacija, plinovod, SN in NN elektro kanalizacija, TK kanalizacija in JR), z zavarovanjem zakoličbe na mestih križanj oziroma izvajanj zemeljskih del. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | v enotnih cenah
1.24. | Kombinirani globoki strojni izkop kanalov (95,00% strojno in 5,00% ročno) za kanalizacijo v terenu III.IV.ktg., kanal širine do 2,00m in globine od 2,00m do 3,00m z odmetom na rob izkopa ali nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del vključno s stroški transporta in plačilom takse deponije, upoštevan izkop za vse cevi, jaške in priključke. Opomba: obračun do globine 1,00m - vertikalno, nad 1,00m v naklonu max 3:4, odvisno od sestave zemljine. komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 742.15 |  | 0
1.25. | Strojni izkop kanalov za kanalizacijo v terenu V.ktg., kanal širine do 2,00m in globine od 2,00m do 3,00m, nakladanje materiala na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del vključno s stroški transporta in plačilom takse deponije, upoštevan izkop za vse cevi, jaške in priključke. Opomba: obračun do globine 1,00m - vertikalno, nad 1,00m v naklonu max 3:4, odvisno od sestave zemljine. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 32 |  | 0
1.26. | Kombinirano planiranje in strojno utrjevanje dna izkopa - kanala širine do 1,00m v terenu III. in IV.ktg. V projektiranih padcih s točnostjo +/-1,00cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 248.33 |  | 0
1.27. | Nabava, dobava in zasip jarkov in kanalov v zgornji coni; (50,00% ročno in 50,00% strojno), v območju pod površjem s separiranim drobljenim zmrzlinsko obstojnim agregatom granulacije 0,50mm v debelini cca 30,00cm z utrjevanjem po plastev debeline cca 15,00cm do predpisane zbitosti, predvidoma 60MPa. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 81.27 |  | 0
1.28. | Kombiniran (85,00% strojno - 15,00% ročno) zasip jarkov z izkopanim materialom, z utrjevanjem v plasteh debeline cca 20cm. Opomba: višek gramoznega izkopa v utrjenih nasipih se vgradi v zasip ali nasip ob objektu ali porabi za druge nasipe. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 62.3 |  | 0
1.29. | Ročni zasip jarkov z izkopanim materialom z utrjevanjem v plasteh v debelini cca 20cm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 406.35 |  | 0
1.30. | Odvoz izkopanega materiala v stalno deponijo, nakladanje materiala na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 189.63 |  | 0
1.31. | Trasa podzemnega elektrovoda - zajeto v popisu elektroinštalacije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1
1.32. | Nabava, dobava in polaganje horizontalnih kanalizacijskih cevi - UK - PVC SN-8, po standardu EN-1401-1 (poljubnega proizvajalca) z vsemi vtičnimi objemkami, U-tesnili, koleni in
odcepi, ki niso posebej navedeni v tem popisu ter delnim ali polnim obbetoniranjem s polaganjem v projektiranem padcu v že pripravljene utore ali v pripravljene kanale. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a. | Cev DN250 - Ø250 mm, poraba betona 0,42 m3/m1: (SN-8) | m' | 61.93 |  | 0
b. | Cev DN315 - Ø315 mm, poraba betona 0,45 m3/m1: (SN-8) | m' | 7.26 |  | 0
1.33. | Nabava, dobava in vgradnja betona C 16/20 za polno obetoniranje dela posameznih odsekov kanalizacijskih cevi v povoznih conah. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 11.76 |  | 0
1.34. | Nabava, dobava in polaganja opozorilnega PVC traku z napisom "kanalizacija", trak položen po detajlu projekta, predvidoma v območju minimalno 30 cm (plitvo vkopana kanalizacija) in 50 cm (globoko vkopana kanalizacija) nad temenom varnostnega zasipa. | m' | 69.19 |  | 0
1.35. | Nabava, dobava in vgradnja PE revizijskega jaška fekalne kanalizacije; kanalizacijski jašek iz ojačanega polietilena, skupaj z vsemi pripadajočimi pomožnimi deli, vodotesno obdelavo vtokov in iztokov ter pripravo podlage povoznega venca. Jašek z obdelano muldo. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a. | RJF ø100x155cm; deklarirane obtežbe D400 | kos | 1 |  | 0
b. | RJF ø100x380cm; deklarirane obtežbe D400 | kos | 1 |  | 0
1.36. | Nabava, dobava in vgradnja LTŽ kanalskega pokrova z okvirjem; pokrov iz lite nudularne duktilne litine, vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom, okrogle oblike, dodatnim zaščitnim premazom pri rjavenju in z napisom "KANALIZACIJA".
| LTŽ pokrov deklariran po EN124, nosilnost D400 KN, velikosti ø80cm, pokrov s tesnenjem in dvojnim zaklepom. | kos | 2 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
1.37. | Izdelava priključka oz izdelava jaška na obstoječi liniji fekalne kanalizacije; obdelano s polnim obbetoniranjem, varnostnim podbetoniranje in vodotesnim spajanjem skladno s pravili stroke in zahtevami PZI projekta: Izvedba začasnega "bajpasa", izdelava priključka z vodotesnim tesnenjem (obojestransko), zaščita priključka z ustrezno tesnilno folijo in varnostno polno obbetoniranje po končanem priklopu. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 2 |  | 0
1.38. | Blindiranje obstoječih priključkov na posamezne obstoječe jaške fekalne kanalizacije oz posamezne veje kanalizacije; obdelano s polnim obbetoniranjem, varnostnim podbetoniranje in vodotesnim spajanjem skladno s pravili stroke in zahtevami PZI projekta: izdelava vodotesnega tesnenja (obojestransko), zaščita in varnostno polno obbetoniranje. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 2 |  | 0
1.39. | Izdelava posnetka dela nove fekalne kanalizacije po končanih delih: geodetski posnetek in posnetek s kamero: izdelano v elektronski, digitalni in pisni obliki v skladu z zahtevami razpisnih pogojev (ali posebnimi zahtevami investitorja) skupaj z obdelavo posnetka ter predaja podatkov izdelovalcu PID in POV načrta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 69.19 |  | 0
1.40. | Izdelava tesnostnega preuzkusa nove fekalne kanalizacije po končanih delih; preizkus tesnosti se opravi po standardu PSIST-EN 1610 s strani pooblaščene organizacije z pisnim poročilom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Pri izvajanju rušitvenih del je potrebno dosledno upoštevati vse pogoje iz načrta rušitev. Med rušenjem je potrebno obvezno preprečiti prašenje in ostale oblike onesnaževanja okolja. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in prevoze na stalno deponijo. Vse rušitve je potrebno izvajati po rušitvenem projektu.
Rušitev nevarnih gradbenih odpadkov in odstranitev nevarne opreme je potrebno izvajati z ustreznimi zaščitnimi sredstvi in predpisanimi ukrepi. V skladu z navodili koordinatorja za varstvo pri delu. Pri vseh rušitvah nosilnih elementov je potrebno upoštevati vsa potrebna opiranja in podpiranja ter upoštevati navodila odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij in nadzornika!
V ceni postavk je potrebno zajeti tudi ločevanje, nakladanje in odvoz odpadkov na stalno deponijo po predpisih ravnanja z odpadki, vključno s plačilom vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranja in predelovanja odpadkov in pridobivanjem evidenčnih listov in poročil o deponiranju gradbenih odpadkov in drugimi navodili iz Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Upoštevati je potrebno vse določbe veljavne zakonodaje.
2.1. | Rušitev zunanjih AB zidov komplet s temelji na obstoječem igrišču. AB zidovi debeline cca 20cm, višine do 100cm. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stroški prevoza in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 126.89 |  | 0
2.2. | Rušitev zunanjega AB stopnišča komplet s temelji na obstoječem igrišču. AB stopnišče na terenu, enoramno, širine 200cm. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stroški prevoza in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 11.35 |  | 0
2.3. | Rušitev dela obstoječega AB/kamnitega/skalnatega podpornega zidu. Podporni zid višine do cca 450cm. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stroški prevoza in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 25.99 |  | 0
2.4. | Rušitev dela obstoječega pločnika ob obstoječem objektu; pločnik iz betonskih pranih plošč položenih na beton, zaključene z betonskimi grednimi robniki. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stroški prevoza in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 52.8 |  | 0
2.5. | Rušitev oz demontaža obstoječih vhodnih vrat; demontaža vrat komplet z okvirjem. Iznos in nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet v zvemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a. | - vrata dimenzije 110/200cm | kos | 1 |  | 0
2.6. | Odstranitev dela obstoječih azbestnih fasadnih plošč - NEVARNI ODPADEK; fasadne plošče s fasadnim ometom, komplet z nadstreškom. Odstranjevanje plošč po navodilih za ravnanje z nevarnimi odpadki v ustrezni osebni varovalni opremi. Odlaganje plošč na pripravljene transportne palete. Zaščita palete in plošč s folijo iz polietilena debeline min 0,6mm. Odvoz nevarnih odpadkov na pooblačšeno deponijo za nevarne odpadke, komplet s potrebnimi stroški in transporta in plačilom takse deponije. Obstoječe plošče vijačene na konstrukcijo. Komplet v zvemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a. | - plošče dimenzije 100x300cm | kos | 4
b. | - plošče dimenzije 100x100cm | kos | 1
2.6. | Odstranitev dela obstoječih azbestnih fasadnih plošč - NEVARNI ODPADEK; fasadne plošče s fasadnim ometom, komplet z nadstreškom. Odstranjevanje plošč po navodilih za ravnanje z nevarnimi odpadki v ustrezni osebni varovalni opremi. Odlaganje plošč na pripravljene transportne palete. Zaščita palete in plošč s folijo iz polietilena debeline min 0,6mm. Odvoz nevarnih odpadkov na pooblačšeno deponijo za nevarne odpadke, komplet s potrebnimi stroški in transporta in plačilom takse deponije. Obstoječe plošče vijačene na konstrukcijo. Komplet v zvemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 26.2 |  | 0
2.7. | Rušitev oz povečava obstoječe vratne odprtine; rušitev v obstoječi obodni steni debeline cca 15cm. Predhodno zarezovanje linije rušitve. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 0.23 |  | 0
a. | - zarezovanje | m' | 3.74 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Zemeljska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih in normativih. Odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, pridobivanje in vodenje evidenčnih listov z izdelavo poročila o deponiranju. Planum temeljnih tal je treba po izkopu grobo splanirati tako, da je v danih terenskih razmerah zagotovljeno čim boljše odvodnjavanje in da so upoštevane zahteve projekta (višina, nagibi, tolerance).
V nasipe, zasipe, kline in posteljico se ne smejo vgrajevati organske zemljine, korenine, ruša ali drugi materiali, ki bi zaradi biokemičnih procesov sčasoma spremenili mehansko fizikalne lastnosti. Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave samo po opisu v posameznem standardu še: ~ dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu ~ pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po deževnem vremenu in mrazu. ~ črpanje vode iz gradbene jame in temeljev ~ čiščenje izkopov neposredno pred betoniranjem.
Obračun izkopov in prevozov zemlje se vrši v m³ raščenega terena, merjeno na osnovi profilov posnetih pred izvršenim izkopom in po njem. Po izkopu gradbene jame teren in izvedbo brežin pregleda geomehanik! Zgoščenost nasipa, zasipa in klina mora izvajalec preverjati z rezultati opravljenih in tekočih preizkusov. Upoštevati je potrebno: ~ SIST EN 13251 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki ~ SIST EN 13252 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
3.1. | Gradbena zakoličba; obnovitev zakoličenih osi za izkop (obračun po oseh projekta v skladu z geodetsko zakoličbo ter v skladu z zapisnikom o zakoličbi in zakoličbenim načrtom - projektom). Obnovitev in zavarovanje zakoličbene trase s količki, linijsko desko, železnimi klini in označeno z barvo. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
3.2. | Strojni odriv humusa; površinski strojni odriv zemljine II.ktg. (plodna zemlja) v debelini cca 30,00cm, odlaganje na rob gradbišča za potrebe zunanje ureditve. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 858.9 |  | 0
3.3. | Gradbena postavitev profilov (dvojni gradbeni profili) in prenos višin "objektov" na profile v skladu z geodetsko in gradbeno zakoličbo ter zavarovanje profilov na ustrezni razdalji, dvojni profil, dodatno fiksirani z betonom zaradi preprečitve pomika. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 9 |  | 0
3.4. | Gradbena postavitev profilov (enojni gradbeni profili) in prenos višin "objektov" na profile v skladu z geodetsko in gradbeno zakoličbo ter zavarovanje profilov na ustrezni razdalji, dvojni profil, dodatno fiksirani z betonom zaradi preprečitve pomika. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 15 |  | 0
3.5. | Širok strojni izkop v zemljini III./IV./V.ktg., globine do cca 9m, nakladanje zemljine na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški prevoza in plačilom takse deponije. Del zemljine za ureditev okolice odlaganje na začasno deponijo. Delni izkop ob obstoječem objektu - pazljiv izkop z uporabo zagatnih sten. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a. | Zemljina III.ktg.. | m³ | 3796.16 |  | 0
b. | Zemljina IV.ktg.. | m³ | 4991.35 |  | 0
c. | Zemljina V.ktg.. | m³ | 3983.28 |  | 0
3.6. | Planiranje dna izkopa; strojno in ročno planiranje dna izkopa v zemljini III./IV.ktg. s točnostjo +/-3,00cm z izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 1840 |  | 0
3.7. | Širok strojni izkop v zemljini III.ktg. - zamenjava temeljnih tal; izkop v globini cca 3m, nakladanje zemljine na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, ko mplet s stroški prevoza in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 4398 |  | 0
3.8. | Nabava, dobava in polaganje geotekstila za preprečevanje zamuljenja - polipropilenski filca - zamenjava temeljnih tal; gosto dvojno poliamidno tkanje - UV stabilizirana geotekstilna koprena, površinska masa [EN ISO 9864] 300 g/m2, nazivna debelina 1,9 mm ([EN ISO 9863-1] 2 kPa), vodopropustna skozi ravnino [EN ISO 11058] (Δh = 50 mm) 90 l/m2s,
| natezna trdnost [EN ISO 10319] 15 kN/m, pretržna raztegljivost 100% vzdolžno, 40 % prečno, odpornost na prebod (CBR-Test) [EN ISO 12236]: 2350 N, proizvod poljubnega proizvajalca, kot npr.: Polyfelt TS-50 ali tehnično enakovredno. Položeno po celotnem izkopu s predpisanimi preklopi. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 1166 |  | 0
3.9. | Nabava, dobava in vgradnja nasipa iz kamnite grede - zamenjava temeljnih tal; kamniti agregat frakcije 0-160mm v debelini cca 270cm. Vgrajevanje v plasteh s planiranjem in utrjevanjem po načrtu gradbenih konstrukcij. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 3648 |  | 0
3.10. | Nabava, dobava in vgradnja tampona - zamenjava temeljnih tal; tampon frakcije 0-32mm v debelini cca 30cm. Vgrajevanje v plasteh s planiranjem in utrjevanjem - dinamični modul >50MPa. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 350 |  | 0
3.11. | Strojni izkop za jašek dvigala v zemljini III./IV. ktg., globine cca 120cm. Nakladanje zemljine na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stroški prevoza in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 15.36 |  | 0
3.12. | Planiranje dna izkopa za jašek dvigala; strojno in ročno planiranje dna izkopa v zemljini III./IV. ktg. s točnostjo +/-3,00cm z izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 8.8 |  | 0
3.13. | Strojni izkop za pasovne temeljne grede po obodu temeljne plošče dvorane; izkop v zemljini III./IV. ktg., globine cca 60cm. Nakladanje zemljine na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stroški prevoza in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 299.94 |  | 0
3.14. | Planiranje dna izkopa za pasovne temeljne grede; strojno in ročno planiranje dna izkopa v zemljini III./IV. ktg. s točnostjo +/-3,00cm z izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 467.65 |  | 0
3.15. | Nabava, dobava in polaganje geotekstila za preprečevanje zamuljenja - polipropilenski filca; gosto dvojno poliamidno tkanje - UV stabilizirana geotekstilna koprena, površinska masa [EN ISO 9864] 300 g/m2, nazivna debelina 1,9 mm ([EN ISO 9863-1] 2 kPa), vodopropustna skozi ravnino [EN ISO 11058] (Δh = 50 mm) 90 l/m2s,
| natezna trdnost [EN ISO 10319] 15 kN/m, pretržna raztegljivost 100% vzdolžno, 40 % prečno, odpornost na prebod (CBR-Test) [EN ISO 12236]: 2350 N, proizvod poljubnega proizvajalca, kot npr.: Polyfelt TS-50 ali tehnično enakovredno. Položeno po celotnem izkopu s predpisanimi preklopi. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 1840 |  | 0
3.16. | Nabava, dobava in vgrajevanje nosilnega nasutja pod temeljno ploščo in med pasovnimi temeljnimi gredami v debelini cca 40,00cm; izdelano iz komprimiranega gramoznega tampona granulacije 0-32 mm s potrebnim planiranjem tamponskega planuma (niveliranje s kriterijem 5,00cm/4,00m),
| premeti, razstiranjem in utrjevanjem po plasteh: stopnja utrjevanja oz. zahtevana vrednost statičnega deformacijskega modula znaša Ev2 = 100 MPa ter zgoščenost nasipa ≥ 98,00 % po Proctorju. V ceno upoštevati meritve in izdelavo poročila. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 586 |  | 0
3.17. | Nabava, dobava in vgrajevanje tampona za zasipanje ob temeljih oz ob objektu. Tamponsko nasutje globine do 9m; izdelano iz čistega dolomitnega tolčenca granulacije 0-63 mm s potrebnim planiranjem, premeti, razstiranjem in utrjevanjem po plasteh po cca 30cm: stopnja utrjevanja oz. zahtevana vrednost statičnega deformacijskega modula znaša Ev2 = 80 MPa ter zgoščenost nasipa ≥ 98,00 % po Proctorju.
| V ceno upoštevati meritve in izdelavo poročila. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 517.85 |  | 0
3.18. | Nabava, dobava in zasipanje ob objektu z izkopano zemljino. Nasipanje globine do 10m s potrebnim planiranjem, premeti, razstiranjem in utrjevanjem po plasteh po cca 30-50cm.
| Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 625.73 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | BETONSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA V ceni je potrebno zajeti vse dobave materialov, sider, podložnih materialov, armature ter vse prevoze, premike materiala in vse potrebno za kompletno izvedbo del, vključno z izvedbo vseh prebojev po projektni dokumentaciji! V ceni so zajeti tudi delovni odri potrebni za izvedbo del. Pri vseh postavkah betonskih del je potrebno upoštevati dobavo, transport do mesta vgrajevanja, vgrajevanje betona, vibriranje, površinsko izravnavo z zagraditvijo, vse ukrepe za nego betona in dokazovanje kvalitete izvedenih del. V ceni je potrebno zajeti tudi izdelavo projekta izvajanja betonske konstrukcije.
Upoštevati je potrebno: ~ SIST EN 13670:2010 Izvajanje betonskih konstrukcij, ~ SIST 15739:2009 Betonski izdelki – Betonski zaključki – Identifikacija, ~ SIST EN 206-1 Beton: specifikacija, proizvodnja, skladnost, ~ SIST 1026 Beton: specifikacija, proizvodnja, skladnost – pravila za uporabo SIST EN 206-1, 1992, 13670,10080 ~ SIST 1992, 13670, 10080: Armatura Izvajalec mora izbrati ustrezno metodo betoniranja zaradi različnih višin betonskih konstrukcij, ki ustreza standardom. V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
Stiki novih temeljev z obstoječimi in povezava temeljev po načrtu gradbenih konstrukcij.
Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi. Končno poročilo preiskav betona, ki ga izvede pooblaščena institucija, je vkalkulirano v ceni po enoti mere.
Pri betoniranju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte; vibriranje in negovanje betona; vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilcev za ostala gradbena in obrtniška dela.
Pri izvedbi temeljenja objekta je potrebno upoštevati navodila geomehanika.
PODLOŽNI BETON
4.1. | Nabava, dobava in vgrajevanje podložnega betona za AB temeljno ploščo jaška dvigala; podložni beton C 12/15 debeline prereza 0,08-0,10m³/m² - delovna površina za opaže in kot podlaga hidroizolaciji. Podložni beton gladko zariban - enostavne betonske konstrukcije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 8.94 |  | 0
4.2. | Nabava, dobava in vgrajevanje podložnega betona za AB pasovne temeljne grede; podložni beton C 12/15 debeline prereza 0,08-0,10m³/m² - delovna površina za opaže in kot podlaga hidroizolaciji. Podložni beton gladko zariban - enostavne betonske konstrukcije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 467.65 |  | 0
4.3. | Nabava, dobava in vgrajevanje podložnega betona za AB temeljno ploščo objekta; podložni beton C 12/15 debeline prereza 0,08-0,10m³/m² - delovna površina za opaže in kot podlaga hidroizolaciji oz toplotni izolaciji. Podložni beton gladko zariban - enostavne betonske konstrukcije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 1325.18 |  | 0
4.4. | Nabava, dobava in vgrajevanje podložnega betona za AB temelje zunanjega stopnišča; podložni beton C 12/15 debeline prereza 0,08-0,10m³/m² - delovna površina za opaže in kot podlaga hidroizolaciji oz toplotni izolaciji. Podložni beton gladko zariban - enostavne betonske konstrukcije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 12.21 |  | 0
4.5. | Nabava, dobava in vgrajevanje podložnega betona za AB pasovne / stopničaste temelje podpornega zidu; podložni beton C 12/15 debeline prereza 0,08-0,10m³/m² - delovna površina za opaže in kot podlaga hidroizolaciji oz toplotni izolaciji. Podložni beton gladko zariban - enostavne betonske konstrukcije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 78.74 |  | 0
4.6. | Nabava, dobava in vgrajevanje podložnega betona za AB temeljno ploščo hladilnega agregata; podložni beton C 12/15 debeline prereza 0,08-0,10m³/m² - delovna površina za opaže. Podložni beton gladko zariban - enostavne betonske konstrukcije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 26.85 |  | 0
TEMELJNA PLOŠČA in TEMELJI
4.7. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona za podbetoniranje temeljev dela obstoječega objekta; beton kvalitete C30/37 debeline prereza cca do 0,5m³/m², (C 30/37; XC2),. Podbetoniranje v kampadah. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 6.75 |  | 0
4.8. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona za temeljno ploščo jaška dvigala; beton kvalitete C30/37 debeline prereza 0,25m³/m², (C 30/37; XC2), gladko zaribana, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5 cm/4,0 m. Predhodno položitev PVC folije, komplet z nabavo in dobavo. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 1.61 |  | 0
4.9. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona za AB pasovne temeljne grede; beton kvalitete C30/37 debeline prereza do 1,92m³/m', (C 30/37; XC2), gladko zaribana, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5 cm/4,0 m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 283.25 |  | 0
4.10. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona za temeljno ploščo objekta; beton kvalitete C30/37 debeline prereza od 0,20 do 0,30m³/m², (C 30/37; XC2), gladko zaribana, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5 cm/4,0 m. Predhono položitev PVC folije, komplet z nabavo in dobavo. V ceni potrebno upoštevati izdelavo točkovnih poglobitev temeljne plošče za športno opremo (po načrtu). Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 372.16 |  | 0
4.11. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona za AB temelje zunanjih stopnišč; beton kvalitete C30/37 debeline prereza do 0,52m³/m', (C 30/37; XC2), gladko zaribana, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5 cm/4,0 m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 4.26 |  | 0
4.12. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona za AB pasovne / stopničaste temelje podpornega zidu; beton kvalitete C30/37 debeline prereza do 1,28m³/m', (C 30/37; XC2), gladko zaribana, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5 cm/4,0 m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 33.56 |  | 0
4.13. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona za AB temeljno ploščo hladilnega agregata; beton kvalitete C30/37 debeline prereza 0,2m³/m², (C 30/37; XC2), gladko zaribana, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5 cm/4,0 m. AB plošča v naklonu za odtekanje vode. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 5.08 |  | 0
TALNE PLOŠČE
4.14. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona za talno ploščo; talna plošča vhodnih podestov in terase za objektom, beton kvalitete C 25/30, debeline prereza 0,12-0,15m³/m², (C 25/30; XC2), gladko zaribana, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5cm/4,0m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 41.22
4.14. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona za talno ploščo; beton kvalitete C 25/30, debeline prereza 0,12-0,15m³/m², (C 25/30; XC2), gladko zaribana, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5cm/4,0m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 41.55 |  | 0
STEBRI
4.15. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona za AB stebre; beton kvalitete C 30/37, debeline prereza 0,49-0,77m³/m', (C 30/30; XC3), gladko zaribana, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5cm/4,0m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 147.2 |  | 0
STENE
4.16. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona za AB stene jaška dvigala pod ±0,00m; beton kvalitete C 30/37, debeline prereza 0,30m³/m², (C 30/37; XC3), toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5cm/4,0m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 2.66 |  | 0
4.17. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona za AB stene objekta nad ±0,00m; beton kvalitete C 30/37, debeline prereza 0,30m³/m², (C 30/37; XC3), toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5cm/4,0m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 771.07 |  | 0
4.18. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona za zunanje AB zidove stopnišča; beton kvalitete C 25/30, debeline prereza do 0,25m³/m², (C 25/30; XC3), toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5cm/4,0m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 5.01 |  | 0
4.19. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona za AB zidove atike; beton kvalitete C 25/30, debeline prereza do 0,15m³/m², (C 25/30; XC3), toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5cm/4,0m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 8.53 |  | 0
4.20. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona za AB podporne zidove; beton kvalitete C 25/30, debeline prereza do 0,30m³/m², (C 25/30; XC3), toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5cm/4,0m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 32.9 |  | 0
MEDETAŽNE PLOŠČE
4.21. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona za AB medetažne in strešne plošče objekta; beton kvalitete C 25/30, debeline prereza 0,20m³/m², (C 25/30; XC3), gladko zaribana, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5cm/4,0m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 166.79 |  | 0
NOSILCI
4.22. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona za AB nosilce objekta; beton kvalitete C 25/30, debeline prereza do 0,35m³/m', (C 25/30; XC3), toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5cm/4,0m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 19.25 |  | 0
STOPNIŠČE
4.23. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona za notranje AB stopnišče z vmesnimi podesti; beton kvalitete C 25/30, debeline prereza do 0,30m³/m², (C 25/30; XC2), gladko zaribano, toleranca: nivelirano na točnost ± 0,5cm/4,0m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 22.79 |  | 0
4.24. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona za notranje AB "tribunsko" stopnišče z vmesnimi stopniščnimi ramami; beton kvalitete C 25/30, debeline prereza cca 0,53m³/m², (C 25/30; XC2), gladko zaribano, toleranca: nivelirano na točnost ± 0,5cm/4,0m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 30.37 |  | 0
4.25. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona za zunanja AB stopnišča in zaključni kolenčni AB zid stopnišč in podestov; beton kvalitete C 25/30, debeline prereza do 0,30m³/m², (C 25/30; XC2), gladko zaribano, toleranca: nivelirano na točnost ± 0,5cm/4,0m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 32.09 |  | 0
OSTALO
4.26. | Nabava, dobava in vgradnja trakov za zatesnitev delovnih stikov v betonu (stik AB temelji AB stene). Zatesnitev delovnih stikov s trakovi za stike (kot npr. Tricosal FBV Metal Waterstop ali enakovredno), kovinski trak prevlečen s plastjo za vezanje na beton. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 86.19 |  | 0
4.27. | Nabava, dobava in vgradnja trakov za zatesnitev delovnih stikov v betonu (stiki AB konstrukcij). Zatesnitev delovnih stikov s trakovi za stike (kot npr. Sika Waterbar ali enakovredno) - fleksibilne zapore za vodo iz PVC-P. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 125.63 |  | 0
4.28. | Nabava, dobava in vgradnja izolacijskih elementov v nosilno AB konstrukcijo - zaščita pred udarnim zvokom in toplotnim mostom.
Element zvočne zaščite A (visoko udobje) po standardu ÖNORM B 8115-5 kot npr. Schöck ali enakovredno.
Elementi po načrtu gradbenih konstrukcij.
STOPNIŠČE
a. | - Zvočno izolativen element za stopnišče kot npr. Schöck Tronsole Typ Z-VH+VH-T ali enakovredno | kos | 15 |  | 0
b. | - Zvočno izolativen element za stopnišče kot npr. Schöck Tronsole Typ L-420 ali enakovredno, dolžine 100cm | kos | 75 |  | 0
c. | - Zvočno izolativen element za stopnišče kot npr. Schöck Tronsole Typ F-V2-L1500 ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
d. | - Zvočno izolativen element za stopnišče kot npr. Schöck Tronsole Typ D-H ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
e. | - Zvočno izolativen element za stopnišče kot npr. Schöck Tronsole Typ B-V1-L1500-B350 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
ATIKA
f. | - Zvočno izolativen element za priključek AB strešne atike na AB nosilno konstrukcijo npr. Schöck Isokorb XT, tip A-MM1-VV1-B200 ali enakovredno. Element dolžine 140cmm. | m' | 29 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
ARMATURA
4.29. | Nabava, dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature po armaturnem načrtu. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. (ocena)
a. | Armaturne palice S 500. | kg | 107345.4 |  | 0
b. | Armaturne mreže Q. | kg | 160882.2 |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
5. | TESARSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona.
Podporni odri in opaži, skupaj s pripadajočimi temelji, morajo biti projektirani tako, da so sposobni prenašati predpostavljene obremenitve, ki se pojavijo med izvajanjem betonerskih del, da so dovolj togi, da zagotavljajo izpolnitev zahtevanih toleranc, ter da je zagotovljena celovitost konstruktivnega elementa. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
Cena mora zajemati vsa potrebna dela, material, podpiranje, orodja in odre za izvedbo in razopaženje posameznega opaža. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli.
V postavki je potrebno zajeti vse dobave materialov, tudi tesnilnega materiala ter vse prevoze, premike materiala in vse potrebno za kompletno izvedbo del vključno z izvedbo vseh prebojev po projektni dokumentaciji! Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. V ceni so zajeti tudi delovni odri potrebni za izvedbo del. V ceni je potrebno zajeti tudi izdelavo projekta opažev.
Upoštevati je potrebno: ~ SIST EN 13670:2010 Izvajanje betonskih konstrukcij ~ SIST EN 1065 Jekleni teleskopski gradbeni podporniki. V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,…
TEMELJNA PLOŠČA in TEMELJI
5.1. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža pasovnega temelja - podbetoniranje obstoječega objekta; opaž višine cca 80cm, komplet z opiranjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 22.5 |  | 0
5.2. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža čela AB temeljne plošče jaška dvigala; opaž višine 25cm, komplet z opiranjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 2.679 |  | 0
5.3. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža AB pasovnih temeljnih gred; opaž višine do 80cm, komplet z opiranjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 257.22 |  | 0
5.4. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža čela AB temeljne plošče objekta; opaž višine do 30cm, komplet z opiranjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 49.68 |  | 0
5.5. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža čela AB temelja zunanjega stopnišča; opaž višine 65cm, komplet z opiranjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 24.45 |  | 0
5.6. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža za AB pasovne / stopničaste temelje podpornega zidu; opaž višine do 100cm, komplet z opiranjem in podpiranjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 50 |  | 0
5.7. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža čela AB temeljne hladilnega agregata; opaž višine 20cm, komplet z opiranjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 5.26 |  | 0
TALNE PLOŠČE
5.8. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža čela AB talne plošče vhodnih podestov; opaž višine cca 15cm, komplet z opiranjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 12.76
5.8. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža čela AB talne plošče; opaž višine cca 15cm, komplet z opiranjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 13.19 |  | 0
STEBRI
5.9. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža za AB stebre; opaž višine do 450cm, komplet z opiranjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 603.7 |  | 0
STENE
5.10. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža AB sten jaška dvigala pod ±0,00m; opaž višine do cca 95cm, komplet z opiranjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 8.88 |  | 0
5.11. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža AB sten objekta nad ±0,00m; opaž višine do cca 14,00m, komplet z opiranjem in podpiranjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 5155.77 |  | 0
5.12. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža AB zunanjih zidov stopnišča; opaž višine do 290cm, komplet z opiranjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 44.09 |  | 0
5.13. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža AB zidov atike; opaž višine do 77cm, komplet z opiranjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 73.79 |  | 0
5.14. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža AB podporne zidove; opaž višine do 610cm, komplet z opiranjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 202.99 |  | 0
MEDETAŽNE PLOŠČE
5.15. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža za AB medetažne in strešne plošče objekta; opaž komplet z opažem čel plošč ter z opiranjem in podpiranjem do višine cca 600cm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 913.99 |  | 0
NOSILCI
5.16. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža za AB nosilce objekta; opaž komplet z opuranjem in podpiranjem do višine 600cm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 122.37 |  | 0
STOPNIŠČE
5.17. | Nabava, dobava, montaža in demontaža za AB notranje stopnišče z vmesnim podestom; opaž komplet z opiranjem in podpiranjem do višine 450cm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 55.3 |  | 0
5.18. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža za AB "tribunsko" stopnišče z vmesnimi stopniščnimi ramami; opaž komplet z opiranjem in podpiranjem do višine cca 415cm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 96.43 |  | 0
5.19. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža za zunanja AB stopnišča; opaž komplet z opiranjem in podpiranjem do višine cca 600cm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 218.38 |  | 0
OSTREŠJE
5.20. | Nabava, dobava, izdelava elementov lesene strešne konstrukcije in montaža na delu objekta; lesena nosilna strešna konstrukcija dela objekta iz lesenih lepljenih nosilcev GL25h in zavetrovanja iz jeklenih palic ø30mm. Les zaščiten proti lesnim škodljivcem in trohnenju. Pritrjevanje konstrukcije po načrtu gradbenih konstrukcij. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a. | nosilec dimenzije 839x20x25cm | kos | 4 |  | 0
b. | nosilec dimenzije 839x20x68cm | kos | 14 |  | 0
c. | nosilec dimenzije 868x20x25cm | kos | 6 |  | 0
d. | nosilec dimenzije 868x20x68cm | kos | 21 |  | 0
e. | nosilec dimenzije 2975x32x245cm | kos | 4 |  | 0
f. | nosilec dimenzije 2975x15x22,5cm | kos | 2 |  | 0
g. | zavetrovanje - jeklena palica ø30mm, dolžine 940cm | kos | 32 |  | 0
h. | zavetrovanje - jeklena palica ø20mm, dolžine 490cm | kos | 4 |  | 0
i. | zavetrovanje - jeklena palica ø20mm, dolžine 570cm | kos | 16 |  | 0
RAZNO
5.21. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža odprtin v AB konstrukcijah za podometni razvod posameznih inštalacij. Opaž za odprtine vgrajen v opažu AB konstrukcij. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
5.21.1. | ODPRTINE OKROGLEGA PREREZA
1. | ø125, dolžine 20cm | kos | 3 |  | 0
2. | ø125, dolžine 245cm | kos | 1 |  | 0
3. | ø125, dolžine 315cm | kos | 1 |  | 0
4. | ø150, dolžine 20cm | kos | 4 |  | 0
5. | ø150, dolžine 30cm | kos | 1 |  | 0
6. | ø200, dolžine 20cm | kos | 3 |  | 0
7. | ø225, dolžine 30cm | kos | 4 |  | 0
8. | ø260, dolžine 30cm | kos | 7 |  | 0
9. | ø300, dolžine 30cm | kos | 2 |  | 0
10. | ø350, dolžine 30cm | kos | 2 |  | 0
5.21.2. | ODPRTINE KVADRATNEGA PREREZA
1. | 12/5,5cm, dolžine 20cm | kos | 1 |  | 0
2. | 12/5,5cm, dolžine 30cm | kos | 1 |  | 0
3. | 17/8cm, dolžine 30cm | kos | 2 |  | 0
4. | 20/15cm, dolžine 20cm | kos | 1 |  | 0
5. | 20/15cm, dolžine 30cm | kos | 4 |  | 0
6. | 25/15cm, dolžine 30cm | kos | 2 |  | 0
7. | 30/15cm, dolžine 20cm | kos | 1 |  | 0
8. | 30/15cm, dolžine 30cm | kos | 8 |  | 0
9. | 35/15cm, dolžine 20cm | kos | 1 |  | 0
10. | 35/15cm, dolžine 30cm | kos | 5 |  | 0
11. | 35/30cm, dolžine 30cm | kos | 1 |  | 0
12. | 35/55cm, dolžine 30cm | kos | 1 |  | 0
13. | 40/25cm, dolžine 30cm | kos | 1 |  | 0
14. | 40/30cm, dolžine 30cm | kos | 2 |  | 0
15. | 40/35cm, dolžine 30cm | kos | 1 |  | 0
16. | 43/20cm, dolžine 20cm | kos | 1 |  | 0
17. | 43/20cm, dolžine 30cm | kos | 1 |  | 0
18. | 45/15cm, dolžine 20cm | kos | 1 |  | 0
19. | 45/15cm, dolžine 30cm | kos | 2 |  | 0
20. | 45/20cm, dolžine 30cm | kos | 1 |  | 0
21. | 45/26cm, dolžine 30cm | kos | 1 |  | 0
22. | 45/35cm, dolžine 30cm | kos | 1 |  | 0
23. | 50/15cm, dolžine 30cm | kos | 1 |  | 0
24. | 50/20cm, dolžine 20cm | kos | 2 |  | 0
25. | 50/45cm, dolžine 30cm | kos | 2 |  | 0
26. | 57/160cm, dolžine 30cm | kos | 1 |  | 0
27. | 60/15cm, dolžine 30cm | kos | 1 |  | 0
28. | 60/30cm, dolžine 30cm | kos | 1 |  | 0
29. | 60/100cm, dolžine 20cm | kos | 2 |  | 0
30. | 65/25cm, dolžine 30cm | kos | 2 |  | 0
31. | 65/30cm, dolžine 20cm | kos | 1 |  | 0
32. | 65/30cm, dolžine 30cm | kos | 2 |  | 0
33. | 70/15cm, dolžine 30cm | kos | 1 |  | 0
34. | 93/20cm, dolžine 30cm | kos | 1 |  | 0
35. | 95/40cm, dolžine 30cm | kos | 1 |  | 0
36. | 95/50cm, dolžine 20cm | kos | 1 |  | 0
37. | 100/130cm, dolžine 20cm | kos | 1 |  | 0
38. | 105/60cm, dolžine 30cm | kos | 1 |  | 0
39. | 110/100cm, dolžine 30cm | kos | 2 |  | 0
40. | 112/55cm, dolžine 30cm | kos | 2 |  | 0
41. | 122/60cm, dolžine 30cm | kos | 2 |  | 0
42. | 122/210cm, dolžine 30cm | kos | 1 |  | 0
43. | 130/25cm, dolžine 20cm | kos | 1 |  | 0
44. | 170/150cm, dolžine 30cm | kos | 1 |  | 0
5.22. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža utorov v AB konstrukcijah za podometni razvod posameznih inštalacij; ravni vertikalni ali horizontalni utori različnih prerezov. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
1. | Utor 30/80cm globine 20cm | kos | 3 |  | 0
2. | Utor 35/175cm globine 20cm | kos | 2 |  | 0
3. | Utor 35/236cm globine 20cm | kos | 4 |  | 0
4. | Utor 94/76cm globine 15cm | kos | 1 |  | 0
5. | Utor 104/84cm globine 25cm | kos | 6 |  | 0
6. | Utor 110/90cm globine 25cm | kos | 6 |  | 0
7. | Utor 130/76cm globine 15cm | kos | 1 |  | 0
5.23. | Izdelava opažev za manjše konstrukcije s 100,00 % porabo lesa - izgubljeni opaži, ki se po opaževanju popolnoma uničijo do neuporabnosti ali pa posamezni izgubljeni opaži. | m² | 30 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
6. | ZIDARSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Upoštevati je potrebno: ~ Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago ~ SIST DIN 18195 Tesnjenje objektov ~ SIST EN 13969 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski tesnilni trakovi za temelje ~ SIST EN 13859 Hidroizolacijski trakovi - Definicije in lastnosti podložnih folij ~ SIST 1031 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski hidroizolacijski trakovi ~ SIST EN 13967 Hidroizolacijski trakovi - Polimerni in elastomerni tesnilni trakovi za temelje ~ SIST EN 1504 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
~ SIST EN 998 Specifikacija malt za zidanje ~ SIST EN 13279 Mavčna veziva in mavčni notranji ometi, ~ SIST EN 13658 Kovinski profili, ~ SIST EN 13914 Projektiranje, priprava in uporaba zunanjih in notranjih ometov, ~ SIST-TP CEN/TR 15124 Načrtovanje, priprava in uporaba notranjih mavčnih ometov, ~ kjer v slovenskih standardih ni definiranih toleranc ravnosti se uporabi DIN 18202 Tolerance v visokogradnji
Estrihe je potrebno izvajati s prekinitvami (dilatacijami). Upoštevati je potrebno: ~ SIST EN 13813 Materiali za estrihe ~ SIST EN 197-1 Cement – vezivo za cementne estrihe ~ SIST EN 12620 Agregat za beton ~ SIST EN 934-2 Kemijski dodatki za beton ~ SIST EN 10080 Armatura ~ SIST EN 14889-1 Jeklena vlakna za beton ~ SIST EN 14889-2 Polimerna vlakna za beton ~ kjer v slovenskih standardih ni definiranih toleranc ravnosti se uporabi DIN 18202 Tolerance v visokogradnji
IZOLACIJE
6.1. | Nabava, dobava in polaganje toplotne izolacije pod temeljno ploščo dvigala; polaganje na predpripravljeno podlago. Toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena (SIST EN 13164) (ג= max. 0,036 W/m2K, σ = 500kN/m2, specifične gostote min 35kg/m2).
| Plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago kot npr. Fibran XPS ali enakovredno, debeline 15cm. Kompletno z vsemi preklopi, delom in materialom. | m² | 8.94 |  | 0
6.2. | Nabava, dobava in polaganje toplotne izolacije na obodu AB sten jaška dvigala - zaščita hidroizolacije. Toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena (SIST EN 13164) (ג= max. 0,036 W/m2K, σ = 500kN/m2, specifične gostote min 35kg/m2).
| Plošče s stopničastimi preklopi npr. Fibran XPS ali enakovredno, debeline 20cm. Kompletno z vsemi preklopi, delom in materialom. | m² | 12.8 |  | 0
6.3. | Nabava, dobava in polaganje toplotne izolacije pod temeljno ploščo objekta; polaganje na predpripravljeno utrjeno podlago. Toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena (SIST EN 13164) (ג= max. 0,036 W/m2K, σ = 500kN/m2, specifične gostote min 35kg/m2).
| Plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago kot npr. Fibran XPS ali enakovredno, debeline 16cm. Kompletno z vsemi preklopi, delom in materialom. | m² | 1505.21 |  | 0
6.4. | Nabava, dobava in polaganje toplotnena izolacije oboda AB temeljev in objekta - zaščita hidroizlacije in "cokel fasade". Toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena (SIST EN 13164) (ג= max. 0,036 W/m2K, σ = 500kN/m2, specifične gostote min 35kg/m2).
| Plošče s stopničastimi preklopi npr. Fibran XPS ali enakovredno, debeline 24cm. Kompletno z vsemi preklopi, delom in materialom. | m² | 946 |  | 0
6.5. | Nabava, dobava in izdelava hidroizolacije AB jaška dvigala in temeljne plošče jaška dvigala pod ±0,00; polaganje na predpripravljeno podlago in opaž - hiroizolacija HDPE membranska sintetična folija po zahtevah SIST DIN 18195 in 52133, kot npr. PREPRUFE ali enakovredno, vključno z vertikalnimi zaključki na temeljno ploščo.
| Kompletno z vsemi preklopi, delom in materialom. | m² | 17.28 |  | 0
6.6. | Nabava, dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije preko temeljne plošče in temeljev objekta v sestavi: - 1 x hladni bitumenski premaz kot npr. Ibitol ali enakovreno (poraba 0,3 l/m2, sušenje premaza 24 ur) in 2x bitumenski trak poljubnega proizvajalca (v skladu s SIST EN 13969 in SIST 1031, po standardu UEAtc EN 13707) s potrebnimi vertikalnimi zavihki.
- 1x bitumenska hidroizolacija zaščita pred radonom; elastomerni bitumenski trak z nosilcem poliesterskega filca in Al folije (zaščita pred prehajanjem radioaktivnega plina radona v objekt) kot npr. FRAGMAT RADON VAP AL P4 ali enakovredno - 1x bitumenska hidroizolacija kot npr. FRAGMAT IZOTEKT ali enakovredno;
Hidroizolacijski trak položen po navodilih proizvajalca.
| Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 1792.48 |  | 0
6.7. | Nabava, dobava in izdelava in vertikalne hidroizolacije na obodu obstoječih odkopanih elementih obstoječega objekta (na mestu spajanja obstoječega in novopredvidenega objekta). Hidroizolacija v sestavi:
- Čiščenje obstoječe površine konstrukcije, priprava na izdelavo nove hidroizolacije; odstranjevanje obstoječe izolacije, pranje površin z visokotlačnim čistilcem.
Za odstranjevanje slabo oprijetih delcev in umazanije ter za čiščenje ploskev je potrebna uporaba visokotlačnega čistilca z vročo vodo pod tlakom 80 do 100 barov. Po čiščenju je površino pred nadaljevanjem del potrebno sušiti najmanj 2 dni.
- Dezinfekcija opranih površin: 2-kratno premazovanje površin z dezinfekcijskim sredstvom, npr. Weber Acticide ali enkovredno. Dezinfekcijsko sredstvo nanešeno s pleskarskim čopičem ali dolgodlakim pleskarskim valjčkom.
Nanos intenzivno vtremo v podlago. Sledi sušenje najmanj 24 ur. Nato površine ponovno premažemo z dezinfekcijskim sredstvom. Čas sušenja 24 ur. - Izravnava podlage s cementno malto.
- 1 x hladni bitumenski premaz kot npr. Ibitol ali enakovreno (poraba 0,3 l/m2, sušenje premaza 24 ur) - 2x bitumenski trak poljubnega proizvajalca (v skladu s SIST EN 13969 in SIST 1031, po standardu UEAtc EN 13707) s potrebnimi vertikalnimi zavihki.
1. sloj bitumenska hidroizolacija zaščita pred radonom; elastomerni bitumenski trak z nosilcem poliesterskega filca in Al folije (zaščita pred prehajanjem radioaktivnega plina radona v objekt) kot npr. FRAGMAT RADON VAP AL P4 ali enakovredno, 2. sloj polno varjen. Trak debeline 4,5 mm. HI položena in varjena v pasovih s predpisanimi preklopi (10 cm v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri ter z ustreznimi zavihki preko robov temeljev.
| V ceni potrebno upoštevati izdelavo "zaokrožnice" na lomih oz stikih vertikale in horizontale s hitrosušečo in vodotesno sanacijsko malto na mineralni osnovi kot npr. Weber TEC 933 ali enakovredno. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 96.34 |  | 0
6.8. | Nabava, dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije zidov; predhodna izravnava podlage s cementno malto in izdelava hidroizolacije. Izdelava hidroizolacije v sestavi:
- 1x hladni bitumenski premaz kot npr. Ibitol ali enakovredno - hidroizolacija, 2 slojni bitumenski trak kot npr. FRAGMAT ali enakovredno; 1x bitumenska hidroizolacija zaščita pred radonom; elastomerni bitumenski trak z nosilcem poliesterskega filca in Al folije (zaščita pred prehajanjem radioaktivnega plina radona v objekt) kot npr. FRAGMAT RADON VAP AL P4 ali enakovredno, elastomerni bitumenski varilni trak, varjen po celotni površini s potrebnimi preklopi po navodilu proizvajalca.
| V ceni potrebno upoštevati izdelavo "zaokrožnice" na lomih oz stikih vertikale in horizontale s hitrosušečo in vodotesno sanacijsko malto na mineralni osnovi. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 690.33 |  | 0
6.9. | Nabava, dobava in izdelava hidroizolacije ravnih streh; predhodna izravnava podlage s cementno malto in izdelava hidroizolacije. Izdelava hidroizolacije v sestavi:
| - 1x hladni bitumenski premaz kot npr. Ibitol ali enakovredno - hidroizolacija - bitumenski trak kot npr. FRAGMAT BITALBIT AL V4 ali enakovredno; hidroizolacijski bitumenski trak - parna zapora, varjen po celotni površini s potrebnimi preklopi po navodilu proizvajalca. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 361.74 |  | 0
6.10. | Nabava, dobava in izdelava hidroizolacijskega premaza v jašku dvigala; premaz AB zidov do višine 250cm in tlaka z dvokomponentno z vlakni ojačano malto na osnovi cementa, modificiranega s posebnimi na alkalnost odpornimi polimeri, izbranim finim agregatom in vezivi za vodotesnost. Vodotesni pramaz kot npr. SIkalastic-152 ali enakovredno v skladu s standardom EN 1504-9.
Predhodno čiščenje zidov in izravnava s cementno malto.
| Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 23.74 |  | 0
6.11. | Nabava, dobava in izdelava hidroizolacije pod oblogo iz keramike v "mokrih" prostorih (sanitarni prostori in vetrolovi); hidroizolacija iz dvokomponentne visoko elastične cementno vezane, vodotesne,
paropropustne in zmrzlinsko odporne mase na bazi sintetičnih smol in cementa, dvoslojni nanos min debeline 2 mm do max debeline 5 mm. Hidroizolacija pod celotno površino keramike.
| Vključno z uporabo tesnilnih trakov in zaključkov kot npr. Kema Hidrostop elastik ali enkakovredno. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 733.12 |  | 0
6.12. | Nabava, dobava in polaganje zaščite hidroizolacije - gumbasta membrana iz polietilena visoke gostote. Folija vodo neprepustna, odporna na kemikalije in pritisk.
| Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 895.11 |  | 0
ZIDOVI
6.13. | Nabava, dobava in zidanje predelnih zidov, pozidava in obzidave; zidanje z opečnim pregradnim elementom debeline 10cm kot npr. Gomax 10PU ali enakovredno (500x100x190mm; λ=0,32 W/mK), zidanih z AC malto z vsemi pomožnimi deli, odri, rezanjem in transporti.
| Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 51.26 |  | 0
6.14. | Nabava, dobava in zidanje predelnih zidov, pozidave in obzidave; zidanje z opečnim pregradnim elementom debeline 11,5cm kot npr. Gomax 11,5PU ali enakovredno (500x115x190mm; λ=0,32 W/mK), zidanih z AC malto z vsemi pomožnimi deli, odri, rezanjem in transporti.
| Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 8.44 |  | 0
6.15. | Nabava, dobava in zidanje predelnih zidov, pozidave in obzidave; zidanje z opečnim pregradnim elementom debeline 15cm kot npr. Gomax 15 PU ali enakovredno (500x150x190mm; λ=0,32 W/mK), zidanih z AC malto z vsemi pomožnimi deli, odri, rezanjem in transporti.
| Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 41.85 |  | 0
PREKLADE
6.16. | Nabava, dobava in vgradnja montažne preklade v zidanih predelnih zidovih; opečno/betonske preklade, širine 90mm za predelni zid debeline 11,5cm kot npr. Goriške opekarne ali enakovredno. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| - dolžine 2,25cm | kos | 1 |  | 0
6.17. | Nabava, dobava in vgradnja montažne preklade v zidanih predelnih zidovih; opečno/betonske preklade, širine 90mm za predelni zid debeline 11,5cm kot npr. Goriške opekarne ali enakovredno. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| - dolžine 125cm | kos | 2 |  | 0
6.18. | Nabava, dobava in vgradnja montažne preklade v zidanih predelnih zidovih; opečno/betonske preklade, širine 140mm za predelni zid debeline 15cm kot npr. Goriške opekarne ali enakovredno. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a. | - dolžine 125cm | kos | 7 |  | 0
b. | - dolžine 150cm | kos | 1 |  | 0
OMETI
6.19. | Nabava, dobava in izdelava strojnega notranjega mineralnega ometa ometa na zidanih in betonskih površinah v debelini 15-20mm kot npr.Baumit ali enakovredno. Izdelava strojnega ometa s predhodnim prednamazom za izboljšanje oprijema ometa. Izdelava ometa in prednamaza po navodilih proizvajalca.
| V ceni potrebno upoštevati vgradnjo armaturne steklene mrežice na stikih različnih materialov in vgradnjo vogalnikov ter brušenje morebitnih neravnin npr. zaradi opaža. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 2668.43 |  | 0
ESTRIHI
6.20. | Nabava, dobava in izdelava plavajočega armirano cementnega estriha (prostori z epoksi finalno oblogo), debeline 9+3,5+7cm v sestavi:
- toplotno izolacijske talne plošče iz kamene volne iz dveh slojev v skupni debelini 9,00cm, (plošče križno položene), ʎD=0,036W/mK SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 SIST EN 13501-1, stisljivosti CP3 ≤3mm SIST EN 12341 (kot npr. Knauf Insulation NaturBoard TPS ali enakovredno)
- PE folija 0,15mm, položena s preklopi op navodilih proizvajalca min 20cm - sistemska plošča - talno gretje (zajeto v popisu strojnih inštalacij) v debelini 3,50cm
- armiran cementni estrih, debeline 7,00cm, CT-C20-FS z dodatkom mikroarmature iz PP vlaken kot npr. Fibrins F120 ali enakovredno v količini 0,95kg/m3, ob steni robni trak iz kamene volne, debeline 12mm kot npr. Knauf Insulation DL ali enakovredno.
Estrih - lasersko niveliran, strojno zaglajen, izravnava s pomočjo laserskega merilca: (zahteva za ravnost : max. 5 mm / 4 m'), vključno z delovnimi dilatacijami na različnih nivojih tlaka in pragovih, ter finalno obdelavo površine pripravljeno za polaganje finalnega tlaka. Dodatki polimerov v skladu z recepturo proizvajalca.
| Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 40.35 |  | 0
6.21. | Nabava, dobava in izdelava plavajočega armirano cementnega estriha (prostori z epoksi finalno oblogo brez talnega gretja), debeline 12+7cm v sestavi:
- toplotno izolacijske talne plošče iz kamene volne iz dveh slojev v skupni debelini 12,00cm, (plošče križno položene), ʎD=0,036W/mK SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 SIST EN 13501-1, stisljivosti CP3 ≤3mm SIST EN 12341 (kot npr. Knauf Insulation NaturBoard TPS ali enakovredno)
- PE folija 0,15mm, položena s preklopi op navodilih proizvajalca min 20cm
- armiran cementni estrih, debeline 7,00cm, CT-C20-FS z dodatkom mikroarmature iz PP vlaken kot npr. Fibrins F120 ali enakovredno v količini 0,95kg/m3, ob steni robni trak iz kamene volne, debeline 12mm kot npr. Knauf Insulation DL ali enakovredno.
Estrih - lasersko niveliran, strojno zaglajen, izravnava s pomočjo laserskega merilca: (zahteva za ravnost : max. 5 mm / 4 m'), vključno z delovnimi dilatacijami na različnih nivojih tlaka in pragovih, ter finalno obdelavo površine pripravljeno za polaganje finalnega tlaka. Dodatki polimerov v skladu z recepturo proizvajalca.
| Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 98.51 |  | 0
6.22. | Nabava, dobava in izdelava plavajočega armirano cementnega estriha (prostori s keramično finalno oblogo), debeline 8+3,5+6,7cm v sestavi:
- toplotno izolacijske talne plošče iz kamene volne iz dveh slojev v skupni debelini 8,00cm, (plošče križno položene), ʎD=0,036W/mK SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 SIST EN 13501-1, stisljivosti CP3 ≤3mm SIST EN 12341 (kot npr. Knauf Insulation NaturBoard TPS ali enakovredno)
- PE folija 0,15mm, položena s preklopi op navodilih proizvajalca min 20cm - sistemska plošča - talno gretje (zajeto v popisu strojnih inštalacij) v debelini 3,50cm
- armiran cementni estrih, debeline 6,70cm, CT-C20-FS z dodatkom mikroarmature iz PP vlaken kot npr. Fibrins F120 ali enakovredno v količini 0,95kg/m3, ob steni robni trak iz kamene volne, debeline 12mm kot npr. Knauf Insulation DL ali enakovredno.
Estrih - lasersko niveliran, strojno zaglajen, izravnava s pomočjo laserskega merilca: (zahteva za ravnost : max. 5 mm / 4 m'), vključno z delovnimi dilatacijami na različnih nivojih tlaka in pragovih, ter finalno obdelavo površine pripravljeno za polaganje finalnega tlaka. Dodatki polimerov v skladu z recepturo proizvajalca.
| Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 89.99 |  | 0
6.23. | Nabava, dobava in izdelava plavajočega armirano cementnega estriha (prostori s keramično finalno oblogo), debeline 9+3,5+6,2cm v sestavi:
- toplotno izolacijske talne plošče iz kamene volne iz dveh slojev v skupni debelini 9,00cm, (plošče križno položene), ʎD=0,036W/mK SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 SIST EN 13501-1, stisljivosti CP3 ≤3mm SIST EN 12341 (kot npr. Knauf Insulation NaturBoard TPS ali enakovredno)
- PE folija 0,15mm, položena s preklopi op navodilih proizvajalca min 20cm - sistemska plošča - talno gretje (zajeto v popisu strojnih inštalacij) v debelini 3,50cm
- armiran cementni estrih, debeline 6,20cm, CT-C20-FS z dodatkom mikroarmature iz PP vlaken kot npr. Fibrins F120 ali enakovredno v količini 0,95kg/m3, ob steni robni trak iz kamene volne, debeline 12mm kot npr. Knauf Insulation DL ali enakovredno.
Estrih - lasersko niveliran, strojno zaglajen, izravnava s pomočjo laserskega merilca: (zahteva za ravnost : max. 5 mm / 4 m'), vključno z delovnimi dilatacijami na različnih nivojih tlaka in pragovih, ter finalno obdelavo površine pripravljeno za polaganje finalnega tlaka. Dodatki polimerov v skladu z recepturo proizvajalca.
| Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 165.94 |  | 0
6.24. | Nabava, dobava in izdelava plavajočega armirano cementnega estriha (prostori s PVC finalno oblogo), debeline 9+3,5+6,2cm v sestavi:
- toplotno izolacijske talne plošče iz kamene volne iz dveh slojev v skupni debelini 9,00cm, (plošče križno položene), ʎD=0,036W/mK SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 SIST EN 13501-1, stisljivosti CP3 ≤3mm SIST EN 12341 (kot npr. Knauf Insulation NaturBoard TPS ali enakovredno)
- PE folija 0,15mm, položena s preklopi op navodilih proizvajalca min 20cm - sistemska plošča - talno gretje (zajeto v popisu strojnih inštalacij) v debelini 3,50cm
- armiran cementni estrih, debeline 6,20cm, CT-C20-FS z dodatkom mikroarmature iz PP vlaken kot npr. Fibrins F120 ali enakovredno v količini 0,95kg/m3, ob steni robni trak iz kamene volne, debeline 12mm kot npr. Knauf Insulation DL ali enakovredno.
Estrih - lasersko niveliran, strojno zaglajen, izravnava s pomočjo laserskega merilca: (zahteva za ravnost : max. 5 mm / 4 m'), vključno z delovnimi dilatacijami na različnih nivojih tlaka in pragovih, ter finalno obdelavo površine pripravljeno za polaganje finalnega tlaka. Dodatki polimerov v skladu z recepturo proizvajalca.
| Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 36.04 |  | 0
6.25. | Nabava, dobava in izdelava plavajočega armirano cementnega estriha (prostori s PVC finalno oblogo), debeline 9+3,5+6,7cm v sestavi:
- toplotno izolacijske talne plošče iz kamene volne iz dveh slojev v skupni debelini 9,00cm, (plošče križno položene), ʎD=0,036W/mK SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 SIST EN 13501-1, stisljivosti CP3 ≤3mm SIST EN 12341 (kot npr. Knauf Insulation NaturBoard TPS ali enakovredno)
- PE folija 0,15mm, položena s preklopi op navodilih proizvajalca min 20cm - sistemska plošča - talno gretje (zajeto v popisu strojnih inštalacij) v debelini 3,50cm
- armiran cementni estrih, debeline 6,70cm, CT-C20-FS z dodatkom mikroarmature iz PP vlaken kot npr. Fibrins F120 ali enakovredno v količini 0,95kg/m3, ob steni robni trak iz kamene volne, debeline 12mm kot npr. Knauf Insulation DL ali enakovredno.
Estrih - lasersko niveliran, strojno zaglajen, izravnava s pomočjo laserskega merilca: (zahteva za ravnost : max. 5 mm / 4 m'), vključno z delovnimi dilatacijami na različnih nivojih tlaka in pragovih, ter finalno obdelavo površine pripravljeno za polaganje finalnega tlaka. Dodatki polimerov v skladu z recepturo proizvajalca.
| Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 193.79 |  | 0
6.26. | Nabava, dobava in izdelava plavajočega armirano cementnega estriha (prostori s športnim podom kot finalno oblogo), debeline 3+3,5+7,10cm v sestavi:
- toplotno izolacijske talne plošče iz kamene volne iz dveh slojev v skupni debelini 3,00cm, (plošče križno položene), ʎD=0,036W/mK SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 SIST EN 13501-1, stisljivosti CP3 ≤3mm SIST EN 12341 (kot npr. Knauf Insulation NaturBoard TPS ali enakovredno)
- PE folija 0,15mm, položena s preklopi op navodilih proizvajalca min 20cm - sistemska plošča - talno gretje (zajeto v popisu strojnih inštalacij) v debelini 3,50cm
- armiran cementni estrih, debeline 7,10cm, CT-C20-FS z dodatkom mikroarmature iz PP vlaken kot npr. Fibrins F120 ali enakovredno v količini 0,95kg/m3, ob steni robni trak iz kamene volne, debeline 12mm kot npr. Knauf Insulation DL ali enakovredno.
Estrih - lasersko niveliran, strojno zaglajen, izravnava s pomočjo laserskega merilca: (zahteva za ravnost : max. 5 mm / 4 m'), vključno z delovnimi dilatacijami na različnih nivojih tlaka in pragovih, ter finalno obdelavo površine pripravljeno za polaganje finalnega tlaka. Dodatki polimerov v skladu z recepturo proizvajalca.
| Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 1244.54 |  | 0
PREBOJI IN UTORI
6.27. | Izdelava utorov v AB nosilni konstrukciji. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. (ocena; obračun po dejansko izvedenih delih)
a. | - Velikosti do 0,10m² | kos | 10 |  | 0
b. | - Velikosti od 0,10m² do 0,25m² | kos | 8 |  | 0
6.28. | Izdelava in obdelava prebojev v zidanih stenah. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. (ocena; obračun po dejansko izvedenih delih)
a. | - Velikosti do 0,10m² | kos | 26 |  | 0
b. | - Velikosti od 0,10m² do 0,25m² | kos | 18 |  | 0
c. | - Velikosti od 0,25m² do 1,00m² | kos | 14 |  | 0
6.29. | Izdelava in obdelava reg v AB stenah. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. (ocena; obračun po dejansko izvedenih delih)
a. | - rege preseka do 5/5cm ali enakovrednega preseka | m' | 25 |  | 0
b. | - rege preseka 10/10cm ali enakovrednega preseka | m' | 16 |  | 0
c. | - rege preseka 20/10cm ali enakovrednega preseka | m' | 12 |  | 0
6.30. | Izdelava in obdelava reg v zidanih stenah. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. (ocena; obračun po dejansko izvedenih delih)
a. | - rege preseka do 5/5cm ali enakovrednega preseka | m' | 90 |  | 0
b. | - rege preseka do 10/10cm ali enakovrednega preseka | m' | 50 |  | 0
c. | - rege preseka 20/10cm ali enakovrednega preseka | m' | 20 |  | 0
6.31. | Nabava, dobava in zidarska obdelava prebojev, utorov in reg po končanih napeljavi inštalacij. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. (ocena; obračun po dejansko izvedenih delih) | m' | 250 |  | 0
RAZNA ZIDARSKA DELA
6.32. | Nabava, dobava in zaščita že položenih, izoliranih in tlačno preizkušenih raznih inštalacijskih talnih razvodov, položenih na betonsko podlago z obbetoniranjem v preseku do 0,02 m3/m' s plastičnim betonom C 16/20, fine granulacije (0-4 mm). Obbetonirajo se samo tisti vodi, ki se ne zaščitijo takoj s finalnim tlakom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 95 |  | 0
6.33. | Gradbeno čiščenje celotnega objekta po končanih mokrih postopkih in med vmesnimi fazami: obračun po netto tlorisni enkratni površini objekta - upoštevsajo se uporabne površine. Pogodbeni izvajalec je dolžan vsakodnevno čistiti objekt, pospravljati gradbišče v s skladu s pravili stroke. Za to se mu prizna enkratni znesek čiščenja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 1984.69 |  | 0
6.34. | Finalno čiščenje prostorov celotnega objekta po končanih delih: vsi notranji in zunanji tlaki, stavbno pohištvo, steklo, police, zunanje in notranje ograje s polnili, stenske in talne finalne obloge, sanitarni bloki, naprave, fiksna oprema in napeljave ter stopnišča, ... Obračun po netto tlorisni površini objekta. Komplet z vsemi ptorebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 1984.69 |  | 0
6.35. | Gradbena pomoč NK,PK delavca: obračunajo se po dejansko porabljenem času po cenah iz pogodbenega cenika na podlagi potrjenih količin s strani nadzorne službe iz gradbenega dnevnika. Komplet z vsemi ptorebnimi dodatnimi deli in materiali. (ocena; obračun po dejaskih količinah) | ur | 90 |  | 0
6.36. | Gradbena pomoč KV delavca: obračunajo se po dejansko porabljenem času po cenah iz pogodbenega cenika na podlagi potrjenih količin s strani nadzorne službe iz gradbenega dnevnika. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. (ocena; obračun po dejanskih količinah) | ur | 90 |  | 0
6.37. | Gradbena pomoč VKV delavca: obračunajo se po dejansko porabljenem času po cenah iz pogodbenega cenika na podlagi potrjenih količin s strani nadzorne službe iz gradbenega dnevnika. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. (ocena; obračun po dejanskih količinah) | ur | 60 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
7. | KANALIZACIJA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Pri posameznih postavkah kanalizacije iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še: Celoten cevni material mora v smislu kvalitete, trdnosti in vodotesnosti odgovarjati predpisom, za kar je po končani gradnji dostaviti ustrezna dokazila in izjavo o vodotesnosti cevi. Preiskus tesnosti se opravi po standardu PSIST-EN 1610 s strani pooblaščene organizacije, o čemer je potrebno izdelati ustrezno poročilo.
Pri ceni je upoštevati izdelavo posnetka kanalizacije: snemanje profilov, vertikalnih in horizonzalnih lomov in izdelavo tehničnega posnetka kanalizacije. Izvajalec na koncu podatke in posnetek preda izdelovalcu PID in POV projekta. Kanalizacija pod povoznimi površinami mora biti obvezno polno obbetonirana. Vsi vertikalni in horizontalni prehodi skozi posamezne konstrukcije zidov in plošč morajo biti izvedeni na način, ki preprečuje deformacijo kanalizacijskih cevi, stiki morajo biti dilatirani in izvedeni vodotesno: vse skupaj je zajeti v ceno za enoto mere posamezne postavke.
Eventualna montaža kolen ali posameznih reducirk ter odcepov se obračuna kot ekvivalent - 0,5 m1 položene cevi, če ni v popisu drugače opredeljeno. Posamezni preboji in prehodi skozi posamezne AB konstrukcije so obdelani v zidarskih in tesraskih delih. Podtlačni odtočni sistem: Izračun odvajanja meteorne vode (hidravlični izračun) mora pred izvedbo ponovno preveriti in narediti narediti pooblaščeni tehnični svetovalec izbranega proizvajalca podtlačnega sistema.
Tehnični opis sistema: Podtlačni sistem odvoda padavinskih vod ponuditi in izdelati skladno s standardi: ASME A112.6.9, SIST EN 1253-1 in SIST EN 12056; obvezno po hidravličnem izračunu poljubnega proizvajalca. Tehnični opis vtočnika: Ogrevani podtlačni vtočniki morajo biti izdelani v izvedbi z vodoravnim odtokom, iz jeklene nerjavne pločevine, s priključkom za bitumensko folijo. Vtočniki morajo biti skladni s standardi ASME A112.6.9, SIST EN 12056-3 in SIST EN 1253-1 in izbrani od poljubnega proizvajalca.
Upoštevati je potrebno: - EN13476 Cevni sistemi iz polimernih materialov za odvodnjavanje in kanalizacijo, - SIST EN 13598 Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, - SIST DIN 4262 Cevi in fitingi za podzemno odvodnjavanje prometnih poti in nizkih gradenj - EN 124 Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
7.1. | Zakoličba kanalizacije (brez drenaže) skladno s projektantom, postavitev ustreznih profilov na vseh ključnih točkah, H in V lomih, spremembah smeri ter jaških. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
7.2. | Kombinirani plitvi strojni izkop kanalov (95,00% strojno in 5,00% ročno) za kanalizacijo v terenu III./IV.ktg., kanal širine do 1,00m in globine do 2,00m z odmetom na rob izkopa ali iznos iz objekta in nakladanje na kamion, upoštevan izkop za vse cevi, jaške in priključke.
| Opomba: obračun do globine 1,00m - vertikalno, nad 1,00m v naklonu max 3:4, odvisno od sestave zemljine. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 450.99 |  | 0
7.3. | Kombinirani plitvi strojni izkop kanalov (95,00% strojno in 5,00% ročno) za kanalizacijo v terenu V.ktg., kanal širine do 1,00m in globine do 2,00m z odmetom na rob izkopa ali iznos iz objekta in nakladanje na kamion, upoštevan izkop za vse cevi, jaške in priključke.
| Opomba: obračun do globine 1,00m - vertikalno, nad 1,00m v naklonu max 3:4, odvisno od sestave zemljine. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 225.49 |  | 0
7.4. | Kombinirano planiranje in strojno utrjevanje dna izkopa - kanala širine do 1,00m v terenu III. In IV.ktg. V projektiranih padcih s točnostjo +/-1,00cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 270.59 |  | 0
7.5. | Nabava, dobava in zasip jarkov in kanalov - zaščitni sloj; kombiniran zasip (50,00% ročno in 50,00% strojno) položenih kanalizacijskih cevi. Zasip s separiranim pranim agregatom granulacije 4-8 oz 0-8mm v višini 15cm nad temenom položenih cevi z minimalnim utrjevanjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 50.74 |  | 0
7.6. | Nabava, dobava in zasip jarkov in kanalov v zgornji coni; kombiniran zasip (50,00% ročno in 50,00% strojno), v območju pod površjem s separiranim drobljenim zmrzlinsko obstojnim agregatom granulacije 0-32mm v debelini cca 30,00cm z utrjevanjem po plastev debeline cca 15,00cm do predpisane zbitosti, predvidoma 60MPa. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 101.47 |  | 0
7.7. | Kombiniran zasip jarkov z izkopanim materialom (85,00% strojno - 15,00% ročno), z utrjevanjem v plasteh debeline cca 20cm. Opomba: višek gramoznega izkopa v utrjenih nasipih se vgradi v zasip ali nasip ob objektu ali porabi za druge nasipe. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 433.84 |  | 0
7.8. | Ročni zasip jarkov z izkopanim materialom z utrjevanjem v plasteh v debelini cca 20cm. Komplet z vsemi ptorebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 61.98 |  | 0
7.9. | Odvoz izkopanega materiala v stalno deponijo izvajalca z zvračanjem in grobim planiranjem v deponiji s plačilom vseh potrebnih taks in pristojbin. Komplet z vsemi ptorebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 180.66 |  | 0
FEKALNA KANALIZACIJA
7.10. | Nabava, dobava in polaganje horizontalnih kanalizacijskih cevi - UK - PVC SN-4 in UK - PVC SN-8, po standardu EN-1401-1 (poljubnega proizvajalca) z vsemi vtičnimi objemkami, U-tesnili, koleni in
odcepi, ki niso posebej navedeni v tem popisu ter delnim ali polnim obbetoniranjem s polaganjem v projektiranem padcu v že pripravljene utore ali v pripravljene kanale. Opomba: prikazane količine betona so namnjene delnemu obbetoniranju v pohodnih površinah. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a. | Cev DN75 - Ø50 mm, poraba betona 0,03 m3/m1: (SN-4) | m' | 8.8 |  | 0
b. | Cev DN75 - Ø75 mm, poraba betona 0,03 m3/m1: (SN-4) | m' | 48.19 |  | 0
c. | Cev DN100 - Ø100 mm, poraba betona 0,06 m3/m1: (SN-4) | m' | 43.69 |  | 0
c. | Cev DN110 - Ø110 mm, poraba betona 0,07 m3/m1: (SN-4) | m' | 21.24 |  | 0
d. | Cev DN160 - Ø125 mm, poraba betona 0,08 m3/m1: (SN-8) | m' | 8 |  | 0
e. | Cev DN160 - Ø160 mm, poraba betona 0,08 m3/m1: (SN-8) | m' | 21.72 |  | 0
f. | Cev DN200 - Ø200 mm, poraba betona 0,12 m3/m1: (SN-8) | m' | 9 |  | 0
g. | Cev DN250 - Ø250 mm, poraba betona 0,14 m3/m1: (SN-8) | m' | 22.24 |  | 0
7.11. | Nabava, dobava in polaganja opozorilnega PVC traku z napisom "kanalizacija", trak položen po detajlu projekta, predvidoma v območju minimalno 30 cm (plitvo vkopana kanalizacija) in 50 cm (globoko vkopana kanalizacija) nad temenom varnostnega zasipa. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 182.88 |  | 0
7.12. | Nabava, dobava in vgradnja betona C 16/20 za polno obetoniranje dela posameznih odsekov kanalizacijskih cevi. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 0.63 |  | 0
7.13. | Nabava, dobava in vgradnja notranjega PE revizijskega jaška fekalne kanalizacije; kanalizacijski jašek iz ojačanega polietilena, skupaj z vsemi pripadajočimi pomožnimi deli, vodotesno obdelavo vtokov in iztokov ter pripravo podlage povoznega venca. Jašek z obdelano muldo.
Pokrov kanalizaciskega jaška; notranji pohodni tipski nerjaveči inox smradotesnih pokrovov v, skupaj z pripadajočim okvirjem - komplet pokrov za jašek fekalne kanalizacije. Pokrov poljubnega proizvajalca kot npr. ACO ali enakovredno, opremljen s ključem in držali za odpiranje.
Pokrov je prirejen - poglobljen za vgradnjo finalnega tlaka; položen na pripadajoči razbremenilni obroč in AB venec na finalno višino gotovega poda, kar je zajeto v ceno. Višina polnila se prilagodi debelini finalne talne obloge, skupaj s ključem za odpiranje ter vlitjem olja po končanih delih. Komplet z vsemi ptorebnimi dodatnimi deli in materiali.
a. | RJF (1), dimenzije ø50x70cm, oljetesni pokrov 50x50cm | kos | 1 |  | 0
b. | RJF (2, 3), dimenzije ø60x80cm, oljetesni pokrov 60x60cm | kos | 2 |  | 0
c. | RJF (4), dimenzije ø60x85cm, oljetesni pokrov 60x60cm | kos | 1 |  | 0
d. | RJF (5), dimenzije ø60x95cm, oljetesni pokrov 60x60cm | kos | 1 |  | 0
7.14. | Nabava, dobava in vgradnja zunanjega PE revizijskega jaška fekalne kanalizacije; kanalizacijski jašek iz ojačanega polietilena, skupaj z vsemi pripadajočimi pomožnimi deli, vodotesno obdelavo vtokov in iztokov ter pripravo podlage povoznega venca. Jašek z obdelano muldo.
Pokrov kanalizacijskega jaška; LTŽ kanalski pokrov zunanjega jaška fekalne kanalizacije. Pokrov z okvirjem iz lite nudularne duktilne litine, vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom, okrogle oblike, dodatnim zaščitnim premazom pri rjavenju in z napisom "KANALIZACIJA".
LTŽ pokrov deklariran po EN124. Pokrov s tesnenjem in dvojnim zaklepom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a. | RJF (11), dimenzije ø100x380cm, LTŽ pokrov ø80cm nosilnosti C250KN SIST EN124 | kos | 1 |  | 0
b. | RJF (10), dimenzije ø100x420cm, LTŽ pokrov ø80cm nosilnosti C250KN SIST EN124 | kos | 1 |  | 0
7.15. | Izdelava priključka na posamezne obstoječe jaške fekalne kanalizacije; obdelano s polnim obbetoniranjem, varnostnim podbetoniranje in vodotesnim spajanjem skladno s pravili stroke in zahtevami PZI projekta: Izrez v obsroječi jašek, izdelava priključka z vodotesnim tesnenjem (obojestransko), zaščita priključka z ustrezno tesnilno folijo in varnostno polno obbetoniranje po končanem priklopu. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
7.16. | Izdelava posnetka dela nove fekalne kanalizacije po končanih delih: geodetski posnetek in posnetek s kamero: izdelano v elektronski, digitalni in pisni obliki v skladu z zahtevami razpisnih pogojev (ali posebnimi zahtevami investitorja) skupaj z obdelavo posnetka ter predajo podatkov izdelovalcu PID in POV načrta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
7.17. | Izdelava tesnostnega preuzkusa nove fekalne kanalizacije po končanih delih; preizkus tesnosti se opravi po standardu PSIST-EN 1610 s strani pooblaščene organizacije z pisnim poročilom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
METEORNA KANALIZACIJA
7.18. | Nabava, dobava in polaganje PVC trdih tunelskih drenažnih cevi ob objektu. Drenažne cevi premera DN 200mm poljubnega proizvajalca, izdelane v skladu s standardom SIST DIN 4262-1, kot npr. Raudril ali enakovredno. Polaganje cevi na ustrezno utrjeno peščeno podlago ali podložni beton C 16/20, debeline prereza 0,08-0,12m³/m² v projektiranih padcih ter s filtrskim zasipom in obsipom do višine 25cm nad temenom cevi skupaj s polaganjem zaščitnega ovojnega filca.
| Izdelana okrog objekta v dnu temeljev. V ceno zajeti potrebno zakoličbo ter vsa potrebna kolena na vogalih in odcepe iz programa izbranega proizvajalca. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 184.69 |  | 0
7.19. | Nabava, dobava in montaža talnih točkovnih sifonov; zunanji sifon v predpražnih koritih - inox požiralnik s prirobnico, skupaj s pripadajočim nastavkom za vertikalni iztok, prirobnico, tesnilnimi membranami, sofonom, rešetko iz nerjavečega jekla in komplet priključkom na odvodno cev z vsemi tesnili in vodotesnim spajanjem ter ustreznimi podlogami.
| Talni požiralnik DN 70, višina vode v sifonu 52mm, rešetka 150/150mm, višinsko nastavljiv 120/150cm, pretok 1,2l/s. Priključek na vertikalni ali horizontalni odtok. Sifon kot npr. Aco ali podobno. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 3 |  | 0
7.20. | Nabava, dobava in montaža talnih točkovnih sifonov; zunanji sifon v AB temeljni plošči hladilnega ogregata- inox požiralnik, skupaj s pripadajočim nastavkom za vertikalni iztok, prirobnico, tesnilnimi membranami, sofonom, rešetko iz nerjavečega jekla in komplet priključkom na odvodno cev z vsemi tesnili in vodotesnim spajanjem ter ustreznimi podlogami.
| Talni požiralnik DN 70, višina vode v sifonu 52mm, rešetka 150/150mm, višinsko nastavljiv 120/150cm, pretok 1,2l/s. Priključek na vertikalni ali horizontalni odtok. Sifon kot npr. Aco ali podobno. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
7.21. | Nabava, dobava in polaganje horizontalnih kanalizacijskih cevi za meteorno kanalizacijo - UK - PVC SN-4 in UK - PVC SN-8, po standardu EN-1401-1 (poljubnega proizvajalca) z vsemi vtičnimi objemkami, U-tesnili, koleni in odcepi, ki niso posebej navedeni v tem popisu ter delnim ali polnim obbetoniranjem s polaganjem v projektiranem padcu v že pripravljene utore ali v pripravljene kanale.
Opomba: prikazane količine betona so namenjene delnemu obbetoniranju v pohodnih površinah. Cevi v povoznih površinah se obetonirajo polno. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a. | Cev DN75 - Ø75mm, poraba betona 0,04m³/m': (SN-8) | m' | 9.31 |  | 0
b. | Cev DN120 - Ø120mm, poraba betona 0,08m³/m': (SN-8) | m' | 10.91 |  | 0
c. | Cev DN160 - Ø160mm, poraba betona 0,08m³/m': (SN-8) | m' | 156.86 |  | 0
d. | Cev DN200 - Ø200mm, poraba betona 0,12m³/m': (SN-8) | m' | 55.68 |  | 0
e. | Cev DN250 - Ø250mm, poraba betona 0,18m³/m': (SN-8) | m' | 96.26 |  | 0
f. | Cev DN300 - Ø300mm, poraba betona 0,22m³/m': (SN-8) | m' | 10.7 |  | 0
7.22. | Nabava, dobava, izkop, polaganje in obetoniranje talne pohodne linijske kanalete; linijska kanaleta, razred obremenitve A 15 iz polimernega betona, z LTŽ rešetko, s peskolovom vtokom in iztokom (3x iztok). Linijska rešetka kot npr. ACO DRAIN Multiline ali enakovredno. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
KANALETE ŠIRINE 150mm, kot npr. V 150 ali enakovredno
a. | dolžine 120cm | kos | 1 |  | 0
b. | dolžine 150cm | kos | 1 |  | 0
c. | dolžine 210cm | kos | 3 |  | 0
d. | dolžine 330cm | kos | 1 |  | 0
KANALETE ŠIRINE 250mm, kot npr. V 250 ali enakovredno
e. | dolžine 1400cm | kos | 1 |  | 0
f. | dolžine 1750cm | kos | 1 |  | 0
7.23. | Nabava, dobava, izkop, polaganje in obetoniranje talne povozne linijske kanalete; linijska kanaleta širine 250mm, razred obremenitve A 15 iz polimernega betona, z LTŽ rešetko, s peskolovom vtokom in iztokom (3x iztok). Linijska rešetka kot npr. ACO DRAIN Multiline V 250 ali enakovredno. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a. | dolžine 650cm | kos | 1 |  | 0
7.24. | Nabava, dobava in polaganja opozorilnega PVC traku z napisom "kanalizacija", trak položen po detajlu projekta, predvidoma v območju minimalno 30 cm (plitvo vkopana kanalizacija) in 50cm (globoko vkopana kanalizacija) nad temenom varnostnega zasipa. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 339.72 |  | 0
7.25. | Nabava, dobava in vgradnja betona C 16/20 za polno obetoniranje dela posameznih odsekov kanalizacijskih cevi. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 0.62 |  | 0
7.26. | Nabava, dobava in vgradnja PE revizijskega jaška meteorne kanalizacije objekta; kanalizacijski jašek iz ojačanega polietilena, skupaj z vsemi pripadajočimi pomožnimi deli, vodotesno obdelavo vtokov in iztokov ter pripravo podlage povoznega venca. Jašek z obdelano muldo.
Pokrov kanalizacijskega jaška; LTŽ kanalski pokrov z okvirjem iz lite nudularne duktilne litine, vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom, kvadratne oz okrogle oblike, dodatnim zaščitnim premazom pri rjavenju in z napisom "KANALIZACIJA".
LTŽ pokrov deklariran po EN124. Pokrov s tesnenjem in dvojnim zaklepom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a. | peskolov ø50x100cm; LTŽ pokrov 40/40 nosilnosti B125KN | kos | 7 |  | 0
b. | RJM (7) ø60x60cm; LTŽ pokrov ø60 nosilnosti B125KN SIST EN124 | kos | 1 |  | 0
c. | RJM (1) ø100x160cm; LTŽ pokrov ø60 nosilnosti B125KN SIST EN124 | kos | 1 |  | 0
d. | RJM (2, 3, 4, 7) ø100x160cm; LTŽ pokrov ø60 nosilnosti C250KN SIST EN124 | kos | 8 |  | 0
e. | RJM (5, 6) ø100x200cm; LTŽ pokrov ø60 nosilnosti B125KN SIST EN124 | kos | 2 |  | 0
f. | RJM (6) ø100x245cm; LTŽ pokrov ø60 nosilnosti C250KN SIST EN124 | kos | 1 |  | 0
7.27. | Izdelava priključka na posamezne obstoječe jaške meteorne kanalizacije; obdelano s polnim obbetoniranjem, varnostnim podbetoniranje in vodotesnim spajanjem skladno s pravili stroke in zahtevami PZI projekta: Izrez v obsroječi jašek, izdelava priključka z vodotesnim tesnenjem (obojestransko), zaščita priključka z ustrezno tesnilno folijo in varnostno polno obbetoniranje po končanem priklopu. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
7.28. | Nabava, dobava in vgradnja podzemnega PE rezervoarja volumna 16.000 L. Rezervoar za ureditev večjega števila priključkov za tlačne ali gravitacijske dotoke in iztoke ter za priključitev z različnimi tipi cevi, na zato pripravljenih površinah. Rezervoar z nastavljivim teleskopskim poviškom fi 600 x 400 mm, s katerim lahko reguliramo višino rezervoarja končni koti terena. Na povišku je nameščen pohodni pokrov, primeren za obremenitve do 200 kg.
Vgradnja rezervoarja v gradbeno jamo z 1 m ali več zasipnega materiala nad temenom mora vključevati izvedbo razbremenilne AB plošče z minimalno 0,5 m naleganja na obstoječ oz. trden teren.
| Rezervoar kot npr. RoTerra ali enakovredno je testiran na vodotesnost in mehansko odpornost ter stabilnost skladno s standardom SIST EN 12566-3:2005+A1:2009. Vgradnja rezervoarja mora biti skladna s splošnimi navodili za vkop. V ceni potrebno upoštevati izkop, montažo in zasip. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
7.29. | Izdelava posnetka dela nove meteorne kanalizacije po končanih delih: geodetski posnetek in posnetek s kamero: izdelano v elektronski, digitalni in pisni obliki v skladu z zahtevami razpisnih pogojev (ali posebnimi zahtevami investitorja) skupaj z obdelavo posnetka ter predaja podatkov izdelovalcu PID in POV načrta. | kpl. | 1 |  | 0
7.30. | Izdelava tesnostnega preuzkusa nove meteorne kanalizacije po končanih delih; preizkus tesnosti se opravi po standardu PSIST-EN 1610 s strani pooblaščene organizacije z pisnim poročilom (tesnost brez drenaže). | kpl. | 1 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  | 0

## B. OBRTNIŠKA DELA
B. | OBRTNIŠKA DELA
REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL
1. | KROVSKOKLEPARSKA DELA | 0
2. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
3. | STAVBNO POHIŠTVO | 0
4. | KERAMIČARSKA DELA | 0
5. | TLAKARSKA DELA | 0
6. | SUHOMONTAŽNA DELA | 0
7. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
8. | FASADERSKA DELA | 0
9. | PREDPRAŽNIKI | 0
10. | DVIGALO | 0
11. | GASILSKA OPREMA | 0
12. | RAZNO | 0
| SKUPAJ: | 0
SPLOŠNA DOLOČILA Pri izvajanju vseh del po opisih v nadaljevanju je potrebno upoštevati predhodno izdelano dokumentacijo, pogoje soglasodajalcev, gradbenega dovoljenja in elaboratov ter vseh normativov in standardov, ki veljajo za to področje v Republiki Sloveniji.
Zagotoviti je potrebno vse potrebne ukrepe za varno delo na gradbišču, primerne delovne pogoje, sanitarne in garderobne prostore ter zagotoviti vso varnostno opremo ter naprave.
Gradbišče je potrebno skladno z zakonodajo ograditi in označiti, ter onemogočiti dostop nepooblaščenim osebam.
1. | KROVSKOKLEPARSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Pri izvajanju krovsko kleparskih del je potrebno upoštevati vsa potrebna pripravljalna, pomožna in zaključna dela (pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno). Dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi. Materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov; DIN 52611 in DIN 4108 (toplotna prevodnost), DIN 4102-2 in EN 13501 (razred ognjeodpornosti),
DIN 4102 (gorljivost in DIN 52210 (zvočna izolativnost). Izolacija mora ustrezati sledečim standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče).
Upoštevati je potrebno: - Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago - SIST EN 13707 Hidroizolacijski trakovi - Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje streh - SIST EN 13970 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare - SIST 1031 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski hidroizolacijski trakovi - SIST EN 13956 Hidroizolacijski trakovi - Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh.
Za izvršitev kleparskih del se uporabljajo obstoječi delovni odri na objektu. V primeru, da so za montažo kleparskih izdelkov potrebni posebni odri se ti obračunajo posebej. V ceni je potrebno zajeti: - prevoz materiala na objekt z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in notranjim prenosom do mesta vgradnje - varovalne odre - zavarovanje krovcev in kleparjev v skladu z veljavnimi predpisi in zakoni - izvajalec je dolžan izdelati izračun glede dimenzioniranja mehanskega pritrjevanja strešne folije (obremenitev z vetrom). V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
1.1. | Nabava, dobava in montaža strešne kritine nad telovadnico. Enokapna streha v naklonu 7°, krita s samonosilnimi toplotno izolativnimi, zrakotesnimi strešnimi paneli, zaključenimi s PVC strešno folijo. Samonosilni strešni paneli z akustičnim stropom in s predhodno delavniško pripravljenimi razvodi za elektroinštalacije v elementih. Samonosilni strešni paneli v sestavi:
- vezana plošča debeline 12mm; lesena vezana plošča (breza) z vrtinami ø12mm v razmaku 64mm - akustična plošča - filc za ublažitev zvoka - PCV parna zapora kot npr. alu min 1000 ali enakovredno - lesena nosilna konstrukcija panela z vmesno toplotno izolacijo, toplotna izolacija iz kamene volne ʎ=0,035W/mK debeline 36cm - OSB plošča debeline 22mm - toplotna izolacija iz kamene volne ʎ=0,035W/mK debeline 4cm - filc
| - strešna folija; strešna folija na osnovi PVC-P s sintetično ojačitvenimi vlakni kot npr. Bauder THERMOFOL U 20 ali enakovredno, debeline 2,0mm.. Strešna kritina v barvi po izboru projektanta- folija, ojačana tkanina, mehansko pritrjena; večplastna sintetična strešna folija na osnovi prvovrstnega PVC-ja, položena na pohodne plošče, ojačana s poliestrsko armaturo, svetle barve - svetlo siva, vključno vsi zaključki panela (slemenski, kapni, čelni) ter ostali zaključki, zatesnitev ob prebojih, tipski kosi, pritrditve, ipd.. | m² | 1415.49 |  | 0
a. | - pohodna servisna površina: strešna folija na osnovi PVC-P s sintetično ojačitvenimi vlakni kot npr. Bauder THERMOFOL U 20 ali enakovredno, debeline 2,0mm.. Strešna kritina v barvi po izboru projektanta- folija, ojačana tkanina, mehansko pritrjena; večplastna sintetična strešna folija na osnovi prvovrstnega PVC-ja, položena na pohodne plošče, ojačana s poliestrsko armaturo, svetle barve - svetlo siva, vključno vsi zaključki panela (slemenski, kapni, čelni) ter ostali zaključki, zatesnitev ob prebojih, tipski kosi, pritrditve, ipd.. | m² | 240.3 |  | 0
b. | Varovanje pred padcem; linijsko varovanje iz pletene jeklenice kot npr. Knauf Insulation Safetypro ali enakovredno. Komplet z vsemi potrebnimi pritrditvami. | m' | 145.95 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
1.2. | Nabava, dobava in izdelava strešne kritine ravne strehe v sestavi:
- 1x hladni bitumenski premaz kot npr. Ibitol ali enakovredno (poraba 0,2-0,3l/m2) - 2x hidroizolacijski bitumenski trak - parna zapora poljubnega proizvajalca (v skladu s SIST 13970 in s SIST EN 13969 za tip A ter s SIST 1031) kot npr. Fragmat IZOELAST ali enakovredno
- toplotna izolacija iz mineralne kamene volne kot npr. Knauf Insulation SmartRoof Top ali enakovredno; toplotno izolacijske plošče v več slojih, položene stopničasto oz v naklonu, skupne debeline 25-35cm. Plošče toplotne prevodnosti od 0,038W/mK po SIST EN 12667, razred odziva na ogenj A1
- PE folija - estrih - mikroarmiran cementni estrih, debeline 5-7cm
- ločilni sloj - poliesterski filc (300g/m²) položen na cementni estrih; predhodno čiščenje
- strešna folija; strešna folija na osnovi PVC-P s sintetično ojačitvenimi vlakni kot npr. Bauder THERMOFOL U 20 ali enakovredno, debeline 2,0mm.. Strešna kritina v barvi po izboru projektanta- folija, ojačana tkanina, mehansko pritrjena; večplastna sintetična strešna folija na osnovi prvovrstnega PVC-ja, položena na pohodne plošče, ojačana s poliestrsko armaturo, svetle barve - svetlo siva, vključno vsi zaključki panela (slemenski, kapni, čelni) ter ostali zaključki, zatesnitev ob prebojih, tipski kosi, pritrditve, ipd..
Odpornost na stalni UV vpliv, visoka dimenzijska stabilnost zaradi obloge iz nekaterih steklenih vlaken, odporna na stalni vpliv vetra.
Mehansko pritrjevanje s pritrdilnimi elementi potrebnimi za pritrditev membrane in izolacije, število katerih je določeno z izračunom velikosti in lokacije zgradbe ter različnih območij, ki so pod vplivom vetrnih obremenitev, specifičnih za vsako posamezno streho.
| Ob vertikalnih stikih (atika, stena) dvojna strešna folija v razviti širini 100cm. Izračun optimalnega števila pritrdilnih elementov, potrebno izdelati za zaščito strehe pred vetrno obremenitvijo - izračun pridobi licenčni izvajalec pri proizvajalcu strešne folije. Na sintečno folijo vgrajen rečni prodec granulacije 16-32mm v debelini 8-12cm. | m² | 221.19 |  | 0
a. | - odvodnjavanje preko tipskih slivnikov kot npr. Sarnafil ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
b. | Varnostni preliv iz visokokvalitetnega poliolefina, ø90mm zunanjega premera s pritrdilno plščico dimenzije 320x200/120mm, debeline 3,00mm kot npr. Sarnafil T Scupper ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
c. | Obdelava obodne strešne atike; vertikalni zaključek na AB strešni atiki višine 40cm v sestavi:
- 1x hladni bitumenski premaz kot npr. Ibitol HS ali enakovredno (poraba 0,2-0,3l/m2) na OSB plošče. - 1x hidroizolacijski bitumenski trak - parna zapora poljubnega proizvajalca (v skladu s SIST 13970 in s SIST EN 13969 za tip A ter s SIST 1031) kot npr. Fragmat ali enakovredno.
- Ločilni sloj - poliesterski filc (300g/m²) položen na cementni estrih; predhodno čiščenje
- Večplastna sintetična strešna hidroizolacijska folija na osnovi prvovrstnega polivinil klorida (PVC), ojačana s stekleno polstjo po EN 13956 kot npr. Sikaplan U-18 ali enakovredno.
Odpornost na stalni UV vpliv, visoka dimenzijska stabilnost zaradi obloge iz nekaterih steklenih vlaken, odporna na stalni vpliv vetra.
Mehansko pritrjevanje s pritrdilnimi elementi potrebnimi za pritrditev membrane in izolacije, število katerih je določeno z izračunom velikosti in lokacije zgradbe ter različnih območij, ki so pod vplivom vetrnih obremenitev, specifičnih za vsako posamezno streho.
| Ob vertikalnih stikih (atika, stena) dvojna strešna folija v razviti širini 100cm. Izračun optimalnega števila pritrdilnih elementov, potrebno izdelati za zaščito strehe pred vetrno obremenitvijo - izračun pridobi licenčni izvajalec pri proizvajalcu strešne folije. | m² | 38.46 |  | 0
d. | Varovanje pred padcem; linijsko varovanje iz pletene jeklenice kot npr. Knauf Insulation Safetypro ali enakovredno. Komplet z vsemi potrebnimi pritrditvami. | m' | 36.74 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
1.3. | Nabava, dobava in montaža strešnih kleparskih elementov iz jeklene barvane pocinkane pločevine dozidanega objekta; pocinkana barvana pločevina debeline 0,55 mm, v barvi po izboru arhitekta; nosilne kljuke in objemke iz jeklene pocinkane pločevine; pritrjevanje za I. vetrovno cono.
Stiki spojev obdelani po navodilih proizvajalca, zatesnjeni s trajno elastično nevtralno silikonsko enokomponentno tesnilno maso, elastično pri nizkih temperaturah -40°C in visokih temperaturah +180°C, kemijsko in UV odporna.
| - Kapa atike ravne strehe med poševno in ravno streho - dvojna pločevina s preklopom razvite širine 85cm; spodnja pločevina preko strešne folije na poliesterskem filcu pritrjena na OSB ploščo (OSB3 plošča 22mm) preko navojne palice M10x200 pritrjena v nosilni AB zid. Pri montaži pločevine uporaba tesnilnega traku. | m' | 60.31 |  | 0
a. | - Zaključna pločevina na stiku ravne strehe s fasado - dvojna pločevina s preklopom razvite širine cca 45cm; spodnja pločevina preko sekundarne strešne kritine. Pri montaži pločevine uporaba tesnilnega traku. | m' | 48.84 |  | 0
b. | - Zaključna pločevina poševne strehe - pločevina razvite širine cca 45cm; čelna in slemenska zaključna pločevina. Pri montaži pločevine uporaba tesnilnega traku. | m' | 114.98 |  | 0
c. | - Strešni vtočnik s priključno pločevino za žlebove kot npr. Geberit ali enakovredno. | kos | 3 |  | 0
d. | ~ Strešni želeb, okrogle oblike, širine min 30cm komplet s potrebnimi nosilnimi kljukami. | m' | 50.6 |  | 0
e. | - Strešne odtočne cevi s potrebnimi fazonskimi kosi (koleni). | m' | 67 |  | 0
f. | - Linijski snegolov. | m' | 230 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
1.4. | Izdelava, dobava in montaža prezračevalne fasadne rešetke iz pocinkane barvane pločevine, debeline 0,55 mm. Fasadna prezračevalna rešetka, pritrjena v konstrukcijo in fasado objekta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a. | dimenzije 60/30cm, globine 55cm | kos | 1 |  | 0
b. | dimenzije 60/100cm, globine 55cm | kos | 1 |  | 0
c. | dimenzije 105/35cm, globine 55cm | kos | 1 |  | 0
1.5. | Izdelava, dobava in montaža raznih manjših kleparskih obrob iz pocinkane barvane pločevine, debeline 0,55 mm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 11.2 |  | 0
| KROVSKOKLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Pri izvajanju ključavničarskih del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna, spremljevalna in zaključna dela. Izvajalec je dolžan izdelati delavniško dokumentacijo delavniških načrtov in detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelavo predizmer na objektu. Delavniško dokumentacijo potrdita odgovorna projektanta arhitekture in gradbenih konstrukcij!
Vsi profili so promarno vroče cinkani in finalno prašno barvani V RAL lestvici v tonu po izboru arhitekta. Vse jeklene nosilne konstrukcije morajo biti po končani izdelavi pregledane s strani pooblaščene organizacije, ki preveri kvaliteto zvarov, spojev, barvnega nanosa in o tem izdela pisno poročilo. Stroške izdelave in pregleda je vkalkulirati v ceno E.M.
Vse kovinske dele je potrebno pred dokončno vgradnjo peskati do čiste površine - brez rjastih površin in primerno antikorozijsko zaščititi. Kategorije vplivov okolja po standardu SN 555 001, trajnost zaščite po standardu SN EN ISO 12944. Kakovost izvedbe vročega pocinkanja se izvaja v skladu s standardom SIST EN ISO 1461. Za nosilne jeklene konstrukcije je potrebno po zaključku del izdelati končno poročilo. Montažo teh konstrukcij lahko opravljajo le varilci z atesti za izvajanje tovrstnih konstrukcij in zahtevane položaje varjenja. Varilne deformacije upošteva izvajalec jeklenih konstrukcij, zvare mora izvajati atestirani varilec.
Zvari so C kvalitete po EN 25817, neoznačeni zvari s A= 0,70 x Tmin, pri čemer je Tmin tanjša pločevina v spoju. Antikorozijska zaščita mora biti v celoti zajeta v ceno ključavničarskih del (tudi, če to ni posebej opisano ali povdarjeno v posamezni postavki), nadaljnji zaščitni opleski so predmet slikopleskarskih del. Četrti premaz se upošteva samo, v kolikor se dodatno zahtevajo tovrstni premazi zaradi vpliva agresivne atmosfere! Opomba: 3,00 do 5,00 % kalo za zvare in rezanje je upoštevan v količini posameznih konstrukcij.
ZAŠČITA PRED KOROZIJO: Vse profile in elemente jeklene nosilne konstrukcije je potrebno zaščititi v skladu s Pravilnikom o tehničnih ukrepih in pogojih za zaščito jeklenih konstrukcij pred korozijo. Površine se s peskanjem očistijo do primerne stopnje (npr.: Sa 2 ½ v skladu s švedskim standardom SIS 055900). Pred nanosom osnovnega premaza se izvede odpraševanje in razmastitev elementov jeklene konstrukcije.
Izbrani sistem protikorozijske zaščite je sledeči: • 1 x temeljni premaz: epoksi-cink: 40 μm • 1x vmesni premaz: epoksid: 40 μm • 1 x prekrivni premaz: poliuretan – odporen na UV žarke: 40 μm Skupaj : 120 μm
S strani izbranega izvajalca predvideni način izvedbe protikorozijske zaščite potrdi projektant in strokovni nadzor. Nianso zaključnega premaza določi arhitekt v soglasju z investitorjem v RAL lestvici v tonu po karti ponudnika. Vse jeklene nosilne konstrukcije morajo biti po končani izdelavi pregledane s strani pooblaščene organizacije, ki preveri kvaliteto zvarov, spojev, barvnega nanosa in o tem izdela pisno poročilo. Stroške izdelave in pregleda je vkalkulirati v ceno E.M.
Ves vgrajeni material (pločevine, profili, dodajni material, spojna sredstva ...) mora biti opremljen s potrdili o kvaliteti v skladu z zakonom o standardizaciji. Potrdila o kvaliteti morajo biti stopnje najmanj 3.1. v skladu s standardom EN 10204. V vseh fazah izdelave in montaže nosilne jeklene konstrukcije mora biti zagotovljena sledljivost materiala. Osnovni material (profili, pločevine) elementov jeklenih konstrukcij je predviden v kvaliteti S235JR po SIST EN 10025, vijačni material je predviden v kvaliteti 8.8 in 10.9.
V ceno je zajeti tudi popravilo škode, ki bi se eventualno povzročila drugim izvajalcem, popravilo poškodb in opleskov, ki bi nastale pri montaži konstrukcije, uskladitev delavniških načrtov s PGD ali PZI projektom ter vsi ukrepi za varno izvedbo del v skladu z Zakonom o varstvu pri delu. V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,... Izdelava in montaža konstrukcije morata biti preverjena s strani nadzornega organa.
Upoštevati je potrebno: ~ SIST EN 10025 Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel ~ SIST EN 10210 Vroče izdelani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel ~ SIST EN 10219 Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel ~ SIST EN 10088 Profili in pločevine iz nerjavnih jekel ~ SIST EN ISO 1461 Prevleke na železnih in jeklenih predmetih, nanesene z vročim pocinkanjem STS in ETA za sidrne vijake in odtoke v stavbah
~ SIST EN 12150-2 Toplotno kaljeno varnostno steklo ~ SIST EN 14179-2 Toplotno kaljeno varnostno steklo s HS obdelavo ~ SIST EN 14449 Varnostno lepljeno steklo ~ SIST EN 1863-2 Toplotno utrjeno steklo ~ SIST EN 12600 Steklo v stavbah – Preskusna metoda z udarcem in klasifikacija ravnega stekla ~ SIST EN 438 Dekorativni visokotlačni laminati (HPL). V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
OGRAJE
2.1. | Nabava, dobava, izdelava in montaža notranje steklene ograje na tribuni v vadbenem prostoru. Steklena ograja z inox stebrički. Nosilna konstrukcija ograje iz inox stebričkov ø70/4,5-7,1mm (debelina odvisna glede na gibanje), na rastru cca 90cm, polnilo med nosilnimi stebrički iz lepljenega, kaljenega stekla, 2 x 10 mm z vmesno varnostno folijo debeline 1,14mm. Steklo pritrjeno z inox dvojnimi ploščicami (2x po vertikali) 40/60/2mm z vmesnim gumenim tesnilom, vijačeno z 2x inox imbus vijaki M6.
Ograjni ročaj iz inox cevi ø50/2mm, preko nosilca ročaja ø10mm, višine 5cm pritrjena na vertikalne nosilne stebričke ograje. Vertikalna višina ročaja od finalnega poda 180cm. Ograja pritrjena v nosilno betonsko konstrukcijo preko pritrdilnih ploščic ø250/5mm + 4xM12 vijaki z vtopljeno glavo na medosni razdalji 150mm z uporabo dvokomponentne smole za sidranje vijakov.
Ograja višine 180cm s preklopnim delom (možnost odpiranja) od višine 110-180cm in z vgrajenimi enokrilnimi vrati. Vrata za dostop na izvlečne tribune, širine 100cm, opremljena s kljuko bunko in cilindrično ključavnico, obešena na dveh tečajih.
| Ograjni elementi iz inox-a kvalitete AISI 304. Za vgrajeno ograjo je potrebno dostaviti ateste o kvaliteti in varnosti. Obračun po horizontalni projekciji dolžine. | m' | 32 |  | 0
a. | Vrata 90/110+70cm | kos | 4 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
2.2. | Nabava, dobava, izdelava in montaža notranje steklene ograje na balkonu v vadbenem prostoru. Steklena ograja z inox stebrički. Nosilna konstrukcija ograje iz inox stebričkov ø70/4,5-7,1mm (debelina odvisna glede na gibanje), na rastru cca 90cm, polnilo med nosilnimi stebrički iz lepljenega, kaljenega stekla, 2 x 10 mm z vmesno varnostno folijo debeline 1,14mm. Steklo pritrjeno z inox dvojnimi ploščicami (2x po vertikali) 40/60/2mm z vmesnim gumenim tesnilom, vijačeno z 2x inox imbus vijaki M6.
Ograjni ročaj iz inox cevi ø50/2mm, preko nosilca ročaja ø10mm, višine 5cm pritrjena na vertikalne nosilne stebričke ograje. Vertikalna višina ročaja od finalnega poda 110cm. Ograja pritrjena v nosilno betonsko konstrukcijo preko pritrdilnih ploščic ø250/5mm + 4xM12 vijaki z vtopljeno glavo na medosni razdalji 150mm z uporabo dvokomponentne smole za sidranje vijakov.
Ograja z vgrajenimi enokrilnimi drsnimi vrati. Vrata za dostop na tribune, širine 100cm, opremljena s kljuko bunko in cilindrično ključavnico.
| Ograjni elementi iz inox-a kvalitete AISI 304. Za vgrajeno ograjo je potrebno dostaviti ateste o kvaliteti in varnosti. Obračun po horizontalni projekciji dolžine. | m' | 51.7 |  | 0
a. | Vrata 90/110cm | kos | 4 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
2.3. | Nabava, dobava, izdelava in montaža stopniščnega držala iz inox cevi ø50/2mm na konzolnih nosilcih. Stopniščni ročaj na nosilno konstrukcijo pritrjen preko inox stenskih nosilcev, sidran v nosilno konstrukcijo z vijaki z vgreznjeno glavo M8 z uporabo dvokomponentne smole za sidranje vijakov. Držalo na višini 110cm. Stopniščni ročaj z nosilci iz inox-a kvalitete AISI 304. | m' | 19.04 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
2.4. | Nabava, dobava, izdelava in montaža notranje stopniščne ograje - ravna stopniščna ograja. Steklena ograja z inox stebrički. Nosilna konstrukcija ograje iz inox stebričkov ø70/4,5-7,1mm (debelina odvisna glede na gibanje), na rastru cca 150cm, polnilo med nosilnimi stebrički iz lepljenega, kaljenega stekla, 2 x 10 mm z vmesno varnostno folijo debeline 1,14mm. Steklo pritrjeno z inox dvojnimi ploščicami (2x po vertikali) 40/60/2mm z vmesnim gumenim tesnilom, vijačeno z 2x inox imbus vijaki M6.
Ograjni ročaj iz inox cevi ø50/2mm, preko nosilca ročaja ø10mm, višine 5cm pritrjena na vertikalne nosilne stebričke ograje. Vertikalna višina ročaja od finalnega poda 110cm. Ograja pritrjena v nosilno betonsko konstrukcijo preko pritrdilnih ploščic ø250/5mm + 4xM12 vijaki z vtopljeno glavo na medosni razdalji 150mm z uporabo dvokomponentne smole za sidranje vijakov.
| Ograjni elementi iz inox-a kvalitete AISI 304. Za vgrajeno ograjo je potrebno dostaviti ateste o kvaliteti in varnosti. Obračun po horizontalni projekciji dolžine. | m' | 1.5 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
2.5. | Nabava, dobava, izdelava in montaža zunanje kovinske ograje. Ograja iz jeklenih elementov višine 110cm od finalnega tlaka; paneli max dolžine 200cm. Okvir panela iz ploščatega jekla širine 60mm, debeline 8mm, polnilo iz jeklenega ploščatega jekla širine 60mm in debeline 8mm na rastru do max 80mm. Paneli stransko pritrjeni na vertikalne nosilne stebričke dimenzije 60/60/5mm preko distančnikov za odmik med elementi 20mm.
| Nosilni stebrički pritrjeni preko pritrdilne ploščice in distančnika v čelo AB plošče oz stopnipčne rame. V delu ograje vgrajena enokrilna ograjna vrata, obešena na dveh tečajih in opremljena s cilindrično ključavnico, samozapiralom in kljuko iz brušene nerjaveče kovine. Jekleni elementi zaščiteni z antikorozijsko barvo in 2x prašno barvani v barvi po izboru projektanta. | m' | 98.62 |  | 0
a. | Ograjna enokrilna vrata širine 140cm. | kos | 1 |  | 0
b. | Ograjna enokrilna vrata širine 150cm. | kos | 1 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
2.6. | Nabava, dobava, izdelava in montaža stopniščnega držala iz jeklenega elementa - jeklena kvadratna cev dimenzije 60/40/4mm na konzolnih nosilcih. Stopniščni ročaj na nosilno konstrukcijo pritrjen preko jeklenih stenskih nosilcev iz ploščatega jekla, sidran v nosilno konstrukcijo z vijaki z vgreznjeno glavo M8 z uporabo dvokomponentne smole za sidranje vijakov. Držalo na višini 110cm. Jekleni elementi zaščiteni z antikorozijsko barvo in 2x prašno barvani v barvi po izboru projektanta. | m' | 10.89 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
2.7. | Nabava, dobava, izdelava in montaža zunanje pločevinaste ograje ob hladilnih agregatih. Ograja iz nosilne konstrukcije iz aluminijeve zlitine, paneli oz polnila iz perforirane pločevine, pritrdilni vijaki iz nerjavečega jekla. Ograja višine 300cm.
Nosilni stebrički pritrjeni preko pritrdilne ploščice in distančnika v AB ploščo oz AB zid. Jekleni elementi zaščiteni z antikorozijsko barvo in 2x prašno barvani v barvi po izboru projektanta. V ograji vgrajena enokrilna ograjna vrata dimenzije 100/210cm. Vrata obešena na treh tečajih in opremljena s cilindrično ključavnico, samozapiralom in kljuko iz brušene nerjaveče kovine.
a. | Ograja. | m' | 15.9 |  | 0
b. | Vrata. | kos | 1 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
2.8. | Nabava, dobava, izdelava in montaža zunanje pločevinaste ograje ob strešnem prezračevalnem kanalu. Ograja iz nosilne konstrukcije iz aluminijeve zlitine, paneli oz polnila iz perforirane pločevine, pritrdilni vijaki iz nerjavečega jekla. Ograja višine 100cm.
Nosilni stebrički pritrjeni preko pritrdilne ploščice in distančnika v AB ploščo oz AB zid. Jekleni elementi zaščiteni z antikorozijsko barvo in 2x prašno barvani v barvi po izboru projektanta.
a. | Ograja. | m' | 12.1 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
PROFILI
2.9. | Nabava, dobava in montaža Alu talnega "T" pokrivnega zaključnega profila na stiku finalnih tlakov - Alu prehodni profil, montiran z vijačenjem z inox sidernimi vijaki z vgreznjenimi glavami. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 31.92 |  | 0
2.10. | Nabava, dobava in montaža Alu talnega "L" zaključnega profila finalnih tlakov - Alu zaključni profil, višine 2-22,5mm, montiran z vijačenjem z inox sidernimi vijaki z vgreznjenimi glavami ali lepljen pod finalni tlak. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 27.28 |  | 0
2.11. | Nabava, dobava in montaža vertikalnih zaščit vogalov, za zaščito zidov in opreme: Izdelano iz Alu kotnikov, npr. 50/50/2 mm, dolžine 200cm, montirano na vogal z lepljenjem. Montaža 10cm dvignjeno od finalnega tlaka. Pred izdelavo in montažo se je potrebno posvetovati o načinu izvede in izbiri materiala glede na stensko finalno oblogo. Barva po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 72 |  | 0
2.12. | Nabava, dobava in montaža dilatacijskega profila na stiku obstoječega objekta z dozidanim objektom; dilatacijski profil iz pocinkane pločevine z vmesnim gumenim delom.
Dilatacijski profil za podometno vgradnjo med nosilnimi konstrukcijami z vidnim delom, širine 45mm.
Profil pritrjen na nosilno konstrukcijo z inox sidrnimi vijaki z vgreznjenimi glavami oz lepljen z lepilno fasadno malto na nosilno konstrukcijo; montaža po navodilih proizvajalca profilov. Tipski proizvod poljubnega proizvajalca kot npr. Migutec ali enakovredno. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a. | - talni (pohodni) profil | m' | 2.09 |  | 0
b. | - stenski oz stropni profil | m' | 10.89 |  | 0
2.13. | Nabava, dobava in montaža fasadnega dilatacijskega profila na stiku obstoječega objekta z dozidanim objektom; dilatacijski profil iz pocinkane pločevine z vmesnim gumenim delom.
Dilatacijski profil za podometno vgradnjo med nosilnimi konstrukcijami z vidnim delom, širine 32mm.
| Profil pritrjen na nosilno konstrukcijo z inox sidrnimi vijaki z vgreznjenimi glavami oz lepljen z lepilno fasadno malto na nosilno konstrukcijo; montaža po navodilih proizvajalca profilov. Tipski proizvod poljubnega proizvajalca kot npr. Migutec ali enakovredno. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 12.1 |  | 0
RAZNO
2.14. | Nabava, dobava in montaža zunanje kovinske lestve za dostop na streho objekta. Lestev z zaščitnim varnostnim „obročem“, od višine 2m naprej. Lestev pritrjena na nosilno konstrukcijo objekta.
Na spodnjem nivoju zaščitnega obroča vgrajena „vrata“ (rešetka) opremljena s cilindrično ključavnico za preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam. Lestev predhodno prašno barvana v barvi po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a. | Lestev dolžine 2,00m. | kos | 1 |  | 0
b. | Lestev dolžine 5,50m. | kos | 1 |  | 0
2.15. | Nabava, dobava, izdelava in vgradnja jeklene konstrukcije - podstavka za klimat na strehi, tlorisne dimenzije 350X150cm višine 45cm.
Enostavna konstrukcija za montažo klimatov izdelana iz jeklenih HEA profilov 160 na stiku z AB strešno ploščo iz propilena debeline 10mm.
Konstrukcija zaščitena z dvoplastno antikorozijsko zaščito in finalno barvana 2 x finalna zaščita, UV odporna, dvokomponentna barva, usklajena z predhodnimi premazi.
| Vključno s sidrnimi elementi, z vsemi preddeli, deli, materialom in prenosi za dokončno izvedbo funkcionalne konstrukcije. Konstrukcija izdelana po navodilu dobavitelja klimata. Izdelava in pritjevanje po detajlu in delavniškem načrtu izvajalca potrjeno s strani statika in arhitekta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kg | 800 |  | 0
2.16. | Izdelava, dobava in montaža raznih drobnih ključavničarskih izdelkov in galanterije, ki ni posebej opisan v tem popisu ali PZI načrtih: posebej naročena sidra s strani projektanta, konzole za zastave, podstavki za reklame, manjši dekorativni elementi n podobno; obdelano po detajlu proizvajalca ali projektanta. Obračun po dejanski teži. | kg | 100 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | STAVBNO POHIŠTVO | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Pri izvajanju del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah stavbnega pohištva iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še: - V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih elementov in izdelava predizmer na objektu.
Pred izvedbo - montažo stavbnega pohištva je z izvajalcem gradbenih del potrebno uskladiti mere posameznih odprtin za okna in vrata. - Delovni oder. Pred izdelavo - naročilom projektant obvezno pismeno potrdi način izvedbe, posamezne artikle, opremo tipe in vse detajle! Izvajalec je obvezan izdelati vzorce za potrditev. Mere, smer odpiranja in samo vgradnjo vrat preveriti na licu mesta.
Pred izdelavo ali naročilom stavbnega pohištva je obvezno preveriti višino spuščenega stropu zaradi uskladitve detajla vrat in sten, ki segajo do stropu in eventualnih skritih mehanizmov v spuščenih stropovih.
Vrata in določene ključavnice pri drugem stavbne pohištvu in oknih (glej posamezne načrte) so v celoti vezana na varnostni sistem - enotni sistemski varnostni način zaklepanja z enim ključem ter kontrolo vstopa ter prehoda, zato se je pred izdelavo le tega potrebno posvetovati z izvajalcem in dobaviteljem varnostnega sistema in opreme (sistemske ključavnice, način zapiranja in zaklepanja, varnostni ključi, centralni sistem in podobno).
Pri izdelavi stavbnega pohištva in pri montaži oken je potrebno upoštevati detajle in sheme PZI projekta, posamezne tehnične kosovnice projekta ter proizvajalca/ponudnika, katere potrdi arhitekt. Detajli in posamezni izračuni so za izvajalca obvezni; kakršna koli odstopanja od projekta so dovoljena le v soglasju in po predhodni pisni odobritvi odgovornega projektanta in investitorja. Izvajalec je dolžan pred montažo stavbnega pohištva/vrat le te predati v pregled nadzoru in od njega pridobiti pisno soglasje.
Pred naročilom in jemanjem izmer morajo dobavitelji ali proizvajalci stavbnega pohištva na gradbišču uskladiti vse detajle, ki so povezani z montažo stavbnega pohištva; velikosti odprtin, pozicijo montaže v špaletah, detajle spajanja z zunanjimi in notranjimi policami, eventualnimi dodatnimi oblaganji posameznih špalet ter tesnenjem in zaključkom ob zidovih in ometih. Pred izdelavo v času jemanja predizmer na delovšču se je potrebno dogovoriti glede eventualne izvedbe in namestitve senčil.
Pred izdelavo projektant ali nadzor pismeno obvezno potrdi način izvedbe in detajle! Celotno stavbno pohištvo mora biti izdelano iz tipiziranih sistemov v smislu kvalitete, ki mora ustrezati evropskim predpisom, standardom in v nadaljevanju opisanim sistemom izdelave. Stavbno pohištvo izdelano po shemi arhitekta in detajlu ter delovnem načrtu izvajalca, ki jih potrdi arhitekt. Sistem odpiranja po shemi arhitekta.
Tesnilo proti gradbeni konstrukciji: Tesnila med slepim podbojem in gradbeno kostrukcijo ter okvirjem in slepim podbojem morajo ustrezati gradbeno fizikalnim zahtevam. Zahteve toplotne, protivlažne, zvočne, požarne zaščite in premikanje fug je potrebno upoštevati pri izbiri tesnila. Pri tesnenju priključnih fug z elastičnimi tesnilnimi sredstvi je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev. Tesnila se lahko vgrajujejo le pri ustreznih vremenskih pogojih. Pri določitvi širine fug je odločilna celotna deformacija tesnilnega sredstva.
Tesnilne folije (parne zapore): Priključke gradbene konstrukcije je potrebno zatesniti z ustrezno dimenzioniranimi, obstojnimi tesnilnimi folijami iz butilkaučuka oz. EPDM=ethylen-propylen-terpolymeri. Stike tesnilnih folij in razporeditve na različne nivoje je potrebno izvesti z zadostnim preklopom. Pri lepljenju preklopov je nujno, da so mesta lepljenja brez nečistoč. Potrebno se je izogniti zračnim mehurjem na mestih lepljenja. Folije je potrebno zlepiti po od prizvajalca navedeni minimalni širini, ter dodatno neprekinjeno mehansko zavarovati.
Zaščita proti dežju in rosi: Za preprečitev nastajanja rose na steklenih površinah, profilih in panelih je potrebno vse priključke na gradbeno kostrukcijo potrebno izvesti: znotraj tesno proti vodni pari, zunaj netesno proti vodni pari. Paziti je potrebno na pravilno vgradnjo. Utori, v katere lahko vdre deževnica ali v katerih obstaja možnost nastanka kondenza, morajo imeti kontroliran odtok preko konstrukcije navzven.
Navzven odprte utore za odvajanje vode je potrebno zaščititi s pokrivnimi kapicami. Pločevine: Tudi, če v popisu del ni posebej navedeno, morajo za funkcionalno izvedbo potrebni priključki in zaključki, pritrditvena sidra, podkonstrukcije, pomožni, izolativni in tesnilni materiali biti vsebovani. Priključki in zaključki morajo biti izdelani iz vsaj 2 mm debele alu pločevine.
Kjer je označeno morajo vrata izpolnjevati naslednje požarne zahteve: - vrata med požarnimi sektorji vsaj 30 minutno požarno odpornost opremljena s samozapiralom in izolativna: EI1 30 C1 (običajno odprta vrata) in EI1 30 C4 (vrata za osebni prehod) - vrata na meji požarnega sektorje proti obstoječi osnovni šoli vsaj 30 minutno požarno odpornost opremljena s samozapiralom in izolativna: EI1 30 C1 (običajno odprta vrata) in EI1 30 C4 (vrata za osebni prehod) - vrata na poti evakaucije (evakuacijska vrata) vsaj 30 minutno požarno odpornost opremljena s samozapiralom in izolativna: EI1 30 C3
Vsa požarna vrata morajo biti opremljena s samozaipralom. Upoštevati je potrebno: - SIST EN 14351-1 Okna in zunanja vrata - STS Notranja in požarna vrata - SIST EN 13659 Senčila – žaluzije, polkna - SIST EN 13561 Zunanja senčila
- SIST EN 1279-5 Izolacijska stekla - SIST EN 13830 Obešene fasade - ETA po ETAG 002 ali STS Strukturne fasade - SIST EN 572-9 Osnovno steklo - SIST EN 12150-2 Toplotno kaljeno varnostno steklo - SIST EN 14179-2 Toplotno kaljeno varnostno steklo s
HS obdelavo - SIST EN 14449 Varnostno lepljeno steklo - SIST EN 1863-2 Toplotno utrjeno steklo - SIST EN 438 Dekorativni visokotlačni laminati (HPL) - SIST EN 13241-1 Garažna vrata - SIST EN 13501-2 Požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb - SIST EN 14600 Vrata in okna z določenimi lastnostmi požarne odpornosti in/ali dimotesnosti
- SIST EN 1125 Ključavnice in stavbno okovje - Zapore z vodoravnim potisnim drogom za izhod ob paniki - SIST EN 179 Stavbno okovje - Naprave za zasilne izhode z vzvodno ročico ali pritisnim pedalom za evakuacijske poti V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
Vsa vrata opremljena z zaščitenim sistemskim ključem. Enoten sistemski ključ s štirimi podsistemi, vsak osnovni cilinder opremljen s tremi cilindri. Vsak podsistem z 20 kosov ključev.
OPOMBA: Proizvod mora biti skladen z zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 IN 121/21)
OKNA
3.1. | Nabava, dobava in montaža PVC okna z zunanjo Alu masko.
Okno: - 7/6 komorni PVC profil kot npr. Rehau ali enakovredno - profilni sistem Uf=1,0W/m2K - tri naokoli tekoča tesnila EPDM - vgradna globina profila 80mm - možnost vgradnje stekla do 51mm - troslojna zasteklitev 4-18-4-18-4 TGI Ug=0,5W/m2K - TGI distančnik - toplotna prehodnost okna Uw=0,77W/m2K.
Okenski okvir z razširitvenimi profili zaradi senčil.
Montaža okna po sistemu RAL; zaključki na gradbene elemente, morajo biti znotraj paronepropustni, zunaj pa paropropustni in vodotesni (izvedeni po sistemu RAL montaže).
Okno opremljeno z notranjo PVC okensko polico v barvi kot okenski okvir, zunanjo Alu okensko polico in z zunanjimi žaluzijami na eletro pogon. Zunanja okenska polica in žaluzije v RAL barvi po izboru projektanta. Okenske police z zaobljenimi robovi.
Pri vratih na balkone in pri požarnih izhodih je potrebno uporabiti talni profil, pri katerem višina praga ne bo višja kot 20mm. Okovje in kljuke izbrano na podlagi vzorcev po potrditvi projektanta ali naročnika. Okovje varnostno (osnovna stopnja) z dvema varnostnima zapirnikoma.
Na zasteklitvah do tal se prilepi varnostne oznake iz samolepilnih delno prosojnih, satiniranih oznak iz PVC folije, debeline 0,8mm, črta širine 12,0 cm na višini 88,0 -100,0 cm in na višini 148,0 -160,0 cm; SIST ISO 21542.
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
O3a | 170/180cm (ODT) (brez žaluzij) | kos | 1 |  | 0
O5 | 210/310cm (brez žaluzij) | kos | 4 |  | 0
O6 | 210/346cm (brez žaluzij) | kos | 2 |  | 0
O2 | 210/134cm (brez žaluzij) | kos | 2 |  | 0
O3 | 210/180cm (ODT) (brez žaluzij) | kos | 4 |  | 0
O4 | 210/310cm (brez žaluzij) | kos | 1 |  | 0
O8 | 300/220cm (brez žaluzij) | kos | 1 |  | 0
O7 | 300/90cm (brez žaluzij) | kos | 2 |  | 0
SS7 | 690/405cm | kos | 5 |  | 0
3.2. | Nabava, dobava in montaža Alu požarnega okna EI-60.
Okno: - 7/6 komorni Alu profil - profilni sistem Uf=1,0W/m2K - tri naokoli tekoča tesnila EPDM - vgradna globina profila 80mm - možnost vgradnje stekla do 51mm - troslojna požarna zasteklitev 4-18-4-18-4 TGI Ug=0,5W/m2K - TGI distančnik - toplotna prehodnost okna Uw=0,77W/m2K.
Okenski okvir z razširitvenimi profili zaradi senčil.
Montaža okna po sistemu RAL; zaključki na gradbene elemente, morajo biti znotraj paronepropustni, zunaj pa paropropustni in vodotesni (izvedeni po sistemu RAL montaže).
Okno opremljeno z notranjo Alu okensko polico v barvi kot okenski okvir in zunanjo Alu okensko polico. Zunanja okenska polica in žaluzije v RAL barvi po izboru projektanta. Okenske police z zaobljenimi robovi.
Pri vratih na balkone in pri požarnih izhodih je potrebno uporabiti talni profil, pri katerem višina praga ne bo višja kot 20mm. Okovje in kljuke izbrano na podlagi vzorcev po potrditvi projektanta ali naročnika. Okovje varnostno (osnovna stopnja) z dvema varnostnima zapirnikoma.
Na zasteklitvah do tal se prilepi varnostne oznake iz samolepilnih delno prosojnih, satiniranih oznak iz PVC folije, debeline 0,8mm, črta širine 12,0 cm na višini 88,0 -100,0 cm in na višini 148,0 -160,0 cm; SIST ISO 21542.
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
O1p | 210/90cm | kos | 1 |  | 0
O8p | 300/220cm | kos | 1 |  | 0
SS5p | 250/270cm -požarno okno EI-30 | kos | 1 |  | 0
3.3. | Nabava, dobava in montaža notranjega PVC okna.
Okno: - 6 komorni PVC profil - profilni sistem Uf=1,1W/m2K - tri naokoli tekoča tesnila EPDM - vgradna globina profila 76mm - možnost vgradnje stekla do 48mm - dvoslojna zasteklitev 4-16-4 TGI Ug=1,1W/m2K - TGI distančnik - toplotna prehodnost okna Uw=1,18W/m2K.
Okno obojestransko opremljeno z notranjo PVC okensko polico v barvi kot okenski okvir. Okenske police z zaobljenimi robovi.
Okovje in kljuke izbrano na podlagi vzorcev po potrditvi projektanta ali naročnika. Okovje varnostno (osnovna stopnja) z dvema varnostnima zapirnikoma.
Na zasteklitvah do tal se prilepi varnostne oznake iz samolepilnih delno prosojnih, satiniranih oznak iz PVC folije, debeline 0,8mm, črta širine 12,0 cm na višini 88,0 -100,0 cm in na višini 148,0 -160,0 cm; SIST ISO 21542.
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
On1 | 120/180cm | kos | 1 |  | 0
VHODNA VRATA
3.4. | Nabava, dobava in montaža Alu vhodnih vrat.
Vrata: - triprekatni Alu profil s termočlenom, polnjena sredinska komora - profil max Ud=1,4W/m2K - dvojno tesnenje - termični Alu prag EV1 - pohodni prag iz eloksiranega aluminija - vstavljeno polnilo debeline 36mm - troslojna zasteklitev Ug=0,7W/m2K - 3 delna 3D nastavljiva nasadila.
Montaža po sistemu RAL; zaključki na gradbene elemente, morajo biti znotraj paronepropustni, zunaj pa paropropustni in vodotesni (izvedeni po sistemu RAL montaže).
Okovje in kljuke izbrano na podlagi vzorcev po potrditvi projektanta ali naročnika. Okovje varnostno (osnovna stopnja) z dvema varnostnima zapirnikoma.
Zastekliev s troslojnim izolacijskim steklom v sestavi 6-14-4-14-6 TGI. Zasteklitve, ki segajo do tal in spodnji pas morajo biti s strani dostopnosti zasteklene z varnostnim steklom - lepljeno varnostno steklo VSG.
Na zasteklitvah do tal se prilepi varnostne oznake iz samolepilnih delno prosojnih, satiniranih oznak iz PVC folije, debeline 0,8mm, črta širine 12,0 cm na višini 88,0 -100,0 cm in na višini 148,0 -160,0 cm; SIST ISO 21542.
Vrata opremljena s samozapiralom kot npr. Geze TS 5000 ali enkakovredno z drsno letvijo kot npr. Geze ISM BG TS 5000 ali enakovredno, možnost pridržanja v odprtem položaju vdrsnem vodili ISM, drsna letev z drsnimi vodili kot npr. Geze ali enakovredno in talnim ali stenskim "štoperjem".
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
VV1z | 120/270cm - enokrilna evakuacijska vrata s potisnim panik drogom v smeri bega (SIST EN 1125), vezava na avtomatsko javljanje požara | kos | 1 |  | 0
VV2 | 150/270cm - dvokrilna asimetrična evakuacijska vrata x potisnim panik drogom v smeri bega (SIST EN 1125) | kos | 1 |  | 0
VV3 | 170/310cm - dvokrilna asimetrična evakuacijska vrata x potisnim panik drogom v smeri bega (SIST EN 1125) | kos | 1 |  | 0
VV3p | 170/310cm - dvokrilna asimetrična požarna evakuacijska vrata EI 30-C (samozapiralo) | kos | 1 |  | 0
VV4 | 210/270cm - dvokrilna evakuacijska vrata s potisnim panik drogom v smeri bega (SIST EN 1125) | kos | 1 |  | 0
VV4z | 210/270cm - dvokrilna evakuacijska vrata s potisnim panik drogom v smeri bega (SIST EN 1125) | kos | 2 |  | 0
VV5 | 210/310cm - evakuacijska vrata s potisnim panik drogom v smeri bega (SIST EN 1125) s stransko fiksno zasteklitvijo | kos | 1 |  | 0
VV6 | 327,5/270cm - dvokrilna vrata | kos | 1 |  | 0
VV7 | 360/310cm - dvokrilna evakuacijska vrata s stranskima fiksnima zasteklitvama in potisnim panik drogom na vratnih krilih (SIST EN 1125) | kos | 1 |  | 0
STEKLENE STENE
3.5. | Nabava, dobava in montaža Alu steklene stene z vgrajenimi vrati.
Stena in vrata: - triprekatni Alu profil s termočlenom, polnjena sredinska komora - profil max Ud=1,4W/m2K - dvojno tesnenje - termični Alu prag EV1 - pohodni prag iz eloksiranega aluminija - vstavljeno polnilo debeline 36mm - troslojna zasteklitev Ug=0,7W/m2K - 3 delna 3D nastavljiva nasadila.
Okovje in kljuke izbrano na podlagi vzorcev po potrditvi projektanta ali naročnika. Okovje varnostno (osnovna stopnja) z dvema varnostnima zapirnikoma.
Zastekliev s troslojnim izolacijskim steklom v sestavi 6-14-4-14-6 TGI. Zasteklitve, ki segajo do tal in spodnji pas morajo biti s strani dostopnosti zasteklene z varnostnim steklom - lepljeno varnostno steklo VSG.
Na zasteklitvah do tal se prilepi varnostne oznake iz samolepilnih delno prosojnih, satiniranih oznak iz PVC folije, debeline 0,8mm, črta širine 12,0 cm na višini 88,0 -100,0 cm in na višini 148,0 -160,0 cm; SIST ISO 21542.
Vrata s samozapiralom kot npr. Geze TS 5000 ali enkakovredno z drsno letvijo kot npr. Geze ISM BG TS 5000 ali enakovredno, možnost pridržanja v odprtem položaju vdrsnem vodili ISM, drsna letev z drsnimi vodili kot npr. Geze ali enakovredno in talnim ali stenskim "štoperjem".
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
SS1 | 170/215cm - dvokrilna asimetrična evakuacijska vrata s potisnim panik drogom v smeri bega (SIST EN 1125) | kos | 1 |  | 0
SS1z | 170/215cm - dvokrilna asimetrična evakuacijska vrata s potisnim panik drogom v smeri bega (SIST EN 1125), vezava na avtomatsko javljanje požara | kos | 1 |  | 0
SS2 | 170/270cm - dvokrilna asimetrična evakuacijska vrata s potisnim panik drogom v smeri bega (SIST EN 1125) | kos | 1 |  | 0
SS2a | 170/215cm - dvokrilna asimetrična evakuacijska vrata s potisnim panik drogom v smeri bega (SIST EN 1125) | kos | 1 |  | 0
SS2e | 170/270cm - dvokrilna asimetrična evakuacijska vrata s potisnim panik drogom v smeri bega (SIST EN 1125) | kos | 1 |  | 0
SS3 | 190/270cm - dvokrilna asimetrična vrata | kos | 1 |  | 0
SS3a | 190/270cm - dvokrilna asimetrična evakuacijska vrata s potisnim panik drogom v smeri bega (SIST EN 1125) | kos | 1 |  | 0
SS3p | 190/270cm - dvokrilna asimetrična požarna vrata EI-30 s potisnim panik drogom v smeri bega (SIST EN 1125) | kos | 1 |  | 0
SS4p | 250/270cm - dvokrilna požarna vrata EI-30 s potisnim panik drogom v smeri bega (SIST EN 1125) | kos | 1 |  | 0
SS6 | 340/270cm - dvokrilna evakuacijska vrata s potisnim panik drogom v smeri bega (SIST EN 1125) in s stranskima zasteklitvama | kos | 1 |  | 0
VV8p | 180/200cm - dvokrilna asimetrična požarna evakuacijska vrata EI-60 s potisnim panik drogom v smeri bega (SIST EN 1125) na obeh krilih, vrata s polnilom namesto zasteklitve | kos | 1 |  | 0
NOTRANJA VRATA
3.6. | Nabava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat.
Notranja suhomontažna vrata z jeklnim podbojem, predhodno prašno barvan v RAL barvi po izboru projektanta.
Podboj iz pocinkane pločevine, debeline 1,5mm oz 2,0mm; pločevina elektrogrundirana z visokokakovostno temeljno barvo na bazi cinka pri temperaturi 180°C. Podboj z visokoelastičnim večkomornim tesnilom.
Vratno krilo leseno iz kombinacije mediapana, masivnega in vezanega lesa, na robovih nalepljene masivne nalepke debeline 5mm, rahlo zaokrožene R2. Vratno krilo zaključeno z UV odporno plastjo PVC laminata, odporno na mehanske poškodbe.
Vzorec in barva zaključne plasti po izboru projektanta.
Vratno krilo obešeno na 3 tečajih iz nerjaveče kovine, opremljeno s cilindrično ključavnico iz nerjaveče kovine z inox rozeto, enotočkovno zaklepanje, sistemski ključ, kljuka iz brušene nerjaveče kovine.
Vratno krilo opremljeno s samozapiralom, talnim oz stenskim štoperjem in z zaščito proti priprtju prstov; rolo zaščita za prste kot npr. Athmer ali enakovredno.
Zasteklitev z izolacijskim varnostnim steklom VSG, dvoslojni termopan U=0,9W/m2K.
Na večjih zasteklitvah varnostne oznake iz samolepilnih delno prosojnih, satiniranih nalepk v barvi limete. Oznake iz PVC folije, debeline 0,8mm, črta širine 12,0 cm na višini 88,0 -100,0 cm in na višini 148,0 -160,0 cm; SIST ISO 21542. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
V2 | 81/208,5cm - enokrilna vrata | kos | 2 |  | 0
V1p | 81/208,5cm - enokrilna požarna vrata EI-30 | kos | 2 |  | 0
V2 | 81/208,5+57cm - enokrilna vrata z nadsvetlobnim oknom | kos | 4 |  | 0
V2s | 81/208,5+57cm - enokrilna vrata z nadsvetlobnim oknom, krilo spodrezano 2cm | kos | 4 |  | 0
V2p | 81/208,5+57cm - enokrilna požarna vrata EI-30 z nadsvetlobnim oknom | kos | 2 |  | 0
V3d | 81/208,5+57cm - enokrilna drsna vrata z nadsvetlobnim oknom | kos | 3 |  | 0
V4 | 91/208,5+57cm - enokrilna vrata z nadsvetlobnim oknom | kos | 1 |  | 0
V4d | 91/228,5cm - enokrilna drsna vrata | kos | 1 |  | 0
V4e | 91/208,5+57cm - enokrilna evakuacijska vrata s potisnim panik drogom v smeri bega (SIST EN 1125) | kos | 1 |  | 0
V4p | 91/208,5cm - enokrilna požarna vrata EI-30 | kos | 1 |  | 0
V5p | 91/208,5+57cm - enokrilna požarna vrata EI-30 z nadsvetlobnim oknom | kos | 2 |  | 0
V6 | 181/228cm - dvokrilna vrata | kos | 1 |  | 0
3.7. | Nabava, dobava in montaža premične oz zložljive predelne stene (sklopna stena), debeline 100mm. Protihrupna premična predelna stena, sestavljena iz panelov, modulov.
Zvočna izolativnost Rw 42dB, kovinska stropna vodila, vidni vertikalni spojni elementi iz aluminija, obloga panelov iveral po izboru projektanta (npr. bel iveral), premikanje panelov po vodilu v stropu, med paneli tesnenje.
"Parking" panelov v odprtem položaju - rešitev PLB, obešanje v dveh točkah, 90° glede na os pregradne stene. Dimenzije kontrolirati na objektu! Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
SK1 | 970/320cm - 8 modulov z 2x vrati za osebni prehod | kos | 1 |  | 0
3.8. | Nabava, izdelava, dobava in montaža suhomontažnih pregradnih sten v sanitarijah (sanitarije za zaposlene); predelne stene višine 2100 mm, za 150 mm dvignjenih od finalnega tlaka, z vgrajenimi vrati.
PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 PS7 PS8 | Stene in vrata izdelani iz visokotlačnih laminatnih plošč (premium dekorativne plošče kot npr. Compact ali enakovredno), debeline 13 mm, barva po izboru projektanta (v barvi osnovne stenske sanitarne keramike), opremljene z Rf standardnim okovjem, inox nogicami, zgornjim profilom in veznimi elementi. | m² | 39.62 |  | 0
a. | Vrata: - 2 x Rf nasadilo - kljuka "bunka" Rf in magnet za zaprtje vrat - metuljček za zapiranje s prikazom zasedenosti na zunanji strani
| - dimenzije 70/195cm | kos | 10 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: |  |  | 0
4. | KERAMIČARSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Pri izvajanju keramičarskih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah keramičarskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; betonske stene očistiti emulzij od premazov opažev, pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v cementno malto je preveriti stanje talne hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti , tako da so stiki pokriti s rozetami.
Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno z nadzorom in projektantom določi način, smer in vzorec polaganja. Fuge med posameznimi ploščicami se obdelajo: s hitrovezočo cementno fugirno maso proizvedeno po SIST EN 1388 - širina fug 3 mm. Vse izbrane formate pred polaganjem pisno potrdi odgovorni projektant.
Na mestu mokrih prostorov se keramika po izboru proj. arhitekture lepi na tesnilno maso vodne emulzije na osnovi kavčuk/bitumna ali kavčuk butila (3 x nanos), za podlogo se uporabijo vlagoodporne plošče. Kakovostna stopnja fugiranja v mokrih prostorih je Q2. Površine obložene s keramičnimi ploščicami morajo biti izvedene tako, da ustrezajo mehanskim in estetskim zahtevam, ki jih je potrebno predhodno uskladiti z arhitektom. Vse mere kontrolirati na licu mesta.
Izveden tlak mora biti raven, sprijetost s podlago mora biti dobra po vsej površini plošč. Keramične ploščice morajo ustrezati 1. kakovostnemu razredu. Za zunanje pogoje je treba izbrati keramične ploščice z dokazilom, da so odporne proti zmrzovanju. Vrste lepil za ploščice in zahteve za lepila so predpisane v standardu SIST EN 12004.
Vrste lepil za ploščice in zahteve za lepila so predpisane v standardu SIST EN 12004. Upoštevati je potrebno: - SIST EN 14411 Keramične ploščice - SIST EN 12004 Lepila za ploščice - SIST EN 13888 Fugirne mase - SIST EN ISO 11600 Dodatni elementi – tesnilne mase - SIST EN 14891 Dodatni elementi – vodoneprepustni materiali - DIN 51130 Testiranje talnih oblog - proizdrsnost po metodi nagnjene ploščadi.
Pri polaganju keramičnih ali gres oblog je obvezno potrebno upoštevati sledeče splošne pogoje: - Minimalni izvedbeni pogoji za vgradnjo keramičarskih oblog: - Izvedeni tlak iz keramike se lahko mehansko obremeni po ca. 3 do 4 dneh. - Temperatura podlage min. 10°C oz. 3°C nad temperaturo rosišča, temperatura zraka v prostoru min. 10°C. - V primeru izvedbe emulzijskih epoksidnih sistemov:
Temperatura podlage min. 15°C oz. 3°C nad temperaturo rosišča, temperatura zraka v prostoru min.15°C. - Relativna vlaga zraka v prostoru max. 75%. - Vsebnost vlage v cementni podlagi do 4,5% CM. - Oprijemna trdnost podlage ³ 1,5 N/mm2. - Tlačna trdnost AB podlage ³ 25 N/mm2. - Tlačna trdnost cementnega estriha ³ 30 N/mm2. - Ravnost osnovne podlage v skladu z DIN EN 18202 (tabela 3).
4.1. | Nabava, dobava in izvedba tlaka iz granitogres ploščic - v objektu. Izvedba tlaka iz granitogres ploščic lepljenih s cementnim lepilom na estrih.
V ceni zajeti tudi nizkostensko oblogo iz granitogres ploščic višine 10cm, stenski Alu profil (zaokrožnico) med talno keramiko in nizkostensko oblogo ter zaključni Alu stenski profil nizkostenske obloge. Delovni stiki in način polaganja se predvidijo po načrtu polaganja.
| Vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal, fugiranjem in silikoniziranjem zadnje vogalne fuge s silikonsko fugirno maso v barvi fugirne mase in z vsem potrebnim materialom. Ploščice v treh različnih barvah (barva po izboru projektanta), dimenzije npr. 60 x 60 cm, deb. 9 mm, drsnost R 10 (srednji cenovni razred, nabavna vrednost cca 30€/m²). Barva in način polaganja po izboru projektanta. | m² | 237.83 |  | 0
a. | Stenska obroba. | m' | 137.67 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
4.2. | Nabava, dobava in izvedba obloge stopnic iz nepoliranih granitogres ploščic - stopnišče v objektu. Izvedba obloge nastopnih in čelnih ploskev iz nepoliranih granitogres tipskih stopniščnih elementov v enem kosu po dolžini (150cm) - širina stopniščne rame. V ceni zajeti tudi nizkostensko oblogo iz granitogres ploščic v diagonali višine 5-28cm oz 10cm.
V ceni zajeti Alu stopniščni profil z gumo in zaključni Alu stenski profil nizkostenske obloge.
Delovni stiki in način polaganja se predvidijo po načrtu polaganja. Vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal, fugiranjem in z vsem potrebnim materialom. Ploščice: - deb. 9 mm - drsnost R 10
| - višina stopnic 165mm, globina 300mm. Barva in način polaganja po izboru projektanta. | m² | 49.37 |  | 0
a. | Stopniščni profil. | m' | 84.15 |  | 0
b. | Stenska obroba. | m' | 80.06 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
4.3. | Nabava, dobava in izvedba obloge stopnic iz nepoliranih granitogres ploščic - zunanje stopnišče. Izvedba obloge nastopnih in čelnih ploskev iz nepoliranih granitogres tipskih stopniščnih elementov v enem kosu po dolžini (150cm) - širina stopniščne rame. V ceni zajeti tudi nizkostensko oblogo iz granitogres ploščic v diagonali višine 5-28cm oz 10cm.
V ceni zajeti Alu stopniščni profil z gumo in zaključni Alu stenski profil nizkostenske obloge.
Delovni stiki in način polaganja se predvidijo po načrtu polaganja. Vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal, fugiranjem in z vsem potrebnim materialom. Ploščice: - deb. 9 mm - drsnost R 11
| - višina stopnic 132mm, globina 300mm. Barva in način polaganja po izboru projektanta. | m² | 98.4 |  | 0
a. | Stopniščni profil. | m' | 165.78 |  | 0
b. | Stenska obroba. | m' | 77.68 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
4.4. | Nabava, dobava in izvedba tlaka iz sanitarnih keramičnih ploščic (sanitarni prostori), srednji cenovni razred, dimenzije npr. 60/60cm, protizdrsnost R10. Izvedba tlaka iz keramičnih ploščic lepljenih s cementnim lepilom na estrih.
V ceni zajeti tudi stenski Alu profil (zaokrožnico) med talno in stensko oblogo. Delovni stiki in način polaganja se predvidijo po načrtu polaganja.
| Vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal, fugiranjem in silikoniziranjem zadnje vogalne fuge s silikonsko fugirno maso v barvi fugirne mase. Keramika v 3 različnih barvah. Način polaganja po izboru projektanta. | m² | 72.62 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
4.5. | Nabava, dobava in izvedba obloge sten iz sanitarnih stenskih keramičnih ploščic v sanitarnih prostorih, ob umivalnikih in prostorih čistil, dimenzije npr. 60/20cm, srednji cenovni razred. Izvedba obloge iz keramičnih ploščic lepljenih s cementnim lepilom na podlago do višine spuščenih stropov do 300cm.
Keramika v 3 različnih barvah (osnova bež ali peščena) in 1 vrsta dekorja kot npr. Mariner, serija Pantone POP-UP ali enakovredno. Način polaganja po izboru projektanta. Stenska keramika z Alu stenskim profilom (na vogalih) in Alu stenskim profilom - zaokrožnico v kotih.
| Vsa dela in preddela vključno z izravnavo, fugiranjem in silikoniziranjem vogalnih fug s silikonsko fugirno maso v barvi fugirne mase in z vsem potrebnim materialom. | m² | 422.67 |  | 0
a. | Stenski Alu profili. | m' | 205.35 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
5. | TLAKARSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Pri izvajanju tlakarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah keramičarskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
Pred polaganjem talne obloge je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto tlaka in pomeriti stopnjo vlage. Pred polaganjem je preveriti stanje talne hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine oblaganja določi lokacije, način in smer oblaganja tlaka in polaganja talnih oblog.
Upoštevati je potrebno: - SIST EN 14342 Lesene talne obloge - SIST EN 14041 Netekstilne, tekstilne in laminirane (plastene) talne obloge - SIST EN 14259 Lepila za talne obloge - SIST EN ISO 3673-1 Epoksidne smole V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
5.1. | Nabava, dobava in polaganje visokokvalitetne heterogene talne obloge kot npr. Taralay Poesy ali enakovredno.
Predhodno brušenje in sesanje strojnega betonskega estriha (zahteve: ravnost podlage po EN 18202 tabela 3, vlažnost estriha max. 2,0% po CM metodi, če je talno gretje vlažnost estriha max. 1,8%, temperatura podlage 15-20°C, temperatura zraka 18-25°C, relativna zračna vlaga pod 70%), nanos disperzijskega predpremaza kot npr. Schonox SHP ali enakovredno, izravnava podlage z cement polimerno izravnalno maso kot npr. Schonox ZM (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost min. 6N/mm2) povprečne debeline 2,0mm.
Brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža PVC talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. Schonox Emiclassic ali enakovredno, vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti.
| Talna obloga skupne debeline EN 428 2,0mm, debelina pohodnega sloja EN 429 ≥1mm iz čistega PVCja, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža EN 430 2580-2680gr/m2, širina/dolžina rol EN 426 200cm/20m, klasifikacija EN 685 34-43, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 6602 ≤ 2,0mm - razred T, primerna za zelo prehodna območja, odlična zmožnost vračanja odtisovanja ≤0,1mm, dimenzijska stabilnost EN434 ≤ 0,4%, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, zdrsnost DS R10, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Sanosol, UV obdelava pohodnega sloja Protecsol (dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable. | m² | 427.12 |  | 0
a. | Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 20mm višine 10cm. | m' | 260.91 |  | 0
Šivanje estriha na mestih dilatacij, razpok ali v primeru izvedbe inštalacij (stik stari-novi estrih). Šivanje se izvede po sistemu prečnega in vzdolžnega zarezovanja, vstavljanja kovinskih moznikov in zalivanjem z epoksidno smolo.
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
5.2. | Nabava, dobava in izvedba samorazlivnega visoko mehansko in kemično odporenega hibridnega tlaka. Samorazlivni tlak okvirne debeline 2- 3mm po sistemu kot npr. Sikafloor PurCem HS-26 Gloss ali enakovrdno. Tlak mora zagotavljati 80 trdote po Shore D po ASTM D 2240, odpornost na obrabo AR0.5 po EN 13892-4, odpornost na udarce Razred II (> 10 N/m2) po ISO 6272, odziv na ogenj Bfl-s1 po EN 13501-1 ter razred II prepustnosti na vodno paro po EN 1504-2.
Tlak v sestavi: - Oprijemni sloj: Trikomponentni hibridni tlak Sikafloor 260 PurCem v okvirni porabi 1 kg/m2. - Obrabna plast: Trikomponentni hibridni tlak Sikafloor 260 PurCem v okvirni porabi 1,8 kg/m2 za 1 mm debeline. - Protidrsni sloj: posipno sredstvo (perlice) za doseganje željene protidrsnosti, granulacija 0.50.
| Nabava, dobava materiala in izvedba obstenskih zaokrožnic s hibridno malto kot npr. Sikafloor 29 PurCem ali enakovredno ter preplastitev s kot npr. Sikafloor 310 PurCem ali enakovredno v enakem barvnem tonu kot tlak. Tlak v barvi po izboru projektanta. | m² | 138.86 |  | 0
a. | Zaokrožnica. | m' | 71.02 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| TLAKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
6. | SUHOMONTAŽNA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA V vseh mavčnih stenah so vogali zaščiteni s tipskimi pocinkanimi pločevinastimi vogalniki sistema proizvajalca predelnih mavčnih sten! V sanitarnih stenah je upoštevati vgradnjo elementov za pritrjevanje sanitarnih elementov - glej projekt arhitekture in strojnih instalacij - sanitarna oprema! Prav tako je potrebno všteti vsa bandažiranja in kitanja stikov!
Pri izvajanju montažnih del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela ter vsa navodila in parametre za pravilno vgradnjo izbranega sistema. Pri posameznih postavkah montažnih sten in stropov iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in razpone posameznih plošč je potrebno vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk. Stikovanje med posameznimi ploščami mora biti ravno in gladko, medsebojni stiki rezani pod kotom in bandažirani v skladu s pravili stroke: pred polaganjem mrežice in po polaganju mrežice. Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim kotom, razen če ni s projektom drugače določeno. Pri izdelavi oblog, sten in stropov se uporablja enovit in originalen material samo enega proizvajalca v skladu s predpisano garancijo in navodili poljubnega proizvajalca. V osnovni ceni je potrebno vkalkulirati delovni oder.
Pri postavkah montažnih pregradnih sten in stropov iz mavčnih plošč se upoštevajo vsi stiki, lomi, kaskade, preboji, izrezi in zaključki - glej projekt arhitekture, ki je sestavni del razpisne dokumentacije! Upoštevati je potrebno vse zaključke na stene in ostale konzole, po načrtih stropov! Obloge sten in stropov v prostoru telovadnice morajo biti iz materialov z odzivom na ogenj razred A2-s1,d0.
Dogovorjeni standard: avstrijski standard ÖNORM B 2206 (stene) in SIST EN 13964 (stropovi), v kolikor pri izrezih in izdelavi odprtin ni drugače določeno. Razred požarne upornosti: Dokazilo o zahtevanem razredu požarne upornosti za stensko konstrukcijo mora dokazati izvajalec naročila s potrdilom o preizkusu ali mnenjem izvedenca avtorizirane institucije za preizkušanje, če razred požarne upornosti ni razviden iz avstrijskih standardov ÖNORM B 3800 in ÖNORM B 3358-6 oz. iz priloge 1 nemškega standarda DIN 4109.
Izvedba: Za izvedbo veljajo ustrezni avstrijski standardi ÖNORM in zatem smernice za izvedbo proizvajalca. Površina: Fugiranje stikov med ploščami in pritrdilnih sredstev se izvede v skladu z avstrijskim standardom oziroma smernicami za izvedbo proizvajalca. V enotni ceni je vkalkulirana površina brez posebnih zahtev, v skladu z avstrijskim standardom ÖNORM B 3415.
Izdelava površin s posebnimi zahtevami se zaračuna posebej. Vodoravno, navpično, poševno: Odstopanja po projektu od vodoravne ali navpične ravnine do 5 odstotkov veljajo kot vodoravne ali navpične, nad 5 odstotki pa kot poševne. Odstotek se izračuna iz razmerja med sosednjima pravokotnima stranema (tangens). Poševnine se od dejanske površine odštejejo. Navpične stropne površine se priračunajo k stropni površini.
Izbrane stenske in stropne obloge v mokrigh prostorih ali v prostorih kjer se pojavlja vlaga morajo biti 100 %-no odporne proti vodi (brez nabrekanja ali razpadanja), odporne na plesen in negorljive! V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
SPUŠČENI STROP
6.1. | Nabava, dobava in montaža spuščenega stropa;
akustični rasterski spuščen strop z obrobo iz mavčnokartonskih plošč v ravnini.
- Akustični spuščeni strop kot npr. Knauf Ceiling Solutions (KCS) ali enakovredno z visoko absorbcijo zvoka, razred A, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih kot npr. Prelude TL2 / Ventatec SG 15mm profilov ali enakovredno, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,5m.
V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče kot npr. KCS Armstrong Adagio Alpha+ ali enakovredno, dim. 1200x600/300x20 mm ter 600x600x15 mm, izrazito bele barve, s poglobljenim robom kot npr. Tegular 15/90 ali enakovredno in vidnim T profilom. Ob steni bo zaključni dvojni L profil 15/8/15/25 mm.
Koeficient absorbcije zvoka stropa: 1,00 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w = 25 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 4 po EN ISO 14644-1 (kot na primer KCS Armstrong Adagio Alpha+, Sistem C, Tegular 15/90 ali enakovredno).
| - Stropne plošče različnih dimenzij (60/60cm, 30/120cm in 60/120cm. | m² | 93.31 |  | 0
a. | - Spuščena stropna obloga iz mavčnokartonskih plošč z vodoravno spodnjo ploskvijo brez fug s pokrito podkonstrukcijo, sestavljeno iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine, z obešali, pritrjeno na nosilni strop.
Strop obešen na globini do 230cm (spodnja linija končne plošče). Spodnja vidna ploskev iz masivnih mavčnih plošč. Debelina obloge: 12,5mm (kot npr. sistem Knauf stropni sistem D 112 ali enakovredno).
| Mavčnokartonske plošče zaključene z bandažiranjem ter 2x kitanjem, v kvaliteti K2 in brušenjem, izvedena priprava za slikanje. Vključno z izvedbo vseh zaključkov, reg, kitanj, pripravo za vgradnjo svetil in ostalih instalacijskih elementov v stropu. | m² | 53.46 |  | 0
V ceni potrebno upoštevati ojačitve v podkonstrukciji za potrebe montaže inštalacij.
Spodnja površina obeh tipov stropov mora biti poravnana. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
6.2. | Nabava, dobava in montaža spuščenega stropa;
akustični spuščen strop z obrobo iz mavčnokartonskih plošč v ravnini.
- Akustični strop iz akustičnih mavčnih plošč s perforacijo z učinkom čiščenjem zraka po DIN EN 14190 z odpornostjo proti udarcem z žogo po DIN 18032-3. Plošče različnih dimenzij, debeline 12,5mm. Perforacija neprekinjena - brez vidnih fug kot npr. Knauf Cleaneo akustic 8-12-50 R ali enakovredno.
Perforacija z zamaknjeno okroglo perforacijo. Hrbtna stran je kaširana s standardno tkanino črne barve. Plošče z obliko robov FF za neviden stik med ploščami, komplet s fugiranjem.
| Spuščeni strop na podkonstrukciji iz pocinkanih profiloviz jeklene pločevine DIN 18182-1, kot osnovni in nosilni profili, obešanje z direktnim obešalom. Strop obešen na globini do 75cm (spodnja linija končne plošče). | m² | 149.72 |  | 0
a. | - Spuščena stropna obloga iz mavčnokartonskih plošč z vodoravno spodnjo ploskvijo brez fug s pokrito podkonstrukcijo, sestavljeno iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine, z obešali, pritrjeno na nosilni strop.
Strop obešen na globini do 230cm (spodnja linija končne plošče). Spodnja vidna ploskev iz masivnih mavčnih plošč. Debelina obloge: 12,5mm (kot npr. sistem Knauf stropni sistem D 112 ali enakovredno).
| Mavčnokartonske plošče zaključene z bandažiranjem ter 2x kitanjem, v kvaliteti K2 in brušenjem, izvedena priprava za slikanje. Vključno z izvedbo vseh zaključkov, reg, kitanj, pripravo za vgradnjo svetil in ostalih instalacijskih elementov v stropu. | m² | 60.35 |  | 0
V ceni potrebno upoštevati ojačitve v podkonstrukciji za potrebe montaže inštalacij.
Spodnja površina obeh tipov stropov mora biti poravnana. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
6.4. | Nabava, dobava in izdelava spuščenega stropa iz mavčnokartonskih plošč v ravnini. Strop spuščen na globini do 230cm.
~ Spuščena stropna obloga iz mavčnokartonskih plošč z vodoravno spodnjo ploskvijo brez fug s pokrito podkonstrukcijo, sestavljeno iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine, z obešali, pritrjeno na nosilni strop. Spodnja vidna ploskev iz masivnih mavčnih plošč. Debelina obloge: 12,5 mm (kot npr. sistem Knauf stropni sistem D 112 ali enakovredno).
Mavčnokartonske plošče zaključene z bandažiranjem ter 2x kitanjem in brušenjem v kvaliteti Q3, izvedena priprava za slikanje. Vključno z izvedbo vseh zaključkov, reg, kitanj, pripravo za vgradnjo svetil in ostalih instalacijskih elementov v stropu.
V ceni potrebno upoštevati ojačitve v podkonstrukciji za potrebe montaže inštalacij.
| Spodnja površina stropa mora biti poravnana. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 9.91 |  | 0
6.5. | Nabava, dobava in izdelava spuščenega stropa iz vlagoodpornih mavčnokartonskih plošč v ravnini. Strop spuščen na globini do 230cm.
~ Spuščena stropna obloga iz vlagoodpornih mavčnokartonskih plošč z vodoravno spodnjo ploskvijo brez fug s pokrito podkonstrukcijo, sestavljeno iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine, z obešali, pritrjeno na nosilni strop. Spodnja vidna ploskev iz masivnih mavčnih plošč. Debelina obloge: 12,5 mm (kot npr. sistem Knauf stropni sistem D 112 ali enakovredno).
Vlagoodporne mavčnokartonske plošče zaključene z bandažiranjem ter 2x kitanjem in brušenjem v kvaliteti Q3, izvedena priprava za slikanje. Vključno z izvedbo vseh zaključkov, reg, kitanj, pripravo za vgradnjo svetil in ostalih instalacijskih elementov v stropu.
V ceni potrebno upoštevati ojačitve v podkonstrukciji za potrebe montaže inštalacij.
| Spodnja površina stropa mora biti poravnana. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 88.94 |  | 0
6.6. | Nabava, dobava in montaža revizijskih loput v mavčnokartonskem spuščenem stropu. Revizijska loputa z jekleno pocinkano podkonstrukcijo dimenzije 50/50cm, debeline 1,25cm.
| Reviziska loputa vgrajena v spuščeni strop, pripravljena na plesk. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 25 |  | 0
6.7. | Nabava, dobava in izdelava stene inštalacijskega jaška, višine do 4,00m v sestavi:
enojna podkonstrukcija iz CW profilov, zvočna izolacija med profili, debeline 4cm in 2x mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, skupne debeline 7,5cm.
Izolacija v ploščah iz kamene volne kot npr. Knauf Insulation NaturBoard ali enakovredno. Izolacija toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501.
| Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 6.5 |  | 0
6.8. | Nabava, dobava in montaža akustične obloge in instalacijske ravnine v delu objekta (vadbeni prostor): - instalacijska ravnina: les 60/50mm, - vmes mineralna volna λD 0,038 W/mK (SIST EN 12667) kot npr. Kanuf Insulation NaturBoard FIT-G ali enakovredno, deb. 50mm, - OSB plošča debeline 18mm,
- akustična obloga iz akustičnih plošč iz lesne volne kot npr. Heradesign ali enakovredno. Akustične plošče iz negorljive lesne volne s klasifikacijo odziva A2. Plošče montirane v rastru po izboru projektanta in v barvi po izboru projektanta.
| Obloga montirana na tipsko omega pocinkano podkonstrukcijo s sponkami za pritrjevanje. Med nosilne profile vgrajena 30mm kamene volne, kot npr. Knauf Insulation NaturBoard VENTI ali enakovredno. Vključno z izvedbo vseh zaključkov, okenskih špalet, pripravo za vgradnjo opreme in ostalih instalacijskih elementov. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 200 |  | 0
6.9. | Nabava, dobava in montaža akustične obloge in instalacijske ravnine v delu objekta (vadbeni prostor): - instalacijska ravnina: les 60/50mm, - vmes mineralna volna λD 0,038 W/mK (SIST EN 12667) kot npr. Kanuf Insulation NaturBoard FIT-G ali enakovredno, deb. 50mm, - OSB plošča debeline 18mm,
- lesena akustična obloga z zarezami na vidni strani in perforacijo na zadnji strani. Osnovna plošča je MDF, na površina furnir javor, na zadnji strani je kaširan akustični voal soundtex 155g/m2. (Koeficient absorpcije vsaj 0,7, odprta površina 17%, odziv na ogenj razred B-S1,d0, absorbcija zvoka αw = 0,55(L) (SIST ISO EN 11654), odpornost proti udarcem z žogo.
| Obloga montirana na tipsko omega pocinkano podkonstrukcijo s sponkami za pritrjevanje. Med nosilne profile vgrajena 30mm kamene volne, kot npr. Knauf Insulation NaturBoard VENTI ali enakovredno. Vključno z izvedbo vseh zaključkov, okenskih špalet, pripravo za vgradnjo opreme in ostalih instalacijskih elementov. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 400 |  | 0
6.10. | Nabava, dobava in montaža obloge - instalacijska ravnina v delu objekta (vadbeni prostor): - instalacijska ravnina: les 60/50mm, - vmes mineralna volna λD 0,038 W/mK (SIST EN 12667) kot npr. Kanuf Insulation NaturBoard FIT-G ali enakovredno, deb. 50mm, - OSB plošča debeline 18mm - podlaga za mehko zaščitno oblogo (popis športna oprema)
| Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 459.02 |  | 0
6.10. | Nabava, dobava in montaža mavčnokartonske obloge; obdelava preboja v obstoječi konstrukciji z mavčnokartonskimi ploščami. Mavnokartonska plošča debeline 1,25cm pritrjena na obstoječo konstrukcijo. Stik obloge z obstoječo konstrukcijo obdelani z armirno mrežico. Površina obdelave kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na oplesk.
| Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 3.96 |  | 0
| SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
7. | SLIKOPLESKARSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Pri izvajanju slikopleskarskih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela, ter nabavo in dobavo materiala z vsemi potrebnimi transporti. Pri posameznih postavkah tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še: ~ Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedenea v tem popisu se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
~ Delavci, ki delajo na višini, morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu). Upoštevati je splošna navodila in predpise iz varstva pri gradbenih in slikopleskarskih delih, varovanje dihal z zaščitno masko in zaščita oči z zaščitnimi očali ali ščitnikom za obraz je potrebno le pri ročnem ali strojnem brušenju vgrajene mase.
Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja in ton mora biti enoten. Pred pričetkom je potrebno predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
V ceno je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih ograj, zidnih površin, ipd… Pleskarski izdelki (kit, barve in ostali premazi) morajo ustrezato sledečim parametrom in zahtevam: paroprepustnost izravnalnih mas po EN ISO 7783-2; koeficient μ<40; vrednost Sd (d = 3 mm) <0,12; (m) razred I (visoka paroprepustnost). Paroprepustnost končnih zidnih premazov po EN ISO 7783-2; koeficient μ<100; vrednost Sd (d = 3 mm) <0,01; (m) razred I (visoka paroprepustnost).
PRIPRAVA PODLAGE; Podlaga pred nanoson izravnalne mase mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, v vodi lahko topnih soli, mastnih oblog in druge umazanije. Prah in drugo neoprijeto umazanijo posesamo ali odstranimo z ometanjem, nerazgrajene ostanke opažnih olj z betonskih površin pa operemo s curkom vroče vode ali pare. Z zidnimi plesnimi okužene površine pred nanosom izravnalne mase obvezno dezinficiramo.
Novovgrajene omete pred vgradnjo izravnalne mase sušimo oziroma zorimo za vsak cm debeline vsaj 7 do 10 dni, na nove betonske podlage pa izravnalne mase ne nanašamo prej kot mesec dni po betoniranju (navedeni časi sušenja podlage veljajo za normalne pogoje: T = +20 ºC, rel. zr. vl. = 65 %). Podlaga naj bo trdna suha in čista – brez slabo vezanih delcev, prahu, ostankov opažnih olj, masti in druge umazanije.
Novovgrajene omete in izravnalne mase v normalnih pogojih (T = +20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %) sušimo oziroma zorimo najmanj 1 dan za vsak mm debeline, za betonske podlage pa je čas sušenja minimalno en mesec. Z že prebarvanih površin odstranimo vse v vodi lahko in hitro razmočljive barvne nanose ter opleske z oljnimi barvami, laki ali emajli.
Z zidnimi plesnimi okužene površine pred barvanjem obvezno dezinficiramo. Pred prvim barvanjem na vse površine je obvezen osnovni premaz z ustrezno emulzijo. Osnovni premaz nanesemo s čistim orodjem; ročno s čopiči in valjčki ali strojno z brizganjem. Z barvanjem lahko v normalnih pogojih (T = +20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %) pričnemo 6 -12 ur po nanosu osnovnega premaza.
VGRADNJA IZRAVNALNIH MAS; Maso običajno vgrajujemo v dveh slojih, pri čemer naj debelina posameznega sloja ne presega 1 do 2 mm, skupna debelina dvoslojnega nanosa pa 3 mm. Maso nanašamo ročno – z nerjavečo jekleno gladilko – in jo po obdelovani ploskvi razvlečemo. Pri tem skušamo površino čim bolj zgladiti. Če je potrebno, odvečni material z gladilko odvzamemo in odstranimo. Prvi sloj pred nanosom drugega, enako pa tudi drugi oziroma zaključni sloj, obrusimo s finim brusnim papirjem.
Brušenje je lahko ročno ali strojno. Če površine pripravljamo za zahtevnejše dekorativne obdelave, uporabimo brusni papir štev. 150, v drugih primerih pa izbiramo med brusnimi papirji štev. 80 in 120. Vgradnja izravnalne mase je možna le v primernih mikroklimatskih pogojih: temperatura zraka in zidne podlage naj ne bo nižja od +5 ºC in ne višja od +35 ºC, relativna vlažnost zraka pa ne višja od 80 %.
NANAŠANJE BARVE; Barvo nanašamo v dveh slojih v razmaku 4 – 6 ur (T = +20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %), s čistim, ustreznim in s tehničnim listom predpisanim orodjem za poldisperzijsko ali disperzijsko barvo. Posamezno zidno ploskev barvamo brez prekinitev od enega do drugega skrajnega robu. Nedostopne površine (koti, vogali, žlebovi, ozke špalete, ipd.) vedno obdelamo najprej. Barvanje je možno le v primernih razmerah oziroma v primernih mikroklimatskih pogojih: temperatura zraka in zidne podlage naj bo od +5 ºC do +35 ºC, relativna vlažnost zraka pa ne višja od 80 %.
Upoštevati je potrebno: - SIST EN 13300 Barve in premazna sredstva ter sistemi za zidove in stropove v notranjih prostorih - SIST EN 1062-1 Barve in premazna sredstva ter sistemi za zunanje zidove (fasade) - SIST EN 1504-2 Funkcijska premazna sredstva in sistemi za zaščito betonskih površin - SIST EN 15824 Zunanji in notranji ometi na osnovi organskih veziv - SIST EN 927 Barve in laki - Premazi in premazni sistemi za zunanjo zaščito lesa V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
7.1. | Nabava, dobava, dvakratno kitanje in brušenje AB in ometanih zidanih sten in AB stropov (kjer ostaja viden); kitanje z izravnalno maso. Površine pripravljene na oplesk.
| Kvaliteta obdelave Q3. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 2245.76 |  | 0
7.2. | Nabava, dobava in dvakratno slikanje ometanih, kitanih in glajenih sten in stropov s kakovostno disperzijsko barvo v več barvnih odtenkih za bolj obremenjene notranje površine, dobro pokrivno, z vsemi preddeli, predhodno pleskanje z emulzijo obdelava fug in stikov; kitanje posameznih fug med različnimi gradbenimi materiali z akrilnim kitom v barvi kot oplesk; obelava po navodilih proizvajalca, transporti in potrebnim materialom.
| Barva po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 3085.19 |  | 0
7.3. | Nabava, dobava in slikanje sten z notranjo visoko kakovostno pralno zidno barvo (Latex), do višine 1,80m; barva za zelo obremenjene notranje stenske površine v več barvnih tonih, pralno po EN 1300, dobro pokrivno z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom. Barva po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 2056.13 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
8. | FASADERSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, pritrdilni in tesnilni material, ter material za vse zaključke. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe, ki jih mora potrditi projektant.
Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom! Podkonstrukcija prezračevane fasade mora biti dimenzionirana na mehanske obremenitve za konkretno mesto vgradnje.
Upoštevati je potrebno: - SIST EN 12467 Vlakno-cementne ravne plošče - STS ali ETA Fasadna sidra - STS ali ETA Betonska sidra - STS Prezračevani mehansko pritrjeni in lepljeni fasadni sistemi V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
8.1. | Nabava, dobava, montaža in demontaža fasadnega odra; enostavni cevni fasadni oder, višine do 15,00m. Oder za izdelavo fasade, montažo kleparskih izdelkov, žlebov, obrob ter za izdelavo finalnih opleskov.
| Oder z zaščitno ponjavo ter z vsemi potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne delovne platoje, varnostnimi ograjami in potrebnimi sidri. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 1550 |  | 0
8.2. | Nabava, dobava in izdelava fasade kontaktne fasade; fasada iz dveh različnih finalnih obdelavah (različne strukture - tehnika s česanjem in tehnika s klasičnim zahlajenim ometom) in v dveh različnih finalnih barvah po izboru projektanta.
8.2.1. | Kontaktna fasada z zaključnim tankoslojnim ometom v sestavi:
-lepilo; oplemeniteno mineralno lepilo v visoko močjo sprijemanja,
- toplotna izolacija; lamele iz mineralne kamene volne (kot npr. Knauf Insulation FKL ali enakovredno), debeline 24cm; toplotna prevodnost 0,040 W/mK (SIST EN 12667), odziv na ogenj razred A1 (SIST EN 13501),
- malta; visoko oplemenitena malta, elastična in s polimernimi vezivi oplemenitena mineralna malta, paropropustna, odporna na zunanje vplive,
- armirna mrežica iz plastificirani, alkalno obstojnih steklenih niti,
- PVC vogalniki z mrežico za utrjevanje vogalov in zidnih odprtin,
- zaključni profili z mrežico za izdelavo odkapnih robov,
- okenski profil s 3D tesnilnim trakom; za izdelavo stikov med okni in vrat s fasado,
- malta; visoko oplemenitena malta, elastična in s polimernimi vezivi oplemenitena mineralna malta, paropropustna, odporna na zunanje vplive,
- prednamaz za impregnacijo armirnega sloja za boljšo sprijemanje z zalkjučnim slojem,
| - zaključni omet; disperzni dekorativni omet; omet za največje temperaturne obremenitve v barvi po izboru projektanta. | m² | 1548.54 |  | 0
8.2.2. | Podzidek v sestavi: - prednamaz podlage s cementno izravnalno maso za zatesnitev,
- lepilo, - toplotno izolativne plošče iz ekstrudiranega polistirena (kot npr. FIBRANxps 300-L ali enakovredno) v debelini 24cm lepljene po celotni površini; toplotne prevodnosti 0,036W/mK,
- armiranje z armirno maso in armirno mrežico iz steklenih vlaken s prekrivanjem 10cm,
| - zaključni sloj - omet - cementni zaščitni premaz proti vlagi v barvi po izboru projektanta. | m² | 141.81 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| FASADERSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
9. | PREDPRAŽNIKI | em | količina | cena / em | vrednost
9.1. | Nabava, dobava in vgradnja zunanjega talnega prepražnika pred vhodom v objekt; vgradni talni predpražnik v kovinskem Rf kotniku.
Zunanji predpražnik za normalno do močno obremenitev kot npr. EMCO DIPLOMAT Premium tip 522 P Care B ali enakovredno. Nosilni profil iz torzijsko trdnega aluminija z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani kot npr. Premium ali enakovredno.
Predpražnik višine 22mm, nastopna ploskev z vložkom kot npr. Care ali enakovredno - robusten in izjemno obstojen proti obrabi za učinkovito zmanjšanje fine umazanije. Dodatni profil s ščetkasto letvijo s povečanim učinkom čiščenja. Razmik med profili z distančniki iz gume 5mm.
Material z rebrasto zgornjo površino 100% PA 6 (poliamid). Povezava med profili s plastiko ovito inox vrvico. Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1.
Komplet z vgradnjo okvirja in pripravo podlage ter vsemi potrebnimi deli in elementi.
a. | 120x100cm | kos | 1 |  | 0
b. | 170x100cm | kos | 1 |  | 0
c. | 220x145cm | kos | 1 |  | 0
9.2. | Nabava, dobava in vgradnja notranjega talnega prepražnika na vhodu v objekt; vgradni talni predpražnik v kovinskem Rf kotniku.
Notranji predpražnik za normalno do močno obremenitev kot npr. EMCO DIPLOMAT Premium Large tip 522 PL Maximus Image + Design ali enakovredno. Nosilni profil iz torzijsko trdnega aluminija z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani kot npr. Premium ali enakovredno.
Predpražnik višine 22mm, nastopna ploskev z vložkom kot npr. Maximus-Image-Logo, primeren za enobarvni potisk logotipov in napisov ali enakovredno. Protidrsna varnost R 12 po DIN 51130. Standarden razmik med profili z distančniki iz gume 5mm.
Material z rebrasto zgornjo površino 100% PA 6.6 (poliamid). Povezava med profili s plastiko ovito jekleno vrvico. Gorljivost kompletnega predpražnika po EN 13501 in Bfl-s1.
Komplet z vgradnjo okvirja in pripravo podlage ter vsemi potrebnimi deli in elementi.
a. | 120x100cm | kos | 1 |  | 0
b. | 150x200cm | kos | 1 |  | 0
c. | 170x100cm | kos | 1 |  | 0
d. | 210x165-335cm | kos | 1 |  | 0
| PREDPRAŽNIKI SKUPAJ: |  |  | 0
10. | DVIGALO | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Dvigalo je načrtovano in izdelano skladno s standardom SIST EN81-1 in skladno s Pravilnikom o varnosti dvigal (Ur.list RS št. 83/07). Po končani montaži dvigala priglašeni organ opravi končni pregled in izda certifikat.Pri izvedbi in montaži dvigal je upoštevati predpisano kvaliteto in že izdelane načrte, zato je tip dvigaja določen na podlagi le tega. Pri montaži je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Pri posameznih postavkah ob izvedbi in montaži dvigalnih naprav iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
Dvigalo mora biti narejeno v skladu s Pravilnikom o varnosti dvigal in standardi SIST EN 81-1, SIST EN 81-1 A2, SIST EN 81-1 AC, SIST EN 81-28, SIST EN 81-2, SIST EN 81-2 A2, SIST EN 81-2 AC in SIST EN 81-3. Monterji, ki delajo na višini morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu).
Vsa sidra in zunaji kovinski elementi so vroče cinkani in finalno prašno barvani V RAL lestvici v tonu po izboru arhitekta. Vse jeklene nosilne konstrukcije morajo biti po kočani izdelavi pregledane s strani pooblaščene organizacije, ki preveri kvaliteto zvarov, spojev, barvnega nanosa in o tem izdela pisno poročilo. Stroške izdelave in pregleda je vkalkulirati v ceno E.M. Za vsako napravo je potrebno izdelati pozkusne zagone, teste in o tem izdelati pisno poročilo, kar je zajeti v ceno.
V obsegu dobave dvigala so zajete naslednje postavke: Servisno tipkalo na strehi kabine. Pakiranje in transport do gradbišča. Dokumentacija. (PZI, PID, POV navodila) Šolanje skrbnika dvigala.
Ploščice in napisi, ki pripadajo neposredno dvigalu, v skladu z SIST EN81-1. Stroški za prisotnost montažnega osebja pri prevzemu dvigal in tehničnem pregledu objekta. Montaža dvigala brez postavljanja odrov ob uporabi predhodno vgrajenih montažnih obešal. Lestev za pomoč pri vstopanju v jamo jaška, ki ustreza SIST EN 81-1 predpisom.
Odstranitev pakirnega materiala. Dobava montažnih obešal za dviganje v jašku. Osvetlitev in elektrifikacija jaška v skladu z SIST EN 81-1 predpisom. Stroški in pristojbine predhodnega preizkusa in prevzema od izvedencev, ki vključuje preizkus znanja za dva skrbnika dvigala - pridobitev certifikata. Raztovarjanje in prenašanje težkih delov dvigala na gradbišču. Enkratno naknadno čiščenje naprave po zaključku montaže. Dostava uteži pri prevzemu s strani izvedencev.
10.1. | Nabava, dobava in montaža osebnega hidravličnega dvigala. Hidravlično osebno dvigalo nosilnosti 630kg, ali 8 oseb, višina dviga 8400mm, hitrost vožnje cca 0,5m/s, ele. priključek 3x400/230V N PF 50 Hz, 5 postaj, 5 dohodov - prehodna kabina.
Pogon hidravlični stranski indirektni cilinder 2:1 z jeklenimi vrmi, elektromotor, vijačna črpalka potoplena v olju, blok ventilov - avtomatsko niveliranje.
Krmiljenje mikroprocesorsko SIMPLEX, zbirni proti glavni postaji. Kabina neprehodna dimenzij 1100 x 1400 mm x 2190 mm, stanice brušen inox SB, viseči strop z indirektno LED razsvetljavo, inox ročaj, ogledalo, vertikalno tipkalo po celi višini v inox-u z LCD pokazateljem položaja kabine s smermi vožnje, fotozavesa, zasilna razsvetljava, telefon, tla PVC Tarasafe.
Vrata kabine avtomatska teleskopska 2-krilna, inoxc SB dimenzije 900x2000mm - 2kom, vrata jaška avtomatska teleskopska 2-krilna, inox SB, dimenzije 900x200mm - 2kom, avtomatska teleskopska 2-krilna, Inox SB dimenzije 900x2000mm - 5kom.
Pozivna tipkala nameščena ob etažnih vratih s tipkami ŽELIM GOR - DOL z optičnim signalom potrditve poziva, LCD pokazatelj položaja kabine s smermi nadaljevanja vožnje. Jašek dvigala AB. Glava jaška min 3800mm, jama jaška 1400mm. Strojnica v pritličju ob jašku.
| Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 1 |  | 0
| DVIGALO SKUPAJ: |  |  | 0
11. | GASILSKA OPREMA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, pritrdilni material. Gasilska oprema in tesnjenje prehodov instalacij skozi stene in plošče morajo biti izvedeni po navodilih študije požarne varnosti.
11.1. | Nabava, dobava in montaža gasilnih aparatov, vključno z montažo nosilcev za aparate in označitvijo. Lokacije montaže po požarnem elaboratu. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a. | Gasilni aparat 12 EG prah 43A | kos | 15 |  | 0
b. | Gasilni aparat 5 EG co2 55b | kos | 1 |  | 0
11.2. | Nabava, dobava in izdelava - ognjevarno tesnenje prebojev oz prehodov inštlacij med požarnimi sektorji; obojestransko tesnenje izvrtanih odprtin v opečni, betonski ali armiranobetonski konstrukciji po položitvi opreme:
| tesnenje z polelastičnim ognjevarnim materialom poljubnega proizvajalca, polaganje bandažne armirane rozete in kitanje. Izvedba v skladu s požarnim elaboratom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
11.3. | Izdelava in montaža požarnega reda. Požarni red objekta v skladu z veljavno zakonodajo, izdelano po navodilu požarne študije. V ceni potrebno zajeti izdelavo, dobavo in montažo uokvirjenih "načrtov" na predpisane lokacije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
11.4. | Izdelava in montaža evakuacijskega načrta. Evakuacijski načrt v skladu z veljavno zakonodajo, izdelano po navodilu požarne študije. V ceni potrebno zajeti izdelavo, dobavo in montažo uokvirjenih "načrtov" na predpisane lokacije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
| GASILSKA OPREMA SKUPAJ: |  |  | 0
12. | RAZNO | em | količina | cena / em | vrednost
12.1. | Pregled, posnetki stanja za PID. | kpl. | 1 |  | 0
12.2. | Vrisovanje sprememb v času gradnje v PZI izvod načrta s potrjevanjem nadzornega organa. | kpl. | 1 |  | 0
12.3. | PID dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja. | kpl. | 1 |  | 0
| RAZNO SKUPAJ: |  |  | 0

## C. ELEKTRO INŠTALACIJE
C. | ELEKTRO INŠTALACIJE
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ
1. | RAZSVETLJAVA |  | 0
2. | MONTAŽNI MATERIAL |  | 0
3. | RAZDELILNIKI |  | 0
4. | STRELOVOD |  | 0
5. | POŽARNO JAVLJANJE |  | 0
6. | ODT, KRMILJENJE OKEN |  | 0
7. | AKTIVNA ORPEMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA |  | 0
8. | PASIVNA OPREMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA |  | 0
9. | PROTIVLOMNI SISTEM |  | 0
10. | SISTEM VIDEO NADZORA |  | 0
11. | SISTEM KONTROLE PRISTOPA |  | 0
12. | SPLOŠNO OZVOČENJE |  | 0
13. | OPREMA ZA PRIKAZOVANJE ČASA |  | 0
14. | OPREMA OZVOČENJA ŠPORTNE DVORANE |  | 0
15. | GRADBENA DELA |  | 0
16. | OSTALE OBVEZNOSTI |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
SPLOŠNA DOLOČILA
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
V popisu so podani tipi elektro opreme različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko podana oprema proizvajalcev, oziroma se lahko izbere ustrezno enakovredno elektro opremo, ki ima ustrezne ateste, katere opredeljuje slovenska zakonodaja in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
Dolbenje zidu in pomožna gradbena dela niso v popisu!
Cene so projektantske informativne!
Cene ne vključujejo DDV!
1. | RAZSVETLJAVA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
Posamezna postavka zajema dobavo, montažo in priklop svetilke.
Generalno: svetila morajo imeti jamstvo min. 5 let, življenjska doba min.50.000h L80 B10 pri 35°C, CRI min 80, MacAdam max 3, izjava o ustreznosti evropskim predpisom in standardom, dobavljivost delov 10 let . Kjer je drugače, je opisano pri svetilki.
1.01 | R01 Nadgradni, stenska svetilka - reflektor dimenzij 865x539x79mm Ohišje svetilke je izdelano tlačno litega aluminija, obarvano v grafiotno barvo. Optika: asimetrična, zaščitena s kaljenim steklom 4 mm
| Predstikalna naprava: - polprevodniška regulacijska DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L90/B10@≥ 100.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 83.550 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 590,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP66 - Mehanska trdnost ≥ IK09 - Ball proof zaščita skladno s DIN 18032-3:2018 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 1223 Cromo - asim 45° LED 590W 4k CRI80 CLD 411081-0041SPEC | kos | 40 |  | 0
1.02 | S01 Vgradna svetilka modula 1195×295x12 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz belo obarvane pločevine, okvir iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor iz PMMA, mikroprizmatičen, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR < 19.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.600 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 33,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/43 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr.:842 LED Panel R - UGR<19 - CRI=80 4K CLD 150206-00 | kos | 26 |  | 0
1.03 | S02 Vgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 220×30 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: odsevnik iz belo obarvanega aluminija.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.640 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥90 Ostalo: - Priključna moč ≤ 22,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/45 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: 910 Health LED 22W 4K CLD 156470-00 | kos | 5 |  | 0
1.04 | S03 Vgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 172×30 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: odsevnik iz belo obarvanega aluminija.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 1.700 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥90 Ostalo: - Priključna moč ≤ 16,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/45 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: 910 Health LED 15W 4K CLD 156471-00 | kos | 32 |  | 0
1.05 | S04 Nadgradna, vodotesna svetilka dimenzij 1260×102x120 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno poloikarbonata sive barve in je znotraj ojačano z dodtnimi profili. Optika: difuzor je izdelan iz prozornega polikarbonata, narebričenega z notranje strani, odsevnik iz belo obarvanega aluminija.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.938 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 27,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP66 - Mehanska trdnost ≥ IK08 - Razred izolacije: II kot npr.:Hydro 960 27 W CLD CELL 164752-00 | kos | 20 |  | 0
1.06 | S05 Nadgradni, stropna, stenska svetilka dimenzij fi 330 mm Ohišje svetilke je izdelano polikarbonata, Optika: polikarbonat
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 33.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.780 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 83 Ostalo: - Priključna moč ≤ 24,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP65 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano Oblo 2.0 LED 24 W CLD CELL 112646-00 | kos | 9 |  | 0
1.07 | S06 Vgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 245×58 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: odsevnik iz belo obarvanega aluminija.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 55.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.245 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥95 Ostalo: - Priključna moč ≤ 25,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/44 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: 884 Compact CRI95 - 245mm LED 25W 4K CLD 156425-00 | kos | 45 |  | 0
1.08 | ZUN1 Nadgradni, stenska svetilka Ohišje svetilke je izdelano tlačno litega aluminija, obarvano v grafiotno barvo, oziroma po izbiri arhitekta. Optika: asimetrična, zaščitena s kaljenim steklom 4 mm
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 730 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 3.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 10,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP65 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 1558 BRICK LED 10 W CLD CELL 420622-00 | kos | 18 |  | 0
REGULACIJSKA OPREMA
1.09 | DALI usmerjevalnik, 2x 64 DALI naslovov, za montažo na DIN letev, dim. 160x100x58mm, napajanje 230V, varovanje z instalacijskim odklopnikom max. 6A, 2x DALI izhod 240mA, DALI kabel 0,5-2,5mm2, max dolžina DALI napajanja 300m (1,5mm2), ETHERNET RJ45 vhod, povezljiv v mrežo usmerjevalnikov, omogoča lokalno in centralno kontrolo, z ugrajeno uro, delovna temperatura 0-40°C, IP30, kot npr. Helvar 910 Router | kos | 1 |  | 0
1.1 | DALI analogna vhodna enota z možnostjo priključitve signalnih LED. Omogoča krmiljenje do 4 DALI skupin ali aktiviranje štirih scen ter povratno informacijo preko LED, prav tako za štiri skupine ali scene. kot npr.: HELVAR HES 445 DALI input Tellback unit | kos | 2 |  | 0
1.11 | iDim Remote 304 ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 2 |  | 0
1.12 | Programiranje DALI opreme, skladno z zahtevami naročnika | kpl | 1 |  | 0
1.13 | Usmerjanje reflektorjev skladno s fotometrično simulacijo, izdelava zapisnika skupaj z meritvami osvetljenosti (horizontala, vertikala) | kpl | 1 |  | 0
SENZORJI
1.14 | Stropni podometni IR senzor za vgradnjo v knauf stropove, 360 stopinj pokrivanja z nastavitvijo časa in svetlosti za vklapljanje razsvetjave 230V, 10A, min IP 20 doseg vsaj 8m, kot npr Steinel ali enakovredno. | kos | 25 |  | 0
1.15 | Stropni podometni IR senzor za vgradnjo v knauf stropove, 360 stopinj pokrivanja z nastavitvijo časa in svetlosti za vklapljanje razsvetjave 230V, 10A, IP 54 doseg min 6m, kot npr Steinel ali enakovredno (sanitarije, garderobe). | kos | 19 |  | 0
1.16 | Zunanji nadometni stenski IR senzor 150 stopinj pokrivanja z nastavitvijo časa in svetlosti za vklapljanje razsvetjave 230V, 10A, IP 56, doseg min 10m, kot npr Steinel ali enakovredno. | kos | 10 |  | 0
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
Posamezna postavka zajema dobavo, montažo in priklop svetilke.
1.17 | EM01 Zasilna svetilka za nadometno stropno ali zidno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC. Priklop na centralni baterijski sistem LPS ali ZB. Stopnja zaščite svetilke IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 200 lm, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka. Razpoznavnost 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL20 SL2-M65F0FCGS | kos | 14 |  | 0
1.18 | EM02 Zasilna svetilka za nadometno stropno ali zidno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC. Priklop na centralni baterijski sistem LPS ali ZB. Stopnja zaščite svetilke IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 200 lm, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka. Razpoznavnost 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL20 SL2-M65F0FCGS | kos | 1 |  | 0
- | Zidni nosilec 90° za NexiTech LED/NexiLite/SafeLite 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton EL-BR1 | kos | 1 |  | 0
1.19 | EM03 Zasilna svetilka za nadometno stropno ali zidno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC. Priklop na centralni baterijski sistem LPS ali ZB. Stopnja zaščite svetilke IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 200 lm, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka. Razpoznavnost 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL20 SL2-M65F0FCGS | kos | 21 |  | 0
- | Vgradno podnožje za montažo svetilke v spuščen strop, dimenzije 316x161,5mm Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL2RB | kos | 21 |  | 0
1.2 | EM04 Zasilna svetilka stropna vgradna, okrogle oblike, za osvetlitev odprtih prostorov s simetrično porazdelitvijo svetlobe. Stopnja zaščite IP44, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, nastavljiva izhodna moč svetlobe v trajnem spoju. Z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 153 lm, dimenzije izreza: Ø 64mm in dimenzije svetilke: Ø 90mm. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Micropoint 2 MP2OS230CGS | kos | 1 |  | 0
1.21 | EM05 Zasilna svetilka stropna vgradna, okrogle oblike, za osvetlitev evakuacijskih poti z asimetrično porazdelitvijo svetlobe. Priklop na centralni baterijski sistem LPS ali ZB. Stopnja zaščite IP44, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, nastavljiva izhodna moč svetlobe v trajnem spoju. Z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 148 lm, dimenzije izreza: Ø 64mm in dimenzije svetilke: Ø 90mm. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Micropoint 2 MP2ES230CGS | kos | 9 |  | 0
1.22 | EM06 -Zasilna svetilka za nadometno stropno ali zidno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC. Priklop na centralni baterijski sistem LPS ali ZB. Stopnja zaščite svetilke IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 200 lm, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka. Razpoznavnost 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL20 SL2-M65F0FCGS | kos | 4 |  | 0
- | Piktogramska nalepka DOL skladna z ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL24A | kos | 4 |  | 0
1.23 | EM07 Zasilna svetilka za nadometno stropno ali zidno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC. Priklop na centralni baterijski sistem LPS ali ZB. Stopnja zaščite svetilke IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 200 lm, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka. Razpoznavnost 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL20 SL2-M65F0FCGS | kos | 5 |  | 0
- | Piktogramska nalepka DOL skladna z ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL24A | kos | 5 |  | 0
- | Zaščitna mreža za svetilko zasilne razsvetljave Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL2PG | kos | 5 |  | 0
1.24 | EM08 Zasilna svetilka za nadometno stropno ali zidno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC. Priklop na centralni baterijski sistem LPS ali ZB. Stopnja zaščite svetilke IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 200 lm, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka. Razpoznavnost 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL20 SL2-M65F0FCGS | kos | 1 |  | 0
- | Piktogramska nalepka LEVO skladna z ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL24A | kos | 1 |  | 0
1.25 | EM09 Zasilna svetilka za nadometno stropno ali zidno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC. Priklop na centralni baterijski sistem LPS ali ZB. Stopnja zaščite svetilke IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 200 lm, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka. Razpoznavnost 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL20 SL2-M65F0FCGS | kos | 6 |  | 0
- | Dvostranska piktogramska pleksi tabla, smer DOL/PRAZNO skladna z ISO7010, razpoznavnosti 20m, dimenzije 208,6x104,5mm. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL2PPD | kos | 6 |  | 0
- | Vgradno podnožje za montažo svetilke v spuščen strop, dimenzije 316x161,5mm Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL2RB | kos | 6 |  | 0
1.26 | EM10 Zasilna svetilka za nadometno stropno ali zidno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC. Priklop na centralni baterijski sistem LPS ali ZB. Stopnja zaščite svetilke IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 200 lm, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka. Razpoznavnost 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL20 SL2-M65F0FCGS | kos | 5 |  | 0
- | Dvostranska piktogramska pleksi tabla, smer LEVO/DESNO skladna z ISO7010, razpoznavnosti 20m, dimenzije 208,6x104,5mm. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL2PPLR | kos | 5 |  | 0
- | Vgradno podnožje za montažo svetilke v spuščen strop, dimenzije 316x161,5mm Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL2RB | kos | 5 |  | 0
1.27 | EM11 Zasilna svetilka za nadometno stropno ali zidno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC. Priklop na centralni baterijski sistem LPS ali ZB. Stopnja zaščite svetilke IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 200 lm, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka. Razpoznavnost 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL20 SL2-M65F0FCGS | kos | 2 |  | 0
- | Dvostranska piktogramska pleksi tabla, smer DOL/PRAZNO skladna z ISO7010, razpoznavnosti 20m, dimenzije 208,6x104,5mm. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL2PPD | kos | 2 |  | 0
1.28 | EM12 Zasilna svetilka za nadometno stropno ali zidno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC. Priklop na centralni baterijski sistem LPS ali ZB. Stopnja zaščite svetilke IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 200 lm, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka. Razpoznavnost 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL20 SL2-M65F0FCGS | kos | 3 |  | 0
- | Dvostranska piktogramska pleksi tabla, smer LEVO/DESNO skladna z ISO7010, razpoznavnosti 20m, dimenzije 208,6x104,5mm. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL2PPLR | kos | 3 |  | 0
1.29 | EM13 Zasilna svetilka za nadometno stropno ali zidno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC. Priklop na centralni baterijski sistem LPS ali ZB. Stopnja zaščite IP65, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 500 lm, dimenzije: 292x111x40 mm. Komplet z montažnim priborom. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NexiTech LED NEXI500-CGS | kos | 6 |  | 0
- | Kovinska mreža za zasilna svetila SiRiOS. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SiRiOS O-EL-GRID | kos | 6 |  | 0
1.3 | EM14 Zasilna reflektorska svetilka Eaton BeamTech Small, 1 samostojen reflektor, delovanje eFocus ozka in široka osvetlitev, 400 lumnov, stopnja zaščite IP65, izolacija razreda II, primerna za visoke stropove in osvetlitev požarne opreme z 5lux vertikalno. Priklop na centralni baterijski sistem LPS ali ZB. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton BeamTech Small BT1S-CCGS | kos | 4 |  | 0
- | Kovinska mreža za zasilna svetila BeamTech. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton BTSGRID | kos | 4 |  | 0
1.31 | EM15 Zasilna svetilka stropna vgradna za visoke stropove, okrogle oblike, za osvetlitev odprtih prostorov s simetrično porazdelitvijo svetlobe. Priklop na centralni baterijski sistem LPS ali ZB. Stopnja zaščite IP44, brez stalnega delovanja. Z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 298 lm, dimenzije izreza: Ø 64mm in dimenzije svetilke: Ø 90mm. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Micropoint 2 MP2HI230CGS | kos | 2 |  | 0
1.32 | EM16 Zasilna svetilka za nadometno stropno ali zidno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC. Priklop na centralni baterijski sistem LPS ali ZB. Stopnja zaščite IP65, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 250 lm, dimenzije: 292x111x40 mm. Komplet z montažnim priborom. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NexiTech LED NEXI250-CGS | kos | 12 |  | 0
- | Zidni nosilec 45° za ZASILNA SVETILKA NexiTech LED/NexiLite (IP40/IP65). Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NEXI-WB45 | kos | 12 |  | 0
1.33 | EM17 Piktogramska nalepka DOL skladna z ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL24A | kos | 16 |  | 0
1.34 | EM18 Piktogramska nalepka LEVO skladna z ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL24A | kos | 2 |  | 0
1.35 | EM19 Piktogramska nalepka DESNO skladna z ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL24A | kos | 1 |  | 0
CENTRALNA BATERIJA IN KRMILNA OPREMA
1.36 | Centralni akumulatorski sistem DualGuard-S skladen s standardom EN 50171, ki svetilke napaja z 230VAC/218VDC. Centrala opremljena s STAR tehnologijo ki omogoča manjše število tokokrogov zaradi možnosti priključitev svetilk trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu. Svetilke se napajajo in nadzirajo preko istega vodnika. Sistem omogoča priključitev do 20 tokokrogov z do 20 svetilk na tokokrog. Dimenzije 1000x600x305mm. Sistem je sestavljen iz: - 2 modulov za priklop končnih tokokrogov, skupno 8 tokokrogov - LCD zaslonom za programiranje in nadzor centrale - SD kartice za shranjevanje konfiguracije in rezultatov testiranj - programabilni izhodnimi tokokrogi, opremljenimi s STAR tehnologijo in varovalkami 2,5 A. - WEB modula za vizualizacijo in nadzor sistema preko LAN omrežja in web vmesnika - polnilnik akumulatorjev 1,7Ah -komplet akumulatorjev 5,5Ah, 216V. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton DualGuard-S 4C3 | kos | 1 |  | 0
1.37 | Modul za nadzor faz. Montiran v vsak razdelilnik splošne razsvetljave. | kos | 4 |  | 0
1.38 | Programiranje centrale DG-S 4C3, konfiguracija elementov ter zagon sistema zasilne razsvetljave. | kos | 1 |  | 0
1.39 | Pregled zasilne razsvetljave s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Sodelovanje pri pregledu zasilne razsvetljave. | kpl | 1 |  | 0
1.41 | Šolanje kadra in predaja upravitelju | kpl | 1 |  | 0
1.42 | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, | % | 5 |  | 0
| RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | MONTAŽNI MATERIAL | em | količina | cena / em | vrednost
2.001 | Podometno modularno navadno stikalo, 10-16 A, komplet z instalacijsko podometno dozo,nosilcem, okrasnim okvirjem, kot: TEM Čatež Line, bele barve oz. po zahtevah arhitekta , komplet | kos | 14 |  | 0
2.002 | Podometno modularno menjalno stikalo, 10-16 A, komplet z instalacijsko podometno dozo,nosilcem, okrasnim okvirjem, kot: TEM Čatež Line, bele barve oz. po zahtevah arhitekta , komplet | kos | 8 |  | 0
2.003 | Podometno modularno tipkalo 230V, 10A komplet z instalacijsko podometno dozo,nosilcem, okrasnim okvirjem, kot: TEM Čatež Line, bele barve oz. po zahtevah arhitekta , komplet | kos | 8 |  | 0
2.004 | Reverzibilno stikalo za upravljanje žaluzij in notranjih rolojev, 10A komplet z instalacijsko podometno dozo,nosilcem, okrasnim okvirjem, kot: TEM Čatež Line, bele barve oz. po zahtevah arhitekta , komplet | kos | 6 |  | 0
2.005 | Podometna modularna vtičnica 230V, 16A komplet z instalacijsko podometno dozo,nosilcem, okrasnim okvirjem, kot: TEM Čatež Line, bele barve oz. po zahtevah arhitekta , komplet | kos | 51 |  | 0
2.006 | Nadometna vtičnica stenska CEE IEC309 16A 400V 5P IP44 6h RD vij. 90° kot npr Gewiss ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
2.007 | Dvojna šuko vtičnica 2x230 V, 16 A, tip Elba ali enakovredno, za vgradnjo v parapetni kanal v kompletu z nosilcem in okrasnim okvirjem. Barvo vtičnice in okrasnega okvirja določi arhitekt. | kos | 4 |  | 0
2.008 | Trojna šuko vtičnica 3x230 V, 16 A, tip Elba ali enakovredno, za vgradnjo v parapetni kanal v kompletu z nosilcem in okrasnim okvirjem. Barvo vtičnice in okrasnega okvirja določi arhitekt. | kos | 3 |  | 0
2.009 | Aluminijasti parapetni kanal AT 123/72mm, eloksirani aluminij, kpl. s pregradami, pokrovi, zaključnimi elementi, pritrdilnim materialom,… | m | 6 |  | 0
2.01 | Talna doza za izpust kablov kot elba ETD-AT-M9 ali enakovredno dim 360x459x95mm za vgradnjo, opremljen komplet s pokrovom, zaključnimi pokrovi, ozemljitvenimi povezavami, komplet z drobnim, veznim in montažnim materialom komplet | kos | 1 |  | 0
2.011 | Nadometno vtičniško gnezdo Gewiss za šest vtičnic, v kompletu: - 3 x enofazna vtičnica 16A, - 2 x trifazna vtičnica 16A, - 1 x trifazna vtičnica 32A, - 3 x 1P,C16A avt.varovalko, - 2 x 3P,C16A avt.varovalko, - 1 x 3P,C32A avt.varovalko, - 1 x RCCB 4P/63/0,03A, tip A, v kompletu z drobnim in veznim materialom | kos | 2 |  | 0
2.012 | Dvojna UTP vtičnica 2xRJ45/S, z oklopom tip Elba ali enakovredno, za vgradnjo v parapetni kanal. Samo nosilec in okrasni okvir, konektorji popisani v pasivni opremi strukturiranega ožičenja. Barvo vtičnice in okrasnega okvirja določi arhitekt. | kos | 4 |  | 0
2.013 | Dvojna UTP vtičnica 2xRJ45/S, z oklopom tip TEM Čatež Line ali enakovredno, za podometno vgradnje. Samo nosilec in okrasni okvir, konektorji popisani v pasivni opremi strukturiranega ožičenja. Barvo vtičnice in okrasnega okvirja določi arhitekt. | kos | 1 |  | 0
2.014 | Enojna UTP vtičnica 1xRJ45/S, z oklopom tip TEM Čatež Line ali enakovredno, za nadometno vgradnje. Samo nosilec in okrasni okvir, konektorji popisani v pasivni opremi strukturiranega ožičenja. Barvo vtičnice in okrasnega okvirja določi arhitekt. | kos | 15 |  | 0
2.015 | Omarica D. I. P. (doza za izenačitve potencialov v kompletu z zbiralko za priklop ozemljitvenih vodnikov) za vgradnjo v opečno steno oz vgradno v suhomontažne stene. V kompletu z zaščitno zbiralko, drobnim, veznim in montažnim materiaom | kos | 11 |  | 0
2.016 | Etažna zbiralka izenačitve potencialov E-Z I P, komplet z montažnimi distančniki za vgradnjo na betonsko steno ali kabelsko polico. V kompletu s priključno sponko in vijaki. | kos | 5 |  | 0
Dobava in montaža kabla brez halogenov NHXMH-J, N2XH-J in ostali, kategorije (B2ca s1 d2 a1 ali Cca s1 d2 a1 ) položenega na kabelske police, kanale, ali uvlečen v instalacijske podometne in nadometne zaščitne cevi v razmerju (80%:20%). Opomba: Minimalni razred odziva na ogenj za vgrajene električne kable na zaščiteni evakuacijski poti (stopnišče, evakuacijski hodniki) znaša B2ca s1 d1 a1, v ostalih prostorih pa Cca s1 d2 a1.
2.017 | Kabel za ožičenje tipal v telovadnici LIHCH 2x1mm2 (tip kabla določi dobavitelj opreme) Cca s1 d2 a1/ B2ca s1 d1 a1 | m | 300 |  | 0
2.018 | Kabel za ožičenje prostorskih termostatov HSLH-JZ 4x1mm2 (tip kabla določi dobavitelj opreme) Cca s1 d2 a1/ B2ca s1 d1 a1 | m | 250 |  | 0
2.019 | Kabel H05Z1Z1-F 3x0,75mm² Cca s1 d2 a1 | m | 250 |  | 0
2.02 | Kabel H05Z1Z1-F 2-3x1,5mm² Cca s1 d2 a1 | m | 200 |  | 0
2.021 | Kabel H07ZZ-F 3x1,5 mm² Cca s1 d2 a1 | m | 250 |  | 0
2.022 | Kabel H05Z1Z1-F 5x1,5mm² Cca s1 d2 a1 | m | 150 |  | 0
2.023 | Kabel NHXMH-O 2x1,5mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 380 |  | 0
2.024 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 1500 |  | 0
2.025 | Kabel NHXMH-J 4x1,5mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 930 |  | 0
2.026 | Kabel NHXMH-J 5x1,5mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 320 |  | 0
2.027 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 380 |  | 0
2.028 | Kabel NHXMH-J 4x1,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 220 |  | 0
2.029 | Kabel NHXMH-J 5x1,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 100 |  | 0
2.03 | Kabel NHXMH-J 7x1,5mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 300 |  | 0
2.031 | Kabel NHXMH-J 3x2,5mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 1800 |  | 0
2.032 | Kabel NHXMH-J 3x2,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 550 |  | 0
2.033 | Kabel NHXMH-J 5x2,5mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 1100 |  | 0
2.034 | Kabel N2XH-J 5x6mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 25 |  | 0
2.035 | Kabel N2XH-J 5x10mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 100 |  | 0
2.036 | Kabel N2XH-J 5x16mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 120 |  | 0
2.037 | Kabel N2XH-J 5x25mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 110 |  | 0
2.038 | Kabel N2XH-J 5x50mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 65 |  | 0
2.039 | Kabel N2XH-J 4x120 mm2 (dovodni kabel) B2ca s1 d1 a1 | m | 70 |  | 0
Vodnik H07Z-K (B2ca s1 d2 a1) (brez halogenov) za izenačevanje potencialov in premostitev povezav med kovinskimi masami.
2.04 | H07Z-K (rum-zel) 35mm2 | m | 80 |  | 0
2.041 | H07Z-K (rum-zel) 16mm2 | m | 420 |  | 0
2.042 | H07Z-K (rum-zel) 10mm2 | m | 380 |  | 0
2.043 | H07Z-K (rum-zel) 6mm2 | m | 2200 |  | 0
2.044 | Razni spoji z kovinkskimi masami (vrata, parapetni kanali, kovinska ohišja, naprave, delovni pulti, regali, kabelske police, umivalnikov, WC kotličkov, kovinske konstrukcije predelnih sten, ozemljitev strojnih inštalacij, prezračevalnih kanalov) ... z ozemljitvenim vodnikom 6mm2 in z različnimi kontaktnimi spoji (kabel čevelčki, cevnimi objemkami, ...). | kos | 170 |  | 0
2.045 | Ozemljitev s ploščatim vodnikom Rf 30x3,5mm konstrukcijo osebnega dvigala | kpl | 1 |  | 0
2.046 | Cu pletenica 35 mm2 za premostitve izolirnih spojev raznih kovinskih mas. | kos | 20 |  | 0
Instalacijska cev za vlaganje v opečnate stene, beton ali suhomontažne stene.
2.047 | RBT/RFSS fi 16mm | m | 2300 |  | 0
2.048 | RBT/RFSSfi 23mm | m | 950 |  | 0
2.049 | RBT/RFSS fi 29mm | m | 380 |  | 0
2.05 | RBT/RFSS fi 32mm | m | 290 |  | 0
2.051 | RBT/RFSS fi 40-50mm | m | 230 |  | 0
Cev STIGMAFLEX dvoslojna "EE", komplet z spojnimi kosi za montažo v beton ali v zemljo, dimenzij:
2.052 | Stigmaflex cev ∅ 40mm | m | 100 |  | 0
2.053 | Stigmaflex cev ∅ 63mm | m | 100 |  | 0
2.054 | Stigmaflex cev ∅ 90mm | m | 150 |  | 0
2.055 | Stigmaflex cev ∅ 110mm | m | 250 |  | 0
Inštalacijska plastična PN cev brez halogenov, položena N/O, komplet z razvodnimi dozami, koleni, uvodnicami in pritrdilnim materialom.
2.056 | PN 13,5 | m | 250 |  | 0
2.057 | PN 16 | m | 420 |  | 0
2.058 | PN 23 | m | 100 |  | 0
Pregibna plastificirana cev EUROFLEX ali enakovredno, položena n/o, z uvodnicami in pritrdilnim materialom
2.059 | 11-13mm | m | 100 |  | 0
2.06 | 16-23mm | m | 80 |  | 0
2.061 | 29-36 mm | m | 40 |  | 0
Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom
2.062 | 100 x 100 x 50 mm | kos | 40 |  | 0
2.063 | 180 x 140 x 70 mm | kos | 8 |  | 0
Kabelske police za jaki tok iz perforirane pocinkane pločevine, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom, vključno z L,U ali T nosilci glede na izvedbo pritrditve, samo za jakotočne instalacije, z montažo in dobavo, drobnim in veznim materialom, ter vsemi kovinskimi element za montažo za skupno dolžino polic
2.064 | PK 50 | m | 40 |  | 0
2.065 | PK 100 | m | 290 |  | 0
2.066 | PK 200 | m | 135 |  | 0
2.067 | PK 300 | m | 65 |  | 0
2.068 | PK 400 | m | 20 |  | 0
Kabelske police za šibki tok iz perforirane pocinkane pločevine, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom, vključno z L,U ali T nosilci glede na izvedbo pritrditve, samo za jakotočne instalacije, z montažo in dobavo, drobnim in veznim materialom, ter vsemi kovinskimi element za montažo za skupno dolžino polic
2.069 | PK 50 | m | 300 |  | 0
2.07 | PK 100 | m | 180 |  | 0
2.071 | PK 200 | m | 25 |  | 0
2.072 | PK 400 | m | 5 |  | 0
Pokrovi kabelskih polic za
2.073 | PK 50 | m | 20 |  | 0
2.074 | PK 100 | m | 20 |  | 0
2.075 | PK 200 | m | 20 |  | 0
2.076 | PK 300 | m | 20 |  | 0
2.077 | PK 400 | m | 5 |  | 0
Kabelske police RF s pokrovom (streha), komplet s pritrdilnim in spojnim materialom, vključno z L,U ali T nosilci glede na izvedbo pritrditve, samo za jakotočne instalacije, z montažo in dobavo, drobnim in veznim materialom, ter vsemi kovinskimi element za montažo za skupno dolžino polic
2.078 | PK 100 | m | 5 |  | 0
2.079 | PK 300 | m | 25 |  | 0
Kabelske lestve za jaki tok iz perforirane pocinkane pločevine, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom, vključno z L,U ali T nosilci glede na izvedbo pritrditve, samo za jakotočne instalacije, z montažo in dobavo, drobnim in veznim materialom, ter vsemi kovinskimi element za montažo za skupno dolžino polic
2.08 | PK 100 | m | 15 |  | 0
2.081 | PK 200 | m | 20 |  | 0
2.082 | PK 300 | m | 15 |  | 0
Kabelske lestve za šibki tok iz perforirane pocinkane pločevine, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom, vključno z L,U ali T nosilci glede na izvedbo pritrditve, samo za jakotočne instalacije, z montažo in dobavo, drobnim in veznim materialom, ter vsemi kovinskimi element za montažo za skupno dolžino polic
2.083 | PK 100 | m | 35 |  | 0
2.084 | PK 300 | m | 15 |  | 0
Priklop motorjev ali naprav, komplet s preizkusom delovanja, namestitvijo kabelskih oznak na kabel, komplet za naprave moči.(el. dvigalo, zunanje žaluzije, komunikacije omare, omarica ozvočenja, požarna centrala …)
2.085 | moči do 1kW | kos | 45 |  | 0
2.086 | moči nad 1kW | kos | 10 |  | 0
2.087 | Priklop elementov strojnih instalacij (EMV, tipal, črpalk, stikal, regulatorjev ogrevanja, pisoarjev, sobnih termostatov, regulacija ERP ventilov, sobnih termostatov, termostatskih ventilov., priklop omaric talnega ogrevanja, stropnih konvektorjev, ...) do 1 kW | kos | 40 |  | 0
2.088 | Priklop (napajanje in krmiljenje) športne opreme v telovadnici po zahtevah dobavitelja opreme komplet | kpl | 1 |  | 0
2.089 | Priklop zunanje split enote, kompletno z veznim in drobnim materialom | kos | 1 |  | 0
2.09 | Priklop klimata v kompletu z drobnim veznim materialom in zaščitno cevjo po potrebi. | kos | 2 |  | 0
2.091 | Priklop hladilnega agregata v kompletu z drobnim veznim materialom in zaščitno cevjo po potrebi. | kos | 2 |  | 0
2.092 | Električni priklop termostatov in sobnih regulatorjev za sistem ogrevanja in hlajenja v kompletu z drobnim veznim materialom in zaščitno cevjo po potrebi. | kos | 38 |  | 0
2.093 | Električni ventilov za cirkulacijo v kompletu z drobnim veznim materialom in zaščitno cevjo po potrebi. | kos | 6 |  | 0
2.094 | Priklop krmilne opreme regulacije ogrevanja in hlajenja, komplet z drobnim veznim materialom in zaščitno cevjo po potrebi. | kpl | 2 |  | 0
2.095 | Priklop krmilne omare regulacije ogrevanja in hlajenja iz hladilnega agregata komplet z drobnim veznim materialom in zaščitno cevjo po potrebi. | kpl | 2 |  | 0
2.096 | Priklop toplotne črpalke in grelca bojlerja, komplet z drobnim veznim materialom in zaščitno cevjo po potrebi. | kpl | 2 |  | 0
Tesnenje prehodov iz enega v drugi požarni sektor izdelan s piroterm atestiranih vrečkami; dimenzija odprtine
2.097 | dim: 15x20cm | kos | 36 |  | 0
2.098 | dim: 15x30cm | kos | 15 |  | 0
2.099 | dim: 15x50cm | kos | 12 |  | 0
2.1 | Protipožarni kit za atestirano tesnitev manjših odprtin pri prehodu kablov iz
| prostora v prostor 310ml | kos | 35 |  | 0
2.101 | Interne povezave elementov po shemi dobavitelja opreme za sistem regulacije ogrevanja in hlajenja klimatov in talnega ogrevanja | ur | 80 |  | 0
2.102 | Izdelava izvoda na streho skozi armiran beton s Zaključni element "fajfa" za vodenje razvodov kablov, pri prehodu skozi hidroizolacijo na ravni strehi, skupaj s tesnenjem preboja in pritrjevanjem na osnovno AB ploščo in tesnenjem instalacij v elementu pri izhodu na prosto. dolžine 1,3m in Ø 200mm za poteke elektroinstalacij | kpl | 3 |  | 0
2.103 | Izdelava prebojev skozi armiran beton s kronskim svedrom, ocena do velikosti fi80 mm za poteke elektroinstalacij | kos | 15 |  | 0
2.104 | Izdelava prebojev skozi AB ploščo za prehode kablov z cevmi do dimenzije fi 30mm za poteke elektroinstalacij | kos | 5 |  | 0
2.105 | Nepredvidena dela oziroma skrita dela, vse na bazi predhodno potrjenih ur s strani nadzornega organa, ter obveznim vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca, po potrditvi nadzornega organa | ur | 50 |  | 0
2.106 | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
2.107 | Drobni material | % | 5 |  | 0
| MONTAŽNI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | RAZDELILNIKI | em | količina | cena / em | vrednost
3.01 | Prostostoječa kovinska dvokrilna omara R-G/TELOVADNICA na podstavku h=100mm, montažno ploščo, izdelana iz jeklene pločevine, zaščitena s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom, barva RAL - 7035. Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi IP55 (IEC 60529), proti mehanskim udarcem IK10 ( IEC 62262), kot npr. tip KS, 1200x2000x400 (ŠxVxG) /2vrata/ IP55/RAL7035 (KC201242--) ali enakovredno s ključavnco in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Odklopnik MC2 200A, 3p s stik.zmog.25kA, 0,8-1In in 8-14Iko 3p, 200A, montiran na zbiralčni sistem v kompletu z vratno sklopko in ročico na vratih in preostalim montažnim materialom, kot npr MC2 Schrack ali enakovredno | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita 3X PZH R1 255/50 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | varovalčno stikalo 160A, 3p, velikosti 00, 60 mm sestav (zbiralčni stistem), kot SCHRACK ali enkaovredno, komplet z varovalnimi elementi različnih velikosti | kpl | 13
| Nosilec zbiralk za zbiralčni sistem 60 mm kot SCHRACK ali enakovredno | kos | 6
- | Priključno podnožje s sponkami do velikosti 150mm2 za zbiralčni sistem 60 mm kot SCHRACK ali enakovredno | kos | 1
- | pokrivne plošče za zbiralčni sistem 60mm | m | 1
- | Cu zbiralke (L1,L2,L3) 30x5mm | m | 6
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti | kpl | 1
- | zbiralke PE 16mm2 | kpl | 1
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-G/TELOVADNICA | kpl | 1 |  | 0
3.02 | Prostostoječa kovinska dvokrilna omara R-DVORANA1 na podstavku h=100mm, montažno ploščo, izdelana iz jeklene pločevine, zaščitena s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom, barva RAL - 7035. Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi IP55 (IEC 60529), proti mehanskim udarcem IK10 ( IEC 62262), kot npr. tip KS, 1000x2000x400 (ŠxVxG) /2vrata/ IP55/RAL7035 (KC201242--) ali enakovredno s ključavnco in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Glavno stikalo 80A/25kA za pritridtev na montažno ploščo, Schrack ali enakovredno | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita PZH R2 275/50/3+1 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 1p, B-C | kos | 53
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 3p, B-C | kos | 1
- | Inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 2 zapiralna kontakta, kot npr. Schrack BZ326437 ali enakovredno | kos | 5
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 20-63A za montažo na din letev | kos | 5
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 40A, 4p, 300mA | kos | 2
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 40A, 4p, 30mA | kos | 1
- | Kombinirano zaščitno stikalo, RCBO 10A, 2p, 30mA | kos | 2
- | stikalo 1-0 rdeče barve, 16 A za montažo na DIN letev | kos | 2
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 2,5-6mm2 | kos | 130
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 25mm2 | kos | 15
- | zbiralke PE | kpl | 1
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-DVORANA 1 | kpl | 1 |  | 0
3.03 | Prostostoječa kovinska dvokrilna omara R-K na podstavku h=100mm, montažno ploščo, izdelana iz jeklene pločevine, zaščitena s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom, barva RAL - 7035. Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi IP55 (IEC 60529), proti mehanskim udarcem IK10 ( IEC 62262), kot npr. tip KS, 800x2000x300 (ŠxVxG) /2vrata/ IP55/RAL7035 (KC201242--) ali enakovredno s ključavnco in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Glavno stikalo 80A/25kA za pritridtev na montažno ploščo, kot npr. Schrack ali enakovredno | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita PZH R2 275/50/3+1 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 1p, B-C | kos | 41
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 3p, B-C | kos | 1
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 20-63A za montažo na din letev | kos | 6
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 40A, 4p, 300mA | kos | 2
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 40A, 4p, 30mA | kos | 1
- | Inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 2 zapiralna kontakta, kot npr. Schrack BZ326437 ali enakovredno | kos | 7
- | stikalo 1-0 rdeče barve, 16 A za montažo na DIN letev | kos | 2
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 2,5-6mm2 | kos | 140
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 25mm2 | kos | 15
- | zbiralke PE | kpl | 1
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-K | kpl | 1 |  | 0
3.04 | Podometna kovinska enokrilna omara R-P , izdelana iz jeklene pločevine, zaščitena s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom, barva RAL - 7035. Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi IP55 (IEC 60529), proti mehanskim udarcem IK10 ( IEC 62262), kot npr. tip ETI 4XPO, 800x1200x160 (ŠxVxG) s ključavnico in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Glavno stikalo 80A/25kA za pritridtev na montažno ploščo, kot npr. Schrack ali enakovredno | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita PZH R2 275/50/3+1 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 1p, B-C | kos | 40
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 3p, B-C | kos | 1
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 20-63A za montažo na din letev | kos | 3
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 40A, 4p, 300mA | kos | 2
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 40A, 4p, 30mA | kos | 1
- | Kombinirano zaščitno stikalo, RCBO 10A,2p, 30mA | kos | 1
- | Inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 2 zapiralna kontakta, kot npr. Schrack BZ326437 ali enakovredno | kos | 9
- | stikalo 1-0 rdeče barve, 16 A za montažo na DIN letev | kos | 2
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 2,5-6mm2 | kos | 160
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 25mm2 | kos | 15
- | zbiralke PE | kpl | 1
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-K | kpl | 1 |  | 0
3.05 | Prostostoječa kovinska enokrilna omara R-DVORANA2 na podstavku h=100mm, montažno ploščo, izdelana iz jeklene pločevine, zaščitena s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom, barva RAL - 7035. Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi IP55 (IEC 60529), proti mehanskim udarcem IK10 ( IEC 62262), kot npr. tip KS, 800x2000x300 (ŠxVxG) /1vrata/ IP55/RAL7035 (KC208030--) ali enakovredno s ključavnco in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Glavno stikalo 125A, 3p z vratno sklopko | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita PZH R2/275/50/3+1 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 1p, B-C | kos | 16
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 3p, B-C | kos | 11
- | inštalacijski odklopnik 63A, 3p, C | kos | 1
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 20-63A za montažo na din letev | kos | 2
- | kombinirano zaščitno stikalo na preostali tok RCBO C16/0,03 A, 2p | kos | 4
- | kombinirano zaščitno stikalo na preostali tok RCBO C16/0,03 A, 4p | kos | 2
- | kombinirano zaščitno stikalo na preostali tok RCBO C32/0,03 A, 4p | kos | 1
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 40A, 4p, 30mA | kos | 1
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 63A, 4p, 30mA | kos | 1
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 2,5-6mm2 | kos | 120
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 70mm2 | kos | 3
- | šuko vtičnica za vgradnjo na vrata razdelilnika 16A 230V IP44 2P+E, kot npr. Gewis ali enakovredno, v kompletu z izrezom razdelilnika | kos | 4
- | Vtičnica za vgradnjo na vrata razdelilnika 3P+N+PE 16A, 400V, IP54, kot npr. Gewis ali enakovredno, v kompletu z izrezom razdelilnika. | kos | 2
- | Vtičnica za vgradnjo na vrata razdelilnika 3P+N+PE 32A, 400V, IP54, kot npr. Gewis ali enakovredno, v kompletu z izrezom razdelilnika. | kos | 1
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-TEL.2 | kpl | 1 |  | 0
3.06 | Nadometni stenski razdelilnik R-STROJNICA za jaki tok, z montažno ploščo, stenska, 1-krilna IP55, dimenzije 800x1000x300 (ŠxVxG)RAL 7035, IP55, z kovinskimi vrati, ključavnico, in naslednjo opremo:
- | Glavno stikalo 100A, 3p z vratno sklopko | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita PZH R2 275/50/3+1 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 1p, B-C | kos | 21
- | inštalacijski odklopnik 6A, 2p, B, 24V AC | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 3p, B-C | kos | 7
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 20-63A za montažo na din letev | kos | 5
- | kombinirano zaščitno stikalo na preostali tok RCBO C16/0,03 A, 2p | kos | 2
- | stikalo 1-0 rdeče barve, 16 A za montažo na DIN letev | kos | 8
- | signalna luč za vgradnjo v razdelilnik - za prikazovanje pristonosti faze. | kos | 3
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 1,5-6mm2 | kos | 65
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 25mm2 | kos | 10
KOTLOVNICA NOVA HALA
Regulacijski del
3.07 | markMX.3 - Vhodno izhodni kompaktni modul z regulatorjem brez zaslona | kos | 1 |  | 0
3.08 | HT300 - Touch Screen | kos | 1 |  | 0
3.09 | R012 - Modul za Mbus | kos | 1 |  | 0
Tipala
3.1 | UT001 - Temperaturno prostorsko tipalo | kos | 5 |  | 0
3.11 | UT051 - Temperaturno zunanje tipalo | kos | 1 |  | 0
3.12 | HTF50 - Potopno tipalo | kos | 9 |  | 0
3.13 | RAK - Termostat | kos | 2 |  | 0
3.14 | SHD-U6 - Tlačno tipalo | kos | 1 |  | 0
3.15 | JY(St)Y 2x2x0,8mm2 zelen (povezave za potrebe klimatov, hladilnih agregatov...) | m | 150 |  | 0
3.16 | LiH-CH 2x1,5mm2 (povezave za potrebe tipal..) | m | 250 |  | 0
3.17 | LiH-CH 4x1,5mm2 (povezave za potrebe tipal..) | m | 100 |  | 0
Inženirske storitve na nivoju regulatorjev in upravljalnega zaslona na dotik za splošne podatke
3.18 | Inženirske storitve na nivoju regulatorjev in Scade | kpl | 1 |  | 0
INTEGRACIJA PREZRAČEVALNE NAPRAVE
3.19 | Integracija 50 podatkovnih točk | kos | 2 |  | 0
INTEGRACIJA KALORIMETROV
3.2 | Integracija posameznega kalorimetra | kpl | 2 |  | 0
INTEGRACIJA KONVEKTORJEV
3.21 | Integracija posameznega konvektorja | kpl | 6 |  | 0
IZDELAVA WEB VMESNIKA IN NADZORNE POSTAJE
3.22 | Licenca - nadzorna WEB postaja + 2 uporabnika | kpl | 1 |  | 0
3.23 | Inženirske storitve na nivoju web VMESNIKA | kpl | 1 |  | 0
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-STROJNICA | kpl | 1 |  | 0
| RAZDELILNIKI SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | STRELOVOD | em | količina | cena / em | vrednost
4.01 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AL Φ 10 mm za izbrani tip kritine na razdalji 0.8m. | kos | 388 |  | 0
4.02 | Dobava in montaža nosilnega elementa iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AL Φ 10 mm za pritrjevanje na atiko na razdalji 0.8m. | kos | 65 |  | 0
4.03 | Dobava in montaža stenskega nosilnega elementa iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika ALΦ 10 mm za izbrani tip fasade na razdalji 0.8m. | kos | 170 |  | 0
4.04 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AL Φ 10 mm na tipske strelovodne nosilne elemente in uvlečen v zaščitne samogasne cevi. | m | 494 |  | 0
4.05 | Temeljno ozemljilo - valjanec FeZn 25x4 mm | m | 450 |  | 0
4.06 | Obročasto ozemljilo - valjanec RF 30x3 mm, položeno v predhodno izkopan kanal ali položen v temelj opornega zidu, brez zasipanja (ozemljilo okoli objekta in igrišča) | m | 230 |  | 0
4.07 | Dobava in montaža žlebne sponke za izbrani tip žlebnih korit. | kos | 13 |  | 0
4.08 | Dobava in montaža sponke iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 75 |  | 0
4.09 | Dobava in montaža sponke iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki in okroglim vodnikom. Proizvajalec HERMI | kos | 13 |  | 0
4.1 | Dobava in montaža sponke iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 45 |  | 0
4.11 | Dobava in montaža lovilne palice Φ 10 mm višine 2m. Proizvajalec HERMI | kos | 12 |  | 0
4.12 | Dobava in montaža izoliranega strelovodnega vodnika ISVH 4,0 . Proizvajalec HERMI | kos | 3 |  | 0
4.13 | Mehanska zaščita merilnega stika, višine 1,5m, komplet z oznako merilnega mesta | kpl | 13 |  | 0
4.14 | Kontaktne sponke za spajanje Rf z armaturo z različnimi spojnimi elementi. | kos | 75 |  | 0
4.15 | Razni spoji s kovinsko maso (vijačni, varjeni) z različnim spojnimi elementi z RF vodnikom (strehe, vrata, žlote, ograje, nadstreški, konstukcijo dvigala, …) | kos | 30 |  | 0
4.16 | Razni spoji s kovinsko maso (vijačni) z RuZe vodnikom 16mm2 ali pletenico za izvedno izenačevanjem potencilov | kos | 40 |  | 0
4.17 | Meritve strelovodne inštalacije in izdaja poročila z merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
4.18 | Drobni in montažni material | % | 5 |  | 0
4.19 | Transportni in manipulativni stroški | % | 3 |  | 0
| STRELOVOD SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | POŽARNO JAVLJANJE | em | količina | cena / em | vrednost
CENTRALA
5.01 | Adresna centralna naprava kot npr.: SINTESO FC2040, za 4x FDnet adresne zanke, max.504 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central FCnet. Spomin za 1000 dogodkov. Ethernet priključek RJ45. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in konfortnem ohišjem za AKU max.2x27Ah. ali tehnično enakovredno | kpl | 1 |  | 0
NAPAJANJE CENTRALE, DODATNO NAPAJANJE
5.02 | Napajalnik 150W, za montažo v v ločeno ohišje, v skladu z EN54, kot npr.: tip FP2004-A1 ali tehnično enakovredno | kos | 2 |  | 0
5.03 | AKU baterija 12 V, 45 Ah, VDS ,kot npr.: tip FA2007-A1 ali tehnično enakovredno | kos | 2 |  | 0
MODULI CENTRALE IN RAZŠIRITVE
5.04 | Mrežna kartica SAFEDLINK za povezavo centralnih naprav FC20 v mrežo Fcnet; razdalja med dvema centralami je max.1000m kot npr.: tip FN2001-A1 ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
5.05 | Posluževalni terminal za upravljanje in nadzor posamezne centralne naprave ali celotnega sistema. Možnost povezave v mrežo FCnet. Ethernet priključek. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), in ohišjem za AKU max.2x7Ah ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
5.06 | Napajalnik 70W, za montažo v posluževalni tablo ali ločeno ohišje, v skladu z EN54, kot npr.: tip FP2015-A1 ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
5.07 | AKU baterija 12 V, 7 Ah, VDS, kot npr.:tip FA2003-A1 ali tehnično enakovredno | kos | 2 |  | 0
5.08 | Vhodno izgodni nastavljivi vmesnik z enim vhodom in izhodom, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, 1 relejski izhod, 1 el. vhod, 1 el. izhod, v ohišju kot npr FDCIO221 ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
5.09 | Vhodno izhodni nastavljiv vmesnik s štirimi vhodi in štirimi izhodi, nastavljivi vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, zaseda 4 programirljive naslove, 4 relejski izhod, 4 el. vhod, 4 el. izhod, v ohišju kot npr. Štirikanalni vhodni modul FDCI0222 ali enakovredno. | kos | 10 |  | 0
ROČNI
5.1 | Elektronika ročnega javljalnika kot npr.: FDME221 Sinteso; direktni način proženja Ohišje rdeče barve za ročni javljalnik; za FDME221 ali tehnično in oblikovno enakovredno Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 | kos | 10 |  | 0
JAVLJALNIKI
5.11 | optično dimni javljalnik ali enakovredno, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, kot npr.: FDO221 serija C-Line ali tehnično in oblikovno enakovredno Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Dodatno podnožje za javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | kos | 25 |  | 0
5.12 | optično dimni javljalnik s sireno v podnožju javljalnika ali enakovredno, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, kot npr.: FDO221 serija C-Line ali tehnično in oblikovno enakovredno Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Dodatno podnožje za javljalnike Sirena za vgradnjo v podnožje javljalnika Označevalna ploščica za zapisne lističe | kos | 13 |  | 0
5.13 | optično dimni javljalnik ali enakovredno, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, za vgradnjo v medstropovju kot npr.: FDO221 serija C-Line ali tehnično in oblikovno enakovredno Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Dodatno podnožje za javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | kos | 40 |  | 0
5.14 | Adresni linijski javljalnik dima kot npr.: FDL241-9 Sinteso z vgrajeno ASA tehnologijo; serija S-Line ali tehnično in oblikovno enakovredno Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Dodatno podnožje za javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | kos | 5 |  | 0
5.15 | Reflektor za srednje razdalje (plošča 200mmx200mm), (za razdalje 30-50m) ali tehnično in oblikovno enakovredno. | kos | 5 |  | 0
VZORČNA KOMORA
5.16 | Ohišje vzorčne komore za izbrani tip javljanikov, primerna za hitrost zraka od 1m/s do 20m/s Vzorčevalna cev - 60 cm Optični javljalnik dima z vgrajenim izolatorjem zanke; kot npr.: serija C-Line Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike kot. npr.: Sinteso ali tehnično enakovredno Označevalna ploščica za zapisne lističe | kos | 4 |  | 0
SIRENE, PRIKAZOVALNIKI
5.17 | Alarmna sirena kot npr.: ROLP/R/S rdeče barve, certificirana za požarne sisteme, 32 različnih tonov, 105 dB@24Vdc, v skladu z EN 54-3 Adaptersko ohišje rdeče barve ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
5.18 | Oznake elementov - sirena, rdeča ploščica z belim napisom 40x18mm | kpl | 3 |  | 0
VAROVANJE SOS
5.19 | ITB 500, SOS modul za vgradnjo v modularni sistem stikalne tehnike, zasede 1 modul, 1 adresa, napajanje preko požarne linije, indikacija alarma, napake in reset preko centrale, priklop katerekoli klasične tipke z ali brez vrvice ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
5.2 | LR500 LED indikator rdeče barve, napajanje 12-24Vdc, poraba 11mA, delovna temperatura -10°C/+55°C, teža 30g, zaščita IP40, material ABS, dimenzije: 65,5x60,6x23,6mm ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
5.21 | Potezno stikalo v kompletu s podometno dozo za javljanje SOS klica v kopalnici invalidov | kpl | 1 |  | 0
INŠTALACIJE
5.22 | Kabel JH(St)H 1x2x1mm Bd, LSZH, rdeč B2ca s1 d1 a1 | m | 1100 |  | 0
5.23 | Kabel JH(St)H 2x2x0,8mm B2ca s1 d1 a1 - povezava central in posluževalnih terminalov | m | 120 |  | 0
5.24 | Kabel JH(St)H 1x2x0,8mm - povezava vmesnikov z loputami in strojnimi napravami | m | 350 |  | 0
5.25 | Dobava in polaganje kabla NHXH FE 180/E90 3x1,5 mm2 FE180/E60 z certifikatom o ustreznosti v kompletu s ognjeodpornim pritrdilnim materialom | m | 200 |  | 0
5.26 | Ognjeodporne razvodne doze EI90 z certifikatom o ustreznosti v kompletu s ognjeodpornim pritrdilnim materialom | kos | 8 |  | 0
5.27 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 10 |  | 0
5.28 | Kabel UTP CAT6A 4x2x023AWG LSHF B2ca s1 d2 a1 | m | 10 |  | 0
5.29 | Priklop požarnih loput (stanje položaja) v kompletu z drobnim veznim materialom | kos | 28 |  | 0
5.3 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, koleni in pritrdilnim materialom
| PN 16 | m | 600 |  | 0
| PN 23 | m | 80 |  | 0
5.31 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom
| RFSS 16 | m | 250 |  | 0
| RFFS 23 | m | 100 |  | 0
5.32 | Protipožarna pena ali masa za atestirano tesnitev manjših odprtin pri prehodu kablov iz
| prostora v prostor (plamal )in izvedba tesnenja prehodov kablov | kos | 7 |  | 0
5.33 | Dobava in montaža revizijske odprtine za vgradnjo v spuščeni strop, mavčno kartonasti. Dimenzije odprtine 300x300mm | kos | 37 |  | 0
5.34 | Drobni material | % | 5 |  | 0
STORITVE
5.35 | Označevanje elementov | kpl | 1 |  | 0
5.36 | Montaža in električno povezovanje podnožij javljalnikov, vmesnikov, siren in ostalih elementov sistema za javljanje požara;po navodilih dobavitelja opreme) | kpl | 1 |  | 0
5.37 | Integracija centralne naprave za javljanje požara na osnovno nadzorno postajo: - Izdelava ekranskih prikazov, prilagajanje in vnašanje ustreznih tlorisnih podlog (digitalizirane načrte v obliki dwg datotek priskrbi naročnik) - Vnašanje (animacija) javljalnih točk in umestitev v ustrezno logično strukturo sistema, - Verifikacija in validacija sistema na CNS-u | kpl | 1 |  | 0
5.38 | Montaža opreme na pripravljen razvod inštalacije, zvezana in označena podnožja javljalnikov in siren ter pritrjena ohišja vmesnikov (opravi izvajalec elektro instalacij po navodilih dobavitelja opreme), priklop ter preizkus, programiranje in zagon sistema, pregled s strani pristojne institucije, sodelovanje serviserja oziroma vzdrževalca pri pregledu sistema, izdaja zapisnika in pridobitev ustreznega potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje sistema, primopredaja in šolanje operaterjev | kpl | 1 |  | 0
5.39 | Priklop napajalnega kabla v razdelilnik na inštalacijski odklopnik c karakteristike 10A, 1p | kos | 1 |  | 0
5.4 | Predaja uporabniku s poučitvijo zadolženega osebja o uporabi | kpl | 1 |  | 0
5.41 | Projekt PID - elektro; izdelava projektne dokumentacije PID v dveh izvodih na podlagi digitaliziranih tlorisnih podlog, ki jih priskrbi naročnik | kpl | 1 |  | 0
5.42 | Pregled sistema s strani pooblaščene inštitucije in sodelovanje serviserja pri pregledu (komplet delovanje sistema in ostalih na sistem vezanih izvršnih elementov) | kpl | 1 |  | 0
| POŽARNO JAVLJANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
6. | ODT, KRMILJENJE OKEN | em | količina | cena / em | vrednost
OPOMBA: Obvezno je potrebno pred dobavo in montažo sistema NODT, preveriti in uskladiti sistem NODT z dobavljenimi okni (pogoni, napajanje, centrala,…)!!!
Dobava in montaža požarno ventilaciskga sistema (ustrezna centrala brez pogonov) za odpiranje dimoodvodnih oken kateri mora izpolnjevati sledeče zahteve in standarde:
-standarde EN 12101 – 2,9 in 10 / VdS 2581 / 2593 za centrale
-da zagotovi ustrezne velikosti odprtosti geometričnih odvodnih površin oz. kota odprtosti skladno s študijo požarne varnosti
Vsi krmilni elementi so medsebojno usklajeni na krmilno omarico od proizvajalca GEZE. Izvajalec mora glede na dobavljeno opremo prilagoditi vezalne sheme in kablažo. Krmiljenje oken je predvideno v naslednji sestavi.
DVORANA
6.01 | GEZE RWA 100 NT SY - sistem za odpiranje okna vrtljivo na notri. Vključeno je okovje za vgradnjo motorja in zaklepanje okna, in motor elektromotor GEZE E250 / hod 200, 24V DC, 1.0A. Za montažo je potrebno zagotoviti min. 50mm na okviru i 40mm krilu okna. Omenjen motor doseže kot odpiranja ~ 75°. | kom | 16 |  | 0
6.02 | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, letev fi 12mm, L 2000mm | kom | 16 |  | 0
6.03 | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, pokrivni profil L 2000mm, EV1 | kom | 16 |  | 0
CENTRALA
Centrale, požarne tipke in stikala za prezračevanje
6.04 | Modularna krmilno napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in ventilacijo GEZE MBZ 300 N24. Za kontrolo 24V DC pogonov z maksimalno porabo 24A. Krmilno napajalna centrala bazira na Bus povezavi kar omogoča enostavno konfiguriranje in razširitev: - Alarmnih linij in njihovih prioritet - Alarmnih grup - Ventilacijskih grup - Vremenskega sklopa: dež, veter, Centrala mora biti programirana tako, da zapre kupole ob izpadu napajanja (razen v stanju alarma), zapre kupole ob vklopu sprinkler sistema, zapre kupole v primeru dežja (razen v stanju alarma). Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72 ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo, in izvaja stalni nadzor stanja baterij. Možnost nadgradnje z IO420 za povezavo na CNS preko BACnet-a.
| Centrala ima progamabilne izhode za javljanje alarma ali napake na posamezni alarmni grupi. Tehnični podatki: Napajalna napetost: 230 V AC Priključna moč: 480W Izhodna napetost: 24 V DC +-5 % v normalnem delovanju Izhodni tok max. 24 A IP zaščita centrale: IP 54 Ohišje: kovinsko z zaklepanjem, siva barva (RAL 7035) Širina: 400 mm Višina: 600 mm Globina: 250 mm Skladno z EN 12101-9 in 10 VdS certificirano (G 512004) | kom | 1 |  | 0
6.05 | Požarna tipa / tipkalo GEZE FT- 4, 24V DC, VdS, Grey RAL 7035 | kom | 2 |  | 0
6.06 | Stikala za dnevno prezračevanje/ventilacijo GEZE LTA-24 AZ, funkcije odpiranja / zapiranja, z LED signalizacijo. | kom | 1 |  | 0
6.07 | Opcija: Nadometna doza za stikalo GEZE LTA-24 | kom | 1 |  | 0
6.08 | Opcija: Centrala dež/ veter set RWS60-1 | kom | 1 |  | 0
STOPNIŠČE
6.09 | GEZE RWA 100 NT SY - sistem za odpiranje okna vrtljivo na notri. Vključeno je okovje za vgradnjo motorja in zaklepanje okna, in motor elektromotor GEZE E250 / hod 200, 24V DC, 1.0A. Za montažo je potrebno zagotoviti min. 50mm na okviru i 40mm krilu okna. Omenjen motor doseže kot odpiranja ~ 75°. | kom | 1 |  | 0
6.1 | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, letev fi 12mm, L 2000mm | kom | 1 |  | 0
6.11 | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, pokrivni profil L 2000mm, EV1 | kom | 1 |  | 0
6.12 | GEZE - sistem za odpiranje vrat. Vključeno je okovje za vgradnjo motorja in zaklepanje vrat, in motor elektromotor GEZE E250 / hod 200, 24V DC, 1.0A. | kom | 2 |  | 0
6.13 | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, letev fi 12mm, L 2000mm | kom | 2 |  | 0
6.14 | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, pokrivni profil L 2000mm, EV1 | kom | 2 |  | 0
CENTRALA
Centrale, požarne tipke in stikala za prezračevanje
6.15 | GEZE THZ Comfort N4 enota ali enakovredno za upravljanje napajanja, 4.5A, za eno alarmno skupino in eno prezračevalno enoto. Barva: siva RAL 7035 Samodejno preklapljanje iz omrežja v baterijo. V nujnih primerih, z baterijo 24 V, je sistemska avtonomija zagotovljena vsaj 72 ur. Spredaj je nadzorna plošča za alarm: - gumb za ročno aktiviranje alarma, tipko za ponastavitev in LED indikacijo "alarm", "pri delu" in "napaka" - dva okrogla gumba za osvetljevanje motorja za "odprto" prezračevanje; "Close" Širina: 140 mm; Višina: 248 mm; Globina: 85 mm | kom | 1 |  | 0
6.16 | Požarna tipa / tipkalo GEZE FT- 4, 24V DC, VdS, Grey RAL 7035 | kom | 2 |  | 0
6.17 | Stikala za dnevno prezračevanje/ventilacijo GEZE LTA-24 AZ, funkcije odpiranja / zapiranja, z LED signalizacijo. | kom | 1 |  | 0
MONTAŽNI MATERIAL IN STORITVE
Požarni kabli v kompletu z pritrdilnim materialom
6.18 | NHXH-J FE180/E30 4x4mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 190 |  | 0
6.19 | NHXMH-J 3x1,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 25 |  | 0
6.2 | NHXMH-J 4x4mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 180 |  | 0
6.21 | JE-H(St)H 2x2x0,8mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 50 |  | 0
6.22 | JE-H(St)H 4x2x0,8mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 400 |  | 0
6.23 | Gibljive RFSS 16 samogasna cev fi 16mm | m | 250 |  | 0
6.24 | Požarna kabelska polica EI90, širine 100mm, komplet z pritirdilnim in montažnim materialom | m | 50 |  | 0
6.25 | Programiranje in spuščanje v pogon centrale | kpl | 1 |  | 0
6.26 | Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju za NODT | kpl | 1 |  | 0
| ODT, KRMILJENJE OKEN SKUPAJ: |  |  |  | 0
7. | AKTIVNA ORPEMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA | em | količina | cena / em | vrednost
OPOMBA: Ponudnik mora upoštevati, da je predmet ponudbe dograditev obstoječega sistema aktivne opreme.
Obstoječi sistem je povezan v internet preko Arnesa v sklopu preteklega projekta SIO2020.
Aktivna oprema mora zadoščati zahtevam priklopa v skupni nadzorni sistem Arnes s stališča proizvajalca in nastavitev opreme
Vsa dograjena oprema je lahko le od proizvajalca Juniper (stikala) in Fortinet (WiFi točke).
Ponudnik mora ponuditi tudi licence za priklop v skupno omrežje SIO2020
Projektni pristop SIO2020 k postavitvi WiFi točk: vsaka učilnica 1x točka, skupni in administrativni prostori v skladu s pokritostjo
WIFI - OPREMA
7.01 | Wi-fi dostopna točka kot npr.: Forti AP-221-E (oznaka FAP-221-E) ali tehnično enakovredno: | kos | 17 |  | 0
Indoor Wireless AP - Dual radio (802.11 b/g/n and 802.11 a/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO), internal antennas, 1 x 10/100/1000 RJ45 port, BT / BLE. Ceiling/wall mount kit included.For power order: 802.3af PoE injector GPI-115 or AC adapter SP-FAP200-PA. Region Code A
| Strojna in programska podpora 5 let (60 mesecev) kot npr.: FortiCare Support - oznaka Forticare | kos | 17 |  | 0
7.02 | Montaža WiFi točk in priklop na aktivno opremo | kos | 17 |  | 0
7.03 | Uskladitev delovanja z Arnesom in dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
STIKALNA OPREMA
7.04 | Switch- 24-port 10/100/1000BASE-T PoE+, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+ kot npr.: Juniper EX2300-24P ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
· Garancija 5 let (60 mesecev)
7.05 | Vtični modul SFP+, 10GBase-LR, domet najmanj 10km (enorodno) kot npr.: ETU-Link ESP3192-3LCD10 ali tehnično enakovredno | kos | 2 |  | 0
· 2x povezava med stikali v KV-G
· Garancija 3 leta (36 mesecev)
7.06 | Montaža stikal in priklop aktivne opreme | kos | 1 |  | 0
7.07 | Uskladitev delovanja z Arnesom in dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
7.08 | Izvedba analize pokritosti (Site Survey) z brezžičnim signalom, zagotovitev pokritosti s predvidenim številom uporabljenih ponujenih dostopnih točk ter zahtevano mejo kvalitete signala uporabnika -65dBi za prenosni računalnik | kpl | 1 |  | 0
7.09 | Zagon in testiranje mreže | kpl | 1 |  | 0
| AKTIVNA OPREMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA SKUPAJ |  |  |  | 0
8. | PASIVNA OPREMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA | em | količina | cena / em | vrednost
OPOMBA: Ponudnik mora upoštevati, da je predmet ponudbe izgradnja univerzalnega strukturiranega ožičenja.
Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je usposobljen za pridobitev certifikata za 25-letno sistemsko garancijo
proizvajalca univerzalnega strukturiranega ožičenja, ki ga ponuja.
Vsi gradniki ponujenega univerzalnega strukturiranega ožičenja morajo biti od istega proizvajalca.
Ponudnik mora v ponudbi dokazati, da ima proizvajalec ponujenega univerzalnega strukturiranega sistema ožičenja
lasten razvoj gradnikov in da ima lastne proizvodne kapacitete.
Zahtevan je varnostni standard pasivnega razvoda najmanj B2ca s1a d1 a1
Proizvajalec Leviton-BrandRex ali enakovredno.
Medpovezave med KV-G in TK obstoječo omaro (1x12FO, 4xU/FTP ClassE):
KV-P / TK-PR
8.01 | FO (9/125) indoor/outdoor kabel 12xFO SM | m | 100 |  | 0
kot npr Brand-Rex
•tip kabla universal
•tip vlakna OS1/OS2 enorodovno (single mode)
•enocevčna gradnja polnjena z gelom
•označevanje vlaken skladno z TIA-598-C
•HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov
•ustreznostni standardi gradnje ISO/IEC 11801, IEC 60794 in BS EN 50173-1
•testni standard IEC 60794-1-21 in IEC 60794-1-22
•zaščita pred vdorom vode v skladu z IEC 60794 -1-22-F5C
•temperaturno območje delovanja -20 do +60°C
Obstoječa TK omara v obstoječi šoli
8.02 | Optični delilnik LC/APC 12/24 vlaken z nameščenimi 12 dvojnimi spojniki SM LC/APC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža) | kos | 1 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex ali tehnično enakovredno
KV-G
8.03 | Optični delilnik LC/APC 12/12 vlaken z nameščenimi 6 dvojnimi spojniki SM LC/APC–DIN montaža komplet s priborom (kaseta, montaža) | kos | 1 |  | 0
Montaža v omaro
8.04 | FO zaključni kabel LC/APC 9/125 Pigtail 1m SM | kos | 2 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex ali tehnično enakovredno
8.05 | Varjenje zaključnega kabla na optični kabel | kos | 2 |  | 0
8.06 | Priključni kabel FO 4xLC APC 2m OS1/OS2 SM | kos | 2 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex
8.07 | Kabel Cat 6 23 AWG U/FTP 4 Pair LSHF/LSZH Cable Orange EuroClass B2ca 500m kot npr. Leviton/Brand-Rex ali tehnično enakovredno s karakteristikami: | m | 400 |  | 0
●Skladno z EU standardi EN50173-1 in EN 50288-5-1
●Varnostni standard najmanj B2ca s1a d1 a1
●IEEE 802.3bt PoE Type 4 (90 Watt)
●Insertion Loss pri 100m in f=250MHz <29,5dB
●Return Loss pri 100m in f=250MHz >22dB
●ACR-F pri 100m in f=250MHz >62,5dB
●PSACR-F pri 100m in f=250MHz >59,5dB
●NEXT pri f=250MHz >87dB
●PSNEXT pri f=250MHz >84dB
●PSANEXT pri f=250MHz >99,5dB
●PSAACR-F pri f=250MHz >70dB
●Radij ukrivljenosti med delovanjem 4xdiameter kabla
●Temperatura okolice med delovanjem - 20°C do 75°C
8.08 | Priključni panel za 24 Snap-In konektorjev 1HU-prazen kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 1 |  | 0
| Snap-In konektor ToolFree FTPcat 6 - ClassE, z zaključevanjem | kos | 16 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex z naslednjimi karakteristikami:
●IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ do 60 watt
●Tool-free zaključevanje kabla
●Tip priklopa T568 A&B
●Temperatura okolice med delovanjem - 10°C do 60°C
8.09 | Priključni kabel FTP cat 6 2xRJ45 LSF/OH 1m, Leviton/Brand-Rex | kos | 12 |  | 0
8.1 | Priključni kabel FTP cat 6 2xRJ45 LSF/OH 2m, Leviton/Brand-Rex | kos | 4 |  | 0
8.11 | Meritev optične povezave - OTDR+Slabljenje | kos | 4 |  | 0
8.12 | Meritve UTP/FTP ClassE instalacije | kos | 16 |  | 0
Medpovezave med vozlišči (1x12FO):
KV-G / KV-NOVINARJI, KV-G/KV-MULTIMEDIJA M. DVORANE, KV-G/KV-OZVOČENJE
KV-P / KV-N
8.13 | FO (9/125) indoor/outdoor kabel 12xFO SM B2ca s1 d1 a1 | m | 100 |  | 0
kot npr Brand-Rex
•tip kabla universal
•tip vlakna OS1/OS2 enorodovno (single mode)
•enocevčna gradnja polnjena z gelom
•označevanje vlaken skladno z TIA-598-C
•HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov
•ustreznostni standardi gradnje ISO/IEC 11801, IEC 60794 in BS EN 50173-1
•testni standard IEC 60794-1-21 in IEC 60794-1-22
•zaščita pred vdorom vode v skladu z IEC 60794 -1-22-F5C
•temperaturno območje delovanja -20 do +60°C
KV-OZVOČENJE
8.14 | Optični delilnik LC/UPC 12/48 vlaken z nameščenimi 6 dvojnimi spojniki SM LC/UPC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža) | kos | 1 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex ali enakovredno
8.15 | FO zaključni kabel LC/UPC 9/125 Pigtail 1m SM | kos | 48 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex ali enakovredno
8.16 | Varjenje zaključnega kabla na optični kabel | kos | 48 |  | 0
8.17 | Priključni kabel FO 4xLC 2m OS1/OS2 SM | kos | 4 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex ali enakovredno
8.18 | Meritev optične povezave - OTDR+Slabljenje | kos | 4 |  | 0
KV-G razvod do delovnih mest KLET, PRITLIČJE, 1. NADSTROPJE, WIFI točke - ClassE:
8.19 | Dobava, montaža in ozemljitev 19” rack omare | kpl | 1 |  | 0
KOMUNIKACIJSKA OMARA 42HE
Kot naprimer tip APC NetShelter SX ali enakovredno
• Barva: črna
• Višina: ne sme presegati 2000mm
• Širina: 600mm
• Globina: 800mm
• Minimalna globina namestitve opreme: 262mm
• Omara mora za zadnjim rastrom omogočati vsaj še 140mm prostora za brezvijačno namestitev
električnih razdelilcev in vertikalnih organizatorjev ožičenja, ki ne zasedajo koristnega prostora
v omari (0U) – vsaj 8 montažnih mest po celi višini, štiri na levi strani in štiri na desni strani omare
• Nosilnost: >1300kg
• Ustreznost po EIA 310-E (stopnja perforiranosti vrat, namestitev opreme, itd.)
• Viskoko nosilna kolesa, 4x, ki se uporabljajo zgolj za transport/premik omare. Po namestitvi
omare na končno pozicijo, se omaro fiksira s štirimi prednameščenimi nivelirnimi nogicami.
• Vrata spredaj, tovarniško ozemljena preko ohišja omare
• Dvokrilna vrata zadaj, tovarniško ozemljena preko ohišja
• Stopnja perforacije vrat naj bo minimalno 65%. Delež perforirane površine sprednjih vrat naj bo
najmanj 85%, zadnjih vrat pa najmanj 95%
• 19” nosilci premični po šinah vodoravno naprej/nazaj
• Numeracija višinskih enot na 19” nosilcih
• Prednameščeni globoki vertikalni organizatorji kablov spredaj z vhodi 1HE po celi višini omare
levo in desno od 19" rastra (širina svetla za kable: vsaj 85mm, globina svetla za kable: vsaj 150mm).
• Odprtine za prehod kablov iz sprednjega dela omare (ob 19¨ rastru levo in desno) v zadnji del
omare morajo biti zatesnjene s PVC pokrovčki zaradi preprečitve mešanja zraka med hladno
in toplo cono
• Montažni pribor (matice s kletko in vijaki)
• Snemljiva streha omare z vhodi za kable, zaprtimi s ščetinami
• možnost montažne nametitve s pregradami ločenih kanalov na strehi omare za jakotočne in
šibkotočne instalacije
20x Slepa plošča 19" 1HE brezvijačna
2x Kovinska polica za 19" do 90 kg
1x 1U 19" 8x 230V razdelilec - UPS priklop
8.2 | Kabel Cat 6 23 AWG U/FTP 4 Pair LSHF/LSZH Cable Orange EuroClass B2ca 500m kot npr. Leviton/Brand-Rex ali enakovredno s karakteristikami: | m | 1000 |  | 0
●Skladno z EU standardi EN50173-1 in EN 50288-5-1
●Varnostni standard najmanj B2ca s1a d1 a1
●IEEE 802.3bt PoE Type 4 (90 Watt)
●Insertion Loss pri 100m in f=250MHz <29,5dB
●Return Loss pri 100m in f=250MHz >22dB
●ACR-F pri 100m in f=250MHz >62,5dB
●PSACR-F pri 100m in f=250MHz >59,5dB
●NEXT pri f=250MHz >87dB
●PSNEXT pri f=250MHz >84dB
●PSANEXT pri f=250MHz >99,5dB
●PSAACR-F pri f=250MHz >70dB
●Radij ukrivljenosti med delovanjem 4xdiameter kabla
●Temperatura okolice med delovanjem - 20°C do 75°C
8.21 | Priključni panel za 24 Snap-In konektorjev 1HU-prazen kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 2 |  | 0
| Snap-In konektor ToolFree FTPcat 6 - ClassE, z zaključevanjem | kos | 32 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex z naslednjimi karakteristikami:
●IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ do 60 watt
●Tool-free zaključevanje kabla
●Tip priklopa T568 A&B
●Temperatura okolice med delovanjem - 10°C do 60°C
8.22 | 1HE 19" organizer vertikalni minimalno 5 zank | kos | 3 |  | 0
8.23 | Vtičnica dvojna RJ45 s pokrivalom za kanal kot npr. :Elba ali enakovredno, FTP cat 6, ToolFree bela, | kos | 12 |  | 0
z univerzalno dozo, za rač. vtičnico z okvirčki
Kot npr. Leviton-BrandRex z naslednjimi karakteristikami:
●IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ do 60 watt
●Tool-free zaključevanje kabla
●Tip priklopa T568 A&B
●Temperatura okolice med delovanjem - 10°C do 60°C
8.24 | Vtičnica enojna RJ45 s pokrivalom | kos | 18 |  | 0
nadometna, FTP cat 6, ToolFree bela
Kot npr. Leviton-BrandRex z naslednjimi karakteristikami:
●IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ do 60 watt
●Tool-free zaključevanje kabla
●Tip priklopa T568 A&B
●Temperatura okolice med delovanjem - 10°C do 60°C
8.25 | Vtičnica dvojna RJ45 s pokrivalom | kos | 1 |  | 0
podometna, FTP cat 6, ToolFree bela
Kot npr. Leviton-BrandRex z naslednjimi karakteristikami:
●IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ do 60 watt
●Tool-free zaključevanje kabla
●Tip priklopa T568 A&B
●Temperatura okolice med delovanjem - 10°C do 60°C
8.26 | Priključni kabel FTP cat 6 2xRJ45 LSF/OH 1m, Leviton/Brand-Rex | kos | 24 |  | 0
8.27 | Priključni kabel FTP cat 6 2xRJ45 LSF/OH 2m, Leviton/Brand-Rex | kos | 8 |  | 0
8.28 | Meritve UTP/FTP ClassE instalacije | kos | 32 |  | 0
STORITVE
8.29 | Izdelava dokumentacije in poročila z merilnimi protokoli bakrenih in optičnih meritev | kpl | 1 |  | 0
8.3 | Priprava, oddaja dokumentacije in pridobitev sistemske garancije minimalno 25 let za sistem ClassE. Sistemska garancija mora biti izdana s strani proizvajalca opreme. Vsa oprema za sistemsko garancijo mora biti od istega proizvajalca. Vgradnja opreme mora biti izvedena s strani pooblaščenega izvajalca | kpl | 1 |  | 0
8.31 | Izdelava dokumentacije PID s tlorisi | kpl | 1 |  | 0
8.32 | Drobni material 5% | % | 5 |  | 0
8.33 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik 5% | % | 5 |  | 0
| PASIVNA OPREMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA SKUPAJ |  |  |  | 0
9. | PROTIVLOMNI SISTEM | em | količina | cena / em | vrednost
9.01 | Centralna naprava ali enakovredno za protivlomno varovanje, 8 področji, razširljiva do 128 področji; 1x zanka oz. 2x linija na X-Bus vodilu dolžine max. 12.400m (razdalja med X-Bus elementi do 400m), omogoča formiranje 16 particij, možnost priklopa do 16 tipkovnic, 32 čitalcev kartic (16 vrat), spomin za 10.000 alarmnih dogodkov in 10.000 dogodkov kontrole pristopa, 256 uporabniških kod, integriran WEB server za ethernet IP povezavo; kpl. z napajalnikom in kovinskim ohišjem za Aku 12V/17Ah s tamper zaščito; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 3 kot npr.: Intrunet SPC5330 Grade 3 ali anakovredno. | kpl | 1 |  | 0
9.02 | 3G/GSM komunikator za povezavo na dežurni varnostni center, podpira vse splošne protokole ter EDP in FlexC | kpl | 1 |  | 0
9.03 | Kompaktna tipkovnica z upravljanjem na dotik(popolnoma ravna površina) in velikim LCD zaslonom s resolucijo 128x64 točk. Vgrajen modul za avdio verifikacijo. Vgrajen čitalec EM in Mifare kartic. Obvestila se prikazujejo na LCD zaslonu ter z LED lučkami kot npr.: SiPlus ali anakovredno. | kpl | 4 |  | 0
9.04 | Adresibilni dodatni napajalnik kot npr: SPCP332.300 12V/2,6A v ohišju s tamper zaščito, integriran razširitveni modul za dodatnih 8 področji in 2 relejskima izhodoma; prostor za AKU baterije 12V/7Ah; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 2 ali tehnično in oblikovno enakovredno | kpl | 3 |  | 0
9.05 | kombinirani PIR/MW (infrardeči + mikrovalovni) detektor gibanja kot npr.: "MAGIC", polje pokritja 12 m, vgrajena patentirana zrcalna leča za zanesljivejšo detekcijo in imunost na zunanje vplive, frekvenca mikrovalovnega zaznavanja je 10.525 GHz, medsebojno povezujoča multikriterijska analiza signala Machtec omogoča izredno zanesljivo delovanja, brez mrtvih con pod senzorjem, majhna poraba energije 4.8 mA, Eol koncept in enostavna montaža, v skladu s standardi EN50131-2-4 varnostni razred GRADE 2 ali tehnično in oblikovno enakovredno | kpl | 11 |  | 0
9.06 | Alarmna hupa zunanja z bliskavico in vgrajenim akumulatorjem. | kpl | 1 |  | 0
9.07 | Kabel brez halogenov J-H(St)H 5x2x0,8 mm2 kat. B2ca s1 d1 a1 oziroma po zahtevah dobavitelja protivlomne inštalacije (za napajanje in podatke). Kabel položen delno na kabelskih policah delno vlečen v ceveh v razmerju 90/10 | m | 120 |  | 0
9.08 | Alarm kabel brez halogenov 2 x 0,5 + 4x0,22 mm2 kat. Cca s1 d2 a1 oziroma po zahtevah dobavitelja protivlomne inštalacije (za napajanje in podatke). Kabel položen delno na kabelskih policah delno vlečen v ceveh v razmerju 90/10 | m | 350 |  | 0
9.08 | kabel za napajanje central in razširitvenih enot z NHXMH-J 3x1.5 mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 10 |  | 0
9.09 | Instalacijske samogasne cevi za podometno montažo 'RFSS fi 16 mm | m | 320 |  | 0
Inštalacijska plastična PN cev brez halogenov, položena N/O, komplet z razvodnimi dozami, koleni, uvodnicami in pritrdilnim materialom.
9.1 | PN 13,5 mm | m | 80 |  | 0
9.11 | Montaža sistema na položeno in preizkušeno instalacijo primopredaja in šolanje operaterjev | kpl | 1 |  | 0
| PROTIVLOM SKUPAJ: |  |  |  | 0
10. | SISTEM VIDEO NADZORA | em | količina | cena / em | vrednost
KAMERE
10.01 | Mrežna kamera zunanja, ločljivost 5MP, dan/noč,Forensic WDR in Lightfinder za zahtevne svetlobne pogoje. Varifokalni objektiv F1.2 P-iris 2,8-8,5 mm IR corrected z daljinskim 3-kratnim optičnim zoomom in ostrenjem. Večkratni, individualno nastavljivi streami H.264 in Motion JPEG; max 5MP pri 25/30 fps v formatu 16: 9. Tehnologija Axis Zipstream za zmanjšanje pasovne širine in potreb po shranjevanju. Video motion detection, activr tampering alarm, shock detection in format koridorja. Avdio mic / line in, I/O za upravljanje alarmnih dogodkov in režo za pomnilniško kartico za izbirno lokalno shranjevanje videa. Optimized IR, energetsko učinkovita IR LED tehnologija, ki pokriva 30 metrov. Vključen nosilec za enostavno pritrditev na steno in strop. NEMA 4X, IP66 / 67 in IK10 so primerni za delovanje pri -40 ° C do + 60 ° C (-40 ° F do 140 ° F). Powered by IEEE 802.3af Type 1 Class3 midspan (PoE)., kot npr.: AXIS P1447-LE ali tehnično enakovredno | kpl | 11 |  | 0
MREŽNA OPREMA
10.02 | 24-Portno Managed High Power PoE Gigabit Ethernet Mrežno Stikalo + 4-Port SFP (400W) kot npr.: SGSW-24040HP ali tehnično enakovredno | kpl | 1 |  | 0
10.03 | PoE switch 4 port kot npr.: SWITCH FSD-904HP ali tehnično in oblikovno enakovredno | kpl | 1 |  | 0
10.04 | 24 portni patch panel CAT.6 UTP | kpl | 1 |  | 0
10.05 | Horizontali urejevalnik kablov | kpl | 1 |  | 0
10.06 | Video strežnik za do 30 IP kamer, rack 19" v sestavi: - INTEL Xeon E3-1220V6 3.00GHz 8MB 4C/4T - 1 kos - SUPERMICRO MEM-DR480L-SL01-EU21 8GB - 1 kos - SUPERMICRO MCP-220-00043-0N 3.5"->2.5" - 1 kos - Team Group L5 Lite 3D 120GB - 1 kos - MS Windows Pro 10 DSP ANG DVD - 1 kos, kot npr.: SuperMicro Superserver 5019S-M ali tehnično enakovredno | kpl | 1 |  | 0
10.07 | Vgradni trdi disk 4 TB, 7200RPM kot npr.: WD Purple ali tehnično enakovredno | kos | 2 |  | 0
10.08 | Programska oprema , za snemanje IP kamer; licenca za 1 kamero. Kot npr.: Mirasys VMS Entegra V8 ali tehnično enakovredno | kpl | 13 |  | 0
10.09 | patch kabel 1m | kpl | 13 |  | 0
10.1 | UTP 4x2x23AWG, kat.6, LSHF (siv) B2ca s1 d1 a1 | m | 850 |  | 0
10.11 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom
| PN 16 | m | 150 |  | 0
| PN 23 | m | 60 |  | 0
10.12 | Instalacijska plastična samogasna rebrasta cev položena v teh stropu delno podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 250 |  | 0
| RBC 23 | m | 80 |  | 0
10.13 | Preizkus inštalacije, vključitev sistema, sodelovanje serviserja oziroma vzdrževalca pri pregledu sistema, izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje sistema. | kpl | 1 |  | 0
10.14 | Montaža sistema na položeno in preizkušeno instalacijo primopredaja in šolanje operaterjev | kpl | 1 |  | 0
| SISTEM VIDEO NADZORA SKUPAJ: |  |  |  | 0
11. | SISTEM KONTROLE PRISTOPA | em | količina | cena / em | vrednost
Predvidena je enostranska kontrola vrat, k vodijo v objekt. Vrata morajo biti v primeru vgradnje sistema kontrole dostopa na notranji strani opremljena s kljuko ali potisno ročko, da je vedno omogočen izhod!!
11.01 |  | kos | 1 |  | 0
IP vratni kontroler ACTpro-1520e ali enakovredno za nadzor 1 vrat (2 čitalcev kartic); z vgrajenim 12V/2A napajalnikom z vgrajenim 2-portnim Ethernet stikalom. Kontroler podpira do 60.000 uporabnikov ter 1000 uporabniških skupin. Način vezave čitalcev preko Clock&Data ali Wiegand protokola. Dodatni vhod za detektor loma stekla.
11.02 | Vratni kontroler ACTpro-100 ali ankovredno za nadzor 1 vrat (2 čitalcev kartic) priklop na vratni kontroler RS485. | kos | 4 |  | 0
11.03 | AC- PSBS1235-DRI (APD) - 13,8V/3,5A v kovinskem ohišju. Omogoča vgradnjo dveh vratnih kontrolerjev ADD5100 ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
11.04 | AKU baterija 12 V, 7 Ah FA2003-A1 ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
11.05 | Licenca za ACTpro programski paket ki vam omogoča popoln nadzor nad ACTpro sistemom, ter vključuje funkcije Multitenant, dizajn ter tisk kartic, orodje za uvoz uporabnikov, video integracijo z Eventys CCTV sistemi. Z licenco je število vrat ter klijentov v sistemu neomejeno. | kpl | 1 |  | 0
11.06 | Čitalec brezkontaktnih Mifare DESFire EV1 kartic, NFC ready, AR20M-MF protivandalsko odporeno ohošje, večbarvni okvir ohišja za indikacijo statusa, tamper zaščita; deluje na protokolu RS485 CerPass, Clock&Data | kpl | 4 |  | 0
MONTAŽNI MATERIAL
Dobava in montaža kabla brez halogenov kategorije (Cca s1 d2 a1 ) položenega na kabelske police, kanale, ali uvlečen v instalacijske podometne in nadometne zaščitne cevi v razmerju (80%:20%).
11.07 | JH(St)H 1x2x0,8mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 150 |  | 0
11.08 | Kabel UTP CAT6 4x2x023AWG LSHF Cca s1 d2 a1 | m | 70 |  | 0
11.09 | Kabel 2x0,5+4x0,22mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 200 |  | 0
11.1 | Kabel RS 485 B2ca s1 d1 a1 | m | 350 |  | 0
11.11 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 Cca s1 d2 a1 | m | 200 |  | 0
Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami,koleni in pritrdilnim materialom
11.12 | PN 16 | m | 80 |  | 0
11.13 | PN 23 | m | 20 |  | 0
Instalacijska plastična samovgasna gibljiva, rebrasta cev položena na stropu, delno podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
11.14 | RFSS 16 | m | 150 |  | 0
11.15 | RFSS 23 | m | 50 |  | 0
11.16 | Programiranje sistema na položeno in preizkušeno instalacijo | kpl | 1 |  | 0
11.17 | Drobni material | % | 5 |  | 0
| SISTEM KONTROLE DOSTOPA SKUPAJ: |  |  |  | 0
12. | SPLOŠNO OZVOČENJE | em | količina | cena / em | vrednost
OPREMA
12.01 | Predelava obstoječega sistema ozvočenja. Izvede se funkcionalna povezava med obstoječim in novim delom objekta, komplet z kabelskimi povezavami in ustreznimi elementi za nadgradnjo obstoječega sistema ozvočenja Nova oprema ozvočenja se vgradi v prostor tajništva. | kpl | 1 |  | 0
12.02 | Centralna naprava ozvočenja šole v sestavi, kot npr.: SEA ali tehnično enkaovredno: | kpl | 1 |  | 0
- | Integriran mikser- ojačevalnik 200W/100V, vhodi za mikrofone RJ-45, radio, računalnik, aux. Vgrajen sistem za prednost in prisilo, gong, barva zvoka, 4 izhodne linije , vgradna izvedba za 19" vgradnjo kot npr.: SNO1112 ali tehnično enakovredno
- | avdio ojačevalnik 2 x 200W/100V vgrajeni 3 x regulatorji 100V, vgradna izvedba 1HE/19" kot npr.: SDA02200 ali tehnično enakovredno
- | internetni radio in USB -mp-3 predvajalnik, kontrola preko pametnih naprav kot npr.: PMR4000MKII ali tehnično enakovredno
- | enota za zvonenje z glasbo in požarna obvestila, snemanje na sami napravi, vklop ročno s ključem ali iz požarne centrale, vklop zvonenja iz programatorja zvonenja kot npr.: SVA1200/SGM1020 ali tehnično enakovredno
- | monitorski panel z zvočnikom in regulatorjem, 1HE, kot npr.: SPM1500 ali tehnično enakovredno
- | Ohišje naprave - rack 19"
12.03 | namizni mikrofon za obvestila, RJ-45 priklop kot npr.: SNO1330/A ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
12.04 | Zvočniki in regulatorji šolskega dela:
- | SNZ1070 nadometni zvočnik 10/5W/100V bele barve-SEA Sežana ali enakovredno | kos | 15 |  | 0
MONTAŽNI MATERIAL IN STORITVE
12.05 | Instalacija ozvočenja ( dobavi in izvede instalater)
- | NHXMH-J 2 x 1,5 mm2 kabel za zvočnike kat- B2Ca s1 d2 a1 | m | 400 |  | 0
- | Montaža zvočnikov | kos | 15 |  | 0
12.06 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom
| PN 16 | m | 35 |  | 0
| PN 23 | m | 25 |  | 0
12.07 | Instalacijska plastična samogasna rebrasta cev položena v teh stropu delno podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RFSS 16 | m | 80 |  | 0
| RFSS 23 | m | 20 |  | 0
- | Drobni priključni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
- | Dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
| SPLOŠNO OZVOČENJE SKUPAJ |  |  |  | 0
13. | OPREMA ZA PRIKAZOVANJE ČASA | em | količina | cena / em | vrednost
OPREMA
13.01 | - programator in matična ura, z DCF Sprejemnikom Kot. npr.: HMP700E ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
13.02 | Analogna 24V minutna ura, enostranska premer 300, komplet z montažni priborom za enostransko izvedbo (kot npr. EAC 1030 ali tehnično enakovredna) | kos | 11 |  | 0
MONTAŽNI MATERIAL IN STORITVE
13.03 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 200 |  | 0
13.04 | Instalacijska gibljiva samogasna cev fi RFSS 16mm | m | 200 |  | 0
13.05 | Montaža ur in ožičenje | kpl | 1 |  | 0
13.06 | Priklop novih ur na obstoječi sistem, nastavitev ur | kpl | 1 |  | 0
| OPREMA ZA PRIKAZOVANJE ČASA SKUPAJ |  |  |  | 0
14. | OPREMA OZVOČENJA ŠPORTNE DVORANE | em | količina | cena / em | vrednost
OPREMA
14.01 | PRENOSNA Naprava ozvočenja v lahkem prenosnem ohišju (SEA): | kpl | 1 |  | 0
- | Avdio mikser - 16 kanalni (fx2222USB) | kos | 1
- | mp-3 predvajalnik , rack vgradnja , Bluetooth vmesnik | kos | 1
- | Brezžični mikrofonski komplet z ročnim in naglavnim mikrofonom, vgradni diversity sprejemnik z zunanjimi antenami, displayi za spremljanje delovanja oddajnikov, prilagodljiva oddajna moč oddajnikov 2, 5, 30 mW s povečanim dosegom, avtomatsko skeniranje proste frekvence, v sistemu lahko deluje 12 mikrofonov, frekvenčno področje do 700 MHz(U506HBH2) | kos | 1
- | SPU1200 - vklopna enota 230V z razdelilcem in glavnim stikalom | kos | 1
- | Prenosno Rack ohišje 3D-rack" - z ročaji za prenašanje in 2 povezovalnimi kabli 5m z XLR konektorji | kos | 1
14.02 | Fiksna naprava ozvočenja v rack omarici 19" (SEA) v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
- | MDi4- 2k4BS/P - avdio ojačevalnik 4 x 350W/ 8 Ohm, vgradno ohišje 2 HE- za 19" rack. | kos | 2
- | MDi2- 1k4BS/P - avdio ojačevalnik 2 x 350W/ 8 Ohm, vgradno ohišje 2 HE- za 19" rack. | kos | 1
- | PA924S - avdio ojačevalnik 240W/100V, izvedba za 19" rack | kos | 1
- | SPU1200 - vklopna enota 230V z razdelilcem in glavnim stikalom | kos | 1
- | Rack ohišje 12HE/19", s steklenimi vrati s ključavnico, komplet ožičeno | kos | 1
14.03 | Mikrofoni, stojala:
- | PGA-48 mikrofon s stikalom z namiznim stojalom, 10m kabla | kos | 1 |  | 0
- | RODE3M - kondenzatorski mikrofon, 15m kabla ( pevski zbor..) | kos | 2 |  | 0
- | Mikrofonsko stojalo- tripod, žirafa (160 cm ) | kos | 4 |  | 0
14.04 | Zvočni viri športne dvorane:
- | Stinger 12G3 zvočna kombinacija 350W/8 Ohm,50Hz-20kHz, Spl 124 dB, zaščita proti preobremenitvi , zaščitna jeklena mreža, ohišje črn0 , 2x Speakon konektor | kos | 4 |  | 0
- | U- Konzola za zvočne kombinacije za stensko montažo 12G3WMB | kos | 4 |  | 0
- | Stinger 10G3 zvočna kombinacija 300W/8 Ohm,65Hz-20kHz, Spl 120 dB, zaščita proti preobremenitvi , zaščitna jeklena mreža, ohišje črno , 2x Speakon konektor | kos | 6 |  | 0
- | U- Konzola za zvočne kombinacije za stensko montažo 10G3WMB | kos | 4 |  | 0
14.05 | Splošno - šolsko ozvočenje v telovadnici:
- | PA924S - avdio ojačevalnik 240W/100V, izvedba za 19" rack ( dogradi se v napavo šolskega ozvočenja ) | kos | 1 |  | 0
- | BC.06- nadometna zvočna omarica 6W/100V v odpornem ABS ohišju, SPL max 104dB, bela | kos | 28 |  | 0
- | SNA1040T - lokalni regulator glasnosti 30W/100V za dozo Fi 60 - za TEM program- bele barve | kos | 1 |  | 0
- | LR1100R - lokalni regulator glasnosti 100W/100V za dozo Fi 68, beli | kos | 3 |  | 0
MONTAŽNI MATERIAL IN STORITVE
14.04 | Priklop opreme dvoranskega in splošnega ozvočenja na izvedeno instalacijo in montirane zvočnike , zagon in nastavitve opreme, poučitev uporabnika | kpl | 1 |  | 0
14.06 | Dobava in vgradnja priključne omarice cca 30x40cm , vgrajene 3 x vtičnice 230V, komunikacijska vtičnica RJ-45 , 1 polje prosto za šibkotočne konektorje (Oznaka PO-2) | kos | 3 |  | 0
MONTAŽNI MATERIAL IN STORITVE
- | Brezhalogenski kabel (FG16(O)M16 2 X 4 mm2 cca | m | 850 |  | 0
- | Brezhalogenski kabel (FG16(O)M16 2 X 1,5 mm2 cca | m | 450 |  | 0
- | Brezhalogenski kabel (FG16(O)M16 3 X 1,5 mm2 - povezava do naprave za ozvočenje v šoli cca | m | 250 |  | 0
- | Kabel Cat 6 23 AWG FTP 4 Pair LSHF/LSZH B2ca s1 d1 a1 | m | 200 |  | 0
- | 4-parični avdio multicore kabel cca | m | 100 |  | 0
- | Izvedba instalacije za ozvočenje v dvorani | kpl | 1 |  | 0
- | Izvedba instalacije za ozvočenje - povezava med napravo ozvočenja v športni dvorani in napravo za ozvočenje v šoli | kpl | 1 |  | 0
- | Montaža zvočnih kombinacij v dvorani z uporabo odrov | kos | 10 |  | 0
- | Montaža nadometnih zvočnih omaric | kos | 28 |  | 0
- | Dobava in vgradnja doz Fi 60 ( globokih!) za regulatorje | kos | 1 |  | 0
- | Dobava in vgradnja doze Fi 68 ( globokih!) za regulator 100W | kos | 1 |  | 0
- | Označevanje instalacije | kpl | 1 |  | 0
- | Manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0
- | Dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
- | Dostava, drobni montažni in instalacijski material, dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
| OZVOČENJE ŠPORTNE DVORANE SKUPAJ |  |  |  | 0
15. | GRADBENA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
15.01 | Zakoličba nove in obstoječe infrastrukture na področju predvidene gradnje | kpl | 1 |  | 0
15.02 | Izkop jarka za položitev cevi, ročni - strojni izkop. Izkop 0,8m globine in 0,4m širine. Planiranje dna kanala. Dobava in prevoz tampona. Ročni zasip z sipkim peskom, strojni zasip kanala. | m | 80 |  | 0
15.03 | Kabelski jasek BC fi 60cm. Ročno vgrajevanje betona MB - 30, komplet z dobavo in izdelavo prebojev za uvajanje cevi in pripravo temelja. Dobava in vgradnja LŽ pokrova 0,6x0,6m 125kN. | kpl | 3 |  | 0
15.04 | Opozorilni trak | m | 80 |  | 0
15.05 | Valjanec Fe-Zn 25 x 4 mm z polaganjem v posteljico jarka v kompletu z kontaktnimi sponkami. | m | 80 |  | 0
15.06 | Uvod ozemljitvenega valjanca v jašek, komplet z vgradnjo križne sponke za priklop kovinskih mas (uvod valjanca se izvede v podložnem betonu iz spodnje strani pred postavitvijo BC cevi) | kpl | 3 |  | 0
15.07 | Ozemljitveni vodniki in ozemljitve H07V-K (rum-zel) 1X16mm2, obojestransko zaključen z kabelskim čevljem, povprečne dolžine 4m | kpl | 3 |  | 0
15.08 | Izvedba ozemljitve kovinskega pokrova jaška, komplet z spojnim materialom | kpl | 3 |  | 0
15.09 | Povrnitev v prvotno stanje, zasipanje z zemljino, niveliranje terena | kpl | 1 |  | 0
15.1 | Nepredvidena dela, vpis v gradbeni dnevnik | % | 5 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
16. | OSTALE OBVEZNOSTI | em | količina | cena / em | vrednost
16.01 | Pregled, izdaja protokolov, posnetki stanja za PID. | kpl | 1 |  | 0
16.02 | Vrisovanje sprememb inštalacij (v tlorise in sheme) v času gradnje v PZI izvod načrta električnih inštalacij s potrjevanjem nadzornega organa. | kpl | 1 |  | 0
16.03 | Projektantski nadzor (10 obiskov) | kpl | 1 |  | 0
16.04 | Izdelava PID projekta | kpl. | 1 |  | 0
16.05 | Mapo z vsemi garancijskimi listi in izjavami | kpl. | 1 |  | 0
16.06 | A testi, izjave, certifikati o skladnosti, izdelava izjave o skladnosti | kpl. | 1 |  | 0
16.07 | Vodenje gradbene knjige | kpl. | 1 |  | 0
| OSTALE OBVEZNOSTI SKUPAJ: |  |  |  | 0

## D. STROJNE INŠTALACIJE
D. | STROJNE INŠTALACIJE
REKAPITULACIJA
1. | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
2. | VODOVOD | 0
3. | PREZRAČEVANJE |  | 0
4. | PID, PROJEKTANTSKI NADZOR |  | 0
| SKUPAJ: | 0
SPLOŠNA DOLOČILA
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s Zakonom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Preskus hidrantnega omrežja ki je sestavljen iz pregleda dokumentacije in preizkusa hidrantnega omrežja ter pridobitev pisnega poročila o ustreznosti hidrantnega omrežja.
Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
Označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.
Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
1. | OGREVANJE IN HLAJENJE | em | količina | cena / em | vrednost
TOPLOTNA ČRPALKA
1.01 | Hladilni agregat - toplotna črpalka Aermec za proizvodnjo hladne/tople vode kompaktne izvedbe z zračno hlajenim kondenzatorjem za zunanjo postavitev, TIHE izvedbe z visokim izkoristkom za delovanje pri temperaturah okolice od -20 do 48°C ter proizvodnjo tople vode do 65°C (pri okolici -10°C), mikroprocesorsko voden, s preverjenimi tehničnimi podatki s strani priznane neodvisne inštitucije EUROVENT, z listinami o skladnosti EC.
Izdelan po Evropskih predpisih in standardih.
- OKVIR
Izjemno trden in samonosilen okvir dovoli oporo na tleh na 4 točkah, brez deformacije. Zaradi zunanje postavitve je odporen na vremenske pogoje in korozijo, okvir in paneli so izvedeni brez varjenja iz pocinkane pločevine ter praškasto barvani s poliestersko barvo. Zunanja termična izolacija je odporna na UV žarke.
Dostop do tehničnih komponent je izveden z lahko in enostavno snemljivimi paneli.
Tehnični predel vključno s kompresorji je ločen in zvočno izoliran od kondenzatorja, da preprečimo prehod hrupa v okolico in zaradi lažjega dostopa do vgrajenih komponent, tudi med obratovanjem.
- SPIRALNI KOMPRESORJI
Spiralni (scroll) kompresorji, hermetične izvedbe s tesnjenjem delovnega prostora z drsnimi tesnili in zasučne sklopke z ekscentrično vrtečo se obtočno spiralo. V sled razmakljivih drsnih plošč je neobčutljiv za tekočinske udare.
Mazalni sistem s pomočjo dinamične oljne črpalke, gretje olja in pokaznim okencem nivostaja.
Dvopolni elektromotor hlajen z vsesanim hladilnim sredstvom, elektronsko zaščiten proti pregretju, izpadu faze in zamenjavi faz.
Kompresorji so montirani na dodatne protivibracijske podloge, zaradi prenosa vibracij na okvir naprave in s tem posledično zmanjšanje hrupa. Nameščeni so v tehničnem predelu naprave.
So direktno trdno spajkani na cevni razvod hladilnega sredstva, da se prepreči možnost puščanja hladilnega sredstva.
- ZRAČNI KONDENZATOR / UPARJALNIK
Vertikalno postavljen, toplotni menjalnik iz bakrenih cevi s tesno nasajenimi aluminijastimi lamelami.
Opremljen s kontrolo tlaka kondenzacije/uparjanja, za celoletno delovanje pri zunanjih temperatur od -20 do 48°C.
- VENTILATORJI
Naprava je standardno opremljena z brezstopenjsko reguliranimi INVERTER ventilatorskimi elektromotorji. Lopatice ventilatorjev so kovinske, da so odporne na visoke temperature zaradi sončnega sevanja, brez deformacije. Zaščita motorjev ventilatorjev je IP54.
- VODNI UPARJALNIK / KONDENZATOR
Visoko učinkovit ploščni izmenjevalec za hladilni krog, sestavljen iz med seboj varjenimi rebrastimi ploščami iz nerjavečega jekla 316. Uparjalnik je izoliran z visoko kvalitetno toplotno izolacijo. Hidravlični priključek je izveden s »VICTAULIC« načinom spajanja. Opremljen s:
- termostatskim ekspanzijskim ventilom
- senzorjem izstopne in vstopne vode
- pretočnim stikalom, lovilcem nesnage in odzračevalnim ventilom na vodni strani
- protizamrzovalnim senzorjem
- protizamrzovalnim el. grelnikom
- HLADILNI KROG
Vsak hladilni krog vključuje: filtrni sušilnik, pokazno okence z indikatorjem vlažnosti hladiva, elektromagnetni ventil, zaporni ventil na tekočinskem vodu, zaporni ventil v tlačnem vodu, izoliran sesalni vod, senzorjem visokega in nizkega tlaka.
- VKLOPNA IN KRMILNA PLOŠČA
Vklopna plošča je narejena po predpisih EN 60-204 in vsebuje: zaščito elektromotorjev kompresorjev, tokovno zaščito pred preobremenitvijo, vrstne sponke, vklopnim varnostnim stikalom z ročico na zunanji strani in vezalne sheme.
Krmilna plošča vsebuje regulacijski krmilnik z mikroprocesorskim vodenjem, ki ustreza priporočilom 89/336/EC.
- MIKROPROCESORSKI KRMILNIK
Krmilnik ima LCD prikazovalnik in je tovarniško nameščen.
Omogoča:
- direktni dostop do prebiranja vrednosti
- kontrolo temperature vode (vstopno ali izstopno)
- možnost nastavitve kontrole temperature vode glede na zunanjo temperaturo
- kontrola tlaka kondenzacije
- programska zaščita pred kratkimi vklopi kompresorjev
- računanje in balansiranje časovnega delovanja kompresorja
- kontroliranje števila zagonov kompresorja
- serijsko opremljen s komunikacijskim protokolom MODBUS, RS 485 izhod, za priklop na CNS sisteme
Prosto napetostni vhodi:
- zunanji ON/OFF kontakti
- zaščito elektromotorjev kompresorjev
- Preklop med nastavno točko 1 in 2 (hlajenja/gretje)
Prosto napetostni izhodi:
- Splošne napake
- PREIZKUSNI ZAGON
Naprava je kompletno sestavljena, električno zvezana, napolnjena s hladilom in preizkušena v tovarni, tako da na lokaciji napravo samo hidravlično in električno priključimo.
- TEHNIČNE KARAKTERISTIKE (certificirane po EUROVENT-u), tu navedene pri projektnih pogojih:
- hladilna moč: 66,1 kW
- skupna priključna električna moč: 22,3 kW
- hladilno število EER: 2,96
- sezonsko hladilno število SEER : 3,39
- sistem hlajenega medija: 7/12 °C
- temperatura okolice: 35 °C
- grelna moč: 51,1 kW
- skupna priključna električna moč: 22 kW
- grelno število COP: 2,33
- sezonsko grelno število SCOP : 3,68
- sezonska energijska učinkovitost ɳs : 144 %
- sistem gretega medija: 45/1 °C
- temperatura okolice: -16 °C
- TEHNIČNI PODATKI:
- hlajeni medij: R410A
- število kompresorjev: 2
- število hladilnih krogov: 2
- število ventilatorjev: 8
- pretok zraka: 26000 m3/h
- električno napajanje: 400/3/50 V/Ph/Hz
- max. el. tok: 74 A (brez korektorja toka cosfi)
- zagonski el. tok : 215 A (brez vgrajenega mehkega zagona)
- priporočena varovalka: 100 A - tip C (preveri elektro projektant)
- priporočen presek napajalnega kabla + nule: 3x 25 + 1x 16 mm2 (preveri elektro projektant)
- priporočen presek ozemljitvenega kabla : 16 mm2 (preveri elektro projektant)
- zvočni tlak na 10m: 43,2 dB(A)
- zvočna moč: 75 dB(A)
- priključek na strani hlajenega medija: 2˝1/2
- pretok medija ter padec tlaka: 11,4 m3/h - 19 kPa
- dimenzije DxŠxV: 3250x1100x1606 mm
- teža transportna/delovna: 970/1000 kg
- DODATNA OPREMA
- mehki zagon DRE
- korektor toka RIF
- vmesnik za povezavo na CNS (ModBus)
| - amortizerji VT | kpl | 1 |  | 0
AERMEC tip NRK 0330 HEJ 00
ali enakovredni
1.02 | Hladilni agregat - toplotna črpalka Aermec za proizvodnjo hladne/tople vode kompaktne izvedbe z zračno hlajenim kondenzatorjem za zunanjo postavitev, TIHE izvedbe z visokim izkoristkom za delovanje pri temperaturah okolice od -20 do 48°C ter proizvodnjo tople vode do 65°C (pri okolici -10°C), mikroprocesorsko voden, s preverjenimi tehničnimi podatki s strani priznane neodvisne inštitucije EUROVENT, z listinami o skladnosti EC.
Izdelan po Evropskih predpisih in standardih.
- OKVIR
Okvir je izjemno trden in samonosilen, da dovoli oporo na tleh na 6 točkah, brez deformacije. Zaradi zunanje postavitve je odporen na vremenske pogoje in korozijo, okvir in paneli so izvedeni brez varjenja iz pocinkane pločevine ter praškasto barvani s poliestersko barvo. Zunanja termična izolacija je odporna na UV žarke.
Dostop do tehničnih komponent je izveden z lahko in enostavno snemljivimi paneli.
Tehnični predel vključno s kompresorji je ločen in zvočno izoliran od kondenzatorja, da preprečimo prehod hrupa v okolico in zaradi lažjega dostopa do vgrajenih komponent, tudi med obratovanjem.
- SPIRALNI KOMPRESORJI
Spiralni (scroll) kompresorji, hermetične izvedbe s tesnjenjem delovnega prostora z drsnimi tesnili in zasučne sklopke z ekscentrično vrtečo se obtočno spiralo. V sled razmakljivih drsnih plošč je neobčutljiv za tekočinske udare.
Mazalni sitem s pomočjo dinamične oljne črpalke, gretje olja in pokaznim okencem nivostaja.
Dvopolni elektromotor hlajen z vsesanim hladilnim sredstvom, elektronsko zaščiten proti pregretju, izpadu faze in zamenjavi faz.
Kompresorji so montirani na dodatne protivibracijske podloge, zaradi prenosa vibracij na okvir naprave in s tem posledično zmanjšanje hrupa. Nameščeni so v tehničnem predelu naprave.
So direktno trdno spajkani na cevni razvod hladilnega sredstva, da se prepreči možnost puščanja hladilnega sredstva.
- ZRAČNI KONDENZATOR / UPARJALNIK
Vertikalno postavljen, toplotni menjalnik iz bakrenih cevi s tesno nasajenimi aluminijastimi lamelami.
Opremljen s kontrolo tlaka kondenzacije/uparjanja, za celoletno delovanje pri zunanjih temperatur od -20 do 48°C.
- VENTILATORJI
Naprava je standardno opremljena z brezstopenjsko reguliranimi INVERTER ventilatorskimi elektromotorji. Lopatice ventilatorjev so kovinske, da so odporne na visoke temperature zaradi sončnega sevanja, brez deformacije. Zaščita motorjev ventilatorjev je IP54.
- VODNI UPARJALNIK / KONDENZATOR
Visoko učinkovit ploščni izmenjevalec za hladilni krog, sestavljen iz med seboj varjenimi rebrastimi ploščami iz nerjavečega jekla 316. Uparjalnik je izoliran z visoko kvalitetno toplotno izolacijo. Hidravlični priključek je izveden s »VICTAULIC« načinom spajanja. Opremljen s:
- termostatskim ekspanzijskim ventilom
- senzorjem izstopne in vstopne vode
- pretočnim stikalom na vodni strani
- protizamrzovalnim senzorjem
- protizamrzovalnim el. grelnikom
- HLADILNI KROG
Vsak hladilni krog vključuje: filtrni sušilnik, pokazno okence z indikatorjem vlažnosti hladiva, elektromagnetni ventil, zaporni ventil na tekočinskem vodu, zaporni ventil v tlačnem vodu, izoliran sesalni vod, senzorjem visokega in nizkega tlaka.
- HIDRAVLIČNI KROG
Z 600 mikronskim lovilcem nesnage, odzračevalnim ter izpustnim ventilom.
- VKLOPNA IN KRMILNA PLOŠČA
Vklopna plošča je narejena po predpisih EN 60-204 in vsebuje: zaščito elektromotorjev kompresorjev, tokovno zaščito pred preobremenitvijo, vrstne sponke, vklopnim varnostnim stikalom z ročico na zunanji strani in vezalne sheme.
Krmilna plošča vsebuje regulacijski krmilnik z mikroprocesorskim vodenjem, ki ustreza priporočilom 89/336/EC.
- MIKROPROCESORSKI KRMILNIK
Krmilnik ima LCD prikazovalnik in je tovarniško nameščen.
Omogoča:
- direktni dostop do prebiranja vrednosti
- kontrolo temperature vode (vstopno ali izstopno)
- možnost nastavitve kontrole temperature vode glede na zunanjo temperaturo
- možnost upravljanja dveh naprav po principu master-slave
- kontrola tlaka kondenzacije
- programska zaščita pred kratkimi vklopi kompresorjev
- računanje in balansiranje časovnega delovanja kompresorja
- kontroliranje števila zagonov kompresorja
- serijsko opremljen s komunikacijskim protokolom MODBUS, RS 485 izhod, za priklop na CNS sisteme
Prosto napetostni vhodi:
- zunanji ON/OFF kontakti
- zaščito elektromotorjev kompresorjev
- Preklop med nastavno točko 1 in 2 (hlajenja/gretje)
Prosto napetostni izhodi:
- Splošne napake
- PREIZKUSNI ZAGON
Naprava je kompletno sestavljena, električno zvezana, napolnjena s hladilom in preizkušena v tovarni, tako da na lokaciji napravo samo hidravlično in električno priključimo.
- TEHNIČNE KARAKTERISTIKE (certificirane po EUROVENT-u), tu navedene pri projektnih pogojih:
- hladilna moč: 101,6 kW
- skupna delovna električna moč: 34,4 kW (kompresorji, ventilatorji)
- hladilno število EER: 2,95
- sezonsko hladilno število SEER : 3,46
- sistem hlajenega medija: 7/12 °C
- temperatura okolice: 35 °C
- grelna moč: 77,3 kW
- skupna delovna električna moč: 35,3 kW (kompresorji, ventilatorji)
- grelno število COP: 2,19
- sezonsko grelno število SCOP : 3,70
- sezonska energijska učinkovitost ɳs : 145 %
- sistem gretega medija: 45/41 °C
- temperatura okolice: -16 °C
- TEHNIČNI PODATKI:
- hlajeni medij: R410A
- število kompresorjev: 4
- število hladilnih krogov: 2
- število ventilatorjev: 2
- pretok zraka: 36500 m3/h
- električno napajanje: 400/3/50 V/Ph/Hz
- max. el. tok: 94 A (brez korektorja toka cosfi)
- zagonski el. tok : 191 A (brez mehkega zagona)
- priporočena varovalka: 125 A - tip C (preveri elektro projektant)
- priporočen presek napajalnega kabla + nule: 3x 50 + 1x 25 mm2 (preveri elektro projektant)
- priporočen presek ozemljitvenega kabla : 25 mm2 (preveri elektro projektant)
- zvočni tlak na 10m: 50,1 dB(A)
- zvočna moč: 82 dB(A)
- hidravlični priključek: 2˝1/2
- pretok medija ter padec tlaka: 17,5 m3/h - 32 kPa
- dimenzije DxŠxV: 3330x1100x1875 mm
- teža transportna/delovna: 1325/1340 kg
- DODATNA OPREMA
- mehki zagon DRE
- korektor toka RIF
- vmesnik za povezavo na CNS (ModBus)
- amortizerji VT
| V sklopu dobave naprave zajet priklop cevnih inštalacij, prvi zagon s strani pooblaščenega servisa dobavitelja naprave. Zagon vključuje nastavitev vseh delovnih parametrov, preverbo delovanja in podučitev uporabnikove pooblaščene osebe za delo z napravo. | kpl | 1 |  | 0
AERMEC tip NRK 0550 HAJ 00
ali enakovredni
1.03 | Jeklena konstrukcija za postavitev toplotne črpalke na strehi objekta (sekundarna), sestavljena iz vroče cinkanih jeklenih profilov.
Profili se prilagodijo podstavkom naprave in antivibracijskim elementom.
Profile dobaviti skupaj z ustreznimi pritrdili (sponami), vijačnim in pritrdilnim materialom.
- dimenzije toplotne črpalke DxŠxV: 3330x1100x1875 mm
- dimenzije toplotne črpalke DxŠxV: 3250x1100x1606 mm
| Opomba: Primarna podkonstrukcija je zajeta v gradbeno obrtniških delih. Profili so namenjeni prilagajanejem dimenzijam podstavka in točkam za postavitev naprave. | kpl | 2 |  | 0
1.04 | Antivibracijske gumi podloge, za postavitev naprave na podkonstrukcijo | kpl | 2 |  | 0
1.05 | Postavitev z avtodvigalom na predpripravljen kovinski podstavek na strehi objekta, montaža hladilnega agragata teže 1000 in 1300 kg.
| Dvig na višino 3m od tal ter cca 20m od roba strehe | kpl | 2 |  | 0
1.06 | Gumijasti kompenzator skupaj s protiprirobnicama ter vijačnim in z montažnim in tesnilnim materialom
| DN 65, PN 6 | kpl | 3 |  | 0
| DN 80, PN 6 | kpl | 3 |  | 0
1.07 | Pretočno stikalo za vgradnjo v cevovod, z navojnimi priključki. Stikalo je namenjeno za avtomatski vklop oziroma izklop delovanja obtočne črpalke oziroma hladilnega agregata in z zaščito pred delovanjem na suho. Stikalo naj se dobavi skupaj z navojnim priključkom na cevovodu za montažo stikala, električnimi povezavami, z montažnim in tesnilnim materialom, s priklopom na signalne kable
Temperatura okolice: -30÷120°C.
Temperatura media: 5÷80°C.
Vlaga okolice: do 95%RH
Napetost 250 V (ac)
| Stopnja zaščite min: IP 42 (za vgradnjo v objektu) | kpl | 2 |  | 0
Danfoss Saginomiya FQS Flow Switches FQS-W30G
ali enakovredni
Opomba: Stikalo naj se dobavi skupaj z ustreznimi kabelskimi povezavami in priklopom naprave
1.08 | Zalogovnik - povečanje volumna sistema tople in hladne vode izdelan iz jeklene pločevine Rst 37.2 in bombiranega dna z nameščenimi priključki za vodo in priključki za termometre 3x. Priključki: 3xDN80 zgoraj in 1xDN80 spodaj ter 1x DN32 spodaj. Za preprečevanje mešanja je potrebno v zalogovnik vgraditi preforirano ploščo po prerezu zalogovnika. Bojler naj se zaščiti s toplotno izolacijo iz mineralne volne debeline 100mm in zunanji plašč iz Al obloge, skupaj z avtomatskim odzračevanjem in izpustno/polnilno pipico skupaj s podstavkom.
| volumen 2.000 l | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
1.09 | Razdelilnik - zbiralnik okroglega preseka dimenzij DN125, komplet z montažnim materialom ter sledečimi priključki:
* za ogrevanje ali hlajenje
- DN100 2x prirobnični
- DN25 1x navojni
- DN65 1x prirobnični
- DN50 1x navojni
zaščiten s temeljno barvo, izoliran z izolacijo iz sintetičnega kavčuka in zaprto celično strukturo, v dveh plasteh debeline 2 x 40 mm in z zaščito pred mehanskimi poškodbami izolacije z Al pločevino, z navojnim priključkom f15 za polnilni pipici ter termometra, skupaj s konzolami za pritrditev ter pritrdilnim materialom
Ø 125mm
| l=1.600mm | kpl | 2 |  | 0
izolacija KAIMANN tip Kaiflex ST
ali enakovredno
1.1 | Zaprta membranska raztezna posoda, komplet s priključnim kosom z zapornim ventilom s kapo proti nepooblaščenemu posluževanju in izpustno pipico ter montažnim materialom
Vcel = 35 l
| pN2 = 1,5 bar | kpl | 2 |  | 0
REFLEX tip NG35/1,5/3,0
ali enakovredni
Vcel = 600 l
| pN2 = 1,5 bar | kpl | 1 |  | 0
REFLEX tip N600/1,5/6,0
ali enakovredni
1.11 | Membranski varnostni ventil skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 20 (piz = 3,0 bar) | kpl | 2 |  | 0
1.12 | Varnostnim termostat za omejevanje temperature v razvodu. Termostat ima vgrajen termostat in ročno resetiranje, skupaj s kabelskimi povezavami do obtočne črpalke, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 2 |  | 0
Danfoss tip ST-2 (STB)
ali enakovredni
1.13 | Tulka za varnostni termostat | kpl | 2 |  | 0
ø18 x 100mm
1.14 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, z navojnimi priključki, gumijastimi kompenzatorji vibracij, skupaj navojnimi holandci, tesnilnim in vijačnim materialom
Energetski razred: A
Indeks energetske učinkovitosti EEI: <=0,23
konvektorji
V = 0,86 m3/h
Δp = 70 kPa
P= 120 W
| U=230 V / 50 Hz | kos | 1 |  | 0
WILO tip Yonos MAXO 25/0,5-7
ali enakovredni
talno ogrevanje - pomožni prostori
V = 3,33 m3/h
Δp = 90 kPa
P= 190 W
| U=230 V / 50 Hz | kos | 1 |  | 0
WILO tip Yonos MAXO 25/0,5-10
ali enakovredni
1.15 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, s prirobničnimi priključki, gumijastimi kompenzatorji vibracij, skupaj s protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom
Energetski razred: A
Indeks energetske učinkovitosti EEI: <=0,23
talno ogrevanje - telovadnici
V = 6,5 m3/h
Δp = 90 kPa
P= 550 W
| U=230 V / 50 Hz | kos | 1 |  | 0
WILO tip Yonos MAXO 40/0,5-12
ali enakovredni
toplotna črpalka
V = 11,4 m3/h
Δp = 50 kPa
P= 310 W
| U=230 V / 50 Hz | kos | 1 |  | 0
WILO tip Yonos MAXO 40/0,5-8
ali enakovredni
toplotna črpalka
V = 17,4 m3/h
Δp = 50 kPa
P= 490 W
| U=230 V / 50 Hz | kos | 1 |  | 0
WILO tip Yonos MAXO 50/0,5-9
ali enakovredni
1.16 | Tripotni regulacijski ventil z navojnimi priključki s priključnimi holandci, skupaj s tesnilnim materialom ter elektromotornim pogonom tritočkovnim regulacijskim signalom
talno ogrevanje - pomožni prostori
DN 25; PN 16
kvs=10 m3/h
U=230 V / 50 Hz
| DANFOSS tip VRG3 25/10 + AMV 435 | kpl | 1 |  | 0
talno ogrevanje - telovadnici
DN 40; PN 16
kvs=25 m3/h
U=230 V / 50 Hz
| DANFOSS tip VRG3 40/25 + AMV 435 | kpl | 1 |  | 0
1.17 | Conski ON-OFF krogelna pipa z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim materialom ter elektromotornim pogonom.
| DN 50; PN 16; kvs=243 m3/h | kpl | 2 |  | 0
Danfoss tip AMZ 112
ali enakovredni
1.18 | Zaporna ON-OFF loputa s prirobničnimi priključki, protiprirobnicama, skupaj s tesnilnim materialom ter elektromotornim pogonom
DN 80; PN 16
| U=230 V / 50 Hz | kpl | 2 |  | 0
DANFOSS tip VFY-WA DN80
ali enakovredni
1.19 | Ultrazvočni toplotni števec (kalorimeter) za merjenje porabe toplote (vgradnja v horizontalni oziroma vertikalni položaj) z navojnimi ali prirobničnimi priključki, priključnimi holandci ali protiprirobnicama s tesnilnim in vijačnim materialom sestavljen iz:
- volumskega dela (merilnika pretoka za temperature do 150 ºC)
- mikroprocesorske računske enote za temperaturno območje 0-180ºC z 1,5m povezovalnega kabla, LCD prikazovalnikom, signalom ob napaki, baterijo za 12 letno obratovanje, navodili v slovenskem jeziku
- 2 temperaturni tipali (Pt 100) na dovodu in povratku s priključnim elementom z navojem ter povezovalnima kabloma dolžine 1,5m.
Kalorimeter naj se dobavi skupaj z dodatnimi karticami:
– LCD prikazovalnik
Hlajenje
| Qn = 1,5 m3/h; DN20 | kos | 1 |  | 0
ALLMESS tip CF-ECHO II 1,5-130-D-KL
ali enakovredni
talno ogrevanje - pomožni prostori
| Qn = 3,5 m3/h; DN25 | kos | 1 |  | 0
ALLMESS tip CF-ECHO II 3,5-260
ali enakovredni
talno ogrevanje - telovadnica
| Qn = 6,0 m3/h; DN25 | kos | 1 |  | 0
ALLMESS tip CF-ECHO II 6,0-260
ali enakovredni
1.2 | Ultrazvočni merilnik pretoka - toplotni števec (kalorimeter) za merjenje porabe toplote in hladu.
Merilnik pretoka je opremljen z univerzalnim vmesnikom, ki omogoča enostaven priklop Itron računskih enot, kot so CF51, CF55 473 se napaja neposredno iz računskih enot CF51, CF55 , kar pomeni, da ne potrebuje lastnega vira napajanja (npr. baterijski vložek). Merilnik pretoka prenaša na računsko enoto standardne impulze s programabilno impulzno vrednostjo v liter/ impulz. Za testiranja, je merilnik opremljen z dodatnim izhodom za HF testne impulze'
- volumskega dela (merilnika pretoka za temperature do 120 ºC)
- mikroprocesorske računske enote za temperaturno območje 0-180ºC z 1,5m povezovalnega kabla, LCD prikazovalnikom, signalom ob napaki, baterijo za 12 letno obratovanje, navodili v slovenskem jeziku
– Opcijska kartica M-BUS in Energija in Volumen impulzni izhod
| Qn = 25,0 m3/h; DN65 | kos | 1 |  | 0
ALLMESS tip AXONIC + računska enota CF55 + KOMBI
ali enakovredni
1.21 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kpl | 11 |  | 0
| DN 20, PN 6 | kpl | 4 |  | 0
1.22 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 25, PN 6 | kos | 4 |  | 0
| DN 50, PN 6 | kos | 4 |  | 0
1.23 | LŽ medprirobnična zaporna loputa, skupaj z EPDM tesnili, ročico za posluževanje, protiprirobnicama ter tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 65, PN 6 | kos | 4 |  | 0
| DN 80, PN 6 | kos | 5 |  | 0
| DN 100, PN 6 | kos | 7 |  | 0
1.24 | Lovilec nesnage z navojnima priključkoma, skupaj s sitom, magnetnim vložkom, tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 25, PN 6 | kos | 1 |  | 0
| DN 50, PN 6 | kos | 1 |  | 0
1.25 | Lovilec nesnage s prirobničnima priključkoma, skupaj protiprirobnicami, s sitom, magnetnim vložkom, tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 65, PN 6 | kos | 2 |  | 0
| DN 80, PN 6 | kos | 1 |  | 0
| DN 100, PN 6 | kos | 1 |  | 0
1.26 | MS protipovratni ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 25, PN 6 | kos | 1 |  | 0
| DN 50, PN 6 | kos | 1 |  | 0
1.27 | Protipovratna loputa s prirobničnima priključkoma, skupaj protiprirobnicami, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 65, PN 6 | kos | 2 |  | 0
| DN 80, PN 6 | kos | 1 |  | 0
1.28 | Dobava in montaža cevi za zaprte instalacije ogrevanja, hlajenja ali komprimiranega zraka (ni primeren za instalacijo pitne vode), iz nerjavnega jekla št. 1.4520 po DIN EN 10088-2, s sistemskimi fitingi po tehnologiji hladnega stiskanja iz nerjavnega jekla, s sigurnostno konturo, ki pri polnenju instalacije detektira nezatisnjene spoje. Nezatisnjene spoje se pri mokrem preizkusu zagotovo odkrije z iztekanjem preizkusnega medija ali padanjem tlaka na preizkusnem manometru, v območju 1 bar do 6,5 bar, pri suhem preizkusu pa v območju 110 mbar do 3 bar. Tesnilni element v fitingu EPDM.) Cevi dobaviti skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| 18×1,2 (DN 15) | m | 52 |  | 0
| 22×1,5 (DN 20) | m | 74 |  | 0
| 28×1,5 (DN 25) | m | 144 |  | 0
| 35×1,5 (DN 32) | m | 190 |  | 0
| 42×1,5 (DN 40) | m | 98 |  | 0
| 54×1,5 (DN 50) | m | 50 |  | 0
VIEGA tip Temponox
ali enakovredni
1.29 | Črna jeklena brezšivna cev izdelana po EN 10216-2 ter DIN 2448, iz materiala St35.8, atestirana po EN 10204, skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi, z nosilnim delom iz PUR/PIR vgrajeni v zaprtocelični izolacijski material, na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| Ø 76,1 x 2,9 mm (DN65) | m | 65 |  | 0
| Ø 88,9 x 3,2 mm (DN80) | m | 52 |  | 0
| Ø 114,3 x 3,6 mm (DN100) | m | 50 |  | 0
1.3 | Čiščenje in miniziranje vseh cevi iz neplemenitega jekla in fitingov za hlajenje, ter obešalnik konzol, ki so predvidene za hlajenje. | m2 | 9 |  | 0
Kot temeljni premaz za galvanske pocinkane cevi Prestabo se uporabi proizvod HEMPADUR 15553 proizvajalca HEMPEL.
Za zaključni premaz za galvanske pocinkane cevi Prestabo se uporabi proizvod HEMPADUR 45143 proizvajalca HEMPEL
1.31 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode z elastomerno fleksibilno izolacijo na osnovi sintetičnega kavčuka za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,034 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 ; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C.
Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa uporabiti original čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
debeline 19 mm
| 18×1,2 (DN 15) | m | 52 |  | 0
| 22×1,2 (DN 20) | m | 74 |  | 0
debeline 25 mm
| 28×1,5 (DN 25) | m | 144 |  | 0
debeline 32 mm
| 35×1,5 (DN 32) | m | 190 |  | 0
| 42×1,5 (DN 40) | m | 98 |  | 0
debeline 40 mm
| 54×1,5 (DN 50) | m | 50 |  | 0
| Ø 76,1 x 3,6 mm (DN65) | m | 65 |  | 0
| Ø 88,9 x 3,6 mm (DN80) | m | 52 |  | 0
| Ø 114,3 x 3,6 mm (DN100) | m | 50 |  | 0
KAIMANN tip Kaiflex ST
ali enakovredni
1.32 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne in hladilne vode z elastomerno fleksibilno izolacijo na osnovi sintetičnega kavčuka za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,034 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 ; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C.
Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa uporabiti original čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
debeline 25 mm
| Ø 76,1 x 3,6 mm (DN65) | m2 | 36 |  | 0
| Ø 88,9 x 3,6 mm (DN80) | m2 | 29 |  | 0
| Ø 114,3 x 3,6 mm (DN100) | m2 | 34 |  | 0
KAIMANN tip Kaiflex ST plošče
ali enakovredni
1.33 | Zaščita toplotne izolacije na cevnih razvodih proti mehanskim poškodbam in vremenskimi vplivi z Al pločevino in spet s kniping vijaki | m2 | 40 |  | 0
1.34 | Termometer v okroglem ohišju Ø 80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem od 0 do +80 °C | kos | 17 |  | 0
1.35 | Manometer v okroglem ohišju Ø 80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 11 |  | 0
1.36 | Vgradnja potopnih tulk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom | kpl | 28 |  | 0
1.37 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico DN25, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| DN25, PN6 | kos | 12 |  | 0
Pneumatex tip ZEPARO ZUT 25
ali enakovredni
1.38 | Odzračevalni lonček, skupaj s povezovalno cevko f10 dolžine cca 10 m, krogelnim ventilom DN 10 ter tesnilnim in pritrdilnim materialom
| V = 2 l | kpl | 10 |  | 0
1.39 | Lijak iz jeklene pločevine skupaj z izpustno cevjo dolžine 5m, l=1000mm | kos | 1 |  | 0
1.4 | Polnjenje sistema ogrevanja in hlajenja z mehčano vodo preko nevtralnega kationskega izmenjevalca, odzračevanje, tlačni in tesnostni preizkus omrežja, zagon sistema, regulacija naprav, meritve stopnje trdote ter pH vrednosti ogrevne vode, dodajanje korekcijske tekočine z ročno dozirno napravo, ponovne meritve ustreznosti ter poučevanje osebja, da se zagotovi ustrezna pH vrednost vode (ocena) | l | 5000 |  | 0
1.41 | Izdelava različnih manjših utorov, lukenj, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo ogrevanja in hlajenja | ur | 40 |  | 0
PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE, PRIPRAVA KOTLOVSKE VODE
OGREVALNI DEL
1.42 | Viskokotemperaturna kompaktna toplotna črpalka zrak/voda za zunanjo postavitev z zveznim prilagajanjem izhodne moči dejanskim potrebam objekta in najvišjo izhodno temperaturo do 67°C. Naprava omogoča ogrevanje in hlajenje objekta ter pripravo tople sanitarne vode. Učinkovito ogrevanje nudi tako pri nizkotempperaturnih ogrevalnih sistemih (talno, stensko, stropno, konvektorji) kot tudi pri starem radiatorskem ogrevanju. Primerna tako za mila kot zelo mrzla klimatska področja. Regulacijska enota toplotne črpalke, ki služi za nadzor in upravljanje z napravo se namesti v objekt. Enota združuje funkciji upravljalnika sistema in pametnega sobnega termostata. Ohišje naprave je sestavljeno iz vroče pocinkane pločevine (opcija jeklo Inox ali jeklo corten), ki je prašno barvano in dobavljivo v različnih barvah. Posebno ohišje naprave nudi popolno vremensko zaščito pred dežjem, snegom in vetrom za zanesljivo delovanje naprave v vseh vremenskih pogojih. Konstrukcijska dovršenost, protivibracijsko vpetje ter visokoučinkovit ventilator z bioničnimi lopaticami zagotavljajo skoraj neslišno delovanje. Vgrajena je lovilna posoda kondenzata vključno z odvodno cevjo in grelnim kablom. Naprava vsebuje novo okolju prijazno hladivo R452B z izredno nizkim GWP. Naprava ima vgrajen avtomatski sistem za odzračevanje mikromehurčkov za hitrejši zagon sistema in nižje stroške vzdrževanja. V napravi je integrirana visokoučinkovita elektronska obtočna črpalka z zveznim prilagajanjem pretoka.
Dobaviti skupaj z zemeljskim betonskim temeljem ter zagonom črpalke.
- DN 32 – dovod in povratek
Grelna moč / električna moč / COP pri A-7W30-35 (EN 14511): 15,7 kW / 5,15 kW / 3,05
Grelna moč / električna moč / COP pri A7W47-55 (EN 14511): 18,0 kW / 5,54 kW / 3,25
P = 9kW, U = 3N~ 400 V; 50 Hz (3x C20A)
Hladivo: R452b
Dimenzije (neto): 1050mm x 1400mm x 675mm
Teža neto: 233kg
| Kronoterm Adapt 0724-K3 HT / HK 3F N ali enakovredni | kpl. | 1 |  | 0
1.43 | Krmilna enota. Za notrano postavitev, namestitev na steno.
Regulacija v napravi omogoča, oz. krmili: - 2 ogrevalna kroga, 1 x direktni in 1 x mešalni krog - adaptivno krmiljenje posameznih krogov - adaptivno vremensko krmiljnje z zunanjim tipalom temperature - cirkulacijsko črpalko - segrevanje sanitarne vode - avtomatsko periodično termično dezinfekcijo hranilnika sanitarne vode - zunanji generator toplote, kot so oljna, plinska ali peletna peč in pametno bivalentno delovanje - aktivno hlajenje - daljinjsko polnjenje ogrevalnega sistema (dodatna oprema) - priklop na internet in CNS - priklop na pametna omrežja, SG ready - priklop signala s PV razsmernika za večje koriščenje energije iz PV elektrarne - dnevni in tedenski urniki - 3 načine delovanja toplotne črpalke: optimal, silent in boost - krmiljenje sobne temperature - program za sušenje estrihov.
Velikost (neto/bruto) 400 x 350 x 90 / 420 x 370 x 120 mm
Masa (neto/bruto): 1,3 / 5,0 kg
| Kronoterm WR KSM 2 ali enakovredni | kpl. | 1 |  | 0
1.44 | Magnetni ločevalnik nečistoč za odstranjevanje tako magnetnih kot nemagnetnih delcev iz sistema.
- zelo majhni delci, od 5 µm (= 0,005 mm) in več, se ločijo in odstranijo, - umazanijo je mogoče odvajati med delovanjem sistema, - zaporni ventili ali obvod niso potrebni, - stalen nizek padec tlaka.
Tehnični podatki: - priključki: R 5/4'' NN, - medij: voda/glikol (maksimalno 50 %), - maks. pretočna hitrost: 1 m/s, - maks. pretok: 3,6 m3/h, - maksimalni delovni tlak medija: 10 bar, - maksimalna delovna temperatura medija: 110 °C, - standard izdelave: EN 13445, - material ohišja: medenina, - volumen: 0,75 ltr., - masa (neto): 3,6 kg.
| Kronoterm MLN_UE125WJ ali enakovredni | kpl. | 1 |  | 0
RAZVOD OGREVNE/HLADILNE VODE DO KLIMATA
1.45 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, z navojnimi priključki, gumijastimi kompenzatorji vibracij, skupaj navojnimi holandci, tesnilnim in vijačnim materialom
Energetski razred: A
Indeks energetske učinkovitosti EEI: <=0,23
V = 6,74 m3/h
Δp = 80 kPa
P= 310 W
| U=230 V / 50 Hz | kos | 1 |  | 0
WILO tip Yonos MAXO 30/0,5-12
ali enakovredni
1.46 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, s prirobničnimi priključki, gumijastimi kompenzatorji vibracij, skupaj s protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom
Energetski razred: A
Indeks energetske učinkovitosti EEI: <=0,23
V = 15,16 m3/h
Δp = 80 kPa
P= 800 W
| U=230 V / 50 Hz | kos | 1 |  | 0
WILO tip Yonos MAXO 65/0,5-12
ali enakovredni
1.47 | Tripotni regulacijski ventil z navojnimi priključki s priključnimi holandci, skupaj z elektromotornim pogonom z zveznim regulacijskim signalom, tesnilnim in pritrdilnim materialom
DN 32; PN 16
kvs=16,0 m3/h
U=230 V / 50 Hz
| DANFOSS tip VRG3 32/16 + AME 435 | kpl | 1 |  | 0
DN 50; PN 16
kvs=40,0 m3/h
U=230 V / 50 Hz
| DANFOSS tip VRG3 50/40,0 + AME 435 | kpl | 1 |  | 0
1.48 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kpl | 4 |  | 0
1.49 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 50, PN 6 | kos | 1 |  | 0
1.5 | LŽ medprirobnična zaporna loputa, skupaj z EPDM tesnili, ročico za posluževanje, protiprirobnicama ter tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 80, PN 6 | kos | 1 |  | 0
1.51 | Regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje z navojnima priključkoma, z funkcijami :
- prednastavitev,
- meritev pretoka, tlačne razlike in temperature,
- zaporno funkcijo,
- izpustom
Osnovne karakteristike:
- zvezna nastavitev z ročnim oštevilčenim kolesom
- samotesnilna merilna priključka,
- fiksiranje nastavitve kolesa,
- možnost praznjenje in polnjenje sistema,
- merilni priključki in kolo na eni strani,
- meritve pretokov, tlakov in temperatur z instrumentom
- adapter za izpust lahko vgradimo, ko je sistem pod tlakom
Ventil naj se dobavi in vgradi skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN 50, PN 6 | kos | 1 |  | 0
DANFOSS tip MSV-BD
ali enakovredni
1.52 | Regulacijski ventil s prirobničnima priključkoma, z nastavitvijo pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi priključki, zaporno funkcijo, izpustom, skupaj s protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 50, PN 6 | kos | 1 |  | 0
DANFOSS tip MSV-F2
ali enakovredni
1.53 | Lovilec nesnage z navojnima priključkoma, skupaj s sitom, magnetnim vložkom, tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 50, PN 6 | kos | 1 |  | 0
1.54 | Lovilec nesnage s prirobničnima priključkoma, skupaj protiprirobnicami, s sitom, magnetnim vložkom, tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 80, PN 6 | kos | 1 |  | 0
1.55 | Manometer v okroglem ohišju Ø 80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 2 |  | 0
1.56 | Termometer v okroglem ohišju Ø 80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem od 0 do +60 °C | kos | 8 |  | 0
1.57 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico DN25, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| DN20, PN6 | kos | 4 |  | 0
Pneumatex tip ZEPARO ZUT 20
ali enakovredni
1.58 | Vgradnja potopnih tulk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom | kpl | 10 |  | 0
TALNO OGREVANJE
1.59 | Kompleten kompaktni razdelilec talnega ogrevanja z ločenim dovodom in povratkom.
- material: nerjavno jeklo - možnost priklopa s strani (levo ali desno) z uporabo ploščatega tesnila - dovodni del opremljen z merilci pretoka (z vidno skalo 0-5 l/min), ki omogočajo nastavljanje in popolno zaprtje pretoka - povratni del opremljen z ventilom in ročko, pripravljeno za vgradnjo termopogonov z notranjim navojem M30x1,5: - na dovodnem in povratnem delu opremljen z zaporno krogelno pipo, odzračevalnim ventilom in polnilno izpustno pipo - priključek za priklop na ogrevalno zanko: G3/4" eurokonus - razmak med priključki: 50 mm - osni razmak med dovodom in povratkom: 225 mm - maksimalni tlak: 6 bar - maksimalna temperatura: 60 °C
- pritrdilnima konzolama, skupaj vijačnim, tesnilnim in montažnim materialom
| - 3 zanke; L=325mm | kpl | 2 |  | 0
| - 5 zank; L=455mm | kpl | 2 |  | 0
| - 6 zank; L=515mm | kpl | 1 |  | 0
| - 10 zank; L=715mm | kpl | 7 |  | 0
DT SI tip INOX–COMFORT (talno ogrevanje)
ali enakovredni
1.6 | Adapterji za priključitev posameznik zank na razdelilec
| 17x2,0 - G3/4"Euro | kpl | 74 |  | 0
| 20x2,0 - G3/4"Euro | kpl | 96 |  | 0
DT SI
ali enakovredni
1.61 | Podometna omarica z vratci z zapiralom in ključavnico, za pritrditev razdelilcev talnega ogrevanja, priključnega modula in regulacijskih postaj na univerzalno pritrdilno letev vključno s pritrdilnim setom. Izdelana iz galvaniziranega jekla. Vsi vidni deli so praškasto barvani v beli barvi (RAL 9010). Širina omarice (z okvirjem): od 450 do 1303mm Vgradna globina omarice: od 110 do 160mm Vgradna višina omarice: od 700 do 850mm
Opomba: Pri izbiri velikosti omarice upoštevati tudi vgradnjo krmilnikov v omarico
| tip 4 435x710x110 mm | kpl | 2 |  | 0
| tip 7 725x710x110 mm | kpl | 3 |  | 0
| tip 8 885x710x110 mm | kpl | 7 |  | 0
DT SI tip FLAT
ali enakovredni.
1.62 | Conski ventil z regulacijo diferenčnega tlaka z navojnimi priključki, z regulacijskim ventilom ter merilnimi priključki. Regulator diferenčnega tlaka vzdržuje konstanten tlak preko regulacijskega ventila neodvisno od spremenljivih pogojev v napeljavi, zaradi same konstrukcijske izvedbe je pretok avtomatsko omejen na želeno vrednost in ventil ima avtoriteto 100%, skupaj z ožičenje, kabelsko povezavo pritrdilnim in vijačnim materialom
Za celovno območje diferenčnih tlakov od 28 do 35kPa.
| DN 15, brez pogona | kos | 4 |  | 0
| DN 20, brez pogona | kos | 3 |  | 0
| DN 25, brez pogona | kos | 5 |  | 0
ventil DANFOSS tip AB-PM; HP
ali enakovredni
1.63 | Elektro termični pogon za montažo na termostatski ventil posamezne zanke talnega ogrevanja na razdelilcu, priključno napetostjo 230V,
skupaj z vsem tesnilnim, priključnim in montažnim materialom
| DT SI tip Elektro-termopogon, 230V | kos | 32 |  | 0
ali enakovredni
1.64 | Elektro mehanski sobni termostat za termične pogone, natančnost 0,2 ºC, skupaj s povezavami s termopogoni v omaricah talnega ogrevanja, vključno ves montažni in pritrdilni material (eden termostat je za tri elektrotermične pogone)
| DT SI tip ALPHA, 230V | kos | 19 |  | 0
ali enakovredni
1.65 | Cevi iz zamreženega polietilena PEX-a iz enakomerno, po celotni površini, visokotlačno zamreženega polietilena z difuzijsko zaporo kisika po DIN4726 – DIN EN ISO 15875 s spominskim efektom..Zamreženje cevi PROFIX® PEX-a je 70% po EN 579. Cev vzdrži od -100°C do + 110°C kratkotrajne obremenitve in je izjemno fleksibilna, kar omogoča enostavno izvedbo tudi pri temperaturah zraka do -15°C. Razred uporabe: 4+5/ 6 bar Maksimalna načrtovana temperatura: 90 °C Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: +110 °C Načrtovan tlak 6/10 barov pri 90°C/70°C Požarni razred: E v skladu s standardom DIN EN 13501-1
| 17×2,0 | m | 2650 |  | 0
| 20×2,0 | m | 6100 |  | 0
DT SI tip PROFIX PEX-A ali enakovredni
1.66 | Sistemska plošča PROFIX 20 kg/m3 0,82m2-65 mm za talno ogrevanje . PROFIX®, gostote 20 kg/m3 s čepi za vodenje cevi na razmaku 80, 160, 240, skupne višina 65mm (30mm EPS izolacije in 35mm čep). Sestavljena je iz hidro profilirane folije debeline 0,6 mm in izolacijske profilirane plošče z natančno geometrijo čepov na razdalji 80 mm, omogoča natančno enostavno in varno vodenje cevi, kar nam zagotavlja usklajenost izračuna talnega ogrevanja dejansko izvedbo sistema. Konstrukcija sistemske plošče PROFIX® je narejena za cevi fi12mm do fi20mm, s protihrupnimi gumbki na spodnji strani plošče. Nosilnost sistemske plošče PROFIX® po SIST EN 1991-1-1 v kategoriji A-D brez kategorije C4 in D2 znaša pri enakomerni obremenitve pri temperaturi vode 70oC in pritisku 6,0 bar. Cev PROFIX® PEX-a izpolnjujeje in presega minimalne EU standarde in ima certifikate DIN CERTCO, SKZ.
ogrevanje, sestavljena iz hidro profilirane folije, in izolacijske profilirane plošče z geometrijo, ki iz zgornje strani omogoča oporo za cevi.
Namenjena je za cementne in samorazlivne cementne
estrihe; omogoča pravokotno in diagonalno pritrjevanje cevi z različnimi razmaki med cevmi; za optimizirano vgradnjo ogrevalnih cevi, ki temelji na dejanski geometriji prostora z minimalnimi odpadki zahvaljujoč sofisticirani sistemski tehnologiji; omogoča hitro in enostavno vgradnjo na trde/mehke PS panele/plošče s pomočjo prekrivanja robov folije/plošče.
Ustreza načinu gradnje A po DIN 18560 in DIN EN 13813,
Razmak med cevmi pri pravokotni smeri: po 80mm
| Debelina plošče: 65 mm | m2 | 470 |  | 0
DT SI tip PROFIX
ali enakovredni
1.67 | Sistemska plošča PROFIX 30 kg/m3 0,82m2-45 mm za talno ogrevanje . PROFIX®, gostote 30 kg/m3 s čepi za vodenje cevi na razmaku 200, skupne višina 45mm (10mm EPS izolacije in 35mm čep). Sestavljena je iz hidro profilirane folije debeline 0,6 mm in izolacijske profilirane plošče z natančno geometrijo čepov na razdalji 5 mm, omogoča natančno enostavno in varno vodenje cevi, kar nam zagotavlja usklajenost izračuna talnega ogrevanja dejansko izvedbo sistema. Konstrukcija sistemske plošče PROFIX® je narejena za cevi fi12mm do fi20mm, s protihrupnimi gumbki na spodnji strani plošče. Nosilnost sistemske plošče PROFIX® po SIST EN 1991-1-1 v kategoriji A-D brez kategorije C4 in D2 znaša pri enakomerni obremenitve pri temperaturi vode 70oC in pritisku 6,0 bar. Cev PROFIX® PEX-a izpolnjujeje in presega minimalne EU standarde in ima certifikate DIN CERTCO, SKZ.
ogrevanje, sestavljena iz hidro profilirane folije, in izolacijske profilirane plošče z geometrijo, ki iz zgornje strani omogoča oporo za cevi.
Namenjena je za cementne in samorazlivne cementne
estrihe; omogoča pravokotno in diagonalno pritrjevanje cevi z različnimi razmaki med cevmi; za optimizirano vgradnjo ogrevalnih cevi, ki temelji na dejanski geometriji prostora z minimalnimi odpadki zahvaljujoč sofisticirani sistemski tehnologiji; omogoča hitro in enostavno vgradnjo na trde/mehke PS panele/plošče s pomočjo prekrivanja robov folije/plošče.
Ustreza načinu gradnje A po DIN 18560 in DIN EN 13813,
Razmak med cevmi pri pravokotni smeri: po 50mm
| Debelina plošče: 45 mm | m2 | 1280 |  | 0
DT SI tip PROFIX
ali enakovredni
1.68 | Dodatek za estrih. Uporablja se kot dodatek za estrihe in malte; izboljša kvaliteto estriha zaradi povečane plastičnosti in boljšega zadrževanja vode. Ne sme se uporabljati v kombinaciji s samorazlivnimi ali anhidritnimi estrihi! Poraba pri debelini estriha 7 cm: približno 0.2 l/m² Minimalno prekritje cevi z estrihom: 30 mm pri 2kN/m² ali 45 mm pri 5kN/m² v povezavi z Uponorjevo izolacijo/sistemskimi ploščami za 5kN/m²
| Čas vezanja in sušenja: 21 dni | l | 400 |  | 0
ali enakovredni
1.69 | Drobni potrošni material za izvedbo talnega ogrevanja (zaključni elementi, obrobni trak, dilatacijske cevi, PE folija, ....) | kpl | 1 |  | 0
1.7 | Izdelava raznih prebojev za potrebe izdelave instalacij razvoda do omaric talnega ogrevanja, z odvozom ruševin na deponijo | ur | 15 |  | 0
KONVEKTORSKO HLAJENJE
1.71 | Ventilatorski konvektor stropne kasetne izvedbe, za dvocevni sistem hlajenja, z inverter motorjem, skupaj s:
– motoriziranimi loputamii za štiristranski vpih,
– snemljivim filtrom razred filtracije EU 3,
– lovilnikom kondenzata in snemljivim pokrovom.
– toplotnim izmenjevalnikom iz bakrenih cevi z Alu lamelami,
– črpalko za prečrpavanje kondenzata,
– statično in dinamično balansiranim ventilatorjem,
– odzračevalno pipico, čepom
– pritrdilnim in montažnim materialom, navojnimi palicami, vijaki in maticami.
– s podaljšano in izolirano kondenčno posodo.
– z dekorativno masko za vpih v prostor, v RAL barvi investitorja (standard)
– dvocevni sistem
– temperatura v prostoru poleti 26ºC
– temperatura hladilne vode 7/12ºC
– izbor glede na srednjo hitrost ventilatorjev
– v sistemu hlajenja je 100% voda
Naprava naj se dobavi skupaj z navodili za uporabo v slovenskem jeziku
Prehodni ventil (dvopotni) je zajet ločeno v popisu.
dimenzije 587x587x298 mm
dimenzije maske 615x615x64 mm
Qh=1154W (srednja hitrost)
P=33W
| U= 230 V/ 50 Hz | kos | 1 |  | 0
AERMEC tip FCLI 32
ali enakovredni
dimenzije 587x587x298 mm
dimenzije maske 615x615x64 mm
Qh=3094W (srednja hitrost)
P=61W
| U= 230 V/ 50 Hz | kos | 2 |  | 0
AERMEC tip FCLI 62
ali enakovredni
1.72 | Digitalni sobni upravljalnik, za regulacijo stropnih ventilatorskih konvektorjev, z zaslonom, predviden za montažo na steno. Omogoča regulacijo delovanja enega ali največ do 4 konvektorje v skupini. Uporabnik lahko nastavlja temperaturo in hitrost delovanja ročno ali avtomatično. Upravljalnik prikazuje način delovanja, nastavljeno in dejansko temperaturo, hitrost ventilatorja, ima zaščitno protizmrzovalno funkcijo, funkcijo znižanega delovanja ob nezasedenosti prostora, lahko deluje samostojno ali se podreja ukazom od centralnega upravljalnika. | kpl | 3 |  | 0
1.73 | Inox orebrena cev - nerjavno jeklo AISI 304 (fleksibilni priključki) za priklop konvektorja, v kolutu, za temperaturno območje od -50 do 200°C. Priključek se izdela povprečne dolžine 30 cm, skupaj z priključnima holandcema z navojnima priključkoma, ter z montažnim in tesnilnim materialom.
| DN12 (1/2"); PN 16 | kos | 2 |  | 0
| DN18 (3/4"); PN 16 | kos | 4 |  | 0
Opomba: Izolacija za priključke je zajeta ločeno v popisu.
1.74 | Kombiniran avtomatski omejevalnik pretoka z regulacijskim ventilom ter merilnimi priključki. Regulator diferenčnega tlaka vzdržuje konstanten tlak preko regulacijskega ventila neodvisno od spremenljivih pogojev v napeljavi. Zaradi same konstrukcijske izvedbe je pretok avtomatsko omejen na želeno vrednost in ventil ima avtoriteto 100%, ektromotornim pogonom za ON/OFF regulacijski signal, skupaj z pritrdilnim in vijačnim materialom
| DN 15 LF | kos | 1 |  | 0
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
DANFOSS tip AB-QM,
z merilnimi priključki
pogon TWA-Q NC, 230 V
ali enakovredni
1.75 | MS navojna krogelna pipa z navojnima priključkoma, ročko za posluževanje ter tesnilnim in montažnim materialom
| DN 15, PN6 (za konvektorje) | kos | 2 |  | 0
| DN 20, PN6 (za konvektorje) | kos | 4 |  | 0
1.76 | Vgradni sifon za klimatske naprave prirejen za montažo v steno, skupaj z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
-velikost priključka Φ32
- dimenzija: 100x100mm
| HL tip 138 ali enakovredni | kpl | 2 |  | 0
1.77 | PP tlačna cev za lepljenje za odvod kondenzata, skupaj z vsemi fazonskimi, lepilom, obešalnim materialom, dodatki za odrez in montažni material
| ø32 | m | 25 |  | 0
1.78 | Požarna manšeta za požarno zaščito prehodov gorljivih termoplastičnih cevi skozi steno ali strop. Požarno zaščitna manšeta ima v svojem ohišju intumescenčni material, ki v primeru požara ekspandira in zapre prehod cevi. V primeru prehoda cevi skozi steno mora biti manšeta nameščena na obeh straneh stene, v primeru prehoda skozi strop pa samo na spodnji strani. Uporabljajo se pri prebojih skozi masivne gradbene elemente in lahke montažne.
Obseg dobave
- klinast sidrni čep
- zvočna izolacija ohišja
- označevalna plošča
- lepilni trak
Odpornost proti ognju S 90, R 90, EI 90
| Ø 32 | kos | 2 |  | 0
HLAJENJE S SPLIT SISTEMOM
1.79 | Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
Napajanje zunanjih enot je zajeto v načrtu električnih instalacij.
Hladivo R32.
Naprava mora biti primerna za hlajenje do zunanje temperature -15°C.
Qh=3.6 (1.6 ~ 4.5) kW
Qg=4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
P=1,04 kW
U= 230 V/ 50 Hz
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm
Teža: 46 kg
| Napravo dobaviti skupaj s konzolo za montažo na streho, antivibracijskimi podstavki, zaščitenih s temeljno barvo ter dvakratnim opleskom zaščitne barve. | kpl | 1 |  | 0
MITSUBISHI ELECTRIC
tip PUZ-ZM35VKA2 (POWER INVERTER) ali enakovredni
1.8 | Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim daljinskim IR upravljalnikom.
- štiristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
Qh=3.6 (1.6 ~ 4.5) kW
Qg=4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Dimenzije enote (V x Š x G): 299 x 898 x 237 mm
Teža notranje enote: 13 kg
| Naprava naj se dobavi skupaj s cevnimi in električnimi povezavami med zunanjo in notranjo enoto, zagonom, navodili za uporabo, skupaj s pritrdilnim in obešalnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-M35LAL2 ali enakovredni
1.81 | Predizolirana bakrena cev, za povezavo med notranjo in zunanjo enoto split sistema, s cevno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), elastična in odporna od -50°C do +105 °C, z visoko odpornostjo proti prehodu vodne pare (η>5.000), skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
ARMACELL tip TURBOLIT DUOSPLIT ali enakovredni
| Cu 6,35/12,7mm / izolacija 9 mm | m | 5 |  | 0
1.82 | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za napajanje in povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
| NYM-J 4x1,5mm2 kabel za napajanje in signal | m | 5 |  | 0
1.83 | PP tlačna cev za lepljenje za odvod kondenzata, skupaj z vsemi fazonskimi, lepilom, obešalnim materialom, dodatki za odrez in montažni material
| ø32 | m | 5 |  | 0
1.84 | Montaža zunanje in notranje enote split sistema
- montaža zunanje enote na nosilno knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih inštalacij | kpl | 1 |  | 0
1.85 | Polnjenje, testiranje in zagon split sistema
- tlačni preizkus cevne inštalacije z dušikom
- vakuumiranje celotnega sistema
- polnjenje sistema z medijem
- nastavitev parametrov delovanja
- poiskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja
| - poučevanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
1.86 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela za izvedbo instalacije hlajenja | ur | 5 |  | 0
| OGREVANJE IN HLAJENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | VODOVOD | em | količina | cena / em | vrednost
ZUNANJI RAZVODI - GRADBENA DELA
2.01 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka | m | 52 |  | 0
2.02 | Priprava gradbišča, odstranitev event. ovir in ureditev delovnega platoja ter vzpostavitev prvotnega stanja po končanih delih | m | 52 |  | 0
2.03 | Stroški zavarovanja gradbišča izven območja javnih cest pred padcem v globino z ustreznimi varovali (table, vrvice, letve) - za ves čas izvajanja del ter ograditev orizoma zaščita gradbišča v času gradnje. | kpl | 1 |  | 0
2.04 | Stroški potrebne prometne signalizacije za ustrezno označitev delne zapore ceste v območju posega ter ureditev prometa v času izvajanja del na prekopu ceste kakor tudi v času asfaltiranja prekopa
| strošek za ves čas izvajanja del. | kpl | 1 |  | 0
2.05 | Strošek nadzora nad izvajanjem del v območju obstoječih posameznih komunalnih vodov s strani predstavnikov pristojnih upravljalcev (v skladu s pogoji iz pridobljenih Projektnih pogojev oziroma Soglasij na projekte) - strošek po dejansko izstavljenih računih, s pribitkom za manipulacijske stroške. | kpl | 1 |  | 0
2.06 | Pridobitev potrebnih podatkov in zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na območju izvajanja del ter tras posameznih vodov projektirane nove komunalne infrastrukture do mest priključevanja na obstoječe komunalne vode s strani pristojnih upravljalcev teh vodov (vodovod, kanalizacija, plinovod, SN in NN elektro kanalizacija, TK kanalizacija in JR), z zavarovanjem zakoličbe na mestih križanj oziroma izvajanj
| zemeljskih del. | kpl | 1 |  | 0
2.07 | Dobava in vgrajevanje tampona - drobljenec 0-22 mm v debelini do cca 40 cm v območju izkopanih jarkov za gradnjo komunalnih vodov v območju obst. utrjenih površin (vozišča, pločniki), z razgrinjanjem in utrjevanjem v plasteh do potrebne zbitosti (Ev2 vsaj 80 MPa) ter finim planiranjem s točnostjo +-1 cm - obračun v komprimiranem stanju. | m3 | 1 |  | 0
2.08 | Finalna obdelava stika nova - obstoječa (stara) asfaltna utrditev (kot npr. premaz + trajno elastična bitumna plast starplast, s posipom z mivko),
s potrebnimi spremljajočimi in pomožnimi deli.
| (zajeto v gradbenem delu) | m | 6 |  | 0
2.09 | Strojni izkop jarka za gradnjo vodovoda v dnu širokega odkopa v območju trase, zemljina III.-IV. kategorije, globina izkopa do 2,50 m, v izračunu kubature upoštevan nagib sten izkopa cca 70˚, širina dna izkopa do 0,90 m, vključno z izvedbo event. potrebnega bočnega zavarovanja sten izkopa pred posipanjem (plohi, razpore, ipd), z odlaganjem zemljine na rob izkopa za kasnejši zasip ali z odvozom v začasno deponijo v bližini na gradbišču (za potrebe kasnejšega zasipa) -
| obračun v raščenem stanju. | m3 | 108 |  | 0
2.1 | Strojno-ročni izkop jarka za gradnjo vodovoda, zemljina III.-IV. kategorije, globina izkopa od 0,00 do 2,50 m, v izračunu kubature upoštevan nagib sten izkopa cca 70˚, z odlaganjem zemljine na rob izkopa ali z odvozom v začasno deponijo v bližini na gradbišču (za potrebe kasnejšega zasipa), z upoštevanjem dodatka za otežen izkop zaradi omejene širine prostora
| obračun v raščenem stanju. | m3 | 9 |  | 0
2.11 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih pri normalnih pogojih v vseh kategorijah | m2 | 31 |  | 0
2.12 | Izdelava peščene posteljice in zasipa z 2 x sejanim peskom | m3 | 18 |  | 0
2.13 | Zasip preostalega dela izkopanega jarka po končani izvedbi novega vodovoda s primernim izkopanim materialom III.-IV.kategorije, z utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti (obračun v komprimiranem stanju), z nakladanjem in dovozom zemljine iz začasne deponije na gradbišču, z istočasnim izvlačenjem zaščite sten izkopa pred posipanjem; z upoštevanjem oteženega zasipa zaradi omejenega prostora. V vrednosti upoštevati tudi stroške geomehanskega pregleda primernosti izkopane zemljine za potrebe zasipa!
| (30% izkopanega materiala primerne frakcije se uporabi za ponovni zasip) | m3 | 98 |  | 0
2.14 | Odvoz preostalega izkopanega materiala deponiranega kraj jarka z nakladanjem in razkladanjem ter odvozom na trajno deponijo s pridobitvijo evidenčnih listov | m3 | 25 |  | 0
2.15 | Planiranje in čiščenje terena vzdolž trase po zasutju cevi v širini 2,5m | m2 | 130 |  | 0
ZUNANJI RAZVODI - INŠTALACIJSKA DELA
2.16 | PE cev po SIST EN 12201 (SDR 11) skupaj z vsem tesnilnim in montažnim materialom
| PE 100 d 63 x 5,8 | m | 55 |  | 0
2.17 | NL fazonski kosi po EN 545:2011 (nodularna litina) na notranji strani zaščitena z epoksi žaščito minimalno 70μm, skupaj s tesnilnim ter vijačnim materialom (za vsako flanšo DN 80 je predvideno 8 vijakov M16 - L/X=85/57, za vsako flanšo DN 100 je predvideno 8 vijakov M16 - L/X=90/62, za vsako flanšo DN 150 je predvideno 8 vijakov M20 - L/X=100/72, za vsako flanšo DN 200 je predvideno 12 vijakov M20 - L/X=100/72, za vsako flanšo DN 250 je predvideno 12 vijakov M24 - L/X=110/82); ves tesnilni in pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi)
Fazonski kosi na obojko so s sidrnim Vi spojem
(DUCTIL NATURAL)
| - T kos DN 65/50 | kos | 1 |  | 0
2.18 | Univerzalna spojka iz nodularne litine EN-GJS-400, epoksi prašno lakirana po EN 14525, prirobnica po standardu EN 1092-2 PN10, skupaj z vijaki in tesnili po EN 681-1 (primeren za pitno vodo)
HAWLE SYNOFLEX ali enakovredni
| DN 65 (104-132) | kos | 2 |  | 0
2.19 | Zasun kratke izvedbe sestavljen iz:
zasuna iz nodularne litine EN-GJS-400-18 po EN 1563
- teleskopska vgradna garnitura (globina 1,3-1,8m), spajanje z oklepom na bajonet ali navoj (brez dodatnega fiksiranja z vtičem), omogoča kompakten spoj za potrebe posluževanja v zemljo vgrajene armature,
- cestna kapa – mala (dimenzije pokrova ø95), ohišje kape in pokrov iz nodularne litine, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi prašno zaščiten. Naleganje pokrova konusno z podaljšanim zobom. Pokrov v celoti odstranljiv. Možnost prilagajanja glede na teren s pripadajočimi distančnimi obroči.
- nosilna podložna plošča iz umetnega materiala se namesti pod cestno kapo in ustreza tipu vgradne garniture,
skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
HAWLE 4000E2 ali enakovredni
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
2.2 | Univerzalni fitingi iz nodularne litine EN-GJS-400, epoksi prašno lakirana po EN 14525, navojni priključek PN10, skupaj tesnili
HAWLE 6100
| DN 50 (d63) | kos | 2 |  | 0
2.21 | Tesnilni vložek za tesnjenje pred pritiskom vode do 5 bar
Hauff Technik ali enakovredni
tesnilni vložek HDR 125-2G-1/d
| za cevi ø0-90 mm | kos | 1 |  | 0
2.22 | Dobava in polaganje signalno opozorilnega traku | m | 55 |  | 0
2.23 | Tlačni preizkus hišnih priključkov po standardu SIST EN 805 ter navodilih upravljalca vodovoda | kpl | 1 |  | 0
2.24 | Dezinfekcija položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, navodilih DVGW W 291 ter navodilih upravljalca vodovoda | kpl | 1 |  | 0
2.25 | Geodetski posnetek izvedenih del po zaključku del kot osnova za izdelavo projektne dokumentacije faza PID. | kpl. | 1 |  | 0
2.26 | Geodetski posnetek izvedenih del po zaključku del na vodovodu ter izdelava elaborata za vris vodovoda v kataster v elektronski in tiskani obliki
| (obseg elaborata po zahtevi upravljalca vodovoda). | kpl. | 1 |  | 0
NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA
2.27 | WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100, - vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, prostornine 3/6 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - aktivirna tipka za dvo-količinsko splakovanje, - sedežne deske s pokrovom - higienska, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| - konzola Geberit Doufix ali enakovredni | kos | 9 |  | 0
| - aktivirna tipka za dvokoličinsko splakovanje GEBERIT SIGMA 20 115.889.SN.1 ščetkano s privitjem ali enakovredni | kos | 9 |  | 0
| - viseča školjka Laufen RIMLESS PRO ali enakovredni | kos | 8 |  | 0
| - deska Laufen Pro ali enakovredni | kos | 8 |  | 0
| - viseča školjka Laufen Flora kids ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
| - deska Laufen Laufen Flora kids ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.28 | WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100, - vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, prostornine 3/6 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - aktivirna tipka za dvo-količinsko splakovanje, - dodatek za ročno pnevmatsko daljinsko proženje izplakovalnega kotlička, za podometno montažo, skupaj s povezavo ter montažnim materialom - sedežne deske za invalide s pokrovom - higienska, -preklopnimi držali za invalide - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| - konzola Geberit Doufix ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
| - aktivirna tipka za dvokoličinsko splakovanje GEBERIT SIGMA 20 115.889.SN.1 ščetkano s privitjem ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
| - viseča školjka ATLANTIS WC konzolni J351700 + sedež J278100 + konzola J117867 ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
| - CONTOUR 21 držalo stensko L=50cm S6453AC ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
| - KOIN, stensko preklopno držalo L= 73,5cm BG0800 ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.29 | Polokrogli pisoar kompletno z: - odtočnim sifonom - komplet elementov za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje,
| - Pisoar Laufen CAPRINO 842062 ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
| - pregradna stena Laufen CAPRINO CINTO 847603 ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
| - Pisoar Laufen VILA ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.3 | Samostoječi vgradni element za pisoar, za suho gradnjo skupaj s - komplet elementov za pritrditev na steno in v tla, - podometno senzorsko armaturo sestavljeno iz podometne doze z elektromagmetnim ventilom, čelne nerjavne plošče vključno ves tesnilni in pritrdilni material (napajanje 230V ) - komplet elementov za priključitev na vodovodno omrežje
| - Geberit Duofix ali enakovredni | kos | 3 |  | 0
2.31 | PVC umivalnik skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, zidno iztočno pipo z nastavkom za gumi cev, oodtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| velikost 550x340mm | kos | 1 |  | 0
2.32 | Kompleten umivalnik skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, enoročno stoječo mešalno armaturo Flora kids ali enakovredni, skupaj z dvema armiranima cevema R 3/8" ø10 x 400 mm, kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim ventilom in pokromanim odtočnim S sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| Laufen Flora kids 815031 450x410mm ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
| ogledalo Laufen Flora kids ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
2.33 | Kompleten vgradni podpultni umivalnik umivalnik skupaj s pritrdilnimi vijakoma, komplet s senzorsko mešalno armaturo za javne prostore sestavljene iz transformatorja, kasete z elektromagnetnim ventilom, filtrom skupaj z vsemi elektro povezavami SCHELL CELIS E HD-M ali enakovredni, dvema kotnima regulirnima ventiloma DN15 SCHELL, dvema armiranima cevema R3/8" ø10 x 400 mm, ventilom za uravnavanjem tlaka med hladno in toplo vodo SCHELL PBV ali enakovredni, odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim S sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
Laufen PRO S ali enakovredni
| velikost 500x370 mm | kos | 17 |  | 0
2.34 | Kompleten vgradni podpultni umivalnik umivalnik skupaj s pritrdilnimi vijakoma, komplet s stoječo mešalno armaturo, dvema kotnima regulirnima ventiloma DN15 SCHELL, dvema armiranima cevema R3/8" ø10 x 400 mm, odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim S sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
Laufen PRO S ali enakovredni
| velikost 525x400 mm | kos | 4 |  | 0
2.35 | Kompleten umivalnik skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, komplet z enoročno stoječo mešalno armaturo, skupaj z dvema armiranima cevema R 3/8" ø10 x 400 mm, kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim ventilom in pokromanim odtočnim S sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| Laufen PRO 550x440 mm ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
2.36 | Kompleten umivalnik za invalide bele barve skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, komplet senzorsko mešalno armaturo za javne prostore sestavljene iz transformatorja, kasete z elektromagnetnim ventilom, filtrom skupaj z vsemi elektro povezavami SCHELL CELIS E HD-M ali enakovredni, dvema kotnima regulirnima ventiloma DN15 SCHELL, dvema armiranima cevema R3/8" ø10 x 400 mm, ventilom za uravnavanjem tlaka med hladno in toplo vodo SCHELL PBV ali enakovredni,fleksibilno odtočno cevjo s podometnim odtočnim sifonom, kompletno z držali za invalide ter montažnim in tesnilnim materialom
(Laufen Rehab ali enakovredni)
| velikosti 650 x 550 mm | kos | 2 |  | 0
2.37 | Samozaporna termostatska podometna armatura za tuš z možnostjo termične dezinfekcije za priključevanje na hladno in toplo vodo sestavljena iz čelne plošče
z vgrajenim gumbom za proženje in regulirni gumb zaščiten proti prevrtenju z možnostjo nastavljanja časa izliva, količino vode in možnostjo dezinfekcije
dotočnega priključka vključno s fiksno pršno glavo z nastavljivim regulatorjem pretoka ,vključno ves tesnilni in montažni material
Podometnega seta Masterbox WBD-SC-T
| (SCHELL LINUS BASIC D-SC-T ali enakovredni) | kos | 13 |  | 0
2.38 | Dodatna oprema za tuš invalida:
| -sedež konzolni KOIN (bel) ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
| -Pregibno držalo Koin BG0801CS ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
| - desno ukrivljeno držalo Koin BAD090CS ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.39 | Trokadero konzolne izvedbe iz sanitarne keramike komplet z:
- zidno mešalno baterijo z zagotavljanjem manjše porabe vode do 50% z iztokom ter ročno prho na konzoli
- pokromano dvižno mrežo,
vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| ( Jika Mira ali enakovredni) | kos | 2 |  | 0
2.4 | Samostoječi vgradni element za trokadero za suho gradnjo
Lastnosti:
-samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem
-ogrodje, dvodelno
-nožna podpora, nastavljiva 0–20 cm
-nožna podpora z elementom proti drsenju
-nožne plošče, vrtljive
Obseg dobave:
-priključek vode R 1/2", možnost MF, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
-2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF2 podlogi za zvočno izolacijo
-priključni set za WC, ø 90 mm
-priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
-prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
-pritrdilni material za zadnjo steno2 navojni palici M12
-tipka
Tehnični podatki:
-tlak pretoka0.1-10 bar
-maksimalna temperatura vode25 °C
-tovarniška nastavitev splakovalne količine 6 in 3 l
-območje nastavitve velike splakovalne količine 4.5 / 6 / 7.5 l
-območje nastavitve male splakovalne količine 3-4 l
-izračunani pretok 0.11 l/s
-najnižji pretočni tlak za izračunani pretok 0.5 bar
| - Geberit ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
2.41 | Drobni inventar za sanitarije, kovinski nosilec za papirnate brisače (12x), inox koš za smeti 30 l (12x), inox nosilec za higienske vrečke (7x), koš za smeti 5 l inox (7x) inox milnik z dozatorjem (21x), inox nosilec za WC papir (12x), WC metlica (12x), obešalnik na vratih (14x), ogledalo (18x), ogledalo-nagibno (2x), inox držalo za milo (12x) komplet z držali in vijaki
| (točen tip določi arhitekt oziroma investitor) | kpl | 1 |  | 0
2.42 | Kombinirana hidrantna omarica za EURO hidrant z vratci po EN 671-1 in DIN 14461-1, rdeče barve z vidno oznako “H”, skupaj s 30 m cevi na kolutu, hidrantnim ventilom DN 25, ročnikom DN25, vidno oznako H, vključno ves pritrdilni in montažni material
dimenzije 1040 x 840 x 250 mm
| GALLUS ali enakovredni | kos | 6 |  | 0
2.43 | Dobava in montaža gasilnega aparata nameščen skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti, komplet z nastavkom za pritrditev na zid in pritrdilnim materialom ter certifikatom z vpisanim letom veljavnosti
| - 5EG CO2 | kos | 1 |  | 0
| - 12EG prah | kos | 15 |  | 0
2.44 | Večfunkcijski termostatski ventil za zagotovitev takojšnje dobave tople sanitarne vode na cirkulacijskih vertikalah, z navojnim priključkom PN10, adapterjem za elektrotermični pogon TWA – A,
Nastavitveno območje temperature znaša 40 do 60°C.
DANFOSS MTCV verzija B ali enakovredni
| DN 15 | kos | 6 |  | 0
2.45 | Ventil za jemanje vzorcev po DIN EN ISO 19458, samotesnilen z vrtljivim nastavkom z izpustno cevko DN8, navojnim priključkom DN 20 ter s tesnilnim in vijačnim materialom.
| Seppelfricke SEPP-Kommunal ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
2.46 | MS navojna krogelna pipa, skupaj z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 15 z izpustom | kos | 15 |  | 0
| DN 20 z izpustom | kos | 8 |  | 0
| DN 25 z izpustom | kos | 2 |  | 0
2.47 | Zidna iztočna pipa s holandcem za gumi cev, vključno ves tesnilni material
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
2.48 | Vzidna omarica iz pocinkane pločevine barvana (po izbiri arhitekta) skupaj s tacami za vzidavo, vratci s ključavnico
(termostatski ventili, čistilni kosi,…)
| 300 x 300 x 150 mm | kos | 1 |  | 0
2.49 | Difuzijsko tesna cev iz visokotlačnega zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu z DIN 16892 in DIN EN ISO 15875, ki se lahko uporablja v ogrevalnih sistemih z max. delovno temperaturo 90˚C in max. delovni tlak 10 barov, kratkoročno do temperature 100˚C (namenjeno za obratovalno življenjsko dobo 50 let). Cevi imajo kisikovo pregrado v skladu z DIN 4726. Kot univerzalna cev je prav tako primerna za pitno vodo glede na DIN 2000, evropsko direktivo 98/83 / ES, DIN EN 806 in DIN 1988. Obratovalna temperatura in tlaki za pitno hladno in toplo vodo so v skladu z DVGW, ZVSHK in DIN 1988. Delovna temperatura je 70˚C (kratkotrajna maksimalna obratovalna temperatura 100˚C), trajen obratovalni tlak 10 bar (namenjeno za življenjsko dobo 50 let). Cevi so predizolirane iz pravokotne ali okrogle izolacije cevi. Izolacija je izdelana iz polietilenske pene s parno zaporo po EnEV in za zaščito proti kondenzaciji in segrevanju v ceveh hladne vode po DIN 1988 s toplotno prevodnostjo 0,040 W/(mK). Oba konca cevi sta opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806). Razred gradbenega materiala: B2 po DIN 4102-1 ali E po DIN EN 13501-1. Cevi so dobavljene skupaj s fazonskimi kosi ter držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..)
REHAU RAUTITAN flex ali enakovredni
| 20 x 2,8 debelina izolacije 13mm | m | 340 |  | 0
| 25 x 3,5 debelina izolacije 13mm | m | 78 |  | 0
2.5 | Cev iz nerjavečega materiala 1.4401 po DIN 2426 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim, in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
VIEGA Sanpress Inox ali enakovredni
| DN 15 | m | 205 |  | 0
| DN 20 | m | 71 |  | 0
| DN 25 | m | 28 |  | 0
| DN 32 | m | 31 |  | 0
| DN 40 | m | 252 |  | 0
2.51 | Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov sanitarno tople/hladne vode, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic, cevovodov v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,034 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Kaiflex. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Kaiflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Kaiflex čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
Kaiflex ST ali enakovredni
debelina 13 mm (hladna voda pod stropom)
| DN15 | m | 58 |  | 0
| DN20 | m | 28 |  | 0
| DN40 | m | 252 |  | 0
debelina 19 mm (topla voda pod stropom)
| DN15 | m | 147 |  | 0
debelina 25 mm (topla voda pod stropom)
| DN20 | m | 43 |  | 0
| DN25 | m | 28 |  | 0
debelina 32 mm (topla voda pod stropom)
| DN32 | m | 31 |  | 0
2.52 | Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom, stranskim dotokom DN40, odtokom DN 50 s krogličnim zglobom, skrajšljivim okvirnim nastavkom in nerjavečo jekleno rešetko 150x150mm. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo
pretočnost 1,6 l/s
| ACO Easyflow ali enakovredni | kos | 12 |  | 0
2.53 | Inox talna rešetka z vgrajeno smradno zaporo
Inox talna rešetka mora biti izdelana skladno s priporočilom European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG) in pravilnikom EN 1253
Opis konstrukcije:
Celotna konstrukcija (bazen; in spodnji vgradnji del) mora biti izdelan iz nerjavnega jekla debeline min 1,5 mm
Kakovost nerjavnega jekla mora biti min 1.4301 po EN 10088 ali 304 po standard AISI
Vsi notranji vogali in vsa mesta, ker se lahko zadržuje umazanija in zaostala voda morajo biti izdelani z radijem min r=3 mm
Minimalna oddaljenost spodnjega roba pohodne mreže in bazena mora biti 20 mm;
Bazen mora biti narejen z naklonom min 1%
Konstrukcija bazena talne rešetke mora biti izvedena na način, ki omogoča odtekanje vse vode v trenutku, ko se odstrani sifonski del rešetke.
Minimalna širina vidnega oz. pohodnega dela bazena rešetke mora bitni min 20 mm; z dodatnim ojačanim robom min 10 mm ;
Pod ojačanim robom mora biti vstavljen inox ali gumijast del, ki preprečuje nastajanja zračnih žepov med betoniranje oz. vgrajevanjem rešetke,
Celotna konstrukcija talne rešetke mora biti končno obdelana z elektro poliranjem ali pasivacijo.
Zgornji rob širine min 15 mm mora biti primerno brušen ali peskan za preprečevanje zdrsa;
Zgornji rob talne rešetke mora biti primerno izdelano skladno s talno oblogo in izvedbo hidro izolacije.
Konstrukcija mora omogočati teleskopsko nastavitev višine talne rešetke. Rešetka mora biti opremljena s primernim robom za izvedbo hidroizolacije. Sistem talne rešetke mora omogoča odtok vode iz hidro izolacije v talno rešetko preko smradne zapore.
Priključna cev mora biti izdelana iz inox cevi (varjena na talno rešetko) s premerom DN 75 ali DN 110 in naklonom ca 87°.
Bazen rešetke mora biti opremljen s min. 3 regulacijskim nogami ali vijaki ter ploščico za pritrditev osnovni tlak.
Opis pohodne mreže:
Pohodna mreža mora biti izdelana skladno s standardom nosilnosti L15
Minimalna stopnja proti zdrsu mora biti R11 glede na standard DI 51130;
Maksimalna dimenzije pohodne mrežezaraadi teže in čiščenja je lahko 400x400 mm;
Zgornji rob pohodne mreže mora biti izdelan proti drsno;
Zunanji rob pohodne mreže mora biti popolnoma zavarjen;
Minimalna višina pohodne mreže mora biti 25 mm
Minimalna debelina reber pohodne mreže mora biti 2 mm
Opis mreže oz. košare za lovljenje umazanije:
Kakovost nerjavnega jekla mreže mora biti min 1.4301 po EN 10088 ali 304 po standard AISI
Košara oz. mreža mora biti opremljena s priročnim držalom, ki omogoča dvig košare brez dotika umazanije v košari;
Odstranitev košare mora biti omogočena brez uporabe orodja;:
Max odrtine v košari so lahko premera 10 mm ali ca 8x20 mm;
Opis proti smradne zapore:
Kakovost nerjavnega jekla mreže mora biti min 1.4301 po EN 10088 ali 304 po standard AISI
Proti smradna zapora mora biti opremljena s priročnim držalom, ki omogoča dvig brez dotika umazanije v smradni zapori;
Odstranitev proti smradne mora biti omogočena brez uporabe orodja
Opomba:
Velikost in pozicija talne rešetke mora biti potrjena s strani odgovornega projektanta in projektanta tehnologije. Podatke glede točne lokacije in dimenzije mora potrditi tudi pogodbeni dobavitelj opreme.
Pozicija talnih rešetke mora biti usklajena glede na izvedbo tlakov, hidro izolacije izvedbe naklonov tlakov. Predlagan naklon proti talnim rešetka je med 0,5 in 1,5%.
ACO
| dimenzij 300 x 300 mm/ rešetka 300x300mm | kos | 2 |  | 0
2.54 | Telo kanala ACO ShowerDrain C 70 x 800 mm iz nerjavečega jekla, material 1.4301, površinsko obarvan vodoravni drenažni priključek DN 50 z odstranljivim dvodelno smradno zaporo iz plastike, 50 mm višina vodnega tesnila z obodno prevlečeno prirobnico za alternativno tesnjenje, telo kanala z bočnim naklonom, preizkušeno v skladu z DIN EN 1253 z zvočno izolacijskim kompletom v skladu z DIN 4109 in VDI 4100 (sestavljena iz dveh preprog za ločevanje zvoka za nastavljive noge po višini in po potrebi traku za ločevanje zvoka za stojala tuš-kanala) Širina kanala: 70 mm Dolžina kanala: 800 mm. Pretok: 0,4 l / s (brez nalaganja), 0,6 l / s z 20 mm nabiranjem v skladu z DIN EN 1253 Nastavitev višine: 92 - 150 mm, skupaj s pokrivno rešetko. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo
| ACO ShowerDrain C/rešetka Massive L=900mm | kos | 1 |  | 0
| ACO ShowerDrain C/rešetka Massive L=1550mm | kos | 1 |  | 0
| ACO ShowerDrain C/rešetka Massive L=2700mm | kos | 4 |  | 0
2.55 | Odtočne cevi z vsemi ostalimi fazonskimi kosi za odpadno vodo iz zvočno izoliranih tri slojnih PP cevi, odpornih na vročo vodo, z natičnimi obojkami po EN 1451-1, z vgrajenim tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih.
Dušenje po standardu DIN 4109 23dB(A) pri pretoku 2 l/s
Wavin SiTech+
| Ø75 | m | 29 |  | 0
| Ø110 | m | 51 |  | 0
2.56 | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi
| Ø32 | m | 22 |  | 0
| Ø40 | m | 51 |  | 0
| Ø50 | m | 149 |  | 0
| Ø75 | m | 35 |  | 0
| Ø110 | m | 70 |  | 0
2.57 | Cevni prezračevalni ventil, ustrezen za podometno ali nadometno vgradnjo direktno na cev.
| HL 900N | kos | 2 |  | 0
2.58 | Strešna kapa za oddušno cev, vključno ves montažni material in tesnilni material za prehod skozi streho (ravna streha)
SIKA ali enakovredni
| Ø 75 | kos | 2 |  | 0
2.59 | Cevna uvodnica iz nerjavnega jekla s fiksno/nepritrjeno prirobnico za naknadno vgradnjo z vložki in vijaki po standardu DIN 18531.
Mere: Konstrukcija po DIN 18531 vključuje: DIN 18531 (streha), DIN 18532 (povozne prometne površine), DIN 18534 (zaprti prostori), DIN 18535 (posode). ∅z standardne fiksne prirobnice ustreza ∅n vsakokratne cevne uvodnice + približno 150 mm (pri enem prehodu; podrobnosti najdete v prospektu); Standardna zgornja dolžina: 80 mm
Material: Cevna uvodnica s fiksno/nepritrjeno prirobnico: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) ali na zahtevo V4A (AISI 316L); Pritrdilni elementi: V4A (AISI 316L); Slepi pokrov: PE
Temeljni obremenitve: DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E (slovenski)
Tesnjenje: Plino- in vodotesno
DIN 18531 (v skladu z 18532, 18534, 18535) – nerjavno jeklo V2A
∅ n cevne uvodnice (mm) D1: 100
fiksnih dokov (mm) D2: 244
∅ nepritrjene prirobnice (mm) D3: 234
Optimalni razpon ∅ (mm): 0 – 63
Razpoložljivi razpon ∅ (mm): 0 – 76
Debelina stene cevne uvodnice (mm) S: 2
tesnilni vložek HDR 100-2-1/d
| Hauff Tehnika Technik | kos | 1 |  | 0
∅n cevne uvodnice (mm) D1: 200
∅ fiksne prirobnice (mm) D2: 347
∅ nepritrjene prirobnice (mm) D3: 337
Optimalni razpon ∅ (mm): 110 – 162
Razpoložljivi razpon ∅ (mm): 0 – 171
Debelina stene cevne uvodnice (mm) S: 2
tesnilni vložek HDR 100-2-1/d
| Hauff Tehnika Technik | kos | 1 |  | 0
2.6 | Požarna manšeta za požarno zaščito prehodov gorljivih termoplastičnih cevi skozi steno ali strop. Požarno zaščitna manšeta ima v svojem ohišju intumescenčni material, ki v primeru požara ekspandira in zapre prehod cevi. V primeru prehoda cevi skozi steno mora biti manšeta nameščena na obeh straneh stene, v primeru prehoda skozi strop pa samo na spodnji strani. Uporabljajo se pri prebojih skozi masivne gradbene elemente in lahke montažne.
Obseg dobave
- klinast sidrni čep
- zvočna izolacija ohišja
- označevalna plošča
- lepilni trak
Odpornost proti ognju S 90, R 90, EI 90
| Ø 75 | kos | 3 |  | 0
2.61 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po s SZPV 408
| dolžina oboda cevi do 1,0 m (Ø 15 -Ø 100) | kos | 7 |  | 0
2.62 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda | ur | 28 |  | 0
PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE, PRIPRAVA KOTLOVSKE VODE
2.63 | Bojler emajliran po DIN 4753, z enim velikopovršinskim toplotnim izmenjevalnikom. Prirobnica Φ 240 mm. Vgrajena Mg-anoda, s funkcijo za avtomatsko pregrevanje vode preko 60 °C, skupaj s potopnim temperaturnim tipalom, električnim grelcem skupaj s termostatom ter montažnim materialom
Tehnične lastnosti:
- volumen 900 litrov,
- priključki prenosnik toplote za ogrevanje 5/4",
- površina prenosnika 7,5 m2,
- priključki hladna in topla pitna voda 6/4",
- priključki cirkulacija 5/4",
- prirobnica Φ 240 mm,
- višina / premer: 2228 / 790 mm,
- izolacija za hranilnik IZ_ECO SKIN 2.0 HRS 9
| Kronoterm BO_HRS 900 ali enakovredni | kpl. | 1 |  | 0
2.64 | Membranska ekspanzijska posoda sisteme s pitno vodo in sisteme za povečanje tlaka z membrano po smernicah W 270. Zunanja in notranja prevleka po KTW-A. Posoda je primerna izključno za sisteme hladne vode. Pretok se izvede s pomočjo Flowjet ventila z visokim pretokom in priloženim T-kosom 1 1/4 ". posoda je izdelana skladno z DIN EN 13831 in preizkušena po DIN 4807 T5. Delovni tlak je 10/16 bar po DIN DVGW Reg. Št. NW-0411AT2534 ter v v skladu z direktivo 2014/68 / EU za tlačne posode.
Deli, ki so v stiku z vodo, so zaščiteni pred korozijo. Posoda ima nezamenljivo polno membrano po DIN EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C in W270, prevlečena znotraj in zunaj v skladu s KTW-A, skupaj z s pretočnim ventilom Flowjet.
Barva: zelena
Nominalna prostornina: 80 l
Največja uporabna prostornina: 60 l
Največja dovoljena delovna temperatura: 70 ° C
Najvišji dovoljeni delovni tlak: 10 barov
Tovarniško pred polnjenje: 4 bare
Priključek: G 5/4 "
Premer: 480 mm
Višina: 750 mm
Teža: 17 kg
| Reflex Refix DT 60 ali enakovredni | kpl. | 1 |  | 0
2.65 | Cirkulacijska črpalka za pitno vodo, ki ne potrebuje vzdrževanja (izvedba z mokrim rotorjem), z navojnim priključkom, sinhronim motorjem, ki je odporen za tok pri blokiranem rotorju in skladen s tehnologijo ECM, ter vgrajeno elektronsko regulacijo zmogljivosti za brezstopenjsko reguliranje diferenčnega tlaka. Z najvišjimi izkoristki in visokim zagonskim momentom, vključno z avtomatsko deblokirno funkcijo. Uporabna za vse naprave za pitno vodo (+2 do +70°C).
Serijsko vsebuje:
- Predizbirni regulacijski načini za optimalno prilagoditev bremena, ročni način obratovanja Δp-c (diferenčni tlak konstanten),
- Temperaturno krmiljen način obratovanja
- Zaznavanje in podpora termični dezinfekciji zbiralnika tople pitne vode
- Vgrajena zaščita motorja
- Signalizacija obratovanja in motenj (s kodami napak)
- Prikaz trenutne porabe v vatih in kumuliranih kilovatnih urah ali
- prikaz trenutnega pretoka in trenutne temperature
- Funkcija Reset za ponastavitev električnega števca ali ponastavitev nastavitev na tovarniške nastavitve
- Funkcija "Hold" (zaklep tipk) za zaklep nastavitev
- Minimalna poraba le 3 W
- Avtomatska deblokirna funkcija
- Toplotno izolacijske lupine serijsko
Pretok: 0,30 m³/h
Črpalna višina: 1,0 m
Maks. temperatura medija: 70 °C
Omrežni priključek: 1~230V/50 Hz
Poraba moči P1: 0,003 kW ... 0,025 kW
| Wilo Stratos PICO-Z 25/1-4 PN 10 ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.66 | Filter z ročnim proženjem povratnega pranja po DIN EN 806-2, DIN EN 134331 19628 nameščen neposredno na dovodu vode v objekt.
Filter z ročnim proženjem povratnega pranja je modularni filtrirni element iz plastike s filtrirnim vložkom iz nerjavečega jekla z enostavnim proženjem z vrtljivim gumbom kot tudi vrtljiva šoba in krtače za dodatno mehansko čiščenje za dosego optimalnega izpiranja. Voda je ves čas na voljo med postopkom povratnega pranja.
Ohišje je izdelano iz nerjavnega jekla AISI 304 medenine in je enostavno za odpiranje, z dvema manometroma 0 - 10 barov, priključkom za izpiranje vode v DIN EN 1717 vpet v cev DN 50.
Tehnične specifikacije:
Priključek: 1 1/2 "R
Nominalni pretok: 18,0 m³ / h
Začetni padec tlaka: 0,2 bara
filtracija: 100 μm
Nominalni tlak: 16 barov
Temperatura vode: 90 ° C
Skupna dolžina z navojnimi priključki: 310 mm
Skupna višina: 510 mm
Priključek za odtok: 50 DN
| Acqua Brevetti Bravomax M DN40 ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.67 | Elektronska sesalno tlačna dozirna črpalka po DIN 1988, skupaj z merilnikom pretoka za krmiljenje digitalne dozirne črpalke z nazivnim priključnim premerom DN 25 s pretokom 6 m3/h, dozirnim ventilom, sesalno garnituro z nivojskim stikalom, dozirno posodo V = 20 l z mineralno razstopino ACQUASIL 510 (20 l kanister), stikalno omarico z brezpotencialnim kontaktom za javljanje izpraznjenosti in napake za črpalke skupaj s tesnilnim in montažnim materialom ter električnim napajanjem
MESEC Aqua Dos AD2 DN 25 ali enakovredni
Qn = 0,03 – 6,0 m3/h
P= 20 W
| U=230 V / 50 Hz | kpl | 1 |  | 0
2.68 | Polnilna armatura za polnjenje sistema ogrevne vode, sestoječa iz dveh holandskih priključkov, dveh krogelnih zapornih ventilov, sistemskega ločevalnika, tlačnega reducirnega ventila (0,2 - 4 bara) manometra, analognega vodomera, dveh odzračevalnih ventilov, priključkov za kartušni demi ionsko izmenjevalni sistem, merilnika prevodnosti z omogočanjem merjenja in prikazovanja prevodnosti pod in nad 50 µS/cm, skupaj s konzolo za stensko montažo, izolacijo, vijačnim, tesnilnim in montažnim materialom
DN 20, PN 10
Premer odtočne cevi 40 mm
| MESEC PP-8000 AD ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.69 | Kartušni demi ionsko izmenjevalni sistem za pripravo demineralizirane vode s prevodnostjo pod 1 mS/cm, skupaj z adapterjem za direktni priklop na polnilno armaturo
kapaciteta 25000 l (10 mcrS/cm)
kapaciteta 2800 l (20°dH)
DN 20, PN 6
Qmax = 550 l/h
maks. temp vode = 5-40°C
| MESEC MPD 50 ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.7 | Elektronska dozirna črpalka, skupaj z merilnikom pretoka za krmiljenje digitalne dozirne črpalke za dodajanje korekcijske tekočine, dozirnimi kemikalijami za pripravo vode centralnega sistema ogrevanja, ki vsebuje tudi sestavne dele iz jekla in bakra z montažnim in tesnilnim materialom, ter merilnim priborom ter ustrezno dozirno tekočino (volumen sistema 3400 l)
| MESEC ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.71 | Vodomer z impulznim izhodom, opremljen z impulznim izhodom na vodomeru z izhodom za daljinski prikaz za priključitev na Allmess IS-WZ, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Z vodomerom se dobavi pretvornik impulzov PadPuls M2 (impulz/M-BUS) za priključitev največ dveh vodomerov pripravljenih za daljinsko prikazovanje
| DN 25, Q3 =6,3 m3/h, PN16 | kos | 1 |  | 0
2.72 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih,
DANFOSS MSV-BD ali enakovredni
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
2.73 | Vzmetni varnostni ventil z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim materialom
DN 20
| pizp = 6 bar | kos | 2 |  | 0
2.74 | MS navojna krogelna pipa z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
| DN 25 | kos | 3 |  | 0
| DN 32 | kos | 5 |  | 0
| DN 50 | kos | 3 |  | 0
2.75 | MS krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
2.76 | MS protipovratni ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
| DN 20 | kos | 3 |  | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
2.77 | Manometer v okroglem ohišju Ø80 mm z merilnim območjem do 10 bar z navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 4 |  | 0
2.78 | Termometer v okroglem ohišju, z navojnim priključkom R 1/2" ter merilnim območjem do 40°C komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
2.79 | Termometer v okroglem ohišju, z navojnim priključkom R 1/2" ter merilnim območjem do 120°C komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 4 |  | 0
FILTRIRANJE PITNE VODE IN PRIPRAVA DEŽEVNICE
2.8 | Popolnoma potopna, večstopenjska, samoodzračevalna potopna črpalka s standardno sesalno košaro za potopljeno instalacijo nad dnom rezervoarja/cisterne.
Za črpanje čiste vode iz rezervoarjev, cistern ali vodnjakov do potopne globine 17 m. Vsi deli, ki so v stiku z medijem, so korozijsko obstojni.
Izvedba črpalke z enofaznim izmeničnim tokom s priključnim kablom, stikalno omaro (IP55) s termično zaščito motorja, stikalom za vklop/izklop in 2-metrskim priključnim kablom z varnostnim vtičem.
Obseg dobave
- Črpalka z 40 m priključnim kablom od črpalke do stikalne omare in 2 m priključnim kablom z omrežnim vtikačem iz priključne omare
- Varnostna pletenica aus polipropilen (40 m, Ø 5 mm)
- Navodila za vgradnjo in obratovanje
Obratovalni podatki
Transportni medij: Voda 100 %
Koncentracija črpalnega medija: 100.00 %
Temperatura medija: 10.00 °C
Pretok: 4.00 m³/h
Tlačna višina: 35.00 m
Tlačna višina maks.: 56.48 m
Enota
Priključek cevi na tlačni strani: Rp 1¼, PN 10
Največji obratovalni tlak: 10 bar
Maks. vsebnost peska: 50 g/m3
Vrsta zaščite motorja: IP68
Maks. potopna globina: 17 m
Najm. temperatura medija: 5 °C
Najv. temperatura medija: 40 °C
Neto teža pribl.: 18.5 kg
Maks. premer: 129 mm
Podatki o motorju
Konstrukcija motorja: Potopni motor
Omrežni priključek: 1~230V/50 Hz
Nazivna moč motorja: 0.9 kW
Nazivno število vrtljajev: 2810 1/min
Nazivni tok: 6.5 A
Tip zagona: Neposredni online (DOL)
Maks. število vklopov: 40 1/h
Premer motorja: 127 mm
Kabel
Dolžina priključnega kabla: 40 m
Prerez kabla: 4G1
Materiali
Ohišje črpalke: 1.4301
Material motorja: 1.4301
Gred: 1.4301
Tekač: 1.4301
Informacije o oddajanju naročil
Neto teža pribl.: 18.5 kg
| Wilo TWI5-505EM ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.81 | Izvedba s cevnim priključkom R 1¼”. Tip filtra FR: sesalni fini filter s protipovratnim ventilom, raster mreže 1,2 mm
Opomba
Primernost za uporabo za zasebno oskrbo z vodo za vse tipe črpalk, z nazivnim pretokom do pribl. 3 m3/h.
Samo za predhodno filtrirano deževnico brez vsebnosti grobih delcev. Vsebnost grobih delcev ima neposreden vpliv na pogostost čiščenja filtra. Redno kontrolirajte filtre glede umazanije!
Obseg dobave
- Sesalni fini filter s plovcem
- Filter: Nerjaveče jeklo
- Plovna krogla: polietilen
Teža: 1.1 kg
| WILO FLOATING SUC FILTER TYPE FR C + HOSE TYPE 1"1/4 SE 1,5M COMPL. | kos | 1 |  | 0
2.82 | Elektronska regulacijska enota s frekvenčnim pretvornikom za regulacijo števila vrtljajev črpalk za neagresivno, čisto vodo brez lebdečih snovi.
Elektronska regulacijska enota omogoča konstantno ohranjanje tlaka znotraj naprave, neodvisno od posameznega pretoka, na predhodno nastavljeni željeni vrednosti (avtomatsko delovanje) in s tem tudi zmanjševanje priključne moči.
Tlak konstantno ostaja na predhodno nastavljeni željeni vrednosti tlaka.
V ročnem delovanju je mogoče črpalko testirati pri maksimalnem številu vrtljajev.
Pri avtomatskem delovanju Wilo-ElectronicControl zažene črpalko, če tlak naprave ne presega nastavljenega tlaka za več kot znaša nastavljena diferenca tlaka.
Ko tlak naprave doseže nastavljeni želeni tlak, Wilo-ElectronicControl zaustavi črpalko po predhodno nastavljenem časovnem intervalu.
Wilo-ElectronicControl ščiti črpalko pred:
- Suhi tek
- Prekomeren tok
- Previsoka temperatura vode
- Zmrzal
- Kratki stik
- Prenapetost
- Podnapetost
Obseg dobave
- Wilo-ElectronicControl, s kablom
- Omrežni kabel z vtikačem in EMC-filtrom
- Navodila za vgradnjo in obratovanje
Potrebna dodatna oprema
- Membranska tlačna posoda z najmanj 2 litroma bruto volumna, za vgradnjo na tlačni strani za Wilo-ElectronicControl
- Protipovratni ventili, za vgradnjo na sesalni strani neposredno pred ElectronicControl
Tehnični podatki
Omrežni priključek: 1~230 V, 50/60 Hz
Izhodna napetost:
Maks. nazivni tok na črpalko: 9.0 A
Vrsta zaščite: IP55
Priključek za vhod: G 1¼, PN 10
Priključek za izhod: G 1¼, PN 10
Količina pretoka najv.: 15 m³/h
Min. temperatura okolice: 0 °C
Maks. temperatura okolice: 50 °C
Min. temperatura medija: 0 °C
Maks. temperatura medija﻿: 40 °C
Teža: 3.2 kg
| WILO ELECTRONICCONTROL-MM9-ACCESSOI | kos | 1 |  | 0
2.83 | Tlačno stikalo za izgradnjo avtomatsko tlačno krmiljenega sistema z eno črpalko. Črpalko avtomatsko vklopi, ko se tlak v sistemu spusti pod nastavljeno vrednost ter črpalko izklopi, ko tlak sistema ponovno doseže nastavljeno vrednost.
Opomba
Obseg dobave
- Membranska tlačna posoda 8 l, PN 16
- Manometer
- Regulacijski ventil z vgrajenim protipovratnim ventilom
- Tlačno stikalo
- Priključni kabel
- Plosko tesnilo
- Navodila za vgradnjo in obratovanje
Tehnični podatki
Maks. obremenljivost kontaktov: 12A (AC3 220-415V); 9A (AC3 600V); 2A (DC13/14 1-230V)
Maks. obratovalna napetost: 3~600V (9A); 3~220–415V (12A)
Priključna moč: 4kW
Oblika kontakta: 3-fazno normalno zaprto (NC)
Vrsta zaščite: IP43
Dolžina kabla: 1 m
Merilno območje min.: 0 kPa
Merilno območje maks.: 600 kPa
Vstopni tlak maks.: 600 kPa
Min. temperatura okolice: 0 °C
Maks. temperatura okolice: 60 °C
Min. temperatura medija: 3 °C
Maks. temperatura medija﻿: 50 °C
Prostornina rezervoarja: 8 l
Priključek za vhod: R1, PN 6/10
Priključek za izhod: Rp 1, PN 6/10
Priključna nazivna širina: R 1
Priključni standard: ISO7/1
Material tlačnega priključka: medenina, CW617N
Teža: 4.5 kg
| WILO PRESSURE SWITCHING WVA PN6 KIT ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.84 | Avtomatski sistem za dopolnjevanje vodovodne vode v zbiralnik deževnice v primeru, da deževnice zmanjka.
Sistem je sestavljen iz krmilne enote, sonde in elektromagnetnega ventila.
Krmilna enota je mikroprocesorsko vodena.
Na voljo sta dva časa programa, za običajno ali povečano porabo vode.
To pomeni, da lahko sistem samodejno preklaplja med različnimi programskimi časi za optimizacijo porabe pitne vode ob ohranjanju oskrbe v rezervoarju z deževnico.
Sistem samodejnega dopolnjevanja je enostaven za uporabo in ga je mogoče hitro namestiti.
3P avtomatski sistem za dopolnjevanje vode je zelo praktična rešitev za spremljanje in nadzor zbiralnikov deževnice in priključenih hišnih vodovodov, kar omogoča neprekinjeno
dopolnitev pitne vode in hkrati optimizira porabo vode.
Tehnični podatki
Signalni del:
Dimenzije Š x V x T: 97 x 163 x 62 mm
Teža: 0,5 kg
Napajalna napetost: AC 230 V 50 Hz
Vložek: maks. 5 VA
Omrežna varovalka: M 32 MA Vtičnica, odporna na udarce: AC 230 V, maks. 10 A, cos >= 0,9
Zaščita: T 10 A
Temperatura področja uporabe: Okolica: 0°C do + 40°C
Zaščitni razred: II (DIN 57 700) Kategorija zaščite: IP 20 (EN 60529#9)
Radio je oklopljen: v skladu z EN 50082-1
Stabilnost: v skladu z EN 50082-1 Sonda za nivo polnjenja
Napajalna napetost: AC 6 V
Sonda za nivo polnjenja: Napajalna napetost: AC 6 V
Elektrika senzorja: 1,2 MA
Mere (D x Ø): 87 x 30 mm
Pritrditev: preko G1-povezave
Teža: 0,2 kg
Funkcionalni princip: Merjenje prevodnosti
Medij: pitna voda in deževnica
| Mesec 3P Top Up Controller-Set (Backup-Set) | kpl | 1 |  | 0
2.85 | Več–stopenjski filtrirni sistem MESEC Triplex ZK10-i Pro zagotavlja odlično čiščenje vode. V kombiniranem filtru je zaporedno postavljenih več skrbno izbranih filtrirnih vložkov, ki temeljito očistijo mehanske delce (stopnja filtracije je 20 mcr), mulj, klor, slab vonj ali okus vode. Na prvem filtru je vgrajen izpustni ventil, za enostavno izpiranje nečistoč brez odpiranja filtra.
Komplet vsebuje:
Trojno ohišje filtrov Mesec Pro, s kovinskim nosilcem. Na prvem filtru je vgrajen izpustni ventil.
Priklop v/i: 1" notranji navoj, medeninasti vložki
Predfilter: MESEC PL-PRO, pralni filter (koda: M031HS1010)
Fini filter: MESEC mTec 20 mcr (koda: M032HS1020) Opcija: MESEC mTec-DG 5 mcr (koda: M032HS1008)
Čistilni filter: MESEC mT-CA-KDF specialni kombinirani čistilni vložek (koda: M033HS1020)
Navodila za namestitev in uporabo
| MESEC Triplex ZK10-i Pro | kos | 1 |  | 0
2.86 | Filter z ročnim proženjem povratnega pranja po DIN EN 806-2, DIN EN 134331 19628 nameščen neposredno na dovodu vode v objekt.
Filter z ročnim proženjem povratnega pranja je modularni filtrirni element iz plastike s filtrirnim vložkom iz nerjavečega jekla z enostavnim proženjem z vrtljivim gumbom kot tudi vrtljiva šoba in krtače za dodatno mehansko čiščenje za dosego optimalnega izpiranja. Voda je ves čas na voljo med postopkom povratnega pranja.
Ohišje je izdelano iz nerjavnega jekla AISI 304 medenine in je enostavno za odpiranje, z dvema manometroma 0 - 10 barov, priključkom za izpiranje vode v DIN EN 1717 vpet v cev DN 50.
Tehnične specifikacije:
Priključek: 1 1/2 "R
Nominalni pretok: 18,0 m³ / h
Začetni padec tlaka: 0,2 bara
filtracija: 100 μm
Nominalni tlak: 16 barov
Temperatura vode: 90 ° C
Skupna dolžina z navojnimi priključki: 310 mm
Skupna višina: 510 mm
Priključek za odtok: 50 DN
| Acqua Brevetti Bravomax M DN40 ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.87 | Vodomer skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 20, Q3 =4,0 m3/h, PN16 | kos | 1 |  | 0
2.88 | Cevni sistemski ločevalnik zaporo povratnega toka tipa BA v skladu z DIN EN 12729 za varovanje pred onesnaženjem sistema pitne vode do vključno razreda nevarnosti 4. Ločevalnik ima priključke za merjenje tlaka na dovodu, iztoku in vmesnem prostoru, z navojnima priključkoma ter tesnilnim in podpornim materialom skladno s SIST EN 1717.
| DN 25 PN10 | kos | 1 |  | 0
2.89 | MS navojna krogelna pipa z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
| DN 20 | kos | 3 |  | 0
| DN 25 | kos | 3 |  | 0
2.9 | MS krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
2.91 | MS protipovratni ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
2.92 | Manometer v okroglem ohišju Ø80 mm z merilnim območjem do 10 bar z navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
2.93 | Termometer v okroglem ohišju, z navojnim priključkom R 1/2" ter merilnim območjem do 40°C komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
2.94 | PE cev po SIST EN 12201 (SDR 11) skupaj z vsem tesnilnim in montažnim materialom
| PE 100 d 32x3,0 | m | 50 |  | 0
2.95 | PVC zaščitna cev skupaj z vsem tesnilnim in montažnim materialom
| STIGMA FLEX d160 | m | 24 |  | 0
| VODOVODNA INŠTALACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | PREZRAČEVANJE | em | količina | cena / em | vrednost
Prezračevanje Dvorane
3.01 | KN1 - Dvorana
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, karakteristik T2/TB2, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir mora biti C profila, narejenega iz Pocinkana pločevina, z višino več kot 80 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
OPIS KOMPONENT
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Notranja izvedba
-Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.930,0 x 1.117,5 x 5.490,0 mm
Pretok zraka: 16.350 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.930,0 x 1.117,5 x 4.270,0 mm
Pretok zraka: 16.350 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A
Projektna temperatura: -6,80 °C
Dovod:
Energetski razred: E
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.274 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V5
Odvod:
Energetski razred: D
SFP kategorija: SFP2
SFP vrednost: 1.269 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V5
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 162 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 110 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 210 Pa
Padec tlaka za izračun: 160 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 1.770,0 mm x 1.007,5mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon - Zunanjost, in air dir. right
Jadrovinasti nastavek
1 Komplet Tlačni odjemi
Dušilna enota
Dolžina: 762,5 mm
Padec tlaka v enoti: 35 Pa
Dušilna enota
63 Hz 6,7
125 Hz 11,6
250 Hz 21,2
500 Hz 23,4
1000 Hz 26,1
2000 Hz 19,8
4000 Hz 16,8
8000 Hz 17,1
Rotacijski regenerator v ohišju
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 197 Pa
Rotacijski regenerator
Tehnični podatki:
Funkcijski način: Kondenzacijski
Poletni režim - hlajenje:
Dovod: 13.350 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 35,00 / 27,70 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: [r.h. %] 40,0 / 61,0 r.h. %
Padec tlaka: 206 Pa
Odvod: 13.350 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 26,00 / 33,30 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 50,0 / 32,6 r.h. %
Padec tlaka: 200 Pa
Učinkovitost: 80,6 %
Vlaženje: kg/h
Hladilna moč – senzibilna: 32,60 kW
Hladilna moč – latentna: 1,60 kW
Hladilna moč: 34,20 kW
Zimski režim - gretje:
Dovod: 13.350 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: -16,00 / 13,10 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 90,0 / 34,5 r.h. %
Padec tlaka: 172 Pa
Odvod: 13.350 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 20,00 / -9,10 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 30,0 / 99,0
Padec tlaka: 197 Pa
Učinkovitost: 80,6 %
Vlaženje: 38,44 kg/h
Hladilna moč – senzibilna: 130,30 kW
Hladilna moč – latentna: 26,70 kW
Hladilna moč: 157,00 kW
Obtočni zrak
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 16 Pa
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 1.770,0 mm x 347,5mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon - Zunanjost, in air dir. right
Hladilnik
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 77 Pa
Vodni/glikolni hladilnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 16.350 m3/h
Hitrost zraka: 2,82 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 27,40 / 18,00 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 59,1 / 90,0 r.h. %
Moč: 79,25 kW
Padec tlaka: 57 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 3,7800 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 7,00 / 12,00 °C
Padec tlaka medija: 33,90 kPa
Vsebina: 17,800 l
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Eliminator vodnih kapljic
Protizmrzovalna zaščita
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Termostat (ni priložen)
1 Kos Protizmrzovalna zaščita - pocinkan okvir
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 915,0 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 16.350 m3/h
Eksterni padec tlaka: 400 Pa
Dinamični padec tlaka: 93 Pa
Skupni padec tlaka: 1.032 Pa
Totalni izkoristek: 84,48 %
Število vrtljajev: 2.695 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 73,2 72,9 77,9 78,0 81,4 82,9 80,2 77,7
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 4,050/ / kW
Nominalni tok: 6,20 / / A
Učinkovitost: 89,15 %
Absorbirana el. moč: 3,11 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Ključavnica na vratih
Dušilna enota
Dolžina: 1.525,0 mm
Padec tlaka v enoti: 46 Pa
Dušilna enota
63 Hz 10,0
125 Hz 15,0
250 Hz 37,2
500 Hz 39,0
1000 Hz 43,5
2000 Hz 31,0
4000 Hz 22,0
8000 Hz 22,1
Odprtina
Velikost: 1.770,0 mm x 1.007,5mm
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 61,2
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 50,0
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 64,3
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 44,2
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 44,8
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 59,4
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 112 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): M5
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 60 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 160 Pa
Padec tlaka za izračun: 110 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 1.770,0 mm x 1.007,5mm
Jadrovinasti nastavek
1 Komplet Tlačni odjemi
Dušilna enota
Dolžina: 1.525,0 mm
Padec tlaka v enoti: 44 Pa
Dušilna enota
63 Hz 10,0
125 Hz 15,0
250 Hz 37,2
500 Hz 39,0
1000 Hz 43,5
2000 Hz 31,0
4000 Hz 22,0
8000 Hz 22,1
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 762,5 mm
Padec tlaka v enoti: 16 Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 16.350 m3/h
Eksterni padec tlaka: 400 Pa
Dinamični padec tlaka: 145 Pa
Skupni padec tlaka: 956 Pa
Totalni izkoristek: 79,87 %
Število vrtljajev: 3.241 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 67,9 70,7 82,4 81,7 83,1 81,4 84,7 84,5
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 3,600/ / kW
Nominalni tok: 5,50 / / A
Učinkovitost: 89,29 %
Absorbirana el. moč: 3,04 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 1.770,0 mm x 347,5mm
1 Kos Zaščitna pohodna rešetka
Prazna enota
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Rotacijski regenerator v ohišju
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 197 Pa
Dušilna enota
Dolžina: 762,5 mm
Padec tlaka v enoti: 37 Pa
Dušilna enota
63 Hz 6,7
125 Hz 11,6
250 Hz 21,2
500 Hz 23,4
1000 Hz 26,1
2000 Hz 19,8
4000 Hz 16,8
8000 Hz 17,1
Odprtina
Velikost: 1.770,0 mm x 1.007,5mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon - Zunanjost, in air dir. left
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Odvod
Zvočni podatki enote Odvod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 63,2
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 61,7
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 70,3
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 48,1
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 56,8
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 65,3
1 Kos Izolacija panel mineralna volna
1 Komplet Podstavek ZHK GR-LP80
1 Plug in profiles for thermal break in PVC
1 Dimenzije za prevoz s tovornjakom
1 Kos Embaliranje z raztegljivo folijo
1 Check usage of EASY CONNECTION for delivery sections
1 Kos Čelni pokrov
Skupaj z EKO omaro, perifernimi elementi klimata, kabliranjem klimata ter zagonom in šolanjem uporabnika. Avtomatika klimata vsebuje tudi periferne elemente in avtomatiko Sintra MIX-IND sistema.
| EUROCLIMA tip ZHK INOVA ZL 18/10,5 - AL 18/10,5 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
3.02 | KN2 - Šola
Kompaktna prezračevalna naprava za dovod in odvod zraka, v izoliranem ohišju 50mm, notranja izvedba, horizontalni priključki, z vsemi perifernimi elementi, ki so gotovo ožičeni in presostati povezani z PVC cevkami, in z vso avtomatiko za avtonomno delovanje naparve, skupaj z elektro krmilno omaro, sestavljena iz naslednjih modulov:
- prostotekoči EC ventilatorjji z funkcijo konstantnega pretoka zraka, pretok zraka dovod 4550 m3/h, dp ext=450 Pa, pretok zraka odvod 4550 m3/h, dp ext=450 Pa
- filter na dovodu F7, na odvodu M5, filtri so opremljeni s presostati za signalizacijo zamašenosti filtra
- ploščni Al izmenjevalnik toplote z izkoristkom nad 85%, za potrebe čiščenja se lahko izvleče iz naprave. Prenosnik je opremljen s presostatom, ki signalizira zamrzovanje prenosnika. Prenosnik je opremljen s kadičko s sifonom za odvod kondenza.
- avtomatski by-pass, skupaj z loputo in motornim pogonom
- vodni grelnik 19 kW
- vodni hladilnik 31 kW
- vgrajen kompleten krmilno-nadzorni sistem (plug&play, elektro-krmilna naprava), servisno stikalo, ožičeni vsi elementi.
- sobni žični daljinski upravljalnik (tablo).
- temperaturno tipalo (zunaji zrak, dovodni zrak - konstantna temperatura vpiha).
Vgrajena (plug&play) regulacija naprave omogoča:
- delovanje ventilatorjev s konstantnim pretokom zraka (regulacija hitrosti EC ventilatorja preko diferenčnega tlačnega stikala na obroču ventilatorja), hitrost možno nastaviti v treh stopnjah,
- nastavljanje obratovalnih parametrov zimskega /poletnega (grelnega/hladilnega) režima delovanja,
- ročna izbira delovanja ali avtomatski tedenski program delovanja,
- režim prostega hlajenja (free coolig) v prehodnem in poletnem času pri pogoju, da je temperaturna razlika med zunanjim in notranjim zrakom dovolj velika,
- izpis dejanskih in želenih stanj,
- vodenje žaluzij,
- krmiljenje grelnega ventila,
- krmiljenje hladilnega ventila,
- krmiljenje električnega grelca,
- protizmrzovalno zaščita,
- nadzor nad čistočo filtrov,
- diagnosticiranje alarmov,
- kontakt za požarni alarm oz. sponko za priklop požarne centrale,
- brezpotencialni kontakt za daljinsko javljanje napake,
- omogoča ModBus kominikacijo z CNS,
- slovenski jezik za upravljanje regulacije.
| RUCK tip ETA K 5000 H WKJR T | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
3.03 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnih kulis: d = 200 mm
- razmak med dušilnimi kulisami: s = 90 mm
- širina dušilnika: B = 870 mm
- višina dušilnika: H = 800 mm
- dolžina dušilnika: L = 1500 mm
- število dušilnih kulis: n = 3
- dušenje pri frekvenci 250 Hz:
| De = 32 dB | kos | 4 |  | 0
Brofer tip DZ 2/200/3 860×800×1500
ali enakovredni
3.04 | Za ditribucijo zraka je bila izbrana patentirana resitev* MIX-IND® z uporabo PULZISKIH KANALOV - SINTRA. Vsaki PULZACIJSKI KANAL bo zasnovan z serijo specijalno perforiranih kanalov, poimenovani PULZATORJI, prikljuceni na klimate/roof top potom pravokotnih kanalov.
Pulzacijski kanali so multifunkcijonalni , z njim lahko imamo varijabilni pretok, ter bodo uporabili sledece patentirane thenologije:
• TWIN-VARIBOOST uporabja varibilni pretok med PULZATORJI, kateri omogoca krmiljenje hitrosti zraka na tleh in zmanjsa na minimum cas obrata zraka v objektu. • VARITRAP za rocno nastavitev moznega odvecnega pretoka skozi PULZATORJA, zato da lahko zmanjsamo hitrost zraka na tleh. • ICE COLD AIR konceptualna tehnicna resitev katera omogoca zmanjsanje pretoka klimata z uporabo specijalne krmilnike za precizno krmiljene temperature ter vlaznosti v poletnem casu.
Sistem uporablja dva tipa PULZATORJAâ :
• Primarni PULZATOR, kateri ima funkcijo krmiljenja kompletnega zraka v lokalu, z maksimalno razliko temperature v visini of 1°C (±1°C) ter v kompletnem volumnu zraka. Omogoca nam srednjo hitrost na tleh, z moznostjo krmiljenja med 0,1 e 0,5 m/sec.
• Sekundarni PULZATOR, z specijalno perforacijo z visoko indukcijo, z nisko hitrostjo, ter varibailnim pretokom 0÷100%, kateri uvaja odvecni pretok brez motenja primarnega PULZATORJA.
Motorne zaluzije bodo krmiljene z diferencijalni presostatom, ki je vgrajen v notranjosti plenuma ® in ga vodi zunanji krmilnik, ki bo omogočila, da se krmili želeni tlak in pretok zraka na primarnem PULZATORJU.
Cas totalitanega obrata zaraka v objketu lahko zmanjsamo z parcijalnim zapiranjem zaluzije na skundarnem PULZATORJU kateri bo povecal hitrost zraka v primarnem PULZATORJU. Dobjeni efekt je da naredimo prepih do tleh ter zmanjsamo cas haljenja ali gretja objekta.
OPIS KOMPONENTOV
PULZATOR bo narejen iz pocinkane plocevine, odprte izvedbe zato da lahko zmanjsamo stroske transporta in posledicno tudi emisijo CO2. Kanali bodo na objetku riveted, z maksimalno dolzino od 1m, sestavljeni od:
o Utor za ojacanje in poravnavo samega kanala, z specijalnimi perforacijo za unos in jeklenih zakovic.
o Tekoco ekspanzijsko tesnilo za priterditev odprega kanala.
o Specijalno omega ovratnice TWIN-LOCK tipa, za pravokotno spajanja vsakega kanala, realiziran iz pocinkanega jekla z ustrezne debeline, brez varjenja, s posebnim protikorozijsko zaščito realiziranega z magnezijeve galvanizacije, s precizno dvojnim zaključkom, ki so pritrjeni z speciljnimi vijaki.
o Niskogostotna polietilienska tesnila za tesnenje med vsakim kanalom.
o Registrirani VARITRAP sistem za rocno nastavitev odvecnega pretoka, zelo uporabljiv za zmanjsanje hitrost zraka na tleh
o Lepilno zascitna folija na vsakem kanalu, katera mora biti odstranjena ob zakljucku objekta, da zavarujemo vizuelnost kanala.
Opis:
Obesanje PULSATORJAâ bo izvedeno z jeklenimi zicami tipa WALRAVEN ali enakovredni, zato da lahko objememo PULZATORâ , to omogoca da lahko kanal obrnemo na objektu v primeru da je potrebna rotacija PULZATORJAâ.
Tehnični podatki in dimenzije so v prilogi načrta oz. na tlorisu prezračevanja.
prezračevalna veja 1: prezračevalni kanal ∅550 dolžina 34 m
prezračevalna veja 2: prezračevalni kanal ∅550 dolžina 34 m
razdelilna komora 1 kpl
Glej priložen izračun načrtu SI !
| Ustreza proizvod MIX-IND SLOFE | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
3.05 | Kvadratni anemostat za dovod in odvod zraka preko usmerjevalnih žličk, skupaj s komoroizolacijo komore, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop.
| velikost 310 | kos | 10 |  | 0
| velikost 310/600 | kos | 5 |  | 0
| velikost 400/600 | kos | 6 |  | 0
DIEM tip DKS-Q-Q
| velikost 310 | kos | 5 |  | 0
DIEM tip DKS-Q-R
komora
| DIEM tip KO-H-PP-M 310/125 | kos | 9 |  | 0
| DIEM tip KO-H-PP-M 310/160 | kos | 11 |  | 0
| DIEM tip KO-H-PP-M 400/160 | kos | 2 |  | 0
| DIEM tip KO-H-PP-M 400/200 | kos | 4 |  | 0
ali enakovredni
3.06 | Krožnikasti prezračevalni ventil za odvod zraka iz sanitarij, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
| velikost 100 | kos | 2 |  | 0
| velikost 125 | kos | 2 |  | 0
| velikost 150 | kos | 12 |  | 0
Brofer tip VIP
ali enakovredni.
3.07 | Krožnikasti prezračevalni ventil za odvod zraka, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
| velikost 100 | kos | 12 |  | 0
| velikost 125 | kos | 9 |  | 0
| velikost 160 | kos | 5 |  | 0
Brofer tip EAVCR
ali enakovredni.
3.08 | Krožnikasti prezračevalni ventil za dovod zraka, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
| velikost 125 | kos | 5 |  | 0
| velikost 160 | kos | 13 |  | 0
Brofer tip EAVCM
ali enakovredni.
3.09 | Akustično in toplotno izolativna fleksibilna cev za povezavo med kanalskim razvodom in elementi za distribucijo zraka.
Sestavljena iz:
- perforirane notranje cevi iz aluminija, laminirane s poliestrom,
- poliesterske zaščitne folije za zaščito pred difuzijo delcev steklene volne,
- termična in akustična izolativna plast iz stekene volne,
- zunanja zaščitna plast iz aluminija, ojačana s poliestrom.
Fleksibilna cev je izdelana skladno s standardom EN 13180.
V ponudbi zajeti cev povprečne dolžine 1,5m, skupaj z objemkami in ostalim montažnim materialom
| ø125 | kos | 9 |  | 0
| ø160 | kos | 13 |  | 0
| ø200 | kos | 4 |  | 0
DEC tip SONODEC 25 non woven
ali enakovredni
3.1 | Mehanski regulator pretoka z regulacijsko silikonsko membrano za vgradnjo v okrogli prezračevalni kanal. Možnost nastavitve pretoka. Nastavitev pretoka skladno z načrtom SI.
| vel. 125 | kos | 17 |  | 0
| vel. 160 | kos | 24 |  | 0
| vel. 200 | kos | 9 |  | 0
| vel. 250 | kos | 1 |  | 0
BROFER tip RPCM
ali enakovredni
3.11 | Aluminijasta rešetka z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za montažo v vrata, skupaj s pritrdilnim materialom;
| 415x215 | kos | 2 |  | 0
Barvo rešetke določi arhitekt.
DIEM tip RVR
ali enakovredni.
3.12 | Fiksna zaščitna aluminijasta zračna rešetka, skupaj z zaščitno mrežo in montažnim materialom, prirejena za montažo v zid, skupaj z okvirjem in protiokvirjem;
| 1120 x 560 | kos | 2 |  | 0
Barvo rešetke določi arhitekt.
SYSTEMAIR tip PZ-AL
ali enakovredni.
| 1600 x 2000 | kos | 1 |  | 0
| 1250 x 2000 | kos | 1 |  | 0
Barvo rešetke določi arhitekt.
SYSTEMAIR tip PZ-ALS
ali enakovredni.
3.13 | Pocinkana zaščitna mreža za izpuh zraka za montažo na konec kanalskega razvoda. Z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
| 1200x900; | kos | 1 |  | 0
3.14 | Pravokotna požarna loputa za ločitev požarnih sektorjev v prezračevalnih in klimatskih sistemih, odporna na ogenj in hladen dim, testirana po EN 1366/2, klasificirana po EN 13501-3 ter certificirana po EN 15650. Namenjena za vgradnjo v lahke in težke stene. Požarna loputa vsebuje uležajeno lamelo iz kalcijevega silikata, intumescentno požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 72°C. Opremljena je s končnim stikalom za signalizacijo zaprtosti/odprtosti. Vgradnja po navodilih proizvajalca. Napajanje 24 V oz. 230 V. (preveriti napetost dobavljene centrale) Signalizacijo voditi na požarno centralo.
| 300x150 | kos | 1 |  | 0
| 300x250 | kos | 2 |  | 0
| 400x300 | kos | 2 |  | 0
| 450x250 | kos | 3 |  | 0
| 450x500 | kos | 4 |  | 0
| 450x550 | kos | 2 |  | 0
| 500x200 | kos | 1 |  | 0
| BFL230-T | kos | 15 |  | 0
BROFER tip MDF-25 L-M + BFL230-T
ali enakovredni
3.15 | Pravokotna požarna loputa za ločitev požarnih sektorjev v prezračevalnih in klimatskih sistemih, odporna na ogenj in hladen dim, testirana po EN 1366/2, klasificirana po EN 13501-3 ter certificirana po EN 15650. Namenjena za vgradnjo v lahke in težke stene. Požarna loputa vsebuje uležajeno lamelo iz kalcijevega silikata, intumescentno požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 72°C. Opremljena je s končnim stikalom za signalizacijo zaprtosti/odprtosti. Vgradnja po navodilih proizvajalca. Napajanje 24 V oz. 230 V. (preveriti napetost dobavljene centrale) Signalizacijo voditi na požarno centralo.
| 1000x900 | kos | 1 |  | 0
| 1400x700 | kos | 1 |  | 0
| BFN230-T | kos | 2 |  | 0
BROFER tip MDF-30 EURO + BFN230T
ali enakovredni
3.16 | Okrogla požarna loputa za ločitev požarnih sektorjev v prezračevalnih in klimatskih sistemih, odporna na ogenj in hladen dim, testirana po EN 1366-2, klasificirana po EN 13501-3 ter certificirana po EN 15650. Namenjena za vgradnjo v lahke in težke stene. Požarna loputa vsebuje uležajeno lamelo iz kalcijevega silikata, intumescentno požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 72°C. Opremljena je s končnim stikalom za signalizacijo zaprtosti/odprtosti. Vgradnja po navodilih proizvajalca. Napajanje 24 V oz. 230 V. (preveriti napetost dobavljene centrale) Signalizacijo voditi na požarno centralo.
| ø125 | kos | 9 |  | 0
| ø160 | kos | 1 |  | 0
| ø250 | kos | 2 |  | 0
| BFL230 - T | kos | 12 |  | 0
BROFER tip BTT25 M BFL230 - T
ali enakovredni.
3.17 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih kanalov skozi meje požarnih celic in sektorjev po SIST EN 1366-3 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev.
| 400x250 | kos | 1 |  | 0
| 400x350 | kos | 2 |  | 0
| 500x400 | kos | 2 |  | 0
| 550x350 | kos | 3 |  | 0
| 550x600 | kos | 4 |  | 0
| 550x650 | kos | 2 |  | 0
| 600x300 | kos | 1 |  | 0
| 1100x1000 | kos | 2 |  | 0
| 1700x2100 | kos | 1 |  | 0
| ø225 | kos | 9 |  | 0
| ø260 | kos | 1 |  | 0
| ø350 | kos | 2 |  | 0
3.18 | Dobava in montaža kanala s požarno odpornostjo EIS 90, delno uporabljen kot samonosni kanal, deloma kot protipožarna obloga pločevinastih prezračevalnih kanalov. Material iz plošč iz kalcijevega silikata, negorljive A1 po SIST EN 13501-1, (npr.Promatect AD) enoslojno, debeline 40 mm, spoji ojačeni s trakovi (npr.Promatectom H) debeline 10 mm ali ustreznimi prirobnicami in zlepljeni z lepilom (npr.Promat Kleber K 84), ter privijačeni s hitro vgradnimi vijaki 6.0 x 80 mm ali speti s kovinskimi sponkami 80/12,2/2,03. Obešanje po navodilih proizvajalca oz. po podatkih iz certifikata. Izvedba je lahko štiri, tro ali dvostranska, glede na zahteve načrta.
| Predložiti je potrebno ustrezno potrdilo o požarni odpornosti kanala in izjavo o upoštevanju navodil proizvajalca ki morajo biti v skladu s certifikatom (npr. Delovni list Promat št. 477). Kanale je po izvedbi potrebno ustrezno označiti. | m2 | 16 |  | 0
3.18 | Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, spojeni s prirobničnimi spoji, kompletno z loputami, fazonskimi in oblikovnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice. Standardno so vsi kanali in fazonski kosi izdelani z pritrjenim prirobničnim profilom na vsakem koncu kanala oziroma fazonskega kosa. Podporne razdalje kanalov in pripadajočih delov ne smejo nikoli preseči 2400mm pri katerikoli dimenziji kanala. Prav tako ne sme biti pri montaži izveden več kot en kanalski spoj med dvema podporama. Podpora mora biti oddaljena od prirobničnega spoja maksimalno 500 mm.
| teža: | kg | 6630 |  | 0
3.19 | V ponudbi zajeti tudi obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. | kg | 1657 |  | 0
3.2 | Revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi (Upoštevati standard SIST ENV 12097 (03.97)). Za montažo na prezračevalne kanale. | kos | 15 |  | 0
3.21 | Izolacija prezračevalnih kanalov za dovod zraka vodenih znotraj objekta s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C) - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| debelina 13 mm | m2 | 366 |  | 0
Kaimann tip Kaiflex ST
ali enakovredni
3.22 | Izolacija prezračevalnih kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C) - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| debelina 10 mm | m2 | 31 |  | 0
Kaimann tip Kaiflex ST
ali enakovredni
3.23 | Izolacija prezračevalnih kanalov vtočnega in odtočnega zraka vodenih izven objekta s toplotno izolacijo iz kamene volne debeline 50mm. Zaščitena z Al pločevino in speta s kniping vijaki. | m2 | 135 |  | 0
3.24 | Tlačni preizkus tesnosti kanalske mreže skladno z zahtevami standarda SIST EN 1507:2006, tesnostni razred C in tlačni razred II. | kpl | 2 |  | 0
3.25 | Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin. | kpl | 2 |  | 0
3.26 | Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 2 |  | 0
3.27 | Pregled sistema aktivne in pasivne požarne zaščite na osnovi preizkusa in pregleda vseh elementov sistema (požarne lopute, izklop prezračevalnih naprav,…) ter izdaja potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščene neodvisne organizacije. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani. | kpl | 1 |  | 0
3.28 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo prezračevanja | ur | 65 |  | 0
3.29 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, zaključna dela ter čiščenje po končanih delih | kpl | 0.05 |  | 0
| PREZRAČEVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | PID, PROJEKTANTSKI NADZOR | em | količina | cena / em | vrednost
4.01 | Projekt izvedenih del za strojne inštalacije (ogrevanje, vodovod, prezračevanje) | kpl | 1 |  | 0
4.02 | Projektantski nadzor za strojne inštalacije v času gradnje (ogrevanje, vodovod, prezračevanje) | kpl | 1 |  | 0
| PID, PROJEKTANTSKI NADZOR SKUPAJ: |  |  |  | 0

## E. ZUNANJA UREDITEV
E. | ZUNANJA UREDITEV
REKAPITULACIJA ZUNANJA UREDITEV
1. | RUŠITVENA DELA | 0
2. | ZEMELJSKA DELA | 0
3. | BETONSKA DELA | 0
4. | ASFALTERSKA DELA IN TLAKOVANJE | 0
5. | OGRAJA in ZUNANJA OPREMA | 0
| SKUPAJ: | 0
SPLOŠNA DOLOČILA Pri izvajanju vseh del po opisih v nadaljevanju je potrebno upoštevati predhodno izdelano dokumentacijo, pogoje soglasodajalcev, gradbenega dovoljenja in elaboratov ter vseh normativov in standardov, ki veljajo za to področje v Republiki Sloveniji.
Zagotoviti je potrebno vse potrebne ukrepe za varno delo na gradbišču, primerne delovne pogoje, sanitarne in garderobne prostore ter zagotoviti vso varnostno opremo ter naprave.
Gradbišče je potrebno skladno z zakonodajo ograditi in označiti, ter onemogočiti dostop nepooblaščenim osebam.
1. | RUŠITVENA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Pri izvajanju rušitvenih del je potrebno dosledno upoštevati vse pogoje iz načrta rušitev. Med rušenjem je potrebno obvezno preprečiti prašenje in ostale oblike onesnaževanja okolja. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in prevoze na stalno deponijo. Vse rušitve je potrebno izvajati po rušitvenem projektu.
Rušitev nevarnih gradbenih odpadkov in odstranitev nevarne opreme je potrebno izvajati z ustreznimi zaščitnimi sredstvi in predpisanimi ukrepi. V skladu z navodili koordinatorja za varstvo pri delu. Pri vseh rušitvah nosilnih elementov je potrebno upoštevati vsa potrebna opiranja in podpiranja ter upoštevati navodila odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij in nadzornika!
V ceni postavk je potrebno zajeti tudi ločevanje, nakladanje in odvoz odpadkov na stalno deponijo po predpisih ravnanja z odpadki, vključno s plačilom vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranja in predelovanja odpadkov in pridobivanjem evidenčnih listov in poročil o deponiranju gradbenih odpadkov in drugimi navodili iz Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Upoštevati je potrebno vse določbe veljavne zakonodaje.
1.1. | Rušitev dela obstoječih betonskih robnikov. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stroški prevoza in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 30 |  | 0
1.2. | Rušitev dela obstoječe asfaltne površine. Predhodno zarezovanje linije rušitve. Strojno rušenje, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stroški prevoza in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 40 |  | 0
1.2.1. | - zarezovanje | m' | 30 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Zemeljska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih in normativih. Odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, pridobivanje in vodenje evidenčnih listov z izdelavo poročila o deponiranju. Planum temeljnih tal je treba po izkopu grobo splanirati tako, da je v danih terenskih razmerah zagotovljeno čim boljše odvodnjavanje in da so upoštevane zahteve projekta (višina, nagibi, tolerance).
V nasipe, zasipe, kline in posteljico se ne smejo vgrajevati organske zemljine, korenine, ruša ali drugi materiali, ki bi zaradi biokemičnih procesov sčasoma spremenili mehansko fizikalne lastnosti. Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave samo po opisu v posameznem standardu še: ~ dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu ~ pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po deževnem vremenu in mrazu. ~ črpanje vode iz gradbene jame in temeljev ~ čiščenje izkopov neposredno pred betoniranjem.
Obračun izkopov in prevozov zemlje se vrši v m³ raščenega terena, merjeno na osnovi profilov posnetih pred izvršenim izkopom in po njem. Po izkopu gradbene jame teren in izvedbo brežin pregleda geomehanik! Zgoščenost nasipa, zasipa in klina mora izvajalec preverjati z rezultati opravljenih in tekočih preizkusov. Upoštevati je potrebno: ~ SIST EN 13251 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki ~ SIST EN 13252 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
2.1. | Gradbena zakoličba zunanje ureditve; obnovitev zakoličenih osi (obračun po oseh projekta v skladu z geodetsko zakoličbo ter v skladu z zapisnikom o zakoličbi in zakoličbenim načrtom - projektom). Obnovitev in zavarovanje zakoličbene trase s količki, linijsko desko, železnimi klini in označeno z barvo. Komplet z vsemi ptorebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
2.2. | Gradbena postavitev profilov (dvojni gradbeni profili) in prenos višin zunanje ureditve na profile v skladu z geodetsko in gradbeno zakoličbo ter zavarovanje profilov na ustrezni razdalji, dvojni profil, dodatno fiksirani z betonom zaradi preprečitve pomika. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 11 |  | 0
2.3. | Gradbena postavitev profilov (enojni gradbeni profili) in prenos višin zunanje ureditve na profile v skladu z geodetsko in gradbeno zakoličbo ter zavarovanje profilov na ustrezni razdalji, dvojni profil, dodatno fiksirani z betonom zaradi preprečitve pomika. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 17 |  | 0
2.4. | Širok strojni izkop v zemljini III./IV.ktg., globine do 50cm. Nakladanje zemljine na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stroški prevoza in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a. | Zemljina III.ktg.. | m³ | 82.7 |  | 0
b. | Zemljina IV.ktg.. | m³ | 301.31 |  | 0
2.5. | Planiranje dna širokega izkopa; strojno in ročno planiranje dna izkopa v zemljini III./IV. ktg. s točnostjo +/-3,00cm z izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m² | 1021.37 |  | 0
2.6. | Nabava, dobava in polaganje geotekstila za preprečevanje zamuljenja - polipropilenski filca; gosto dvojno poliamidno tkanje - UV stabilizirana geotekstilna koprena, površinska masa [EN ISO 9864] 300 g/m2, nazivna debelina 1,9 mm ([EN ISO 9863-1] 2 kPa), vodoprop. skozi ravnino [EN ISO 11058] (Δh = 50 mm) 90 l/m2s,
| natezna trdnost [EN ISO 10319] 15 kN/m, pretržna raztegljivost 100% vzdolžno, 40 % prečno, odpornost na prebod (CBR-Test) [EN ISO 12236]: 2350 N, proizvod poljubnega proizvajalca, kot npr.: Polyfelt TS-50 ali tehnično enakovredno. Položeno po celotnem izkopu s predpisanimi preklopi. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 1021.37 |  | 0
2.7. | Nabava, dobava in izdelava nosilne podlage povoznih in pohodnih površin.
Vgrajevanje kamnitega materiala - tampona 0-32mm pod povozne površine v debelini do 30cm. Vgrajevanje tampona v plasteh po cca 15cm. Kompletno s planiranjem in utrditvijo Mv2 min 100-110Mpa.
Posipanje tamponske površine z mletim peskom 5cm, s planiranjem in utrjevanjem finalne podlage pred asfaltiranjem.
| Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi. | m³ | 140.69 |  | 0
2.8. | Nabava, dobava in rekultiviranje plodne zemlje z izkopom izkopane zemljine; odstranjevanje korenin in drugih primesi s strojnim sejanjem skozi mrežo, dovoz do mesta vgrajevanja, strojno razstiranje, moduliranje površin, fino ročno planiranje v projektiranih padcih in utrjevanje po končanih delih z lahkim ročnim ali strojnim valjarjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 162 |  | 0
2.9. | Finalna ureditev zelenic; brazdalje uvaljane plodne zemlje, sejanje travne mešanice skupaj z mešanico umetnega gnojila, panetriranje mešanice v globino do 3cm z grabljanjem, uvaljanje ter zalivanje, negovanje, košnja in vzdrževanje do prevzema objekta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 734.01 |  | 0
2.10. | Nabava, dobava in saditev nealergenih drevesnih sadik komplet z izkopom sadilne jame dimenzije 80x80x80cm, sajenje, zasipavanje s humozno zemljo, dodatek gnojila subtrata 0,25m³/sadiko, 3 leseni koli za oporo, privezovanje ter zalivanje in vzdrževanje do prevzema objekta.
V skladu z DIN 18 915 je potrebno pripraviti vegetacijski nosilni sloj. Obvezna dobava sadik s koreninsko grudo, sadike 2-4 presajene (odvisno od drevesne vrste).
V ceni upoštevati 0,5m³ humozne zemlje na sadiko.
a. | rdeči javor (Acer rubrum); sadika min višine 1,50m | kos | 1 |  | 0
b. | pisanolistni ostrolistni javor (Acer plat); sadika min višine 1,50m | kos | 1 |  | 0
c. | navadni kostanj (Castanea Sativa); sadika min višine 1,50m | kos | 1 |  | 0
d. | jablana Dolenjska voščenka; sadika min višine 1,50m | kos | 3 |  | 0
Komplet z vsemi potrebmnimi dodatnimi deli in materiali.
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | BETONSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA V ceni je potrebno zajeti vse dobave materialov, sider, podložnih materialov, armature ter vse prevoze, premike materiala in vse potrebno za kompletno izvedbo del, vključno z izvedbo vseh prebojev po projektni dokumentaciji! V ceni so zajeti tudi delovni odri potrebni za izvedbo del. Pri vseh postavkah betonskih del je potrebno upoštevati dobavo, transport do mesta vgrajevanja, vgrajevanje betona, vibriranje, površinsko izravnavo z zagraditvijo, vse ukrepe za nego betona in dokazovanje kvalitete izvedenih del. V ceni je potrebno zajeti tudi izdelavo projekta izvajanja betonske konstrukcije.
Upoštevati je potrebno: ~ SIST EN 13670:2010 Izvajanje betonskih konstrukcij, ~ SIST 15739:2009 Betonski izdelki – Betonski zaključki – Identifikacija, ~ SIST EN 206-1 Beton: specifikacija, proizvodnja, skladnost, ~ SIST 1026 Beton: specifikacija, proizvodnja, skladnost – pravila za uporabo SIST EN 206-1, 1992, 13670,10080 ~ SIST 1992, 13670, 10080: Armatura Izvajalec mora izbrati ustrezno metodo betoniranja zaradi različnih višin betonskih konstrukcij, ki ustreza standardom. V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
Stiki novih temeljev z obstoječimi in povezava temeljev po načrtu gradbenih konstrukcij.
Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi. Končno poročilo preiskav betona, ki ga izvede pooblaščena institucija, je vkalkulirano v ceni po enoti mere.
Pri betoniranju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte; vibriranje in negovanje betona; vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilcev za ostala gradbena in obrtniška dela.
Pri izvedbi temeljenja objekta je potrebno upoštevati navodila geomehanika.
3.1. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona - podlaga za betonske tlakovce.
| Betonska plošča debeline prereza 0,10-0,12m³/m². Beton C 20/25; XC2, gladko zaribani, toleranca: nivelirana na točnost +/-0,5 cm/4,0m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 14.44 |  | 0
3.2. | Nabava, dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature po armaturnem načrtu. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. (ocena)
| Armaturne mreže Q. | kg | 1732.9 |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | ASFALTERSKA DELA IN TLAKOVANJE | em | količina | cena / em | vrednost
4.1. | Nabava, dobava in ravno polaganje betonskih grednih robnikov velikosti do 5/20/100, skupaj s potrebnim rezanjem, betonsko podlogo iz betona C16/20, delnim obbetoniranjem, fugiranjem s polimerno cementno maso, izkopom, zasipom, planiranjem in razplaniranjem viška izkopa v neposredni okolici.
| Betonski robnik dvoslojni, zmrzlinsko obstojni in visoke trdnosti. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 108.24 |  | 0
4.2. | Nabava, dobava in ravno polaganje betonskih cestnih robnikov velikosti do 12/25/100, skupaj s potrebnim rezanjem, betonsko podlogo iz betona C20/25, delnim obbetoniranjem, fugiranjem s polimerno cementno maso, izkopom zasipom, planiranjem in razplaniranjem viška izkopa v neposredni okolici.
| Betonski robnik dvoslojni, zmrzlinsko obstojni in visoke trdnosti izdelani skladno s standardom SIST EN 1340. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 65.96 |  | 0
4.3. | Nabava, dobava in ločno polaganje betonskih cestnih robnikov velikosti do 12/25/33, skupaj s betonsko podlogo iz betona C20/25, delnim obbetoniranjem, fugiranjem s polimerno cementno maso, izkopom zasipom, planiranjem in razplaniranjem viška izkopa v neposredni okolici.
| Betonski robnik dvoslojni, zmrzlinsko obstojni in visoke trdnosti izdelani skladno s standardom SIST EN 1340. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 26.4 |  | 0
4.4. | Nabava, izdelava, dobava in strojno polaganje asfalta za vozne površine debeline 10,00 cm v sestavi:
- nosilna spodnja plast bitumeniziranega asfaltdrobirja AC 22 base B 50/40 A4 v debelini 6cm
- obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100 A4 v debelini 4,00cm.
Polaganje v projektiranih padcih, z vsemi pobrizgi s pripadajočimi emulzijami. Polaganje se izvaja strojno v delno kombinirani izvedbi.
| V ceni potrebno upoštevati obdelavo stika z obstoječim asfaltom (zarezovanje ravne linije obstoječega asfalta in 2x hladni premaz stika med starim in novim s polimerno emulzijo). Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 235.98 |  | 0
4.5. | Nabava, izdelava, dobava in strojno polaganje asfalta za vozne površine debeline 5,00-10,00 cm - delna presplastitev obstoječe asfaltne površine in delna nova asfaltna površina v sestavi:
- delna nosilna spodnja plast bitumeniziranega asfaltdrobirja AC 22 base B 50/40 A4 v debelini 4,00-6,00cm
- obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100 A4 v debelini 3,00-4,00cm.
Polaganje v projektiranih padcih, z vsemi pobrizgi s pripadajočimi emulzijami. Polaganje se izvaja strojno v delno kombinirani izvedbi.
| V ceni potrebno upoštevati obdelavo stika z obstoječim asfaltom (zarezovanje ravne linije obstoječega asfalta in 2x hladni premaz stika med starim in novim s polimerno emulzijo). Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 380.69 |  | 0
4.6. | Nabava, dobava in polaganje betonskih tlakovcev s preščeno posteljico položeno na AB predpripravljeno podlago. Polaganje v sestavi:
- peščena posteljica debeline cca 5cm iz zmrzlinsko obstojnega peska; polaganje na peščeno posteljico, pesek granulacije 0-4 mm, s komprimiranjem in ustreznim planiranjem pred polaganjem tlakovcev. Modul zbitosti ME 100 Mpa.
- Betonski tlakovci iz betona odpornega na zmrzovanje v prisotnosti talil, dvoslojna izdelava, zgornji sloj betona iz 100% kremenovega agregata, obrabne plasti iz cementnega betona.
Tlakovci z ravnimi in ostrimi robovi dimenzije: širine 23,5cm in različnih dolžin, debeline 7cm. Stiki med tlakovci širine 5mm zaliti s peskom iz 100% kremenovega agregata. Tlakovci morajo biti skladni s standardom SIST EN 1338.
| Velikost in način polaganja tlakovcev ter barvo vrhnjega sloja tlakovcev določi projektant (barva v masi betonskega agregata); v ceno morajo biti vključena vsa potrebna dela za izvedbo tlakovanih površin. | m² | 132.37 |  | 0
a. | - Betonske plošče - taktilne oznake. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 15 |  | 0
4.7. | Nabava, dobava in zarisovanje talnih (horizontalnih) označb na povoznih površinah. Zarisovanje po načrtu.
4.7.1. | Zarisovanje tankoslojne označbe s polno belo črto, z enokomponentno belo barvo, skupaj s posipom 0,25kg/m² (drobci/kroglicami stekla). Debelina plsti suhe snovi 250ɲm.
a. | - Parkirišča - črte bele barve. | m' | 398.2 |  | 0
b. | - Talna oznaka. | m² | 1.85 |  | 0
4.7.2. | Zarisovanje tankoslojne označbe s polno rumeno črto, širine 10cm, z enokomponentno rumeno barvo, skupaj s posipom 0,25kg/m² (drobci/kroglicami stekla). Debelina plsti suhe snovi 250ɲm.
a. | - Parkirišča za invalide - črte rumene barve. | m' | 39 |  | 0
b. | - Prarkirišča za invalide - črtno polje rumene barve. | m² | 20.85 |  | 0
c. | - Talna oznaka. | m² | 8 |  | 0
d. | - Talne taktilne oznake. | m² | 4 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
4.8. | Nabava, dobava in postavitev / montaža stebrička za prometni znak; vroče cinkana jeklena cev ø64mm, dolžine 220cm, opremljen s sidri za vgradnjo. V ceni potrebno upoštevati skupaj s temeljenjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 2 |  | 0
4.9. | Nabava, dobava in montaža prometnega znaka iz Alu pločevine z odsevno folijo - visoko kvalitetna svetlobno odbojna folija EG 1. vrste. Prometni znaki velikosti 60cm. Prometni znak z euro certifikatom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a. | Ustavi! 2102 | kos | 1 |  | 0
b. | Prepovedan promet za tovorna vozila ali skupine vozil 2207-1 | kos | 1 |  | 0
| ASFALTERSKA DELA IN TLAKOVANJE SKUPAJ: |  |  | 0
5. | OGRAJA in ZUNANJA OPREMA | em | količina | cena / em | vrednost
5.1. | Nabava, dobava in montaža panelne ograje; ograja višine 173cm z vgrajenimi ograjnimi vrati. Paneli dolžine 250cm iz horizontalnih žic in vertikalnih žic, prašno barvane vroče cinkane.
| Paneli na nosilne ograjne stebričke pritrjeni s sponkami (metuljček). Stebrički zabetonirani v točkovne temelje. V ceni potrebno upoštevati nabavo in montažo ograje skupaj z nosilnimi stebrički in pripadajočimi temelji. Ograja barvana v zeleni barvi. | m' | 159.94 |  | 0
a. | Vrata iz vročecinkanih jeklenih profilov s protikorozijsko zaščito s poliestrom in polnilom iz panela - panelna ograja iz horizontalnih žic in vertikalnih žic, prašno barvane vroče cinkane.
| Vrata za osebni prehod, širine 120cm, opremljena s kljuko iz brušene nerjaveče kovine, cilindrično ključavnico (sistemski ključ) in otroško zapiralo (vrata vedno zaprta - odpiranje omogočeno odraslim osebam), varnostnim zapiralom na vrhu vratnega krila in samozapiralom z možnostjo zatika v odprtem stanju. | kos | 3 |  | 0
b. | Vrata iz vročecinkanih jeklenih profilov s protikorozijsko zaščito s poliestrom in polnilom iz panela - panelna ograja iz horizontalnih žic in vertikalnih žic, prašno barvane vroče cinkane.
| Vrata za osebni prehod, širine 150cm, opremljena s kljuko iz brušene nerjaveče kovine, cilindrično ključavnico (sistemski ključ) in otroško zapiralo (vrata vedno zaprta - odpiranje omogočeno odraslim osebam), varnostnim zapiralom na vrhu vratnega krila in samozapiralom z možnostjo zatika v odprtem stanju. | kos | 1 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| OGRAJA in ZUNANJA OPREMA SKUPAJ: |  |  | 0