## Hrpelje F1
INVESTITOR: OBČINA HRPELJE KOZINA
ČRPALIŠČE HRPELJE IN FEKALNI KANAL F1
POPIS DGD
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  | 0
2 | . |  | CESTA |  |  | 0
3 | . |  | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
4 | . |  | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ (brez DDV): |  |  | 0
|  |  | OSNOVA ZA DDV |  | 0
|  |  | DDV 22 %: |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, ureditev in vzdrževanje obvozov. Upoštevati veljavne tehnične predpise, normative in Navodila gospodarjenja z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. Pred rušitvenimi deli preveriti, da ni v delu, predvidenim za preureditev, kakršnih koli instalacij (voda, plin, elektrika). V ceni upoštevati pripravljalna in zaključna dela ter delovne odre. Upoštevati plačila vseh taks in stroškov pri odvozu v predelavo gradbenih odpadkov.
V enotnih cenah morajo biti zajeti stroški: Vsa čiščenja med in po končanih delih in finalno čiščenje po zaključku del; Iznos in odvoz odpadnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov (obračun brez faktorja raztresljivosti); Zaščito obstoječih elementov; Vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del; Vse potrebne meritve, ateste, soglasja; Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izkopu, sanira izvajalec del na svoje stroške; Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah.
V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški ureditve začasne deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa dela izvajati skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika. Izkop 3. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom 4 - 5B. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala.
Pri vseh utrditvenih zemeljskih delih se spdnji ustroj utrdi na 95% po SPP Ev2≥80 MPa, Evd>40 MPa (kamnita greda, zasipni material) in zgornji ustroj (tampon) Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP.
V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.
Vse talne oznake morajo biti reflektirajoče in so izvedene z enokomponentno barvo. Debelina nanosa barve mora znašati 250 µm suhega filma, zaradi vidljivosti označb v nočnem času se takoj po nanosu barve posuje pobarvano površino s steklenimi kroglicami (250 g steklenih kroglic na m2). Refleksija, ki jo dajejo steklene kroglice mora ves čas uporabnosti znašati 100 mcd/lux/m2. Barva za talne označbe je SIGNOHEL beli. Barvanje se prvič izvede takoj po polaganju obrabne asfaltne plasti, drugič pa po treh mesecih.
V ceni zajeti tudi izdelavo zidov v krivini, dilatacije, barbakane, delovne odre višina zidov do 1,50 m, vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih predpisov in SIST, vsa pomožna dela, vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične.
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | . | 1 | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
1 | . | 2 | Rezanje asfalta, vse komplet
|  |  | m1 | 970 |  | 0
1 | . | 3 | Odstranitev asfalta v debelini do 10 cm ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov za nadaljno uporabo, vse komplet
|  |  | m2 | 2910 |  | 0
1 | . | 4 | Rezkanje asfalta ter predelava za nadaljno uporabo, vse komplet
|  |  | m2 | 485 |  | 0
1 | . | 5 | Odstranitev obstoječih betonskih, ltž pokrovov in rešetk ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos | 25 |  | 0
1 | . | 6 | Prilagoditev ltž pokrovov na novo višino vključno z obdelavo jaška, dobavo in vgraditev pokrova z razbremenilno ploščo, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov
kvadratni vijačeni pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep s protihrupnim vložkom in tesnilno gumo (npr. art 802a LIVAR)
|  |  | kos | 20 |  | 0
okrogli vijačeni pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a ali 605a LIVAR)
|  |  | kos | 30 |  | 0
1 | . | 7 | Prilagoditev obstoječih ltž pokrovov na novo višino vključno z obdelavo jaška, vgraditev pokrova z razbremenilno ploščo, vse komplet
|  |  | kos | 20 |  | 0
1 | . | 8 | Odstranitev obstoječih betonskih cestnih in vrtnih robnikov komplet s temeljem ter odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m1 | 100 |  | 0
1 | . | 9 | Posek in odstranitev grmovja komplet s panji ter z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 | 1250 |  | 0
1 | . | 10 | Posek in odstranitev dreves fi 15-50 cm komplet s panji ter z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos | 75 |  | 0
1 | . | 11 | Priklop novega črpališča na obstoječo elektro instalacijo, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
1 | . | 12 | Demontaža obstoječih pokrovov z obstoječih črpališč (tri lokacije), odstranitev vse opreme, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, dezinfekcija jaškov ter zasip z izkopnim materialom, utrjevanje, planiranje, vse komplet
|  |  | kos | 3 |  | 0
1 | . | 13 | Odstranitev obstoječega objekta (strojnica) velikosti 8,50x5,0x3,5 m, sortiranje, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov vse komplet
pločevinasta streha vključno s podkonstrukcijo, obrobami, žlebi in odtočnimi cevmi
|  |  | m2 | 51 |  | 0
opečne stene vključno z oblogami in ometi
|  |  | m3 | 31.25 |  | 0
Alu stavbno pohištvo vključno z okvirji, krili, okovjem
|  |  | kos | 7 |  | 0
AB plošča vključno s tlakom, pločnik
|  |  | m3 | 11.2 |  | 0
strojna oprema v objektu
|  |  | kos | 1 |  | 0
1 | . | 14 | Odstranitev obstoječega AB bazena premera 10,0 m, sortiranje, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov vse komplet
pločevinasta streha vključno s podkonstrukcijo, obrobami
|  |  | m2 | 94.9 |  | 0
AB stene vključno z oblogami in ometi
|  |  | m3 | 17.5 |  | 0
1 | . | 15 | Odstranitev AB plošč, podstavkov, sortiranje, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov vse komplet
|  |  | m3 | 16.7 |  | 0
1 | . | 16 | Odstranitev mrežne ograje vključno s stebrički, temelji, vrati, sortiranje, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov vse komplet
|  |  | m2 | 240 |  | 0
1 | . | 17 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% pripravljalnih in rušitvenih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
2 | . |  | CESTA
2 | . | 1 | Zakoličenje osi trase ceste, vse komplet
|  |  | m1 | 1400 |  | 0
2 | . | 2 | Zakoličba cestnih profilov s stransko zaščito višine in pozicijo ceste, vse komplet
|  |  | kos | 70 |  | 0
2 | . | 3 | Strojni izkop zemljine v terenu 3-4. ktg. v debelini do 50 cm, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 750 |  | 0
2 | . | 4 | Strojni izkop zemljine v terenu 5A-5B. ktg., (pikiranje) z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 350 |  | 0
2 | . | 5 | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 1100 |  | 0
2 | . | 6 | Dobava in izdelava nasipa iz kamnite grede 0-100 mm po navodilu geomehanika vključno s planiranjem in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zahtevane zbitosti 95 % MPP, deformacijski modul Ev2=80 MN/m2, vse komplet (plombe)
|  |  | m3 | 80 |  | 0
2 | . | 7 | Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem naklonu zbitosti 95 % po MPP, Ev2 > 80 MPa, oz. Evd > 40 Mpa, vse komplet
|  |  | m2 | 3810 |  | 0
2 | . | 8 | Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z novim asfaltom, vse komplet
|  |  | m1 | 970 |  | 0
2 | . | 9 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini 20 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MPa, Evd > 45 MPa, vse komplet
|  |  | m3 | 805 |  | 0
2 | . | 10 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm (32 291) vključno s predhodnim pobrizgom, vse komplet
|  |  | m2 | 3120 |  | 0
2 | . | 11 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 8 cm (31 574)
|  |  | m2 | 3120 |  | 0
2 | . | 12 | Doplačilo za asfaltno muldo širine 50 cm, asfalt obračunan v zgornjih postavkah, vse komplet
|  |  | m1 | 300 |  | 0
2 | . | 13 | Dobava in polaganje cestnih betonskih robnikov 15/25/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet
|  |  | m1 | 100 |  | 0
2 | . | 14 | Dobava materiala in izdelava bankin širine do 75 cm z materialom zrnavosti 0/8 mm za zaklinjanje v deb. 5 cm na predhodno planiran tamponski planum v deb. 25 cm v projektiranem prečnem naklonu 4 %, bankina zaključena 1 cm pod koto vozišča, komprimacija 98 % po MPP, Ev2>100 MPa, Evd > 45 MPa, vse komplet
|  |  | m2 | 600 |  | 0
2 | . | 15 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% cestnih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
3 | . |  | ZAKLJUČNA DELA
3 | . | 1 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela v vrednosti 2,5 % del 1-2
|  |  | % | 0.025 | 0 | 0
3 | . | 2 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami v vrednosti 1,5 % del 1-2
|  |  | % | 0.015 | 0 | 0
3 | . | 3 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID v vrednosti 1,5 % del 1-2
|  |  | % | 0.015 | 0 | 0
3 | . | 4 | Izdelava elaborata BCP
|  |  | kos | 1 |  | 0
3 | . | 5 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  |  | kos | 1 |  | 0
3 | . | 6 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% zaključnih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  |  | 0
4 | . |  | FEKALNA KANALIZACIJA
|  |  | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  | 0
|  |  | PODVRTAVANJE |  |  | 0
|  |  | PNEVMATSKO ČRPALIŠČE |  |  | 0
|  |  | ZAKLJUČNA DELA FK |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA |  |  | 0
FEKALNA KANALIZACIJA
4 | . | 1 | Zakoličenje osi trase kanalizacije, vse komplet
|  |  | m1 | 1416 |  | 0
4 | . | 2 | Zakoličba s stransko zaščito višine in pozicijo jaška, vse komplet
|  |  | kos | 22 |  | 0
4 | . | 3 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu 3-4. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 3650 |  | 0
4 | . | 4 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu 5A-5B. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 2050 |  | 0
4 | . | 5 | Strojni izkop jarkov širine 2-4 m, globine 2-4 m v terenu 3-4. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun samo globina nad 2 m, vse komplet
|  |  | m3 | 150 |  | 0
4 | . | 6 | Strojni izkop jarkov širine 2-4 m, globine 2-4 m v terenu 5A-5B. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun samo globina nad 2 m, vse komplet
|  |  | m3 | 90 |  | 0
4 | . | 7 | Strojni izkop jarkov širine 2-4 m, globine do 6 m v terenu 3-4. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet (črpališče)
|  |  | m3 | 200 |  | 0
4 | . | 8 | Strojni izkop jarkov širine 2-4 m, globine do 6 m v terenu 5A-5B. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet (črpališče)
|  |  | m3 | 150 |  | 0
4 | . | 9 | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 3965 |  | 0
4 | . | 10 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 1136 |  | 0
4 | . | 11 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po MPP, vse komplet
|  |  | m3 | 1500 |  | 0
4 | . | 12 | Zasip kanalov s tamponom 0-32 mm. Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po MPP, vse komplet
|  |  | m3 | 3810 |  | 0
4 | . | 13 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 188,20 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - FK
|  |  | m1 | 433 |  | 0
4 | . | 14 | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov pri križanju s kanalizacijo skladno z zahtevami upravljalca v dolžini cca 5,0 m, vse komplet
|  |  | kos | 30 |  | 0
4 | . | 15 | Dobava in izdelava revizijskih GRP (poliester) jaškov fi 80 cm togost SN 10.000 vključno z razbremenilno ploščo za pokrove, dnom, muldo, obdelavo priključkov. Globina jaška do 1,0 m. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet.
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (npr. art 604a ali 605a LIVAR)
|  |  | kos | 3 |  | 0
4 | . | 16 | Dobava in izdelava revizijskih GRP (poliester) jaškov fi 80 cm togost SN 10.000 vključno z razbremenilno ploščo za pokrove, dnom, muldo, obdelavo priključkov. Globina jaška 1,0 - 2,0 m. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet.
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (npr. art 604a ali 605a LIVAR)
|  |  | kos | 15 |  | 0
4 | . | 17 | Dobava in izdelava revizijskih GRP (poliester) jaškov fi 100 cm togost SN 10.000 vključno z razbremenilno ploščo za pokrove, dnom, muldo, obdelavo priključkov. Globina jaška 2,0 - 3,0 m. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet.
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (npr. art 604a ali 605a LIVAR)
|  |  | kos | 4 |  | 0
4 | . | 18 | Dobava in položitev tlačnega voda PE100 DN 160, notranji premer 130,6 mm (3,77 bar) vključno s pripravljeno peščeno posteljico deb. 10 cm in obsipom cevi s peskom 30 cm (0-4 mm) nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % MPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - tlačni vod
|  |  | m1 | 930 |  | 0
4 | . | 19 | Izdelava priključka nove fekalne kanalizacije na obstoječi jašek, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
4 | . | 20 | Dobava in izdelava nasipa okoli obstoječih črpališč z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm), utrjevanje v plasteh do 30 cm, vse komplet
|  |  | m3 | 825 |  | 0
4 | . | 21 | Dobava humusa, planiranje v debelini 15 cm, zatravitev, vse komplet |  |  |  | obstoječe črpališče
|  |  | m2 | 1650 |  | 0
4 | . | 22 | Izdelava Varnostnega načrta z opredeljenimi varnostnimi ukrepi v nevarnem železniškem območju, izdelanim v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, (Uradni list RS, št. 83/05), ter Vlogo za pridobitev dovoljenja za delo na železniškem območju, ki jo pridobi pri upravljalcu (kontaktna oseba: natasa.vermiglio@slo-zeleznice.si). Po potrditvi ustreznosti Varnostnega načrta upravljalec izda Dovoljenje za opravljanje del na železniškem območju. Izvajanje del brez pridobljenega Dovoljenja za delo na železniškem območju ni dovoljeno.
|  |  | kos | 1 |  | 0
4 | . | 23 | Zakoličba kabelske trase SVTK kablov pred pričetkom del ter strokovni nadzor za vsa gradbena dela v neposredni bližini kabelskih tras pod nadzorom pooblaščene osebe SŽ-Infrastrukture d.o.o., Službe za gradbeno dejavnost, Pisarna Postojna, v času predvidenem za izvedbo, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
4 | . | 24 | Zagotavljanje prisotnosti progovnega čuvaja skladno z navodili SŽ-Infrastruktura d.o.o., v času gradnje, (zavarovanje delovišča, izklopi napetosti, nadzor nad deli,….), vse komplet
|  |  | ur | 50 |  | 0
4 | . | 25 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% FK).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA: |  |  | 0
PODVRTAVANJE
po tehnologiji HDD
4 | . | 26 | Izdelava vodene vrtine fi 210 mm za uvlačenje PEHD cevi 1 x fi 160 mm po tehnologiji HDD v zemljini III.IV.ktg., kompletno z dobavo vode in bentonita za potrebe vrtanja
|  |  | m1 | 30 |  | 0
4 | . | 27 | Izdelava vodene vrtine fi 210 mm za uvlačenje PEHD cevi 1 x fi 160 mm po tehnologiji HDD v zemljini V.ktg., kompletno z dobavo vode in bentonita za potrebe vrtanja
|  |  | m1 | 30 |  | 0
4 | . | 28 | Dobava in montaža PE oplaščene cevi fi 160 mm PE100, SDR11, PN16, sočelnim varjenjem cevi
|  |  | m1 | 60 |  | 0
4 | . | 29 | Premik garniture "HDD"
|  |  | kos | 1 |  | 0
4 | . | 30 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% podvrtavanja).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ PODVRTAVANJE: |  |  | 0
PNEVMATSKO ČRPALIŠČE
Izdelava, dobava, montaža, priključek na obstoječe elektro omrežje in funkcionalni preizkus pnevmatskega črpališča odpadnih vod (kot na primer hoelschertechnic - gorator GULLIVER/11,0/525) s priključnim mestom za prenosni agregat, ki zajema:
4 | . | 31 | Betonski črpalni jašek kot na primer sistem GULLIVER htg
1 kos - Betonski črpalni jašek po DIN 1045-1, prefabriciran, absolutno vodotesen z atestom vodotesnosti, protivzgonsko zavarovan Kvaliteta betona: C40/50 FDE, vidni beton: XC4, XD3, XS3, XF3, XA2, XM2, WA, odpornost na sulfat: < 1.500 mg/l, nadkritje z zemljo: h = min. 1 m, odvisno od terenskih prilik
1 kos - poglobitev za drenažno črpalko 400 x 400 x 200 mm obložena z GFK
notranje stene črpalnega jaška pobarvane z RAL 7032 Brillux Acryl 100, tla pobarvana z betonsko sivo RAL 7023 Relius TC 300
svetle dimenzije črpališča: 4.000 x 3.000 x 2.500 mm (d x š x v) vstopna odprtina 1.200 x 1.200 mm
svetle dimenzije predjaška: 1.000 x 3.000 x 2.500 mm (d x š x v) vstopna odprtina DN fi 625
Jašek je opremljen s stenskimi odprtinami in potrebnimi zatesnitvami in ima vgrajeno naslednjo opremo:
1 kos - objemka vodotesna, vbetonirana za dotok odpadne vode v predjašek, DN odvisen od dotočne gravitacijske cevi
3 kos - cev vodotesna, vbetonirana za dovod v tlačni posodi in merjenje nivoja v predjašku
1 kos - cev s prirobnico d 160 za tlačni cevovod
2 kos - KG objemka DN 100 vodotesna, vbetonirana za električni dovodni kabel
1 kos - cev DN 450 vodotesna, vbetonirana za dovod zraka
1 kos - cev DN 450 vodotesna, vbetonirana za odvod zraka
2 kos - cev vodotesna, vbetonirana za izravnavo tlaka in odvodno cev zvočne izolacije
1 komplet - Jašek za zvočno izolacijo sistem GULLIVER, integriran v črpalni jašek z dvema odprtinama fi 125 mm za zračenje, prirejen za BEGU pokrov d = 625 mm, specialno tesnenim dovodom za izravnavo tlaka, cevjo DN 65 za odvodnjavanje v predjašek s protipovratno loputo in s polnilom za dušitev hrupa, preprečevanje neprijetnih vonjav in tvorbe aerosolov
1 kos - Pokrov BEGU klase B 625 za jašek zvočne izolacije s prezračevalnimi odprtinami
1 kos - Nastavni element za jašek nad predjaškom, dimenzije: 800 x 800 mm, h = odvisno od terenskih prilik, vendar min. 0,5 m nad stoletnimi vodami, debelina stene 200 mm, s posebnim lepilom vodotesno zalepljen na vrh črpalnega jaška
1 kos - Nastavni element za jašek nad črpališčem, dimenzije: 1.200 x 1.200 mm, h = odvisno od terenskih prilik, vendar min. 0,5 m nad stoletnimi vodami, debelina stene 200 mm, s posebnim lepilom vodotesno zalepljen na vrh črpalnega jaška
1 kos - pokrov jaška za vstop v predjašek, DN fi 625 z odprtinami za zračenje, s sistemom za zaklep
1 kos - pokrov jaška za vstop v črpališče, dimenzije 1.200 x 1.200 mm DIN 1239, material 1.4301, tesen na padavinsko vodo, s sistemom za zaklep
1 komplet - tesnila za cevne povezave skozi steno črpališča, velikost prilagojena premeru cevi:
2 x dovod , 1 x tlačna cev, izravnava tlaka, drenažna črpalka, električni priključek, dovod in odvod zraka
1 komplet - Vstopne penjalke DIN 3620, višina je odvisna od terenskih prilik, s podaljškom za pomoč pri vstopanju
1 komplet - Cevni sistem za dovod in odvod zraka DN 450, vodotesen spoj med cevmi in črpališčem, zunaj s kapo in zaščitno mrežo 10 x 10 mm proti malim živalim, material: nerjavno jeklo na prostem in lahka plastična cev v črpališču
|  |  | kpl črpalni jašek | 1 |  | 0
4 | . | 32 | Strojna in električna oprema črpališča kot na primer hoelschertechnic - gorator GULLIVER/11,0/525, ki zajema
2 kos - Vijačni kompresor 11 kW 10 bar PRO montaža na tleh, zračno hlajeni, v protihrupnem ohišju, z velikimi snemljivimi vrati za lažje vzdrževanje, Flexomat sistem obratovanja
tip: RS-PRO 11
moč: 11,0 kW
obrati: 2.950 min-1
el. napetost / frekvenca: 400 V, 50 Hz nazivni tok: 20,1 A
zaščita: IP55 razred: IE3 tlak: 10,0 bar
količina zraka: 1.610 l/min
nivo hrupa: 70 dB(A) po CAGI/PNEUROP PN 8 NTC 2
teža: 221 kg
priključek za stisnjen zrak: ½''
2 kos - Tlačna posoda 525 l, 25 bar, material zunaj in znotraj vroče cinkano jeklo EN 1461
volumen tlačne posode: 525 l delovni tlak: 3,77 bar
max. dopusten tlak obratovanja: 25 bar premer posode: 800 mm, dolžina 1.200 mm
teža prazne posode: 380 kg
1 kos - fiksni priključek s prirobnico DN 150 PN 40, tangencialno na najnižji točki posode za dotok in odtok v tlačno cev za preprečevanje posedanja, v posodi ni gibljivih delov, niti armatur
1 kos - objemka 3'' na zgornji strani posode za kapacitivno sondo z AC efektom
1 kos - pokrov kontrolne odprtine za kontrolo in čiščenje min. 420 x 320 mm
1 komplet - Armaturni komplet DN 150/150, PN 10
dotočna stran
2 kos zasun DN 150
proizvod ERHARD, tip ERU-K1
2 kos zasun DN 150
proizvod ERHARD, tip ERU-K1
tlačna stran
2 kos zasun DN 150
proizvod ERHARD, tip ERU-K1
2 kos protipovratni ventil DN 150 proizvod htg, tip DN150
1 komplet - Ocevljanje v črpališču cevi PE DN 150/Da180 na DN 150/Da160
1 kos - Odzračevalni ventilator za odvod zraka DN 450
aksialni stenski / stropni ventilator izmenična napetost: 230 V, 50 Hz motor: IP 55 s termično zaščito zmogljivost pri 20 Pa: 5.500 m3/h priključna moč: 330 W
obrati: 1.380 min-1
premer: 450 mm
stenski termostat za območje 0-50 °C
1 kos - Drenažna črpalka THN OMA zaščita: IP68
prost prehod 10 mm nazivna moč: 0,15 kW
napetost: 230 V/1 Ph/50 Hz nazivni tok: 1,6 A
obrati: 2.850 min -1
Qmax: 11,59 m3/h
Hmax: 7,5 mWS
prehod: 1 ¼''
z integriranim nivojskim stikalom, s potrebnim tlačnim razvodom, material HDPE/PVC
1 kos - povratna loputa G 1 1/4''
1 kos - Električni grelec 2000 W za zaščito pred zmrzovanjem z vgrajenim termostatom za zagotovitev min. +5 °C v prostoru
1 kos Zaporni pnevmatski nožasti zasun DN 150, PN 10, ERHARD, tip ERU-K1
1 kos – Polnilo jaška zvočne izolacije s tesnili in cevjo za razbremenitev tlaka za obratovalni tlak 3,77 bar
1 kos - Krmilna enota DN 50 / da 63, PN 10 s pripadajočo armaturo
1 komplet - Ventilski blok tip 521 s 7 kos elektro magnetnimi ventili 5/2-Mini-Wege- ventili, priključek 1/4'', napetost 24 V DC, zaščita IP 65
1 kos - Kompresor za krmilni zrak 1,7 kW 3 faze, 400 V, 90 l
moč motorja: 1,7 kW
el. napetost / frekvenca: 400 V / 50 Hz nazivni tok: 3,9 A
sesalna moč: 340 l/min
efektivna zmogljivost pri 6 bar: 195 l/min najvišji tlak: 10 bar
število cilindrov: 1
obrati: 1.500 min-1
max. število vklopov na uro: 30 x dimenzije: 1.120 x 350 x 910 mm (dxšxv)
nivo hrupa: 73 dB(A) 1 m razdalja teža: 73 kg
volumen tlačne posode: 90 l
max. dovoljen obratovalni tlak: 11 bar
2 kos - Kapacitivni merilec polnjenja OTC 260 ATEX-E+H AL 1'' AG
1 komplet - Pripravna grupa 1/4'' Festo
1 kos - Krmilna omara S7-1200 CPU 1214C s KTP400 Basic, sistem Gulliver s krmilnikom SIMENS SIMATIC S7-1200 CPU 1214C in operacijskim panelom SIEMENS SIMATIC KTP400 Basic
1 komplet - Preklop na konično obremenitev K2 in vklop alarma preko krmiljenja nivojskega stikala v predjašku
1 komplet - Analogni merilec nivoja v predjašku 0 - 8 m Vegapuls C21 EX Zone 1 z 10 m kabla z radarsko sondo z nosilcem 200 mm
merilno območje: 0 – 8 m
merilni signal: 4 – 20 mA, Atex II 182G EX Zone 1
1 kos – Vklop alarma preko nivojske sonde v prejašku z 10 m kabla EX
1 kos – Vklop alarma preko nivojske sonde v črpališču
1 komplet - Kontrola tlaka v tlačnem cevovodu DN 150 / Da 160 PN 10
1 kos – Analogna razširitev za SIMATIC S7-1200 4 analogni vhodi 4 – 20 mA
1 kos - SPS močnostni del za delovne kompresorje 2 x 11,0 kW
vhodne sponke za priključek – 16 mm2
napetostna zaščita tipa 1+2 s pomožnim kontaktom glavno stikalo za ustavitev v sili v skladu z IEC60947-3
2x obremenitveni del z zaščitnim stikalom motorja in zagonom Y/D za motorje do 11,0 kW
1 priključek za napajanje krmilne napetosti 24 VDC/5A s sekundarnim odklopnikom
1 prenapetostna zaščita za 24 VDC in razdelilnik potencialov
1 kos - SPS elektro omara: 1.000 x 800 x 300 mm s podstavkom Rittal, tip AX o. glw.
1 kos - SPS prenapetostna zaščita - groba, srednja proizvod DEHN s pomožnimi kontakti za zaščito močnostnih krogov
1 kos - SPS prenapetostna zaščita za 24 V napetost prizvod DEHN s pomožnimi kontakti za zaščito na nivoju krmilne napetosti
1 kpl - SPS brezpotencialni kontakti za javljanje 4 podatkov obratovanja in 7 podatkov o motnjah
1 komplet - Električne inštalacije v črpališču
1 komplet - Izenačitev potenciala za kovinske dele opreme, priključitev na zunanjo zanko do 60kW
1 komplet - Javljanje motenj na mobilni telefon GSM/GPRS za S7-1200 z GSM anteno in kablom - Za prenos signalov ima vgrajen GSM modem.
Napajanje 3fazno 400V/50Hz + nevtralni + ozemljitveni vodnik, 3-DLL-2516-GSM-E/20 procesor 400V/50Hz + ničelni vodnik+ozemljitev, 3 črpalki; GSM modem , Piezo el. sonda LTU 301- Atex 0-2,5m; 4-20mA - prenos podatkov preko GPRS/GSM (zaenkrat pošiljanje alarmov na GSM) z UPS napravo za merilno in telemetrično opremo z avtonomijo 0,5 ure
1 komplet - Prevoz in montaža dobavljene opreme
1 komplet - Zagon in šolanje takoj po zaključeni montaži
1 komplet - Dokumentacija za vzdrževanje in obratovanje
|  |  | kpl strojna in električna oprema | 1 |  | 0
4 | . | 33 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% črpališča).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ ČRPALIŠČE: |  |  | 0
ZAKLJUČNA DELA FK
4 | . | 34 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela v vrednosti 2,5 % del 3.1-3.33
|  |  | % | 0.025 | 0 | 0
4 | . | 35 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami v vrednosti 1,5 % del 3.1-3.33
|  |  | % | 0.015 | 0 | 0
4 | . | 36 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID v vrednosti 1,5 % del 3.1-3.33
|  |  | % | 0.015 | 0 | 0
4 | . | 37 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI)
|  |  | kos | 1 |  | 0
4 | . | 38 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  |  | kos | 1 |  | 0
4 | . | 39 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% zaključnih del FK).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA FK: |  |  | 0