## 1.VOKA
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena/EM | Skupaj
OPOMBA: Vse naprave in elementi v popisu materiala so navedene primeroma. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI. V ponudbi za izvedbo je zajeto tudi posnemanje dejanskega stanja izvedenih instalacij, ki jih mora sproti vnašati v en izvod PZI dokumentacije izvajalec del in jih dostaviti investitorju ta pa jih dostavi projektantom za izdelavo PID.
OPOMBA: Kjer so v tehničnih specifikacijah navedeni določeni izdelek, znamka, proizvajalec, standard ali tip opreme, se skladno z določbami Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse takšne navedbe razumejo kot »ali enakovredno«.
4.3.3 POPIS MATERIALA IN DEL
4.4.3.1 VODOVODNA INSTALACIJA
NOTRANJE HIDRANTNO OMREŽJE
1 | Hidropostaja za hidrantno vodo Hidropak je izdelan kot kompaktna celota, vsi sestavni deli so pritrjeni na skupnem podstavku z gumijastimi nogami. Sestavljajo ga: dve vertikalne večstopenjske črpalke, protipovratni membranski ventil na tlačnih priključkih črpalk; s tlačnim zaznavalom, manometrom in 2x membransko tlačno posodo 20 L na skupnem tlačnem vodu; s tlačnim stikalom na sesalni cevi; s krmilno omarico z LCD prikazovalnikom; z izhodnima signaloma: napajanje in napaka; zaščita pred suhim tekom in preobremenitvijo.
| Q = 32 l/min, h = 6,5 bar, Pel = 2x4 kW U = 3~400 V | kpl | 1 |  | 0
Ustreza: ELKO, HP 316 IP
2 | Gumijasti blažilec vibracij na prirobnice, za PN10, vključno s tesnilnim in vijačnim materialom DN 65 | kos | 4 |  | 0
3 | Nivojsko stikalo skupaj s plavačem, | kos | 2 |  | 0
4 | Razbremenilni atmosferski rezervoar kapacitete 500L, dimenzij 1,0 x 0,5 x 2,0 m, izdelan iz jeklene pločevine, deb. min 2,0 mm, znotraj in zunaj zaščiten proti koroziji. Kompletno z dvodelno revizijsko odprtino velikosti 0,6 x 0,6 m in odzračevalnim nastavkom premera 100 mm | kpl | 1 |  | 0
Oprema razbremenilnega rezervoarja:
5 | Polnilni sklop za polnjenje požarnega bazena DN50 | kpl | 1 |  | 0
6 | Prelivni lijak izdelan iz črne pločevine deb. 2 mm, premera 350/100 mm višine h=150 mm, loka iz cevi dim. 108x3,6 mm z radijem krivljenja 1,5D, cevi dim. 108x3,6 mm dolžine l= 100 mm s prirobnico za PN10; po zavaritvi vseh delov in predhodnem čiščenju prelivni lijak zaščiten s premazom epoksi smole | kpl | 1 |  | 0
7 | Iztočni nastavek izdelan iz dveh lokov iz cevi 108x3,6 mm z radijem krivljenja 1,5D, cevi dim. 108x3,6 mm dolžine cca l=1200 mm s prirobnico za PN10; po zavaritvi vseh delov in predhodnem čiščenju iztočni nastavek zaščiten z dvakratnim pre mazom minija | kpl | 1 |  | 0
8 | Sesalna cev izdelana iz cevi dim. 88,9x3,2 mm dolžine cca l=600 mm z lijakastim ustjem, loka iz cevi dim. 88,9x3,2 mm z radijem krivljenja 1,5D in prirobnico za PN10; po zava- ritvi vseh delov in predhodnem čiščenju sesalna cev zaščitena s premazom epoksi smole | kpl | 1 |  | 0
| Vezni kos za vgradnjo v steno rezervoarja izdelan iz cevi dim. 108x3,6 mm, dolžine l=500 mm z dvema prirobnicama za PN10,po za- varitvi vseh delov in predhodnem čiščenju vezni kos zaščiten s pre- mazom epoksi smole | kpl | 1 |  | 0
9 | Enako le vezni kos izdelan iz cevi dim. 88,9x3,2 mm | kpl | 1 |  | 0
10 | Izpraznjevalna cev za vgradnjo v steno rezervoarja izdelana iz cevi dim. 60,3x2,9 mm dolžine l=500 mm z eno prirobnico za PN10, po zavaritvi vseh delov in predhodnem čiščenju izpraznjevalna cev zaščite- na s premazom epoksi smole | kpl | 1 |  | 0
11 | Povezovalna cev (sesalna cev) iz- delana iz: -cevi dim. 88,9x3,2 mm, skupne dolžine cca 2m -jeklene prirobnice za PN10 z varilnim nastavkom za cev dim. 88,9x 3,2 mm - 4x kos -loka iz cevi dim. 88,9x3,2 mm z radijem krivljenja 1,5D - 3x kos -povezovalni cevovod je izdelan iz dveh segmentov, ki se jih po zavaritvi in predhodnem čiščenju zaščiti od znotraj s premazom epoksi smole od zunaj pa z dvakratnim premazom minija | kpl | 1 |  | 0
12 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 36 |  | 0
13 | Barvanje vidnih kovinskih delov, držal in obešal z odgovarjajočo barvo | m2 | 3 |  | 0
14 | Avtomatski odzračevalni lonček, s kroglico, navojni, DN15, PN10, iz medi. Vgrajen na vrhu dvižnega voda | kos | 2 |  | 0
15 | Napisna ploščica za označevanje elementov, velikosti 60x45 mm, vključno pritrdilni material. (ocenjeno) | kos | 5 |  | 0
16 | Stenski hidrant za gasilno cev, model EURO, s priključnim holandcem DN 50 PN10, priključnim ventilom DN 50 PN10, s privito stabilno C spojko iz aluminija, s tlačno cevjo dimenzije DN19 PN10, dolžine 30m, navite na vrtljivem in gibljivem kolutu, spojeno na priključni ventil in ročni razpršilec, omarica dimenzije 740x840x250 mm | kos | 5 |  | 0
17 | Cevovodi za požarno vodo iz pocinkane srednje težke varjene navojne cevi DIN 2440, materiala St33, spajanje z navojnimi fitingi, vključno z montažnim in tesnilnim materialom, ter z požarnim tesnenjem na prehodih skozi požarne stene.
| DN 50 | m | 138 |  | 0
| DN 65 | m | 18 |  | 0
18 | Toplotna izolacija hidrantnih cevovodov vodenih vidno v neogrevanih garažnih prostorih (pod stropom ali ob stenah), izvedena iz: - gibkih cevi iz sintetičnega kavčuka, lepljenih na cev, koeficient parozapornosti min 3000, debelina 19 mm
| DN 50 | m | 152 |  | 0
| DN 65 | m | 18 |  | 0
19 | Obešala in podpore cevovodovi iz objemke, matice in protimatice, z navojno palico, s kovinskimi vgradnimi čepi, ali klemami za vgradnjo na kovinske profile z atestom
| DN 50 | m | 52 |  | 0
| DN 65 | m | 8 |  | 0
20 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 80 |  | 0
21 | Barvanje vidnih kovinskih delov, držal in obešal z odgovarjajočo barvo | m2 | 7 |  | 0
22 | Vzidni element za prehod cevi skozi požarno steno, za cevovod izdelan iz jeklene cevi, dolžine od 350 do 400 mm, miniziran, kot zaščitna cev z vmesnim polnilom iz ognjevarne mase, vključno z namestitvijo na mesto vgradnje
| cev DN50 (Φ luknje 90mm) | kos | 15 |  | 0
23 | Avtomatski odzračevalni ventil DN15, skupaj s krogelno zaporno pipo R1/2", navojni priključek. | kos | 4 |  | 0
24 | Izpiranje cevovodov z vodo | kpl | 1 |  | 0
25 | Hladni tlačni preizkus hidrantnega omrežja z vodnim tlakom 1,5 delovnega tlaka, v trajanju 2 uri, ter izdelava zapisnika | kpl | 1 |  | 0
26 | Navodila za obratovanje, vložena v okvir, zaščitena s steklom, ter pritrdilni material | kos | 1 |  | 0
27 | Napisna ploščica za označevanje elementov, velikosti 60x15 mm, vključno pritrdilni material. (ocenjeno 25 kos) | kpl | 1 |  | 0
28 | Pregled in meritve notranjih hidrantov s strani pooblaščene osebe in izdaja pozitivnega poročila, vključno pečatenje hidrantov. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
GASILNIKI IN GASILSKA OPREMA
1 | Ročni gasilni aparat na prah ABC, za gašenje, za večkratno polnitev in uporabo, vključno z obešalom za pritrditev na steno, razmestitev po zahtevah ŠPV. Vsebuje 6 enot gasila (EG)
| Ročni gasilnik na prah ABC, 6 EG (21A, 113B) | kos | 23 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
SANITARNI ELEMENTI
Vsi tipi in modeli sanitarne opreme so definirani v shemah sanitarij v načrtu arhitekture
1 | Kompletno stranišče sestavljeno iz: -Konzolne školjke iz sanitarnega porcelana s stranskim odtokom, po izbiri arhitekta. -sedežne deske s pokrovom po izbiri arhitekta. -Podmetnega višinsko nastavljivega montažnega elementa za gibalno ovirane z ojačitvijo za namestitev držal, vključno s samimi držali za stenski WC s podometnim izplakovalnim kotličkom Geberit Duofix z dvo količinskim načinom splakovanja, izplakovalni kotliček mora imeti možnost nastavitve količine 6l za veliko izplakovanje, ter količine 3l za varčno izplakovanje, tipka geberit SIGMA01 PVC, s slojem easy to clean. Bele barve okrasni obroč bele barve. PVC odsesalna garnitura, s plovnim ventilom, s kromiranim medeninastim kotnim regulirnim ventilom DN 15, z bakreno kromirano in PVC vezno cevjo ustrezno, zvočno izoliranim setom ter po višini nastavljivimi ojačanim montažnim okvirjem, vključno z vsem montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 18 |  | 0
2 | Umivalnik, sestoječ iz: -umivalnika, iz sanitarne keramike, širine 60 cm in globine 40 cm primeren za montažo na zid, po izbiri arhitekta. -Podometni montažnega elementa za umivalnik -odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm -Stoječe mešalne baterije DN15 s fiksnim izpustom in perlatorjem za maksimalni pretok 6l/min ter zasnovo pri kateri teče mrzla voda v primeru, da je ročica na sredini, tip, Hansgrohe Coolstart -dveh kotnih ventilov DN15 -tesnilni in pritrdilni material | kos | 4 |  | 0
3 | Umivalnik, sestoječ iz: -umivalnika, iz sanitarne keramike, širine 50 cm in globine 45 cm primeren za montažo na zid, po izbiri arhitekta. -Podometni montažnega elementa za umivalnik -odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm -Stoječe mešalne baterije DN15 s fiksnim izpustom in perlatorjem za maksimalni pretok 6l/min samozaporne izvedbe, tip, GROHE Eurosmart CT -dveh kotnih ventilov DN15 -tesnilni in pritrdilni material | kos | 13 |  | 0
4 | Umivalnik, sestoječ iz: -umivalnika, iz sanitarne keramike, širine 50 cm in globine 45 cm primeren za montažo na pult, po izbiri arhitekta. -odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm -Stoječe mešalne baterije DN15 s fiksnim izpustom in perlatorjem za maksimalni pretok 6l/min samozaporne izvedbe, tip, GROHE Eurosmart CT -dveh kotnih ventilov DN15 -tesnilni in pritrdilni material | kos | 4 |  | 0
5 | Stranišče za invalide, sestoječe iz: -stenske straniščne školjke za invalide, iz sanitarne keramike, bele barve z enojnim sedežem, po izbiri arhitekta. -Podometnega višinsko nastavljivega montažnega elementa za stenski wc s kotličkom z zapornim ventilom DN15, vključno s setom za predstensko montažo -pnevmatsko daljinsko upravljanje podometnega wc kotlička z ročnim stikalom, kompletno z vsem montažnim materialom. WC Deska s pokrovom za gibalno ovirane, po izbiri arhitekta. | kos | 1 |  | 0
6 | Umivalnik za invalide, sestoječ iz: -umivalnika, iz bele sanitarne keramike, velikosti cca 67x60 cm, primeren za montažo na zid, po izbiri arhitekta. -pnevmatske konzole za umivalnik, vključno s pritrdilnim materialom -odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm, za podometno montažo -stoječe enoročne baterije s podaljšanim ročajem za regulacijo. DN15 s fiksnim izpustom in perlatorjem. po izbiri arhitekta. -dveh kotnih ventilov DN15 | kos | 1 |  | 0
6 | Kompleten stenski pisoar, proizvod in tip oz. po izbiri arhitekta Sestoječ iz: Pisorane školjke, iz bele sanitarne keramike, podometnega kotnega ventila DN15, vgradnega seta za predstensko montažo, kompletna elektronska naprava vključno s fotocelico, magnetnim ventilom in pripadajočo podometno krmilno omarico, kromiranega odtočnega ventila dim 32mm kromirane izvedbe. | kos | 10 |  | 0
7 | Izvedba priključka za enodelno korito (korito zajeto v popisu arhitekture), sestoječega iz: -stoječe enoročne mešalne baterije tip, kot npr. Hansgrohe coolstart oz. po izbiri arhitekta - DN15 s premičnim izpustom -dveh kotnih regulacijskih ventilov DN15 -odtočnega sifona z lovilcem maščobe in priključkom za pomivalni stroj | kos | 1 |  | 0
8 | Sanitarni izliv (trokadero), sestoječ iz: - stenskega izlivnika s stranskim iztokom fi 100, iz bele sanitarne keramike, širine 45 cm -rešetke v nerjavni izvedbi za montažo na izbrani tip školjke - tlačni splakovalnik za WC, DN 20, iz medenine, pokroman, vertikalne oblike, vklop s pritisnim gumbom, splakovalna cev 25/27 mm prho, vključno z nastavkom za regulacijo pretoka vode - 2x podometni ventil z navojnim priključkom DN15, iz medenine, s pokromano kapo in rozeto - podometni ventil, enak kot zgoraj, le DN20 - nosilno ogrodje za sanitarni izlivnik, za vgradnjo v montažno steno, s pritrdilnim elementom za keramiko z osno razdaljo 180 in 230 mm, z 2x kotnim ventilom s priključkom 1/2", z dotočno in odtočno cevjo, s kolenom. kot npr.: Geberit Publica s poklopno rešetko | kos | 1 |  | 0
9 | Pomivalno korito | kos | 1 |  | 0
10 | Oprema sanitarij
10.1 | polička-etažera iz sanitarnega porcelana dim. cca 600 mm spritrdilnim materialom | kos | 17 |  | 0
10.2 | milnik, zidne izvedbe sestoječe iz držala in plastične posodice, vključno s pritrdilnim materialom | kos | 17 |  | 0
10.3 | držalo za papirnate brisače v roli, medeninasto, pokromano, vključno s pritrdilnim materialom | kos | 12 |  | 0
10.4 | držalo za toaletni papir v roli, medeninasto, pokromano, vključno s pritrdilnim materialom Tip: KOIN SI 100 | kos | 19 |  | 0
10.5 | obešalna kljukica z dvema rogljema, v pokromani izvedbi vključno s pritrdilnim materialom | kos | 19 |  | 0
10.6 | ščetka za stranišče | kos | 19 |  | 0
10.7 | ogledalo, dim.fi600x4 mm, s posnetimi robovi, pritrdil-nim in obešalnim materialom | kos | 17 |  | 0
10.8 | ogledalo nagibno dim. 440x550x7 mm, s posnetimi robovi, pritrdil-nim in obešalnim materialom. TIP KOIN MP0400 | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA
1 | Krogelni ventil z izpustno pipco, izdelan iz nerjavnega jekla Cr-Ni-Mo WR.N 1.44.01 za spajanje s stisljivimi fiting, za hladno in toplo sanitarno vodo, dimenzij:
| Φ 76x2 | kos | 18 |  | 0
| Φ 35x1.5 | kos | 24 |  | 0
| Φ 28x1.5 | kos | 24 |  | 0
| Φ 18x1 | kos | 18 |  | 0
2 | Dušilni termostatski ventil za regulacijo cirkulacije tople sanitarne vode, navojni, iz medenine, s poševnim vretenom za regulacijo pretoka, za PN 10, s priključkom za termometer, z možnostjo pregrevanja cevovoda na 65°C (legionela) npr. Danfoss MTCV modul B
| DN 15 | kos | 5 |  | 0
3 | Cevovodi iz cevi iz nerjavnega jekla, vključno fazonski kosii, za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod hladne sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K
| Φ 76x2 | m | 18 |  | 0
| ∅35x1,5 | m | 24 |  | 0
| ∅28x1,2 | m | 24 |  | 0
| ∅18x1 | m | 24 |  | 0
4 | Cevovodi iz cevi iz nerjavnega jekla, vključno fazonski kosi, za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod tople sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K
| ∅42x1,5 | m | 18 |  | 0
| ∅28x1,2 | m | 24 |  | 0
| ∅22x1 | m | 24 |  | 0
| ∅18x1 | m | 24 |  | 0
5 | Cevovodi iz cevi iz nerjavnega jekla vključno fazonski kosi, za spajanje s stisljivimi fitingi in indikatorjem stiskanja. Primerne za termično in kemično definfekcijo. Ustrezne za razvod cirkulacije tople sanitarne vode. - material Cr-Ni-Mo Wr.N 1.4401 (DIN EN 10088) - C-faktor 140 - Toplotno raztezanje 0,016 mm/m·K - Hrapavost cevi 1,5mm - Toplotna prevodnost cevi 15W/m·K
| ∅28x1,2 | m | 18 |  | 0
| ∅22x1 | m | 12 |  | 0
| ∅18x1 | m | 42 |  | 0
6 | Izolacija cevovodov hladne vode s fleksibilno zaprto celično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Proizvod/Kaimann
Tip:ST ali ustrezno
| ∅76x2 (d=19mm) | m | 18 |  | 0
| ∅35x1,5 (d=19mm) | m | 24 |  | 0
| ∅28x1,2 (d=19mm) | m | 24 |  | 0
| ∅18x1 (d=19mm) | m | 24 |  | 0
5 | Izolacija cevovodov tople sanitarne vode s fleksibilno zaprto celično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Proizvod/Kaimann
Tip:ST ali ustrezno
| ∅42x1,5 (d=38mm) | m | 18 |  | 0
| ∅28x1,2 (d=25mm) | m | 24 |  | 0
| ∅22x1 (d=19mm) | m | 24 |  | 0
| ∅18x1,5 (d=19mm) | m | 24 |  | 0
6 | Izolacija cevovodov cirkulacije s fleksibilno zaprto celično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Proizvod/Kaimann
Tip:ST ali ustrezno
| ∅35x1,5 (d=38mm) | m | 0 |  | 0
| ∅28x1,2 (d=25mm) | m | 18 |  | 0
| ∅22x1 (d=19mm) | m | 12 |  | 0
| ∅18x1,5 (d=19mm) | m | 42 |  | 0
7 | Univerzalna večplastna cev po DIN 16892/93, (npr. PE-X/Al/PE, GEBERIT tip MEPLA) skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje, s fazonskimi kosi, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, tovarniško toplotno zaščitene s PE penasto gumo deb. 9 mm (razvodi hladne vode položene v tleh ali vidno v montažnih stenah)
| d20x2,5 mm (DN15) | m | 124 |  | 0
| d26x3 mm (DN20) | m | 66 |  | 0
| d32x3 mm (DN25) | m | 18 |  | 0
8 | Univerzalna večplastna cev po DIN 16892/93, (npr. PE-X/Al/PE, GEBERIT tip MEPLA) skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje,s fazonskimi kosi, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, tovarniško toplotno zaščitene s PE penasto gumo deb. 13 mm (razvodi tople vode in cirkulacije položene v tleh ali vidno v montažnih stenah)
| d20x2,5 mm (DN15) | m | 186 |  | 0
| d26x3 mm (DN20) | m | 42 |  | 0
9 | Izvedba zapore prehoda cevne napeljave skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oziroma okvirja širine najmanj 10 cm (vsi skupaj VO-KA). Velikost ter število odprtin:
| do 0,2 m2 | kpl | 20 |  | 0
10 | Obešalni in pritrdilni material za cevovode, izdelan iz profilnega jekla, pocinkane izvedbe, skupaj z objemkami, gumijastimi podložkami in vijačnim materialom
| Ustreza npr.proizvodi SIKLA | kg | 175 |  | 0
11 | Kovinska podometna omarica DIMENZI 60x60 cm globine 8cm | kos | 8 |  | 0
12 | Hladni tlačni preskus vodovodnega sistema z vodnim tlakom 10 bar | kpl | 1 |  | 0
13 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje | kpl | 1 |  | 0
14 | Dezinfekcija sistema vodovoda, skupaj s pridobitvijo protokola | kpl | 1 |  | 0
15 | Pregled in raziskava obstoječega omrežja v celotnem objektu ter iskanje zapornih in regulacijskih organov. | ur | 12 |  | 0
16 | Ročni vnos sprememb med gradnjo v PZI načrt za izdelavo PID načrta | kpl | 1 |  | 0
17 | Transportni in ostali splošni in manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0
18 | Izdelava preboja v AB steni. Preboj se izdela z diamantnim vrtanjem in vodno žago. Skladno natančnejšimi določili v GO popisih
| ɸ120 | kos | 20 |  | 0
19 | Izdelava utora v steni dim. 15x10cm za vertikalno povezavo cevi do sanitarnega elementa. | m | 50 |  | 0
20 | Izdelava utora v tleh dim. 20x15cm za horizontalne povezavo cevi do sanitarnega elementa. | m | 50 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
FEKALNA KANALIZACIJA
1 | Plastična troslojna kanalizacijska cev s fazonskimi kosi, odporna na toplo vodo do 97°C (trajno na 95°C), izdelani iz polietilena (PE-S2), na zvarne, natične ali zatezne spojke, vključno z varilnim ter pritrdilnim materialom in opremo
GEBERIT SILENT-db20
| DN 50 | m | 88 |  | 0
| DN 75 | m | 54 |  | 0
| DN 100 | m | 92 |  | 0
| DN 125 | m | 36 |  | 0
2 | Odzračevalna strešna kapa z nastavkom za pruivarjenje hidroizolacije vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ø 50 | kos | 1 |  | 0
3 | Cevni odzračevalni ventil s protismradno zaporo, skupaj z tesnilnim montažnim in pritrdilnim materialom za priključitev na obojke
GEBERIT BONAIR
| GRB/d50 | kos | 3 |  | 0
| GRB/d110 | kos | 1 |  | 0
3 | Držala in obešala za kanalizacijske cevi, izdelana iz profilnega železa, z objemkami, katere imajo elastične podložke (mehki PVC), obešala in držala izdelana kot toga ali gibljiva zveza, po izdelavi minizirano, vključno ves vijačni in ostali drobni montažni material | kg | 98 |  | 0
4 | Talni sifon iz INOX, sestoječ iz ohišja, nerjaveče protizdrsne zgornje rešetke dim. cca 30x30 cm, z vertikalnim odtokom dim. 50 mm, s horizontalnim priključkom dim. 50 mm | kos | 2 |  | 0
5 | Izvedba zapore prehoda cevne napeljave skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oziroma okvirja širine najmanj 10 cm (vsi skupaj VO-KA). Velikost ter število odprtin:
| do 0,2 m2 | kpl | 20 |  | 0
6 | Preizkus tesnenja kanalizacijskega cevovoda s hladno vodo,
preizkusni tlak je od 3 do 5 mVS, vključno s potrebnim materialom (čepi),
| ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu; | kpl | 1 |  | 0
7 | Pripravljalna dela, zarisovanje tras,
| držal, obešal in pregled instalacije | kpl | 1 |  | 0
8 | Transportni in ostali splošni stroški: ocena | kpl | 1 |  | 0
9 | Izdelava preboja v AB steni. Preboj se izdela z diamantnim vrtanjem in vodno žago. Skladno natančnejšimi določili v GO popisih
| ɸ200 | kos | 12 |  | 0
10 | Kompaktna, samodejna enota za črpanje odpadne vode (brez fekalij) znotraj objektov, izdelan iz Rezervoar (telo): PE (polietilen) Hiša črpalke: siv železo / sive odlito železo (EN-GJL-200) Rotor/impeler: PK-GF30 (plastika ojačana s steklenimi vlakni) Gred: nerjaveče jeklo Motorna ohišje: nerjaveče jeklo Tesnila: NBR na strani motorja; kombinacija C/MgSi (BXPFF) na strani tekočine; statično tesnilo NBR Dimenzije in teža: Višina (H): ca. 880 mm Dolžina (L): približno 705 mm Širina (W): približno 720 mm Teža (neto): 33 kg (E-izvedba) Bruto teža: 55 kg (pakirano) Odtočni priključek: G 1½ (DN 40 mm) Vsak priključek za dovod in ventilacijo: DN 110 mm (DN 100) Rezervoar 113 l Obseg preklopa 29 l Motorna moč (P₂) 0,6 kW / 0,930 W poraba Tlak / višina črpanja 11 m / do 1 bar (do 1,7 bar v cevi) Temperatura tekočine 3 – 40 °C (kratkotrajno do 60 °C) Motorna zaščita IP68, izolacijski razred F Kabli 5 m H07RN-F, Schuko vtič
WILO DrainliftBOX 40/11
H=6m, Q=9m3/h
| Pel=0,93kW; 230V | kpl | 1 |  | 0
11 | Tlačni cevovod izdelan iz jeklene pocinkane cevi po DIN 2440, PN10 vključno s prirobnicami in protiprirobnicami, cevnimi loki in varilnim materialom; po zavaritvi in predhodnem očiščenju dvakrat mizirano
| DN 40 | m | 12 |  | 0
12 | Izdelava utora v steni dim. 15x10cm za vertikalno povezavo cevi do sanitarnega elementa. | m | 50 |  | 0
13 | Izdelava utora v tleh dim. 20x15cm za horizontalne povezavo cevi do sanitarnega elementa. | m | 200 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE
2 | Stabilizator trdote vode - dozirna naprava kompaktne
izvedbe, sestavljena iz:
- posode za kemikalijo
- dozirne črpalke
- impulnega vodomera DN32
- sesalne garniture
-avtomatike
TIP: Prodos 3+
Vn= 7 m3/h
Vmax= 10 m3/h
| Pel= 20W | kpl | 1 |  | 0
3 | Obtočna črpalka za sanitarno toplo vodo, z
navojnimi priključki, ohišje iz brona, komplet
z montažnim materialom.
PN 10 DN 25
V = 5 m3/h
dP=80kPa
Pel = 185 W, 230 V
| Grundfoss MAGNA3 25-120 | kos | 1 |  | 0
4 | Krogelni ventil z izpustno pipco, izdelan iz nerjavnega jekla Cr-Ni-Mo WR.N 1.44.01 za spajanje s stisljivimi fiting, za hladno in toplo sanitarno vodo, dimenzij:
| Φ 15x1 | kos | 1 |  | 0
| Φ 28x1.2 | kos | 2 |  | 0
| Φ 54x1.5 | kos | 2 |  | 0
5 | Zaporni ventil s ključem
| PN 10 DN 25 | kos | 1 |  | 0
6 | Protipovratni ventil za sanitarno toplo
vodo do 70° C, z navojnimi priključki,
komplet z montažnim materialom.
| PN 10 DN 25 | kos | 1 |  | 0
7 | Varnostni ventil za sanitarno toplo vodo po DIN 4753
in TRD 721, komplet z montažnim materialom.
PN 16 DN 20
| tlak odpiranja: 9 bar | kos | 1 |  | 0
8 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za sanitarno vodo; • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; • flowfresh poln pretok skozi posodo - pretočna izvedba • podnožje za pokončno montažo in enostaven transport; • kontrola za pitno vodo glede na pravila SVGW, ACS, PZH • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC proizvod Pneumatex – IMI International Aquapresso AUF 200.10 Nominalen volumen: VN 200 litrov Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar Prednastavljen tlak: P0 4,7 bar | kos | 1 |  | 0
9 | Temperaturni omejilnik TR/STB
nastavljen na 75 st.C, dobavljen
z veljavno listino za vgraditev v sistem
potrošne vode, termostat.
| Sauter tip RAK13.4040S / RAK82.4/3728M | kos | 1 |  | 0
10 | Manometer za območje tlakov
| 0 - 10 bar, premera 100 mm. | kos | 4 |  | 0
11 | Pipa za manometer za nazivni
| tlak 10 bar in temperaturo 110 st.C. | kos | 4 |  | 0
12 | Odzračevalni lonec, izdelan iz jeklene
cevi iz celega, komplet z odzračevalno
cevjo in pipo DN 15.
| DN 80, h = 120 mm | kos | 1 |  | 0
13 | Ravni tekočinski termometer za merilno
območje 0 - 110 st. C v medeninasti
stročnici in s tulko za vgraditev v cev.
| DN 15 | kos | 4 |  | 0
14 | Enkratna tlačna preizkušnja cevovoda. | kpl | 1 |  | 0
15 | Izpiranje in dezinfekcija razvoda sanitarne vode. | kpl | 1 |  | 0
16 | Dobava in postavitev trajnih potrebnih oznak in napisov na opremi | kpl | 1 |  | 0
17 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
18 | Splošni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNA INSTALACIJA: |  |  |  | 0

## 2.PREZRAČEVANJE
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena | Skupaj
4.4.3. POPIS MATERIALA IN DEL
OPOMBA: Vse naprave in elementi v popisu materiala so navedene primeroma. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI. V ponudbi za izvedbo je zajeto tudi posnemanje dejanskega stanja izvedenih instalacij, ki jih mora sproti vnašati v en izvod PZI dokumentacije izvajalec del in jih dostaviti investitorju ta pa jih dostavi projektantom za izdelavo PID. za vse postavke velja dobava in montaža
OPOMBA: V ponudbi je potrebno zajeti še sledeča dela: Tlačni preizkusi, funkcijska navodila, izpiranje cevododov, čiščenje cevovodov, pripravljalna dela, zaključna dela in zarisovanje tras.
OPOMBA: Kjer so v tehničnih specifikacijah navedeni določeni izdelek, znamka, proizvajalec, standard ali tip opreme, se skladno z določbami Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse takšne navedbe razumejo kot »ali enakovredno«.
4.4.3.1. PREZRAČEVANJE
SISTEM N-1 KABINETI, HODNIKI
1 | Dovodno odvodna klima naprava zunanje izvedbe, sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta.Energijski razred A+ po EUROVENT kriterijih. Lego zračnih priključkov in posluževanje je potrebno definirati iz risb ob naročilu.
DOVODNI DEL:
Jadrovinasti priključek
Dušilnik zvoka
L=612mm
Zaporna žaluzija na motorni pogon
Prazna sekcija
Filtrna enota
Stopnja filtracije: ePM1 60%(F7)
Ventilator s frekfenčnim regulatorjem
pretok zraka: 6390 m3/h
∆p eksterni = 350 Pa
P el = 3,3 kW
Ploščni rekuperator
suhi toplotni izkoristek po EN308>81,1%
pretok dovodnega zraka: 6390 m3/h
pretok odvodnega zraka: 6390 m3/h
Zimski režim
vstop zraka: -13 °C
izstop zraka:16,06 °C
Letni režim
vstop zraka: 31 °C;RH 40%
izstop zraka:26,92 °C; RH 51%
Prazna sekcija
Vodni grelnik zraka
toplotna moč: 19,43 kW
pretok zraka: 6390 m3/h
Temperaturni režim 55/45
vstop zraka: 16°C
izstop zraka: 25°C
∆p vode = 10,2 kPa
Hladilnik zraka z eliminatorjem kapljic
toplotna moč:33,54 kW
pretok zraka: 6390m3/h
Temperaturni režim 9/14(glikol 35%)
vstop zraka: 27°C, RH 51%
izstop zraka: 16°C, RH 90%
∆p vode = 38 kPa
Prazna sekcija
Dušilnik zvoka
L=612mm
Jadrovinasti priključek
ODVODNI DEL:
Jadrovinasti priključek
Filtrna enota
pretok zraka: 6390 m3/h
Stopnja filtracije: ePM10-55%(M5)
Dušilnik zvoka
L=918mm
Ventilator s frekfenčnim regulatorjem
pretok zraka 6390 m3/h
∆p eksterni = 350Pa
P el = 3.3 kW
Ploščni rekuperator
Glej dovodni klimat
Dušilnik zvoka
L=612mm
Prazna komora
Zaporna žaluzija na motorni pogon
Jadrovinasti priključek
Proizvod: WOLF ali ustrezno enake karakteristike
| tip: | kpl | 1 |  | 0
2 | Elektrokomandna omara, ki jo sestavljajo: - ustrezen krmilnik(glej poglavje avtomatika) skupaj z močnostnim delom, omogočati mora povezavo na CNS - elementi za napajanje, zaščito in upravljanje elementov v sistemu (varovalke, motorska stikala, preklopke, ..)
- periferna oprema (tipala, pogoni, diferenčni merilniki tlaka, termostati, tipala vlažnosti) - navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Regulacijske zahteve: - regulacija hitrosti - konstantna temperatura vpiha
| tip: WOLF | kpl | 1 |  | 0
3 | Avtomatika za samodejno delovanje naprave, sestavljena iz sledečih elementov:
| DDC regulator | kos | 1
| kanalsko temperaturno tipalo za območje od -30 do 80 st.C | kos | 3
| Kanalsko temperaturno vlage za območje od 0 do 100 % | kos | 0
| Kanalsko tipalo tlaka za območje do 800Pa | kos | 2
| protizmrzovalni termostat na zračni strani za območje od -5 do 15 st.C. | kos | 1
| diferenčni merilnik tlaka vstopnega in izstopnega zraka v klimatu (do 500 Pa) | kos | 2
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 300 Pa | kos | 2
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 500 Pa | kos | 3
| el. motorni pogon žaluzij (ON-OFF) | kos | 2
| el. motorni pogon žaluzij (ZVEZNI) | kos | 1
| prehodni ventil hladilnika | kos | 1
| prehodni ventil grelnika | kos | 1
| prehodni ventil dogrelnika | kos | 0
| varnostni humidistat | kos | 1
| Vmesnik za povezavo na CNS | kos | 1
| tip: WOLF | kpl | 1 |  | 0
4 | Ožičenje klimatske naprave: - Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro v prostoru strojnice na razdalji do 15 m. | kpl | 1 |  | 0
5 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN25; Qmax=2200kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; merilnimi priključki, skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 |  | 0
6 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN40; Qmax=7500kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 |  | 0
7 | Protipožarna loputa pravokotnega preseka, po EN 1366-2, priključena na kanlsko omrežje skladno z öNORM H6031(2xfleksibilna povezava) z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo, dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| 600X200 | kos | 2 |  | 0
| 400X400 | kos | 2 |  | 0
| 400X150 | kos | 2 |  | 0
8 | Protipožarna loputa okroglega preseka, po EN 1366-2, priključena na kanlsko omrežje skladno z öNORM H6031(2xfleksibilna povezava) z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo in protipožarno maso za zatesnitev podprtine med požarno loputo in zdiom. Dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| velikost: Ф125 | kos | 4 |  | 0
| velikost: Ф150 | kos | 10 |  | 0
| velikost: Ф160 | kos | 2 |  | 0
| velikost: Ф200 | kos | 1 |  | 0
9 | Elektronski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, s potenciometrom za nastavitev maks. in min. pretoka, z hitrim elektromotornim pogonom (24V ), z možnostjokrmiljenja preko ModBus sistema z okroglim ali kvadratnim ohišjem iz pocinkane pločevine, zvočno izoliran s 50mm debelim ovojem zvočne izolacije, PRED NABAVO SE MORATA ELEKTRO IZVAJALEC in IZVAJALEC CNS USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
Proizvod : Klimaoprema RVP-C ali enakovredno
| Φ250 | kos | 0 |  | 0
| Φ200 | kos | 0 |  | 0
| Φ160 | kos | 8 |  | 0
| Φ125 | kos | 0 |  | 0
10 | Telefonski Dušilnik zvoka, z ohišjem iz jeklene pocinkane pločevine,okrogle izvedbe, ohišje iz pocinkane pločevine, polnilo zaščitene s celulozno folijo proti odnašanju vlaken do hitrosti 20 m/s, z aerodinamičnimi vodili na vstopu in izstopu. Izdelan skladno z VDI 6022 in DIN 1946-4
Klimaoprema PZM-T
| Φ315 L=600mm | kos | 0 |  | 0
| Φ250 L=600mm | kos | 0 |  | 0
| Φ200 L=600mm | kos | 14 |  | 0
| Φ160 L=600mm | kos | 0 |  | 0
| Φ125 L=600mm | kos | 0 |  | 0
11 | Mehanski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka na posamezne prezračevalnem elementu, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, z vzmetnim pogoinom lopute z okroglim ohišjem iz umetne mase
Proizvod : Klimaoprema KVR
| Φ250 | kos | 3 |  | 0
| Φ200 | kos | 9 |  | 0
| Φ160 | kos | 64 |  | 0
| Φ150 | kos | 8 |  | 0
| Φ125 | kos | 11 |  | 0
12 | Kvadratni difuzor z vrtljivimi in posamično nastavljivimi usmerniki za vpih zraka, barva po izbiri arhitekta, sestavljen iz priključne komore s perforirano pločevino, s stranskim priključkom z regulacijsko loputo, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema DOS-Q
| tip: 400 | kos | 25 |  | 0
| tip: 500 | kos | 13 |  | 0
| tip: 600 | kos | 3 |  | 0
13 | Jekleni kvadratni difuzor izdelan iz jeklene pločevine z difuzijskimi obroči in regulacijskim mehanizmom.
Proizvod: KLIMAOPREMA DFW-Q
| Tip: 300 | kos | 4 |  | 0
14 | Gibka zračna cev z zvočno in toplotno izolacijo, za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, z notranjo površino odporno na abrazivnost zraka, kompletno s pritrdilnim materialom.
| DN 125 | m | 10 |  | 0
| DN 160 | m | 45 |  | 0
| DN 200 | m | 38 |  | 0
| DN 250 | m | 3 |  | 0
15 | Aluminijasta rešetka za odvod zraka sestavljena iz okvirja in nastavka za regulacijo količine zraka, skupaj s priključno komoro pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema OAH
| velikost: 425x 225 | kos | 18 |  | 0
16 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, iz jeklene pločevine, okrogle oblike, sestavljen iz vgradnega okvirja, krožnika in sedeža ventila, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema ZOV
| Φ100 | kos | 3 |  | 0
| Φ125 | kos | 7 |  | 0
| Φ160 | kos | 96 |  | 0
17 | Prezračevalni ventil za dovod zraka, iz jeklene pločevine, okrogle oblike, sestavljen iz vgradnega okvirja, krožnika in sedeža ventila, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema ZOT
| Φ160 | kos | 11 |  | 0
18 | Mreža iz pocinkane žične mreže z 90% prostim presekom. Za dovod in odvod zraka
| Φ125 | kos | 6 |  | 0
| Φ160 | kos | 8 |  | 0
19 | Aluminijasta rešetka za prehod zraka med prostori, s protiokvirjem, za vgradnjo v vrata, izdelana iz vlečenih Al profilov v obliki črke V, v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki.
Proizvod: Klimaoprema OAS-R
| 425x125 | kos | 2 |  | 0
| 625x325 | kos | 2 |  | 0
20 | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost.
| Tesnenje in trdnost razreda B skladno z EN 1507 | kg | 3641 |  | 0
21 | Okrogli zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, dimenzijs skladno z EN 1506, kompletno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo v objektu, spojnim in tesnilnim materialom
Tesnenje in trdnost razreda B skladno z EN 12237
Debelina po EN 12237
| Φ100 | m | 16 |  | 0
| Φ125 | m | 72 |  | 0
| Φ160 | m | 175 |  | 0
| Φ200 | m | 138 |  | 0
| Φ250 | m | 25 |  | 0
22 | Pravokotni kovinski deflektor za izpuh zavrženega zraka izdelan iz jeklene pocinkane pločevine dimenzije 800x800mm, vertikalne izvedbe, vključno lijakom za odvod dežja,vključno zaščitno mrežico z 90% prosim presekom, kompletno z Izolacijo debeline 19mm ovito v Al pločevino, skupaj z pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo zunaj, spojnim in tesnilnim materialom: npr Berilnerluft DFH-E-Eco | kpl | 1 |  | 0
23 | Pravokotni kovinski deflektor za zajem zavrženega zraka izdelan iz jeklene pocinkane pločevine dimenzije 800x800mm, horizontalne izvedbe, vključno lijakom za odvod dežja,vključno zaščitno mrežico z 90% prosim presekom, kompletno z Izolacijo debeline 19mm ovito v Al pločevino, skupaj z pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo skozi poševno streho, spojnim in tesnilnim materialom: | kpl | 1 |  | 0
24 | Toplotna in protikondenčna izolacija dovodnih pravokotnih zračnih kanalov, vodenih v neogrevanih prostorih, s samougasljivo parozaporno izolacijo z zaprto celično strukturo z gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka ovito v Al pločevino vodotesne izvedbe, Al pločevina je preko distančnikov iz enakega izolacijskega materiala ločena od izolacije. Pločevina ima na spodnji strani na 2m narejene izvrtine fi 10mm za odtekanje kondenza območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 7000, vključno z lepilom npr: Kaiman
| debelina:KAIFLEX ST 40 mm | m2 | 30 |  | 0
25 | Toplotna in protikondenčna izolacija odvodnih pravokotnih zračnih kanalov, vodenih v neogrevanih prostorih, s samougasljivo parozaporno izolacijo z zaprto celično strukturo z gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka ovito v Al pločevino vodotesne izvedbe, Al pločevina je preko distančnikov iz istega izolacijskega materiala ločena od izolacije. Pločevina ima na spodnji strani na 2m narejene izvrtine fi 10mm za odtekanje kondenza območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 7000, vključno z lepilom npr:Kaiman
| debelina:KAIFLEX ST 40 mm | m2 | 30 |  | 0
26 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov s certifikatom o skladnosti, izdelana iz cevakov iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
Proizvod/Tip: KAIFLEX
Tip:ST
| debelina izolacije: 19mm | m2 | 371 |  | 0
27 | Revizijska vratca z okvirjem, za pregled delovanja ali nastavitev elementa prezračevalnega sistema (požarna loputa, regul. žaluzija, ERP) v spuščenem stropu, izdelana iz vlečenih aluminijevih profilov, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz gips-kartonske plošče deb. 12,5mm, notranjih dimenzij: npr. Upmann AluStar
| 600x600 mm | kos | 2 |  | 0
28 | Revizijska odprtina z okvirjem, za pregled in čiščenje prezračevalnega sistema, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz jeklene pločevine in ustreznega tesnila.
| 300x200 | kos | 20 |  | 0
29 | Izdelava preboja skozi streho vključno z ponovnim tesnenje strehe okoli novopoloženih prezračevalnih kanalov.
| 1500x500 | kpl | 2 |  | 0
30 | Zatesnitev odprtin pri prehodih kanalov skozi stene na mejah požarnih sektorjev, večinoma tesnitev ob požarni loputi, s tesnilno maso, s požarno odpornostjo 90 minut, velikost odprtine je odvisna od velikosti kanala oz. požarne lopute. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Skupaj z zazidavo morebitnega praznega prostora med steno in inštalacijo. | kos | 4 |  | 0
31 | Protipožarna izolacija zračnih kanalov s požarno odpornostjo 90min, izdelana iz izolacijskih plošč iz kalcijevega silikata, z vsemi potrebnimi atesti in certifikati, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, skladno s študijo požarne varnosti. | m2 | 65 |  | 0
32 | Uporaba premičnega odra za delo na višini do 4m | kpl | 1 |  | 0
33 | Uporaba avtodvigala za dvig klimatske naprave na streho | kpl | 1 |  | 0
34 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, s certifikatom pooblaščene institucije, poskusno obratovanje | kpl | 1 |  | 0
35 | Tesnostni preizkus prezračevalnega sistema skupaj z zapisnikom o preizkusu | kpl | 1 |  | 0
36 | Čiščenje celotnega sistema prezračevanja. | kpl | 1 |  | 0
37 | Izdelava shem naprav in vstavljanje v okvir za pritrditev na steno. | kpl | 1 |  | 0
38 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
39 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 |  | 0
40 | Pripravljalna dela, zarisovanje, preizkusno obratovanje in zaključna dela. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
SISTEM N-2 PREDAVALNICE 1N
1 | Dovodno odvodna klima naprava zunanje izvedbe, sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta.Energijski razred A+ po EUROVENT kriterijih. Lego zračnih priključkov in posluževanje je potrebno definirati iz risb ob naročilu.
DOVODNI DEL:
Jadrovinasti priključek
Dušilnik zvoka
L=612mm
Zaporna žaluzija na motorni pogon
Prazna sekcija
Filtrna enota
Stopnja filtracije: ePM1 60%(F7)
Ventilator s frekfenčnim regulatorjem
pretok zraka:5110 m3/h
∆p eksterni = 350 Pa
P el = 2,5 kW
Ploščni rekuperator
suhi toplotni izkoristek po EN308>81,1%
pretok dovodnega zraka:5110 m3/h
pretok odvodnega zraka:5110 m3/h
Zimski režim
vstop zraka: -13 °C
izstop zraka:16,06 °C
Letni režim
vstop zraka: 31 °C;RH 40%
izstop zraka:26,92 °C; RH 51%
Prazna sekcija
Vodni grelnik zraka
toplotna moč: 15,54 kW
pretok zraka:5110 m3/h
Temperaturni režim 55/45
vstop zraka: 16°C
izstop zraka: 25°C
∆p vode = 11,6 kPa
Hladilnik zraka z eliminatorjem kapljic
toplotna moč:24,22 kW
pretok zraka: 5110 m3/h
Temperaturni režim 9/14(glikol 35%)
vstop zraka: 27°C, RH 51%
izstop zraka: 16°C, RH 90%
∆p vode = 31,2 kPa
Prazna sekcija
Dušilnik zvoka
L=612mm
Jadrovinasti priključek
ODVODNI DEL:
Jadrovinasti priključek
Filtrna enota
pretok zraka:5110 m3/h
Stopnja filtracije: ePM10-55%(M5)
Dušilnik zvoka
L=918mm
Ventilator s frekfenčnim regulatorjem
pretok zraka 5110 m3/h
∆p eksterni = 350Pa
P el = 2.5 kW
Ploščni rekuperator
Glej dovodni klimat
Dušilnik zvoka
L=612mm
Prazna komora
Zaporna žaluzija na motorni pogon
Jadrovinasti priključek
Proizvod: WOLF ali ustrezno enake karakteristike
| tip: | kpl | 1 |  | 0
2 | Elektrokomandna omara, ki jo sestavljajo: - ustrezen krmilnik(glej poglavje avtomatika) skupaj z močnostnim delom, omogočati mora povezavo na CNS - elementi za napajanje, zaščito in upravljanje elementov v sistemu (varovalke, motorska stikala, preklopke, ..)
- periferna oprema (tipala, pogoni, diferenčni merilniki tlaka, termostati, tipala vlažnosti) - navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Regulacijske zahteve: - regulacija hitrosti - konstantna temperatura vpiha
| tip: WOLF | kpl | 1 |  | 0
3 | Avtomatika za samodejno delovanje naprave, sestavljena iz sledečih elementov:
| DDC regulator | kos | 1
| kanalsko temperaturno tipalo za območje od -30 do 80 st.C | kos | 3
| Kanalsko temperaturno vlage za območje od 0 do 100 % | kos | 0
| Kanalsko tipalo tlaka za območje do 800Pa | kos | 2
| protizmrzovalni termostat na zračni strani za območje od -5 do 15 st.C. | kos | 1
| diferenčni merilnik tlaka vstopnega in izstopnega zraka v klimatu (do 500 Pa) | kos | 2
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 300 Pa | kos | 2
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 500 Pa | kos | 3
| el. motorni pogon žaluzij (ON-OFF) | kos | 2
| el. motorni pogon žaluzij (ZVEZNI) | kos | 1
| prehodni ventil hladilnika | kos | 1
| prehodni ventil grelnika | kos | 1
| prehodni ventil dogrelnika | kos | 0
| varnostni humidistat | kos | 1
| Vmesnik za povezavo na CNS | kos | 1
| tip: WOLF | kpl | 1 |  | 0
4 | Ožičenje klimatske naprave: - Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro v prostoru strojnice na razdalji do 15 m. | kpl | 1 |  | 0
5 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN25; Qmax=2200kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; merilnimi priključki, skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 |  | 0
6 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN32; Qmax=5000kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 |  | 0
7 | Aksialni ventilator za vgradnjo v kanal iz pocinkane pločevine z EC el. motorjem s brezstopenjsko regulacijo ter primeren za vgradnjo v vlažne prostore ali na prostem , s tesnilnim in pritrdilnim materialom in navedeno dodatno opremo
tip: K 125 EC
pretok zraka: 150 m3/h
padec tlaka: 500 Pa
el. moč: 84 W / 230V
Dodatna oprema:
pritrdilna objemka: FK 125
| Brez stopenjski regulator hitrosti RTRE skupaj z ožičenjem in kabliranjem | kos | 1 |  | 0
8 | Protipožarna loputa pravokotnega preseka, po EN 1366-2, priključena na kanlsko omrežje skladno z öNORM H6031(2xfleksibilna povezava) z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo, dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| 750x400 | kos | 2 |  | 0
| 300x250 | kos | 1 |  | 0
9 | Protipožarna loputa okroglega preseka, po EN 1366-2, priključena na kanlsko omrežje skladno z öNORM H6031(2xfleksibilna povezava) z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo in protipožarno maso za zatesnitev podprtine med požarno loputo in zdiom. Dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| velikost: Ф200 | kos | 2 |  | 0
10 | Elektronski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, s potenciometrom za nastavitev maks. in min. pretoka, z hitrim elektromotornim pogonom (24V ), z možnostjokrmiljenja preko ModBus sistema z okroglim ali kvadratnim ohišjem iz pocinkane pločevine, zvočno izoliran s 50mm debelim ovojem zvočne izolacije, PRED NABAVO SE MORATA ELEKTRO IZVAJALEC in IZVAJALEC CNS USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
Proizvod : Klimaoprema RVP-C ali enakovredno
| Φ250 | kos | 6 |  | 0
| Φ200 | kos | 4 |  | 0
11 | Telefonski Dušilnik zvoka, z ohišjem iz jeklene pocinkane pločevine,okrogle izvedbe, ohišje iz pocinkane pločevine, polnilo zaščitene s celulozno folijo proti odnašanju vlaken do hitrosti 20 m/s, z aerodinamičnimi vodili na vstopu in izstopu. Izdelan skladno z VDI 6022 in DIN 1946-4
Klimaoprema PZM-T
| Φ315 L=600mm | kos | 6 |  | 0
| Φ250 L=600mm | kos | 4 |  | 0
12 | Mehanski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka na posamezne prezračevalnem elementu, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, z vzmetnim pogoinom lopute z okroglim ohišjem iz umetne mase
Proizvod : Klimaoprema KVR
| Φ250 | kos | 4 |  | 0
| Φ200 | kos | 2 |  | 0
| Φ160 | kos | 3 |  | 0
| Φ125 | kos | 1 |  | 0
13 | Kvadratni difuzor z vrtljivimi in posamično nastavljivimi usmerniki za vpih zraka, barva po izbiri arhitekta, sestavljen iz priključne komore s perforirano pločevino, s stranskim priključkom z regulacijsko loputo, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema DOS-Q
| tip: 400 | kos | 1 |  | 0
| tip: 500 | kos | 1 |  | 0
| tip: 600 | kos | 19 |  | 0
14 | Gibka zračna cev z zvočno in toplotno izolacijo, za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, z notranjo površino odporno na abrazivnost zraka, kompletno s pritrdilnim materialom.
| DN 125 | m | 8 |  | 0
| DN 200 | m | 2 |  | 0
| DN 250 | m | 19 |  | 0
15 | Aluminijasta rešetka za odvod zraka sestavljena iz okvirja in nastavka za regulacijo količine zraka, skupaj s priključno komoro pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema OAH
| velikost: 425x 225 | kos | 1 |  | 0
| velikost: 625x 325 | kos | 9 |  | 0
16 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, iz jeklene pločevine, okrogle oblike, sestavljen iz vgradnega okvirja, krožnika in sedeža ventila, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema ZOV
| Φ100 | kos | 2 |  | 0
| Φ125 | kos | 4 |  | 0
| Φ160 | kos | 1 |  | 0
17 | Aluminijasta rešetka za prehod zraka med prostori, s protiokvirjem, za vgradnjo v vrata, izdelana iz vlečenih Al profilov v obliki črke V, v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki.
Proizvod: Klimaoprema OAS-R
| 625x325 | kos | 2 |  | 0
18 | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost.
| Tesnenje in trdnost razreda B skladno z EN 1507 | kg | 2436 |  | 0
19 | Okrogli zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, dimenzijs skladno z EN 1506, kompletno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo v objektu, spojnim in tesnilnim materialom
Tesnenje in trdnost razreda B skladno z EN 12237
Debelina po EN 12237
| Φ100 | m | 6 |  | 0
| Φ125 | m | 18 |  | 0
| Φ160 | m | 30 |  | 0
| Φ200 | m | 30 |  | 0
| Φ250 | m | 85 |  | 0
| Φ315 | m | 30 |  | 0
20 | Pravokotni kovinski deflektor za izpuh zavrženega zraka izdelan iz jeklene pocinkane pločevine dimenzije 800x800mm, vertikalne izvedbe, vključno lijakom za odvod dežja,vključno zaščitno mrežico z 90% prosim presekom, kompletno z Izolacijo debeline 19mm ovito v Al pločevino, skupaj z pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo zunaj, spojnim in tesnilnim materialom: npr Berilnerluft DFH-E-Eco | kpl | 1 |  | 0
21 | Pravokotni kovinski deflektor za zajem zavrženega zraka izdelan iz jeklene pocinkane pločevine dimenzije 800x800mm, horizontalne izvedbe, vključno lijakom za odvod dežja,vključno zaščitno mrežico z 90% prosim presekom, kompletno z Izolacijo debeline 19mm ovito v Al pločevino, skupaj z pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo skozi poševno streho, spojnim in tesnilnim materialom: | kpl | 1 |  | 0
22 | Toplotna in protikondenčna izolacija dovodnih pravokotnih zračnih kanalov, vodenih v neogrevanih prostorih, s samougasljivo parozaporno izolacijo z zaprto celično strukturo z gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka ovito v Al pločevino vodotesne izvedbe, Al pločevina je preko distančnikov iz enakega izolacijskega materiala ločena od izolacije. Pločevina ima na spodnji strani na 2m narejene izvrtine fi 10mm za odtekanje kondenza območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 7000, vključno z lepilom npr: Kaiman
| debelina:KAIFLEX ST 40 mm | m2 | 30 |  | 0
23 | Toplotna in protikondenčna izolacija odvodnih pravokotnih zračnih kanalov, vodenih v neogrevanih prostorih, s samougasljivo parozaporno izolacijo z zaprto celično strukturo z gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka ovito v Al pločevino vodotesne izvedbe, Al pločevina je preko distančnikov iz istega izolacijskega materiala ločena od izolacije. Pločevina ima na spodnji strani na 2m narejene izvrtine fi 10mm za odtekanje kondenza območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 7000, vključno z lepilom npr:Kaiman
| debelina:KAIFLEX ST 40 mm | m2 | 30 |  | 0
24 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov s certifikatom o skladnosti, izdelana iz cevakov iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
Proizvod/Tip: KAIFLEX
Tip:ST
| debelina izolacije: 19mm | m2 | 217 |  | 0
25 | Revizijska vratca z okvirjem, za pregled delovanja ali nastavitev elementa prezračevalnega sistema (požarna loputa, regul. žaluzija, ERP) v spuščenem stropu, izdelana iz vlečenih aluminijevih profilov, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz gips-kartonske plošče deb. 12,5mm, notranjih dimenzij: npr. Upmann AluStar
| 600x600 mm | kos | 2 |  | 0
26 | Revizijska odprtina z okvirjem, za pregled in čiščenje prezračevalnega sistema, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz jeklene pločevine in ustreznega tesnila.
| 300x200 | kos | 20 |  | 0
27 | Zatesnitev odprtin pri prehodih kanalov skozi stene na mejah požarnih sektorjev, večinoma tesnitev ob požarni loputi, s tesnilno maso, s požarno odpornostjo 90 minut, velikost odprtine je odvisna od velikosti kanala oz. požarne lopute. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Skupaj z zazidavo morebitnega praznega prostora med steno in inštalacijo. | kos | 4 |  | 0
28 | Protipožarna izolacija zračnih kanalov s požarno odpornostjo 90min, izdelana iz izolacijskih plošč iz kalcijevega silikata, z vsemi potrebnimi atesti in certifikati, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, skladno s študijo požarne varnosti. | m2 | 35 |  | 0
29 | Uporaba premičnega odra za delo na višini do 4m | kpl | 1 |  | 0
30 | Uporaba avtodvigala za dvig klimatske naprave na streho | kpl | 1 |  | 0
31 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, s certifikatom pooblaščene institucije, poskusno obratovanje | kpl | 1 |  | 0
32 | Tesnostni preizkus prezračevalnega sistema skupaj z zapisnikom o preizkusu | kpl | 1 |  | 0
33 | Čiščenje celotnega sistema prezračevanja. | kpl | 1 |  | 0
34 | Izdelava shem naprav in vstavljanje v okvir za pritrditev na steno. | kpl | 1 |  | 0
35 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
36 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 |  | 0
37 | Pripravljalna dela, zarisovanje, preizkusno obratovanje in zaključna dela. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
SISTEM N-3 AMFITEATRALNA PREDAVALNICA 1/3
1 | Dovodno odvodna klima naprava notranje izvedbe, sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta.Energijski razred A+ po EUROVENT kriterijih. Lego zračnih priključkov in posluževanje je potrebno definirati iz risb ob naročilu.
DOVODNI DEL:
Jadrovinasti priključek
Dušilnik zvoka
L=612mm
Zaporna žaluzija na motorni pogon
Prazna sekcija
Filtrna enota
Stopnja filtracije: ePM1 60%(F7)
Ventilator s frekfenčnim regulatorjem
pretok zraka:3000 m3/h
∆p eksterni = 350 Pa
P el = 1,3 kW
Ploščni rekuperator
suhi toplotni izkoristek po EN308>82,1%
pretok dovodnega zraka:3000 m3/h
pretok odvodnega zraka:3000 m3/h
Zimski režim
vstop zraka: -13 °C
izstop zraka:16,33 °C
Letni režim
vstop zraka: 31 °C;RH 40%
izstop zraka:26,87 °C; RH 51%
Prazna sekcija
Mešalna komora
Vodni grelnik zraka
toplotna moč: 15,54 kW
pretok zraka:3000 m3/h
Temperaturni režim 55/45
vstop zraka: 16°C
izstop zraka: 29°C
∆p vode = 11,9 kPa
Hladilnik zraka z eliminatorjem kapljic
toplotna moč:20,12 kW
pretok zraka: 3000 m3/h
Temperaturni režim 8/13
vstop zraka: 27°C, RH 51%
izstop zraka: 13°C, RH 90%
∆p vode = 27,7 kPa
Vodni dogrelnik zraka
toplotna moč: 11,22 kW
pretok zraka:3000 m3/h
Temperaturni režim 55/45
vstop zraka: 13°C
izstop zraka: 24°C
∆p vode = 11,9 kPa
Prazna sekcija
Dušilnik zvoka
L=612mm
Jadrovinasti priključek
ODVODNI DEL:
Jadrovinasti priključek
Filtrna enota
pretok zraka:3000 m3/h
Stopnja filtracije: ePM10-55%(M5)
Dušilnik zvoka
L=918mm
Ventilator s frekfenčnim regulatorjem
pretok zraka 3000 m3/h
∆p eksterni = 350Pa
P el = 1.3 kW
Ploščni rekuperator
Glej dovodni klimat
Mešalna komora
Dušilnik zvoka
L=612mm
Prazna komora
Zaporna žaluzija na motorni pogon
Jadrovinasti priključek
Proizvod: WOLF ali ustrezno enake karakteristike
| tip: | kpl | 1 |  | 0
2 | Elektrokomandna omara, ki jo sestavljajo: - ustrezen krmilnik(glej poglavje avtomatika) skupaj z močnostnim delom, omogočati mora povezavo na CNS - elementi za napajanje, zaščito in upravljanje elementov v sistemu (varovalke, motorska stikala, preklopke, ..)
- periferna oprema (tipala, pogoni, diferenčni merilniki tlaka, termostati, tipala vlažnosti) - navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Regulacijske zahteve: - regulacija hitrosti - konstantna temperatura vpiha
| tip: WOLF | kpl | 1 |  | 0
3 | Avtomatika za samodejno delovanje naprave, sestavljena iz sledečih elementov:
| DDC regulator | kos | 1
| kanalsko temperaturno tipalo za območje od -30 do 80 st.C | kos | 3
| Kanalsko temperaturno vlage za območje od 0 do 100 % | kos | 2
| Kanalsko tipalo tlaka za območje do 800Pa | kos | 2
| protizmrzovalni termostat na zračni strani za območje od -5 do 15 st.C. | kos | 1
| diferenčni merilnik tlaka vstopnega in izstopnega zraka v klimatu (do 500 Pa) | kos | 2
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 300 Pa | kos | 2
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 500 Pa | kos | 3
| el. motorni pogon žaluzij (ON-OFF) | kos | 2
| el. motorni pogon žaluzij (ZVEZNI) | kos | 2
| prehodni ventil hladilnika | kos | 1
| prehodni ventil grelnika | kos | 1
| prehodni ventil dogrelnika | kos | 1
| varnostni humidistat | kos | 1
| Vmesnik za povezavo na CNS | kos | 1
| tip: WOLF | kpl | 1 |  | 0
4 | Ožičenje klimatske naprave: - Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro v prostoru strojnice na razdalji do 15 m. | kpl | 1 |  | 0
5 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN25; Qmax=2200kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; merilnimi priključki, skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 2 |  | 0
6 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN32; Qmax=5000kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 |  | 0
7 | Protipožarna loputa pravokotnega preseka, po EN 1366-2, priključena na kanlsko omrežje skladno z öNORM H6031(2xfleksibilna povezava) z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo, dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| 800x300 | kos | 1 |  | 0
| 600x300 | kos | 3 |  | 0
8 | Talni difuzor za vgradnjo v tla , Pohodne izvedbe. Sestavljen iz maske je izdelana iz nastavljivih vpihovalnih rež pod različnimi koti in smermi vpiha, nastavka za vgradnjo v tla ter košaro iz perforirane pločevino za lovljenje smeti, ter hkratno funkcijo nastavljanja pretoka zraka. element omogoča izgradno od zgoraj brez posega v spodnji plenum. skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: TROX
| tip: FBA Φ200 | kos | 56 |  | 0
9 | Gibka zračna cev z zvočno in toplotno izolacijo, za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, z notranjo površino odporno na abrazivnost zraka, kompletno s pritrdilnim materialom.
| DN 100 | m | 108 |  | 0
10 | Aluminijasta rešetka za odvod zraka sestavljena iz okvirja in nastavka za regulacijo količine zraka, skupaj s priključno komoro pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema OAH
| velikost: 1025x 425 | kos | 1 |  | 0
11 | Pravokotna zaščitna protidežna rešetka, s prečnimi lamelami v obliki črke Z iz aluminija v barvi po izbiri arhitekta, z zaščitno mrežo iz pocinkane žice.
| 2000x700; Aef=1,056m2 | kos | 2 |  | 0
12 | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost.
| Tesnenje in trdnost razreda B skladno z EN 1507 | kg | 1818 |  | 0
13 | Okrogli zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, dimenzijs skladno z EN 1506, kompletno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo v objektu, spojnim in tesnilnim materialom
Tesnenje in trdnost razreda B skladno z EN 12237
Debelina po EN 12237
| Φ100 | m | 56 |  | 0
14 | Toplotna in protikondenčna izolacija dovodnih pravokotnih zračnih kanalov, vodenih v neogrevanih prostorih, s samougasljivo parozaporno izolacijo z zaprto celično strukturo z gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka ovito v Al pločevino vodotesne izvedbe, Al pločevina je preko distančnikov iz enakega izolacijskega materiala ločena od izolacije. Pločevina ima na spodnji strani na 2m narejene izvrtine fi 10mm za odtekanje kondenza območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 7000, vključno z lepilom npr: Kaiman
| debelina:KAIFLEX ST 40 mm | m2 | 30 |  | 0
15 | Toplotna in protikondenčna izolacija odvodnih pravokotnih zračnih kanalov, vodenih v neogrevanih prostorih, s samougasljivo parozaporno izolacijo z zaprto celično strukturo z gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka ovito v Al pločevino vodotesne izvedbe, Al pločevina je preko distančnikov iz istega izolacijskega materiala ločena od izolacije. Pločevina ima na spodnji strani na 2m narejene izvrtine fi 10mm za odtekanje kondenza območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 7000, vključno z lepilom npr:Kaiman
| debelina:KAIFLEX ST 40 mm | m2 | 30 |  | 0
16 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov s certifikatom o skladnosti, izdelana iz cevakov iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
Proizvod/Tip: KAIFLEX
Tip:ST
| debelina izolacije: 19mm | m2 | 82 |  | 0
17 | Toplotna in protikondenčna izolacija Odvodnih zračnih kanalov s certifikatom o skladnosti, izdelana iz cevakov iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
Proizvod/Tip: KAIFLEX
Tip:ST
| debelina izolacije: 13mm | m2 | 77 |  | 0
18 | Revizijska vratca z okvirjem, za pregled delovanja ali nastavitev elementa prezračevalnega sistema (požarna loputa, regul. žaluzija, ERP) v spuščenem stropu, izdelana iz vlečenih aluminijevih profilov, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz gips-kartonske plošče deb. 12,5mm, notranjih dimenzij: npr. Upmann AluStar
| 600x600 mm | kos | 2 |  | 0
19 | Revizijska odprtina z okvirjem, za pregled in čiščenje prezračevalnega sistema, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz jeklene pločevine in ustreznega tesnila.
| 300x200 | kos | 20 |  | 0
20 | Zatesnitev odprtin pri prehodih kanalov skozi stene na mejah požarnih sektorjev, večinoma tesnitev ob požarni loputi, s tesnilno maso, s požarno odpornostjo 90 minut, velikost odprtine je odvisna od velikosti kanala oz. požarne lopute. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Skupaj z zazidavo morebitnega praznega prostora med steno in inštalacijo. | kos | 3 |  | 0
21 | Protipožarna izolacija zračnih kanalov s požarno odpornostjo 90min, izdelana iz izolacijskih plošč iz kalcijevega silikata, z vsemi potrebnimi atesti in certifikati, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, skladno s študijo požarne varnosti. | m2 | 50 |  | 0
22 | Uporaba premičnega odra za delo na višini do 4m | kpl | 1 |  | 0
23 | Uporaba avtodvigala za dvig klimatske naprave na streho | kpl | 1 |  | 0
24 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, s certifikatom pooblaščene institucije, poskusno obratovanje | kpl | 1 |  | 0
25 | Tesnostni preizkus prezračevalnega sistema skupaj z zapisnikom o preizkusu | kpl | 1 |  | 0
26 | Čiščenje celotnega sistema prezračevanja. | kpl | 1 |  | 0
27 | Izdelava shem naprav in vstavljanje v okvir za pritrditev na steno. | kpl | 1 |  | 0
28 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
29 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 |  | 0
30 | Pripravljalna dela, zarisovanje, preizkusno obratovanje in zaključna dela. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
SISTEM N-4 AMFITEATRALNA PREDAVALNICA 2/3
1 | Dovodno odvodna klima naprava notranje izvedbe, sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta.Energijski razred A+ po EUROVENT kriterijih. Lego zračnih priključkov in posluževanje je potrebno definirati iz risb ob naročilu.
DOVODNI DEL:
Jadrovinasti priključek
Dušilnik zvoka
L=612mm
Zaporna žaluzija na motorni pogon
Prazna sekcija
Filtrna enota
Stopnja filtracije: ePM1 60%(F7)
Ventilator s frekfenčnim regulatorjem
pretok zraka:3000 m3/h
∆p eksterni = 350 Pa
P el = 1,3 kW
Ploščni rekuperator
suhi toplotni izkoristek po EN308>82,1%
pretok dovodnega zraka:3000 m3/h
pretok odvodnega zraka:3000 m3/h
Zimski režim
vstop zraka: -13 °C
izstop zraka:16,33 °C
Letni režim
vstop zraka: 31 °C;RH 40%
izstop zraka:26,87 °C; RH 51%
Prazna sekcija
Mešalna komora
Vodni grelnik zraka
toplotna moč: 15,54 kW
pretok zraka:3000 m3/h
Temperaturni režim 55/45
vstop zraka: 16°C
izstop zraka: 29°C
∆p vode = 11,9 kPa
Hladilnik zraka z eliminatorjem kapljic
toplotna moč:20,12 kW
pretok zraka: 3000 m3/h
Temperaturni režim 8/13
vstop zraka: 27°C, RH 51%
izstop zraka: 13°C, RH 90%
∆p vode = 27,7 kPa
Vodni dogrelnik zraka
toplotna moč: 11,22 kW
pretok zraka:3000 m3/h
Temperaturni režim 55/45
vstop zraka: 13°C
izstop zraka: 24°C
∆p vode = 11,9 kPa
Prazna sekcija
Dušilnik zvoka
L=612mm
Jadrovinasti priključek
ODVODNI DEL:
Jadrovinasti priključek
Filtrna enota
pretok zraka:3000 m3/h
Stopnja filtracije: ePM10-55%(M5)
Dušilnik zvoka
L=918mm
Ventilator s frekfenčnim regulatorjem
pretok zraka 3000 m3/h
∆p eksterni = 350Pa
P el = 1.3 kW
Ploščni rekuperator
Glej dovodni klimat
Mešalna komora
Dušilnik zvoka
L=612mm
Prazna komora
Zaporna žaluzija na motorni pogon
Jadrovinasti priključek
Proizvod: WOLF ali ustrezno enake karakteristike
| tip: | kpl | 1 |  | 0
2 | Elektrokomandna omara, ki jo sestavljajo: - ustrezen krmilnik(glej poglavje avtomatika) skupaj z močnostnim delom, omogočati mora povezavo na CNS - elementi za napajanje, zaščito in upravljanje elementov v sistemu (varovalke, motorska stikala, preklopke, ..)
- periferna oprema (tipala, pogoni, diferenčni merilniki tlaka, termostati, tipala vlažnosti) - navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Regulacijske zahteve: - regulacija hitrosti - konstantna temperatura vpiha
| tip: WOLF | kpl | 1 |  | 0
3 | Avtomatika za samodejno delovanje naprave, sestavljena iz sledečih elementov:
| DDC regulator | kos | 1
| kanalsko temperaturno tipalo za območje od -30 do 80 st.C | kos | 3
| Kanalsko temperaturno vlage za območje od 0 do 100 % | kos | 2
| Kanalsko tipalo tlaka za območje do 800Pa | kos | 2
| protizmrzovalni termostat na zračni strani za območje od -5 do 15 st.C. | kos | 1
| diferenčni merilnik tlaka vstopnega in izstopnega zraka v klimatu (do 500 Pa) | kos | 2
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 300 Pa | kos | 2
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 500 Pa | kos | 3
| el. motorni pogon žaluzij (ON-OFF) | kos | 2
| el. motorni pogon žaluzij (ZVEZNI) | kos | 2
| prehodni ventil hladilnika | kos | 1
| prehodni ventil grelnika | kos | 1
| prehodni ventil dogrelnika | kos | 1
| varnostni humidistat | kos | 1
| Vmesnik za povezavo na CNS | kos | 1
| tip: WOLF | kpl | 1 |  | 0
4 | Ožičenje klimatske naprave: - Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro v prostoru strojnice na razdalji do 15 m. | kpl | 1 |  | 0
5 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN25; Qmax=2200kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; merilnimi priključki, skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 2 |  | 0
6 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN32; Qmax=5000kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 |  | 0
7 | Protipožarna loputa pravokotnega preseka, po EN 1366-2, priključena na kanlsko omrežje skladno z öNORM H6031(2xfleksibilna povezava) z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo, dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| 800x300 | kos | 1 |  | 0
| 600x300 | kos | 3 |  | 0
8 | Talni difuzor za vgradnjo v tla , Pohodne izvedbe. Sestavljen iz maske je izdelana iz nastavljivih vpihovalnih rež pod različnimi koti in smermi vpiha, nastavka za vgradnjo v tla ter košaro iz perforirane pločevino za lovljenje smeti, ter hkratno funkcijo nastavljanja pretoka zraka. element omogoča izgradno od zgoraj brez posega v spodnji plenum. skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: TROX
| tip: FBA Φ200 | kos | 56 |  | 0
9 | Gibka zračna cev z zvočno in toplotno izolacijo, za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, z notranjo površino odporno na abrazivnost zraka, kompletno s pritrdilnim materialom.
| DN 100 | m | 108 |  | 0
10 | Aluminijasta rešetka za odvod zraka sestavljena iz okvirja in nastavka za regulacijo količine zraka, skupaj s priključno komoro pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema OAH
| velikost: 1025x 425 | kos | 1 |  | 0
11 | Pravokotna zaščitna protidežna rešetka, s prečnimi lamelami v obliki črke Z iz aluminija v barvi po izbiri arhitekta, z zaščitno mrežo iz pocinkane žice.
| 2000x700; Aef=1,056m2 | kos | 2 |  | 0
12 | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost.
| Tesnenje in trdnost razreda B skladno z EN 1507 | kg | 2318 |  | 0
13 | Okrogli zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, dimenzijs skladno z EN 1506, kompletno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo v objektu, spojnim in tesnilnim materialom
Tesnenje in trdnost razreda B skladno z EN 12237
Debelina po EN 12237
| Φ100 | m | 56 |  | 0
14 | Toplotna in protikondenčna izolacija dovodnih pravokotnih zračnih kanalov, vodenih v neogrevanih prostorih, s samougasljivo parozaporno izolacijo z zaprto celično strukturo z gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka ovito v Al pločevino vodotesne izvedbe, Al pločevina je preko distančnikov iz enakega izolacijskega materiala ločena od izolacije. Pločevina ima na spodnji strani na 2m narejene izvrtine fi 10mm za odtekanje kondenza območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 7000, vključno z lepilom npr: Kaiman
| debelina:KAIFLEX ST 40 mm | m2 | 30 |  | 0
15 | Toplotna in protikondenčna izolacija odvodnih pravokotnih zračnih kanalov, vodenih v neogrevanih prostorih, s samougasljivo parozaporno izolacijo z zaprto celično strukturo z gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka ovito v Al pločevino vodotesne izvedbe, Al pločevina je preko distančnikov iz istega izolacijskega materiala ločena od izolacije. Pločevina ima na spodnji strani na 2m narejene izvrtine fi 10mm za odtekanje kondenza območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 7000, vključno z lepilom npr:Kaiman
| debelina:KAIFLEX ST 40 mm | m2 | 30 |  | 0
16 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov s certifikatom o skladnosti, izdelana iz cevakov iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
Proizvod/Tip: KAIFLEX
Tip:ST
| debelina izolacije: 19mm | m2 | 152 |  | 0
17 | Toplotna in protikondenčna izolacija Odvodnih zračnih kanalov s certifikatom o skladnosti, izdelana iz cevakov iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
Proizvod/Tip: KAIFLEX
Tip:ST
| debelina izolacije: 13mm | m2 | 147 |  | 0
18 | Revizijska vratca z okvirjem, za pregled delovanja ali nastavitev elementa prezračevalnega sistema (požarna loputa, regul. žaluzija, ERP) v spuščenem stropu, izdelana iz vlečenih aluminijevih profilov, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz gips-kartonske plošče deb. 12,5mm, notranjih dimenzij: npr. Upmann AluStar
| 600x600 mm | kos | 2 |  | 0
19 | Revizijska odprtina z okvirjem, za pregled in čiščenje prezračevalnega sistema, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz jeklene pločevine in ustreznega tesnila.
| 300x200 | kos | 20 |  | 0
20 | Zatesnitev odprtin pri prehodih kanalov skozi stene na mejah požarnih sektorjev, večinoma tesnitev ob požarni loputi, s tesnilno maso, s požarno odpornostjo 90 minut, velikost odprtine je odvisna od velikosti kanala oz. požarne lopute. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Skupaj z zazidavo morebitnega praznega prostora med steno in inštalacijo. | kos | 3 |  | 0
21 | Protipožarna izolacija zračnih kanalov s požarno odpornostjo 90min, izdelana iz izolacijskih plošč iz kalcijevega silikata, z vsemi potrebnimi atesti in certifikati, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, skladno s študijo požarne varnosti. | m2 | 50 |  | 0
22 | Uporaba premičnega odra za delo na višini do 4m | kpl | 1 |  | 0
23 | Uporaba avtodvigala za dvig klimatske naprave na streho | kpl | 1 |  | 0
24 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, s certifikatom pooblaščene institucije, poskusno obratovanje | kpl | 1 |  | 0
25 | Tesnostni preizkus prezračevalnega sistema skupaj z zapisnikom o preizkusu | kpl | 1 |  | 0
26 | Čiščenje celotnega sistema prezračevanja. | kpl | 1 |  | 0
27 | Izdelava shem naprav in vstavljanje v okvir za pritrditev na steno. | kpl | 1 |  | 0
28 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
29 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 |  | 0
30 | Pripravljalna dela, zarisovanje, preizkusno obratovanje in zaključna dela. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
SISTEM N-5 AMFITEATRALNA PREDAVALNICA 3/3
1 | Dovodno odvodna klima naprava notranje izvedbe, sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta.Energijski razred A+ po EUROVENT kriterijih. Lego zračnih priključkov in posluževanje je potrebno definirati iz risb ob naročilu.
DOVODNI DEL:
Jadrovinasti priključek
Dušilnik zvoka
L=612mm
Zaporna žaluzija na motorni pogon
Prazna sekcija
Filtrna enota
Stopnja filtracije: ePM1 60%(F7)
Ventilator s frekfenčnim regulatorjem
pretok zraka:3000 m3/h
∆p eksterni = 350 Pa
P el = 1,3 kW
Ploščni rekuperator
suhi toplotni izkoristek po EN308>82,1%
pretok dovodnega zraka:3000 m3/h
pretok odvodnega zraka:3000 m3/h
Zimski režim
vstop zraka: -13 °C
izstop zraka:16,33 °C
Letni režim
vstop zraka: 31 °C;RH 40%
izstop zraka:26,87 °C; RH 51%
Prazna sekcija
Mešalna komora
Vodni grelnik zraka
toplotna moč: 15,54 kW
pretok zraka:3000 m3/h
Temperaturni režim 55/45
vstop zraka: 16°C
izstop zraka: 29°C
∆p vode = 11,9 kPa
Hladilnik zraka z eliminatorjem kapljic
toplotna moč:20,12 kW
pretok zraka: 3000 m3/h
Temperaturni režim 8/13
vstop zraka: 27°C, RH 51%
izstop zraka: 13°C, RH 90%
∆p vode = 27,7 kPa
Vodni dogrelnik zraka
toplotna moč: 11,22 kW
pretok zraka:3000 m3/h
Temperaturni režim 55/45
vstop zraka: 13°C
izstop zraka: 24°C
∆p vode = 11,9 kPa
Prazna sekcija
Dušilnik zvoka
L=612mm
Jadrovinasti priključek
ODVODNI DEL:
Jadrovinasti priključek
Filtrna enota
pretok zraka:3000 m3/h
Stopnja filtracije: ePM10-55%(M5)
Dušilnik zvoka
L=918mm
Ventilator s frekfenčnim regulatorjem
pretok zraka 3000 m3/h
∆p eksterni = 350Pa
P el = 1.3 kW
Ploščni rekuperator
Glej dovodni klimat
Mešalna komora
Dušilnik zvoka
L=612mm
Prazna komora
Zaporna žaluzija na motorni pogon
Jadrovinasti priključek
Proizvod: WOLF ali ustrezno enake karakteristike
| tip: | kpl | 1 |  | 0
2 | Elektrokomandna omara, ki jo sestavljajo: - ustrezen krmilnik(glej poglavje avtomatika) skupaj z močnostnim delom, omogočati mora povezavo na CNS - elementi za napajanje, zaščito in upravljanje elementov v sistemu (varovalke, motorska stikala, preklopke, ..)
- periferna oprema (tipala, pogoni, diferenčni merilniki tlaka, termostati, tipala vlažnosti) - navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Regulacijske zahteve: - regulacija hitrosti - konstantna temperatura vpiha
| tip: WOLF | kpl | 1 |  | 0
3 | Avtomatika za samodejno delovanje naprave, sestavljena iz sledečih elementov:
| DDC regulator | kos | 1
| kanalsko temperaturno tipalo za območje od -30 do 80 st.C | kos | 3
| Kanalsko temperaturno vlage za območje od 0 do 100 % | kos | 2
| Kanalsko tipalo tlaka za območje do 800Pa | kos | 2
| protizmrzovalni termostat na zračni strani za območje od -5 do 15 st.C. | kos | 1
| diferenčni merilnik tlaka vstopnega in izstopnega zraka v klimatu (do 500 Pa) | kos | 2
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 300 Pa | kos | 2
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 500 Pa | kos | 3
| el. motorni pogon žaluzij (ON-OFF) | kos | 2
| el. motorni pogon žaluzij (ZVEZNI) | kos | 2
| prehodni ventil hladilnika | kos | 1
| prehodni ventil grelnika | kos | 1
| prehodni ventil dogrelnika | kos | 1
| varnostni humidistat | kos | 1
| Vmesnik za povezavo na CNS | kos | 1
| tip: WOLF | kpl | 1 |  | 0
4 | Ožičenje klimatske naprave: - Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro v prostoru strojnice na razdalji do 15 m. | kpl | 1 |  | 0
5 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN25; Qmax=2200kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; merilnimi priključki, skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 2 |  | 0
6 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil PN6; DN32; Qmax=5000kg/h; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 |  | 0
7 | Protipožarna loputa pravokotnega preseka, po EN 1366-2, priključena na kanlsko omrežje skladno z öNORM H6031(2xfleksibilna povezava) z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo, dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| 800x300 | kos | 1 |  | 0
| 600x300 | kos | 3 |  | 0
8 | Talni difuzor za vgradnjo v tla , Pohodne izvedbe. Sestavljen iz maske je izdelana iz nastavljivih vpihovalnih rež pod različnimi koti in smermi vpiha, nastavka za vgradnjo v tla ter košaro iz perforirane pločevino za lovljenje smeti, ter hkratno funkcijo nastavljanja pretoka zraka. element omogoča izgradno od zgoraj brez posega v spodnji plenum. skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: TROX
| tip: FBA Φ200 | kos | 56 |  | 0
9 | Gibka zračna cev z zvočno in toplotno izolacijo, za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, z notranjo površino odporno na abrazivnost zraka, kompletno s pritrdilnim materialom.
| DN 100 | m | 108 |  | 0
10 | Aluminijasta rešetka za odvod zraka sestavljena iz okvirja in nastavka za regulacijo količine zraka, skupaj s priključno komoro pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema OAH
| velikost: 1025x 425 | kos | 1 |  | 0
11 | Pravokotna zaščitna protidežna rešetka, s prečnimi lamelami v obliki črke Z iz aluminija v barvi po izbiri arhitekta, z zaščitno mrežo iz pocinkane žice.
| 2000x700; Aef=1,056m2 | kos | 2 |  | 0
12 | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost.
| Tesnenje in trdnost razreda B skladno z EN 1507 | kg | 2818 |  | 0
13 | Okrogli zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, dimenzijs skladno z EN 1506, kompletno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo v objektu, spojnim in tesnilnim materialom
Tesnenje in trdnost razreda B skladno z EN 12237
Debelina po EN 12237
| Φ100 | m | 56 |  | 0
14 | Toplotna in protikondenčna izolacija dovodnih pravokotnih zračnih kanalov, vodenih v neogrevanih prostorih, s samougasljivo parozaporno izolacijo z zaprto celično strukturo z gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka ovito v Al pločevino vodotesne izvedbe, Al pločevina je preko distančnikov iz enakega izolacijskega materiala ločena od izolacije. Pločevina ima na spodnji strani na 2m narejene izvrtine fi 10mm za odtekanje kondenza območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 7000, vključno z lepilom npr: Kaiman
| debelina:KAIFLEX ST 40 mm | m2 | 30 |  | 0
15 | Toplotna in protikondenčna izolacija odvodnih pravokotnih zračnih kanalov, vodenih v neogrevanih prostorih, s samougasljivo parozaporno izolacijo z zaprto celično strukturo z gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka ovito v Al pločevino vodotesne izvedbe, Al pločevina je preko distančnikov iz istega izolacijskega materiala ločena od izolacije. Pločevina ima na spodnji strani na 2m narejene izvrtine fi 10mm za odtekanje kondenza območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 7000, vključno z lepilom npr:Kaiman
| debelina:KAIFLEX ST 40 mm | m2 | 30 |  | 0
16 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov s certifikatom o skladnosti, izdelana iz cevakov iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
Proizvod/Tip: KAIFLEX
Tip:ST
| debelina izolacije: 19mm | m2 | 182 |  | 0
17 | Toplotna in protikondenčna izolacija Odvodnih zračnih kanalov s certifikatom o skladnosti, izdelana iz cevakov iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
Proizvod/Tip: KAIFLEX
Tip:ST
| debelina izolacije: 13mm | m2 | 177 |  | 0
18 | Revizijska vratca z okvirjem, za pregled delovanja ali nastavitev elementa prezračevalnega sistema (požarna loputa, regul. žaluzija, ERP) v spuščenem stropu, izdelana iz vlečenih aluminijevih profilov, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz gips-kartonske plošče deb. 12,5mm, notranjih dimenzij: npr. Upmann AluStar
| 600x600 mm | kos | 2 |  | 0
19 | Revizijska odprtina z okvirjem, za pregled in čiščenje prezračevalnega sistema, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz jeklene pločevine in ustreznega tesnila.
| 300x200 | kos | 20 |  | 0
20 | Zatesnitev odprtin pri prehodih kanalov skozi stene na mejah požarnih sektorjev, večinoma tesnitev ob požarni loputi, s tesnilno maso, s požarno odpornostjo 90 minut, velikost odprtine je odvisna od velikosti kanala oz. požarne lopute. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Skupaj z zazidavo morebitnega praznega prostora med steno in inštalacijo. | kos | 3 |  | 0
21 | Protipožarna izolacija zračnih kanalov s požarno odpornostjo 90min, izdelana iz izolacijskih plošč iz kalcijevega silikata, z vsemi potrebnimi atesti in certifikati, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, skladno s študijo požarne varnosti. | m2 | 70 |  | 0
22 | Uporaba premičnega odra za delo na višini do 4m | kpl | 1 |  | 0
23 | Uporaba avtodvigala za dvig klimatske naprave na streho | kpl | 1 |  | 0
24 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, s certifikatom pooblaščene institucije, poskusno obratovanje | kpl | 1 |  | 0
25 | Tesnostni preizkus prezračevalnega sistema skupaj z zapisnikom o preizkusu | kpl | 1 |  | 0
26 | Čiščenje celotnega sistema prezračevanja. | kpl | 1 |  | 0
27 | Izdelava shem naprav in vstavljanje v okvir za pritrditev na steno. | kpl | 1 |  | 0
28 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
29 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 |  | 0
30 | Pripravljalna dela, zarisovanje, preizkusno obratovanje in zaključna dela. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
SISTEM N-6 REDČENJE DIMA V STOPNIŠČIH
1 | Kompleten sistem za nadtlačno kontrolo dima. Sistem je grajen in zasnovan skladno z SIST EN 12101-6. Sistem avtomatično regulira pretok zraka in je sposoben ohranjati 50Pa nadtlaka v stopnišču tudi v primeru likaž v instalaciji. Za dosego kriterija nadtlaka in dosego 90% pretoka zraka po 3s ko se vrata odprejo ali zaprejo(kriterij pretoka zraka) vključno z vso potrebno avtomatiko ter elementi avtomatike za celovito delovanje sistema
Proizvod: Sodecca
Tip: KIT BOXSMART-21100-400V-2D
ali enakovredno enake karakteristike
Tehnični podatki
Pretok 10000m3/h
Eksterni tlak 258Pa
max.obratovalna temperatura 50 °C
vgradnja: zunanja horizontalna na talno ploščo
Elektromotor
moč elektromotorja P 1,5Kw
napetost U 400V
Dodatna oprema
ON/OFF STIKALO
CM-SMART(upravljalni tablo za gasilce)
HORIZONTALNI DEFLEKTOR ZA ZAJEM ZRAKA
AVTOMATIKA ZA NADTLAČNO KONTROLO SISTEMA:
- visoko natančen in hitro odziven senzor diferenčnega tlaka
- LCD ZASLON
-Modbus RTU priklop
-Možnost aktivacije preko požarne centrale
-Možnost odpiranja/zapirana do dveh dodatnih dimoodvodnih loput
-Kontrola regulacijske žaluzije z zveznim signalom 0-10VDC
- Možnost ročne Kontrola preko prostega kontakta
-Možnost lokalne aktivacije preko avtonomnega 4-20 mA deimnega javljalnika
-Ohišje z IP54 zaščito °C
-delovna temperatura -10 °C do +50 °C
-Napajanje 230V AC ali 24V DC
-NO/NC brezpotencialnimontakt: NAPAKA/DELOVANJE
-NO/NC brezpotencialnimontakt: Potrditev delovanja na požarno loputo
2xDIMODOVODNA LOPUTA Z VGRAJENIM DETEKTORJEM DIMA, KOMPATIBILNA S AVTOMATIKO CELOTNEGA SISTEMA Z SISTEMOM ZA VGRADNJO ZUNAJ IN PROTIZAMRZOVALNO ZAŠČITO
| REGULACIJSKA ŽALUZIJA Z ZVEZNIM ELEKTROMOTORNIM POGONOM | kpl | 2 |  | 0
2 | Plenum iz pocinkane pločevine namenjen dovodu zraka pri tleh. Izdelan iz jeklene pocinkane pločevine. Na spodnjem delu perforiran z žično mreži z 90% propustnostjo. Plenumi in perforirani deli so sledečih dimenzij
| Plenum 1200x1200x1000mm(perforiranin del 1200x1200) | kos | 2 |  | 0
3 | Pravokotni zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, dimenzije skladno z EN 1505, robljeni, komplet z oblikovnimi kosi, regulacijskimi loputami na odcepih, usmerniki toka v kolenih dovodnih kanalov, pritrdilnim in obešalnim materialom za montažo v objektu, spojnim in tesnilnim materialom, za nasledenje razrede tesnosti in tlačne stopnje.
Tesnenje razreda B2 skladno z EN 1507
| Debelina po VDI 3803 tlačne stopnje L | kg | 798 |  | 0
4 | Loputa za vzdrževanje nastavljene tlačne razlike, z okvirjem za vgradnjo v prezračevalni kanal in loputo iz aluminija. Nastaviti na tlak 50 Pa.
Proizvod: Systemair (ali ustrezno)
| Tip/velikost: ORV-D-630-630-50 | kos | 2 |  | 0
5 | Protipožarna izolacija zračnih kanalov s požarno odpornostjo 90min, izdelana iz izolacijskih plošč iz kalcijevega silikata, z vsemi potrebnimi atesti in certifikati, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, skladno s študijo požarne varnosti. | m2 | 10 |  | 0
6 | Toplotna in protikondenčna izolacija dovodnih pravokotnih zračnih kanalov, vodenih izven objekta, s samougasljivo parozaporno izolacijo z zaprto celično strukturo z gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka ovito v Al pločevino vodotesne izvedbe, Al pločevina je preko distančnikov iz istega izolacijskega materiala ločena od izolacije. Pločevina ima na spodnji strani na 2m narejene izvrtine fi 10mm za odtekanje kondenza območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 7000, vključno z lepilom npr: Armacell AF
| debelina: Armacell 19mm +AL pločevina | m2 | 20 |  | 0
7 | Testiranje sistema in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
8 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih elementov. | kpl | 1 |  | 0
9 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrže-vanje in izdelava PID dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
10 | Pripravljalna dela, zarisovanje, preizkusno obratovanje in zaključna ter nepredvidena dela. | kpl | 1 |  | 0
11 | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| SISTEM N-1 KABINETI, HODNIKI |  |  |  | 0
| SISTEM N-2 PREDAVALNICE 1N |  |  |  | 0
| SISTEM N-3 AMFITEATRALNA PREDAVALNICA 1/3 |  |  |  | 0
| SISTEM N-4 AMFITEATRALNA PREDAVALNICA 2/3 |  |  |  | 0
| SISTEM N-5 AMFITEATRALNA PREDAVALNICA 3/3 |  |  |  | 0
| SISTEM N-6 REDČENJE DIMA V STOPNIŠČIH |  |  |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0

## 3. OGHL-rekapitulacija
OPOMBA 1: Vse naprave in elementi so navedeni primeroma. Dobaviti se jih mora z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Kjer so v tehničnih specifikacijah navedeni določeni izdelek, znamka, proizvajalec, standard ali tip opreme, se skladno z določbami Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse takšne navedbe razumejo kot »ali enakovredno«.
| OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | DOBAVA/ENOTA | MONTAŽA /ENOTA | SKUPAJ / ENOTA | SKUPNA CENA [EUR]
STROJNE INSTALACIJE OGHL
Rekapitulacija
1 | 4.4.3.1 Radiatorsko ogrevanje | [5 empty] | 0
2 | 4.4.3.2 Grelniki klimatov | [5 empty] | 0
3 | 4.4.3.3 Dogrelniki klimatov | [5 empty] | 0
4 | 4.4.3.4 Hladilniki klimatov | [5 empty] | 0
5 | 4.4.3.5 Ventilatorski konvektorji | [5 empty] | 0
6 | 4.4.3.6 Split sistemi | [5 empty] | 0
7 | 4.4.3.7 Cevni razvodi | [5 empty] | 0
8 | 4.4.3.8 Hladilna postaja | [5 empty] | 0
9 | 4.4.3.9 Toplotna postaja | [5 empty] | 0
10 | 4.4.3.10 CNS | [5 empty] | 0
11 | Skupaj splošne postavke | [5 empty] | 0
| Vse SKUPAJ | [5 empty] | 0

## 3.OGHL
OPOMBA 1: Vse naprave in elementi so navedeni primeroma. Dobaviti se jih mora z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Kjer so v tehničnih specifikacijah navedeni določeni izdelek, znamka, proizvajalec, standard ali tip opreme, se skladno z določbami Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse takšne navedbe razumejo kot »ali enakovredno«.
| OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | DOBAVA/ENOTA | MONTAŽA /ENOTA | SKUPAJ / ENOTA | SKUPNA CENA [EUR]
STROJNE INSTALACIJE
4.4.3 OGREVANJE IN HLAJENJE
4.4.3.1 Radiatorsko ogrevanje
1 | Dobava in montaža: Ploščni radiatorji izdelani iz jeklene pločevine ter pobarvani z vročeodporno barvo, z vgrajenim termostatskim ventilom za nazivni tlak PN 6, vključno s konzolami, čepi, odzračevanimi ventili, redukcijskimi kosi in tesnilnim materialom.
| T6-21VM-S 900X600 | kos | 3 |  |  |  | 0
| T6- 22VM 900x1600 | kos | 1 |  |  |  | 0
2 | H kos za radiatorje z vgrajenim ventilom izdelan iz korozijsko odpornega brona, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
| 1/2'' | kos | 4 |  |  |  | 0
3 | Radiatorska termostatska glava prirejena za vgradnjo na termostatski ventil in varovalko proti nepooblaščenim snemanjem. | kos | 4 |  |  |  | 0
4 | Dobava in montaža: Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) za kletne razvode, dvižne vode in priključne razvode pri vodovodu, priklopu radiatorjev in priklopu konvektorjev. Požarna klasifikacija E v skladu z DIN 13501-1. Oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806). Vkljuično z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom in t-kosi, spojkami in koleni. Cevi so toplotno izolirane z izolacijo debeline 9mm in primerno za polaganje v tla. | m | 90 |  |  |  | 0
5 | Okroglo ekstrudirana toplotna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Debelina toplotne izolacije je 6 mm.
| 16x2 | m | 90 |  |  |  | 0
6 | Izdelava prebojev skozi armiranobetonske stene do dimenzije premera 120mm. | kos | 5 |  |  |  | 0
7 | Izvedba zapore prehoda cevne napeljave skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oziroma okvirja širine najmanj 10 cm. Velikost ter število odprtin:
| do 0,2 m2 | kos | 15 |  |  |  | 0
8 | Zaščitno barvanje cevi in obešalnega materijala s temeljnim premazom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, skupne površine | m2 | 7 |  |  |  | 0
9 | Zaščitno barvanje cevi s končnim premazom, skupne površine | m2 | 0.7 |  |  |  | 0
10 | Dobava in montaža: Zaporni ventil
Zaporni ventil za vgradnjo v povratek z možnostjo zapiranja predtoka, praznjenja in polnjenja.
| DN15 | kos | 5 |  |  |  | 0
| Skupaj radiatorsko ogrevanje | [5 empty] | 0
4.4.3.2 Grelniki klimatov
Opomba: cevni razvod za klimate zajet v delu popisa: CEVNI RAZVOD OGREVANJE IN HLAJENJE
11 | Tlačno neodvisni kombinirani regulator pretoka z regulacijskim ventilom za ogrevalne in hladilne sisteme, ki samodejno zapira ob preseženem največjem nastavljenem pretoku, z nastavitvijo pretoka v odstotkih od maksimalnega pretoka brez orodja, z integriranim regulacijskim ventilom z linearno karakteristiko, z možnostjo priklopa elektromotornega ali elektrotermičnega pogona. z merilnimi priključki za preverjanje doseganja pretoka. Samo montaža, material zajet v popisu prezračevanja. | kos | 5 |  |  |  | 0
12 | Obtočna črpalka za ogrevno vodo za PN6/10, kompletno s prirobnicami in protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
G = 1,13m3/h
H = 60 kPa
N = 84 W
| U=1x230V | kos | 3 |  |  |  | 0
kot na primer: Magna3 25-60
13 | Obtočna črpalka za ogrevno vodo za PN6/10, kompletno s prirobnicami in protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
G = 1,34m3/h
H = 60 kPa
N = 84W
| U=1x230V | kos | 1 |  |  |  | 0
kot na primer: Magna3 25-60
14 | Obtočna črpalka za ogrevno vodo za PN6/10, kompletno s prirobnicami in protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
G = 1,67m3/h
H = 60 kPa
N = 84W
| U=1x230V | kos | 1 |  |  |  | 0
kot na primer: Magna3 25-60
15 | Litoželezni kroglični ventil za NP 10 in temp. do 100°C z navojnim priključkom in vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 6 |  |  |  | 0
| DN 40 | kos | 4 |  |  |  | 0
16 | Protipovratna loputa za vgradnjo med prirobnice/navojna za hladno vodo in tlak PN16 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 32 | kos | 3 |  |  |  | 0
| DN 40 | kos | 2 |  |  |  | 0
17 | Litoželezni lovilec nesnage za NP 6 s prirobničnimi/navojnimi priključki, protiprirobnicami ter vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 3 |  |  |  | 0
| DN 40 | kos | 2 |  |  |  | 0
18 | Termometer z zaščitno stročnico za merilno območje do 120°C | kos | 10 |  |  |  | 0
19 | Manometer v okroglem ohišju Ф 100 za merilno območje od 0 - 6 bar, kompletno z zaporno pipico. | kos | 10 |  |  |  | 0
20 | Krogelna izpustna pipa za toplo vodo do 100°C NP 6, s tesnilnim materialom ter nastavkom za gumi cev
| DN 15 | kos | 15 |  |  |  | 0
21 | Odzračevalna posoda, izdelana iz brezšivne cev po DIN 2448, z navojnim priključkom DN 10, vključno z varilnim in tesnilnim materialom.
| V = 1,6l | kos | 10 |  |  |  | 0
22 | Izvedba zapore prehoda cevne napeljave skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oziroma okvirja širine najmanj 10 cm. Velikost ter število odprtin:
| do 0,2 m2 | kos | 10 |  |  |  | 0
| Skupaj grelniki klimatov | [5 empty] | 0
4.4.3.3 Dogrelniki klimatov
Opomba: cevni razvod za klimate zajet v delu popisa: CEVNI RAZVOD OGREVANJE IN HLAJENJE
23 | Tlačno neodvisni kombinirani regulator pretoka z regulacijskim ventilom za ogrevalne in hladilne sisteme, ki samodejno zapira ob preseženem največjem nastavljenem pretoku, z nastavitvijo pretoka v odstotkih od maksimalnega pretoka brez orodja, z integriranim regulacijskim ventilom z linearno karakteristiko, z možnostjo priklopa elektromotornega ali elektrotermičnega pogona. z merilnimi priključki za preverjanje doseganja pretoka. Samo montaža, material zajet v popisu prezračevanja. | kos | 3 |  |  |  | 0
24 | Litoželezni kroglični ventil za NP 10 in temp. do 100°C z navojnim priključkom in vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 6 |  |  |  | 0
25 | Litoželezni lovilec nesnage za NP 6 s prirobničnimi priključki/navojnimi, protiprirobnicami ter vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 3 |  |  |  | 0
26 | Termometer z zaščitno stročnico za merilno območje do 120°C | kos | 6 |  |  |  | 0
27 | Manometer v okroglem ohišju Ф 100 za merilno območje od 0 - 6 bar, kompletno z zaporno pipico. | kos | 6 |  |  |  | 0
28 | Krogelna izpustna pipa za toplo vodo do 100°C NP 6, s tesnilnim materialom ter nastavkom za gumi cev
| DN 15 | kos | 9 |  |  |  | 0
29 | Odzračevalna posoda, izdelana iz brezšivne cev po DIN 2448, z navojnim priključkom DN 10, vključno z varilnim in tesnilnim materialom.
| V = 1,6l | kos | 6 |  |  |  | 0
| Skupaj dogrelniki klimatov | [5 empty] | 0
4.4.3.4 Hladilniki klimatov
Opomba: cevni razvod za klimate zajet v delu popisa: CEVNI RAZVOD OGREVANJE IN HLAJENJE
30 | Tlačno neodvisni kombinirani regulator pretoka z regulacijskim ventilom za ogrevalne in hladilne sisteme, ki samodejno zapira ob preseženem največjem nastavljenem pretoku, z nastavitvijo pretoka v odstotkih od maksimalnega pretoka brez orodja, z integriranim regulacijskim ventilom z linearno karakteristiko, z možnostjo priklopa elektromotornega ali elektrotermičnega pogona. z merilnimi priključki za preverjanje doseganja pretoka. Samo montaža, material zajet v popisu prezračevanja. | kos | 5 |  |  |  | 0
31 | Litoželezni kroglični ventil za NP 10 in temp. do 100°C z navojnim priključkom in vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN50 | kos | 8 |  |  |  | 0
| DN65 | kos | 2 |  |  |  | 0
32 | Litoželezni lovilec nesnage za NP 10 s prirobničnimi priključki, protiprirobnicami ter vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN 50 | kos | 4 |  |  |  | 0
| DN 65 | kos | 1 |  |  |  | 0
33 | Termometer z zaščitno stročnico za merilno območje do 120°C | kos | 10 |  |  |  | 0
34 | Manometer v okroglem ohišju Ф 100 za merilno območje od 0 - 6 bar, kompletno z zaporno pipico. | kos | 10 |  |  |  | 0
35 | Navojna medeninasta pipa za polnjenje
in praznjenje, za tlak NP6
| DN 15 | kos | 15 |  |  |  | 0
36 | Odzračevalna posoda, izdelana iz brezšivne cev po DIN 2448, z navojnim priključkom DN 10, vključno z varilnim in tesnilnim materialom.
| V = 1,6l | kos | 10 |  |  |  | 0
37 | Izvedba zapore prehoda cevne napeljave skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oziroma okvirja širine najmanj 10 cm. Velikost ter število odprtin:
| do 0,2 m2 | kos | 10 |  |  |  | 0
38 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje s prirobničnimi priključki PN 20 in protiprirobnicami namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, (s priključkom za izpust vode oz. signalni vod). Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. (vključno s protiprirobnicami)
| STAD 50 | kos | 1 |  |  |  | 0
| STAD 40 | kos | 4 |  |  |  | 0
| Skupaj hladilniki klimatov | [5 empty] | 0
4.4.3.5 Ventilatorski konvektorji
39 | Ventilatorski kasetni konvektor stropne izvedbe za štiricevni sistem, sestoječ iz ohišja z masko, lamelnega toplotnega izmenjevalca, odzračevalne pipice, nizkošumnega ventilatorja, lovilne ponve za kondenzat, 3-potnega ventila in pripadajočih elektrotermičnih pogonov, vključno s potopno črpalko s priključkom za odvod kondenzata, zračnega filtra, kompletno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom. Skupaj z poševno sedežnim ventilom, zaporno pipo in fleksibilno cev.
| CWS04-4P (Qhl=1930W Qog=1285W ) 2 hitrost | kos | 35 |  |  |  | 0
| CWS14-4P (Qhl=2330W Qog=1480W ) 2 hitrost | kos | 9 |  |  |  | 0
| CWS24-4P (Qhl=2610W Qog=1668W ) 2 hitrost, 447 l/h | kos | 13 |  |  |  | 0
40 | Termični pogon deluje dvotočkovno (ON-OFF) za povezavo s sobnim termostatom z dvotočkovnim delovanjem . Vključuje grelni element, ki se pod vplivom električne napetosti segreje in razširi ter tako zapira ali odpira ventil. Priključek na telo ventila z navojno matico M30x1,5. Tiho obratovanje izdelan iz toplotno, električno zaščitne plastike. 1x230V | kos | 114 |  |  |  | 0
41 | Tlačno neodvisni kombinirani regulator pretoka z regulacijskim ventilom. brez pomožne energije za ogrevalne in hladilne sisteme, ki samodejno zapira ob preseženem največjem nastavljenem pretoku, z nastavitvijo pretoka v odstotkih od maksimalnega pretoka brez orodja, z integriranim regulacijskim ventilom z linearno karakteristiko, z možnostjo priklopa elektromotornega ali elektrotermičnega pogona. z merilnimi priključki za preverjanje doseganja pretoka.
Če je ventil vgrajen na tlačno najbolj neugodno mesto v sistemu, postavka vključuje optimiranje delovanja elektronsko vodene obtočne črpalke na najmanjši še zadosten tlak, ki zagotavlja računske pretoke na vseh ventilih v sistemu.
pretok q=65-650 l/h
tlačna stopnja: PN16
maks. temperatura vode: 120 °C
maks. diferenčni tlak: 4 bar
min. diferenčni tlak: 0,16 bar
| DN 15 | kos | 114 |  |  |  | 0
42 | Digitalni elektronski sobni termostat za nastavitev temperature v prostoru s funkcijo: hlajenja z ventilatorskim konvektorjem (3. Stopenjski ventilator, on-off pogon ventila (230V)) in ogrevanja (on-off pogon ventila 230V). Karakteristike termostata:napajanje 230V stikalo za preklop med hlajenjem (funkcijo prevzame vent. konvektor) in ogrevanjem (funkcijo prevzamejo ventili ogrevanja)stikalo za vklop / izklop hlajenja oz. ogrevanja stikalo za izbiro ventilatorske stopnje konvektorja (stikalo je aktivno le v režimu hlajenja!) signalizacije (3 LED lučke) za vklop, ogrevanje, hlajenje. Zajeto v elektro popisu materiala. | kos | 57 |  |  |  | 0
43 | Dobava in montaža krogelnega ventila za hladno/toplo vodo , PN 6 dimenzije
Proizvod/Tip:
| DN 15 | kos | 114 |  |  |  | 0
| DN 25 | kos | 2 |  |  |  | 0
| DN40 | kos | 8 |  |  |  | 0
| DN65 | kos | 6 |  |  |  | 0
44 | Avtomatski odzračevalni lonček za odzračevanje nevezanega zraka za NP 10, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Tip: Spirotop 1/2" | kos | 12 |  |  |  | 0
45 | Krogelna polnilno-izpraznilna pipa za ogrevno/hladilno vodo PN10 s tesnilnim materialom ter nastavkom za gumi cev:
| DN 15 | kos | 16 |  |  |  | 0
| Skupaj ventilatorski konvektorji | [5 empty] | 0
4.4.3.6 Split sistemi
46 | Mitsubishi Electric PUZ-ZM35VKA2
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
UVOZNIK: REAM d.o.o., Komenda
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Energetski razred: SEER: 6.3 - A++ // SCOP: 4.0 - A+ (pri notranjih enotah PKA)
Električna priključna moč: hlajenje 0.87 kW // gretje 1.04 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 16A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm
Teža: 46 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu6.35/12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
| Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C | kpl | 1 |  |  |  | 0
47 | Mitsubishi Electric PKA-M35LAL2
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R410A ali R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- štiristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
UVOZNIK: REAM d.o.o., Komenda
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Pretok zraka: 7.5 - 8.2 - 9.2 - 10.9 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 34 - 37 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 299 x 898 x 237 mm
| Teža enote: 12.6 kg | kpl | 1 |  |  |  | 0
48 | PROCON A1M
| Modbus vmesnik za Mitsubishi Electric enote | kpl | 1 |  |  |  | 0
49 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 50 |  |  |  | 0
| Cu 12,7 | m | 50 |  |  |  | 0
50 | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 1 |  |  |  | 0
51 | Montaža notranje enote
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 1 |  |  |  | 0
52 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter transportni stroški | % | 3 |  |  |  | 0
| Skupaj split sistemi | [5 empty] | 0
4.4.3.6.1 Split sistemi UPS PROSTOR
1. | Mitsubishi Electric PUZ-ZM125YDA
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi s POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
UVOZNIK: REAM d.o.o., Komenda
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 12.5 (5.1 ~ 14.0) kW // gretje: 14.0 (3.2 ~ 16.0) kW
Energetski razred: EER: 3.6 // COP: 3.6 (pri notranjih enotah PLA)
Električna priključna moč: hlajenje 3.8 kW // gretje 4.0 kW
Električni priključek: 400V/3F/50Hz // 3x16A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 47 dB(A) - gretje: 50 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 66 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 870 x 1100 x 460 (+45) mm
Teža: 116 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 9.52/15.88 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 100 / 30 m
| Območje delovanja: hlajenje od -20°C do +46°C, gretje od -20° do +21°C | kpl | 2 |  |  |  | 0
2. | Mitsubishi Electric PCA-M125KA2
Notranja podstropna enota za montažo na strop v klimatiziranem prostoru za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R410A ali R32, s funkcijo samodejen nastavitve hitrosti izpiha zraka.
- štiri stopenjski ventilator
- zračni filter
- možna nastavitve regulacije izpiha glede na dejansko višino montaže enote
- možen priklop dovoda svežega zraka do največ 20% pretoka, ki ga omogoča naprava
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
UVOZNIK: REAM d.o.o., Komenda
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 12,1 (5,6 ~ 13,0) kW // gretje: 13,5 (4,8 ~ 15,0) kW
Pretok zraka: 23 - 25 - 27 - 29 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 39 - 41 - 43 - 45 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 230 x 1600 x 680 mm
| Teža enote: 38 kg | kpl | 2 |  |  |  | 0
3. | Mitsubishi Electric PAR-41MAA
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji (2+1), spremljanje zgodovine napak, nastavitev horizontalnega pretoka zraka z nastavitvijo loputk (smer vsake loputke je mogoče nastaviti).
- lokalni priklop
- 3D total airflow
- spremljanje porabe energije
- 2+1 rotacija
- pametno odtaljevanje
- 14°C hlajenje
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
| Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm | kos | 2 |  |  |  | 0
4. | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 80 |  |  |  | 0
| Cu 15,88 | m | 80 |  |  |  | 0
5. | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 2 |  |  |  | 0
6. | Montaža notranje enote
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 2 |  |  |  | 0
| Skupaj split ups prostor | [5 empty] | 0
4.4.3.7 Cevni razvodi
53 | Dobava in montaža črnih navojnih cevi za razvod hladilne vode po DIN 2440 vključno z varilnimi materialom, varilnimi loki, obešalnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom za razrez:
| DN 10 (21,3×2,65mm) | m | 0 |  |  |  | 0
| DN 20 (26.9×2,65mm) | m | 0 |  |  |  | 0
| DN 25 (33,7×3,25mm) | m | 428 |  |  |  | 0
| DN 32 (42,4×3,25mm) | m | 147 |  |  |  | 0
| DN 40 (48,3×3,25mm) | m | 140 |  |  |  | 0
Opomba:Za obešalni material pri hladilnih
ceveh uporabiti obešala za preprečevanje
toplotnih mostov-Armafix AF
54 | Dobava in montaža črnih navojnih cevi za razvod ogrevne vode po DIN 2440 vključno z varilnimi materialom, varilnimi loki, obešalnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom za razrez:
| DN 15 (21,3×2,65mm) | m | 89 |  |  |  | 0
| DN 20 (26.9×2,65mm) | m | 546 |  |  |  | 0
| DN 25 (33,7×3,25mm) | m | 125 |  |  |  | 0
| DN 32 (42,4×3,25mm) | m | 133 |  |  |  | 0
| DN 40 (48,3×3,25mm) | m | 123 |  |  |  | 0
55 | Dobava in montaža črne brezšivne cevi po za razvod hladilne vode DIN 2448, skupaj z varilnimi loki po DIN 2605, 1. del (r = 1,5 D), zmanjševalnimi kosi po DIN 2616, z varilnim materijalom in dodatkom za odrez, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom, nazivne velikosti
| DN 50 (60,3×2,9mm) | m | 70 |  |  |  | 0
| DN 65 (76,1×2,9mm) | m | 163 |  |  |  | 0
| DN 80 (88,9x3,6) | m | 53 |  |  |  | 0
| DN 100 (114,3×2,9mm) | m | 223 |  |  |  | 0
| DN 125 (133×4mm) | m | 29 |  |  |  | 0
56 | Dobava in montaža črne brezšivne cevi za razvod ogrevne vode po DIN 2448, skupaj z varilnimi loki po DIN 2605, 1. del (r = 1,5 D), zmanjševalnimi kosi po DIN 2616, z varilnim materijalom in dodatkom za odrez, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom, nazivne velikosti
| DN 50 (60,3×2,9mm) | m | 71 |  |  |  | 0
| DN 65 (76,1×2,9mm) | m | 51 |  |  |  | 0
57 | Dobava in montaža izolacije cevovodov HLAJENJA. Toplotna in protikondenčna izolacija cevi (PE) s certifikatom o skladnosti, izdelana iz cevakov iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po DIN 4102, toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 3000, debelin po P R A V I L N I K-u o učinkoviti rabi energije v stavbah.
| DN25 (min.debelina izolacije: 13mm) | m | 428 |  |  |  | 0
| DN32 (min.debelina izolacije: 13mm) | m | 147 |  |  |  | 0
| DN40 (min.debelina izolacije: 13mm) | m | 140 |  |  |  | 0
| DN50 (min.debelina izolacije: 38mm) | m | 70 |  |  |  | 0
| DN65 (min.debelina izolacije: 38mm) | m | 163 |  |  |  | 0
| DN80 (min.debelina izolacije:38mm) | m | 53 |  |  |  | 0
| DN100 (min.debelina izolacije: 38mm) | m | 223 |  |  |  | 0
| DN125 (min.debelina izolacije: 38mm) | m | 29 |  |  |  | 0
Ustreza: Armacell, Armaflex AC.
58 | Dobava in montaža toplotne izolacije cevovodov OGREVANJA izvedena iz žlebakov iz mineralnih vlaken, debelina v skladu s pravilnikom o racionalni rabi energije. Plašč iz aluminija 0,8mm. Za cevi dimenzije:
| DN15 (min.debelina izolacije: 15mm) | m | 89 |  |  |  | 0
| DN20 (min.debelina izolacije: 20mm) | m | 546 |  |  |  | 0
| DN25 (min.debelina izolacije: 25mm) | m | 125 |  |  |  | 0
| DN32 (min.debelina izolacije: 32mm) | m | 133 |  |  |  | 0
| DN40 (min.debelina izolacije: 40mm) | m | 123 |  |  |  | 0
| DN50 (min.debelina izolacije: 50mm) | m | 71 |  |  |  | 0
| DN65 (min.debelina izolacije: 65mm) | m | 51 |  |  |  | 0
59 | Uporovni grelni kabel za zaščito zunanjega cevovoda pred zmrzovanjem. Samoregulirni s kovinskim zaščitnim opletom in UV odpornim zunanjim plaščem.
| Egro Zorman ELSR 25 W/m, 2m ali enakovredno | kpl | 4 |  |  |  | 0
60 | Kanalizacijske cevi in fazonski kosi, izdelani iz PP po DIN 4102, na obojke zatesnjene z gumijastimi tesnili (obročki, manšete), vključno z mazalnim sredstvom a.PP ravna cev z eno obojko dolžine od 150 - 1000 mm, vključno s fazonskimi kosi
| DN 32 | m | 350 |  |  |  | 0
61 | Zaščitno barvanje cevi in obešalnega materijala s temeljnim premazom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, skupne površine | m2 | 130 |  |  |  | 0
62 | Zaščitno barvanje cevi s končnim premazom, skupne površine | m2 | 13 |  |  |  | 0
| Skupaj cevni razvodi | [5 empty] | 0
4.4.3.8 Hladilna postaja
63 | Dobava in montaža: Hladilni agregat
Trane CGAX 052 – hladilni agregat zrak/voda za proizvodnjo hladne vode. Hladilni agregat mora biti tovarniško sestavljen, testiran in zasnovan za zunanjo uporabo, strogo v skladu s specifikacijami. Poslan bo s polno obratovalno polnitvijo hladilnega sredstva R454B in mazalnega olja. Tip kompresorja: spiralni; Tip prenosnika toplote: Spajkani ploščni toplotni izmenjevalnik; Število kompresorjev: 4; Število hladilnih krogov: 2; Obremenjevanje in razbremenjevanje kompresorja: ON/OFF.
Vključno z:
Visoka učinkovitost (HE)
EC ventilatorji
Nizek ambient: Hlajenje do Ta=-20°C
Tiha izvedba (LN): zvočna izolacija na kompresorjih in podaljšani difuzorji na ventilatorjih
Hidromodul v sestavi: enojna obtočna črpalka, ekspanzijska posoda, varnostni ventil
Protizmrzovalna zaščita z vklopom obtočne črpalke preko krmilnika
Victaulic priključki z objemkami in varilnim protikosom
Vmesnik za povezavo na CNS: Modbus TCP/RTU ali Bacnet IP
Antivibracijske neoprenske podloge (izolacija med ohišjem in podlago)
Pre/podnapetostna zaščita
Regulacija obtočne črpalke s frekvenčnikom (AFD) pri konstantnem pretoku
Mehki zagon
Tehnične karakteristike medija
Medij: voda
Hladivo: R454B
GWP hladiva po AR6 (teq CO2): <750!
Obratovalna točka 1
| Kapaciteta: | 149.21 | kW
| Temperaturni režim, vstopna/izstopna temperatura medija: | 12/7 | °C
| Ambienta temperatura: | 35 | °C
| Električna priključna moč: | 69 | kW
| Pretok skozi prenosnik toplote: | 7.1 | L/s
| Tlačni padec skozi prenosnik toplote: | 35.4 | kPa
| EER >= | 3.09 | kW/kW
| SEER >= | 4.65 | kW/kW
Osnovni tehnični podatki
| Maksimalni električni tok: | 117 | A
| Zagonski električni tok: | 186 | A
| Zvočna moč na viru <=: | 84 | dB(A)
| Zvočni tlak na razdalji 10m <=: | 52 | dB(A)
| Dimenzije (dxšxv): | 2327x2250x1747 | mm
| Delovna teža: | 1051 | kg
Naprava je zasnovana in izdelana v skladu s sistemom zagotavljanja kakovosti in sistemom ravnanja z okoljem, certificiranima po standardih ISO 9001:2008 in ISO 14001. Naprava je tovarniško preizkušena v skladu s standardom EN14511, zmogljivosti pa so certificirane s strani organizacije Eurovent. Vse enote so skladne z vsemi veljavnimi predpisi EU o ekodizajnu v okviru Direktive ErP 2009/125/ES Evropskega parlamenta. Vse naprave sledijo načrtu proizvodne kakovosti, da se zagotovi ustrezna izvedba in delovanje. Konstrukcija enote bo skladna z naslednjimi evropskimi direktivami: • Direktiva o tlačni opremi (PED) 97/23/CE • Direktiva o strojih (MD) 2006/42/CE • Direktiva o nizki napetosti (LV) 2006/95/CE • Direktiva o elektromagnetni združljivosti (EMC) 2004/108/CE • Standard varnosti električnih strojev EN 60204-1 • Direktiva Ecodesign 2009/125/CE
| Trane CGAX 052 ali ustrezno enake karakteristike | kpl. | 2 |  |  |  | 0
Kompletno z zagonom naprave s strani pooblaščenega serviserja, navodili za uporabo in montažo ter podučitvijo uporabnika.
64 | Zalogovnik hladne vode prostornine 3,0m3, za nazivni tlak NP6, premera cca 1.45m in višine cca. 2,75 m ter priključki za termometer, manometer, 2x tipalo spodaj, 2x tipalo zgoraj. Zalogovnik je protikondenčno izoliran z parazaporno izolacijo debeline 38mm S priključki za naslednje premere cevi.
4x DN 100
2x DN 125
| spodaj z navojnim priključkom DN 25 za praznjenje. Z zalogovnikom je potrebno dobaviti ves pritrdilni in tesnilni material | kpl. | 1 |  |  |  | 0
65 | Obtočna črpalka(Č1-Klimati) za toplo vodo s frekvenčno regulacijo za PN16, kompletno s prirobnicami in protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
G = 20 m3/h
H = 125 kPa
N = 1,1kW
U=1x200-230V
| Kot napr. TPE3 D 40-200 ali ustrezno | kos | 1 |  |  |  | 0
66 | Obtočna črpalka(Č2-Konvektorji), kompletno s prirobnicami in protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
G = 21 m3/h
H = 85 kPa
N = 1,1kW
U=1x200-230V
| Kot napr. TPE3 D 40-200 ali ustrezno | kos | 1 |  |  |  | 0
67 | Obtočna črpalka(Č3-Stari objekt) za toplo vodo s frekvenčno regulacijo za PN16, kompletno s prirobnicami in protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
G = 14m3/h
H = 80 kPa
N = 0,6kW
U=1x230V
| Kot napr. MAGNA3 D 40-150 F ali ustrezno | kos | 1 |  |  |  | 0
68 | Dobava in montaža overjenega toplotnega števca za ogrevno/hladilno vodo sestavljenega iz merilnega vložka, vgradnega kompleta z dvema krogličnima ventiloma in opreme za daljinski prenos podatkov (MBuS), z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom ter temperaturnimi tipali. Kot naprimer Ultraflow 54 in Multical 403
| Qn=25 m3/h, DN 65 | kos | 2 |  |  |  | 0
| Qn=15 m3/h, DN 50 | kos | 1 |  |  |  | 0
69 | Zaporna loputa za vgradnjo med prirobnice za hladno in toplo vodo in tlak NP16 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN 125 | kos | 4 |  |  |  | 0
| DN 100 | kos | 21 |  |  |  | 0
| DN 80 | kos | 4 |  |  |  | 0
70 | Gumi kompenzator za priklop toplotne črpalke agregata na cevni razvod in preprečevanje prenosa vibracij, skupaj s prirobnicami.
| DN 100 | kos | 4 |  |  |  | 0
71 | Litoželezni kroglični ventil za NP 6 in temp. do 100°C s navojnim priključkom in vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 20 | kos | 2 |  |  |  | 0
72 | Protipovratna loputa za vgradnjo med prirobnice za toplo/hladno vodo in tlak PN6 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 100 | kos | 4 |  |  |  | 0
| DN80 | kos | 1 |  |  |  | 0
73 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje s prirobničnimi priključki PN 16 in protiprirobnicami namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. , merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih
| DN100; kvs | kos | 4 |  |  |  | 0
| DN80; kvs | kos | 1 |  |  |  | 0
74 | Krogelna polnilno-izpraznilna pipa za ogrevno/hladilno vodo PN10 s tesnilnim materialom ter nastavkom za gumi cev:
| DN 15 | kos | 12 |  |  |  | 0
| DN 20 | kos | 4 |  |  |  | 0
| DN 25 | kos | 4 |  |  |  | 0
75 | Litoželezni lovilec nesnage za PN6 s prirobničnimi,priključki,protiprirobnicami,pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 100 | kos | 4 |  |  |  | 0
| DN 80 | kos | 1 |  |  |  | 0
76 | Natančno vzdrževanje tlaka s črpalko in vakuumsko odplinjevanje. Za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, dodatki proti zmrzovanju do 50%, s sledečimi funkcijami, opremo in značilnostmi:,
Regulacijska enota TecBox : - BrainCube Connect regulacija za inteligentno, popolnoma avtomatsko in varno delovanje sistema. Samo optimizacija s funkcijo spomina. - Odporen 3.5" TFT osvetljen barvni zaslon na dotik. Spletni vmesnik z daljinskim upravljanjem in živo sliko. Uporabniško prijazen meni z drsnikom in delovanjem na dotik, procedura zagona po korakih z navodili, neposredna pomoč v pojavnih oknih. Predstavitev vseh pomembnih parametrov in statusa delovanja v večjezični tekstualni in/ali grafični obliki. - Standardne vgrajene povezave (Ethernet, RS 485) na IMI spletni server in CNS (Modbus in IMI Pneumatex protokol). - Posodobitev programske opreme in možnost zbiranja podatkov preko USB povezave - Zajemanje podatkov in analiza sistema, kronološki zajem sporočil s prioriteto pomembnosti, daljinsko upravljanje s pogledom v živo, periodični avtomatski samo-preskus. - Visoko kakovosten kovinski pokrov. - Možnost različnih namestitev ob primarni posodi.
Vzdrževanje tlaka: - Dynaflex delovanje. Elastično, obratovanje z regulacijo hitrosti. - 1 črpalka - 1 prelivni ventil za odplinjevanje in vzdrževanje tlaka. - Zaščiteni zaporni ventili za ločitev od sistema. Varnostni ventil 2 bar in kroglični ventil z izpustom za primarno posodo - Natančno vzdrževanje tlaka ±0.2bar
Vakuumsko odplinjevanje: - Vacusplit: Program odplinjevanja za trajno obratovanje s ciklonsko tehnologijo. Plin pod stopnjo nasičenosti skoraj 100%. Eco avtomatsko delovanje, ko ni zaznave plina, prihrani električno porabo črpalke. - Oxystop odplinjevanje: Neposredno odplinjevanje vode za dopolnjevanje. Znatno zmanjšanje kisika v vodi za dopolnjevanje. Varno odplinjevanje tako sistema kakor vode za dopolnjevanje v posebej zasnovani ciklonski posodi (znotraj Tecbox-a), s prednostjo ohranjanja nizke temperature raztezne posode, brez potrebe izolacije posode. Varuje sistem pred korozijo.
Dopolnjevanje vode: - Fillsafe: nadzor in regulacija enote za dopolnjevanje Pleno P - Softsafe nadzor in regulacija naprave (možnost) za pripravo vode pri dopolnjevanju
EC izjava o skladnosti: - 2006/42/ES, 2014/30/EC
| Transfero TV 8.1 E Connect, | kos | 1 |  |  |  | 0
Maksimalen dovoljen tlak: PS 8 bar
Električna napetost: 230V / 50Hz
Nivo hrupa: SPL <55 dB(A)
Električna moč: PA 1,40 kW
77 | Primarna posoda, vzdrževanje tlaka s črpalko, podnožje s senzorjem za merjenje količine vode, jeklena, varjena, barva berilij, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%;
• airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; • blazino je možno odzračiti na vrhu, odvod kondenza na dnu • blazino je možno zamenjati • podnožje za pokončno montažo • vključuje vgradni komplet za priključitev na vodni strani • Skladno s PED 2014/68/EU
| Transfero TU 200 | kos | 1 |  |  |  | 0
Nominalen volumen: VN 200 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 2 bar
78 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; • konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom; • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo • vključno zaporna pipa DLV za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
Statico SD 50.10
| Nominalen volumen: VN 50 litrov | kos | 1 |  |  |  | 0
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar
79 | Dopolnjevanje vode za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN12952, EN 12953, dodatki proti zmrzovanju do 50%, hidravlična enota z vsemi funkcijskimi elementi; • zunanja regulacija v napravi za vzdrževanje tlaka Transfero TV Connect • brez črpalke • z zaščito proti povratnemu toku tip BA4 skladno z EN 1717, DVGW, SVGW, KIWA N.V., KIWA U.K. in testirano po CSTB
Pleno P BA4 R, PS 10 bar
| PS 10 bar | kos | 1 |  |  |  | 0
80 | Zagon,servis Pneumatex | kos | 1 |  |  |  | 0
81 | Zaporni ventil s kapo namenjen proti nepooblaščenemu rokovanju za PN 6 z navojnim priključkom ter vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 32 | kos | 2 |  |  |  | 0
82 | Varnostni ventil tip F, ki ustreza DIN 4751, nastavljen za tlak odpiranja Psv=4bar z vsem potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom.
| DN 15 (hlajenje voda) DSV 15 4.0 F | kos | 1 |  |  |  | 0
83 | Zbiralnik-razdelilnik (hladilni na strani vode), narejen iz brezšivnih cevi po EN10216, za nazivni tlak NP6, premera DN250 in dolžine cca. 2 m ter priključki za termometer in manometer z naslednjimi premeri odcepov.
DOVODNI oz. POVRATNI DEL
1 x DN 125 dovod iz ZH
1 x DN 100 Klimati
1 x DN 100 konvektorji
1 x DN 80 stari objekt
| spodaj z navojnim priključkom DN 20 za praznjenje. Z razdelilnikom je potrebno dobaviti ves pritrdilni in tesnilni material | kpl. | 2 |  |  |  | 0
OPOMBA: Razdelilnik naj bo izoliran z obojestransko parazaporno izolacijo.
84 | Avtomatska dvojna elektronska ionska
mehčevalna naprava
kationskega tipa, sestavljena iz
ionske posode, posode za sol,
cevnega omrežja, priključka za
dovod trde vode, priključka za
odvod mehke vode, ventilov,
manometrov in vodomera,izdelana
za maksimalni pretok G = 2,5
| m3/h, vključno tesnilni in pritrdilni material | kos | 1 |  |  |  | 0
85 | Tekočinski termometer z zaščitno stročnico za merilno območje od 0 °C do 50 °C | kos | 11 |  |  |  | 0
86 | Manometer v okroglem ohišju f100 za merilno območje 0-6bar, kompletno z zaporno pipico. | kos | 9 |  |  |  | 0
87 | Montaža temperaturnega tipala, temperaturnega območja do 110 st.C ; 4….20mA. Material zajet v elekro popisu materiala. | kos | 8 |  |  |  | 0
88 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po EN 10253-1, izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 37.0, oblika 5, vključno z varilnim materialom.
| DN 125 | kos. | 5 |  |  |  | 0
| DN 100 | kos. | 15 |  |  |  | 0
| DN 80 | kos. | 10 |  |  |  | 0
89 | Odzračevalna posoda, izdelana iz cevi po EN 10217-1 z navojnim priključkom DN10, vključno z varilnim in tesnilnim materialom. | kos | 5 |  |  |  | 0
V=1,6L
90 | Zbiralno korito , narejeno iz jeklene pločevine dimenzije 300x200 x100 mm, s pritrdilnim materialom,z odtokom fi 50 mm. | kos | 1 |  |  |  | 0
91 | Dvakratno zaščitno miniziranje cevi, kozol in držal po predhodnem čiščenju | m2 | 150 |  |  |  | 0
92 | Barvanje vidnih delov cevi, armature in podpore z lakom odpornim na visoke temperature | m2 | 100 |  |  |  | 0
93 | Izdelava utorov v steni za napeljavo cevi | m2 | 10 |  |  |  | 0
| Skupaj hladilna postaja | [5 empty] | 0
4.4.3.9 Toplotna postaja
OBTOČNE ČRPALKE
94 | Obtočna črpalka (Č1) za toplo vodo s frekvenčno regulacijo za PN10, kompletno z vijačnim in tesnilnim materialom.
G = 20,25 m3/h
dp = 60 kPa
N = 0,6 kW
1~230V/50 Hz
| kot npr. Grundfoss MAGNA3 65-100F ali enakovredno | kpl | 1 |  |  |  | 0
95 | Obtočna črpalka (Č2) za toplo vodo s frekvenčno regulacijo za PN10, kompletno z vijačnim in tesnilnim materialom.
G = 6,92 m3/h
dp = 60 kPa
N = 0,36 kW
1~230V/50 Hz
| kot npr. Grundfoss MAGNA3 40-100F ali enakovredno | kpl | 1 |  |  |  | 0
96 | Obtočna črpalka (Č3) za toplo vodo s frekvenčno regulacijo za PN10, kompletno z vijačnim in tesnilnim materialom.
G = 3,26 m3/h
dp = 100 kPa
N = 0,171 kW
1~230V/50 Hz
| kot npr. Grundfoss MAGNA3 32-100 ali enakovredno | kpl | 1 |  |  |  | 0
97 | Obtočna črpalka (Č4) za toplo vodo s frekvenčno regulacijo za PN10, kompletno z vijačnim in tesnilnim materialom.
G = 6,96 m3/h
dp = 100 kPa
N = 0,43 kW
1~230V/50 Hz
| kot npr. Grundfoss MAGNA3 40-120F ali enakovredno | kpl | 1 |  |  |  | 0
98 | Obtočna črpalka (Č5) za toplo vodo s frekvenčno regulacijo za PN10, kompletno z vijačnim in tesnilnim materialom.
G = 0,31 m3/h
dp = 0,15 kPa
N = 0,15 kW
1~230V/50 Hz
| kot npr. Grundfoss MAGNA3 25-100 ali enakovredno | kpl | 1 |  |  |  | 0
RAZDELILNIKI
99 | Razdelilnik 1 - ogrevna voda izdelan iz jeklene cevi St.37, priključki PN6, vklučno s toplotno in protikondenzno izolacijo debeline 100 mm iz umetnega kavčuka v alu plašču z objemkami.
DOVODNI oz. POVRATNI DEL
Dimenzije:
- DN100 x 1500mm
Priključki:
- priključek za termometer, kom 2, navojni
- priključek za temperaturno tipalo, kom 2
- priključek za manometer, kom 2, navojni
- priključek za tlačno tipalo, kom 2
- DN20 - izpust, kom 2, navojni
Veje:
- DN100, kom 2, prirobnični
- DN65, kom 2, prirobnični
- DN65, kom 2, prirobnični
- DN40, kom 2, navojni
- DN65, kom 2, prirobnični
Ostalo:
| - podkonstrukcija za montažo razdelilca | kpl | 2 |  |  |  | 0
100 | Razdelilnik 2 - ogrevna voda izdelan iz jeklene cevi St.37, priključki PN6, vklučno s toplotno in protikondenzno izolacijo debeline 100 mm iz umetnega kavčuka v alu plašču z objemkami.
DOVODNI oz. POVRATNI DEL
Dimenzije:
- DN100 x 1500mm
Priključki:
- priključek za termometer, kom 2, navojni
- priključek za temperaturno tipalo, kom 2
- priključek za manometer, kom 2, navojni
- priključek za tlačno tipalo, kom 2
- DN20 - izpust, kom 2, navojni
Veje:
- DN65, kom 2, prirobnični
- DN50, kom 2, navojni
- DN65, kom 2, prirobnični
- DN20, kom 2, navojni
- DN50, kom 2, navojni
Ostalo:
| - podkonstrukcija za montažo razdelilca | kpl | 2 |  |  |  | 0
KALORIMETRI
101 | Kalorimeter (K1) na baterijsko in omrežno napajanje, sestavljen iz računske enote, ultrazvočnega merilnika pretoka in z dvema temperaturnima tipaloma z dvignjeno glavo, za temperaturno območje 10 do 130 ºC, s potopnima tulkama za vgradnjo na cev, skupaj s protiprirobnicami, vijaki in tesnilnim materialom in impulznim vmesnikom ter M-bus sistemom z možnostjo priključitve na CNS sistem. Za predvideni pretok v sistemu: 8,2 m3/h. Tehnične karakteristike: Qn = 10 m3/h priključek: prirobnični DN40 PN25 vgradna dolžina L=300 mm, dolžina kablov tipal 5m skladen z MID (2004/22/EC) Ustreza: Kamstrup merilnik: Ultraflow 54 in računska enota: Multical 603 | kpl. | 1 |  |  |  | 0
102 | Kalorimeter (K2) na baterijsko in omrežno napajanje, sestavljen iz računske enote, ultrazvočnega merilnika pretoka in z dvema temperaturnima tipaloma z dvignjeno glavo, za temperaturno območje 10 do 130 ºC, s potopnima tulkama za vgradnjo na cev, skupaj s protiprirobnicami, vijaki in tesnilnim materialom in impulznim vmesnikom ter M-bus sistemom z možnostjo priključitve na CNS sistem. Za predvideni pretok v sistemu: 3,26 m3/h. Tehnične karakteristike: Qn = 6 m3/h priključek: prirobnični DN25 PN25 vgradna dolžina L=260 mm, dolžina kablov tipal 5m skladen z MID (2004/22/EC) Ustreza: Kamstrup merilnik: Ultraflow 54 in računska enota: Multical 603 | kpl. | 1 |  |  |  | 0
103 | Kalorimeter (K3) na baterijsko in omrežno napajanje, sestavljen iz računske enote, ultrazvočnega merilnika pretoka in z dvema temperaturnima tipaloma z dvignjeno glavo, za temperaturno območje 10 do 130 ºC, s potopnima tulkama za vgradnjo na cev, skupaj s protiprirobnicami, vijaki in tesnilnim materialom in impulznim vmesnikom ter M-bus sistemom z možnostjo priključitve na CNS sistem. Za predvideni pretok v sistemu: 6,96 m3/h. Tehnične karakteristike: Qn = 10 m3/h priključek: prirobnični DN40 PN25 vgradna dolžina L=300 mm, dolžina kablov tipal 5m skladen z MID (2004/22/EC) Ustreza: Kamstrup merilnik: Ultraflow 54 in računska enota: Multical 603 | kpl. | 1 |  |  |  | 0
104 | Kalorimeter (K4) na baterijsko in omrežno napajanje, sestavljen iz računske enote, ultrazvočnega merilnika pretoka in z dvema temperaturnima tipaloma z dvignjeno glavo, za temperaturno območje 10 do 130 ºC, s potopnima tulkama za vgradnjo na cev, skupaj s protiprirobnicami, vijaki in tesnilnim materialom in impulznim vmesnikom ter M-bus sistemom z možnostjo priključitve na CNS sistem. Za predvideni pretok v sistemu: 0,31 m3/h. Tehnične karakteristike: Qn = 1,5 m3/h priključek: prirobnični DN15 PN25 vgradna dolžina L=110 mm, dolžina kablov tipal 5m skladen z MID (2004/22/EC) Ustreza: Kamstrup merilnik: Ultraflow 54 in računska enota: Multical 603 | kpl. | 1 |  |  |  | 0
105 | Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam toplotnega števca, za vgradnjo v času poskusnega obratovanja ali pa servisiranja namesto toplotnega števca, navojni ali s prirobnicami:
| DN15 110 mm | kos | 1 |  |  |  | 0
| DN25 260 mm | kos | 1 |  |  |  | 0
| DN40 300 mm | kos | 2 |  |  |  | 0
ARMATURE
106 | Krogelni ventil - navojni: Dobava in montaža medeninastega krogelnega ventila navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 16
| DN20 | kos | 4 |  |  |  | 0
| DN50 | kos | 4 |  |  |  | 0
107 | Zaporna loputa prirobnične izvedbe, brez vzdrževanja; tip kot npr. ARI ZESA ali enakovredno, kompletno z ročko
NP16
tesnilo: EPDM
ohišje: GGG-40
disk in os: Wr.n.1.458, 1.4401
medij (voda/glycol): 100/0%
kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN65/PN16 | kom | 10 |  |  |  | 0
| DN80/PN16 | kom | 2 |  |  |  | 0
| DN100/PN16 | kom | 4 |  |  |  | 0
108 | Nepovratna loputa, medprirobnične izvedbe, namenjena za toplo oz. hladno vodno mešanico, ARI ali enakovredno, PN16, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN20/NP16 | kom | 1 |  |  |  | 0
| DN50/NP16 | kom | 1 |  |  |  | 0
| DN65/NP16 | kom | 2 |  |  |  | 0
| DN100/NP16 | kom | 1 |  |  |  | 0
109 | Lovilec nečistoč, navojne/prirobnične izvedbe, namenjen za toplo oz. hladno vodno mešanico, ARI ali enakovredno, PN16, s sitom iz nerjavnega materiala z odprtinami 0,6mm in magnetnim vložkom, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN20/NP16 | kom | 1 |  |  |  | 0
| DN50/NP16 | kom | 1 |  |  |  | 0
| DN65/NP16 | kom | 1 |  |  |  | 0
| DN80/NP16 | kom | 1 |  |  |  | 0
| DN100/NP16 | kom | 1 |  |  |  | 0
110 | Izvedba priključkov na ceveh za kasnejšo montažo temperaturnih in tlačnih tipal.
| DN15 | kpl | 20 |  |  |  | 0
111 | Polnilno-praznilni krogelni ventil, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in metuljasto ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo)
| DN15 | kom | 8 |  |  |  | 0
| DN20 | kom | 6 |  |  |  | 0
112 | Tekočinski termometer z zaščitno stročnico Ф 100 za merilno območje od 0 °C do 120 °C | kos | 14 |  |  |  | 0
113 | Manometer v okroglem ohišju Ф 100 za merilno območje 0-16bar, kompletno z zaporno pipico. | kos | 14 |  |  |  | 0
114 | Odzračevalna posoda, izdelana iz cevi po EN 10217-1 z navojnim priključkom DN10, vključno z varilnim in tesnilnim materialom. V=1,6 L | kos | 10 |  |  |  | 0
NAPRAVA ZA VZDRŽEVANJE TLAKA
115 | Natančno vzdrževanje tlaka s črpalko in vakuumsko odplinjevanje. Za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, dodatki proti zmrzovanju do 50%, s sledečimi funkcijami, opremo in značilnostmi:,
Regulacijska enota TecBox : - BrainCube Connect regulacija za inteligentno, popolnoma avtomatsko in varno delovanje sistema. Samo optimizacija s funkcijo spomina. - Odporen 3.5" TFT osvetljen barvni zaslon na dotik. Spletni vmesnik z daljinskim upravljanjem in živo sliko. Uporabniško prijazen meni z drsnikom in delovanjem na dotik, procedura zagona po korakih z navodili, neposredna pomoč v pojavnih oknih. Predstavitev vseh pomembnih parametrov in statusa delovanja v večjezični tekstualni in/ali grafični obliki. - Standardne vgrajene povezave (Ethernet, RS 485) na IMI spletni server in CNS (Modbus in IMI Pneumatex protokol). - Posodobitev programske opreme in možnost zbiranja podatkov preko USB povezave - Zajemanje podatkov in analiza sistema, kronološki zajem sporočil s prioriteto pomembnosti, daljinsko upravljanje s pogledom v živo, periodični avtomatski samo-preskus. - Visoko kakovosten kovinski pokrov. - Možnost različnih namestitev ob primarni posodi.
Vzdrževanje tlaka: - Dynaflex delovanje. Elastično, obratovanje z regulacijo hitrosti. - 1 črpalka - 1 prelivni ventil za odplinjevanje in vzdrževanje tlaka. - Zaščiteni zaporni ventili za ločitev od sistema. Varnostni ventil 2 bar in kroglični ventil z izpustom za primarno posodo - Natančno vzdrževanje tlaka ±0.2bar
Vakuumsko odplinjevanje: - Vacusplit: Program odplinjevanja za trajno obratovanje s ciklonsko tehnologijo. Plin pod stopnjo nasičenosti skoraj 100%. Eco avtomatsko delovanje, ko ni zaznave plina, prihrani električno porabo črpalke. - Oxystop odplinjevanje: Neposredno odplinjevanje vode za dopolnjevanje. Znatno zmanjšanje kisika v vodi za dopolnjevanje. Varno odplinjevanje tako sistema kakor vode za dopolnjevanje v posebej zasnovani ciklonski posodi (znotraj Tecbox-a), s prednostjo ohranjanja nizke temperature raztezne posode, brez potrebe izolacije posode. Varuje sistem pred korozijo.
Dopolnjevanje vode: - Fillsafe: nadzor in regulacija enote za dopolnjevanje Pleno P - Softsafe nadzor in regulacija naprave (možnost) za pripravo vode pri dopolnjevanju
EC izjava o skladnosti: - 2006/42/ES, 2014/30/EC
Transfero TV 8.1 E Connect,
Maksimalen dovoljen tlak: PS 8 bar
Električna napetost: 230V / 50Hz
Nivo hrupa: SPL <55 dB(A)
| Električna moč: PA 1,40 kW | kos | 1 |  |  |  | 0
116 | Primarna posoda, vzdrževanje tlaka s črpalko, podnožje s senzorjem za merjenje količine vode, jeklena, varjena, barva berilij, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%;
• airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; • blazino je možno odzračiti na vrhu, odvod kondenza na dnu • blazino je možno zamenjati • podnožje za pokončno montažo • vključuje vgradni komplet za priključitev na vodni strani • Skladno s PED 2014/68/EU
Transfero TU 200
Nominalen volumen: VN 200 litrov
| Maksimalen dovoljen tlak: PS 2 bar | kos | 1 |  |  |  | 0
117 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; • konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom; • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo • vključno zaporna pipa DLV za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
Statico SD 50.10
Nominalen volumen: VN 50 litrov
| Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar | kos | 1 |  |  |  | 0
118 | Dopolnjevanje vode za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN12952, EN 12953, dodatki proti zmrzovanju do 50%, hidravlična enota z vsemi funkcijskimi elementi; • zunanja regulacija v napravi za vzdrževanje tlaka Transfero TV Connect • brez črpalke • z zaščito proti povratnemu toku tip BA4 skladno z EN 1717, DVGW, SVGW, KIWA N.V., KIWA U.K. in testirano po CSTB
Pleno P BA4 R, PS 10 bar
| PS 10 bar | kos | 1 |  |  |  | 0
VARNOSTNI VENTIL
119 | Varnostni ventil kot zaščita na toplotnih generatorjih pred previsokim tlakom, rdeča litina, dodatki proti zmrzovanju do 50%, uporaba v sistemih skladno z EN 12828, SWKI HE301-01; Primerni za aplikacije, ko obstaja nevarnost vdora plina v sistem, npr sistemi s toplotnimi črpalkami in hladilnimi napravami • vzmetno obremenjen, možnost ročnega izpusta z vzvodom, prostor vzmeti zaščiten z membrano in tlačno uravnotežen • dovodna in odvodna stran z notranjim navojem, odvodna stran je večja • verzija secuguard, 5-letna garancija • komponente CE-overjene skladno s PED 2014/68/EU proizvod IMI Pneumatex
DSV 40-4.0 DGH
Reakcijski tlak varnostnega ventila: psv 4.0 bar
Toleranca tlaka zapiranja/odpiranja: psv · 0,1 bar
Priključek: G3/4
Maksimalen dovoljen tlak: PS 16 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 120°C
| Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C | kos | 1 |  |  |  | 0
REGULACIJSKI VENTILI
120 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil z integriranim omejevalnikom pretoka. Izdelan za nazivni tlak PN16 in temperaturno območje 2-150 °C. Vključno z elektromotornim pogonom.
Danfoss AV-QM DN32
Pogon: AMV 23/15/230V
| Dodatki: 2S+ P1, AMV 20,30,23,33 | kpl | 1 |  |  |  | 0
121 | Tropotni regulacijski ventil z elektromotornim pogonom, izdelan za nazivni tlak PN16 in temperaturo do 130 °C vključno s tesnilnim, pritrdilnim materialom ter protiprirobnicami za naslednje podatke:
Danfoss VRG3 DN40; kvs= 25 m3/h
| Pogon: AME435 | kpl | 1 |  |  |  | 0
122 | Tropotni regulacijski ventil z elektromotornim pogonom, izdelan za nazivni tlak PN16 in temperaturo do 130 °C vključno s tesnilnim, pritrdilnim materialom ter protiprirobnicami za naslednje podatke:
Danfoss VRG3 DN15; kvs= 1,6 m3/h
| Pogon: AME435 | kpl | 1 |  |  |  | 0
VARNOSTNI TERMOSTAT
123 | Potopni varnostni termostat z ročnim resetiranjem. Nastavitev: - 100 °C (+0 °C -6 °C), - 110 °C (+0 °C -6 °C). Z navojnim priključkom s tulko 1/2“. Odobren s certifikatom. Priključek za tulko: 1/2" ZN NPT. Razred zaščite: IP 40.
| Caleffi 624 | kos | 1 |  |  |  | 0
PRENOSNIK TOPLOTE
124 | Prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe z originalno izolacijo, uvarnimi priključki in montažno konzolo. Medij na primarni in sekundarni strani je voda. Ogrevalna moč je 462,8 kW. Primarna stran: - pretok: 8,18 m3/h - tlačni padec: 2,01 kPa - temp. režim: 110/60 ˚C Sekundarna stran: - pretok: 20,28 m3/h - tlačni padec: 19,75 kPa - temp. režim: 55/75 ˚C
| Danfoss XB52M-1-80 | kpl | 1 |  |  |  | 0
CEVOVODI
125 | Dobava in montaža črnih navojnih cevi za razvod ogrevne vode po DIN 2440 vključno z varilnimi materialom, varilnimi loki, obešalnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom za razrez:
| DN 20 (26.9×2,65mm) | m | 10 |  |  |  | 0
| DN 25 (33,7×3,25mm) | m | 10 |  |  |  | 0
126 | Dobava in montaža črne brezšivne cevi za razvod ogrevne vode po DIN 2448, skupaj z varilnimi loki po DIN 2605, 1. del (r = 1,5 D), zmanjševalnimi kosi po DIN 2616, z varilnim materijalom in dodatkom za odrez, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom, nazivne velikosti
| DN 50 (60,3×2,9mm) | m | 20 |  |  |  | 0
| DN 65 (76,1×2,9mm) | m | 40 |  |  |  | 0
| DN 100 (108×3,6mm) | m | 15 |  |  |  | 0
127 | Dobava in montaža toplotne izolacije cevovodov OGREVANJA izvedena iz žlebakov iz mineralnih vlaken, debelina v skladu s pravilnikom o racionalni rabi energije. Plašč iz aluminija 0,8mm. Za cevi dimenzije:
| DN20 (min.debelina izolacije: 20mm) | m | 12 |  |  |  | 0
| DN25 (min.debelina izolacije: 25mm) | m | 12 |  |  |  | 0
| DN50 (min.debelina izolacije: 50mm) | m | 24 |  |  |  | 0
| DN65 (min.debelina izolacije: 76mm) | m | 48 |  |  |  | 0
| DN100 (min.debelina izolacije: 100mm) | m | 18 |  |  |  | 0
| Skupaj toplotna postaja | [5 empty] | 0
4.4.3.10 CNS
HLAJENJE
128 | Tipalo temperature potopno PT1000 l=200mm, fi 6mm, brez tulke | kos | 4 |  |  |  | 0
129 | Tulka potopna, nerjaveče jeklo, 200mm, G1/2''; nerjaveče jeklo, navoj: G1/2" | kos | 4 |  |  |  | 0
130 | Tipalo temperature potopno PT1000 l=150mm, fi 6mm, brez tulke | kos | 1 |  |  |  | 0
131 | Tulka potopna, nerjaveče jeklo, 150mm, G1/2''; nerjaveče jeklo, navoj: G1/2" | kos | 1 |  |  |  | 0
132 | Tipalo temperature potopno PT1000 l=100mm, fi 6mm, brez tulke | kos | 3 |  |  |  | 0
133 | Tulka potopna, nerjaveče jeklo, 100mm, G1/2''; nerjaveče jeklo, navoj: G1/2" | kos | 3 |  |  |  | 0
134 | Tipalo tlaka v tekočinah, 24VAC/DC, 0..10V, 0...10bar, G1/4'' | kos | 1 |  |  |  | 0
OGREVANJE
135 | Tipalo temperature potopno PT1000 l=100mm, fi 6mm, brez tulke | kos | 12 |  |  |  | 0
136 | Tulka potopna, nerjaveče jeklo, 100mm, G1/2'' | kos | 12 |  |  |  | 0
137 | Tipalo temperature naležno z ohišjem, Pt1000 | kos | 2 |  |  |  | 0
138 | Tipalo tlaka v tekočinah, 24VAC/DC, 0..10V, 0...10bar, G1/4'' | kos | 1 |  |  |  | 0
| Skupaj CNS | [5 empty] | 0
4.4.3.11 Splošne postavke
139 | Nabava vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost), vključeno v enotnih cenah
140 | Pripravljalna dela in organizacija gradbišča | kpl | 1 |  |  |  | 0
141 | Zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo | kpl | 1 |  |  |  | 0
142 | Zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe | kpl | 1 |  |  |  | 0
143 | Izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del) | kpl | 1 |  |  |  | 0
144 | Stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje, na raspolago v času gradnje, dogovor z naročnikom. | kpl | 1 |  |  |  | 0
145 | Izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja in TSV (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov; Meritev temperatur po pooblaščeni inštituciji; Izpiranje instalacije | kpl | 1 |  |  |  | 0
146 | Izvedbo hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme na izračunane pretoke in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer: | kpl | 1 |  |  |  | 0
a) nastavitev obratov obtočnih črpalk,
b) nastavitev in ureguliranje regulacijskih ventilov, diferenčno-tlačnih regulatorjev, prestrujnih ventilov in ostalih ventilov skupaj z dobaviteljem opreme,
147 | Izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika | kpl | 1 |  |  |  | 0
148 | Izdelavo shem inštalacij in opreme ogrevanja, v obstojni obliki, v okvirju, pod steklom, za pritrditev na zid | kpl | 1 |  |  |  | 0
149 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 2 (dveh) izvodih in v elektronski obliki, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč: | kpl | 1 |  |  |  | 0
a) izjave,
b) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
c) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
d) navodila za uporabo in vzdrževanje,
e) garancijske liste,
f) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
150 | Izdelava prebojev do dimezij fi120mm v AB steni,vključno z kasnejšim požarnim tesnenjem prebojev. Zazidava prebojev, popravilo ometov, popravilo opleska na mestih zazidav. | kos | 40 |  |  |  | 0
151 | Čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji | kpl | 1 |  |  |  | 0
152 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  |  |  | 0
153 | Obešalni in pritrdilni material sistemskega, za cevovode, izdelan iz različnih sistemskih jeklenih pocinkanih profilov, objemnih trakov izdelanih iz luknjičastega pocinkanega jeklenega traku, vijakov, matic in zidnih vložkov, obešala za razvode hladne vode naj ima na obodu protikondenčno gumo zaradi preprečitve rosanja na stiku cevi in obešala, skupne teže | kg | 750 |  |  |  | 0
154 | Najem avtodvigala za postavitev hladilnega agregata | kpl | 1 |  |  |  | 0
155 | Izpiranje cevovodov s kemično čisto vodo ali komprimiranim zrakom, ocenjeno | pš | 1 |  |  |  | 0
156 | Požarno tesnenje cevovodov preko požarnih sektorjev do površine 0.1m2 z ustreznim sistemskim certifikatom in v skladu z študijo požarne varnosti. | kos | 50 |  |  |  | 0
157 | Prevezave na obstoječ sistem, dela se izvajajo med vikendi oz. v nočnem času. | št ur | 120 |  |  |  | 0
| Skupaj splošne postavke | [5 empty] | 0
0