## REKAPITULACIJA
OPREMLJANJE AGLOMERACIJE ZABUKOVICA 2019
OBJEKT: Fekalna kanalizacija Migojnice-II. faza
Št. projekta: 32/2022
POPIS DEL
Skupna rekapitulacija
| KANALIZACIJA |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
| I. Pripravljalna dela | 6500 | 3500 | 3000
| II. Fekalni kanal 1 | 0 | 0 | 0
| III. Fekalni kanal 1.1 | 0 | 0 | 0
| IV. Fekalni kanal 1.2 | 0 | 0 | 0
| OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov. Kategorije zemljin skladno s "Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah TSPI-PGV.05.100:2023 " | 0 | 0 | 0
| VI. Fekalni kanal 2.1 | 0 | 0 | 0
| VII. Tlačni kanal 1 | 0 | 0 | 0
| VIII. Fekalni kanal 3 | 0 | 0 | 0
| IX. Fekalni kanal 3.1 | 0 | 0 | 0
| X. Fekalni kanal 3.2 | 0 | 0 | 0
| XI.Tlačni kanal 2 | 0 | 0 | 0
| XII. Črpališče Č1 | 0 | 0 | 0
| XII-I. Elektro oprema črpališča Č1 | 0 | 0 | 0
| XII-II. Elektro NN priključek Č1 | 0 | 0 | 0
| XIII. Črpališče Č2 | 0 | 0 | 0
| XIII-I. Elektro oprema črpališča Č2 | 0 | 0 | 0
| XIII-II. Elektro NN priključek Č2 | 0 | 0 | 0
| VI. Zaključna dela | 0 | 0 | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ: | 6500 | 3500 | 3000
| Nepredvidena dela v vrednosti 10% vseh del | 650 | 350 | 300
| SKUPAJ brez DDV: | 7150 | 3850 | 3300
| 22 % DDV | 1573 | 847 | 726
| SKUPAJ z DDV: | 8723 | 4697 | 4026
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.
OPOMBA: Nepredvidena dela naročita naročnik in nadzorni organ. Izvajalec je dolžan sporočiti ceno za enoto izdelka pred izvedbo del. Brez soglasja naročnika in nadzora se nepredvidenih del ne sme izvesti!
OPOMBA: Za vse stalne in začasne deponije materiala odgovarja izvajalec sam. V ceni za enoto je potrebno upoštevati strošek stalne oziroma začasne deponije. Deponiranje mora biti urejeno v skladu z veljavno zakonodajo.
OPOMBA: V popisih ali grafičnih prilogah so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu.
OPOMBA: V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.

## Opomba
OPOMBE IN SPECIFIKACIJE K POPISOM:
POPISE UPOŠTEVATI SKUPAJ S PREJETIMI NAČRTI IN VSEBINO TEHNIČNEGA POROČILA!
Vse nejasnosti in nedorečene opise postavk oz. finalne obdelave je potrebno dogovoriti pred izvedbo z odg. projektantom ter pridobiti soglasje investitorja!
V vsaki ceni je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je potrebno zagotoviti s strani projektanta. V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev.
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte PZI, ki so mu na vpogled pri investitorju ali projektantu. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti v sklopu ponudbe!
Vse izvedbene detajle je ponudnik - izvajalec dolžan pred izvedbo predati odgovornemu projektantu v potrditev.
V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
Kategorije zemljin skladno s "Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah TSPI-PGV.05.100:2023 " ! Vse količine so upoštevane v raščenem stanju (razen če je označeno drugače) !
Odvoz odpadnega materiala v skladu z veljavno zakonodajo na deponije odpadnega materila, za katere imajo upravljalci upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik - izvajalec izbere sam lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom, kar se dokaže z izvidi in atesti in morajo biti vkalkulirani v cenah po enoti.
V ponudbeni ceni je potrebno zajeti ves potreben material in delo vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli in potrebnimi ukrepi za zagotavljanje varnega dela delavcev in okolice, ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki.
Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih del se je potrebno pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov.
Izvajalec lahko s ponudbo predvidi tudi lastno izvedbo, ki jo mora dati v potrditev pooblaščenemu inženirju oziroma vodji projekta.
Prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je potrebno vkalkulirati v ceno za enoto mere.
Dela na pripravi in ureditvi gradbišča ter varovalna in pomožna dela morajo biti vsebovana v ponudbenih cenah, skladno z zahtevami varnega dela in varovanja okolice.
Revizijski jaški za priključke PE DN 625 je potrebno zagotoviti, da je dno jaška z muldo z enim vtokom in enim iztokom, pod kotom 180 ° glede na iztok; višina mulde v jašku je enaka premeru največje možne dimenzije priključne cevi na jašku; dno jaška se določi po potrebi glede na potrebno število vtokov;izjemoma se dovoli vgradnja revizijskega jaška z več vtoki, in sicer če so vsi v funkciji;

## PRIPRAVLJALNA DELA
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
I. | PRPRAVLJALNA DELA
1 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 |  | 0 | 0
2 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 |  | 0 | 0
3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 3500 | 3500 | 3500
4 | Stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. | kpl | 1 | 3000 | 3000 |  | 3000
5 | Ugotavljanje "ničelnega" stanja objektov in terena ob trasi s strani pooblaščenih izvedencev ter izdelava poročila | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Zavarovanje mejnikov in vzpostavitev v prvotno stanje. Obračun po dejanskih količinah. | kpl | 25 |  | 0 |  | 0
I. | PRPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 6500 | 3500 | 3000
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov. Kategorije zemljin skladno s "Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah TSPI-PGV.05.100:2023 "
Izkop jarka v zemljini 3. ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
globina 0-2 m

## F.K.1
II. | FEKALNI KANAL 1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
I. | PREDDELA
1 | Zakoličba osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 286 |  | 0 | 0
2 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 18 |  | 0 | 0
3 | Rušenje betonskih in AB konstrukcij z nalaganjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m3 | 2 |  | 0 | 0
4 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem d=6-10 cm | m | 30 |  | 0 | 0
5 | Rušenje in odstranitev asfalta ceste debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. | m2 | 340 |  | 0 | 0
6 | Odstranitev bet. tlakovcev s ponovnim polaganjem po končani gradnji na peščeno posteljico d=5 cm z vsemi deli in potrebnim materialom, upoštevati 10% novih | m2 | 5 |  | 0 | 0
7 | Nalaganje in odvoz materiala iz rušitve na komunalno deponijo vključno stroški deponiranja | m3 | 34 |  | 0 | 0
I. | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov. Kategorije zemljin skladno s "Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah TSPI-PGV.05.100:2023 "
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
Izkop jarka v zemljini 3. ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
globina 0-2 m
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo | m3 | 18 |  | 0 | 0
2 | Izkop in odvoz obstoječega tampona do deb. 30 cm na začasno deponijo - material predviden za zasip | m3 | 102 |  | 0 | 0
3 | Strojni široki izkop zemljine 3. ktg, (90% strojno, 10 % ročno) z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo (izkop do predvidenega planuma ceste)
| globina 0-1 m | m3 | 165 |  | 0 | 0
4 | Izkop jarka v zemljini 3. ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 0-2 m | m3 | 370.3 |  | 0 | 0
5 | Izkop jarka v zemljini 4. Ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 0-2 m | m3 | 158.7 |  | 0 | 0
6 | Strojni izkop jarka v zemljini 5a. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na stalno deponijo, vključno s stroški deponiranja.
| globina 2-4 m | m3 | 5 |  | 0 | 0
7 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 1086.8 |  | 0 | 0
8 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 257.4 |  | 0 | 0
9 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda. | kom | 8 |  | 0 | 0
10 | Dobava, transport in vgraditev peščene posteljice (pesek 4-16mm) debeline DN/10+10 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka ter strojno ročni obsip cevi do višine 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP), skladno s standardom SIST EN-1610 | m3 | 213.5 |  | 0 | 0
11 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 89 |  | 0 | 0
12 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (tampon) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 102 |  | 0 | 0
13 | Nabava, transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 63 mm v plasteh v debelini po 30 cm z uvaljanem do planuma spodnjega ustroja. | m3 | 115.82 |  | 0 | 0
14 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 286 |  | 0 | 0
15 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala; | m | 305 |  | 0 | 0
16 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. 610*1,25 | m3 | 762.5 |  | 0 | 0
17 | Humusiranje s predhodno izkopanim humusom z dovozom iz gradbiščne deponije | m3 | 18 |  | 0 | 0
18 | Planiranje humusiranih povšin in zatravitev s travnim semenom | m2 | 100 |  | 0 | 0
Priključki
19 | Izkop jarka širine do 80 cm in globine do 2.00 m v zemljini 3. in 4. ktg., s stranskim odmetom, planiranje in utrjevanje dna, z nabavo peščene posteljice z obsipom (30 cm nad temenom cevi), zasip z izkopanim materialom ter odvoz viška na deponijo vključno stroški deponiranja. Vključno z vzpostavitvijo v prvotno stanje (z vsemi potrebnimi deli in materialom). | m | 120 |  | 0 | 0 | 0
Asfaltne površine
20 | Valjanje in planiranje planuma ceste | m2 | 430 |  | 0 | 0
21 | Nabava in vgraditev geotekstila 200 gr/m2 | m2 | 451.5 |  | 0 | 0 | 0
Javna pot
22 | Nabava,transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 100 mm v debelini 40 cm z uvaljanem za izvedbo spodnjega ustroja. | m3 | 172 |  | 0 | 0 | 0
23 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 20 cm z uvaljanjem Ev2>= 100 Mpa za izvedbo zgornjega ustroja.ter fina priprava za asfaltiranje | m3 | 86 |  | 0 | 0 | 0
| Makadam pot |  |  |  | 0
24 | Valjanje in planiranje planuma ceste | m2 | 90 |  | 0 | 0
25 | Nabava in vgraditev geotekstila 200 gr/m2 | m2 | 90 |  | 0 | 0
26 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 30 cm z uvaljanjem Ev2>= 80 Mpa. | m3 | 27 |  | 0 | 0 | 0
II. | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi, temenske togosti min. SN 8. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami.
| DN 160 | m' | 120 |  | 0 | 0 | 0
| DN 200 | m' | 292 |  | 0 | 0
| DN 250 | m' | 8 |  | 0 | 0
| DN 200/15 koleno | kom | 1 |  | 0 | 0
| DN 160/45 koleno | kom | 3 |  | 0 | 0
| T kos 200/160/45 | kom | 3 |  | 0 | 0
2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB jaškov z reduciranim konusom 600 mm in vgrajenim nastavkom za priključne cevi DN 200-250 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO EKO skladen s SIST EN 1917).
| DN 800 H =1.50-2.00 m | kom | 17 |  | 0 | 0
3 | Nabava in montaža prezračevalnega (ventiliranega) pokrova iz duktilne litine EN GJS 500-7 krožnega prereza 600 mm, s protihrupnim vložkom EPDM gumo, samostoječ pokrov 120 st. z varovalom proti zapiranju pri nagibu 90st. Skupna višina pokrova mora znašati min. 275 mm. Pokrov v skladu s SIST EN 124-2.2015 KOT NPR. LIVAR ART. 655. Pokrov z napisom KANALIZACIJA, vključno z z betonskim okvirjem.
| fi 600 400 kN | kom | 4 |  | 0 | 0
| fi 600 400 kN - samonivelacijski (ceste) | kom | 13 |  | 0 | 0
4 | Izvedba priključka na AB jašek, kompletno s kronskim vrtanjem in tesnilom
| DN 160 | kom | 9 |  | 0 | 0
| DN 200 | kom | 2 |  | 0 | 0
Hišni priključki PE jaški
5 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov za hišne priključke PE DN625 kot tip Zagožen. V ceni zajeti tudi LTŽ pokrov fi 600 nosilnosti 250 kN in vsa potrebna zemeljska dela, podložni beton, zasip, ... (skladno z navodili proizvajalca). Jaški so globine od 1,00 do 2,00 m. | kom | 12 |  | 0 |  | 0
6 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 m - peskolovi | kom | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm - poskolov z LTŽ rešetko | kom | 2 |  | 0 |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
IV. | OSTALA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Čiščenje izvedene kanalizacije (cevovodov in jaškov) po končanih delih, vključno z visokotlačnim spiranjem, pred izvedbo TV posnetka˝ | m' | 286 |  | 0 | 0
2 | Tlačni preizkus kanalizacije in jaškov z izdelavo končnega poročila skladno s SIST EN 1610 | m' | 286 |  | 0 | 0
3 | Pregled kanalizacije s kamero in izdelava poročila | m' | 286 |  | 0 | 0
4 | Višinska prilagoditev pokrovov in rešetk, jaškov in kap v cesti | kom | 3 |  | 0 | 0
Javna pot
5 | Asfaltiranje vozišča v sestavi 4 cm AC 8 surf B50/70 A4 | m2 | 340 |  | 0 | 0
6 | Pobrizg z polimerno emulzijo 0.31 do 0.50 kg/m2 (pred asfaltno izravnavao ter pred asfaltiranjem drugega finega sloja) | m2 | 340 |  | 0 | 0
7 | Asfaltiranje vozišča v sestavi 6 cm AC 16 base B50/70 A4 | m2 | 340 |  | 0 | 0
0
8 | Dodatek za izdelavo asfaltne mulde | m' | 20 |  | 0 | 0
9 | Posip bankin s peskom š=0.50 m | m' | 80 |  | 0 | 0
10 | Nabava, transport in vgraditev betona C25/30 v AB konstrukcije z vsem potrebnim delom in materialom. | m3 | 2 |  | 0 | 0
11 | Črpanje talne vode | ur | 36 |  | 0 | 0
12 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 3 |  | 0 | 0
13 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (CATV/KKS kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=4.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 4 |  | 0 | 0
14 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi PE100 d225 SDR11, L=4.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom (plinovod). | kom | 1 |  | 0 | 0
IV. | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| FEKALNI KANAL 1 SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

## F.K.1.1
III. | FEKALNI KANAL 1.1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
I. | PREDDELA
1 | Zakoličba osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 51 |  | 0 | 0
2 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 3 |  | 0 | 0
3 | Rušenje betonskih in AB konstrukcij z nalaganjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m3 | 1 |  | 0 | 0
4 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem d=6-10 cm | m | 37 |  | 0 | 0
5 | Rušenje in odstranitev asfalta ceste debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. | m2 | 175 |  | 0 | 0
6 | Nalaganje in odvoz materiala iz rušitve na komunalno deponijo vključno stroški deponiranja | m3 | 17.5 |  | 0 | 0
I. | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov. Kategorije zemljin skladno s "Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah TSPI-PGV.05.100:2023 "
Izkop jarka v zemljini 3. ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
1 | globina 0-2 m | m3 | 52.5 |  | 0 | 0
2 | Strojni široki izkop zemljine 3. ktg, (90% strojno, 10 % ročno) z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo (izkop do predvidenega planuma ceste)
| globina 0-1 m | m3 | 52.5 |  | 0 | 0
3 | Izkop jarka v zemljini 3. ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 0-2 m | m3 | 52.5 |  | 0 | 0
4 | Izkop jarka v zemljini 4. Ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 0-2 m | m3 | 22.5 |  | 0 | 0
5 | Strojni izkop jarka v zemljini 5a. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na stalno deponijo, vključno s stroški deponiranja.
| globina 0-2 m | m3 | 3 |  | 0 | 0
6 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 173.4 |  | 0 | 0
7 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 45.9 |  | 0 | 0
8 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda. | kom | 4 |  | 0 | 0
9 | Dobava, transport in vgraditev peščene posteljice (pesek 4-16mm) debeline DN/10+10 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka ter strojno ročni obsip cevi do višine 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP), skladno s standardom SIST EN-1610 | m3 | 38.2 |  | 0 | 0
10 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (tampon iz izkopa) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 34.16 |  | 0 | 0
11 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 51 |  | 0 | 0
12 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala; | m | 60 |  | 0 | 0
13 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. 148,84*1,25 | m3 | 186.05 |  | 0 | 0
Priključki
14 | Izkop jarka širine do 80 cm in globine do 2.00 m v zemljini 3. in 4. ktg., s stranskim odmetom, planiranje in utrjevanje dna, z nabavo peščene posteljice z obsipom (30 cm nad temenom cevi), zasip z izkopanim materialom ter odvoz viška na deponijo vključno stroški deponiranja. Vključno z vzpostavitvijo v prvotno stanje (z vsemi potrebnimi deli in materialom). | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
Asfaltne površine
15 | Valjanje in planiranje planuma ceste | m2 | 175 |  | 0 | 0
16 | Nabava in vgraditev geotekstila 200 gr/m2 | m2 | 185 |  | 0 | 0 | 0
Javna pot
17 | Nabava,transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 100 mm v debelini 40 cm z uvaljanem za izvedbo spodnjega ustroja. | m3 | 70 |  | 0 | 0 | 0
18 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 20 cm z uvaljanjem Ev2>= 100 Mpa za izvedbo zgornjega ustroja.ter fina priprava za asfaltiranje | m3 | 35 |  | 0 | 0 | 0
II. | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi, temenske togosti min. SN 8. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami.
| DN 160 | m' | 30 |  | 0 | 0 | 0
| DN 200 | m' | 53 |  | 0 | 0
| DN 160/45 koleno - hišni priključki | kom | 1 |  | 0 | 0
| T kos 200/160/45 - hišni priključki | kom | 1 |  | 0 | 0
2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB jaškov z reduciranim konusom 600 mm in vgrajenim nastavkom za priključne cevi DN 200-250 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO EKO skladen s SIST EN 1917).
| DN 800 H =1.50-2.00 m | kom | 1 |  | 0 | 0
3 | Nabava in montaža prezračevalnega (ventiliranega) pokrova iz duktilne litine EN GJS 500-7 krožnega prereza 600 mm, s protihrupnim vložkom EPDM gumo, samostoječ pokrov 120 st. z varovalom proti zapiranju pri nagibu 90st. Skupna višina pokrova mora znašati min. 275 mm. Pokrov v skladu s SIST EN 124-2.2015 KOT NPR. LIVAR ART. 655. Pokrov z napisom KANALIZACIJA, vključno z z betonskim okvirjem.
| fi 600 400 kN - samonivelacijski (ceste) | kom | 1 |  | 0 | 0
4 | Izvedba priključka na AB jašek, kompletno s kronskim vrtanjem in tesnilom
| DN 160 | kom | 1 |  | 0 | 0
| DN 200 | kom | 1 |  | 0 | 0
Hišni priključki PE jaški
5 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov za hišne priključke PE DN625 kot tip Zagožen. V ceni zajeti tudi LTŽ pokrov fi 600 nosilnosti 250 kN in vsa potrebna zemeljska dela, podložni beton, zasip, ... (skladno z navodili proizvajalca). Jaški so globine od 1,00 do 2,00 m. | kom | 3 |  | 0 |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
IV. | OSTALA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Čiščenje izvedene kanalizacije (cevovodov in jaškov) po končanih delih, vključno z visokotlačnim spiranjem, pred izvedbo TV posnetka˝ | m' | 51 |  | 0 | 0
2 | Tlačni preizkus kanalizacije in jaškov z izdelavo končnega poročila skladno s SIST EN 1610 | m' | 51 |  | 0 | 0
3 | Pregled kanalizacije s kamero in izdelava poročila | m' | 51 |  | 0 | 0
4 | Višinska prilagoditev pokrovov in rešetk, jaškov in kap v cesti | kom | 2 |  | 0 | 0
Javna pot
5 | Asfaltiranje vozišča v sestavi 4 cm AC 8 surf B50/70 A4 | m2 | 175 |  | 0 | 0
6 | Pobrizg z polimerno emulzijo 0.31 do 0.50 kg/m2 (pred asfaltno izravnavao ter pred asfaltiranjem drugega finega sloja) | m2 | 175 |  | 0 | 0
7 | Asfaltiranje vozišča v sestavi 6 cm AC 16 base B50/70 A4 | m2 | 175 |  | 0 | 0
8 | Nabava, transport in vgraditev betona C25/30 v AB konstrukcije z vsem potrebnim delom in materialom. | m3 | 1 |  | 0 | 0
9 | Črpanje talne vode | ur | 16 |  | 0 | 0
10 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 3 |  | 0 | 0
IV. | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| FEKALNI KANAL 1.1 SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

## F.K.1.2
IV. | FEKALNI KANAL 1.2
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
I. | PREDDELA
1 | Zakoličba osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 40 |  | 0 | 0
2 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 2 |  | 0 | 0
3 | Rušenje betonskih in AB konstrukcij z nalaganjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m3 | 0.5 |  | 0 | 0
I. | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov. Kategorije zemljin skladno s "Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah TSPI-PGV.05.100:2023 "
1 | OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov. Kategorije zemljin skladno s "Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah TSPI-PGV.05.100:2023 " | m3 | 25.2 |  | 0 | 0
2 | Strojni izkop jarka v zemljini 3. ktg, široki z nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| Izkop jarka v zemljini 3. ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 67.2 |  | 0 | 0
3 | globina 0-2 m
| globina 0-2 m | m3 | 28.8 |  | 0 | 0
4 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 10 |  | 0 | 0
5 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 32 |  | 0 | 0
6 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda. | kom | 2 |  | 0 | 0
7 | Dobava, transport in vgraditev peščene posteljice (pesek 4-16mm) debeline DN/10+10 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka ter strojno ročni obsip cevi do višine 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP), skladno s standardom SIST EN-1610 | m3 | 27.2 |  | 0 | 0
8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 68 |  | 0 | 0
9 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 40 |  | 0 | 0
10 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala; | m | 50 |  | 0 | 0
11 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. 28*1,25 | m3 | 35 |  | 0 | 0
12 | Humusiranje s predhodno izkopanim humusom z dovozom iz gradbiščne deponije | m3 | 25.2 |  | 0 | 0
13 | Planiranje humusiranih povšin in zatravitev s travnim semenom | m2 | 120 |  | 0 | 0
Priključki
14 | Izkop jarka širine do 80 cm in globine do 2.00 m v zemljini 3. in 4. ktg., s stranskim odmetom, planiranje in utrjevanje dna, z nabavo peščene posteljice z obsipom (30 cm nad temenom cevi), zasip z izkopanim materialom ter odvoz viška na deponijo vključno stroški deponiranja. Vključno z vzpostavitvijo v prvotno stanje (z vsemi potrebnimi deli in materialom). | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
II. | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi, temenske togosti min. SN 8. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami.
| DN 160 | m' | 10 |  | 0 | 0 | 0
| DN 200 | m' | 42 |  | 0 | 0
2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB jaškov z reduciranim konusom 600 mm in vgrajenim nastavkom za priključne cevi DN 200-250 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO EKO skladen s SIST EN 1917).
| DN 800 H =1.50-2.00 m | kom | 2 |  | 0 | 0
3 | Nabava in montaža prezračevalnega (ventiliranega) pokrova iz duktilne litine EN GJS 500-7 krožnega prereza 600 mm, s protihrupnim vložkom EPDM gumo, samostoječ pokrov 120 st. z varovalom proti zapiranju pri nagibu 90st. Skupna višina pokrova mora znašati min. 275 mm. Pokrov v skladu s SIST EN 124-2.2015 KOT NPR. LIVAR ART. 655. Pokrov z napisom KANALIZACIJA, vključno z z betonskim okvirjem.
| fi 600 400 kN | kom | 1 |  | 0 | 0
| fi 600 400 kN - samonivelacijski (ceste) | kom | 1 |  | 0 | 0
4 | Izvedba priključka na AB jašek, kompletno s kronskim vrtanjem in tesnilom
| DN 160 | kom | 1 |  | 0 | 0
| Hišni priključki PE jaški |  |  |  | 0
5 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov za hišne priključke PE DN625 kot tip Zagožen. V ceni zajeti tudi LTŽ pokrov fi 600 nosilnosti 250 kN in vsa potrebna zemeljska dela, podložni beton, zasip, ... (skladno z navodili proizvajalca). Jaški so globine od 1,00 do 2,00 m. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
IV. | OSTALA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Čiščenje izvedene kanalizacije (cevovodov in jaškov) po končanih delih, vključno z visokotlačnim spiranjem, pred izvedbo TV posnetka˝ | m' | 40 |  | 0 | 0
2 | Tlačni preizkus kanalizacije in jaškov z izdelavo končnega poročila skladno s SIST EN 1610 | m' | 40 |  | 0 | 0
3 | Pregled kanalizacije s kamero in izdelava poročila | m' | 40 |  | 0 | 0
4 | Črpanje talne vode | ur | 6 |  | 0 | 0
5 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 2 |  | 0 | 0
IV. | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| FEKALNI KANAL 1.2 SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

## F.K.2
V. | FEKALNI KANAL 2
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
I. | PREDDELA
1 | Zakoličba osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 297 |  | 0 | 0
2 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 13 |  | 0 | 0
3 | Rušenje betonskih in AB konstrukcij z nalaganjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m3 | 5 |  | 0 | 0
4 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem d=6-10 cm | m | 23 |  | 0 | 0
5 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem d=10-20cm | m | 182 |  | 0 | 0
6 | Rušenje in odstranitev asfalta ceste debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. | m2 | 350 |  | 0 | 0
7 | Rušenje in odstranitev asfalta ceste debeline nad 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. | m2 | 605 |  | 0 | 0
8 | Odstranitev bet. tlakovcev s ponovnim polaganjem po končani gradnji na peščeno posteljico d=5 cm z vsemi deli in potrebnim materialom, upoštevati 10% novih | m2 | 15 |  | 0 | 0
9 | OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov. Kategorije zemljin skladno s "Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah TSPI-PGV.05.100:2023 " | m | 18 |  | 0 | 0
10 | Rušenje bet. robnikov 10/20 z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja | m | 18 |  | 0 | 0
11 | Izkop jarka v zemljini 3. ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo. | m | 4 |  | 0 | 0
12 | globina 0-2 m | m3 | 107.6 |  | 0 | 0
I. | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov. Kategorije zemljin skladno s "Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah TSPI-PGV.05.100:2023 "
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo | m3 | 12 |  | 0 | 0
2 | Izkop in odvoz obstoječega tampona do deb. 30 cm na začasno deponijo - material predviden za zasip | m3 | 286.5 |  | 0 | 0
3 | Strojni široki izkop zemljine 3. ktg, (90% strojno, 10 % ročno) z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo (izkop do predvidenega planuma ceste)
| globina 0-1 m | m3 | 365 |  | 0 | 0
4 | Izkop jarka v zemljini 3. ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 0-2 m | m3 | 317.4 |  | 0 | 0
5 | Izkop jarka v zemljini 4. Ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 0-2 m | m3 | 158.7 |  | 0 | 0
6 | Izkop jarka v zemljini 5a. Ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 0-2 m | m3 | 52.9 |  | 0 | 0
7 | Strojni izkop jarka v zemljini 4. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na stalno deponijo, vključno s stroški deponiranja.
| globina 2-4 m | m3 | 43.4 |  | 0 | 0
8 | Strojni izkop jarka v zemljini 5a. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na stalno deponijo, vključno s stroški deponiranja.
| globina 2-4 m | m3 | 18.6 |  | 0 | 0
9 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 1260 |  | 0 | 0
10 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 267.3 |  | 0 | 0
11 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda. | kom | 12 |  | 0 | 0
12 | Dobava, transport in vgraditev peščene posteljice (pesek 4-16mm) debeline DN/10+10 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka ter strojno ročni obsip cevi do višine 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP), skladno s standardom SIST EN-1610 | m3 | 222.5 |  | 0 | 0
13 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 35 |  | 0 | 0
14 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (tampon iz izkopa) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 286.5 |  | 0 | 0
15 | Nabava, transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 63 mm v plasteh v debelini po 30 cm z uvaljanem do planuma spodnjega ustroja. | m3 | 35.38 |  | 0 | 0
16 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 297 |  | 0 | 0
17 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala; | m | 310 |  | 0 | 0
18 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. 921*1,25 | m3 | 1151.25 |  | 0 | 0
19 | Humusiranje s predhodno izkopanim humusom z dovozom iz gradbiščne deponije | m3 | 12 |  | 0 | 0
20 | Planiranje humusiranih povšin in zatravitev s travnim semenom | m2 | 90 |  | 0 | 0
Priključki
21 | Izkop jarka širine do 80 cm in globine do 2.00 m v zemljini 3. in 4. ktg., s stranskim odmetom, planiranje in utrjevanje dna, z nabavo peščene posteljice z obsipom (30 cm nad temenom cevi), zasip z izkopanim materialom ter odvoz viška na deponijo vključno stroški deponiranja. Vključno z vzpostavitvijo v prvotno stanje (z vsemi potrebnimi deli in materialom). | m | 140 |  | 0 | 0 | 0
Asfaltne površine
22 | Valjanje in planiranje planuma ceste | m2 | 1000 |  | 0 | 0
23 | Nabava in vgraditev geotekstila 200 gr/m2 | m2 | 1050 |  | 0 | 0 | 0
Lokalna cesta
24 | Nabava,transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 100 mm v debelini 45 cm z uvaljanem za izvedbo spodnjega ustroja. | m3 | 272.25 |  | 0 | 0 | 0
25 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 25 cm z uvaljanjem Ev2>= 100 Mpa za izvedbo zgornjega ustroja ter fina priprava za asfaltiranje | m3 | 151.25 |  | 0 | 0 | 0
Javna pot
26 | Nabava,transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 100 mm v debelini 40 cm z uvaljanem za izvedbo spodnjega ustroja. | m3 | 158 |  | 0 | 0 | 0
27 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 20 cm z uvaljanjem Ev2>= 100 Mpa za izvedbo zgornjega ustroja.ter fina priprava za asfaltiranje | m3 | 79 |  | 0 | 0 | 0
II. | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi, temenske togosti min. SN 8. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami.
| DN 160 | m' | 140 |  | 0 | 0 | 0
| DN 200 | m' | 168 |  | 0 | 0
| DN 250 | m' | 150 |  | 0 | 0
| DN 200/15 koleno | kom | 2 |  | 0 | 0
| DN 250/15 koleno | kom | 1 |  | 0 | 0
| DN 160/45 koleno | kom | 4 |  | 0 | 0
| T kos 200/160/45 | kom | 2 |  | 0 | 0
| T kos 250/160/45 | kom | 2 |  | 0 | 0
2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB jaškov z reduciranim konusom 600 mm in vgrajenim nastavkom za priključne cevi DN 200-250 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO EKO skladen s SIST EN 1917).
| DN 800 H =1.50-2.00 m | kom | 7 |  | 0 | 0
| DN 1000 H =2.00-2.50 m | kom | 2 |  | 0 | 0
| DN 1000 H =2.50-3.00 m | kom | 3 |  | 0 | 0
3 | Nabava in montaža prezračevalnega (ventiliranega) pokrova iz duktilne litine EN GJS 500-7 krožnega prereza 600 mm, s protihrupnim vložkom EPDM gumo, samostoječ pokrov 120 st. z varovalom proti zapiranju pri nagibu 90st. Skupna višina pokrova mora znašati min. 275 mm. Pokrov v skladu s SIST EN 124-2.2015 KOT NPR. LIVAR ART. 655. Pokrov z napisom KANALIZACIJA, vključno z z betonskim okvirjem.
| fi 600 400 kN | kom | 1 |  | 0 | 0
| fi 600 400 kN - samonivelacijski (ceste) | kom | 11 |  | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja priključka na jašek s "fajfo" iz polnostenskih PVC cevi DN 200 mm, temenske togosti min. SN8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami v sestavi:
| T kos 250/200/45 | kom | 1 |  | 0 | 0
| koleno 200/45 | kom | 1 |  | 0 | 0
| koleno 200/90 | kom | 1 |  | 0 | 0
| cev PVC DN 200 SN 8 | m' | 3 |  | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja priključka na jašek s "fajfo" iz polnostenskih PVC cevi DN 200 mm, temenske togosti min. SN8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami v sestavi:
| T kos 200/200/45 | kom | 1 |  | 0 | 0
| koleno 200/45 | kom | 1 |  | 0 | 0
| koleno 200/90 | kom | 1 |  | 0 | 0
| cev PVC DN 200 SN8 | m' | 3 |  | 0 | 0
6 | Izvedba priključka na AB jašek, kompletno s kronskim vrtanjem in tesnilom
| d110 | kom | 1 |  | 0 | 0
| DN 160 | kom | 10 |  | 0 | 0
| DN 200 | kom | 1 |  | 0 | 0
| DN 250 | kom | 1 |  | 0 | 0
Hišni priključki PE jaški
7 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov za hišne priključke PE DN625 kot tip Zagožen. V ceni zajeti tudi LTŽ pokrov fi 600 nosilnosti 250 kN in vsa potrebna zemeljska dela, podložni beton, zasip, ... (skladno z navodili proizvajalca). Jaški so globine od 1,00 do 2,00 m. | kom | 14 |  | 0 |  | 0
8 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 m - peskolovi | kom | 3 |  | 0 |  | 0
9 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm - poskolov z LTŽ rešetko | kom | 3 |  | 0 |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
IV. | OSTALA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Čiščenje izvedene kanalizacije (cevovodov in jaškov) po končanih delih, vključno z visokotlačnim spiranjem, pred izvedbo TV posnetka˝ | m' | 297 |  | 0 | 0
2 | Tlačni preizkus kanalizacije in jaškov z izdelavo končnega poročila skladno s SIST EN 1610 | m' | 297 |  | 0 | 0
3 | Pregled kanalizacije s kamero in izdelava poročila | m' | 297 |  | 0 | 0
4 | Višinska prilagoditev pokrovov in rešetk, jaškov in kap v cesti | kom | 8 |  | 0 | 0
5 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, vključno vsa potrebna dela in material | m' | 18 |  | 0 | 0
6 | Dobava in vgraditev predfabriciranega robnika iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm, vključno vsa potrebna dela in material | m' | 18 |  | 0 | 0
7 | Dobava in vgraditev predfabriciranega robnika iz cementnega betona s prerezom 6/20 cm, vključno vsa potrebna dela in material | m' | 3 |  | 0 | 0
Lokalna cesta
8 | Asfaltiranje vozišča v sestavi 4 cm AC 11 surf B50/70 A3 | m2 | 605 |  | 0 | 0
9 | Pobrizg z polimerno emulzijo 0.31 do 0.50 kg/m2 (pred asfaltno izravnavao ter pred asfaltiranjem drugega finega sloja) | m2 | 605 |  | 0 | 0
10 | Asfaltiranje vozišča v sestavi 7 cm AC 22 base B50/70 A3 | m2 | 605 |  | 0 | 0
Javna pot
11 | Asfaltiranje vozišča v sestavi 4 cm AC 8 surf B50/70 A4 | m2 | 350 |  | 0 | 0
12 | Pobrizg z polimerno emulzijo 0.31 do 0.50 kg/m2 (pred asfaltno izravnavao ter pred asfaltiranjem drugega finega sloja) | m2 | 350 |  | 0 | 0
13 | Asfaltiranje vozišča v sestavi 6 cm AC 16 base B50/70 A4 | m2 | 350 |  | 0 | 0
14 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 5cm - hodniki za pešce | m2 | 30 |  | 0 | 0
0
15 | Dodatek za izdelavo asfaltne mulde | m' | 40 |  | 0 | 0
16 | Posip bankin s peskom š=0.50 m | m' | 75 |  | 0 | 0
17 | Nabava, transport in vgraditev betona C25/30 v AB konstrukcije z vsem potrebnim delom in materialom. | m3 | 2 |  | 0 | 0
18 | Črpanje talne vode | ur | 48 |  | 0 | 0
19 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 6 |  | 0 | 0
20 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (CATV/KKS kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=4.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 4 |  | 0 | 0
21 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi PE100 d250 SDR11, L=4.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom (plinovod). | kom | 1 |  | 0 | 0
22 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi PE100 d200 SDR17, L=4.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom (vodovod). | kom | 1 |  | 0 | 0
23 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi PVC DN 400 SN8, L=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom (kanalizacija). | kom | 1 |  | 0 | 0
IV. | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| FEKALNI KANAL 2 SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

## F.K.2.1
VI. | FEKALNI KANAL 2.1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
I. | PREDDELA
1 | Zakoličba osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 33 |  | 0 | 0
2 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 2 |  | 0 | 0
3 | Rušenje betonskih in AB konstrukcij z nalaganjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m3 | 1 |  | 0 | 0
4 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem d=3-6 cm | m | 3 |  | 0 | 0
5 | Rušenje in odstranitev asfalta ceste debeline do 6 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. | m2 | 6 |  | 0 | 0
6 | Odstranitev bet. tlakovcev s ponovnim polaganjem po končani gradnji na peščeno posteljico d=5 cm z vsemi deli in potrebnim materialom, upoštevati 10% novih | m2 | 125 |  | 0 | 0
7 | Rušenje bet. robnikov 15/25 z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja | m | 5 |  | 0 | 0
8 | Rušenje bet. robnikov 10/20 z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja | m | 5 |  | 0 | 0
9 | OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov. Kategorije zemljin skladno s "Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah TSPI-PGV.05.100:2023 " | m3 | 0.36 |  | 0 | 0
I. | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov. Kategorije zemljin skladno s "Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah TSPI-PGV.05.100:2023 "
1 | Izkop in odvoz obstoječega tampona do deb. 30 cm na začasno deponijo - material predviden za zasip | m3 | 1.5 |  | 0 | 0
2 | Strojni široki izkop zemljine 3. ktg, (90% strojno, 10 % ročno) z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo (izkop do predvidenega planuma)
| globina 0-1 m | m3 | 26.2 |  | 0 | 0
3 | Izkop jarka v zemljini 3. ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 0-2 m | m3 | 47.28 |  | 0 | 0
4 | Izkop jarka v zemljini 4. Ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 0-2 m | m3 | 23.64 |  | 0 | 0
5 | Izkop jarka v zemljini 5a. Ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 0-2 m | m3 | 7.88 |  | 0 | 0
6 | Strojni izkop jarka v zemljini 4. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na stalno deponijo, vključno s stroški deponiranja.
| globina 2-4 m | m3 | 7 |  | 0 | 0
7 | Strojni izkop jarka v zemljini 5a. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na stalno deponijo, vključno s stroški deponiranja.
| globina 2-4 m | m3 | 3 |  | 0 | 0
8 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 145.2 |  | 0 | 0
9 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 29.7 |  | 0 | 0
10 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda. | kom | 4 |  | 0 | 0
11 | Dobava, transport in vgraditev peščene posteljice (pesek 4-16mm) debeline DN/10+10 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka ter strojno ročni obsip cevi do višine 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP), skladno s standardom SIST EN-1610 | m3 | 24.5 |  | 0 | 0
12 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 61.38 |  | 0 | 0
13 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (tampon iz izkopa) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 1.5 |  | 0 | 0
14 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 33 |  | 0 | 0
15 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala; | m | 40 |  | 0 | 0
16 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. 53,62*1,25 | m3 | 67.025 |  | 0 | 0
Priključki
17 | Izkop jarka širine do 80 cm in globine do 2.00 m v zemljini 3. in 4. ktg., s stranskim odmetom, planiranje in utrjevanje dna, z nabavo peščene posteljice z obsipom (30 cm nad temenom cevi), zasip z izkopanim materialom ter odvoz viška na deponijo vključno stroški deponiranja. Vključno z vzpostavitvijo v prvotno stanje (z vsemi potrebnimi deli in materialom). | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
Asfaltne površine
18 | Valjanje in planiranje planuma | m2 | 6 |  | 0 | 0
19 | Nabava in vgraditev geotekstila 200 gr/m2 | m2 | 7 |  | 0 | 0 | 0
Hodnik
20 | Nabava,transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 100 mm v debelini 25 cm z uvaljanem za izvedbo spodnjega ustroja. | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
21 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 20 cm z uvaljanjem Ev2>= 100 Mpa za izvedbo zgornjega ustroja.ter fina priprava za asfaltiranje | m3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0
| Tlakovan dovoz |  |  |  | 0
22 | Valjanje in planiranje planuma | m2 | 125 |  | 0 | 0
23 | Nabava in vgraditev geotekstila 200 gr/m2 | m2 | 135 |  | 0 | 0
24 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 20 cm z uvaljanjem Ev2>= 80 Mpa. | m3 | 37.5 |  | 0 | 0 | 0
II. | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi, temenske togosti min. SN 8. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami.
| DN 160 | m' | 20 |  | 0 | 0
| DN 200 | m' | 35 |  | 0 | 0
2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB jaškov z reduciranim konusom 600 mm in vgrajenim nastavkom za priključne cevi DN 200-250 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO EKO skladen s SIST EN 1917).
| DN 800 H =1.50-2.00 m | kom | 1 |  | 0 | 0
3 | Nabava in montaža prezračevalnega (ventiliranega) pokrova iz duktilne litine EN GJS 500-7 krožnega prereza 600 mm, s protihrupnim vložkom EPDM gumo, samostoječ pokrov 120 st. z varovalom proti zapiranju pri nagibu 90st. Skupna višina pokrova mora znašati min. 275 mm. Pokrov v skladu s SIST EN 124-2.2015 KOT NPR. LIVAR ART. 655. Pokrov z napisom KANALIZACIJA, vključno z z betonskim okvirjem.
| fi 600 400 kN - samonivelacijski (ceste) | kom | 1 |  | 0 | 0
4 | Izvedba priključka na AB jašek, kompletno s kronskim vrtanjem in tesnilom
| DN 160 | kom | 2 |  | 0 | 0
Hišni priključki PE jaški
5 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov za hišne priključke PE DN625 kot tip Zagožen. V ceni zajeti tudi LTŽ pokrov fi 600 nosilnosti 250 kN in vsa potrebna zemeljska dela, podložni beton, zasip, ... (skladno z navodili proizvajalca). Jaški so globine od 1,00 do 2,00 m. | kom | 2 |  | 0 |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
IV. | OSTALA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Čiščenje izvedene kanalizacije (cevovodov in jaškov) po končanih delih, vključno z visokotlačnim spiranjem, pred izvedbo TV posnetka˝ | m' | 33 |  | 0 | 0
2 | Tlačni preizkus kanalizacije in jaškov z izdelavo končnega poročila skladno s SIST EN 1610 | m' | 33 |  | 0 | 0
3 | Pregled kanalizacije s kamero in izdelava poročila | m' | 33 |  | 0 | 0
4 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, vključno vsa potrebna dela in material | m' | 5 |  | 0 | 0
5 | Dobava in vgraditev predfabriciranega robnika iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm, vključno vsa potrebna dela in material | m' | 5 |  | 0 | 0
| Hodnik za pešce |  |  |  | 0
6 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 5cm - hodniki za pešce | m2 | 6 |  | 0 | 0
7 | Nabava, transport in vgraditev betona C25/30 v AB konstrukcije z vsem potrebnim delom in materialom. | m3 | 0.5 |  | 0 | 0
8 | Črpanje talne vode | ur | 12 |  | 0 | 0
9 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 2 |  | 0 | 0
IV. | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| FEKALNI KANAL 2.1 SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

## TL.K.1
VII. | TLAČNI KANAL 1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
I./ PREDDELA
1 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 336 |  | 0 | 0
2 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 17 |  | 0 | 0
3 | Rušenje betonskih in AB konstrukcij z nalaganjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m3 | 2 |  | 0 | 0
7 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem d=6-10 cm | m | 35 |  | 0 | 0
6 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem d=10-20cm | m | 37 |  | 0 | 0
7 | Rušenje in odstranitev asfalta ceste debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. | m2 | 432 |  | 0 | 0
8 | Rušenje in odstranitev asfalta ceste debeline nad 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. | m2 | 145 |  | 0 | 0
9 | Nalaganje in odvoz materiala iz rušitve na komunalno deponijo vključno stroški deponiranja | m3 | 60.6 |  | 0 | 0
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov. Kategorije zemljin skladno s "Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah TSPI-PGV.05.100:2023 "
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| II./ ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov. Kategorije zemljin skladno s "Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah TSPI-PGV.05.100:2023 "
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo | m3 | 18 |  | 0 | 0
2 | Izkop in odvoz obstoječega tampona do deb. 30 cm na začasno deponijo - material predviden za zasip | m3 | 173.1 |  | 0 | 0
3 | Strojni široki izkop zemljine 3. ktg, (90% strojno, 10 % ročno) z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo (izkop do predvidenega planuma ceste)
| globina 0-1 m | m3 | 267.4 |  | 0 | 0
4 | Izkop jarka v zemljini 3. ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo. |  |  |  | 0
| globina 0-2 m | m3 | 298.9 |  | 0 | 0
5 | Izkop jarka v zemljini 4. ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 0-2 m | m3 | 128.1 |  | 0 | 0
6 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 1075.2 |  | 0 | 0
7 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 268.8 |  | 0 | 0
8 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda. | kom | 11 |  | 0 | 0
9 | Dobava, transport in vgraditev peščene posteljice (pesek 4-16mm) debeline DN/10+10 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka ter strojno ročni obsip cevi do višine 15 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP), skladno s standardom SIST EN-1610 | m3 | 138 |  | 0 | 0
10 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 113 |  | 0 | 0
11 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 173.1 |  | 0 | 0
12 | Nabava, transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 63 mm v plasteh v debelini po 30 cm z uvaljanem do planuma spodnjega ustroja. | m3 | 10 |  | 0 | 0
13 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 336 |  | 0 | 0
14 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala; | m | 352.8 |  | 0 | 0
15 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. 581,4*1,25 | m3 | 726.75 |  | 0 | 0
16 | Humusiranje s predhodno izkopanim humusom z dovozom iz gradbiščne deponije | m3 | 18 |  | 0 | 0
17 | Planiranje humusiranih povšin in zatravitev s travnim semenom | m2 | 100 |  | 0 | 0
| Makadam pot in dostop do črpališča |  |  |  | 0
18 | Valjanje in planiranje planuma ceste | m2 | 90 |  | 0 | 0
19 | Nabava in vgraditev geotekstila 200 gr/m2 | m2 | 90 |  | 0 | 0
20 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 30 cm z uvaljanjem Ev2>= 80 Mpa. | m3 | 27 |  | 0 | 0
| Asfaltne površine |  |  |  | 0
21 | Valjanje in planiranje planuma ceste | m2 | 691 |  | 0 | 0
22 | Nabava in vgraditev geotekstila 200 gr/m2 | m2 | 725.55 |  | 0 | 0 | 0
Lokalna cesta
23 | Nabava,transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 100 mm v debelini 45 cm z uvaljanem za izvedbo spodnjega ustroja. | m3 | 58 |  | 0 | 0 | 0
24 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 25 cm z uvaljanjem Ev2>= 100 Mpa za izvedbo zgornjega ustroja ter fina priprava za asfaltiranje | m3 | 36.25 |  | 0 | 0 | 0
Javna pot
25 | Nabava,transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 100 mm v debelini 40 cm z uvaljanem za izvedbo spodnjega ustroja. | m3 | 218.4 |  | 0 | 0 | 0
26 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 20 cm z uvaljanjem Ev2>= 100 Mpa za izvedbo zgornjega ustroja.ter fina priprava za asfaltiranje | m3 | 109.2 |  | 0 | 0 | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| III./ MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi PE 100 dA, spajanje z elektrovarilnimi spojkami
| d110 x 6,6 | m' | 347 |  | 0 | 0
2 | Dobava in vgraditev PE 100 SDR 17 spojnega materiala
| elektrovarilna obojka PE d110 SDR 17 | kom | 8 |  | 0 | 0
| končnik s prirobnico PE d110 SDR 17 | kom | 8 |  | 0 | 0
3 | Nabava in vgraditev fazonskih kosov DN 100 min. PN 10 |  |  |  | 0
| FFK 22° DN 100 | kom | 1 |  | 0 | 0
| FFK 30° DN 100 | kom | 1 |  | 0 | 0
| FFK 45° DN 100 | kom | 2 |  | 0 | 0
4 | Izvedba priključka tlačnega kanala na obstoječ jašek kanalizacije s kronsko navrtavo za cev PE in vstavitvijo gumi tesnila, vključno z vsem potrebnim delom in materialom.
| cev PE d110 | kom | 1 |  | 0 | 0
5 | Nabava in vgraditev beton C16/20 za betonske bloke | m3 | 0.8 |  | 0 | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| IV./ OSTALA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Čiščenje izvedene kanalizacije (cevovodov in jaškov) po končanih delih, vključno z visokotlačnim spiranjem, pred izvedbo TV posnetka˝ | m' | 336 |  | 0 | 0
2 | Tlačni preizkus kanalizacije in jaškov z izdelavo končnega poročila skladno s SIST EN 1610 | m' | 336 |  | 0 | 0
3 | Višinska prilagoditev pokrovov in rešetk, jaškov in kap v cesti | kom | 3 |  | 0 | 0
Lokalna cesta
4 | Asfaltiranje vozišča v sestavi 4 cm AC 11 surf B50/70 A3 | m2 | 145 |  | 0 | 0
5 | Pobrizg z polimerno emulzijo 0.31 do 0.50 kg/m2 (pred asfaltno izravnavao ter pred asfaltiranjem drugega finega sloja) | m2 | 145 |  | 0 | 0
6 | Asfaltiranje vozišča v sestavi 7 cm AC 22 base B50/70 A3 | m2 | 145 |  | 0 | 0
Javna pot
7 | Asfaltiranje vozišča v sestavi 4 cm AC 8 surf B50/70 A4 | m2 | 432 |  | 0 | 0
8 | Pobrizg z polimerno emulzijo 0.31 do 0.50 kg/m2 (pred asfaltno izravnavao ter pred asfaltiranjem drugega finega sloja) | m2 | 432 |  | 0 | 0
9 | Asfaltiranje vozišča v sestavi 6 cm AC 16 base B50/70 A4 | m2 | 432 |  | 0 | 0
10 | Dodatek za izdelavo asfaltne mulde | m' | 10 |  | 0 | 0
11 | Posip bankin s peskom š=0.50 m | m' | 180 |  | 0 | 0
12 | Nabava, transport in vgraditev betona C25/30 v AB konstrukcije z vsem potrebnim delom in materialom. | m3 | 1 |  | 0 | 0
13 | Črpanje talne vode | ur | 36 |  | 0 | 0
14 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 4 |  | 0 | 0
15 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (CATV kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=4.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 7 |  | 0 | 0
16 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi PE100 d315 SDR11, L=4.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom (plinovod). | kom | 1 |  | 0 | 0
17 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi PE100 d250 SDR11, L=4.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom (plinovod). | kom | 1 |  | 0 | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| TLAČNI KANAL 1 SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

## F.K.3
VIII. | FEKALNI KANAL 3
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
I. | PREDDELA
1 | Zakoličba osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 260 |  | 0 | 0
2 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 13 |  | 0 | 0
3 | Posek grmičevja s spravilom | m2 | 30 |  | 0 | 0
4 | Posek drevja do fi 30 cm s spravilom in ruvanje panjev s spravilom | kom | 5 |  | 0 | 0
5 | Odstranitev žične ograje, deponiranje in ponovna postavitev, vključno vsa potrebna dela in material. | m | 5 |  | 0 | 0
6 | Rušenje betonskih in AB konstrukcij z nalaganjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m3 | 3 |  | 0 | 0
7 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem d=6-10 cm | m | 5 |  | 0 | 0
8 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem d=10-20cm | m | 165 |  | 0 | 0
9 | OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov. Kategorije zemljin skladno s "Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah TSPI-PGV.05.100:2023 " | m2 | 50 |  | 0 |  | 0
10 | Rušenje in odstranitev asfalta ceste debeline nad 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. | m2 | 580 |  | 0 | 0
11 | Izkop jarka v zemljini 3. ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo. | m | 5 |  | 0 | 0
12 | globina 0-2 m | m | 25 |  | 0 | 0
13 | Rušenje bet. robnikov 10/20 z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja | m | 15 |  | 0 | 0
14 | Nalaganje in odvoz materiala iz rušitve na komunalno deponijo vključno stroški deponiranja | m3 | 74.6 |  | 0 | 0
I. | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov. Kategorije zemljin skladno s "Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah TSPI-PGV.05.100:2023 "
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo | m3 | 28.5 |  | 0 | 0
2 | Izkop in odvoz obstoječega tampona do deb. 30 cm na začasno deponijo - material predviden za zasip | m3 | 189 |  | 0 | 0
3 | Strojni široki izkop zemljine 3. ktg, (90% strojno, 10 % ročno) z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo (izkop do predvidenega planuma ceste)
| globina 0-1 m | m3 | 247 |  | 0 | 0
4 | Izkop jarka v zemljini 3. ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo. |  |  |  | 0
| globina 0-2 m | m3 | 344.4 |  | 0 | 0
5 | Izkop jarka v zemljini 4. Ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo. |  |  |  | 0
| globina 0-2 m | m3 | 172.2 |  | 0 | 0
6 | Izkop jarka v zemljini 5a. Ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo. |  |  |  | 0
| globina 0-2 m | m3 | 57.4 |  | 0 | 0
7 | Strojni izkop jarka v zemljini 4. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na stalno deponijo, vključno s stroški deponiranja. |  |  |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 93.6 |  | 0 | 0
8 | Strojni izkop jarka v zemljini 5a. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na stalno deponijo, vključno s stroški deponiranja. |  |  |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 23.4 |  | 0 | 0
9 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 1196 |  | 0 | 0
10 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 234 |  | 0 | 0
11 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda. | kom | 13 |  | 0 | 0
12 | Dobava, transport in vgraditev peščene posteljice (pesek 4-16mm) debeline DN/10+10 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka ter strojno ročni obsip cevi do višine 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP), skladno s standardom SIST EN-1610 | m3 | 194 |  | 0 | 0
13 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 202.33 |  | 0 | 0
14 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (tampon iz izkopa) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 189 |  | 0 | 0
15 | Nabava, transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 63 mm v plasteh v debelini po 30 cm z uvaljanem do planuma spodnjega ustroja. | m3 | 97.1 |  | 0 | 0
16 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 260 |  | 0 | 0
17 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala; | m | 280 |  | 0 | 0
18 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. 735,67*1,25 | m3 | 919.5875 |  | 0 | 0
0
19 | Humusiranje s predhodno izkopanim humusom z dovozom iz gradbiščne deponije | m3 | 28.5 |  | 0 | 0
20 | Planiranje humusiranih povšin in zatravitev s travnim semenom | m2 | 200 |  | 0 | 0
| Priključki |  |  |  | 0
21 | Izkop jarka širine do 80 cm in globine do 2.00 m v zemljini 3. in 4. ktg., s stranskim odmetom, planiranje in utrjevanje dna, z nabavo peščene posteljice z obsipom (30 cm nad temenom cevi), zasip z izkopanim materialom ter odvoz viška na deponijo vključno stroški deponiranja. Vključno z vzpostavitvijo v prvotno stanje (z vsemi potrebnimi deli in materialom). | m | 11 |  | 0 | 0 | 0
0
| Asfaltne površine |  |  |  | 0
22 | Valjanje in planiranje planuma ceste | m2 | 630 |  | 0 | 0
23 | Nabava in vgraditev geotekstila 200 gr/m2 | m2 | 660 |  | 0 | 0 | 0
| Lokalna cesta |  |  |  | 0
24 | Nabava,transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 100 mm v debelini 45 cm z uvaljanem za izvedbo spodnjega ustroja. | m3 | 261 |  | 0 | 0 | 0
25 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 25 cm z uvaljanjem Ev2>= 100 Mpa za izvedbo zgornjega ustroja ter fina priprava za asfaltiranje | m3 | 145 |  | 0 | 0 | 0
| Asfaltni dovoz |  |  |  | 0
26 | Nabava,transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 100 mm v debelini 40 cm z uvaljanem za izvedbo spodnjega ustroja. | m3 | 20 |  | 0 |  | 0
27 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 20 cm z uvaljanjem Ev2>= 100 Mpa za izvedbo zgornjega ustroja.ter fina priprava za asfaltiranje | m3 | 10 |  | 0 |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi, temenske togosti min. SN 8. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami.
| DN 160 | m' | 110 |  | 0 | 0 | 0
| DN 200 | m' | 268 |  | 0 | 0
| DN 200/15 koleno | kom | 3 |  | 0 | 0
| DN 160/45 koleno | kom | 2 |  | 0 | 0
| T kos 200/160/45 | kom | 2 |  | 0 | 0
2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB jaškov z reduciranim konusom 600 mm in vgrajenim nastavkom za priključne cevi DN 200-250 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO EKO skladen s SIST EN 1917).
| DN 800 H =1.50-2.00 m | kom | 4 |  | 0 | 0
| DN 1000 H =2.00-2.50 m | kom | 5 |  | 0 | 0
| DN 1000 H =2.50-3.00 m | kom | 3 |  | 0 | 0
3 | Nabava in montaža prezračevalnega (ventiliranega) pokrova iz duktilne litine EN GJS 500-7 krožnega prereza 600 mm, s protihrupnim vložkom EPDM gumo, samostoječ pokrov 120 st. z varovalom proti zapiranju pri nagibu 90st. Skupna višina pokrova mora znašati min. 275 mm. Pokrov v skladu s SIST EN 124-2.2015 KOT NPR. LIVAR ART. 655. Pokrov z napisom KANALIZACIJA, vključno z z betonskim okvirjem.
| fi 600 400 kN | kom | 6 |  | 0 | 0
| fi 600 400 kN - samonivelacijski (ceste) | kom | 6 |  | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja priključka na jašek s "fajfo" iz polnostenskih PVC cevi DN 200 mm, temenske togosti min. SN8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami v sestavi:
| T kos 200/200/45 | kom | 2 |  | 0 | 0
| koleno 200/45 | kom | 2 |  | 0 | 0
| koleno 200/90 | kom | 2 |  | 0 | 0
| cev PVC DN 200 SN8 | m' | 6 |  | 0 | 0
5 | Izvedba priključka na AB jašek, kompletno s kronskim vrtanjem in tesnilom
| DN 160 | kom | 9 |  | 0 | 0
| DN 200 | kom | 2 |  | 0 | 0
| Hišni priključki PE jaški |  |  |  | 0
6 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov za hišne priključke PE DN625 kot tip Zagožen. V ceni zajeti tudi LTŽ pokrov fi 600 nosilnosti 250 kN in vsa potrebna zemeljska dela, podložni beton, zasip, ... (skladno z navodili proizvajalca). Jaški so globine od 1,00 do 2,00 m. | kom | 11 |  | 0 |  | 0
7 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 m - peskolovi | kom | 2 |  | 0 |  | 0
8 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm - poskolov z LTŽ rešetko | kom | 2 |  | 0 |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
IV. | OSTALA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Čiščenje izvedene kanalizacije (cevovodov in jaškov) po končanih delih, vključno z visokotlačnim spiranjem, pred izvedbo TV posnetka˝ | m' | 260 |  | 0 | 0
2 | Tlačni preizkus kanalizacije in jaškov z izdelavo končnega poročila skladno s SIST EN 1610 | m' | 260 |  | 0 | 0
3 | Pregled kanalizacije s kamero in izdelava poročila | m' | 260 |  | 0 | 0
4 | Višinska prilagoditev pokrovov in rešetk, jaškov in kap v cesti | kom | 3 |  | 0 | 0
5 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, vključno vsa potrebna dela in material | m' | 25 |  | 0 | 0
6 | Dobava in vgraditev predfabriciranega robnika iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm, vključno vsa potrebna dela in material | m' | 15 |  | 0 | 0
| Lokalna cesta |  |  |  | 0
7 | Asfaltiranje vozišča v sestavi 4 cm AC 11 surf B50/70 A3 | m2 | 580 |  | 0 | 0
8 | Pobrizg z polimerno emulzijo 0.31 do 0.50 kg/m2 (pred asfaltno izravnavao ter pred asfaltiranjem drugega finega sloja) | m2 | 580 |  | 0 | 0
9 | Asfaltiranje vozišča v sestavi 7 cm AC 22 base B50/70 A3 | m2 | 580 |  | 0 | 0
Asfaltni dovoz
10 | Asfaltiranje vozišča v sestavi 4 cm AC 8 surf B50/70 A4 | m2 | 50 |  | 0 | 0
11 | Pobrizg z polimerno emulzijo 0.31 do 0.50 kg/m2 (pred asfaltno izravnavao ter pred asfaltiranjem drugega finega sloja) | m2 | 50 |  | 0 | 0
12 | Asfaltiranje vozišča v sestavi 6 cm AC 16 base B50/70 A4 | m2 | 50 |  | 0 | 0
13 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 5cm - hodniki za pešce | m2 | 18 |  | 0 | 0
14 | Nabava, transport in vgraditev betona C25/30 v AB konstrukcije z vsem potrebnim delom in materialom. | m3 | 3 |  | 0 | 0
15 | Črpanje talne vode | ur | 42 |  | 0 | 0
16 | Nabava in vgraditev zaščitnih jeklenih cevi JK 323,9x8mm (prečkanje prepustov), vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | m' | 18 |  | 0 | 0
17 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 8 |  | 0 | 0
18 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (CATV/KKS kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=4.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 2 |  | 0 | 0
19 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi PVC DN 400 SN8, L=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom (kanalizacija). | kom | 1 |  | 0 | 0
IV. | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| FEKALNI KANAL 2 SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

## F.K.3.1
IX. | FEKALNI KANAL 3.1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
I. | PREDDELA
1 | Zakoličba osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 95 |  | 0 | 0
2 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 5 |  | 0 | 0
3 | Posek grmičevja s spravilom | m2 | 30 |  | 0 | 0
4 | Posek drevja do fi 30 cm s spravilom in ruvanje panjev s spravilom | kom | 3 |  | 0 | 0
5 | Odstranitev stopnic iz betonskih elementov na brežini s ponovno vgradnjo po končani gradnji, vključno z vsemi deli in potrebnim materialom | m | 5 |  | 0 | 0
6 | Porušitev in odstranitev linijske rešetke z nalaganjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov, vključno s stroški deponiranja | m | 2 |  | 0 | 0
7 | Rušenje betonskih in AB konstrukcij z nalaganjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m3 | 2 |  | 0 | 0
8 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem d=6-10 cm | m | 5 |  | 0 | 0
9 | OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov. Kategorije zemljin skladno s "Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah TSPI-PGV.05.100:2023 " | m2 | 110 |  | 0 | 0
10 | Nalaganje in odvoz materiala iz rušitve na komunalno deponijo vključno stroški deponiranja | m3 | 11 |  | 0 | 0
I. | PREDDELA SKUPAJ : |  |  |  | 0 | 0 | 0
globina 0-2 m
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov. Kategorije zemljin skladno s "Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah TSPI-PGV.05.100:2023 "
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo | m3 | 21 |  | 0 | 0
2 | Izkop in odvoz obstoječega tampona do deb. 30 cm na začasno deponijo - material predviden za zasip | m3 | 33 |  | 0 | 0
3 | Strojni široki izkop zemljine 3. ktg, (90% strojno, 10 % ročno) z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo (izkop do predvidenega planuma ceste)
| globina 0-1 m | m3 | 207 |  | 0 | 0
4 | Strojni izkop jarka v zemljini 3. ktg, široki z nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 0-2 m | m3 | 76 |  | 0 | 0
5 | Izkop jarka v zemljini 3. ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 0-2 m | m3 | 54.84 |  | 0 | 0
6 | Izkop jarka v zemljini 4. Ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 0-2 m | m3 | 27.42 |  | 0 | 0
7 | Izkop jarka v zemljini 5a. Ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 0-2 m | m3 | 9.14 |  | 0 | 0
8 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 221 |  | 0 | 0
9 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 76 |  | 0 | 0
10 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda. | kom | 5 |  | 0 | 0
11 | Dobava, transport in vgraditev peščene posteljice (pesek 4-16mm) debeline DN/10+10 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka ter strojno ročni obsip cevi do višine 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP), skladno s standardom SIST EN-1610 | m3 | 64.8 |  | 0 | 0
12 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 53 |  | 0 | 0
13 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (tampon iz izkopa) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 33 |  | 0 | 0
14 | Nabava, transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 63 mm v plasteh v debelini po 30 cm z uvaljanem do planuma spodnjega ustroja. | m3 | 13.4 |  | 0 | 0
15 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 95 |  | 0 | 0
16 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala; | m | 110 |  | 0 | 0
17 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. 321,40*1,25 | m3 | 401.75 |  | 0 | 0
0
18 | Humusiranje s predhodno izkopanim humusom z dovozom iz gradbiščne deponije | m3 | 21 |  | 0 | 0
19 | Planiranje humusiranih povšin in zatravitev s travnim semenom | m2 | 300 |  | 0 | 0
| Priključki |  |  |  | 0
20 | Izkop jarka širine do 80 cm in globine do 2.00 m v zemljini 3. in 4. ktg., s stranskim odmetom, planiranje in utrjevanje dna, z nabavo peščene posteljice z obsipom (30 cm nad temenom cevi), zasip z izkopanim materialom ter odvoz viška na deponijo vključno stroški deponiranja. Vključno z vzpostavitvijo v prvotno stanje (z vsemi potrebnimi deli in materialom). | m | 65 |  | 0 | 0 | 0
0
| Asfaltne površine |  |  |  | 0
21 | Valjanje in planiranje planuma ceste | m2 | 400 |  | 0 | 0
22 | Nabava in vgraditev geotekstila 200 gr/m2 | m2 | 420 |  | 0 | 0 | 0
| Asfaltni dovoz |  |  |  | 0
23 | Nabava,transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 100 mm v debelini 40 cm z uvaljanem za izvedbo spodnjega ustroja. | m3 | 160 |  | 0 | 0 | 0
24 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 20 cm z uvaljanjem Ev2>= 100 Mpa za izvedbo zgornjega ustroja.ter fina priprava za asfaltiranje | m3 | 80 |  | 0 | 0 | 0
II. | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi, temenske togosti min. SN 8. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami.
| DN 160 | m' | 50 |  | 0 | 0 | 0
| DN 200 | m' | 125 |  | 0 | 0
| DN 200/15 koleno | kom | 2 |  | 0 | 0
| DN 160/45 koleno | kom | 1 |  | 0 | 0
| T kos 200/160/45 | kom | 1 |  | 0 | 0
2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB jaškov z reduciranim konusom 600 mm in vgrajenim nastavkom za priključne cevi DN 200-250 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO EKO skladen s SIST EN 1917).
| DN 800 H =1.50-2.00 m | kom | 4 |  | 0 | 0
3 | Nabava in montaža prezračevalnega (ventiliranega) pokrova iz duktilne litine EN GJS 500-7 krožnega prereza 600 mm, s protihrupnim vložkom EPDM gumo, samostoječ pokrov 120 st. z varovalom proti zapiranju pri nagibu 90st. Skupna višina pokrova mora znašati min. 275 mm. Pokrov v skladu s SIST EN 124-2.2015 KOT NPR. LIVAR ART. 655. Pokrov z napisom KANALIZACIJA, vključno z z betonskim okvirjem.
| fi 600 400 kN | kom | 1 |  | 0 | 0
| fi 600 400 kN - samonivelacijski (ceste) | kom | 3 |  | 0 | 0
4 | Izvedba priključka na AB jašek, kompletno s kronskim vrtanjem in tesnilom
| DN 160 | kom | 3 |  | 0 | 0
| DN 200 | kom | 1 |  | 0 | 0
Hišni priključki PE jaški
5 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov za hišne priključke PE DN625 kot tip Zagožen. V ceni zajeti tudi LTŽ pokrov fi 600 nosilnosti 250 kN in vsa potrebna zemeljska dela, podložni beton, zasip, ... (skladno z navodili proizvajalca). Jaški so globine od 1,00 do 2,00 m. | kom | 3 |  | 0 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja linijske rešetke kot npr. ACO MULTILINE z Ltž pokrivno rešetko, širine 10 cm. V ceni zajeti vsa potrebna dela in material (vgradnja po navodilih proizvajalca). | m' | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 m - peskolovi | kom | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm - poskolov z LTŽ rešetko | kom | 1 |  | 0 |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
IV. | OSTALA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Čiščenje izvedene kanalizacije (cevovodov in jaškov) po končanih delih, vključno z visokotlačnim spiranjem, pred izvedbo TV posnetka˝ | m' | 95 |  | 0 | 0
2 | Tlačni preizkus kanalizacije in jaškov z izdelavo končnega poročila skladno s SIST EN 1610 | m' | 95 |  | 0 | 0
3 | Pregled kanalizacije s kamero in izdelava poročila | m' | 95 |  | 0 | 0
4 | Višinska prilagoditev pokrovov in rešetk, jaškov in kap v cesti | kom | 3 |  | 0 | 0
Asfaltni dovoz
5 | Asfaltiranje vozišča v sestavi 4 cm AC 8 surf B50/70 A4 | m2 | 400 |  | 0 | 0 | 0
6 | Pobrizg z polimerno emulzijo 0.31 do 0.50 kg/m2 (pred asfaltno izravnavao ter pred asfaltiranjem drugega finega sloja) | m2 | 400 |  | 0 | 0 | 0
7 | Asfaltiranje vozišča v sestavi 6 cm AC 16 base B50/70 A4 | m2 | 400 |  | 0 | 0 | 0
8 | Dodatek za izdelavo asfaltne mulde | m' | 35 |  | 0 | 0
9 | Posip bankin s peskom š=0.50 m | m' | 40 |  | 0 | 0
10 | Nabava, transport in vgraditev betona C25/30 v AB konstrukcije z vsem potrebnim delom in materialom. | m3 | 1 |  | 0 | 0
11 | Črpanje talne vode | ur | 18 |  | 0 | 0
12 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 2 |  | 0 | 0
IV. | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| FEKALNI KANAL 3.1 SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

## F.K.3.2
X. | FEKALNI KANAL 3.2
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
I. | PREDDELA
1 | Zakoličba osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 15 |  | 0 | 0
2 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 2 |  | 0 | 0
3 | Posek grmičevja s spravilom | m2 | 10 |  | 0 | 0
4 | Odstranitev žične ograje, deponiranje in ponovna postavitev, vključno vsa potrebna dela in material. | m | 5 |  | 0 | 0
5 | Rušenje betonskih in AB konstrukcij z nalaganjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m3 | 1.5 |  | 0 | 0
I. | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov. Kategorije zemljin skladno s "Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah TSPI-PGV.05.100:2023 "
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo | m3 | 7.8 |  | 0 | 0
2 | Izkop jarka v zemljini 3. ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 0-2 m | m3 | 18.2 |  | 0 | 0
3 | Izkop jarka v zemljini 4. Ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 0-2 m | m3 | 7.8 |  | 0 | 0
4 | Izkop jarka v zemljini 5a. Ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 2-4 m | m3 | 4 |  | 0 | 0
5 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 25 |  | 0 | 0
6 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 2 |  | 0 | 0
7 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda. | kom | 2 |  | 0 | 0
8 | Dobava, transport in vgraditev peščene posteljice (pesek 4-16mm) debeline DN/10+10 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka ter strojno ročni obsip cevi do višine 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP), skladno s standardom SIST EN-1610 | m3 | 4 |  | 0 | 0
9 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 24 |  | 0 | 0
10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 3 |  | 0 | 0
11 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala; | m | 5 |  | 0 | 0
12 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. 6*1,25 | m3 | 7.5 |  | 0 | 0
13 | Humusiranje s predhodno izkopanim humusom z dovozom iz gradbiščne deponije | m3 | 7.8 |  | 0 | 0
14 | Planiranje humusiranih povšin in zatravitev s travnim semenom | m2 | 40 |  | 0 | 0
Priključki
15 | Izkop jarka širine do 80 cm in globine do 2.00 m v zemljini 3. in 4. ktg., s stranskim odmetom, planiranje in utrjevanje dna, z nabavo peščene posteljice z obsipom (30 cm nad temenom cevi), zasip z izkopanim materialom ter odvoz viška na deponijo vključno stroški deponiranja. Vključno z vzpostavitvijo v prvotno stanje (z vsemi potrebnimi deli in materialom). | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
II. | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi, temenske togosti min. SN 8. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami.
| DN 160 | m' | 40 |  | 0 | 0 | 0
| DN 200 | m' | 16 |  | 0 | 0
| DN 200/15 koleno | kom | 1 |  | 0 | 0
2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB jaškov z reduciranim konusom 600 mm in vgrajenim nastavkom za priključne cevi DN 200-250 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO EKO skladen s SIST EN 1917).
| DN 800 H =1.50-2.00 m | kom | 1 |  | 0 | 0
3 | Nabava in montaža prezračevalnega (ventiliranega) pokrova iz duktilne litine EN GJS 500-7 krožnega prereza 600 mm, s protihrupnim vložkom EPDM gumo, samostoječ pokrov 120 st. z varovalom proti zapiranju pri nagibu 90st. Skupna višina pokrova mora znašati min. 275 mm. Pokrov v skladu s SIST EN 124-2.2015 KOT NPR. LIVAR ART. 655. Pokrov z napisom KANALIZACIJA, vključno z z betonskim okvirjem.
| fi 600 400 kN | kom | 1 |  | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja priključka na jašek s "fajfo" iz polnostenskih PVC cevi DN 200 mm, temenske togosti min. SN8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami v sestavi:
| T kos 200/200/45 | kom | 1 |  | 0 | 0
| koleno 200/45 | kom | 1 |  | 0 | 0
| koleno 200/90 | kom | 1 |  | 0 | 0
| cev PVC DN 200 SN8 | m' | 3 |  | 0 | 0
5 | Kompletna izdelava horizontalnega vrtanja in vgraditev jeklene cevi, z izdelavo vhodne in izhodne gradbene jame s potrebno zaščito (opaž) in vzpostavitvijo obstoječega stanja (zemljina 4-5a ktg.). V ceni zajeti vsa potrebna dela in material!
| JK 323,9 x 8 | m | 14 |  | 0 | 0
6 | Izvedba priključka na AB jašek, kompletno s kronskim vrtanjem in tesnilom
| DN 160 | kom | 2 |  | 0 | 0
| DN 200 | kom | 1 |  | 0 | 0
| Hišni priključki PE jaški |  |  |  | 0
7 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov za hišne priključke PE DN625 kot tip Zagožen. V ceni zajeti tudi LTŽ pokrov fi 600 nosilnosti 250 kN in vsa potrebna zemeljska dela, podložni beton, zasip, ... (skladno z navodili proizvajalca). Jaški so globine od 1,00 do 2,00 m. | kom | 2 |  | 0 |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
IV. | OSTALA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Čiščenje izvedene kanalizacije (cevovodov in jaškov) po končanih delih, vključno z visokotlačnim spiranjem, pred izvedbo TV posnetka˝ | m' | 15 |  | 0 | 0
2 | Tlačni preizkus kanalizacije in jaškov z izdelavo končnega poročila skladno s SIST EN 1610 | m' | 15 |  | 0 | 0
3 | Pregled kanalizacije s kamero in izdelava poročila | m' | 15 |  | 0 | 0
4 | Nabava, transport in vgraditev betona C25/30 v AB konstrukcije z vsem potrebnim delom in materialom. | m3 | 1 |  | 0 | 0
5 | Črpanje talne vode | ur | 6 |  | 0 | 0
6 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 2 |  | 0 | 0
IV. | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| FEKALNI KANAL 3.2 SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

## TL.K.2
XI. | TLAČNI KANAL 2
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
I./ PREDDELA
1 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 278 |  | 0 | 0
2 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 15 |  | 0 | 0
3 | Rušenje betonskih in AB konstrukcij z nalaganjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m3 | 3 |  | 0 | 0
4 | Posek grmičevja s spravilom | m2 | 25 |  | 0 | 0
5 | Posek drevja do fi 30 cm s spravilom in ruvanje panjev s spravilom | kom | 3 |  | 0 | 0
6 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem d=10-20cm | m | 180 |  | 0 | 0
7 | Rušenje in odstranitev asfalta ceste debeline nad 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. | m2 | 635 |  | 0 | 0
8 | Nalaganje in odvoz materiala iz rušitve na komunalno deponijo vključno stroški deponiranja | m3 | 63.5 |  | 0 | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| II./ ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov. Kategorije zemljin skladno s "Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah TSPI-PGV.05.100:2023 "
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo | m3 | 28.5 |  | 0 | 0
2 | Izkop in odvoz obstoječega tampona do deb. 30 cm na začasno deponijo - material predviden za zasip | m3 | 190.5 |  | 0 | 0
3 | Strojni široki izkop zemljine 3. ktg, (90% strojno, 10 % ročno) z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo (izkop do predvidenega planuma ceste)
| globina 0-1 m | m3 | 254 |  | 0 | 0
4 | Izkop jarka v zemljini 3. ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 0-2 m | m3 | 238.8 |  | 0 | 0
5 | Izkop jarka v zemljini 4. ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 0-2 m | m3 | 119.4 |  | 0 | 0
6 | Izkop jarka v zemljini 5a. ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 0-2 m | m3 | 39.8 |  | 0 | 0
7 | Izkop jarka v zemljini 4. ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 2-4 m | m3 | 14.4 |  | 0 | 0
8 | Izkop jarka v zemljini 5a. ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 2-4 m | m3 | 9.6 |  | 0 | 0
9 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 945.2 |  | 0 | 0
10 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 222.4 |  | 0 | 0
11 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda. | kom | 20 |  | 0 | 0
12 | Nabava in vgraditev betona C16/20 - obbetoniranje cevi | m3 | 1 |  | 0 | 0
13 | Dobava, transport in vgraditev peščene posteljice (pesek 4-16mm) debeline DN/10+10 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka ter strojno ročni obsip cevi do višine 15 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP), skladno s standardom SIST EN-1610 | m3 | 114 |  | 0 | 0
14 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 142 |  | 0 | 0
15 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 165 |  | 0 | 0
16 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 278 |  | 0 | 0
17 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala; | m | 300 |  | 0 | 0
18 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. 559,5*1,25 | m3 | 699.375 |  | 0 | 0
19 | Humusiranje s predhodno izkopanim humusom z dovozom iz gradbiščne deponije | m3 | 28.5 |  | 0 | 0
20 | Planiranje humusiranih povšin in zatravitev s travnim semenom | m2 | 200 |  | 0 | 0
| Makadamski dostop do črpališča |  |  |  | 0
21 | Valjanje in planiranje planuma ceste | m2 | 200 |  | 0 | 0
22 | Nabava in vgraditev geotekstila 200 gr/m2 | m2 | 220 |  | 0 | 0
23 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 30 cm z uvaljanjem Ev2>= 80 Mpa. | m3 | 60 |  | 0 | 0
| Asfaltne površine |  |  |  | 0
24 | Valjanje in planiranje planuma ceste | m2 | 635 |  | 0 | 0
25 | Nabava in vgraditev geotekstila 200 gr/m2 | m2 | 655 |  | 0 | 0 | 0
| Lokalna cesta |  |  |  | 0
26 | Nabava,transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 100 mm v debelini 45 cm z uvaljanem za izvedbo spodnjega ustroja. | m3 | 285.75 |  | 0 | 0 | 0
27 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 25 cm z uvaljanjem Ev2>= 100 Mpa za izvedbo zgornjega ustroja ter fina priprava za asfaltiranje | m3 | 158.75 |  | 0 | 0 | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| III./ MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi PE 100 dA, spajanje z elektrovarilnimi spojkami
| d110 x 6,6 | m' | 287 |  | 0 | 0
2 | Dobava in vgraditev PE 100 SDR 17 spojnega materiala
| elektrovarilna obojka PE d110 SDR 17 | kom | 32 |  | 0 | 0
| končnik s prirobnico PE d110 SDR 17 | kom | 32 |  | 0 | 0
3 | Nabava in vgraditev fazonskih kosov DN 100 min. PN 10
| FFK 22° DN 100 | kom | 3 |  | 0 | 0
| FFK 30° DN 100 | kom | 4 |  | 0 | 0
| FFK 45° DN 100 | kom | 11 |  | 0 | 0
| T KOS DN 100/DN 80 | kom | 1 |  | 0 | 0
| AVTOMATSKI ZRAČNIK DN 80 Z VGRADNO GARNITURO IN CESTNO KAPO kot npr. tip HAWLE 985 00 | kom | 1 |  | 0 | 0
4 | Nabava in vgraditev opreme DN 100 v jašek za izpust:
| FF DN 100 L=800 mm | kom | 2
| EV zasun DN za odpadne vode 100 z ročnim kolesom | kom | 2
| Čistilno kontrolni kos DN 100 kot npr. Hawle art. 854-01 | kom | 1
| Montažno demontažni kos DN 100 | kom | 1
| Skupaj: | kpl | 1 |  | 0 | 0
5 | Nabava in vgraditev AB jaška sv. dimenzij 1,50 x 1,50 za vgradnjo čistilnega kosa v sestavi:
| nabava in vgraditev betona C12/15 v debelini 10 cm | m3 | 0.5
| baza jaška 1,5 x 1,5 deb. Stene 20 cm | kom | 1
| nastavni element 1,5 x1,5 x 20, h= 1,00 m | kom | 1
| AB pokrov d=20 cm z nastavkom h=40 cm za pokrov 80x80 cm | kom | 1
| izdelava preboja za FF kos DN 100 in tesnitev | kom | 2
| Nabava in vgradnja pokrova iz sive litine, sv. odpritne 760mmx 760 mm, klasa D 400 kot npr. EASY LIFT 760, v krovno ploščo obstoječega vodovodnega jaška, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom | kom | 1
| Jašek skupaj: | kpl | 1 |  | 0 | 0
6 | Izvedba priključka tlačnega kanala na jašek kanalizacije s kronsko navrtavo za cev PE in vstavitvijo gumi tesnila, vključno z vsem potrebnim delom in materialom.
| cev PE d110 | kom | 1 |  | 0 | 0
7 | Nabava in vgraditev beton C16/20 za betonske bloke | m3 | 2 |  | 0 | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| IV./ OSTALA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Strojno čiščenje kanala (cevovoda in jaškov) po končanih delih. | m' | 278 |  | 0 | 0
2 | Tlačni preizkus kanalizacije in jaškov z izdelavo končnega poročila skladno s SIST EN 1610 | m' | 278 |  | 0 | 0
3 | Višinska prilagoditev pokrovov in rešetk, jaškov in kap v cesti | kom | 5 |  | 0 | 0
| Lokalna cesta |  |  |  | 0
4 | Asfaltiranje vozišča v sestavi 4 cm AC 11 surf B50/70 A3 | m2 | 635 |  | 0 | 0
5 | Pobrizg z polimerno emulzijo 0.31 do 0.50 kg/m2 (pred asfaltno izravnavao ter pred asfaltiranjem drugega finega sloja) | m2 | 635 |  | 0 | 0
6 | Asfaltiranje vozišča v sestavi 7 cm AC 22 base B50/70 A3 | m2 | 635 |  | 0 | 0
7 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m - peskolovi | kom | 2 |  | 0 | 0
8 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm (ravna) | kom | 2 |  | 0 | 0
9 | Črpanje talne vode | ur | 42 |  | 0 | 0
10 | Nabava in vgraditev zaščitnih jeklenih cevi JK 273 x 7,1 (prečkanje prepustov), vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | m' | 12 |  | 0 | 0
11 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 15 |  | 0 | 0
12 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (CATV kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=4.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 1 |  | 0 | 0
13 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi PE100 d250 SDR11, L=4.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom (plinovod). | kom | 1 |  | 0 | 0
14 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi PE100 d200 SDR17, L=4.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom (vodovod). | kom | 1 |  | 0 | 0
.../ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| TLAČNI KANAL 2 SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

## Č1
XII. | FEKALNO ČRPALIŠČE Č1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
I./ PREDDELA
1 | Zakoličba objekta | kpl | 1 |  | 0 | 0
2 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov | kom | 2 |  | 0 | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| II./ ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih materialov. Kategorije zemljin skladno s "Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah TSPI-PGV.05.100:2023 "
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo | m3 | 6.2 |  | 0 | 0
2 | Nabava in izvedba zaščite gradbene jame z žel. tirnicami L=6.00 m z zabitjem v čvrsto podlago razdalje emax<=2,00 m. Upoštevati vse stroške izvedbe | m' | 66 |  | 0 | 0
3 | Nabava, montaža in demontaža lesenih plohov deb. 5 cm v zaščito gradbene jame | m2 | 63.84 |  | 0 | 0
4 | Nabava, montaža in demontaža razpornega obroča les fi 25 cm v zaščito gradbene jame | m' | 36.48 |  | 0 | 0
5 | Izkop v zemljini 3. ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 0-2 m | m3 | 25.536 |  | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 19.152 |  | 0 | 0
6 | Izkop v zemljini 4. ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 0-2 m | m3 | 10.944 |  | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 8.208 |  | 0 | 0
7 | Strojni izkop v zemljini 5. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na stalno deponijo, vključno s stroški deponiranja. | m3 | 6.384 |  | 0 | 0
8 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 18.24 |  | 0 | 0
9 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 38.912 |  | 0 | 0
10 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. *1,25 | m3 | 31.312 |  | 0 | 0
11 | Humusiranje s predhodno izkopanim humusom z dovozom iz gradbiščne deponije | m3 | 4.366 |  | 0 | 0
12 | Planiranje humusiranih povšin in zatravitev s travnim semenom | m2 | 21.83 |  | 0 | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| III./ MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Nabava in vgraditev betona C12/15 v debelini 0,10 m3/m2 | m3 | 1.078 |  | 0 | 0
2 | Jašek
| Nabava, vgradnja in montaža tipskega jaška za črpalke DN 2100 mm kot. npr. tip NIVOEKO. Jašek iz vodonepropustnega, armiranega betona C35/45 skladno s standardom SIST EN 1917:2003; EN 1917:2003/AC:2008; jašek sestavljen iz monolitnega dna, oboda in ploščo dimenzionirano na prometno obtežbo (SLW 30) z zaščitnim premazom kot npr. Hidroizil S, Višina jaška H (pokrov - dno) | m | 3.1 |  | 0 | 0
3 | Pokrov in Balast jaška
| Nabava in vgradnja pokrova INOX AISI 304 z batnimi blažilci in ključavnico (kot npr. Samson Inox Verbovšek), dimenzija odprtine 800x1400 mm, 400 kN | kom | 1 |  | 0 | 0
| Nabava in vgraditev betona C30/37, XC4, XD3, XF4, CI-0.20, Dmax 16, S4, PV-II v AB konstrukcijo (pokrov in balast jaška), kompletno z opaženjem in vsemi deli in materialom. | m3 | 4.929 |  | 0 | 0
Nabava in vgraditev armature S 500 B
| do fi 12 | kg | 330 |  | 0 | 0
| nad fi 12 | kg | 150 |  | 0 | 0
| armaturne mreže | kg | 180 |  | 0 | 0
4 | Dotok
Izvedba priključka na jašek s kronsko navrtavo za cev in vstavitvijo gumi tesnila, vključno z vsem potrebnim delom in materialom, vključno obdelava mulde v obstoječem priključnem jašku
| DN 250 | kom | 1 |  | 0 | 0
5 | Odtok
Izdelava preboja za cev, vključno z obročnim tesnilom (kot npr. Andotehna)
| DN 80 | kom | 1 |  | 0 | 0
6 | Priključki črpališča - preboji |  |  |  | 0
| Vsi priključki morajo biti zatesnjeni in vodotesni |  |  |  | 0
| Prezračevanje DN 100 | kom | 1 |  | 0 | 0
| El. kabli d75 | kom | 1 |  | 0 | 0
7 | Nabava in vgraditev potopne črpalke za fekalne vode, za mokro montažo na tlačno koleno DN 80, Qč=6,00 l/s in Hgeod=13.86 m, kot npr.
| Xylem Flygt Concertor 6020 XPC N80-2740 | kos | 2
| zaklep DN 80 s pritrdilnim kompletom | kpl | 2
| motorni kabel S3x2,5/3+S(4x0,5)-10 m | kos | 2
| držalo kabla 19-27 mm | kos | 2
| Tlačno koleno DN 80 | kos | 2
| Vodila 2" iz AISI 304 | kos | 2
| Veriga 6,3 x 19.1 x 8.6 iz AISI316, nosil. 500 kg, dolžine 5 m | kos | 2
| Zgornje držalo vodil iz AISI 316 s pritrdilnim kpl. | kpl | 2
| Vponka iz AISI 316 nosilnost 600 kg | kos | 2
| Nepovratni kroglični ventil DN 80 PN 16 s prirobnicama po ISO 7005-2 | kos | 2
| Zasun DN80 PN 16 s prirobnicama po ISO 7005-2 | kos | 2
| skupaj | kpl | 1 |  | 0 | 0
8 | Nabava in vgraditev LTŽ fazonskih kosov PN10 |  |  |  | 0
| FFR DN 80/DN 100 | kos | 1 |  | 0 | 0
9 | Nabava in vgraditev PE 100 SDR 17spojnega materiala:
| Obojka Agef plus PE d110 SDR 17 | kom | 1 |  | 0 | 0
| Končnik s prirobnico d110 SDR 17 | kom | 1 |  | 0 | 0
10 | Nabava in vgraditev nerjavnih cevi iz AISI 304 min. PN 10, mere prilagoditi na licu mesta:
| Cev 88,9 x 2 | m' | 4 |  | 0 | 0
| Y kos DN 80 | kom | 1 |  | 0 | 0
| Koleno 90° DN 80 | kom | 2 |  | 0 | 0
| Koleno 45° DN 80 | kom | 2 |  | 0 | 0
| Varilna prirobnica DN 80 | kom | 9 |  | 0 | 0
11 | Nabava in vgraditev priključka za C spojko v sestavi:
| Navojni varilni R kos 2" AISI 304 | kom | 1 |  | 0 | 0
| Krogelni ventil DN 50 PN 10 notranji navoj AISI 304 | kom | 1 |  | 0 | 0
| Dvovijačnik šestrobni 2" AISI 304 | kom | 1 |  | 0 | 0
| C spojka z notranjim navojem | kom | 1 |  | 0 | 0
| Pokrov C spojke s tesnilom | kom | 1 |  | 0 | 0
12 | Nabava in vgradnja zračnika s filtrom kot npr PROVITA CVF50 | kos | 1 |  | 0 | 0
13 | Nabava in vgraditev INOX lestve (AISI 304) S protizdrsnimi prečkami ter vstopnim drogom. Lestev ter vstopni drog morata imeti vodilo za samozatezno karabin varovalo. | m' | 4 |  | 0 | 0
14 | Varnostna mreža: Dobava in vgradnja varnostne mreže na vstopno odprtino jaška za varovanje pred padcem v globino, vključno s privezovalno vrvjo. Vse po standardu EN-1263-1 in minimalno prestrižno silo 30kN, certificirano po ANEOR OEKO-TEX standard 100, razred 1, vključno z izjavo pooblaščenega varnostnega inženirja, da je vgrajena oprema nameščena skladno z veljavno zakonodajo in varna za uporabo | kos | 1 |  | 0 | 0
15 | Črpanje talne vode | ur | 16 |  | 0 | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| IV./ OSTALA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Čiščenje črpališča po končanih delih. | kpl | 1 |  | 0 | 0
2 | Tesnostni preizkus črpališča z izdelavo končnega poročila skladno s SIST EN 1610 | kpl | 1 |  | 0 | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ČRPALIŠČE Č1 SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

## Č1-ELop
XII-I. Elektro oprema črpališča Č1
Zap. št | POSTAVKA | Količina | Enota | Cena na enoto | Cena skupaj | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
1. | RAZDELILNIK R-Č
(dobava in montaža)
Prostostoječa plastična omarica PS PMO izdelana iz umetne mase: Prebil Plast PMO 2 PS (04-021) dim. 530x770x320, enokrilna vrata; ključavnico, podstavek dim. 530x1000x320, montažno ploščo in z vgrajeno naslednjo opremo:
- | prostostoječa plastična omarica dim. 750x1000x320, spodaj zaprta, z visokim podstavkom, s strešico, ključavnico in z vgrajeno naslednjo opremo: | 1 | kos |  | 0 | 0
- | glavno stikalo; preklopno mreža-0-agregat; 32A; z rdečim ročajem; 4 pol; kot npr. KG32A-K950- VE21 | 1 | kos |  | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik 3f; C32A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 1 | kos |  | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik 3f; C6A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 1 | kos |  | 0 | 0
- | KZS C16/30mA tip A (ožičeno po enopolni shemi) | 1 | kos |  | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik 1f; C16A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 2 | kos |  | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik 1f; C6A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 3 | kos |  | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik 1f; C2A; 6kA (ožičeno po enopolni shemi) | 2 | kos |  | 0 | 0
- | motorsko zaščitno stikalo 4.0-6,3A 3p, kot npr. BE5 6.3+ pom. Kontakti 1NO 1NC | 2 | kos |  | 0 | 0
- | kontaktor 3p+NO moči 5kW s tuljavo 24VDC | 2 | kos |  | 0 | 0
- | tokovnik TH45 10/5A, za montažo na letev | 2 | kos |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Krmilna oprema Xylem Flygt sistem NexiCon (pred naročilom preveriti dobavljene črpalke) : |  |  |  | 0 | 0
- | nosilna komunikacijska letev XBP 251 Xylem | 1 | kom |  | 0 | 0
- | napajalni komunikacijski modul XBS 251 Xylem | 1 | kom |  | 0 | 0
- | aplikacijski modul XAM 912 Xylem | 1 | kom |  | 0 | 0
- | upravljalno-prikazovalni tablo FOP 402 Xylem Web HMI 7" ESA | 1 | kom |  | 0 | 0
- | komunikacijski modul črpalke FPM 711 Xylem | 2 | kom |  | 0 | 0
- | akumulator-baterija gel, 12V, 7.2Ah, AGM | 1 | kom |  | 0 | 0
- | ruter GSM s 5xRJ45, 2xSIM kartico, 2x antena GSM, montaža na letev, kot Inruter IR305 | 1 | kom |  | 0 | 0
- | povezovalni kabel ethernet RJ45-RJ45 cat. 5e, 1m | 3 | kom |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
- | odvodnik prenapetosti razred II; (8/20)µs; Uc=275V; Iskra zaščite ISPRO CR 160/275 4+0 | 1 | kom |  | 0 | 0
- | natičnica 400 V; 50 Hz; 32 A; 5pol; IP67 za priklop DEA | 1 | kos |  | 0 | 0
- | vtičnica 230 V; 50 Hz; na DIN letev | 2 | kos |  | 0 | 0
- | svetilka s stikalom in vtičnico 230 V; 50 Hz v razdelilcu | 1 | kos |  | 0 | 0
- | grelec 60W za DIN letev | 1 | kos |  | 0 | 0
- | ventilator s filtrom 45m3/h IP54 z zaščito za dež (inox) | 1 | kos |  | 0 | 0
- | zračnik s filtrom | 1 | kos |  | 0 | 0
- | končno stikalo na vratih 1xNO 1xNC | 1 | kos |  | 0 | 0
- | termostat NC za gralec na DIN letev 0-60C | 1 | kos |  | 0 | 0
- | termostat NO za ventilator na DIN letev 0-60C | 1 | kos |  | 0 | 0
- | prenapetostna zaščita L-N 230V 20/50kA s kontakti enakovredno kot npr.: Raytec SafeTec T2-300-1+1-R | 1 | kos |  | 0 | 0
- | napetostni nadzorni rele UR5P3011 | 1 | kos |  | 0 | 0
- | prenapetostna zaščita PZV 301 24VDC | 1 | kos |  | 0 | 0
- | stikalo izbirno 1-0-2; 20A; 2p IN082004-- | 2 | kos |  | 0 | 0
- | rele 24VDC 2xpreklop s podnožjem kot RXM2AB2BD s podnožjem | 3 | kos |  | 0 | 0
- | Signalna svetilka MM900005-- 24VDC zelena komplet z adaptarjem za montažo na letev MM216400 | 2 | kpl |  | 0 | 0
- | stabiliziran usmernik 230VAC / 24VDC 5A kot Meanwell DR-120-24 | 1 | kos |  | 0 | 0
- | izdelava nastavitev programa Xylem, postavitev parametrov, izdelava programa GSM komunikacije | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | izdelava SCADA aplikacije v nadzornem centru, prenos podatkov po GSM povezavi, zagon in testiranje | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | usposabljanje in izobraževanje upravljalca sistema ter testiranje in spuščanje v pogon | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | sponka VS 16mm2 | 8 | kos |  | 0 | 0
- | sponka VS 6mm2 | 10 | kos |  | 0 | 0
- | sponka VS 4mm2 | 20 | kos |  | 0 | 0
- | Zbiralka N in Pe na PVC distančniku | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | letev pritrdilna DIN | 2 | m |  | 0 | 0
- | drobni in vezni instalacijski material | 1 | kpl |  | 0 | 0
| RAZDELILEC skupaj: |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža)
- | kabel NYY-J 5 x 10mm2 | 6 | m |  | 0 | 0
- | žica H07V-K 16 mm2 | 50 | m |  | 0 | 0
- | polaganje tipski močnostnih in signalnih kablov od razdelilnika do črpališča | 40 | m |  | 0 | 0
| KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA
(dobava in montaža)
- | končno magnetno stikalo za kontrolo vstopa v razdelilnik komplet z magnetom | 1 | kos |  | 0 | 0
- | dobava in montaža zvezdne merilne sonde PPI 100 EItra komplet z tipskim kablom 20m | 1 | kos |  | 0 | 0
- | polaganja tipskega kabla za priklop črpalk do 20m | 2 | kos |  | 0 | 0
- | dobava in montaža nivojskih stikal hruška komplet s tipskim kablom 20m | 2 | kos |  | 0 | 0
- | INOX zaščitna cev premera 70mm;za zaščito sonde; komplet s pritrditvami | 2 | m |  | 0 | 0
- | Nosilci za obešanje kabla (kljuka) iz Rf materiala 80x120mm | 6 | kom |  | 0 | 0
- | inox objemke za pritrditev nivojne sonde | 1 | kos |  | 0 | 0
- | Inox trak 30x3,5mm | 15 | m |  | 0 | 0
- | valjanec ZnFe 25x4 mm | 40 | m |  | 0 | 0
- | izdelava galvanskih spojev iz INOX materiala | 8 | kpl |  | 0 | 0
- | križne sponke INOX | 10 | kos |  | 0 | 0
- | armaturna sponka enakovredno kot npr.: Hermi - KON09 | 3 | kos |  | 0 | 0
- | premaz za antikorozijsko zaščito bitumen | 1 | kg |  | 0 | 0
- | Cu pletenica 16 mm2; dolžine l=100 cm, cpl s kabel čevlji, vijaki in podložkami | 6 | kos |  | 0 | 0
- | cevna objemka iz INOX nerjaveče pločevine premera 2" - 5", cpl s kabel čevlji, vijaki in podložkami | 4 | kos |  | 0 | 0
- | zatesnitev uvodov kablov v črpališče | 2 | kpl |  | 0 | 0
- | drobni montažni material | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | STROŠKI ZAVAROVANJA OPREME MED IZVAJANJEM DEL IN PO IZVEDBI DEL V GARANCIJSKEM ROKU | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI STRELOVODNE OZEMLJITVE IN IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI | 1 | kpl |  | 0 | 0
| OSTALI MATERIAL in DELA skupaj: |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | PRIKLOPI
- | dvostranski priklop kabla 5x10mm2 | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | priklop črpalke do 4 kW | 2 | kpl |  | 0 | 0
- | priklop nivojske sonde | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | priklop plovno stikalo | 2 | kpl |  | 0 | 0
| PRIKLOPI skupaj: |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | GRADBENA DELA
- | izkop in zasutje stojnega mesta za temelj razdelilca | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | izdelava betonske podloge za temelj razdelilca dim. 1,0x1,0x0,3 m | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | izkop in zasutje jarka globine 0.9 m in 0.3 m širine ter ponovna zatravitev oz. vrnitev v prvotno stanje | 4 | m |  | 0 | 0
- | cev Stigmaflex fi 75mm | 10 | m |  | 0 | 0
- | zaščitni trak (pozor elektrika) | 10 | m |  | 0 | 0
| GRADBENA DELA skupaj: |  |  |  | 0 | 0 | 0
REKAPITULACIJA
1. | RAZDELILEC | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
2. | KABELSKI RAZVOD | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
3. | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
4. | PRIKLOPI | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
5. | GRADBENA DELA | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
| S K U P A J (brez DDV) |  |  | EUR | 0 | 0 | 0
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

## Č1-NNpr
XII-II. Elektro NN priključek Č1
Zap. št | POSTAVKA | Količina | Enota | Cena na enoto | Cena skupaj | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
1. | RAZDELILNIK PS-PMO-Č1, ČRPALIŠČE Č1
(dobava in montaža )
- | Prostostoječa plastična omarica PS PMO izdelana iz umetne mase: Prebil Plast PMO 2 PS (04-021) dim. 530x770x320, enokrilna vrata; ključavnico, podstavek dim. 530x1000x320, montažno ploščo in z vgrajeno naslednjo opremo: | 1 | kom |  | 0 | 0
- | varovalni element 00.ST6 kpl. z varovalkami 1x3x20A | 1 | kom |  | 0 | 0
- | direktni trifazni dvosmerni števec delovne energije in jalove energije z notranjo uro razreda točnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim vmesnikom | 1 | kom |  | 0 | 0
- | odvodnik prenapetosti razred I Uc=320V, Up<1,2 kV, Iimp=12,5 kA, 10/350 µs komplet z ozemljitveno šino (kot npr. ETITEC B, ETI) | 3 | kom |  | 0 | 0
- | tipka črna IP54, 1xNO, vklop števca, montaža na omari | 1 | kom |  | 0 | 0
- | PEN zbiralka, vrstne sponke | 1 | kom |  | 0 | 0
- | napisne ploščice, oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl |  | 0 | 0
| RAZDELILNIK SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in polaganje)
- | Kabel EAY2Y-J 4x70+1,5 mm2, položen v zaščitno cev | 356 | m |  | 0 | 0
- | opozorilni trak | 350 | m |  | 0 | 0
- | GAL ščitniki za zaščito kabla | 437 | kom |  | 0 | 0
| KABELSKI RAZVOD skupaj : |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | GRADBENA DELA
- | zakoličba trase kablovoda | 356 | m |  | 0 | 0
- | izkop in zasutje stojnega mesta za temelj razdelilca | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | izdelava betonske podloge za temelj razdelilca dim. 0,75x0,45x0,3 m | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | zaščitna cev DWP fi 160 mm | 402 | tm |  | 0 | 0
- | zaščitna cev DWP fi 110 mm | 22 | tm |  | 0 | 0
- | izkop in zasutje jarka ktg. III. globine 0.9 m in 0.3 m širine komplet z blazinico iz mivke za položitev kabla | 356 | m |  | 0 | 0
- | dodatek za ročni izkop jarka pri križanjih z obstoječimi NN vodi in pri priključni omarici | 40 | m |  | 0 | 0
- | Zaščitna cev DWP fi 75 mm dolžine 4m, pri uvodu v priključno omarico in merilno omarico | 2 | kpl |  | 0 | 0
- | Izdelava uvoda cevi s kablom na priključnem mestu v omarici RO1 | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | obbetoniranje zaščitne cevi v povoznih površinah | 40 | tm |  | 0 | 0
- | odvoz odvečnega materiala na deponijo | 1 | kpl |  | 0 | 0
| GRADBENA DELA skupaj : |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | OSTALI MATERIAL IN DELA
(dobava in montaža)
- | valjanec 25x4 mm | 50 | m |  | 0 | 0
- | križna sponka | 3 | kom |  | 0 | 0
- | preureditev trifaznega vertikalnega ločilnika 160A z varovalnimi vloški 3x80A v obstoječi PS-RO omari, prenpetostniki se prevežejo diretno na NN zbiralke (dela opravi Elektro Celje d.d.) | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz PVC mase (4 x70 mm2), montaža kabelskih čevljev Al-Cu | 2 | kpl |  | 0 | 0
- | priklop dovodnega kabla EAY2Y-J 4x70+1,5 mm² v razdelilnik PSMO kpl. z drobnim materialom | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | priklop dovodnega kabla EAY2Y-J 4x70+1,5 mm² v PS-RO omari na pripravljen izvod | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | premaz za antikorozijsko zaščito | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | STROŠKI ZAVAROVANJA OPREME MED IZVAJANJEM DEL IN PO IZVEDBI DEL V GARANCIJSKEM ROKU | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | POSNETEK KABLA V KABELSKEM JARKU PRED ZASIPOM, GEODETSKI POSNETEK | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
- | NADZOR ELEKTRODISTRIBUCIJE IN STIKALNE MANIPULACIJE PRI PRIKLOPU OBJEKTA | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
- | POVPREČNI STROŠKI PRIKLJUČEVANJA (OMREŽNINA ZA PRIKLJUČNO MOČ) 1x3x20 A varovalka | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | STROŠKI UREDITVE DOKUMENTACIJE ZA PRIKLJUČITEV NA EE OMREŽJE PO PREDHODNO PRIDOBLJENEM POOBLASTILU S STRANI INVESTITORJA | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | PREGLED, PREIZKUS in MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI OZEMLJITVE TER IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI | 1 | kpl |  | 0 | 0
| OSTALI MATERIAL IN DELA skupaj : |  |  |  | 0 | 0 | 0
REKAPITULACIJA
1. | RAZDELILNIK | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
2. | KABELSKI RAZVOD | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
3. | GRADBENA DELA | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
4. | OSTALI MATERIAL IN DELA | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
5. | PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
| S K U P A J (brez DDV) |  |  | EUR | 0 | 0 | 0
OPOMBA : Gradbena dela je potrebno uskladiti z izvajalcem gradbenih del za potrebe strojne instalacije.
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

## Č2
XIII. | FEKALNO ČRPALIŠČE Č2
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
I./ PREDDELA
1 | Zakoličba objekta | kpl | 1 |  | 0 | 0
2 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov | kom | 2 |  | 0 | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| II./ ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih materialov. Kategorije zemljin skladno s "Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah TSPI-PGV.05.100:2023 "
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo | m3 | 6.2 |  | 0 | 0
2 | Nabava in izvedba zaščite gradbene jame z žel. tirnicami L=6.00 m z zabitjem v čvrsto podlago razdalje emax<=2,00 m. Upoštevati vse stroške izvedbe | m' | 66 |  | 0 | 0
3 | Nabava, montaža in demontaža lesenih plohov deb. 5 cm v zaščito gradbene jame | m2 | 63.84 |  | 0 | 0
4 | Nabava, montaža in demontaža razpornega obroča les fi 25 cm v zaščito gradbene jame | m' | 36.48 |  | 0 | 0
5 | Izkop v zemljini 3. ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 0-2 m | m3 | 25.536 |  | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 19.152 |  | 0 | 0
6 | Izkop v zemljini 4. ktg (90% strojno, 10% ročno), vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| globina 0-2 m | m3 | 10.944 |  | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 8.208 |  | 0 | 0
7 | Strojni izkop v zemljini 5. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na stalno deponijo, vključno s stroški deponiranja. | m3 | 6.384 |  | 0 | 0
8 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 18.24 |  | 0 | 0
9 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 38.912 |  | 0 | 0
10 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. *1,25 | m3 | 31.312 |  | 0 | 0
11 | Humusiranje s predhodno izkopanim humusom z dovozom iz gradbiščne deponije | m3 | 4.366 |  | 0 | 0
12 | Planiranje humusiranih povšin in zatravitev s travnim semenom | m2 | 21.83 |  | 0 | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| III./ MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Nabava in vgraditev betona C12/15 v debelini 0,10 m3/m2 | m3 | 1.078 |  | 0 | 0
2 | Jašek
| Nabava, vgradnja in montaža tipskega jaška za črpalke DN 2100 mm kot. npr. tip NIVOEKO. Jašek iz vodonepropustnega, armiranega betona C35/45 skladno s standardom SIST EN 1917:2003; EN 1917:2003/AC:2008; jašek sestavljen iz monolitnega dna, oboda in ploščo dimenzionirano na prometno obtežbo (SLW 30) z zaščitnim premazom kot npr. Hidroizil S, Višina jaška H (pokrov - dno) | m | 3.1 |  | 0 | 0
3 | Pokrov in Balast jaška
| Nabava in vgradnja pokrova INOX AISI 304 z batnimi blažilci in ključavnico (kot npr. Samson Inox Verbovšek), dimenzija odprtine 800x1400 mm, 400 kN | kom | 1 |  | 0 | 0
| Nabava in vgraditev betona C30/37, XC4, XD3, XF4, CI-0.20, Dmax 16, S4, PV-II v AB konstrukcijo (pokrov in balast jaška), kompletno z opaženjem in vsemi deli in materialom. | m3 | 4.929 |  | 0 | 0
Nabava in vgraditev armature S 500 B
| do fi 12 | kg | 330 |  | 0 | 0
| nad fi 12 | kg | 150 |  | 0 | 0
| armaturne mreže | kg | 180 |  | 0 | 0
4 | Dotok
Izvedba priključka na jašek s kronsko navrtavo za cev in vstavitvijo gumi tesnila, vključno z vsem potrebnim delom in materialom, vključno obdelava mulde v obstoječem priključnem jašku
| DN 200 | kom | 1 |  | 0 | 0
5 | Odtok
Izdelava preboja za cev, vključno z obročnim tesnilom (kot npr. Andotehna)
| DN 80 | kom | 1 |  | 0 | 0
6 | Priključki črpališča - preboji
Vsi priključki morajo biti zatesnjeni in vodotesni
| Prezračevanje DN 100 | kom | 1 |  | 0 | 0
| El. kabli d75 | kom | 1 |  | 0 | 0
7 | Nabava in vgraditev potopne črpalke za fekalne vode, za mokro montažo na tlačno koleno DN 80, Qč=6,00 l/s in Hgeod=13.86 m, kot npr.
| Xylem Flygt Concertor 6020 XPC N80-1909 | kos | 2
| zaklep DN 80 s pritrdilnim kompletom | kpl | 2
| motorni kabel S3x2,5/3+S(4x0,5)-10 m | kos | 2
| držalo kabla 19-27 mm | kos | 2
| Tlačno koleno DN 80 | kos | 2
| Vodila 2" iz AISI 304 | kos | 2
| Veriga 6,3 x 19.1 x 8.6 iz AISI316, nosil. 500 kg, dolžine 5 m | kos | 2
| Zgornje držalo vodil iz AISI 316 s pritrdilnim kpl. | kpl | 2
| Vponka iz AISI 316 nosilnost 600 kg | kos | 2
| Nepovratni kroglični ventil DN 80 PN 16 s prirobnicama po ISO 7005-2 | kos | 2
| Zasun DN80 PN 16 s prirobnicama po ISO 7005-2 | kos | 2
| skupaj | kpl | 1 |  | 0 | 0
8 | Nabava in vgraditev LTŽ fazonskih kosov PN10
| FFR DN 80/DN 100 | kos | 1 |  | 0 | 0
9 | Nabava in vgraditev PE 100 SDR 17spojnega materiala:
| Obojka Agef plus PE d110 SDR 17 | kom | 1 |  | 0 | 0
| Končnik s prirobnico d110 SDR 17 | kom | 1 |  | 0 | 0
10 | Nabava in vgraditev nerjavnih cevi iz AISI 304 min. PN 10, mere prilagoditi na licu mesta :
| Cev 88,9 x 2 | m' | 4 |  | 0 | 0
| Y kos DN 80 | kom | 1 |  | 0 | 0
| Koleno 90° DN 80 | kom | 2 |  | 0 | 0
| Koleno 45° DN 80 | kom | 2 |  | 0 | 0
| Varilna prirobnica DN 80 | kom | 9 |  | 0 | 0
11 | Nabava in vgraditev priključka za C spojko v sestavi:
| Navojni varilni R kos 2" AISI 304 | kom | 1 |  | 0 | 0
| Krogelni ventil DN 50 PN 10 notranji navoj AISI 304 | kom | 1 |  | 0 | 0
| Dvovijačnik šestrobni 2" AISI 304 | kom | 1 |  | 0 | 0
| C spojka z notranjim navojem | kom | 1 |  | 0 | 0
| Pokrov C spojke s tesnilom | kom | 1 |  | 0 | 0
12 | Nabava in vgradnja zračnika s filtrom kot npr PROVITA CVF50 | kos | 1 |  | 0 | 0
13 | Nabava in vgraditev INOX lestve (AISI 304) S protizdrsnimi prečkami ter vstopnim drogom. Lestev ter vstopni drog morata imeti vodilo za samozatezno karabin varovalo. | m' | 4 |  | 0 | 0
14 | Varnostna mreža: Dobava in vgradnja varnostne mreže na vstopno odprtino jaška za varovanje pred padcem v globino, vključno s privezovalno vrvjo. Vse po standardu EN-1263-1 in minimalno prestrižno silo 30kN, certificirano po ANEOR OEKO-TEX standard 100, razred 1, vključno z izjavo pooblaščenega varnostnega inženirja, da je vgrajena oprema nameščena skladno z veljavno zakonodajo in varna za uporabo | kos | 1 |  | 0 | 0
15 | Črpanje talne vode | ur | 16 |  | 0 | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| IV./ OSTALA DELA |  |  |  |  | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Čiščenje črpališča po končanih delih. | kpl | 1 |  | 0 | 0
2 | Tesnostni preizkus črpališča z izdelavo končnega poročila skladno s SIST EN 1610 | kpl | 1 |  | 0 | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ČRPALIŠČE Č2 SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

## Č2-Elop
XIII-I. Elektro oprema črpališča Č2
Zap. št | POSTAVKA | Količina | Enota | Cena na enoto | Cena skupaj | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
1. | RAZDELILNIK R-Č
(dobava in montaža)
- | prostostoječa plastična omarica dim. 750x1000x320, spodaj zaprta, z visokim podstavkom, s strešico, ključavnico in z vgrajeno naslednjo opremo: | 1 | kos |  | 0 | 0
- | glavno stikalo; preklopno mreža-0-agregat; 32A; z rdečim ročajem; 4 pol; kot npr. KG32A-K950- VE21 | 1 | kos |  | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik 3f; C32A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 1 | kos |  | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik 3f; C6A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 1 | kos |  | 0 | 0
- | KZS C16/30mA tip A (ožičeno po enopolni shemi) | 1 | kos |  | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik 1f; C16A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 2 | kos |  | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik 1f; C6A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 3 | kos |  | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik 1f; C2A; 6kA (ožičeno po enopolni shemi) | 2 | kos |  | 0 | 0
- | motorsko zaščitno stikalo 4.0-6,3A 3p, kot npr. BE5 6.3+ pom. Kontakti 1NO 1NC | 2 | kos |  | 0 | 0
- | kontaktor 3p+NO moči 5kW s tuljavo 24VDC | 2 | kos |  | 0 | 0
- | tokovnik TH45 5/5A, za montažo na letev | 2 | kos |  | 0 | 0
Krmilna oprema Xylem Flygt sistem NexiCon (pred naročilom preveriti dobavljene črpalke) :
- | nosilna komunikacijska letev XBP 251 Xylem | 1 | kom |  | 0 | 0
- | napajalni komunikacijski modul XBS 251 Xylem | 1 | kom |  | 0 | 0
- | aplikacijski modul XAM 912 Xylem | 1 | kom |  | 0 | 0
- | upravljalno-prikazovalni tablo FOP 402 Xylem Web HMI 7" ESA | 1 | kom |  | 0 | 0
- | komunikacijski modul črpalke FPM 711 Xylem | 2 | kom |  | 0 | 0
- | akumulator-baterija gel, 12V, 7.2Ah, AGM | 1 | kom |  | 0 | 0
- | ruter GSM s 5xRJ45, 2xSIM kartico, 2x antena GSM, montaža na letev, kot Inruter IR305 | 1 | kom |  | 0 | 0
- | povezovalni kabel ethernet RJ45-RJ45 cat. 5e, 1m | 3 | kom |  | 0 | 0
- | odvodnik prenapetosti razred II; (8/20)µs; Uc=275V; Iskra zaščite ISPRO CR 160/275 4+0 | 1 | kom |  | 0 | 0
- | natičnica 400 V; 50 Hz; 32 A; 5pol; IP67 za priklop DEA | 1 | kos |  | 0 | 0
- | vtičnica 230 V; 50 Hz; na DIN letev | 2 | kos |  | 0 | 0
- | svetilka s stikalom in vtičnico 230 V; 50 Hz v razdelilcu | 1 | kos |  | 0 | 0
- | grelec 60W za DIN letev | 1 | kos |  | 0 | 0
- | ventilator s filtrom 45m3/h IP54 z zaščito za dež (inox) | 1 | kos |  | 0 | 0
- | zračnik s filtrom | 1 | kos |  | 0 | 0
- | končno stikalo na vratih 1xNO 1xNC | 1 | kos |  | 0 | 0
- | termostat NC za gralec na DIN letev 0-60C | 1 | kos |  | 0 | 0
- | termostat NO za ventilator na DIN letev 0-60C | 1 | kos |  | 0 | 0
- | prenapetostna zaščita L-N 230V 20/50kA s kontakti enakovredno kot npr.: Raytec SafeTec T2-300-1+1-R | 1 | kos |  | 0 | 0
- | napetostni nadzorni rele UR5P3011 | 1 | kos |  | 0 | 0
- | prenapetostna zaščita PZV 301 24VDC | 1 | kos |  | 0 | 0
- | stikalo izbirno 1-0-2; 20A; 2p IN082004-- | 2 | kos |  | 0 | 0
- | rele 24VDC 2xpreklop s podnožjem kot RXM2AB2BD s podnožjem | 3 | kos |  | 0 | 0
- | Signalna svetilka MM900005-- 24VDC zelena komplet z adaptarjem za montažo na letev MM216400 | 2 | kpl |  | 0 | 0
- | stabiliziran usmernik 230VAC / 24VDC 5A kot Meanwell DR-120-24 | 1 | kos |  | 0 | 0
- | izdelava nastavitev programa Xylem, postavitev parametrov, izdelava programa GSM komunikacije | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | izdelava SCADA aplikacije v nadzornem centru, prenos podatkov po GSM povezavi, zagon in testiranje | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | usposabljanje in izobraževanje upravljalca sistema ter testiranje in spuščanje v pogon | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | sponka VS 16mm2 | 8 | kos |  | 0 | 0
- | sponka VS 6mm2 | 10 | kos |  | 0 | 0
- | sponka VS 4mm2 | 20 | kos |  | 0 | 0
- | Zbiralka N in Pe na PVC distančniku | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | letev pritrdilna DIN | 2 | m |  | 0 | 0
- | drobni in vezni instalacijski material | 1 | kpl |  | 0 | 0
| RAZDELILEC skupaj: |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža)
- | kabel NYY-J 5 x 10mm2 | 6 | m |  | 0 | 0
- | žica H07V-K 16 mm2 | 50 | m |  | 0 | 0
- | polaganje tipski močnostnih in signalnih kablov od razdelilnika do črpališča | 40 | m |  | 0 | 0
| KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA
(dobava in montaža)
- | končno magnetno stikalo za kontrolo vstopa v razdelilnik komplet z magnetom | 1 | kos |  | 0 | 0
- | dobava in montaža zvezdne merilne sonde PPI 100 EItra komplet z tipskim kablom 20m | 1 | kos |  | 0 | 0
- | polaganja tipskega kabla za priklop črpalk do 20m | 2 | kos |  | 0 | 0
- | dobava in montaža nivojskih stikal hruška komplet s tipskim kablom 20m | 2 | kos |  | 0 | 0
- | INOX zaščitna cev premera 70mm;za zaščito sonde; komplet s pritrditvami | 2 | m |  | 0 | 0
- | Nosilci za obešanje kabla (kljuka) iz Rf materiala 80x120mm | 6 | kom |  | 0 | 0
- | inox objemke za pritrditev nivojne sonde | 1 | kos |  | 0 | 0
- | Inox trak 30x3,5mm | 15 | m |  | 0 | 0
- | valjanec ZnFe 25x4 mm | 40 | m |  | 0 | 0
- | izdelava galvanskih spojev iz INOX materiala | 8 | kpl |  | 0 | 0
- | križne sponke INOX | 10 | kos |  | 0 | 0
- | armaturna sponka enakovredno kot npr.: Hermi - KON09 | 3 | kos |  | 0 | 0
- | premaz za antikorozijsko zaščito bitumen | 1 | kg |  | 0 | 0
- | Cu pletenica 16 mm2; dolžine l=100 cm, cpl s kabel čevlji, vijaki in podložkami | 6 | kos |  | 0 | 0
- | cevna objemka iz INOX nerjaveče pločevine premera 2" - 5", cpl s kabel čevlji, vijaki in podložkami | 4 | kos |  | 0 | 0
- | zatesnitev uvodov kablov v črpališče | 2 | kpl |  | 0 | 0
- | drobni montažni material | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | STROŠKI ZAVAROVANJA OPREME MED IZVAJANJEM DEL IN PO IZVEDBI DEL V GARANCIJSKEM ROKU | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI STRELOVODNE OZEMLJITVE IN IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI | 1 | kpl |  | 0 | 0
| OSTALI MATERIAL in DELA skupaj: |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | PRIKLOPI
- | dvostranski priklop kabla 5x10mm2 | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | priklop črpalke do 4 kW | 2 | kpl |  | 0 | 0
- | priklop nivojske sonde | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | priklop plovno stikalo | 2 | kpl |  | 0 | 0
| PRIKLOPI skupaj: |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | GRADBENA DELA
- | izkop in zasutje stojnega mesta za temelj razdelilca | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | izdelava betonske podloge za temelj razdelilca dim. 1,0x1,0x0,3 m | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | izkop in zasutje jarka globine 0.9 m in 0.3 m širine ter ponovna zatravitev oz. vrnitev v prvotno stanje | 4 | m |  | 0 | 0
- | cev Stigmaflex fi 75mm | 10 | m |  | 0 | 0
- | zaščitni trak (pozor elektrika) | 10 | m |  | 0 | 0
| GRADBENA DELA skupaj: |  |  |  | 0 | 0 | 0
REKAPITULACIJA
1. | RAZDELILEC | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
2. | KABELSKI RAZVOD | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
3. | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
4. | PRIKLOPI | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
5. | GRADBENA DELA | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
| S K U P A J (brez DDV) |  |  | EUR | 0 | 0 | 0
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

## Č2-NNpr
XIII-II. Elektro NN priključek Č2
Zap. št | POSTAVKA | Količina | Enota | Cena na enoto | Cena skupaj | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
1. | RAZDELILNIK PS-PMO-Č2 ČRPALIŠČE Č2
(dobava in montaža )
- | Prostostoječa plastična omarica PS PMO izdelana iz umetne mase: Prebil Plast PMO 2 PS (04-021) dim. 530x770x320, enokrilna vrata; ključavnico, podstavek dim. 530x1000x320, montažno ploščo in z vgrajeno naslednjo opremo: | 1 | kom |  | 0 | 0
- | varovalni element 00.ST6 kpl. z varovalkami 1x3x20A | 1 | kom |  | 0 | 0
- | direktni trifazni dvosmerni števec delovne energije in jalove energije z notranjo uro razreda točnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim vmesnikom | 1 | kom |  | 0 | 0
- | odvodnik prenapetosti razred I Uc=320V, Up<1,2 kV, Iimp=12,5 kA, 10/350 µs komplet z ozemljitveno šino (kot npr. ETITEC B, ETI) | 3 | kom |  | 0 | 0
- | tipka črna IP54, 1xNO, vklop števca, montaža na omari | 1 | kom |  | 0 | 0
- | PEN zbiralka, vrstne sponke | 1 | kom |  | 0 | 0
- | napisne ploščice, oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl |  | 0 | 0
| RAZDELILNIK SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in polaganje)
- | Kabel EAY2Y-J 4x70+1,5 mm2, položen v zaščitno cev | 101 | m |  | 0 | 0
- | Opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | 95 | m |  | 0 | 0
| KABELSKI RAZVOD skupaj : |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | GRADBENA DELA
- | zakoličba trase kablovoda | 95 | m |  | 0 | 0
- | izkop in zasutje stojnega mesta za temelj razdelilca | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | izdelava betonske podloge za temelj razdelilca dim. 0,75x0,45x0,3 m | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | izkop in zasutje jarka ktg. IV. globine 0.9 m in 0.3 m širine | 95 | m |  | 0 | 0
- | dodatek za ročni izkop jarka pri križanjih z obstoječimi NN in TK vodi | 20 | m |  | 0 | 0
- | zaščitna cev DWP fi 160 mm | 116 | tm |  | 0 | 0
- | zaščitna cev DWP fi 110 mm | 44 | tm |  | 0 | 0
- | obbetoniranje zaščitne cevi v povoznih površinah | 51 | tm |  | 0 | 0
- | Izdelava uvoda cevi s kablom na priključnem mestu v omarici RO1 | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | odvoz odvečnega materiala na deponijo | 1 | kpl |  | 0 | 0
*Utrjevanje cestišča in asfaltiranje zajeto v stojnem popisu
| GRADBENA DELA skupaj : |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | OSTALI MATERIAL IN DELA
(dobava in montaža)
- | valjanec 25x4 mm | 51 | m |  | 0 | 0
- | križna sponka | 3 | kom |  | 0 | 0
- | preureditev in dograditev trifaznega vertikalnega ločilnika 160A z varovalnimi vloški 3x80A v obstoječo PS-RO omaro (dela opravi Elektro Celje d.d.) | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz PVC mase (4 x70 mm2), montaža kabelskih čevljev Al-Cu | 2 | kpl |  | 0 | 0
- | priklop dovodnega kabla EAY2Y-J 4x70+1,5 mm² v razdelilnik PS-PMO-Č2 kpl. z drobnim materialom | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | priklop dovodnega kabla EAY2Y-J 4x70+1,5 mm² v razdelilnik PS-RO kpl. z drobnim materialom | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | premaz za antikorozijsko zaščito | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | STROŠKI ZAVAROVANJA OPREME MED IZVAJANJEM DEL IN PO IZVEDBI DEL V GARANCIJSKEM ROKU | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | POSNETEK KABLA V KABELSKEM JARKU PRED ZASIPOM, GEODETSKI POSNETEK | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
- | NADZOR ELEKTRODISTRIBUCIJE IN STIKALNE MANIPULACIJE PRI PRIKLOPU OBJEKTA | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
- | POVPREČNI STROŠKI PRIKLJUČEVANJA (ELEKTROENERGETSKI PRISPEVEK) 1x3x20 A varovalka | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | STROŠKI UREDITVE DOKUMENTACIJE ZA PRIKLJUČITEV NA EE OMREŽJE PO PREDHODNO PRIDOBLJENEM POOBLASTILU S STRANI INVESTITORJA | 1 | kpl |  | 0 | 0
- | PREGLED, PREIZKUS in MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI OZEMLJITVE TER IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI | 1 | kpl |  | 0 | 0
| OSTALI MATERIAL IN DELA skupaj : |  |  |  | 0 | 0 | 0
REKAPITULACIJA
1. | RAZDELILNIK | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
2. | KABELSKI RAZVOD | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
3. | GRADBENA DELA | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
4. | OSTALI MATERIAL IN DELA | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
5. | PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
| S K U P A J (brez DDV) |  |  | EUR | 0 | 0 | 0
OPOMBA : Gradbena dela je potrebno uskladiti z izvajalcem gradbenih del za potrebe strojne instalacije.
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

## ZAKLJUČNA DELA
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
VI. | OSTALA DELA
1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 16 |  | 0 |  | 0
2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega elaborata za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 1690 |  | 0 |  | 0
4 | Izdelava PID-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0
VI. | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 |  | 0
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.