Interna številka naročila: 845080118-038-25

Ljubljana, april maj 2026

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Predmet naročila: 	REDNI LETNI PREGLED IN ČIŠČENJE LOKALNIH KLIMA NAPRAV Z LOČLJIVIM KOMPRESORSKO KONDENZATORSKIM DELOM »SPLIT« IN VENTILATORSKIH KONVEKTORJEV V UKC LJUBLJANA NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN TER KURATIVNA DELA NA OBEH VRSTAH NAPRAV

Naročnik: 	Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Naročnik izvaja naročilo v svojem imenu in za svoj račun.

Vrsta postopka: 			Odprti postopek

Objava naročila:	Portal javnih naročil, Uradni list Evropske unije – portal TED

KAZALO

NAVODILA PONUDNIKOM	3

1.	POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE	3

2.	PRAVNA PODLAGA	3

3.	RAZPISNA DOKUMENTACIJA	3

4.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	3

5.	POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	4

6.	ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	5

7.	ODPIRANJE PONUDB	5

8.	POJASNILA IN SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE	5

9.	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI	6

9.1	Subjekti, za katere se ugotavlja sposobnost	6

9.2	Razlogi za izključitev – VELJA ZA SKLOP 1, SKLOP 2, SKLOP 3 in SKLOP 4	7

9.3	Pogoji za sodelovanje	10

10.	TEHNIČNE ZAHTEVE PREDMETA – VELJA ZA VSE SKLOPE	13

10.1	Splošne zahteve	13

10.2	Posebne zahteve - ČIŠČENJE IN REDNI LETNI PREGLED LOKALNIH KLIMA NAPRAV Z LOČLJIVIM KOMPRESORSKO KONDENZATORSKIM DELOM »SPLIT«	14

10.3	Posebne zahteve - ČIŠČENJE IN REDNI LETNI PREGLED VENTILATORSKIH KONVEKTORJEV	16

10.4	KURATIVNA DELA	17

10.5	Protokol čiščenja končnih elementov klimatskega sistema v prostoru	17

10.6	Kraj in rok izvedbe del	18

10.7	Okoljske zahteve	18

11.	POJASNJEVANJE, DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB V POSTOPKU			20

12.	FINANČNA ZAVAROVANJA	20

13.	MERILO	20

14.	PONUDBENA DOKUMENTACIJA	21

14.1	Navodilo za izpolnitev obrazcev	21

14.2	Ponudba – ponudbeni predračun	22

14.3	Skupna ponudba	23

14.4	Ponudba s podizvajalci	24

15.	ZAUPNOST	25

16.	ODSTOP OD ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	25

17.	POGODBA	25

18.	PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO	26

19.	POUK O PRAVNEM VARSTVU	26

PONUDBA – PONUDBENI PREDRAČUN	27

REFERENČNO POTRDILO	29

KADROVSKA SPOSOBNOST	30

PODIZVAJALCI	34

IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNIH PLAČILIH	35

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	36

IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU IN O POVEZANIH DRUŽBAH	38

IZJAVA O ODSOTNOSTI OSEBNIH POVEZAV	39

IZJAVA O NEOBSTOJU OMEJEVALNIH UKREPOV ZARADI DELOVANJA RUSIJE	40

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV	41

POGODBA	43

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH ZAHTEV	62

- NAVODILA PONUDNIKOM

- POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) vse zainteresirane ponudnike obvešča, da v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: ZJN-3) razpisuje javno naročilo za »REDNI LETNI PREGLED IN ČIŠČENJE LOKALNIH KLIMA NAPRAV Z LOČLJIVIM KOMPRESORSKO KONDENZATORSKIM DELOM »SPLIT« IN VENTILATORSKIH KONVEKTORJEV V UKC LJUBLJANA NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN TER KURATIVNA DELA NA OBEH VRSTAH NAPRAV« in jih vabi, da predložijo svoje ponudbe po zahtevah te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija).

- PRAVNA PODLAGA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi Zakona o javnem naročanju in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ, področje predmeta javnega naročila ter drugimi veljavnimi predpisi v republiki Sloveniji in EU.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija, vključno s tehnično dokumentacijo, je ponudnikom na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Gospodarski subjekti naj razpisno dokumentacijo skrbno preučijo in kakršne koli morebitne nejasnosti ali nestrinjanja z njo naročniku sporočijo preko Portala javnih naročil, do poteka roka za postavljanje vprašanj. V nasprotnem primeru se šteje, da je razpisna dokumentacija jasna in se gospodarski subjekt z njo strinja.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila obsega redni letni pregled in čiščenje lokalnih klima naprav z ločljivim kompresorsko kondenzatorskim delom »split« in ventilatorskih konvektorjev v UKC Ljubljana na okolju prijazen način ter morebitna kurativna dela na obeh vrstah naprav.

Podrobnejši opis predmeta naročila je razviden iz Tehničnih zahtev, Popisa del in materiala (MS EXCEL), osnutka Pogodbe ter drugih relevantnih delov razpisne dokumentacije.

Predmet javnega naročila je glede na objekte, v katerih se nahajajo naprave, zaradi velike količine teh naprav, razdeljen v štiri (4) sklope (2 sklopa za lokalne klima naprave oz. split sisteme ter na 2 sklopa za ventilatorske konvektorje), in sicer:

- SKLOP 1,

- SKLOP 2,

- SKLOP 3 in

- SKLOP 4.

Podrobnejši opis predmeta naročila za posamezen sklop je razviden iz Tehničnih zahtev, Popisa del in materiala (MS EXCEL), osnutka Pogodbe ter drugih relevantnih delov razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko ponudbo odda za enega ali več sklopov, pri čemer mora ponuditi predmet posameznega sklopa v celoti.

Ponudnik v obrazcu »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD« ter na obrazcu »Ponudba – ponudbeni predračun« navede, za kateri sklop oziroma sklope oddaja ponudbo. Kadar to v ESPD ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da ponudnik oddaja ponudbo za sklop, za katerega je na obrazcu »Ponudba – ponudbeni predračun« navedel cene.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati vse zahteve, pogoje in omejitve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila in njenih sestavnih delov.

Za vsakega od sklopov se zahteva neobstoj vseh razlogov za izključitev, ki so navedeni v tej razpisni dokumentaciji. Ostale zahteve naročnika (pogoji za sodelovanje in zahteve, določene v drugih delih razpisne dokumentacije) morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane za posamezen sklop.

Variantne ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane. Ponudniki, ki bodo oddali variantno ponudbo, bodo iz postopka oddaje javnega naročila izključeni.

Naročnik ima za izvedbo posameznega sklopa predmetnega javnega naročila zagotovljena sredstva. Ponudbe, ki bodo presegale višino zagotovljenih sredstev za posamezen sklop, bo naročnik zavrnil kot nedopustne.

POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo po pregledu, preveritvi in ocenjevanju ponudb v skladu z 89. členom ZJN-3, v rokih iz 90. člena ZJN-3, sprejel odločitev o oddaji javnega naročila.

Naročnik bo javno naročilo v posameznem sklopu oddal ponudniku, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo za posamezen sklop in z njim sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila za posamezen sklop, razen v primerih, opredeljenih v točki 15 te razpisne dokumentacije (»Odstop od oddaje javnega naročila«).

Odločitev bo naročnik obrazložil skladno s tretjim odstavkom 90. člena ZJN-3. Naročnik bo v odločitvi navedel tudi pravni pouk glede uveljavljanja pravnega varstva.

Naročnik lahko skladno z ZJN-3 sprejme tudi odločitev, s katero v posameznem sklopu izloči vse ponudbe, zavrne vse ponudbe, odstopi od izvedbe javnega naročila ali ustavi postopek javnega naročanja.

Naročnik bo o odločitvi o oddaji javnega naročila obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI, dostopnimi na portalu e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudbe zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z oddajo ponudbe izkaže in izjavi voljo oddati zavezujočo ponudbo v imenu ponudnika (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najkasneje do roka, objavljenega na Portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo kadarkoli umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za oddajo ponudb, ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na dan kot objavljeno na Portalu javnih naročil, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Ponudniki z oddajo ponudbe potrjujejo, da je naročnik na podlagi tega, da so podatki iz šestega odstavka 88. člena ZJN-3 na voljo v informacijskem sistemu e-JN izpolnil obveznost glede vročanja zapisnika skladno z določili sedmega odstavka 88. člena ZJN-3 in ne bodo zahtevali dodatnega posredovanja zapisnika o odpiranju ponudb v sistemu e-JN.

POJASNILA IN SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih oziroma pobudah v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli druga vprašanja v zvezi z javnim naročilom štel kot pravočasna, v kolikor bodo na Portalu javnih naročil zastavljena najkasneje do roka, kot je objavljeno na Portalu javnih naroči.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja ali pobude v zvezi s predmetnim javnim naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe, dopolnitve razpisne dokumentacije ter odgovori na morebitna vprašanja so sestavni del razpisne dokumentacije, ne glede na to, ali naročnik pripravi čistopis razpisne dokumentacije ali ne.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi ta dokumentacija spreminja ali dopolnjuje ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Ponudniki o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije ne bodo osebno obveščeni in so sami odgovorni za spremljanje Portala javnih naročil.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

  - Subjekti, za katere se ugotavlja sposobnost

Gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi, morajo izpolnjevati pogoje za sodelovanje in pri njih ne smejo obstajati razlogi za izključitev.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje in neobstoj razlogov za izključitev morajo, v kolikor ni pri posamezni točki navedeno drugače, izkazati vsi gospodarski subjekti v ponudbi, in sicer:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri jih ponudnik vključi v izvedbo javnega naročila;

- vsi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 (vključno s fizičnimi osebami, s katerimi sodeluje ponudnik in te pri njem niso zaposlene).

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD«, ki predstavlja posodobljeno uradno lastno izjavo gospodarskega subjekta, kot predhodni dokaz v zvezi z razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje. Obrazec ESPD je treba v ponudbi predložiti za vse gospodarske subjekte, navedene v prvem odstavku te točke.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter na predmetnem obrazcu podati soglasje, da naročnik ta dokazila in informacije pridobi.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala e-JN: https://ejn.gov.si/espd/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj obrazec ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, obrazce ESPD ostalih sodelujočih v ponudbi pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. Zaželeno je, da ponudnik odda tudi podpisane ESPD v pdf. Obliki, ki ga naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Naročnik lahko ponudnika kadar koli med postopkom oddaje javnega naročila pozove k predložitvi dokazil (potrdil, izjav, overjenih zapriseženih izjav, izpisov iz evidenc oziroma registrov, pogodb, računov, specifikacij izpolnjenih naročil ipd.), ki izkazujejo neobstoj razlogov za izključitev in izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Ponudnik bo dolžan predložiti dokazila v roku, ki ga bo v pozivu določil naročnik.

  - Razlogi za izključitev – VELJA ZA SKLOP 1, SKLOP 2, SKLOP 3 in SKLOP 4

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bil drugače seznanjen, da za katerikoli gospodarski subjekt v njegovi ponudbi obstaja kateri od naslednjih razlogov za izključitev:

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, in sicer:

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1)

(prvi odstavek 75. člena ZJN-3).

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

- Obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi; v delu II.B obrazca ESPD je zaželjena navedba EMŠO številk vseh fizičnih oseb gospodarskih subjektov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, ki so slovenski državljani).

- Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe (drugi odstavek 75. člena ZJN-3).

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

- Obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).

- Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (točka a četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

- Obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).

- V zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb je pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri gospodarskem subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek (točka b četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

- Obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).

- Gospodarski subjekt je:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje točke; ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz a) ali b) točke tega odstavka.

Za podizvajalca in subjekt, na čigaršnje zmogljivosti se sklicuje ponudnik, se šteje, da obstaja razlog za izključitev iz te točke razpisne dokumentacije, če je vrednost njegovih gradenj, storitev oziroma dobav večja od 10 % ponudbene vrednosti (brez DDV).

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

- Izjava o neobstoju omejevalnih ukrepov zaradi delovanja Rusije (za vse gospodarske subjekte v ponudbi, razen za podizvajalca in subjekte, na čigaršnje zmogljivosti se sklicuje ponudnik, če je vrednost njegovih gradenj, storitev oziroma dobav nižja od 10 % ponudbene vrednosti (brez DDV)).

Kot zadosten dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev zgornjih točkah 1, 2 ali 4 naročnik sprejme dokazila, navedena v tretjem odstavku 77. člena ZJN-3. V kolikor gospodarski subjekt v zvezi z izkazovanjem neobstoja razlogov za izključitev zahtevnih dokumentov ne more pridobiti in predložiti, ker država članica ali tretja država dokumentov in potrdil iz prejšnjega odstavka ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena tega zakona, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

  - Pogoji za sodelovanje

Naročnik od ponudnikov zahteva izpolnjevanje naslednjih pogojev za sodelovanje:

- VELJA ZA SKLOP 1, SKLOP 2, SKLOP 3 in SKLOP 4

Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, partner, podizvajalec in subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3.

Dokazilo:

- Obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).

- VELJA ZA SKLOP 1, SKLOP 2, SKLOP 3 in SKLOP 4

Gospodarski subjekt mora biti v skladu z Uredbo o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh  (Uradni list RS, št. 60/16, 44/22 – ZVO-2 in 56/25 – PoZ; dostopna na povezavi: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=URED6953) vpisan v  evidenco pooblaščenih podjetij za nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik in partner, podizvajalec in subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 (če bo izvajal javno naročilo).

Dokazilo:

- Obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi),

- Kopija potrdila o vpisu v  evidenco pooblaščenih podjetij za nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme.

- VELJA ZA SKLOP 1, SKLOP 2, SKLOP 3 in SKLOP 4

Gospodarski subjekt mora v vsakem posameznem sklopu razpolagati z najmanj dvema (2) ekipama.

V vsaki posamezni ekipi v posameznem sklopu morata biti imenovani najmanj dve (2) ustrezno strokovno usposobljeni osebi za čiščenje in vzdrževanje lokalnih klimatskih naprav in ventilatorskih konvektorjev, od katerih imata obe pridobljeno najmanj IV. stopnjo (SOK/EOK) izobrazbe tehniške smeri strojne ali elektro stroke ter najmanj pet (5) let delovnih izkušenj ali od katerih ima ena oseba pridobljeno najmanj IV. stopnjo (SOK/EOK) izobrazbe tehniške smeri strojne ali elektro stroke ter najmanj pet (5) let delovnih izkušenj, druga oseba pa najmanj pet (5) let delovnih izkušenj s področja predmeta javnega naročila posameznega sklopa, tj. z rednimi letnimi pregledi in čiščenjem lokalnih klima naprav z ločljivim kompresorsko kondenzatorskim delom »split« oz. ventilatorskih konvektorjev.

Najmanj ena (1) oseba iz posamezne ekipe v posameznem sklopu mora imeti pridobljeno veljavno potrdilo o usposabljanju po Program A - Program hlajenje/klimatizacija/toplotne črpalke (Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh).

Ponudnik, ki oddaja ponudbo za več sklopov, pogoj izpolni na način, da v vsakem sklopu razpolaga z najmanj dvema (2) samostojnima ekipama, ki jih navede v obrazec »Kadrovska sposobnost« in ki se nato ne ponovita v drugih sklopih. Če bo ponudnik navajal isto ekipo (bodisi da bosta ista oba člana ekipe ali pa samo eden od njiju) v več sklopih, bo naročnik štel, da ponudnik s to ekipo razpolaga za po vrstnem redu prvi sklop, za katerega oddaja ponudbo (npr. če ponudbo oddaja za SKLOP 2 in SKLOP 3, se bo štelo, da razpolaga z ekipo za SKLOP 2, za SKLOP 3 pa takšnemu ponudniku izpolnjevanje pogoja ne bo priznano).

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik. Ponudnik lahko izpolnjevanje pogoja izkaže tudi s partnerji ali podizvajalci, če bodo ti dela, za katera dajejo kader, tudi dejansko izvajali.

Zamenjava v ponudbi imenovanega kadra (posameznega delavca) v času trajanja pogodbe je možna izključno s predhodnim soglasjem naročnika, pod pogojem, da novo imenovani kader (nov delavec) izpolnjuje vse zahteve, ki jih je na podlagi te točke moral izpolnjevati prvotno imenovani kader (prvotni delavec).

Dokazilo:

- Obrazec ESPD (za gospodarski subjekt, ki izkazuje izpolnjevanje pogoja),

- Obrazec »Kadrovska sposobnost«,

- Potrdilo o pridobljeni izobrazbi (npr. kopija spričevala, diplome ipd.),

- Potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah (npr. potrdilo ZPIZ o delovnih izkušnjah oziroma drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhajajo zahtevane delovne izkušnje; Opozorilo: za izkazovanje delovnih izkušenj s področja predmeta javnega naročila samo potrdilo ZPIZ ne zadostuje, ponudnik naj poleg tega zato predloži tudi npr. potrdilo delodajalca ali kopijo pogodbo oziroma drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhajajo zahtevane delovne izkušnje s področja predmeta javnega naročila);

- Potrdilo o usposabljanju po Program A - Program hlajenje/klimatizacija/toplotne črpalke za tiste kadre (najmanj za enega člana iz vsake ekipe)

Naročnik si pridržuje pravico, da za potrebe preveritve ponudbe od ponudnika zahteva predložitev drugih dokazil, na primer kopijo pogodbe o zaposlitvi imenovanega kadra oziroma druge pogodbe, na podlagi katere v ponudbi imenovani kader opravlja delo, kopijo M1 obrazca, potrdil delodajalca ipd.

- VELJA ZA SKLOP 1, SKLOP 2, SKLOP 3 in SKLOP 4

Gospodarski subjekt mora razpolagati z vso tehnično opremo, ki je potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila v posameznem sklopu v celoti.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik. Ponudnik lahko izpolnjevanje pogoja tudi s partnerji ali podizvajalci ali s sklicevanjem na zmogljivosti tretjega v skladu z 81. členom ZJN-3. V tem zadnjem primeru naj ponudnik v ponudbi predloži tudi ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da mu tretji zagotavlja te zmogljivosti (npr. pogodba o najemu). V primeru sklicevanja ponudnika na zmogljivosti tretjega v skladu z 81. členom ZJN-3, mora ponudnik v ponudbi predložiti tudi ESPD obrazec tega subjekta in ga navesti oz. njegovo sodelovanje označiti v svojem ESPD obrazcu. Naročnik bo za subjekte, katere zmogljivosti uporablja ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3, preveril (morebiten) obstoj izključitvenih razlogov in izpolnjevanje relevantnih pogojev za sodelovanje.

Dokazilo:

- Obrazec ESPD (za gospodarski subjekt, ki izkazuje izpolnjevanje pogoja),

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika za potrebe preveritve ponudbe zahtevati dodatna dokazila ali opraviti ogled opreme.

- VELJA ZA SKLOP 1, SKLOP 2, SKLOP 3 in SKLOP 4

Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel najmanj en (1) istovrsten referenčni posel, ki je bil izveden strokovno, kakovostno in pravočasno. Naročnik bo kot istovrsten priznal vsak posel, katerega predmet je bila izvedba čiščenja in rednih periodičnih pregledov lokalnih klima naprav in/ali ventilatorskih konvektorjev v zadnjih treh letih (zaželeno v zdravstveni ustanovi ali farmacevtski industriji – laboratoriji) v skupni vrednosti najmanj 30.000 EUR brez DDV.

Kot datum zaključka referenčnega posla se šteje datum primopredaje izvedenih del referenčnemu naročniku.

Če ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov, lahko isto referenco uveljavlja v več sklopih. Če bo naročnik na podlagi predloženih referenčnih potrdil ugotovil, da ponudnik izpolnjuje referenčni pogoj v enem sklopu, bo štel, da je referenčni pogoj izpolnjen v vseh sklopih, za katere je ponudnik oddal ponudbo.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik. Ponudnik lahko izpolnjevanje pogoja izkaže tudi s partnerji ali podizvajalci, če bodo ti dela, za katera dajejo referenco, tudi dejansko izvajali.

Dokazilo:

- Obrazec ESPD,

- Obrazec »Referenčno potrdilo«.

Naročnik si pridržuje pravico referenčne posle dodatno preverjati bodisi pri referenčnih naročnikih bodisi pri ponudniku ter od ponudnika zahtevati predložitev referenčnih potrdil, kopij pogodb ali drugih dokazil, ki izkazujejo izvedbo referenčnih poslov.

TEHNIČNE ZAHTEVE PREDMETA – VELJA ZA VSE SKLOPE

  - Splošne zahteve

- Seznam vseh lokalnih klima naprav z ločljivim kompresorsko kondenzatorskim delom »SPLIT« in ventilatorskih konvektorjev, katerih redno čiščenje in redni letni pregled je predmet tega javnega naročila, je razvidno iz Popisa del in materiala (MS EXCEL). Seznam naprav v vseh štirih sklopih je okviren in se lahko v času trajanja pogodbe spremeni, naprave znotraj posameznega sklopa pa se lahko s seznama odstranijo ali dodajajo nove primerljive naprave.

- Pred izvedbo del bo naročnik z izbranim izvajalcem za posamezen sklop sklenil Pisni sporazum o zagotavljanju varnostnih ukrepov na skupnem delovišču. Osnutek sporazuma je priloga osnutka pogodbe.

- Izbrani izvajalec za posamezen sklop bo moral pri izvedbi del upoštevati pogoje dela v UKC Ljubljana in dosledno upoštevati zaščitne ukrepe, ki so predpisani s strani Službe za preprečevanje bolnišničnih okužb (SPOBO) in Službe za higieno prostorov in opreme (SHPO): namestitev protiprašnih zaščit, zaščite prezračevalnih odprtin ventilacijskih kanalov, zaščite računalniških, električnih in vtičnic medicinskih plinov ipd. Prav tako bo dolžan odstranjen odpadni material z delovišča odstraniti v PVC vrečah ali zaprtih kontejnerjih (možnost najema), po predhodno dogovorjeni transportni poti, vse skladno z navodili Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb in nadzora UKC Ljubljana. Obseg in vrsta zaščit je odvisna od namembnosti prostora in se dogovori pred izvedbo del. Izbrani izvajalec za posamezen sklop bo moral na hodnike pred vrata namestiti vlažne predpražnike, da se prah ne raznaša. V predelih, ki jih je mogoče prostorsko osamiti, bo moral izbrani izvajalec za posamezen sklop, pred začetkom del poskrbeti za nadzor nad prašenjem z namestitvijo protiprašne zaščitne stene. Dolžnost izbranega izvajalca za posamezen sklop bo tudi prestavitev pohištva in opreme pred začetkom del in ponovni vnos po končanih delih. Vse zaščite morajo služiti svojemu namenu ves čas izvajanja del in jih izbrani izvajalec za posamezen sklop lahko odstrani šele po zaključku vseh del.

- Izbrani izvajalec za posamezen sklop bo moral med izvajanjem del uporabljati sesalce s filtriranjem zraka, ki  izhaja v prostor, delavci izvajalca pa se bodo morali pred zapustitvijo delovišča preobleči in preobuti.

- Izbrani izvajalec za posamezen sklop bo moral vsa dela prilagajati delu posamezne klinike v skladu z nadzorom UKC Ljubljana, kar pomeni:

  - hrupnejša dela in vsa dela, ki lahko motijo delovni proces klinike, mora najaviti nadzoru naročnika del in uskladiti z delom klinike,

  - vse meritve in ogledi, v zvezi s predmetom pogodbe, morajo biti izvedene ob prisotnosti strokovnega nadzora naročnika v času od 7. do 15. ure,

  - dela se izvajajo vsak dan od 8:00 do 22:00 ure, v kolikor bo potrebno in v dogovoru z naročnikom pa tudi ponoči in konec tedna;

  - po končanem čiščenju in dezinfekciji sklopa lokalne klima naprave (notranja in zunanja enota) in ventilatorskih konvektorjev mora opremiti notranjo klima enoto in konvektor z nalepko, katera vsebuje naslednje podatke: naziv izvajalca čiščenja, datum čiščenja (m/l);

  - po končanem čiščenju in dezinfekciji mora pripraviti poročilo o očiščenju in dezinfekciji sestavnih delov naprave s priporočili in ukrepi, ki zajema:

    - inventarno številko naprave in številko sobe v oddelku, v kolikor pa inventarne številke ni, pa samo številko sobe v oddelku,

    - pregled opravljenih planiranih in ne planiranih del,

    - varnostne liste za uporabljena čistilna in dezinfekcijska sredstva,

    - poročilo mora biti potrjeno s strani pristojnega skrbnika UKCL.

- Tabela za določitev zaščitnih ukrepov, ki jih bo moral upoštevati izbrani izvajalec v posameznem sklopu, je priloga osnutka pogodbe.

- Izbrani ponudnik za posamezen sklop bo dolžan na svoje stroške poskrbeti za ustrezno ločeno zbiranje, skladiščenje, prevoz in oddajo vseh odpadkov, ki bodo nastali pri izvajanju javnega naročila, pristojnemu zbiralcu odpadkov ali izvajalcu obdelave odpadkov v nadaljnje ravnanje, vse v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

Izbrani ponudnik za posamezen sklop bo dolžan zagotavljati sledljivost ravnanja z odpadki, nastalimi pri izvajanju javnega naročila, in naročniku predložiti vsa dokazila, zahtevana z veljavnimi predpisi s področja ravnanja z odpadki, o predaji teh odpadkov pristojnemu zbiralcu odpadkov ali izvajalcu obdelave odpadkov v nadaljnje ravnanje (npr. evidenčni list, ipd).

  - Posebne zahteve - ČIŠČENJE IN REDNI LETNI PREGLED LOKALNIH KLIMA NAPRAV Z LOČLJIVIM KOMPRESORSKO KONDENZATORSKIM DELOM »SPLIT«

- Pri izvajanju storitev čiščenja in rednega pregleda je potrebno upoštevati vse veljavne varnostne predpise in navodila proizvajalca.

- Za vse lokalne klima naprave z ločljivim kompresorsko kondenzatorskim delom »SPLIT« v posameznem sklopu se opravi periodični pregled, glede na sektor zahtevnosti prostora:

  - sektor zahtevnosti prostora:

- pisarne, ambulante, bolnišnične sobe - 1 x letno, in sicer pred ali po koncu hladilne sezone,*

- intenzivna nega -  2 x letno, in sicer 1x pred ali po koncu hladilne sezone in 1x v hladilni sezoni.*

* 1x letno pomeni 1x v obdobju vsakih 12 mesecev po sklenitvi pogodbe. Pogodba se sklepa za obdobje 48 mesecev, kar pomeni, da bo v času trajanja pogodbe potrebno opraviti 4 letne preglede vseh naprav v posameznem sklopu, za naprave za katere je zahtevan pregled 1x letno (pred ali po koncu hladilne sezone) oziroma 8 letnih pregledov vseh naprav v posameznem sklopu, za naprave za katere je zahtevan pregled 2x letno (1x pred ali po koncu hladilne sezone in 1x v hladilni sezoni).

- Obseg del in nalog v vsakem posameznem sklopu zajema najmanj naslednje:

Notranja enota:

  - čiščenje izstopne zračne odprtine in pokrova,

  - mehansko čiščenje ohišja,

  - preverba delovanje klimatske naprave:

    - delovanje ventilatorja (vse hitrosti),

    - čiščenje in meritve tipal ter senzorjev,

    - kontrola delovanja ionizatorja in ostale dodatne opreme,

  - čiščenje protiprašnih filtrov notranje enote,

  - čiščenje zbirne posode za kondenzat ter odvodne cevi,

  - preverba delovanja in čiščenje kondenzatne črpalke (delovanje plovca),

  - kontrola temperature izpihanega zraka notranje enote,

  - pregled in kontrola električnih komponent,

  - kontrola delovanja elektromotorjev (kompresor, ventilatorji, lopute),

  - pregled in kontrola električnih komponent,

  - dezinfekcija uparjalnika v notranji enoti s primernim čistilom (pustiti delovanje splita min 3 h, da se notranjost naprave posuši).

Zunanja enota:

  - zunanji vizualni pregled,

  - mehansko čiščenje ohišja,

  - kontrola delovanja elektromotorjev (kompresor, ventilatorji, lopute),

  - pregled in kontrola električnih komponent,

  - mehansko čiščenje kondenzatorja in popravilo poškodovanih hladilnih lamel z glavnikom,

  - preverba stanja izolacije cevi plinske povezave in njena sanacija oz. zamenjava (če potrebno),

  - kontrola tesnjenja ventilov, spojnih mest in dostopnih delov okrog kondenzatorja,

  - kontrola hrupa in vibracij pri delovanju.

- Dostop do zunanjih enot:

  - z lestvijo do 4 m,

  - z dvigalom do 12 m,

  - z dvigalom do 25 m,

  - alpinistično s strehe.

Dostop do notranjih enot lestvijo do 2 m.

  - Posebne zahteve - ČIŠČENJE IN REDNI LETNI PREGLED VENTILATORSKIH KONVEKTORJEV

- Pri izvajanju storitev čiščenja in rednega pregleda je potrebno upoštevati vse veljavne varnostne predpise in navodila proizvajalca.

- Za vse ventilatorske konvektorje v posameznem sklopu se opravi periodični pregled, glede na sektor zahtevnosti prostora:

  - sektor zahtevnosti prostora:

- pisarne, ambulante, bolnišnične sobe - 1 x letno, in sicer pred ali po koncu hladilne sezone,*

enote intenzivne terapije -  2x letno, in sicer 1 x pred ali po koncu hladilne sezone in 1x v hladilni sezoni.* * 1x letno pomeni 1x v obdobju vsakih 12 mesecev po sklenitvi pogodbe. Pogodba se sklepa za obdobje 48 mesecev, kar pomeni, da bo v času trajanja pogodbe potrebno opraviti 4 letne preglede vseh naprav v posameznem sklopu, za naprave za katere je zahtevan pregled 1x letno (pred ali po koncu hladilne sezone) oziroma 8 letnih pregledov vseh naprav v posameznem sklopu, za naprave za katere je zahtevan pregled 2x letno (1x pred ali po koncu hladilne sezone in 1x v hladilni sezoni).

- Obseg del in nalog v vsakem posameznem sklopu zajema najmanj naslednje:

- pregled delovanja in kontrola temperature vpiha,

- demontaža maske naprave in ponovna montaža po končanih delih,

- pregled regulacijskih ventilov in pogonov,

- demontaža filtra čiščenje in ponovna montaža po končanih delih,

- čiščenje in dezinfekcija toplotnega izmenjevalca,

- Kontrola odtoka kondenza, čiščenje kondenčne posode in kontrola delovanja kondenčne črpalke.,

- kontrola delovanja regulatorja in motorja ventilatorja,

- zagon sistema, nastavitev parametrov ter kontrola delovanja in regulacije.

  - KURATIVNA DELA

- V primeru okvare lokalne klima naprave z ločljivim kompresorsko kondenzatorskim delom »split« ali ventilatorskega konvektorja je potrebno okvarjene naprave usposobiti za delovanje. Izbrani ponudnik za posamezni sklop se mora v roku 48 ur od poziva predstavnika naročnika zglasiti na objektu, kjer se nahaja okvarjena naprava in jo usposobiti za delovanje.

- V kolikor se ugotovi, da strošek popravila posamezne naprave presega 50 % nabavne vrednosti nove naprave, ima naročnik pravico, da izvedbo popravila prekliče.

- Kurativna dela se obračunavajo po cenah na enoto iz Popisa del in materiala (MS EXCEL), in sicer za servisno uro in za posamezne rezervne dele. Izhodišče za določitev cen za rezervne dele, ki v Popisa del in materiala (MS EXCEL) niso navedeni, so kalkulacijski elementi primerljivih postavk iz Popisa del in materiala (MS EXCEL).

- Vsi dobavljeni in vgrajeni materiali (oz. blago) morajo biti novi in nerabljeni.

  - Protokol čiščenja končnih elementov klimatskega sistema v prostoru

- Predmet dela: lokalna klimatska naprava oz. split sistem ter ventilatorski konvektor

- Zahtevano dodatno čistilno sredstvo: INCIDIN PRO 0,5 % ali enakovredno.

- Postopek dela:

- menjava in čiščenje se izvaja v prazni bolniški sobi - brez bolnikov (vse predmete in pripomočki, ki jih ni možno odstraniti se protiprašno zaščiti);

- dele, ki jih je možno odstraniti z naprave, se v PVC vrečki odnese v nečisti prostor na oddelku, ki ga določi SPOBO;

- dele klimatske naprave ali ventilatorskega konvektorja, ki jih ni možno sneti, je potrebno najprej posesati z ustreznim sesalcem, ki ima vgrajen hepa filter, nato se za dodatno dezinfekcijo uporabi čistilno sredstvo «detergent spray per batterie«;

- zbirno posodo kondenzata se očisti s primernim dodatnim čistilom (npr. INCIDIN PRO 0,5 % ali enakovredno);

- v napravo se vstavi čisti filter in nato še ostali že očiščeni deli.

  - Kraj in rok izvedbe del

- Kraj izvedbe del po posameznih sklopih je razviden iz Popisa del in materiala (MS EXCEL).

- Uvedba v delo bo izvedena v predvidoma 10 delovnih dneh po podpisu pogodbe.

- Pogodba se sklepa za obdobje 48 mesecev.

- Vrstni red rednih letnih pregledov po sklopih objektov in znotraj posameznih sklopov (v sklopih, kjer so prisotne tudi enote intenzivne terapije, se bodo dela praviloma izvedla prednostno, saj se v teh enotah pregledi in čiščenje izvaja dvakrat letno), bo glede na prioriteto določal naročnik.

  - Okoljske zahteve

- Predmet javnega naročanja so okolju prijazne storitve čiščenja z okoljsko manj obremenjujočimi čistili, pri čemer se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju ( Ur.l.RS, št.51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25), v okviru tehničnih specifikacij javnega naročila in posebnih določil pogodbe o izvedbi javnega naročila.

- Proizvodi oz. čistila za trdne površine morajo izpolnjevati zahteve, ki temeljijo na merilih za pridobitev znaka za okolje EU (EU Ecolabel). Proizvodi oz. detergenti za trdne površine, pa kot jih določa sklep komisije (EU) 2017/1219 s spremembami (CELEX: 02017D1217-20230329).

- Čistila, ki jih izvajalec uporablja pri čiščenju za trdne površine, morajo izpolnjevati sledeče zahteve:

- najmanj 50 % čistil za trdne površine, izraženo glede na prostornino vseh izdelkov, ustreza merilom za pridobitev znaka za okolje EU za čistila za trdne površine, kot je to določeno v sklepu Komisije (EU) 20174/1217 z dne 23. junija 2017 o določitvi meril za podeljevanje znaka za okolje EU za čistila za čiščenje za trdne površine.

Ponudnik mora za namen preverjanja ustreznosti čistilnih sredstev in izpolnjevanja okoljskih zahtev v ponudbi priložiti:

- seznam čistil, ki jih bo ponudnik (če bo izbran za javno naročilo) uporabljal pri čiščenju trdnih površin, in

- izjavo, da bo pri izvajanju pogodbe (če bo izbran za javno naročilo) spoštoval okoljske zahteve naročnika, določene v razpisni dokumentaciji, in

- varnostne liste za vsa čistila s seznama čistil ali potrdilo, da imajo čistila s seznama znak za okolje EU za čistila za čiščenje trdih površin (ecolabel) ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so okoljske zahteve naročnika, določene v razpisni dokumentaciji, izpolnjene.

- Usposobljenost za opravljanje okolju prijazne storitve čiščenja bo izbrani izvajalec med izvajanjem pogodbe o izvedbi javnega naročila dolžan dokazovati z dokazili o rednem usposabljanju izvajalčevega osebja o zdravstvenih, varnostnih in okoljskih vidikih čiščenja.

- Ponudnik mora že v ponudbi navesti, katera dezinfekcijska sredstva bo uporabljal pri svojem delu. Dezinfekcijska sredstva morajo biti učinkovita in primerna za uporabo v zdravstvenih ustanovah.

Uporabljena dezinfekcijska sredstva morajo biti vpisana v Register biocidov (Uredba o izvajanju uredbe (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi).

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

- seznam vseh sredstev za dezinfekcijo, ki bodo uporabljena pri izvajanju storitev, ki so predmet naročila za posamezen sklop,

- varnostne liste za vsa dezinfekcijska sredstva,

- veljavno potrdilo o vpisu v register biocidov, ki ga izda Urad Republike Slovenije za kemikalije.

POJASNJEVANJE, DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB V POSTOPKU

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa nujno) naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

FINANČNA ZAVAROVANJA

Pogodba bo postala veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik za posamezen sklop predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno s to točko razpisne dokumentacije.

Izbrani ponudnik bo moral v osmih (8) dneh od sklenitve pogodbe za posamezen sklop naročniku predložiti originalno, brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje finančne inštitucije (banke ali zavarovalnice) s sedežem v EU, plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z veljavnostjo najmanj 30 dni dlje od dogovorjenega skrajnega roka za izvedbo del, ki so predmet pogodbe, v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Za finančno zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 (glej priložen vzorec).

Finančno zavarovanje, ki ga predloži izbrani izvajalec za posamezen sklop, ne sme bistveno odstopati od vzorca tega finančnega zavarovanja, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Če se bo skladno s 95. členom ZJN-3 spremenila vrednost predmeta naročila ali podaljšal rok izvedbe del ali kako drugače spremenila vsebina, na katero je vezana tudi vsebina finančnega zavarovanja, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti oziroma nadomestiti tudi finančno zavarovanje.

Finančna zavarovanja naročnik unovči iz razlogov, ki so navedeni v pogodbi.

MERILO

Merilo za oddajo javnega naročila za posamezen sklop je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza vsem zahtevam naročnika, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije. Naročnik bo kot ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezen sklop izbral tisto ponudbo, v kateri bo ponujena najnižja skupna ponudbena cena v EUR brez DDV.

V primeru, da bo najnižja skupna ponudbena cena v EUR brez DDV v dveh ali več ponudbah za posamezen sklop enaka, bo naročnik kot ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezen sklop izbral tisto ponudbo, ki je bila na portalu e-JN oddana prej.

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

  - Navodilo za izpolnitev obrazcev

Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednjo dokumentacijo:

- Obrazec »Ponudba – ponudbeni predračun«

- Obrazec »Popis del in materiala (MS EXCEL)«

- Obrazec »Referenčno potrdilo«

- Obrazec »Kadrovska sposobnost« s prilogami, ki so navedene v obrazcu

- Obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

- Obrazec »Podizvajalci« (obrazec se predloži le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci)

- Obrazec »Izjava podizvajalca o neposrednih plačilih« (obrazec se predloži samo za podizvajalce, ki zahtevajo neposredna plačila)

- Obrazec »Izjava o udeležbi v lastništvu in o povezanih družbah«  (obrazec se predloži tudi za podizvajalce, ki prevzemajo delež v vrednosti višji od 10.000 EUR brez DDV)

- Obrazec »Izjava o odsotnosti osebnih povezav«

- Obrazec »Izjava o neobstoju omejevalnih ukrepov zaradi delovanja Rusije«

- Osnutek Pogodbe

- Obrazec »Izjava o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev« s prilogami, ki so navedene v obrazcu,

- Obrazec »Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev« s prilogami, ki so navedene v obrazcu,

- Kopija potrdila o vpisu v  evidenco pooblaščenih podjetij za nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme.

Vsi ponudbeni obrazci morajo biti ustrezno izpolnjeni ter na mestih, kjer je to označeno, datirani, podpisani s strani pooblaščene osebe in, v kolikor gospodarski subjekt posluje z žigom, tudi žigosani. Namesto lastnoročnega podpisa in žiga so lahko dokumenti podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Izjema od navedenih zahtev velja za osnutek Pogodbe, za katerega ni treba, da je izpolnjen, podpisan in žigosan. Zaželeno je, da ponudnik osnutek pogodbe na mestih, kjer je to predvideno, vseeno izpolni z manjkajočimi podatki. Šteje se, da se ponudnik že s samo oddajo ponudbe strinja tudi z vsebino vzorca pogodbe.

V kolikor to ni posebej zahtevano oziroma dopuščeno, gospodarski subjekt ne sme pripisovati, črtati ali spreminjati vsebine razpisnih obrazcev, temveč mora, v kolikor meni, da ti niso ustrezni, naročnika o tem opozoriti preko Portala javnih naročil pred potekom roka za postavljanje vprašanj.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti v ponudbeni dokumentaciji, resnični, točni, nezavajajoči, odražajo zadnje stanje, predloženi dokumenti oziroma listine pa ustrezajo izvirnikom. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled izvirnike predloženih dokumentov oziroma listin.

Ponudniki ne glede na izid postopka javnega naročanja prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno z morebitnimi drugimi stroški, ki jim nastanejo v postopku oziroma v zvezi s postopkom javnega naročanja. Ponudniki z oddajo ponudbe soglašajo z načinom izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v tej razpisni dokumentaciji, ter z veljavnimi predpisi.

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo biti v slovenskem jeziku ali prevedeni v slovenski jezik. Izjema velja za tehnično in drugo dokumentacijo, vezano na predmet ponudbe (npr. izjave in potrdila  proizvajalca/principala, certifikati), ki je lahko tudi v angleškem jeziku.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva, da dokumente, ki jih je ponudnik predložil v tujem jeziku (vključno z angleškim jezikom), prevede v slovenski jezik. Stroške vseh prevodov nosi ponudnik, prevode pa mora narediti sodno zapriseženi tolmač.

  - Ponudba – ponudbeni predračun

Ponudnik v obrazec »Ponudba – ponudbeni predračun«, poleg drugih v obrazcu zahtevanih podatkov, vpiše po posameznem sklopu skupno ponudbeno ceno v EUR brez DDV, znesek DDV in skupno ponudbeno ceno z DDV. Skupna ponudbena cena po posameznem sklopu se prepiše iz obrazca »Popis del in materiala (MS EXCEL)«. V primeru razhajanj, bo naročnik kot pravilne upošteval podatke oziroma cene, navedene v obrazcu »Popis del in materiala (MS EXCEL)«.

Vse ponujene cene morajo zajemati vse stroške, ki so neposredno ali posredno povezani z izpolnitvijo pogodbe. V cene na enoto so vključeni tudi:

- vsi stroški dela, čas na poti in kilometrina,

- vsi stroški čistilnega, dezinfekcijskega, potrošnega ipd. materiala,

- odvoz iztrošenih filtrov in drugih zamenjanih nadomestnih delov na pristojno deponijo za odlaganje odpadkov,

- strošek izdaje pisnih poročil o stanju vsake posamezne klimatske naprave in prezračevalno klimatizacijskega sistema, ki je bilo ugotovljeno ob rednem čiščenju,

- vsi drugi stroški, ki so neposredno ali posredno povezani z izvedbo predmeta javnega naročila v posameznem sklopu v celoti.

Cena servisne ure vključuje vse stroške (stroške dela, vključno s potnimi stroški ter časom, potrebnim za prihod na lokacijo naročnika, dnevnice, kilometrino ter vse morebitne druge stroške), ki so neposredno ali posredno povezani z izvedbo storitev servisiranja.

Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse tehnične in druge zahteve naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi, kadrovskimi, finančnimi in drugimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega naročila (v sklopu, za katerega oddaja ponudbo), tako da lahko predmet javnega naročila (v sklopu, za katerega oddaja ponudbo) izvede v rokih, pod pogoji in na način, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

Ponudba mora biti veljavna še tri mesece od roka za oddajo ponudb. V kolikor bo postopek oddaje javnega naročila trajal dlje, kot je predvideno, lahko naročnik od ponudnikov zahteva, da podaljšajo veljavnost svoje ponudbe. To lahko ponudniki storijo samoiniciativno ali na poziv naročnika.

Ponudnik mora v obrazcu »Ponudba – ponudbeni predračun« in obrazcu »Popis del in materiala (MS EXCEL)« izpolniti in ponuditi vse postavke, pri čemer morajo biti cene vpisane v EUR ter zaokrožene na največ dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik ne vpiše posamezne cene ali uporabi znak »/« ali podobno, se šteje, da je cena za tako postavko nič (0) EUR, torej, da ponuja postavko, kjer ni vpisane cene, brezplačno oziroma, da je cena zanjo vključena v druge postavke ponudbenega predračuna.

Ponudnik obrazec Ponudba – ponudbeni predračun v .pdf datoteki v sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun«. Ta obrazec bo viden oziroma dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Obrazec »Popis del in materiala (MS EXCEL)« ponudnik naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

  - Skupna ponudba

Kot ponudnik lahko v postopku oddaje javnega naročila sodeluje tudi konzorcij pravnih ali fizičnih oseb (skupina ponudnikov).

V tem primeru je potrebno v obrazcih ESPD navesti vse gospodarske subjekte, ki so udeleženi v skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, morajo na obrazcu ESPD navesti, v katerem SKLOPU oddajajo skupno ponudbo, kakšna je njihova vloga v skupini, pri čemer mora en ponudnik izbrati vlogo vodilnega partnerja. Naročnik bo do sprejema odločitve o naročilu komuniciral z vodilnim partnerjem.

V primeru skupne ponudbe pri nobenem izmed ponudnikov ne smejo obstajati razlogi za izključitev, pogoje za sodelovanje pa lahko izpolnijo ponudniki skupaj (v kolikor se pri posameznem pogoju ne zahteva, da ga izpolnijo vsi partnerji v skupni ponudbi ali vsi gospodarski subjekti v ponudbi).

Vsak ponudnik v skupni ponudbi mora zase predložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD, obrazec Izjava o udeležbi v lastništvu in o povezanih družbah, obrazec Izjava o odsotnosti osebnih povezav in obrazec Izjava o neobstoju omejevalnih ukrepov zaradi delovanja Rusije.

Izpolnjen obrazec Ponudba – ponudbeni predračun, obrazec Podizvajalci ter obrazec Tehnične specifikacije podpiše in žigosa vodilni partner v skupni ponudbi. Ponudniki morajo v svojem notranjem razmerju pooblastiti vodilnega partnerja za izpolnitev, podpis oziroma predložitev vseh dokumentov, navedenih v tem odstavku. Takega pooblastila oziroma pooblastil ni treba predložiti že v ponudbeni dokumentaciji, moral pa ga/jih bo vodilni partner predložiti naknadno, v kolikor bo naročnik to zahteval.

V primeru, da bo skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, lahko naročnik zahteva, da predložijo akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju oziroma partnersko pogodbo ipd.), v katerem bodo natančno opredeljene naloge, pravice in obveznosti posameznih ponudnikov, način poravnavanja obveznosti s strani naročnika (vsakemu ponudniku posebej ali preko vodilnega partnerja) ter morebitna pooblastila za komunikacijo z naročnikom.

V vsakem primeru vsi ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

  - Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v obrazcu ESPD navesti vse podizvajalce. Ponudnik lahko odda v podizvajanje del javnega naročila, tj. del posameznega sklopa, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega naročila, tj. celotnega sklopa.

Pri nobenem od podizvajalcev ne smejo obstajati razlogi za izključitev. Pogoje za sodelovanje lahko ponudnik oziroma skupina ponudnikov izpolnjuje s podizvajalci (v kolikor se pri posameznem pogoju ne zahteva, da ga izpolnijo vsi partnerji v skupni ponudbi ali vsi gospodarski subjekti v ponudbi).

Ponudnik mora v ponudbi predložiti obrazec ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri izvedbi naročila. Obrazec ESPD mora biti izpolnjen in s strani vsakega podizvajalca podpisan in žigosan.  V kolikor ponudnik posameznega podizvajalca ne nominira v vseh sklopih, mora biti iz navedbe na obrazcu ESPD za posameznega nominiranega podizvajalca razvidno, za katere sklope je podizvajalec nominiran.

Ponudnik, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje, mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podizvajalci«.

V primeru, ko podizvajalec zahteva neposredna plačila, mora ponudnik v ponudbi priložiti še izpolnjen ter s strani podizvajalca podpisan in žigosan obrazec »Izjava podizvajalca o neposrednih plačilih«. V primerih, ko je predvideno, da bodo neposredna plačila podizvajalcu znašala več kot 10.000,00 EUR brez DDV, je potrebno za takega podizvajalca predložiti tudi obrazec Izjava o udeležbi v lastništvu in o povezanih družbah.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca oziroma dobavitelja. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec oziroma dobavitelj v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca oziroma dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Ponudniku, ki namerava naročilo izvesti s podizvajalci, v ponudbi ni treba predložiti dogovorov oziroma pogodb s podizvajalci, moral pa jih bo predložiti naknadno, v kolikor bo naročnik to zahteval. Enako velja za primer, ko ponudnik uporabi zmogljivosti drugega subjekta skladno z 81. členom ZJN-3.

ZAUPNOST

Podatki, ki jih bo gospodarski subjekt upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene predmetnega postopka javnega naročanja in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek oddaje javnega naročila.

V kolikor bo gospodarski subjekt določene podatke označil kot poslovno skrivnost, si naročnik pridržuje pravico, da ga pozove k predložitvi internega akta o varovanju poslovne skrivnosti, v katerem mora biti opredeljeno, katere podatke je treba varovati kot poslovno skrivnost ter iz kakšnega razloga. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost. Naročnik ne bo varoval zaupnosti podatkov, ki so javni po veljavnem pravu.

ODSTOP OD ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko skladno s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 do poteka roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila (za posamezen sklop). Naročnik lahko skladno s petim odstavkom 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe (za posamezen sklop). Naročnik lahko skladno z osmim odstavkom 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila (za posamezen sklop). Naročnik v nobenem od navedenih primerov gospodarskim subjektom ne odgovarja za kakršne koli stroške ali škodo.

POGODBA

Osnutek pogodbe, ki jo bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom za posamezen sklop, je del te razpisne dokumentacije. Ponudnikom v fazi priprave in oddaje ponudbe osnutka pogodbe še ni treba datirati, podpisati in žigosati.

Naročnik bo pogodbo pred sklenitvijo v okviru tretjega odstavka 67. člena ZJN-3 tehnično in vsebinsko smiselno prilagodil glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev, dopolnil z manjkajočimi informacijami oziroma podatki, ter jo posredoval izbranemu ponudniku v podpis v roku iz osmega odstavka 90. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik bo moral v roku osmih (8) dni  od prejema pogodbe s strani naročnika  podpisati in vrniti pogodbo naročniku. Izjemoma, v primeru nastanka nepredvidljivih in neodvrnljivih objektivnih okoliščin, ki bi onemogočale podpis pogodbe ali predložitev finančnega zavarovanja v zgoraj navedenem roku, lahko naročnik pristane tudi na daljši rok za sklenitev pogodbe oziroma predložitev finančnega zavarovanja, ni pa k temu zavezan.

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja izmed pogodbenih strank.

PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

Vsak neupravičen poskus gospodarskega subjekta, da vpliva na obravnavo ponudb s strani naročnika ali odločitev glede oddaje naročila, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. V času trajanja razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.

Naročnik bo zavrnil tudi ponudbo ponudnika, ki bo poskusil neupravičeno pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, oziroma ponudnika, ki bo predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o javnem naročilu.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe (z izjemo zakonitega uveljavljanja pravnega varstva), ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost Državne revizijske komisije.

POUK O PRAVNEM VARSTVU

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če ZJN-3 ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s sprem.) določa drugače. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Vlagatelj vloži zahtevek za revizijo preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/). Vlagatelj zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, mora pred vložitvijo zahtevka plačati takso v višini 4.000,00 EUR. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Takso za predrevizijski in revizijski postopek mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Univerzitetni klinični center Ljubljana

doc. dr. Marko Jug, dr. med., generalni direktor

- PONUDBA – PONUDBENI PREDRAČUN

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Matična številka |  |

V postopku oddaje javnega naročila »REDNI LETNI PREGLED IN ČIŠČENJE LOKALNIH KLIMA NAPRAV Z LOČLJIVIM KOMPRESORSKO KONDENZATORSKIM DELOM »SPLIT« IN VENTILATORSKIH KONVEKTORJEV V UKC LJUBLJANA NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN TER KURATIVNA DELA NA OBEH VRSTAH NAPRAV« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, kot ponudnik oziroma vodilni partner za skupino ponudnikov dajemo naslednjo ponudbo, veljavno 3 mesece od roka za oddajo ponudb, skladno z razpisno dokumentacijo javnega naročila in veljavnimi predpisi.

Naša skupna ponudbena cena za predmet javnega naročila znaša:*

ZA SKLOP 1:**

| Skupna ponudbena cena brez DDV | EUR |
| --- | --- |
| DDV | EUR |
| Skupna ponudbena cena z DDV | EUR |

ZA SKLOP 2:**

| Skupna ponudbena cena brez DDV | EUR |
| --- | --- |
| DDV | EUR |
| Skupna ponudbena cena z DDV | EUR |

ZA SKLOP 3:**

| Skupna ponudbena cena brez DDV | EUR |
| --- | --- |
| DDV | EUR |
| Skupna ponudbena cena z DDV | EUR |

ZA SKLOP 4:**

| Skupna ponudbena cena brez DDV | EUR |
| --- | --- |
| DDV | EUR |
| Skupna ponudbena cena z DDV | EUR |

* Ponudnik izpolni tabelo samo za sklop, za katerega oddaja ponudbo.

** Skupna ponudbena cena se prepiše iz obrazca »Popis del in materiala (MS EXCEL)«. V primeru razhajanj, bo naročnik kot pravilne upošteval podatke oziroma cene, navedene v obrazcu »Popis del in materiala (MS EXCEL)«.

Vse ponujene cene zajemajo vse stroške, ki so neposredno ali posredno povezani z izpolnitvijo pogodbe. V cene na enoto so vključeni tudi:

- vsi stroški dela, čas na poti in kilometrina,

- vsi stroški čistilnega, dezinfekcijskega, potrošnega ipd. materiala,

- odvoz iztrošenih filtrov in drugih zamenjanih nadomestnih delov na pristojno deponijo za odlaganje odpadkov,

- strošek izdaje pisnih poročil o stanju vsake posamezne klimatske naprave in prezračevalno klimatizacijskega sistema, ki je bilo ugotovljeno ob rednem čiščenju,

- vsi drugi stroški, ki so neposredno ali posredno povezani z izvedbo predmeta javnega naročila v posameznem sklopu v celoti.

Cena servisne ure znaša:***

- ZA SKLOP 1: _______ EUR brez DDV,

- ZA SKLOP 2: _______ EUR brez DDV,

- ZA SKLOP 3: _______ EUR brez DDV,

- ZA SKLOP 4: _______ EUR brez DDV.

*** Cena servisne ure za posamezen sklop se prepiše iz obrazca »Popis del in materiala (MS EXCEL)«. V primeru razhajanj, bo naročnik kot pravilne upošteval podatke oziroma cene, navedene v obrazcu »Popis del in materiala (MS EXCEL)«. Cena servisne ure vključuje vse stroške (stroški dela, vključno s potnimi stroški ter časom, potrebnim za prihod na lokacijo naročnika, dnevnice, kilometrine ter vse morebitne druge stroške), ki so neposredno ali posredno povezani z izvedbo storitev servisiranja. Servisna dela se bodo izvajala ob delavnikih med 7.00 in 19.00 uro.

Z oddajo ponudbe potrjujemo, da bomo naročilo izpolnili na način in pod pogoji, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji, vključno s Tehničnimi zahtevami in pogodbo.

Datum: _____________________                             Žig in podpis odgovorne osebe:

________________________________

- REFERENČNO POTRDILO

Referenčni naročnik: _________________________________________________________

daje to referenčno potrdilo, s katerim izjavlja, da je spodaj navedeni gospodarski subjekt uspešno (to je časovno, količinsko in kakovostno v skladu z naročilom oziroma pogodbo ter veljavnimi predpisi) izvedel spodaj navedeni posel.

Gospodarski subjekt, ki je izvedel referenčni posel: _________________________________

_________________________________________________________________________.

Naziv oz. opis referenčnega posla:

__________________________________________________________________________.

Referenčni posel je obsegal izvedbo naslednjih del:

| čiščenje in redni periodični pregled lokalnih klima naprav in/ali ventilatorskih konvektorjev | DA/NE (ustrezno označiti) |
| --- | --- |

Vrednost referenčnega posla (v EUR brez DDV): ___________________________________.

Datum zaključka referenčnega posla: ____________________________________________.

Kontaktna oseba referenčnega naročnika (ime, priimek, elektronski naslov oziroma telefonska številka):

_________________________________________________________________________.

Datum: _____________________         	Žig in podpis odgovorne osebe referenčnega naročnika:

_______________________________________

- KADROVSKA SPOSOBNOST

Za izvedbo predmeta javnega naročila za SKLOP 1 imenujemo naslednje ekipe in kadre (tabela se izpolni v primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za SKLOP 1):

EKIPA 1:

| Zap. št. | IME IN PRIIMEK | DOSEŽENA IZOBRAZBA | ZAPOSLEN PRI | ŠTEVILO LET DELOVNIH IZKUŠENJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

EKIPA 2:

| Zap. št. | IME IN PRIIMEK | DOSEŽENA IZOBRAZBA | ZAPOSLEN PRI | ŠTEVILO LET DELOVNIH IZKUŠENJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

ter izjavljamo, da bomo ves čas izvajanja javnega naročila (če bomo izbrani ponudnik) razpolagali z najmanj dvema (2) ekipama, v vsaki od katerih bosta najmanj dve (2) ustrezno strokovno usposobljeni osebi, ki bosta izpolnjevali zahteve pogoja 3 poglavja 9.3 Pogoji za sodelovanje razpisne dokumentacije.  Najmanj ena (1) oseba iz posamezne ekipe bo imela pridobljeno veljavno potrdilo o usposabljanju po Program A - Program hlajenje/klimatizacija/toplotne črpalke.

***

Za izvedbo predmeta javnega naročila za SKLOP 2 imenujemo naslednje ekipe in kadre (tabela se izpolni v primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za SKLOP 2):

EKIPA 1:

| Zap. št. | IME IN PRIIMEK | DOSEŽENA IZOBRAZBA | ZAPOSLEN PRI | ŠTEVILO LET DELOVNIH IZKUŠENJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

EKIPA 2:

| Zap. št. | IME IN PRIIMEK | DOSEŽENA IZOBRAZBA | ZAPOSLEN PRI | ŠTEVILO LET DELOVNIH IZKUŠENJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

ter izjavljamo, da bomo ves čas izvajanja javnega naročila (če bomo izbrani ponudnik) razpolagali z najmanj dvema (2) ekipama, v vsaki od katerih bosta najmanj dve (2) ustrezno strokovno usposobljeni osebi, ki bosta izpolnjevali zahteve pogoja 3 poglavja 9.3 Pogoji za sodelovanje razpisne dokumentacije. Najmanj ena (1) oseba iz posamezne ekipe bo imela pridobljeno veljavno potrdilo o usposabljanju po Program A - Program hlajenje/klimatizacija/toplotne črpalke.

***

Za izvedbo predmeta javnega naročila za SKLOP 3 imenujemo naslednje ekipe in kadre (tabela se izpolni v primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za SKLOP 3):

EKIPA 1:

| Zap. št. | IME IN PRIIMEK | DOSEŽENA IZOBRAZBA | ZAPOSLEN PRI | ŠTEVILO LET DELOVNIH IZKUŠENJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

EKIPA 2:

| Zap. št. | IME IN PRIIMEK | DOSEŽENA IZOBRAZBA | ZAPOSLEN PRI | ŠTEVILO LET DELOVNIH IZKUŠENJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

ter izjavljamo, da bomo ves čas izvajanja javnega naročila (če bomo izbrani ponudnik) razpolagali z najmanj dvema (2) ekipama, v vsaki od katerih bosta najmanj dve (2) ustrezno strokovno usposobljeni osebi, ki bosta izpolnjevali zahteve pogoja 3 poglavja 9.3 Pogoji za sodelovanje razpisne dokumentacije. Najmanj ena (1) oseba iz posamezne ekipe bo imela pridobljeno veljavno potrdilo o usposabljanju po Program A - Program hlajenje/klimatizacija/toplotne črpalke.

***

Za izvedbo predmeta javnega naročila za SKLOP 4 imenujemo naslednje ekipe in kadre (tabela se izpolni v primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za SKLOP 4):

EKIPA 1:

| Zap. št. | IME IN PRIIMEK | DOSEŽENA IZOBRAZBA | ZAPOSLEN PRI | ŠTEVILO LET DELOVNIH IZKUŠENJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

EKIPA 2:

| Zap. št. | IME IN PRIIMEK | DOSEŽENA IZOBRAZBA | ZAPOSLEN PRI | ŠTEVILO LET DELOVNIH IZKUŠENJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

ter izjavljamo, da bomo ves čas izvajanja javnega naročila (če bomo izbrani ponudnik) razpolagali z najmanj dvema (2) ekipama, v vsaki od katerih bosta najmanj dve (2) ustrezno strokovno usposobljeni osebi, ki bosta izpolnjevali zahteve pogoja 3 poglavja 9.3 Pogoji za sodelovanje razpisne dokumentacije.  Najmanj ena (1) oseba iz posamezne ekipe bo imela pridobljeno veljavno potrdilo o usposabljanju po Program A - Program hlajenje/klimatizacija/toplotne črpalke.

Datum: _____________________         		Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

_________________________________

NAVODILO:

Ponudnik mora temu obrazcu priložiti:

- potrdilo o pridobljeni izobrazbi (npr. kopija spričevala, diplome ipd.),

- potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah (npr. potrdilo ZPIZ o delovnih izkušnjah oziroma drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhajajo zahtevane delovne izkušnje Opozorilo: za izkazovanje delovnih izkušenj s področja predmeta javnega naročila samo potrdilo ZPIZ ne zadostuje, ponudnik naj poleg tega zato predloži tudi npr. potrdilo delodajalca ali kopijo pogodbo oziroma drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhajajo zahtevane delovne izkušnje s področja predmeta javnega naročila)

- potrdilo o usposabljanju po Program A - Program hlajenje/klimatizacija/toplotne črpalke za tiste kadre (najmanj za enega člana iz vsake ekipe).

*obrazec se izpolni za sklop, za katerega ponudnik oddaja ponudbo. V primeru več imenovanih ekip, se tabela v posameznem sklopu kopira.

- PODIZVAJALCI

Gospodarski subjekt: ________________________________________________________

__________________________________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila »REDNI LETNI PREGLED IN ČIŠČENJE LOKALNIH KLIMA NAPRAV Z LOČLJIVIM KOMPRESORSKO KONDENZATORSKIM DELOM »SPLIT« IN VENTILATORSKIH KONVEKTORJEV V UKC LJUBLJANA NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN TER KURATIVNA DELA NA OBEH VRSTAH NAPRAV« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, izjavljamo, da bomo javno naročilo izvedli z naslednjimi podizvajalci:

| Št. | Naziv in naslov podizvajalca | SKLOP javnega naročila, pri izvedbi katerega sodeluje podizvajalec | Del naročila, ki ga prevzame podizvajalec | Kontaktna oseba podizvajalca, telefon, e-mail | Zakoniti zastopniki podizvajalca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Sklop ___ |  |  |  |
| 2. |  | Sklop ___ |  |  |  |

Gospodarski subjekt lahko obrazec in njegove posamezne vrstice po potrebi razširi.

Datum: _____________________                      	  Žig in podpis odgovorne osebe:

_________________________________

- IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNIH PLAČILIH

Gospodarski subjekt (podizvajalec): _____________________________________________

__________________________________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila »REDNI LETNI PREGLED IN ČIŠČENJE LOKALNIH KLIMA NAPRAV Z LOČLJIVIM KOMPRESORSKO KONDENZATORSKIM DELOM »SPLIT« IN VENTILATORSKIH KONVEKTORJEV V UKC LJUBLJANA NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN TER KURATIVNA DELA NA OBEH VRSTAH NAPRAV« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana,  na podlagi četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3 podajamo zahtevo, da naročnik Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, namesto ponudnika _____________________________________________ poravnava naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Skladno z drugo alinejo petega odstavka 94. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik namesto ponudnika poravna naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Datum: _____________________                    Žig in podpis odgovorne osebe podizvajalca:

______________________________________

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Garant ali SWIFT ključ: ______________________________________________________.

Za upravičenca: UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Datum izdaje: __________________________

Vrsta zavarovanja: Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Številka zavarovanja: ______________________________________________________.

Garant (ime in naslov v kraju izdaje): _________________________________________.

Naročnik zavarovanja (ime in naslov ponudnika v postopku javnega naročanja):

_________________________________________________________________________.

Upravičenec: UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Osnovni posel: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. _____________________ z dne ____________________________, o javnem naročilu ____________.

Najvišji znesek v EUR: _____________________________________________, z besedo:

_________________________________________________________________________.

Listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu: To finančno zavarovanje št. _____________________ (lahko v kopiji).

Jezik v zahtevanih listinah: Slovenski.

Oblika predložitve: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po sistemu SWIFT.

Kraj predložitve: Na naslov podružnice _________________________________________ ali po sistemu SWIFT na sledeči naslov garanta: __________________________________.

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

Rok veljavnosti: do vključno dne ______________________________________________.

Stranka, ki mora plačati stroške: Naročnik zavarovanja, tj. _________________________.

Kot garant se s tem zavarovanjem brezpogojno in nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca, po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri Mednarodni trgovinski zbornici (MTZ) pod št. 758.

Garant: _________________________

Žig in podpis odgovorne osebe garanta

- IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU IN O POVEZANIH DRUŽBAH

Gospodarski subjekt: ________________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila »REDNI LETNI PREGLED IN ČIŠČENJE LOKALNIH KLIMA NAPRAV Z LOČLJIVIM KOMPRESORSKO KONDENZATORSKIM DELOM »SPLIT« IN VENTILATORSKIH KONVEKTORJEV V UKC LJUBLJANA NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN TER KURATIVNA DELA NA OBEH VRSTAH NAPRAV« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, dajemo naslednjo izjavo o udeležbi v lastništvu gospodarskega subjekta in o povezanih osebah.

V lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta so udeležene naslednje osebe, kot ustanovitelji, družbeniki, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditisti ali drugi lastniki:

| Št. | Ime/Naziv | Naslov | Lastniški delež (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z zgoraj navedenim subjektom povezane družbe, so (op. v primeru odsotnosti povezanih družb tabele ni treba izpolniti):

| Št. | Naziv | Naslov |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Ta izjava je dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. Predložitev lažne izjave oziroma navedba neresničnih podatkov ima za posledico ničnost pogodbe.

Gospodarski subjekt lahko obrazec in njegove posamezne vrstice po potrebi razširi.

Datum: _____________________                          Žig in podpis odgovorne osebe:

_________________________________

- IZJAVA O ODSOTNOSTI OSEBNIH POVEZAV

Ime in priimek (odgovorna oseba gospodarskega subjekta):

__________________________________________________________________________

Naslov stalnega bivališča: ____________________________________________________

v postopku oddaje javnega naročila »REDNI LETNI PREGLED IN ČIŠČENJE LOKALNIH KLIMA NAPRAV Z LOČLJIVIM KOMPRESORSKO KONDENZATORSKIM DELOM »SPLIT« IN VENTILATORSKIH KONVEKTORJEV V UKC LJUBLJANA NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN TER KURATIVNA DELA NA OBEH VRSTAH NAPRAV« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, kot gospodarski subjekt ali odgovorna oseba gospodarskega subjekta:

Naziv: ____________________________________________________________________

Poslovni naslov: ____________________________________________________________

izjavljam, da navedeni gospodarski subjekt ni povezan s funkcionarjem naročnika in po mojem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, da bi bil funkcionar naročnika ali družinski član funkcionarja naročnika v gospodarskem subjektu:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Datum: _____________________                          Žig in podpis odgovorne osebe:

_________________________________

- IZJAVA O NEOBSTOJU OMEJEVALNIH UKREPOV ZARADI DELOVANJA RUSIJE

Naziv gospodarskega subjekta:

__________________________________________________________________________

Poslovni naslov: ____________________________________________________________

Ime in priimek (odgovorna oseba gospodarskega subjekta):

__________________________________________________________________________

Naslov stalnega bivališča: ____________________________________________________

v postopku oddaje javnega naročila »REDNI LETNI PREGLED IN ČIŠČENJE LOKALNIH KLIMA NAPRAV Z LOČLJIVIM KOMPRESORSKO KONDENZATORSKIM DELOM »SPLIT« IN VENTILATORSKIH KONVEKTORJEV V UKC LJUBLJANA NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN TER KURATIVNA DELA NA OBEH VRSTAH NAPRAV« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana,

izjavljam, da naš gospodarski subjekt ni:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Izjavo poda ena od odgovornih oseb gospodarskega subjekta.

OPOMBA: Izjavo mora predložiti ponudnik in partner v skupnem nastopu. Podizvajalec ali subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik, mora izjavo predloži v primeru, če vrednost njegovih gradenj, storitev oz. dobav predstavlja več kot 10 % vrednosti naročila.

Datum: _____________________                          Žig in podpis odgovorne osebe:

_________________________________

- IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV

Naziv gospodarskega subjekta (ponudnik/partner v skupnem nastopu): __________________________________________________________________________

Poslovni naslov: ____________________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila »REDNI LETNI PREGLED IN ČIŠČENJE LOKALNIH KLIMA NAPRAV Z LOČLJIVIM KOMPRESORSKO KONDENZATORSKIM DELOM »SPLIT« IN VENTILATORSKIH KONVEKTORJEV V UKC LJUBLJANA NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN TER KURATIVNA DELA NA OBEH VRSTAH NAPRAV« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana,

izjavljamo, da:

- Smo seznanjeni, da so predmet javnega naročanja okolju prijazne storitve čiščenja z okoljsko manj obremenjujočimi čistili, kot izhaja iz točke 10.7 razpisne dokumentacije.

- Bodo vsi proizvodi oz. čistila za trdne površine, ki jih bomo uporabili pri izvajanju pogodbe (če bomo izbrani ponudnik),  izpolnjevali zahteve, ki temeljijo na merilih za pridobitev znaka za okolje EU (EU Ecolabel). Proizvodi oz. detergenti za trdne površine, pa kot jih določa sklep komisije (EU) 2017/1219 s spremembami (CELEX: 02017D1217-20230329).

- Bodo čistila za čiščenje za trdne površine, ki jih bomo uporabljali pri izvajanju pogodbe (če bomo izbrani ponudnik), izpolnjevala sledeče zahteve:

- najmanj 50 % čistil za trdne površine, izraženo glede na prostornino vseh izdelkov, bo ustrezalo merilom za pridobitev znaka za okolje EU za čistila za trdne površine, kot je to določeno v sklepu Komisije (EU) 20174/1217 z dne 23. junija 2017 o določitvi meril za podeljevanje znaka za okolje EU za čistila za čiščenje za trdne površine.

- Se bodo vsi imenovani kadri, ki bodo sodelovali pri izvajanju pogodbe (če bomo izbrani ponudnik), redno usposabljali o zdravstvenih, varnostnih in okoljskih vidikih čiščenja;  ter na naročnikovo zahtevo bomo predložili ustrezna dokazila o izvedenih usposab-ljanjih.

- Vsa dezinfekcijska sredstva, ki bodo uporabljena pri izvajanju pogodbe (če bomo izbrani ponudnik), so vpisana v Register biocidov (Uredba o izvajanju uredbe (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi).

Izjavo poda ena od odgovornih oseb gospodarskega subjekta.

OPOMBA: Izjavo mora predložiti ponudnik in partner v skupnem nastopu.

Datum: _____________________                          Žig in podpis odgovorne osebe:

_________________________________

NAVODILO:

Ponudnik mora temu obrazcu priložiti:

- za čistila za trdne površine:

- seznam čistil, ki jih bo ponudnik (če bo izbran za javno naročilo) uporabljal pri čiščenju trdnih površin, in

- izjavo, da bo pri izvajanju pogodbe (če bo izbran za javno naročilo) spoštoval okoljske zahteve naročnika, določene v razpisni dokumentaciji, in

- varnostne liste za vsa čistila s seznama čistil ali potrdilo, da imajo čistila s seznama znak za okolje EU za čistila za čiščenje trdih površin (ecolabel) ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so okoljske zahteve naročnika, določene v razpisni dokumentaciji, izpolnjene.

- Za dezinfekcijska sredstva:

- seznam vseh sredstev za dezinfekcijo, ki bodo uporabljena pri izvajanju storitev, ki so predmet naročila za posamezen sklop,

- varnostne liste za vsa dezinfekcijska sredstva,

- veljavno potrdilo o vpisu v register biocidov, ki ga izda Urad Republike Slovenije za kemikalije.

Opozorilo: S podpisom ponudbe, oddane v e-JN sistem, ponudnik potrdi tudi strinjanje s pogodbo in njeno vsebino.

- POGODBA

- za izvedbo rednih letnih pregledov in čiščenja lokalnih klima naprav z ločljivim kompresorsko kondenzatorskim delom »SPLIT« in ventilatorskih konvektorjev v UKC LJUBLJANA na okolju prijazen način ter kurativna dela na obeh vrstah naprav

- ZA SKLOP 1/SKLOP 2/ SKLOP 3/ SKLOP 4

ki jo sklepata:

NAROČNIK:		Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

ki ga zastopa generalni direktor doc. dr. Marko Jug, dr. med.

Matična številka: 5057272000

ID številka za DDV: SI52111776

in

IZVAJALEC:		________________________________________________________

ki ga zastopa _____________________________________________

Matična številka: __________________________________________

ID številka za DDV: ________________________________________

Uvodne določbe

  - člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila »_____«, št. objave na Portalu javnih naročil: _____;

- je bil izvajalec izbran kot ponudnik, ki je oddal najugodnejšo dopustno ponudbo za SKLOP 1/SKLOP 2/SKLOP 3/SKLOP 4 (se ustrezno prilagodi), ter da je odločitev o oddaji naročila postala pravnomočna pred sklenitvijo te pogodbe;

- naročnik in izvajalec s to pogodbo skladno z javnim razpisom iz 1. alineje tega člena  in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, pripadajočo postopku iz 1. alineje tega člena, dogovorita pogoje za izvedbo del oziroma storitev (v nadaljevanju: del) in dobavo materiala oziroma blaga (v nadaljevanju: materiala), ki so predmet javnega naročila;

- je izvajalec naročniku pred sklenitvijo te pogodbe skladno s predpisi o integriteti  in preprečevanju korupcije predložil izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izvajalca, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izvajalcem.

Sestavni deli pogodbe

  - člen

Sestavni del te pogodbe je:

- razpisna dokumentacija za oddajo predmetnega javnega naročila za SKLOP 1/SKLOP 2/SKLOP 3/ SKLOP 4 (se ustrezno prilagodi), skupaj z vsemi eventualnimi popravki ter odgovori na vprašanja ponudnikov in vsemi sestavnimi deli razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija),

- ponudba izvajalca z vsemi prilogami in vsa dokumentacija, ki jo je izvajalec naročniku predložil tekom postopka oddaje javnega naročila.

V kolikor med dokumenti, ki so del te pogodbe, ter to pogodbo oz. med samimi dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje oz. nekonsistentnost, veljajo najprej določila pogodbe, nato določila razpisne dokumentacije in nato ponudba izvajalca.

Predmet pogodbe

  - člen

Predmet te pogodbe je izvajanje rednih letnih pregledov in čiščenja  lokalnih klima naprav z ločljivim kompresorsko kondenzatorskim delom »SPLIT« ter ventilatorskih konvektorjev v UKC Ljubljana, kot je določeno v razpisni dokumentaciji in tej pogodbi. Predmet pogodbe obsega tudi morebitna kurativna dela ter dobavo in vgradnjo potrebnega materiala.

Seznam naprav in materiala iz prejšnjega odstavka, je razviden iz Popisa del in materiala (MS EXCEL), ki ga je izvajalec predložil v svoji ponudbi in je kot Priloga št. 1 sestavni del te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo dela, ki so predmet te pogodbe, izvedel skladno s pogoji in tehničnimi zahtevami, določenimi v razpisni dokumentaciji iz prvega odstavka 2. člena te pogodbe.

Pogodbena vrednost oziroma cene

  - člen

Skupna ocenjena vrednost pogodbe znaša:

| Skupna ocenjena vrednost v EUR brez DDV | Skupna ocenjena vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- |

Zgornja vrednost pogodbe je okvirna vrednost za celotno trajanje pogodbe, ki je izračunana na podlagi ponudbe izvajalca št. …… z dne….

Pogodbene cene na enoto so določene v Popisu del in materiala (MS EXCEL) iz ponudbe izvajalca št. …… z dne, ki je Priloga št. 1 te pogodbe.

V pogodbenih cenah na enoto so zajeti vsi stroški dela, čas na poti in kilometrina, vsi stroški čistilnega, dezinfekcijskega, potrošnega ipd. materiala, stroški odvoza iztrošenih filtrov in drugih zamenjanih nadomestnih delov na pristojno deponijo za odlaganje odpadkov, stroški izdaje pisnih poročil o stanju vsake posamezne klimatske naprave, ki je bilo ugotovljeno ob rednem preventivnem vzdrževalnem pregledu ter vsi drugi stroški, ki so neposredno ali posredno povezani z izpolnitvijo obveznosti po tej pogodbi v celoti.

Pogodbene cene na enoto so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

Seznam naprav iz Priloge št. 1 je okviren in se lahko v času trajanja pogodbe spremeni, tako da se posamezna naprava s seznama odstrani ali dodaja nova primerljiva naprava. Za primerljivo napravo šteje naprava iste vrste oz. tipa ter primerljive moči (kW). Izhodišče za določitev cen za morebitne dodatne naprave so kalkulacijski elementi primerljivih postavk iz Priloge št. 1. Sprememba seznama naprav iz Priloge št. 1 predstavlja vnaprej predvideno spremembo pogodbe po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3. Za spremembo seznama naprav iz Priloge št. 1 se ne sklepa posebnih pisnih aneksov, ampak se sprememba opravi na način, da se seznam dopolni z novo napravo/se s seznama naprava odstrani. Izvajalec se odpoveduje vsakršnemu zahtevku za plačilo nadomestil, odškodnin, ipd. iz naslova spremembe seznama iz tega odstavka.

Naročnik v razmerju do izvajalca v nobenem primeru ni zavezan naročiti del ali materiala v višini ocenjene vrednosti iz prvega odstavka tega člena, ampak bo naročil toliko del in materiala, kolikor ga bo potreboval in imel zagotovljenih finančnih sredstev.

Kurativna dela

  - člen

V primeru okvare lokalne klima naprave z ločljivim kompresorsko kondenzatorskim delom »split« ali ventilatorskega konvektorja je izvajalec dolžan okvarjene naprave usposobiti za njihovo ponovno delovanje.

Izvajalec se je  dolžan v roku 48 ur od poziva predstavnika naročnika zglasiti na objektu, kjer se nahaja okvarjena naprava in jo usposobiti za delovanje.

V kolikor se ugotovi, da strošek popravila posamezne naprave presega 50 % nabavne vrednosti nove naprave, ima naročnik pravico, da izvedbo popravila prekliče.

  - člen

Kurativna dela se obračunava po cenah na enoto iz Priloge št. 1, in sicer za servisno uro in za posamezne rezervne dele.

Cena servisne ure znaša  _______ EUR brez DDV oz. _____ EUR z DDV. Servisna ura traja 60 minut, najmanjša obračunska enota je 0,5 ure.

V ceno servisne ure so vključeni vsi stroški (stroški dela, vključno s potnimi stroški ter časom, potrebnim za prihod na lokacijo naročnika, dnevnice, kilometrine ter vsi morebitni drugi stroški), ki so neposredno ali posredno povezani z izvedbo storitev servisiranja.

Cena servisne ure je fiksna in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

Pogodbeni stranki soglašata, da se bodo servisna dela izvajala ob delavnikih med 7.00 in 19.00 uro.

  - člen

Natančna količina kurativnih del je v trenutku sklepanja pogodbe nedoločljiva, zato se pogodbeni stranki izrecno dogovorita, da so količine iz Priloge št. 1 okvirne, posledično pa je okvirna tudi skupna pogodbena vrednost iz 4. člena pogodbe. Naročnik se v nobenem primeru ne zavezuje naročiti ocenjenih pogodbenih količin kurativnih del ter ni odškodninsko ali kakorkoli drugače odgovoren zaradi morebitnega nedoseganja okvirne pogodbene vrednosti, kot posledice manjših potreb naročnika od predvidenih. Prav tako izvajalec iz tega naslova ni upravičen do morebitnega povečanja dogovorjenih cen.

Storitve kurativnega vzdrževanja izvajalec zaračuna samo za naročene in dejansko opravljene storitve, ki jih obračuna na podlagi na podlagi časa, porabljenega za popravilo, in cene zamenjanega nadomestnega oz. rezervnega dela.

Pogodbene cene zajemajo vse popuste in stroške (stroške dela, vključno s potnimi stroški ter časom, potrebnim za prihod na lokacijo naročnika, kilometrino ter vse morebitne druge stroške), ki so neposredno ali posredno povezani z izvedbo storitev servisiranja.

V kolikor pride po sklenitvi pogodbe do spremembe veljavne zakonodaje, ki vpliva na izvajanje predmeta pogodbe, izvajalec ni upravičen do zvišanja pogodbene cene, temveč mora svoje obveznosti izpolniti po pogodbeni ceni, skladno z veljavnimi predpisi, razen, kolikor bi se s spremembo zakonodaje spremenila višina davka na dodano vrednost.

Za rezervne dele in material, ki v Prilogi št. 1 ni naveden, je izvajalec dolžan naročniku posredovati ponudbo, ki jo mora pred izvedbo posega potrditi pooblaščeni predstavnik naročnika. Naročnik ima pravico, da cene rezervnih delov in/ali materiala iz vsakokratne ponudbe izvajalca preveri na trgu. V kolikor naročnik ugotovi, da je cena rezervnih delov in/ali materiala na trgu nižja od cen iz ponudbe izvajalca, bo naročnik izvajalca pozval k znižanju ponudbenih cen. V kolikor izvajalec ponudbenih cen ne bo znižal, bo naročnik rezervne dele in/ali material kupil na trgu.

Dodatna dela

  - člen

Izvajalec se obvezuje izvesti tudi vsa morebitna dodatna dela, v kolikor izvedbo teh del predlaga naročnik. Za vsa morebiti dodatno naročena dela skleneta naročnik in izvajalec aneks k pogodbi na osnovi predhodno usklajenih in potrjenih ponudb ter ob upoštevanju predpisov o  javnemu naročanju (zlasti 2. točka prvega odstavka 95. člena ZJN-3), pri čemer vrednost vseh tako naročenih dodatnih del ne sme presegati 30 % skupne pogodbene vrednosti.

Izhodišče za določitev cen za morebitna dodatna dela so kalkulacijski elementi primerljivih postavk iz Priloge št. 1. Na zahtevo naročnika je izvajalec za dodatna dela dolžan izdelati tudi analizo cene. Naročnik lahko izvajalčevo analizo cen preveri z imenovanjem sodnega izvedenca ustrezne stroke. Če izvedenec potrdi izdelano analizo cen, stroške v zvezi z izvedenskim delom nosi naročnik, v nasprotnem primeru pa izvajalec.

Plačilo in izstavljanje računov

  - člen

Vse izvedene storitve po tej pogodbi izvajalec obračuna z izstavitvijo računov, ki jih naročniku dostavi v elektronski obliki (e-račun).

Naročnik poravnava svoje obveznosti do izvajalca po tej pogodbi na podlagi pravilno izstavljenih računov.

Izvajalec izstavi račun za storitve na podlagi dejanskih količin opravljenih storitev ter dogovorjenih cen na enoto mere.

Izvajalec izstavi naročniku račun do 8. dne v mesecu za storitve, izvedene v preteklem mesecu. Priloga računa je s strani pooblaščenega predstavnika naročnika podpisano poročilo o opravljenih storitvah iz 11. člena te pogodbe. Za posamezno izvedeno storitev po tej pogodbi se šteje pregled in čiščenje/ popravilo ene (1) naprave, za katero je bilo podpisano poročilo iz prejšnjega stavka.

Naročnik plača nesporni del pravilno izstavljenega računa v roku 60 dni od dneva njegovega prejema. V primeru spremembe veljavne zakonodaje, se uporabi najdaljši rok za plačilo, kot je določen oziroma dopuščen s predpisi. Če zadnji dan roka za plačilo sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se kot zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti do izvajalca se šteje dan, ko naročnik poda nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj transakcijski račun.

Če naročnik zapadlega zneska po potrjenem računu ne plača pravočasno, je izvajalec upravičen do zakonskih zamudnih obresti.

Dinamika izvajanja del

  - člen

Izvajalec je uveden v delo z zapisnikom o uvedbi v delo, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Uvedba v delo se izvede v roku desetih (10) delovnih dni od podpisa pogodbe, v kolikor ni med strankama dogovorjeno drugače.

Vse naprave, za katere je zahtevan pregled 1x letno, je izvajalec dolžan pregledati pred ali po koncu vsake hladilne sezone. Vse naprave, za katere je zahtevan pregled 2x letno, pa je izvajalec dolžan pregledati 1x pred ali po koncu vsake hladilne sezone in 1x v vsaki hladilni sezoni.

Izvajalec je dolžan v vsakem posameznem 12 mesečnem obdobju, ki sledi sklenitve pogodbe, izvesti vse zahtevane letne preglede naprav iz prejšnjega odstavka.

Vrstni red rednih letnih pregledov po sklopih objektov in znotraj posameznih sklopov (v sklopih, kjer so prisotne tudi enote intenzivne terapije, se bodo dela praviloma izvedla prednostno, saj se v teh enotah pregledi in čiščenje izvaja dvakrat letno) bo, glede na prioriteto, določal naročnik.

Izvajanje del in internih navodil ter ukrepov naročnika

  - člen

Izvajalec je dolžan dela izvajati brez škodljivih vplivov na okolico oziroma objekt/dele objekta, izvajanje del pa prilagajati delu posameznih klinik UKC Ljubljana, v skladu z navodili nadzora naročnika, in sicer:

- hrupnejša dela in vsa dela, ki lahko motijo delovni proces posamezne klinike, mora izvajalec najaviti nadzoru naročnika in izvajanje del uskladiti z delom posamezne klinike,

- vse meritve in oglede, v zvezi s predmetom te pogodbe, izvesti ob prisotnosti strokovnega nadzora naročnika, predvidoma v času od 07.00 do 15.00 ure,

- dela izvajati vsak dan od 08.00 do 22.00 ure, v kolikor potrebno in v dogovoru z naročnikom, pa tudi ponoči in konec tedna ter ob za izvajalca bolj neugodnih terminih,

- po končanem čiščenju in dezinfekciji sklopa lokalne klima naprave (notranja in zunanja enota) in ventilatorskih konvektorjev mora opremiti notranjo klima enoto in konvektor z nalepko, katera vsebuje naslednje podatke: naziv izvajalca čiščenja, datum čiščenja (m/l);

- po končanem čiščenju in dezinfekciji posamezne naprave mora pripraviti poročilo o očiščenju in dezinfekciji sestavnih delov naprave s priporočili in ukrepi, ki zajema:

- inventarno številko naprave in številko sobe v oddelku, v kolikor pa inventarne številke ni, pa samo številko sobe v oddelku,

- pregled opravljenih planiranih in ne planiranih del,

- varnostne liste za uporabljena čistilna in dezinfekcijska sredstva,

- poročilo mora biti potrjeno s strani pristojnega skrbnika UKCL.

  - člen

Pri izvedbi del, ki so predmet pogodbe, je izvajalec dolžan brez dodatnih stroškov za naročnika upoštevati pogoje dela v UKC Ljubljana in dosledno upoštevati zaščitne ukrepe (navedeno primeroma, ne izključno):

- prostorska osamitev predela izvedbe del,

- namestitev protiprašnih zaščit,

- namestitev zaščite prezračevalnih odprtin ventilacijskih kanalov, zaščite računalniških, električnih in vtičnic medicinskih plinov in podobno,

- uporaba sesalcev s filtriranim zrakom,

- redno mokro čiščenje in uporaba čistih zaščitenih sredstev in obutve,

- odstranitev odpadnega materiala z delovišča v PVC vrečah ali zaprtih kontejnerjih po predhodno dogovorjeni transportni poti,

v skladu z navodili Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (v nadaljevanju: SPOBO), ki so Priloga št. 2 in sestavni del te pogodbe, in nadzora naročnika.

Obseg in vrsta zaščitnih ukrepov je odvisna od namembnosti prostora in se z izvajalcem dogovori pred izvedbo del.

Izvajalec je dolžan najmanj 3 delovne dni pred nameravanim začetkom izvajanja del obvestiti SPOBO, ki bo določila in preverila uvedene zaščitne ukrepe iz navodil SPOBO.

SPOBO skupaj z izvajalcem in tehnično-vzdrževalno službo (TVS) naročnika pred nameravanim začetkom izvajanja del izpolni obrazec Zaščitni ukrepi pri izvajanju del, ki jih je izvajalec pri izvajanju del dolžan upoštevati. Obrazec je del Priloge št. 2 in s tem priloga ter sestavni del pogodbe.

Odlaganje odpadkov

  - člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške poskrbeti za ustrezno ločeno zbiranje, skladiščenje, prevoz in oddajo vseh odpadkov, nastalih pri izvajanju te pogodbe, pristojnemu zbiralcu odpadkov ali izvajalcu obdelave odpadkov v nadaljnje ravnanje, vse v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

Izvajalec je dolžan zagotavljati sledljivost ravnanja z odpadki, nastalimi pri izvajanju te pogodbe, in naročniku po vsakokratni predaji teh odpadkov v nadaljnje ravnanje predložiti vsa dokazila, zahtevana z veljavnimi predpisi s področja ravnanja z odpadki, o predaji teh odpadkov pristojnemu zbiralcu odpadkov ali izvajalcu obdelave odpadkov (npr. evidenčni list, ipd).

V primeru ravnanja izvajalca v nasprotju s tem členom, izvajalec naročniku odgovarja za vso povzročeno škodo.

Varstvo pri delu

  - člen

Izvajalec je dolžan v času izvajanja posameznih del na celotnem območju izvajanja posameznih del brez dodatnih stroškov za naročnika upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva pri delu. Izvajalec je dolžan upoštevati tudi predpise, ki urejajo področje delovnih razmerij.

Izvajalec zagotovi varnost na območju izvajanja del med celotnim obdobjem izvajanja del in je odgovoren za sprejetje vseh potrebnih ukrepov v interesu svojih zaposlenih, pooblaščencev naročnika in tretjih oseb, da bi preprečil kakršnokoli izgubo ali nesrečo, ki je lahko posledica izvajanja del. V ta namen ima izvajalec pravico prepovedati dostop do območja izvajanja del katerikoli osebi, ki ni vključena v izvajanje del po tej pogodbi, razen osebam, ki jih je pooblastil naročnik ali nadzorni organ naročnika.

Za varnost delavcev in ostalih na območju izvajanja del ter mimoidočih je odgovoren izključno izvajalec in naročnik iz tega naslova ne nosi nobene odgovornosti oziroma se mu izvajalec zavezuje povrniti vso morebitno škodo, ki bi naročniku zaradi tega nastala.

Vsi ukrepi za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu ter zaščitni ukrepi pri izvajanju del na delovišču so obveznost izvajalca. Izvajalec ob podpisu pogodbe podpiše Sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču in zaščitne ukrepe pri izvajanju gradbenih del, ki sta prilogi in sestavni del te pogodbe.

Obveznosti izvajalca

  - člen

Obveznosti izvajalca po tej pogodbi so:

  - svoje obveznosti izpolniti vestno, pošteno in kakovostno, brez napak in zamud, skladno z določili pogodbe ter v skladu z veljavnimi predpisi, normativi, standardi in pravili stroke;

  - zagotoviti vse tehnične, materialne in kadrovske vire, ki so potrebni za izpolnitev pogodbe;

  - vse osebe, ki bodo izvajale dela po tej pogodbi (strokovni kader izvajalca) se morajo v območju in v prostorih naročnika obnašati v skladu z Navodili, ki veljajo za obiskovalce UKCL (priponka izdana pri UKCL z imenom na vidnem mestu, dostop v sam objekt, obveščanje ob prihodu in odhodu);

  - pred zamenjavo vseh strokovnih kadrov, ki jih je v svoji ponudbi poimensko poimenoval, pridobil predhodno pisno soglasje naročnika, pri čemer mora novo predlagani kader izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje, kot jih je moral izpolnjevati kader, ki se zamenjuje;

  - sodelovati z naročnikom ter po potrebi z organi in tretjimi osebami s ciljem, da prevzete obveznosti izpolni kakovostno, pravočasno in brez napak;

  - sproti popravljati in dopolnjevati način izpolnjevanja pogodbe, v kolikor naročnik ugotovi oziroma se izkaže, da je izvajalčev način izpolnjevanja pogodbe pomanjkljiv ali nepravilen;

  - varovati interese naročnika, ga sproti obveščati o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev pogodbenih obveznosti, ter mu na zahtevo dajati pojasnila glede izpolnjevanja pogodbe.

Zamenjava v ponudbi imenovanega kadra (posameznega delavca) v času trajanja pogodbe je možna izključno s predhodnim soglasjem naročnika, pod pogojem, da novo imenovani kader (nov delavec) izpolnjuje vse zahteve, ki jih je na podlagi te točke moral izpolnjevati prvotno imenovani kader (prvotni delavec). Zamenjava strokovnega kadra predstavlja vnaprej predvideno spremembo pogodbe po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3. Za spremembo kadra se ne sklepa posebnih pisnih aneksov.

Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika le-temu zagotavljati storitev servisiranja in vzdrževanja ter oskrbo z rezervnimi deli še najmanj 7 let od primopredaje opreme oz. celotno  življenjsko dobo opreme.

Obveznosti naročnika

  - člen

Obveznosti naročnika po tej pogodbi so:

  - izvajalcu podati pojasnila in informacije, s katerimi razpolaga in so potrebne za uspešno izpolnitev pogodbe;

  - izvajalcu dati na razpolago obstoječi priključek za vodo in elektriko, potreben za izvajanje pogodbenih del;

  - pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih okoliščinah, ki bi lahko imele vpliv na izpolnitev njegovih obveznosti;

  - tolmačiti izvajalcu vse morebitne nejasnosti v obsegu in vsebini pogodbenih del;

  - prevzeti ustrezno izvedena dela in material ter

  - izvajalcu plačati izpolnitev njegovih obveznosti skladno s to pogodbo.

Podizvajalci

  - člen

Izvajalec bo to pogodbo izpolnil z naslednjimi podizvajalci: __________________________ (podatki o podizvajalcu, vrsti del, ki jih izvaja, ter informacija, ali zahteva neposredna plačila).

V primeru, da je kateri od podizvajalcev zahteval neposredna plačila, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov oziroma situacij s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji priložiti račun oziroma situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil, ter natančno specifikacijo prejemnikov plačil.

Če podizvajalec neposrednega plačila ni zahteval, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izpolnitev svojih obveznosti, neposredno povezanih s predmetom te pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi (tj. v petih dneh po sklenitvi pogodbe s podizvajalcem, a pred pričetkom izvajanja del s strani podizvajalca).

Vsak podizvajalec, ki bo nominiran naknadno, po sklenitvi te pogodbe, mora izkazovati odsotnost obstoja razlogov za izključitev. V primeru nominacije novega podizvajalca namesto prejšnjega, mora novi podizvajalec izkazovati tudi izpolnjevanje tistih pogojev za priznanje sposobnosti, ki jih je izpolnjeval prejšnji podizvajalec. Izvajalec mora za podizvajalce, ki jih namerava v izpolnitev javnega naročila vključiti po sklenitvi pogodbe, predložiti dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ob predlogu za nominacijo, pred pričetkom izvajanja del s strani novega podizvajalca. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del, dokler naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in, v kolikor bo to primerno, pogojev.

Izvajalec mora za novo angažirane podizvajalce predložiti obrazce, katerih predložitev je bila v razpisni dokumentaciji zahtevana za podizvajalce (obrazec ESPD, obrazec »Podizvajalci« ipd.). Zaradi hitrejše obravnave predloga za nominacijo podizvajalca lahko izvajalec poleg navedenih obrazcev predloži tudi dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter, če je relevantno, o izpolnjevanju pogojev.

Naročnik bo zavrnil naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so za podizvajalce navedeni v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo, skladno s katero je bila sklenjena ta pogodba, ter zahteval zamenjavo predlaganega podizvajalca (oziroma prevzem dela naročila zavrnjenega podizvajalca s strani izvajalca),

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev za oddajo javnega naročila vsaj v enaki meri, kot jih je izpolnjeval podizvajalec, namesto katerega želi izvajalec nominirati novega podizvajalca.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni nominiral v svoji ponudbi in za njegovo nominacijo tudi ni pridobil naknadnega soglasja naročnika, ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da med izvajanjem pogodbe kadarkoli preveri, delavci katerega gospodarskega subjekta izpolnjujejo predmet naročila.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila, tudi če naročilo izvede s podizvajalci.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

  - člen

Izvajalec mora v osmih (8) dneh od sklenitve te pogodbe, kot pogoj za njeno veljavnost, naročniku predložiti originalno, brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje finančne inštitucije (banke ali zavarovalnice) s sedežem v EU, plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki krije tudi obveznost odpravljanja napak iz naslova izvajalčeve garancije v času veljavnosti te pogodbe, z veljavnostjo najmanj 30 dni dlje od dogovorjenega obdobja trajanja te pogodbe, v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Če se med trajanjem pogodbe skladno s 95. členom ZJN-3 spremeni vrednost predmeta naročila ali podaljšal trajanje pogodbe ali kako drugače spremeni vsebina, na katero je vezana tudi vsebina finančnega zavarovanja, mora izvajalec temu ustrezno spremeniti, podaljšati oziroma nadomestiti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči (tudi) na celoten znesek, če:

- če naročnik odstopi od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca,

- izvajalec tudi po pozivu naročnika ne prične izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti in v skladu z določili pogodbe,

- izvajalec preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- izvajalec svojih obveznosti ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, obsegu ali rokih (tj. razlog neizpolnitve, nepravočasne izpolnitve ali nepravilne izpolnitve),

- izvajalec v garancijskem obdobju ne odpravi v celoti, ustrezno in v določenih rokih vseh notificiranih napak,

- izvajalec naročniku ali tretjim osebam pri izvajanju del povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,

- izvajalec naročniku ne plača pogodbene kazni,

- izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne izjave, podatke oziroma dokumente,

- izvajalec v dogovorjenem roku naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, kot je dogovorjeno v 25. členu te pogodbe;

- izvajalec naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja za dobo izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bi bilo potrebno zaradi spremembe vrednosti predmeta naročila ali trajanja pogodbe ali druge spremembe, na katero je vezana tudi vsebina finančnega zavarovanja.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči na celoten znesek tudi, če naročnik odstopi od pogodbe iz drugega utemeljenega razloga, ki izvira iz sfere izvajalca ali, če izvajalec odstopi od pogodbe brez utemeljenega razloga, ki bi izviral iz sfere naročnika.

Garancija

  - člen

Garancijski rok za vsako posamezno izvedbo del po tej pogodbi znaša 12 mesecev od podpisa primopredajnega zapisnika, če ni za posamezen primer dogovorjeno drugače.

Garancijski rok za ves dobavljen material po tej znaša 12 mesecev od podpisa primopredajnega zapisnika, če ni za posamezen material dogovorjeno drugače ali če že sam proizvajalec ne nudi daljšega garancijskega roka.

Odzivni čas za odpravo napak v garancijskem roku znaša največ 2 dni od prijave napake (pon - pet oziroma delavniki). Odzivni čas pomeni čas od prijave okvare/napake do začetka odprave okvare/napake.

Rok za odpravo napak je največ 5 delovnih dni, v kolikor ni za posamezen primer dogovorjeno drugače.

Vsi stroški, povezani z odpravo napak/okvar, nastalih v garancijskem roku, bremenijo izvajalca.

Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank

  - člen

Pogodbeni stranki imenujeta svoje pooblaščene predstavnike z namenom zagotoviti jasne in dostopne kanale komunikacije, sodelovanja, dajanja informacij in tekočega usklajevanja pri izvrševanju pogodbe.

Odgovorni predstavnik naročnika - strokovni skrbnik naročnika po tej pogodbi je:

_______________________, kontakt: _______________________________.

Odgovorni predstavnik naročnika - komercialni skrbnik naročnika po tej pogodbi je:____________________, kontakt: ________________________________.

Odgovorni predstavnik izvajalca – splošni skrbnik izvajalca po tej pogodbi je: ____________________, kontakt: ____________________________.

Odgovorni predstavnik izvajalca – strokovni skrbnik izvajalca po tej pogodbi je: ____________________, kontakt: ____________________________.

Pogodbeni stranki zagotovita, da sta njuna predstavnika pooblaščena, da zanju podajata izjave volje v zvezi z izvrševanjem te pogodbe. V kolikor glede določenega vprašanja predstavnik stranke ni pooblaščen za dajanje izjav volje, mora to vnaprej posebej sporočiti nasprotni stranki. Morebitno zamenjavo odgovornega predstavnika lahko pogodbena stranka opravi samo s pisnim sporočilom nasprotni stranki, ki ga nasprotni stranki posreduje v roku 3 dni od zamenjave.

Odstop od pogodbe

  - člen

Naročnik lahko odstopi od te pogodbe z odpovednim rokom 8 dni v primerih, opredeljenih v tretjem odstavku 15. člena pogodbe ali če izvajalec drugače huje krši določila te pogodbe. Naročnik lahko skladno s tem odstavkom odstopi od pogodbe po predhodnem opominu, razen v primeru iz desete alineje tretjega odstavka 18. člena pogodbe, ko opomin ni potreben.

Naročnik lahko brez kakršnih koli obveznosti do izvajalca odstopi od te pogodbe z odpovednim rokom 30 dni tudi v primeru, da za naročilo nima več zagotovljenih sredstev.

Izvajalec lahko odstopi od te pogodbe z odpovednim rokom 30 dni v primeru, ko naročnik zamuja s plačilom pravilno izstavljenega in prejetega računa, ki ga ni grajal, oziroma nespornega dela takega računa, več kot 90 dni, pri čemer je izvajalec naročnika opomnil na njegove obveznosti po takem računu.

Odstop od pogodbe mora biti nasprotni stranki sporočen v pisni obliki. Obvestilo o odstopu od pogodbe mora vsebovati obrazložitev okoliščin, ki predstavljajo razlog za odstop, ter navedbo datuma, od katerega odstop učinkuje.

Pogodba lahko v primeru, da ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank, preneha veljati tudi na podlagi sporazuma strank, s katerim stranki dogovorita podrobnosti glede prenehanja njunega pogodbenega razmerja.

Pogodbena kazen

  - člen

V kolikor v tej pogodbi ni drugače določeno, lahko naročnik izvajalcu, če izvajalec zamuja z izpolnitvijo katere koli svoje pogodbene obveznosti iz razloga, ki ne izvira iz sfere naročnika, zaračuna pogodbeno kazen v višini 2% vrednosti storitve s katero je v zamudi, do največ 10% te vrednosti (brez DDV), za vsak dan zamude. Vse pogodbene kazni skupaj ne morejo preseči 10% celotne pogodbene vrednosti (brez DDV).

Če izvajalec katere koli svoje obveznosti po tej pogodbi ne izpolni (pri čemer ne gre za izpolnitev z zamudo) oziroma jo preneha izpolnjevati ali jo izpolni z napako, ki je tudi na poziv naročnika ne odpravi v celoti in v postavljenem roku, mu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 2% vrednosti storitve, ki bi jo moral opraviti (brez DDV).

V primeru, da naročnik odstopi od pogodbe iz razloga, nastalega na strani izvajalca, mu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 10% celotne pogodbene vrednosti (brez DDV).

Obveznost plačila pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. V kolikor nastane naročniku škoda, lahko naročnik njeno povrnitev uveljavlja po splošnih pravilih odškodninske odgovornosti. Naročnik iz naslova pogodbene kazni izstavi izvajalcu račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku 8 (osmih) dni od prejema.

Razvezni razlog po ZJN-3 (»socialna« klavzula)

  - člen

Ta pogodba preneha veljati, če se naročnik seznani z dejstvom, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca, ali če se naročnik seznani z dejstvom, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka naročnik ravna v skladu z 3. alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, pri čemer bo naročnik nov postopek oddaje javnega naročila začel nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Protikorupcijska klavzula

  - člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

Varstvo osebnih podatkov

  - člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne osebne podatke varovali in obdelovali v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; UL L 119, 4.5.2016), vključno s 3. točko 28. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pogodbeni stranki bosta za ureditev pogodbene obdelave osebnih podatkov po potrebi sklenili posebno pogodbo.

Varstvo zaupnih podatkov

  - člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe in niso javni po veljavnih predpisih, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, ter poskrbeti, da ti pri delu z njimi ravnajo z največjo mero skrbnosti.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je kršeča stranka drugi stranki odškodninsko odgovorna za vso posredno in neposredno škodo.

Trajanje pogodbe in končne določbe

  - člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, veljati pa začne, ko izvajalec predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba je sklenjena za obdobje 48 mesecev od dneva sklenitve pogodbe.

Stranki se zavezujeta, da bosta pri izvrševanju te pogodbe ravnali v dobri veri, skladno z načelom vestnosti in poštenja, ter da bosta storili vse, kar je potrebno in dopustno za izpolnitev pogodbe.

Stranki se zavezujeta, da bosta morebitne spore poskušala rešiti sporazumno. V kolikor sporazuma ne bi mogli doseči, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Ta pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod. Če je pogodba elektronsko podpisana, prejme vsaka stranka elektronski izvirnik pogodbe. Kakršnekoli spremembe ali dopolnitve pogodbe so možne le s soglasjem pogodbenih strank in v pisni obliki.

Številka: __________________________              Številka:__________________________

Datum: ___________________________		Datum: ___________________________

NAROČNIK		IZVAJALEC

Univerzitetni klinični center Ljubljana		_________________________________

doc. dr. Marko Jug, dr. med.,

generalni direktor	           				_________________________________

Priloge:

- Priloga št. 1 – Popis del in materiala (MS EXCEL) iz ponudbe izvajalca št. …. z dne …

- Priloga št. 2 – Navodila Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, vključno z zaščitnimi ukrepi pri izvajanju del

- Priloga št. 3 - Pisni sporazum o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču

POPIS DEL IN MATERIALA (MS EXCEL) IZ PONUDBE IZVAJALCA št. …. z dne ….. Priloga št. 1 k pogodbi

NAVODILA SLUŽBE ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB (SPOBO) GLEDE ZAŠČITNIH UKREPOV OB IZVEDBI DEL, VKLJUČNO Z ZAŠČITNIMI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL Priloga št. 2 k pogodbi

PISNI SPORAZUM O ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU NA SKUPNEM DELOVIŠČU - Priloga št. 3 k pogodbi

- IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH ZAHTEV

Gospodarski subjekt: ________________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila »REDNI LETNI PREGLED IN ČIŠČENJE LOKALNIH KLIMA NAPRAV Z LOČLJIVIM KOMPRESORSKO KONDENZATORSKIM DELOM »SPLIT« IN VENTILATORSKIH KONVEKTORJEV V UKC LJUBLJANA NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN TER KURATIVNA DELA NA OBEH VRSTAH NAPRAV« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana,

izjavljamo,

da predmet naše ponudbe v celoti izpolnjuje vse tehnične zahteve, navedene v obrazcu Popis del in materiala (MS EXCEL) in točki 10. Tehnične zahteve predmeta razpisne dokumentacije za predmetno naročilo, za sklop, za katerega oddajamo ponudbo.

Datum: _____________________                      	Žig in podpis odgovorne osebe:

_________________________________

NAVODILO:

Ponudnik mora temu obrazcu priložiti:

- s cenami izpolnjen obrazec Popis del in materiala (MS EXCEL) za sklop, za katerega oddaja ponudbo.

Ukrepi so določeni s 1 h členom Sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L št. 111 z dne 8. 4. 2022, str. 70), ki je dostopen na spletni strani https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0578.

Kot vrstni red sklopov se upošteva zaporedje po vrstnem redu, tj. prvi je SKLOP 1, drugi je SKLOP 2, tretji je SKLOP 3 in zadnji je SKLOP 4.

V kolikor ponudnik zapiše vrednosti na več kot dve decimalki natančno, se pri pregledu in ocenjevanju ponudbe upoštevajo pri vsaki postavki vrednosti, zapisane na prvih dveh decimalkah brez zaokroževanja. Če ponudnik zapiše vrednosti brez decimalk, se upošteva, da je vrednost prvih dveh decimalk nič (0). Če zapiše ponudnik vrednost na eno decimalko  natančno, se upošteva, da je vrednost druge decimalke nič (0). Enaka pravila veljajo tudi pri obračunu izvedenih del.