## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
Popis materiala in del za:
I-LKP
Investitor:
LUKA KOPER d.d.
Pristaniški in logistični sistem
6510 Koper
Za gradnjo:
I-LKP
Faza:
PZI
Št. načrta:
252850 -31,
252850-32,
252850 -33,
252850-34,
252850 -35,
252850-36,
252850-38,
Datum:
2026-03-01
v EUR brez DDV
1 | SISTEM N40 | 0
2 | SLA PODPORA | 0
3 | 01 OPREMA | 0
4 | 01 RAZDELILNIKI | 0
5 | 01 OSTALO | 0
6 | 02 OPREMA | 0
7 | 02 RAZDELILNIKI | 0
8 | 02 OSTALO | 0
9 | 03 OPREMA | 0
10 | 03 RAZDELILNIKI | 0
11 | 03 OSTALO | 0
12 | 04 OPREMA | 0
13 | 04 RAZDELILNIKI | 0
14 | 04 OSTALO | 0
15 | 05 OPREMA | 0
16 | 05 RAZDELILNIKI | 0
17 | 05 OSTALO | 0
18 | 06 OPREMA | 0
19 | 06 RAZDELILNIKI | 0
20 | 06 OSTALO | 0
21 | NEPREDVIDENA DELA 2% POGLAVIJ 1 DO 20 | 0
| SKUPAJ (brez DDV) | 0
| od tega CAPEX | 0
| od tega OPEX | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM IZ TRETJIH DRŽAV | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM, KI NI IZ TRETJIH DRŽAV | 0
Opomba: Drobni in montažni material ter transportni in manipulativni stroški so zajeti v cenah na enoto postavk iz predračuna
Opomba: za izraz "tretja država" glej dikcijo 87. člena ZJN-3 in pomeni, kakor je to določeno v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013, str. 1)

## SISTEM N40
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko | Poreklo
1. | SISTEM N40
JEDRNA PROGRAMSKA, LICENČNA IN STROJNA STREŽNIŠKA OPREMA
1 | 5G JEDRO za delovanje v ACTIVE/ACTIVE načinu: Jedrna programsko oprema z licencami za 1.000,00 uporabnikov, zmogljivost jedra 20 Gb/s in podvojenim napajanjem | kpl | 2 |  | 0
2 | Strežniška oprema za PRIMARNO jedro | kpl | 2 |  | 0
3 | SIM kartice (fizičnih) predkonfiguriranih po zahtevah naročnika | kos | 500 |  | 0
4 | eSIM kartice predkonfiguriranih po zahtevah naročnika | kos | 500 |  | 0
5 | Lokacija BBU1 Dobava in montaža prostostoječe 19" komunikacijske omare KVG, višine 42HE dimenzij cca 2010x800x900 mm (VxŠxG), IP20 ali enakovredno, steklena vrata v perforiranem kovinskem okvirju, tonirano steklo, komplet z internim ožičenjem, uvodnicami, montažnim in pritrdilnim materialom. V omari se predvidi naslednja komunikacijska oprema:
ventilatorski sklop za montažo v zidno 19" rack omaro, dvojni ventilator, s termostatom, 1U;
razdelilec 7 vtičnic z ozemljitvenim kontaktom, 16A/250VAC, s stikalom in prenapetostno zaščito, 1U;
urejevalniki kablov.
| Skupaj | kpl | 2 |  | 0
6 | Lokacija BBU2: Dobava in montaža prostostoječe 19" komunikacijske omare KVG, višine 42HE dimenzij cca 2010x800x1000 mm (VxŠxG), IP20 ali enakovredno, steklena vrata v perforiranem kovinskem okvirju, tonirano steklo, komplet z internim ožičenjem, uvodnicami, montažnim in pritrdilnim materialom. V omari se predvidi naslednja komunikacijska oprema:
ventilatorski sklop za montažo v zidno 19" rack omaro, dvojni ventilator, s termostatom, 1U;
razdelilec 7 vtičnic z ozemljitvenim kontaktom, 16A/250VAC, s stikalom in prenapetostno zaščito, 1U;
urejevalniki kablov.
| Skupaj | kpl | 2 |  | 0
7 | BBU oprema za delovanje v ACTIVE/ACTIVE načinu: aktivnimi/licenčno podprtimi najmanj 24 eCPRI vmesniki in podvojenim napajanjem | kpl | 2 |  | 0
8 | Licenčna oprema za BBU rešitev | kpl | 2 |  | 0
9 | Sistem za nadzor in upravljanje 5G omrežja | kpl | 1 |  | 0
10 | REZERVA - Radijska glava (RRH/RRU) 4TX4R MIMO in podporo za do 50Mhz kanal za frekvenčno področje N40 (2.300,00 - 2.330,00 MHz) z vključenimi SFP+ moduli, 4XRF prespojnimi kabli 1m, vključenima 2 X eCPRI optičnima vmesnikoma inštalacijskim ter ozemljitvenim materialom | kpl | 1 |  | 0
10 | REZERVA - Sektorska antena 4TX4R MIMO za frekvečno področje 2.300,00 - 2.330,00 MHz z inštalacijskim materialom | kpl | 1 |  | 0
11 | REZERVA - Komplet optičnih in napajalnih (in drugih s strani proizvajalca zahtevanih) kablov minimalne dolžine 60m, IP67 in UV zaščita | kpl | 1 |  | 0
IP/ETHERNET L2/L3 REŠITEV
12 | IP/ETHERNET L2/L3 rešitev v HA, vključena vsa oprema za zagotavljanje HA načina delovanja in HA povezljivosti v ostale sklope (UTP kabli, optični SFP++ in QSFP+28 vmesniki) | kpl | 2 |  | 0
13 | Licenčna oprema za IP/ETHERNET L2/L3 rešitev | kpl | 2 |  | 0
SINHRONIZACIJSKA REŠITEV
14 | SINHRONIZACIJSKA IEEE1588v2 rešitev | kpl | 2 |  | 0
STORITVE
15 | STORITEV 1 - Priprava visoko nivojskega in nizkonivojskega načrta (High Level in Low Level Design) z naročnikom z načrtom vključitve v naročnikovo omrežje | kpl | 1 |  | 0 | -
16 | STORITEV 2.1 - Namestitev opreme na lokacijah naročnika (2 centralni lokaciji) | kpl | 2 |  | 0 | -
17 | STORITEV 2.2 - Namestitev opreme na lokacijah naročnika (6 končnih lokacij) | kpl | 6 |  | 0 | -
18 | STORITEV 3 - Konfiguracija in zagon sistema | kpl | 1 |  | 0 | -
19 | STORITEV 4 - Testiranje HA načina delovanja za vse sklope | kpl | 1 |  | 0 | -
20 | STORITEV 5 - Sodelovanje pri testiranju radijske pokritosti sistema in optimizacija antenskih sistemov | kpl | 1 |  | 0 | -
21 | STORITEV 6 - Sodelovanje pri testiranju delovanja uporabniških primerov in optimizacije nastavitev | kpl | 1 |  | 0 | -
22 | STORITEV 7 - Sodelovanje pri testiranju avtonomije napajalnih sistemov | kpl | 1 |  | 0 | -
23 | STORITEV 8.1 - Izvedba šolanja naročnikovega osebja na lokaciji naročnika 3 dni (šolanje za upravljanje 5G jedrne opreme | kpl | 1 |  | 0 | -
24 | STORITEV 8.2 - Izvedba šolanja naročnikovega osebja na lokaciji naročnika 3 dni (šolanje za upravljanje RAN sistema) | kpl | 1 |  | 0 | -
| Skupaj |  |  |  | 0 | -
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM IZ TRETJIH DRŽAV | Opomba: Vrednost vnese ponudnik
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM, KI NI IZ TRETJIH DRŽAV |  |  |  | 0

## SLA PODPORE
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko | Poreklo
2. | SLA PODPORA
1 | Garancija 7 let in SLA podpora 24X7 za obdobje 7 let za celoten 5G sistem - programska in strojna oprema (obračun na leto) | leto | 7 |  | 0 | -
2 | Druga podpora naročniku (cca. 120 ur/letno) | ur | 840 |  | 0 | -
| Skupaj |  |  |  | 0 | -

## 01 OPREMA
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko | Poreklo
3 | 01 OPREMA
1 | Dobava in vgradnja: Radijska glava (RRH/RRU) 4TX4R MIMO in podporo za do 50Mhz kanal za frekvenčno področje N40 (2.300,00 - 2.330,00 MH)z z vključenimi SFP+ moduli, 4XRF prespojnimi kabli 1m, vključenima 2 X eCPRI optičnima vmesnikoma in inštalacijskim ter ozemljitvenim materialom in Sektorska antena 4TX4R MIMO za frekvečno področje 2.300,00 - 2.330,00 MHz z inštalacijskim materialom | kpl | 3 |  | 0
3 | Napajalni sistem , 4h autonomije z nadzorom (3 sektorji) | kpl | 1 |  | 0
4 | Komplet optičnih in napajalnih (in drugih s strani proizvajalca zahtevanih) kablov minimalne dolžine 30m, IP67 in UV zaščita, dobava, montaža in priključitev | kpl | 3 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM IZ TRETJIH DRŽAV | Opomba: Vrednost vnese ponudnik
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM, KI NI IZ TRETJIH DRŽAV |  |  |  | 0

## 01 RAZDELILNIKI
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko | Poreklo
4 | 01 RAZDELILNIKI
1 | Dobava in montaža prostostoječe omare dim. 800x600x2000 mm (šxgxv), skladni s SIST EN 61439, s stopnjo zaščite IP55 in zaščite proti udarcem IK10, barva RAL 7032, opremljena s cilindrično ključavnico za vgradnjo tipske ključavnice naročnika, opremljena z ročko in tritočkovnim zapiralom. Omarica in oprema omarice z ustreznim izjavam o lastnostih skaldno z EN 62208 – ohišje, EN 60529 – IP zaščita in EN 62262 IK zaščita, vključno s končnim preizkusom omare in meritvami z izjavami o lastnosmi in s spodaj našteto opremo: | kpl | 1
| streha z ventilatorjem in filtrom, | kos | 1
| podstavek, | kos | 1
| letev za pritrditev kablov, | kos | 1
| profili za montažo, | kos | 1
| grelec, | kos | 1
| svetilka z vtičnico | kos | 1
| predal za dokumentacijo. | kos | 1
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
Vsebina stikalnega bloka:
2 | stikalo 63 A, 4p, montaža na letev, | kos | 1 |  | 0
3 | prenapetostna zaščita 3+0 za TN-C sistem, B PRO 12,5/275 3P | kos | 1 |  | 0
4 | tokovnik 63/0,25 A | kos | 3 |  | 0
5 | merilnik CIRCUTOR CVME3MINIMC485IC 3x230/400 V, ali enakovredno (naročnik ima obstoječ sistem merilnikov Circutor povezanih v SCADA sistem, zato mora enakovreden merilnik omogočati enako delovanje in integracijo v obstoječ SCADA sistem) | kos | 1 |  | 0
6 | komunikator TCPRS1LINE RS485/RS232 to Ethernet, ali enakovredno (komunikator je namenjen merilniku circutor iz postavke 5) | kos | 1 |  | 0
7 | zaščitno stikalo, RCCB, 40A/4p/300mA, 10 kA, A Puls, S, | kos | 1 |  | 0
8 | daljinsko stikalo za avtomatski ponovni vklop, FSA, 230VAC, | kos | 1 |  | 0
9 | komb. zaščitno stikalo, karak. C, 16A, 30mA, 1 p+N, A, 10kA, | kos | 1 |  | 0
10 | grelec za omare 150W/150°C, s priključno sponko, | kos | 1 |  | 0
11 | termo higrostat, 4090% rF, 1 preklopni kontakt, | kos | 1 |  | 0
12 | termostat za ventilator, 060 °C, 1NO, | kos | 1 |  | 0
13 | ventilator s filtrom 230V, 115W, 320x320x150mm, IP54,445m3/h, | kos | 1 |  | 0
14 | filter izhodni 252x252x38mm, IP54 | kos | 1 |  | 0
15 | vtičnica nadometna , 3L+N+PE, 16 A | kos | 1 |  | 0
16 | vtičnica nadometna , 1L+N+PE, 16 A | kos | 2 |  | 0
17 | stikalo, preklopno, 102, 63A, 4 polno, montaža na letev, | kos | 1 |  | 0
18 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 16A, 3P, 10kA | kos | 4 |  | 0
19 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 16A, 1P, 10kA | kos | 2 |  | 0
20 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 10A, 3P, 10kA | kos | 1 |  | 0
21 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 6A, 2P, 10kA | kos | 1 |  | 0
22 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 6A, 1P, 10kA | kos | 3 |  | 0
23 | zbiralka N, N(RCD), N(RCD1), PE | kos | 1 |  | 0
24 | vrstne sponke 16 mm2 | kos | 5 |  | 0
25 | vrstne sponke 1,5 mm2 | kos | 1 |  | 0
26 | vrstne sponke 6 mm2 | kos | 6 |  | 0
27 | vrstne sponke 2,5 mm2 | kos | 15 |  | 0
28 | uvodnica za napajalni kabel na steni omare | kos | 2 |  | 0
29 | uvodnica za napajalni kabel na dnu omare | kos | 1 |  | 0
30 | drobni vezni material, kabelski kanali. | kos | 1 |  | 0
31 | Dobava in montaža prostostoječe omare dim. 800x600x2000 mm (šxgxv), skladni s SIST EN 61439, s stopnjo zaščite IP55 in zaščite proti udarcem IK10, barva RAL 7032, opremljena s cilindrično ključavnico za vgradnjo tipske ključavnice naročnika, opremljena z ročko in tritočkovnim zapiralom. Omarica in oprema omarice z ustreznim izjavam o lastnostih skaldno z EN 62208 – ohišje, EN 60529 – IP zaščita in EN 62262 IK zaščita, vključno s končnim preizkusom omare in meritvami z izjavami o lastnosmi in s spodaj našteto opremo: | kos | 1 |  | 0
streha z ventilatorjem in filtrom
podstavek
letev za pritrditev kablov
profili za montažo za večjo obremenitev
grelec
svetilka z vtičnico
predal za dokumentacijo
Vsebina omare:
32 | optični delilnik za montažo na DIN letev 015VU_DIN za 24 vlaken ali primerljivo | kos | 2 |  | 0
33 | grelec za omare 150W/150°C, s priključno sponko | kos | 1 |  | 0
34 | termo higrostat, 4090% rF, 1 preklopni kontakt | kos | 1 |  | 0
35 | termostat za ventilator, 060 °C, 1NO | kos | 1 |  | 0
36 | ventilator s filtrom 230V, 115W, 320x320x150mm, IP54,445m3/h, | kos | 1 |  | 0
37 | filter izhodni 252x252x38mm, IP54 | kos | 1 |  | 0
38 | vtičnica nadometna , 3L+N+PE, 16 A | kos | 1 |  | 0
39 | vtičnica nadometna , 1L+N+PE, 16 A | kos | 2 |  | 0
40 | uvodnice za optične in napajalne kable na strani omare | kos | 13 |  | 0
41 | uvodnica za napajalni kabel na dnu omare | kos | 1 |  | 0
42 | drobni vezni material, kabelski kanali | kos | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM IZ TRETJIH DRŽAV | Opomba: Vrednost vnese ponudnik
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM, KI NI IZ TRETJIH DRŽAV |  |  |  | 0

## 01 OSTALO
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko | Poreklo
5 | 01 OSTALO
1 | Izdelava strokovnega mnenja in izračun skupnih sevalnih obremenitev, po vzpostavitvi 5G mobilnega omrežja, ter prikazati ustreznost na človeku dostopnih, lokacijah glede na Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS 70/96 s spremembami), Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem (Uradni list RS 49/16) in Priporočila Sveta 1999/519/ES” pred gradnjo in montažo opreme. | kos | 1 |  | 0 | -
2 | Izdelava poročila meritev skladno z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96) in Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem (UL RS 49/2016) in Priporočila Sveta 1999/519/ES.G112 po začetku obratovanja mobilnega omrežja 5G SA | kos | 6 |  | 0 | -
| Skupaj |  |  |  | 0

## 02 OPREMA
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko | Poreklo
6 | 02 OPREMA
1 | Dobava in vgradnja: Radijska glava (RRH/RRU) 4TX4R MIMO in podporo za do 50Mhz kanal za frekvenčno področje N40 (2.300,00 - 2.330,00 MH)z z vključenimi SFP+ moduli, 4XRF prespojnimi kabli 1m, vključenima 2 X eCPRI optičnima vmesnikoma in inštalacijskim ter ozemljitvenim materialom in Sektorska antena 4TX4R MIMO za frekvečno področje 2.300,00 - 2.330,00 MHz z inštalacijskim materialom | kpl | 3 |  | 0
3 | Napajalni sitem z sistemom 4h autonomije z nadzorom (3 sektorji) | kpl | 1 |  | 0
4 | Komplet optičnih in napajalnih (in drugih s strani proizvajalca zahtevanih) kablov minimalne dolžine 30m, IP67 in UV zaščita | kpl | 3 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM IZ TRETJIH DRŽAV | Opomba: Vrednost vnese ponudnik
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM, KI NI IZ TRETJIH DRŽAV |  |  |  | 0

## 02 RAZDELILNIKI
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko | Poreklo
7 | 02 RAZDELILNIKI
1 | Dobava in montaža prostostoječe omare dim. 800x600x2000 mm (šxgxv), skladni s SIST EN 61439, s stopnjo zaščite IP55 in zaščite proti udarcem IK10, opremljena s cilindrično ključavnico za vgradnjo tipske ključavnice naročnika, opremljena z ročko in tritočkovnim zapiralom. Omarica in oprema omarice z ustreznim izjavam o lastnostih skaldno z EN 62208 – ohišje, EN 60529 – IP zaščita in EN 62262 IK zaščita, vključno s končnim preizkusom omare in meritvami z izjavami o lastnosmi in s spodaj našteto opremo: | kpl | 1
| streha z ventilatorjem in filtrom, | kos | 1
| podstavek, | kos | 1
| letev za pritrditev kablov, | kos | 1
| profili za montažo, | kos | 1
| grelec, | kos | 1
| svetilka z vtičnico | kos | 1
| predal za dokumentacijo. | kos | 1
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
Vsebina stikalnega bloka:
2 | stikalo 63 A, 4p, montaža na letev, | kos | 1 |  | 0
3 | prenapetostna zaščita 3+0 za TN-C sistem, B PRO 12,5/275 3P | kos | 1 |  | 0
4 | tokovnik 63/0,25 A | kos | 3 |  | 0
5 | merilnik CIRCUTOR CVME3MINIMC485IC 3x230/400 V, ali enakovredno (naročnik ima obstoječ sistem merilnikov Circutor povezanih v SCADA sistem, zato mora enakovreden merilnik omogočati enako delovanje in integracijo v obstoječ SCADA sistem) | kos | 1 |  | 0
6 | komunikator TCPRS1LINE RS485/RS232 to Ethernet, ali enakovredno (komunikator je namenjen merilniku circutor iz postavke 5) | kos | 1 |  | 0
7 | zaščitno stikalo, RCCB, 40A/4p/300mA, 10 kA, A Puls, S, | kos | 1 |  | 0
8 | daljinsko stikalo za avtomatski ponovni vklop, FSA, 230VAC, | kos | 1 |  | 0
9 | komb. zaščitno stikalo, karak. C, 16A, 30mA, 1 p+N, A, 10kA, | kos | 1 |  | 0
10 | grelec za omare 150W/150°C, s priključno sponko, | kos | 1 |  | 0
11 | termo higrostat, 4090% rF, 1 preklopni kontakt, | kos | 1 |  | 0
12 | termostat za ventilator, 060 °C, 1NO, | kos | 1 |  | 0
13 | ventilator s filtrom 230V, 115W, 320x320x150mm, IP54,445m3/h, | kos | 1 |  | 0
14 | filter izhodni 252x252x38mm, IP54 | kos | 1 |  | 0
15 | vtičnica nadometna , 3L+N+PE, 16 A | kos | 1 |  | 0
16 | vtičnica nadometna , 1L+N+PE, 16 A | kos | 2 |  | 0
17 | stikalo, preklopno, 102, 63A, 4 polno, montaža na letev, | kos | 1 |  | 0
18 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 16A, 3P, 10kA | kos | 4 |  | 0
19 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 16A, 1P, 10kA | kos | 3 |  | 0
20 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 10A, 3P, 10kA | kos | 1 |  | 0
21 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 10A, 1P, 10kA | kos | 4 |  | 0
22 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 6A, 2P, 10kA | kos | 1 |  | 0
23 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 6A, 1P, 10kA | kos | 3 |  | 0
24 | zbiralka N, N(RCD), N(RCD1), PE | kos | 1 |  | 0
25 | vrstne sponke 16 mm2 | kos | 5 |  | 0
26 | vrstne sponke 1,5 mm2 | kos | 1 |  | 0
27 | vrstne sponke 6 mm2 | kos | 6 |  | 0
28 | vrstne sponke 2,5 mm2 | kos | 15 |  | 0
29 | uvodnica za napajalni kabel na steni omare | kos | 2 |  | 0
30 | uvodnica za napajalni kabel na dnu omare | kos | 1 |  | 0
31 | drobni vezni material, kabelski kanali. | kos | 1 |  | 0
32 | Dobava in montaža prostostoječe omare dim. 800x600x2000 mm (šxgxv), skladni s SIST EN 61439, s stopnjo zaščite IP55 in zaščite proti udarcem IK10, opremljena s cilindrično ključavnico za vgradnjo tipske ključavnice naročnika, opremljena z ročko in tritočkovnim zapiralom. Omarica in oprema omarice z ustreznim izjavam o lastnostih skaldno z EN 62208 – ohišje, EN 60529 – IP zaščita in EN 62262 IK zaščita, vključno s končnim preizkusom omare in meritvami z izjavami o lastnosmi in s spodaj našteto opremo: | kos | 1 |  | 0
33 | streha z ventilatorjem in filtrom
34 | podstavek
35 | letev za pritrditev kablov
36 | profili za montažo za večjo obremenitev
37 | grelec
38 | svetilka z vtičnico
39 | predal za dokumentacijo
Vsebina omare:
40 | optični delilnik za montažo na DIN letev 015VU_DIN za 24 vlaken ali primerljivo | kos | 2 |  | 0
41 | grelec za omare 150W/150°C, s priključno sponko | kos | 1 |  | 0
42 | termo higrostat, 4090% rF, 1 preklopni kontakt | kos | 1 |  | 0
43 | termostat za ventilator, 060 °C, 1NO | kos | 1 |  | 0
44 | ventilator s filtrom 230V, 115W, 320x320x150mm, IP54,445m3/h, | kos | 1 |  | 0
45 | filter izhodni 252x252x38mm, IP54 | kos | 1 |  | 0
46 | vtičnica nadometna , 3L+N+PE, 16 A | kos | 1 |  | 0
47 | vtičnica nadometna , 1L+N+PE, 16 A | kos | 2 |  | 0
48 | uvodnice za optične in napajalne kable na strani omare | kos | 13 |  | 0
49 | uvodnica za napajalni kabel na dnu omare | kos | 1 |  | 0
50 | drobni vezni material, kabelski kanali | kos | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM IZ TRETJIH DRŽAV | Opomba: Vrednost vnese ponudnik
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM, KI NI IZ TRETJIH DRŽAV |  |  |  | 0

## 02 OSTALO
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko | Poreklo
8 | 02 OSTALO
1 | Izdelava strokovnega mnenja in izračun skupnih sevalnih obremenitev, po vzpostavitvi 5G mobilnega omrežja, ter prikazati ustreznost na človeku dostopnih, lokacijah glede na Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS 70/96 s spremembami), Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem (Uradni list RS 49/16) in Priporočila Sveta 1999/519/ES” pred gradnjo in montažo opreme. | kos | 1 |  | 0 | -
2 | Izdelava poročila meritev skladno z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96) in Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem (UL RS 49/2016) in Priporočila Sveta 1999/519/ES.G112 po začetku obratovanja mobilnega omrežja 5G SA | kos | 6 |  | 0 | -
| Skupaj |  |  |  | 0

## 03 OPREMA
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko | Poreklo
9 | 03 OPREMA
1 | Dobava in vgradnja: Radijska glava (RRH/RRU) 4TX4R MIMO in podporo za do 50Mhz kanal za frekvenčno področje N40 (2.300,00 - 2.330,00 MH)z z vključenimi SFP+ moduli, 4XRF prespojnimi kabli 1m, vključenima 2 X eCPRI optičnima vmesnikoma in inštalacijskim ter ozemljitvenim materialom in Sektorska antena 4TX4R MIMO za frekvečno področje 2.300,00 - 2.330,00 MHz z inštalacijskim materialom | kpl | 4 |  | 0
3 | Napajalni sistem , 4h autonomije z nadzorom (4 sektorji) | kpl | 1 |  | 0
4 | Komplet optičnih in napajalnih (in drugih s strani proizvajalca zahtevanih) kablov minimalne dolžine 30m, IP67 in UV zaščita, dobava, montaža in priključitev | kpl | 4 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM IZ TRETJIH DRŽAV | Opomba: Vrednost vnese ponudnik
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM, KI NI IZ TRETJIH DRŽAV |  |  |  | 0

## 03 RAZDELILNIKI
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko | Poreklo
10 | 03 RAZDELILNIKI
Dobava in montaža opreme v obstoječe omare razdelilnika. Vsebina stikalnega bloka:
1 | stikalo 63 A, 4p, montaža na letev, | kos | 1 |  | 0
2 | prenapetostna zaščita 3+0 za TN-C sistem, B PRO 12,5/275 3P | kos | 1 |  | 0
3 | tokovnik 63/0,25 A | kos | 3 |  | 0
4 | merilnik CIRCUTOR CVME3MINIMC485IC 3x230/400 V, ali enakovredno (naročnik ima obstoječ sistem merilnikov Circutor povezanih v SCADA sistem, zato mora enakovreden merilnik omogočati enako delovanje in integracijo v obstoječ SCADA sistem) | kos | 1 |  | 0
5 | komunikator TCPRS1LINE RS485/RS232 to Ethernet, ali enakovredno (komunikator je namenjen merilniku circutor iz postavke 4) | kos | 1 |  | 0
6 | zaščitno stikalo, RCCB, 40A/4p/300mA, 10 kA, A Puls, S, | kos | 1 |  | 0
7 | daljinsko stikalo za avtomatski ponovni vklop, FSA, 230VAC, | kos | 1 |  | 0
8 | komb. zaščitno stikalo, karak. C, 16A, 30mA, 1 p+N, A, 10kA, | kos | 1 |  | 0
9 | grelec za omare 150W/150°C, s priključno sponko, | kos | 1 |  | 0
10 | termo higrostat, 4090% rF, 1 preklopni kontakt, | kos | 1 |  | 0
11 | termostat za ventilator, 060 °C, 1NO, | kos | 1 |  | 0
12 | ventilator s filtrom 230V, 115W, 320x320x150mm, IP54,445m3/h, | kos | 1 |  | 0
13 | filter izhodni 252x252x38mm, IP54 | kos | 1 |  | 0
14 | vtičnica nadometna , 3L+N+PE, 16 A | kos | 1 |  | 0
15 | vtičnica nadometna , 1L+N+PE, 16 A | kos | 2 |  | 0
16 | stikalo, preklopno, 102, 63A, 4 polno, montaža na letev, | kos | 1 |  | 0
17 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 16A, 3P, 10kA | kos | 4 |  | 0
18 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 16A, 1P, 10kA | kos | 2 |  | 0
19 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 10A, 3P, 10kA | kos | 1 |  | 0
20 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 6A, 2P, 10kA | kos | 1 |  | 0
21 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 6A, 1P, 10kA | kos | 3 |  | 0
22 | zbiralka N, N(RCD), N(RCD1), PE | kos | 1 |  | 0
23 | vrstne sponke 16 mm2 | kos | 5 |  | 0
24 | vrstne sponke 1,5 mm2 | kos | 1 |  | 0
25 | vrstne sponke 6 mm2 | kos | 6 |  | 0
26 | vrstne sponke 2,5 mm2 | kos | 15 |  | 0
27 | uvodnica za napajalni kabel na steni omare | kos | 2 |  | 0
28 | uvodnica za napajalni kabel na dnu omare | kos | 1 |  | 0
29 | drobni vezni material, kabelski kanali. | kos | 1 |  | 0
30 | optični delilnik za montažo na DIN letev 015VU_DIN za 24 vlaken ali primerljivo | kos | 2 |  | 0
31 | grelec za omare 150W/150°C, s priključno sponko | kos | 1 |  | 0
32 | termo higrostat, 4090% rF, 1 preklopni kontakt | kos | 1 |  | 0
33 | termostat za ventilator, 060 °C, 1NO | kos | 1 |  | 0
34 | ventilator s filtrom 230V, 115W, 320x320x150mm, IP54,445m3/h, | kos | 1 |  | 0
35 | filter izhodni 252x252x38mm, IP54 | kos | 1 |  | 0
36 | vtičnica nadometna , 3L+N+PE, 16 A | kos | 1 |  | 0
37 | vtičnica nadometna , 1L+N+PE, 16 A | kos | 2 |  | 0
38 | uvodnice za optične in napajalne kable na strani omare | kos | 13 |  | 0
39 | uvodnica za napajalni kabel na dnu omare | kos | 1 |  | 0
40 | drobni vezni material, kabelski kanali | kos | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM IZ TRETJIH DRŽAV | Opomba: Vrednost vnese ponudnik
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM, KI NI IZ TRETJIH DRŽAV |  |  |  | 0

## 03 OSTALO
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko | Poreklo
11 | 03 OSTALO
1 | Izdelava strokovnega mnenja in izračun skupnih sevalnih obremenitev, po vzpostavitvi 5G mobilnega omrežja, ter prikazati ustreznost na človeku dostopnih, lokacijah glede na Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS 70/96 s spremembami), Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem (Uradni list RS 49/16) in Priporočila Sveta 1999/519/ES” pred gradnjo in montažo opreme. | kos | 1 |  | 0 | -
2 | Izdelava poročila meritev skladno z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96) in Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem (UL RS 49/2016) in Priporočila Sveta 1999/519/ES.G112 po začetku obratovanja mobilnega omrežja 5G SA | kos | 6 |  | 0 | -
| Skupaj |  |  |  | 0

## 04 OPREMA
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko | Poreklo
12 | 04 OPREMA
1 | Dobava in vgradnja: Radijska glava (RRH/RRU) 4TX4R MIMO in podporo za do 50Mhz kanal za frekvenčno področje N40 (2.300,00 - 2.330,00 MH)z z vključenimi SFP+ moduli, 4XRF prespojnimi kabli 1m, vključenima 2 X eCPRI optičnima vmesnikoma in inštalacijskim ter ozemljitvenim materialom in Sektorska antena 4TX4R MIMO za frekvečno področje 2.300,00 - 2.330,00 MHz z inštalacijskim materialom | kpl | 3 |  | 0
3 | Napajalni sistem , 4h autonomije z nadzorom (3 sektorji) | kpl | 1 |  | 0
4 | Komplet optičnih in napajalnih (in drugih s strani proizvajalca zahtevanih) kablov minimalne dolžine 30m, IP67 in UV zaščita, dobava, montaža in priključitev | kpl | 3 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM IZ TRETJIH DRŽAV | Opomba: Vrednost vnese ponudnik
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM, KI NI IZ TRETJIH DRŽAV |  |  |  | 0

## 04 RAZDELILNIKI
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko | Poreklo
13 | 04 RAZDELILNIKI
Vsebina stikalnega bloka:
2 | stikalo 63 A, 4p, montaža na letev, | kos | 1 |  | 0
3 | prenapetostna zaščita 3+0 za TN-C sistem, B PRO 12,5/275 3P | kos | 1 |  | 0
4 | tokovnik 63/0,25 A | kos | 3 |  | 0
5 | merilnik CIRCUTOR CVME3MINIMC485IC 3x230/400 V, ali enakovredno (naročnik ima obstoječ sistem merilnikov Circutor povezanih v SCADA sistem, zato mora enakovreden merilnik omogočati enako delovanje in integracijo v obstoječ SCADA sistem) | kos | 1 |  | 0
6 | komunikator TCPRS1LINE RS485/RS232 to Ethernet, ali enakovredno (komunikator je namenjen merilniku circutor iz postavke 5) | kos | 1 |  | 0
7 | zaščitno stikalo, RCCB, 40A/4p/300mA, 10 kA, A Puls, S, | kos | 1 |  | 0
8 | daljinsko stikalo za avtomatski ponovni vklop, FSA, 230VAC, | kos | 1 |  | 0
9 | komb. zaščitno stikalo, karak. C, 16A, 30mA, 1 p+N, A, 10kA, | kos | 1 |  | 0
10 | grelec za omare 150W/150°C, s priključno sponko, | kos | 1 |  | 0
11 | termo higrostat, 4090% rF, 1 preklopni kontakt, | kos | 1 |  | 0
12 | termostat za ventilator, 060 °C, 1NO, | kos | 1 |  | 0
13 | ventilator s filtrom 230V, 115W, 320x320x150mm, IP54,445m3/h, | kos | 4 |  | 0
14 | filter izhodni 252x252x38mm, IP54 | kos | 4 |  | 0
15 | vtičnica nadometna , 3L+N+PE, 16 A | kos | 1 |  | 0
16 | vtičnica nadometna , 1L+N+PE, 16 A | kos | 2 |  | 0
17 | stikalo, preklopno, 102, 63A, 4 polno, montaža na letev, | kos | 1 |  | 0
18 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 16A, 3P, 10kA | kos | 4 |  | 0
19 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 16A, 1P, 10kA | kos | 2 |  | 0
20 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 10A, 3P, 10kA | kos | 1 |  | 0
21 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 6A, 2P, 10kA | kos | 1 |  | 0
22 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 6A, 1P, 10kA | kos | 3 |  | 0
23 | zbiralka N, N(RCD), N(RCD1), PE | kos | 1 |  | 0
24 | vrstne sponke 16 mm2 | kos | 5 |  | 0
25 | vrstne sponke 1,5 mm2 | kos | 1 |  | 0
26 | vrstne sponke 6 mm2 | kos | 6 |  | 0
27 | vrstne sponke 2,5 mm2 | kos | 15 |  | 0
28 | uvodnica za napajalni kabel na steni omare | kos | 2 |  | 0
29 | uvodnica za napajalni kabel na dnu omare | kos | 1 |  | 0
30 | drobni vezni material, kabelski kanali. | kos | 1 |  | 0
31 | podstavek | kos | 1 |  | 0
32 | letev za pritrditev kablov | kos | 1 |  | 0
33 | profili za montažo za večjo obremenitev | kos | 1 |  | 0
34 | grelec | kos | 1 |  | 0
35 | svetilka z vtičnico | kos | 1 |  | 0
36 | optični delilnik za montažo na DIN letev 015VU_DIN za 24 vlaken ali primerljivo | kos | 2 |  | 0
37 | Industrijsko stikalo Lantronix SISPM1040-384-LRT-C in napajalnik 350w 48-57VDC SISPM1040-300 Series ¦ Network Switches ¦ Lantronix ali enakovredno (naročnik ima poenoten sistem industrijskih stikal proizvajalca Lantronix) | kos | 1 |  | 0
38 | grelec za omare 150W/150°C, s priključno sponko | kos | 1 |  | 0
39 | termo higrostat, 4090% rF, 1 preklopni kontakt | kos | 1 |  | 0
40 | termostat za ventilator, 060 °C, 1NO | kos | 1 |  | 0
41 | vtičnica nadometna , 3L+N+PE, 16 A | kos | 1 |  | 0
42 | vtičnica nadometna , 1L+N+PE, 16 A | kos | 2 |  | 0
43 | uvodnice za optične in napajalne kable na strani omare | kos | 13 |  | 0
44 | uvodnica za napajalni kabel na dnu omare | kos | 1 |  | 0
45 | drobni vezni material, kabelski kanali | kos | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM IZ TRETJIH DRŽAV | Opomba: Vrednost vnese ponudnik
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM, KI NI IZ TRETJIH DRŽAV |  |  |  | 0

## 04 OSTALO
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko | Poreklo
14 | 04 OSTALO
1 | Izdelava strokovnega mnenja in izračun skupnih sevalnih obremenitev, po vzpostavitvi 5G mobilnega omrežja, ter prikazati ustreznost na človeku dostopnih, lokacijah glede na Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS 70/96 s spremembami), Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem (Uradni list RS 49/16) in Priporočila Sveta 1999/519/ES” pred gradnjo in montažo opreme. | kos | 1 |  | 0 | -
2 | Izdelava poročila meritev skladno z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96) in Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem (UL RS 49/2016) in Priporočila Sveta 1999/519/ES.G112 po začetku obratovanja mobilnega omrežja 5G SA | kos | 6 |  | 0 | -
| Skupaj |  |  |  | 0

## 05 OPREMA
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko | Poreklo
15 | 05 OPREMA
1 | Dobava in vgradnja: Radijska glava (RRH/RRU) 4TX4R MIMO in podporo za do 50Mhz kanal za frekvenčno področje N40 (2.300,00 - 2.330,00 MH)z z vključenimi SFP+ moduli, 4XRF prespojnimi kabli 1m, vključenima 2 X eCPRI optičnima vmesnikoma in inštalacijskim ter ozemljitvenim materialom in Sektorska antena 4TX4R MIMO za frekvečno področje 2.300,00 - 2.330,00 MHz z inštalacijskim materialom | kpl | 3 |  | 0
3 | Napajalni sistem , 4h autonomije z nadzorom (3 sektorji) | kpl | 1 |  | 0
4 | Komplet optičnih in napajalnih (in drugih s strani proizvajalca zahtevanih) kablov dolžine do 200m, IP67 in UV zaščita, dobava, montaža in priključitev | kpl | 3 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM IZ TRETJIH DRŽAV | Opomba: Vrednost vnese ponudnik
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM, KI NI IZ TRETJIH DRŽAV |  |  |  | 0

## 05 RAZDELILNIKI
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko | Poreklo
16 | 05 RAZDELILNIKI
1 | Dobava in montaža prostostoječe omare dim. 800x600x2000 mm (šxgxv), skladni s SIST EN 61439, s stopnjo zaščite IP55 in zaščite proti udarcem IK10, barva RAL 7032, opremljena s cilindrično ključavnico za vgradnjo tipske ključavnice naročnika, opremljena z ročko in tritočkovnim zapiralom. Omarica in oprema omarice z ustreznim izjavam o lastnostih skaldno z EN 62208 – ohišje, EN 60529 – IP zaščita in EN 62262 IK zaščita, vključno s končnim preizkusom omare in meritvami z izjavami o lastnosmi in s spodaj našteto opremo: | kpl | 1
| streha z ventilatorjem in filtrom, | kos | 1
| podstavek, | kos | 1
| letev za pritrditev kablov, | kos | 1
| profili za montažo, | kos | 1
| grelec, | kos | 1
| svetilka z vtičnico | kos | 1
| predal za dokumentacijo. | kos | 1
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
Vsebina stikalnega bloka:
1 | stikalo 63 A, 4p, montaža na letev, | kos | 1 |  | 0
2 | prenapetostna zaščita 3+0 za TN-C sistem, B PRO 12,5/275 3P | kos | 1 |  | 0
3 | tokovnik 63/0,25 A | kos | 3 |  | 0
4 | merilnik CIRCUTOR CVME3MINIMC485IC 3x230/400 V, ali enakovredno (naročnik ima obstoječ sistem merilnikov Circutor povezanih v SCADA sistem, zato mora enakovreden merilnik omogočati enako delovanje in integracijo v obstoječ SCADA sistem) | kos | 1 |  | 0
5 | komunikator TCPRS1LINE RS485/RS232 to Ethernet, ali enakovredno (komunikator je namenjen merilniku circutor iz postavke 4) | kos | 1 |  | 0
6 | zaščitno stikalo, RCCB, 40A/4p/300mA, 10 kA, A Puls, S, | kos | 1 |  | 0
7 | daljinsko stikalo za avtomatski ponovni vklop, FSA, 230VAC, | kos | 1 |  | 0
8 | komb. zaščitno stikalo, karak. C, 16A, 30mA, 1 p+N, A, 10kA, | kos | 1 |  | 0
9 | grelec za omare 150W/150°C, s priključno sponko, | kos | 1 |  | 0
10 | termo higrostat, 4090% rF, 1 preklopni kontakt, | kos | 1 |  | 0
11 | termostat za ventilator, 060 °C, 1NO, | kos | 1 |  | 0
12 | ventilator s filtrom 230V, 115W, 320x320x150mm, IP54,445m3/h, | kos | 1 |  | 0
13 | filter izhodni 252x252x38mm, IP54 | kos | 1 |  | 0
14 | vtičnica nadometna , 3L+N+PE, 16 A | kos | 1 |  | 0
15 | vtičnica nadometna , 1L+N+PE, 16 A | kos | 2 |  | 0
16 | stikalo, preklopno, 102, 63A, 4 polno, montaža na letev, | kos | 1 |  | 0
17 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 16A, 3P, 10kA | kos | 4 |  | 0
18 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 16A, 1P, 10kA | kos | 2 |  | 0
19 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 10A, 3P, 10kA | kos | 1 |  | 0
20 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 6A, 2P, 10kA | kos | 1 |  | 0
21 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 6A, 1P, 10kA | kos | 3 |  | 0
22 | zbiralka N, N(RCD), N(RCD1), PE | kos | 1 |  | 0
23 | vrstne sponke 16 mm2 | kos | 5 |  | 0
24 | vrstne sponke 1,5 mm2 | kos | 1 |  | 0
25 | vrstne sponke 6 mm2 | kos | 6 |  | 0
26 | vrstne sponke 2,5 mm2 | kos | 15 |  | 0
27 | uvodnica za napajalni kabel na steni omare | kos | 2 |  | 0
28 | uvodnica za napajalni kabel na dnu omare | kos | 1 |  | 0
29 | drobni vezni material, kabelski kanali. | kos | 1 |  | 0
30 | Dobava in montaža prostostoječe omare dim. 800x600x2000 mm (šxgxv), skladni s SIST EN 61439, s stopnjo zaščite IP55 in zaščite proti udarcem IK10, barva RAL 7032, opremljena s cilindrično ključavnico za vgradnjo tipske ključavnice naročnika, opremljena z ročko in tritočkovnim zapiralom. Omarica in oprema omarice z ustreznim izjavam o lastnostih skaldno z EN 62208 – ohišje, EN 60529 – IP zaščita in EN 62262 IK zaščita, vključno s končnim preizkusom omare in meritvami z izjavami o lastnosmi in s spodaj našteto opremo:
| streha z ventilatorjem in filtrom | kos | 1
| podstavek | kos | 1
| letev za pritrditev kablov | kos | 1
| profili za montažo za večjo obremenitev | kos | 1
| grelec | kos | 1
| svetilka z vtičnico | kos | 1
| predal za dokumentacijo | kos | 1
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
Vsebina omare:
31 | Industrijsko stikalo Lantronix SISPM1040-384-LRT-C in napajalnik 350w 48-57VDC SISPM1040-300 Series ¦ Network Switches ¦ Lantronix ali enakovredno (naročnik ima poenoten sistem industrijskih stikal proizvajalca Lantronix) | kos | 1 |  | 0
32 | optični delilnik za montažo na DIN letev 015VU_DIN za 24 vlaken ali primerljivo | kos | 3 |  | 0
33 | grelec za omare 150W/150°C, s priključno sponko | kos | 1 |  | 0
34 | termo higrostat, 4090% rF, 1 preklopni kontakt | kos | 1 |  | 0
35 | termostat za ventilator, 060 °C, 1NO | kos | 1 |  | 0
36 | ventilator s filtrom 230V, 115W, 320x320x150mm, IP54,445m3/h, | kos | 1 |  | 0
37 | filter izhodni 252x252x38mm, IP54 | kos | 1 |  | 0
38 | vtičnica nadometna , 3L+N+PE, 16 A | kos | 1 |  | 0
39 | vtičnica nadometna , 1L+N+PE, 16 A | kos | 2 |  | 0
40 | uvodnice za optične in napajalne kable na strani omare | kos | 13 |  | 0
41 | uvodnica za napajalni kabel na dnu omare | kos | 1 |  | 0
42 | drobni vezni material, kabelski kanali | kos | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM IZ TRETJIH DRŽAV | Opomba: Vrednost vnese ponudnik
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM, KI NI IZ TRETJIH DRŽAV |  |  |  | 0

## 05 OSTALO
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko | Poreklo
17 | 05 OSTALO
1 | Izdelava strokovnega mnenja in izračun skupnih sevalnih obremenitev, po vzpostavitvi 5G mobilnega omrežja, ter prikazati ustreznost na človeku dostopnih, lokacijah glede na Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS 70/96 s spremembami), Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem (Uradni list RS 49/16) in Priporočila Sveta 1999/519/ES” pred gradnjo in montažo opreme. | kos | 1 |  | 0 | -
2 | Izdelava poročila meritev skladno z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96) in Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem (UL RS 49/2016) in Priporočila Sveta 1999/519/ES.G112 po začetku obratovanja mobilnega omrežja 5G SA | kos | 6 |  | 0 | -
| Skupaj |  |  |  | 0

## 06 OPREMA
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko | Poreklo
18 | 06 OPREMA
1 | Dobava in vgradnja: Radijska glava (RRH/RRU) 4TX4R MIMO in podporo za do 50Mhz kanal za frekvenčno področje N40 (2.300,00 - 2.330,00 MH)z z vključenimi SFP+ moduli, 4XRF prespojnimi kabli 1m, vključenima 2 X eCPRI optičnima vmesnikoma in inštalacijskim ter ozemljitvenim materialom in Sektorska antena 4TX4R MIMO za frekvečno področje 2.300,00 - 2.330,00 MHz z inštalacijskim materialom | kpl | 3 |  | 0
3 | Napajalni sistem , 4h autonomije z nadzorom (3 sektorji) | kpl | 1 |  | 0
4 | Komplet optičnih in napajalnih (in drugih s strani proizvajalca zahtevanih) kablov minimalne dolžine 30m, IP67 in UV zaščita, dobava, montaža in priključitev | kpl | 3 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM IZ TRETJIH DRŽAV | Opomba: Vrednost vnese ponudnik
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM, KI NI IZ TRETJIH DRŽAV |  |  |  | 0

## 06 RAZDELILNIKI
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko | Poreklo
19 | 06 RAZDELILNIKI
Vsebina stikalnega bloka:
1 | stikalo 63 A, 4p, montaža na letev, | kos | 1 |  | 0
2 | prenapetostna zaščita 3+0 za TN-C sistem, B PRO 12,5/275 3P | kos | 1 |  | 0
3 | tokovnik 63/0,25 A | kos | 3 |  | 0
4 | merilnik CIRCUTOR CVME3MINIMC485IC 3x230/400 V, ali enakovredno (naročnik ima obstoječ sistem merilnikov Circutor povezanih v SCADA sistem, zato mora enakovreden merilnik omogočati enako delovanje in integracijo v obstoječ SCADA sistem) | kos | 1 |  | 0
5 | komunikator TCPRS1LINE RS485/RS232 to Ethernet, ali enakovredno (komunikator je namenjen merilniku circutor iz postavke 4) | kos | 1 |  | 0
6 | zaščitno stikalo, RCCB, 40A/4p/300mA, 10 kA, A Puls, S, | kos | 1 |  | 0
7 | daljinsko stikalo za avtomatski ponovni vklop, FSA, 230VAC, | kos | 1 |  | 0
8 | komb. zaščitno stikalo, karak. C, 16A, 30mA, 1 p+N, A, 10kA, | kos | 1 |  | 0
9 | grelec za omare 150W/150°C, s priključno sponko, | kos | 1 |  | 0
10 | termo higrostat, 4090% rF, 1 preklopni kontakt, | kos | 1 |  | 0
11 | termostat za ventilator, 060 °C, 1NO, | kos | 1 |  | 0
12 | ventilator s filtrom 230V, 115W, 320x320x150mm, IP54,445m3/h, | kos | 4 |  | 0
13 | filter izhodni 252x252x38mm, IP54 | kos | 4 |  | 0
14 | vtičnica nadometna , 3L+N+PE, 16 A | kos | 1 |  | 0
15 | vtičnica nadometna , 1L+N+PE, 16 A | kos | 2 |  | 0
16 | stikalo, preklopno, 102, 63A, 4 polno, montaža na letev, | kos | 1 |  | 0
17 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 16A, 3P, 10kA | kos | 4 |  | 0
18 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 16A, 1P, 10kA | kos | 3 |  | 0
19 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 10A, 3P, 10kA | kos | 1 |  | 0
20 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 10A, 1P, 10kA | kos | 4 |  | 0
21 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 6A, 2P, 10kA | kos | 1 |  | 0
22 | odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 6A, 1P, 10kA | kos | 3 |  | 0
23 | zbiralka N, N(RCD), N(RCD1), PE | kos | 1 |  | 0
24 | vrstne sponke 16 mm2 | kos | 5 |  | 0
25 | vrstne sponke 1,5 mm2 | kos | 1 |  | 0
26 | vrstne sponke 6 mm2 | kos | 6 |  | 0
27 | vrstne sponke 2,5 mm2 | kos | 15 |  | 0
28 | uvodnica za napajalni kabel na steni omare | kos | 2 |  | 0
29 | uvodnica za napajalni kabel na dnu omare | kos | 1 |  | 0
30 | drobni vezni material, kabelski kanali. | kos | 1 |  | 0
31 | podstavek | kos | 1 |  | 0
32 | letev za pritrditev kablov | kos | 1 |  | 0
33 | profili za montažo za večjo obremenitev | kos | 1 |  | 0
34 | grelec | kos | 1 |  | 0
35 | svetilka z vtičnico | kos | 1 |  | 0
36 | optični delilnik za montažo na DIN letev 015VU_DIN za 24 vlaken ali primerljivo | kos | 3 |  | 0
37 | Industrijsko stikalo Lantronix SISPM1040-384-LRT-C in napajalnik 350w 48-57VDC SISPM1040-300 Series ¦ Network Switches ¦ Lantronix ali enakovredno (naročnik ima poenoten sistem industrijskih stikal proizvajalca Lantronix) | kos | 1 |  | 0
38 | grelec za omare 150W/150°C, s priključno sponko | kos | 1 |  | 0
39 | termo higrostat, 4090% rF, 1 preklopni kontakt | kos | 1 |  | 0
40 | termostat za ventilator, 060 °C, 1NO | kos | 1 |  | 0
41 | vtičnica nadometna , 3L+N+PE, 16 A | kos | 1 |  | 0
42 | vtičnica nadometna , 1L+N+PE, 16 A | kos | 2 |  | 0
43 | uvodnice za optične in napajalne kable na strani omare | kos | 13 |  | 0
44 | uvodnica za napajalni kabel na dnu omare | kos | 1 |  | 0
45 | drobni vezni material, kabelski kanali | kos | 1 |  | 0
46 | Dobava in montaža 3x prostostoječe omare dim. 1900*700*1800 mm (šxgxv), skladni s SIST EN 61439, s stopnjo zaščite IP55 in zaščite proti udarcem IK10, barva RAL 7032, INOX SB-SSKT -xxopremljena s cilindrično ključavnico za vgradnjo tipske ključavnice naročnika, opremljena z ročko in tritočkovnim zapiralom. Omarica in oprema omarice z ustreznim izjavam o lastnostih skladno z EN 62208 – ohišje, EN 60529 – IP zaščita in EN 62262 IK zaščita, vključno s končnim preizkusom omare in meritvami z izjavami o lastnosmi in s spodaj našteto opremo: | kpl | 1
| podstavek, | kos | 1
| letev za pritrditev kablov, | kos | 1
| profili za montažo, | kos | 1
| grelec, | kos | 1
| svetilka z vtičnico | kos | 3
| predal za dokumentacijo. | kos | 3
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM IZ TRETJIH DRŽAV | Opomba: Vrednost vnese ponudnik
| SKUPAJ VREDNOST POSTAVK S POREKLOM, KI NI IZ TRETJIH DRŽAV |  |  |  | 0

## 06 OSTALO
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko | Poreklo
20 | 06 OSTALO
1 | Izdelava strokovnega mnenja in izračun skupnih sevalnih obremenitev, po vzpostavitvi 5G mobilnega omrežja, ter prikazati ustreznost na človeku dostopnih, lokacijah glede na Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS 70/96 s spremembami), Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem (Uradni list RS 49/16) in Priporočila Sveta 1999/519/ES” pred gradnjo in montažo opreme. | kos | 1 |  | 0 | -
2 | Izdelava poročila meritev skladno z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96) in Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem (UL RS 49/2016) in Priporočila Sveta 1999/519/ES.G112 po začetku obratovanja mobilnega omrežja 5G SA | kos | 6 |  | 0 | -
| Skupaj |  |  |  | 0