PROJEKTNA NALOGA

Celovito upravljanje in vzdrževanje sistemov za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje ter pregledovanje SAPZ sistemov v javnih stavbah v lasti Mestne občine Celje

Tel: (03) 896 12 20

info@kssena.velenje.eu

www.kssena.si

Zavod energetska agencija za savinjsko, Šaleško in koroško

Koroška cesta 37a, 3320 Velenje

Splošni podatki

| Naziv | Celovito upravljanje in vzdrževanje sistemov za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje ter pregledovanje SAPZ sistemov v javnih stavbah v lasti Mestne občine Celje |
| --- | --- |

| Naročnik | Mestna občina Celje Trg Celjskih knezov 9 3000 Celje Slovenija |
| --- | --- |

| Izvajalec | Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško Koroška cesta 37a 3320 Velenje tel.: +386 38 961 520 www.kssena.si Boštjan KRAJNC Sašo MOZGAN Nejc Jurko |
| --- | --- |

| Kraj in datum izdelave: |  | Odgovorna oseba: |
| --- | --- | --- |
| Velenje, marec 2026 |  | Boštjan Krajnc, direktor |

Vsebina

Uvod

1. Splošne zahteve naročnika

2. Zahteve naročnika za celovito upravljanje in vzdrževanje

2.1. Upravljanje in nadzor delovanja sistemov

2.2. Vzdrževanje

2.3. Zahteve za organizacijske ukrepe

3. Meje izvajanja celovitega vzdrževanja

4. Upoštevanje standardov in pravilnikov

5. Končne določbe

6. Priloge

Uvod

Naročnik MOC namerava z izbranim izvajalcem skleniti pogodbo za celovito upravljanje in vzdrževanje sistemov za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje za obdobje, določenim v besedili javnega razpisa. Sočasno bo moral ponudnik izvajati tudi preglede in preizkušanja sistemov za aktivno požarno zaščito (SAPZ). Popis izbranih 21 stavb, ki so predmet celovite ponudbe se nahaja v prilogi 1.

Za 5 stavb, ki so na seznamu v prilogi 2, bo izvajalec izvajal samo upravljanje in vzdrževanje sistemov za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje. Preglede in preizkušanja sistemov za aktivno požarno zaščito (SAPZ) bo izvajal naročnik sam.

Za 8 stavb, ki so na seznamu v prilogi 3, namerava naročnik z izbranim izvajalcem skleniti pogodbo samo za izvajanje pregledov in preizkušanja sistemov za aktivno požarno zaščito (SAPZ).

Obseg celovitega vzdrževanja in upravljanja vsebuje naslednje aktivnosti:

- upravljanje in nadzor sistemov;

- preventivno vzdrževanje;

- kurativno vzdrževanje;

- izvajanje ukrepov za URE;

- izobraževanje tehničnega osebja;

- načrt stroškov za upravljanje in vzdrževanje za naslednje koledarsko leto;

- strokovno svetovanje in pomoč pri investicijah;

- izvajanje nadzora pri izvajanju investicij;

- izvajanje pregledov in preizkušanj sistemov za aktivno požarno zaščito ter skrb za pridobitev poročil o brezhibnem delovanju;

- izvajanje ukrepov na osnovi podatkov iz energetskega knjigovodstva.

Predvideni rok za pričetek izvedbe pogodbenih del je od datuma podpisa pogodbe do datuma, določenega v besedilu javnega razpisa, katerega priloga je ta projektna naloga. Sredstva v ta namen bodo zagotovljena v vsakoletnem proračunu MOC.

Osnovni namen sklenitve pogodbe je zanesljivo, varno ter učinkovito delovanje sistemov, kot tudi zagotavljanje in izvajanje sledljivosti narejenih pregledov in preizkusov sistemov za aktivno požarno zaščito.

1. Splošne zahteve naročnika

Izbrani izvajalec mora zagotavljati naslednje zahteve in pogoje obratovanja, kot sledi :

- skrbeti za optimalno upravljanje sistemov;

- narediti kurativna popravila takoj ko jih opazi ali ko je bil na njih opozorjen s strani uporabnika zavoda;

- večja popravila  ali investicije se lahko izvajajo med počitnicami in prazniki in se bodo prej uskladila z vodstvom šole, vrtca in naročnikom (MOC);

- do konca meseca septembra v koledarskem letu mora izvajalec pripraviti načrt preventivnega vzdrževanja s predvidenimi stroški za naslednje leto in jih predstaviti naročniku;

- do konca meseca septembra v koledarskem letu mora izvajalec pripraviti načrt investicij s predvidenimi stroški za naslednje leto in jih predstaviti naročniku;

- predmet vzdrževanja so tudi toplovodni sekundarni sistemi za ogrevanje;

- predmet vzdrževanja so tudi elektro razdelilne omare;

- izvajalec mora s sistemom delovnih nalogov mesečno spremljati stroške materiala in dela za vsako stavbo posebej ter mesečno poročati na MOC; izstavljati je potrebno mesečne račune na podlagi realno porabljenega materiala in opravljenega dela v tekočem mesecu skladno s predloženim cenikom oziroma izvedenimi deli zunanjih izvajalcev;

- izvajalec mora poskrbeti za evidenco opravljenih ur in porabljenega materiala, katero mu podpisujejo hišniki ali za to pooblaščena oseba, ki jo določi ravnatelj zavoda oziroma za poslovne prostore skrbnik objekta;

- izvajalec mora analizirati podatke iz sistema energetskega knjigovodstva zaradi ugotavljanja možnih prenov sistemov za povečanje URE za vsako stavbo posebej;

- izvajalec mora pri izvajanju vzdrževanja sistemov upoštevati pravilo tipizacije in standardizacije  opreme in naprav v sistemih;

- na osnovi tipizacije mora izvajalec poskrbeti za minimalno zalogo rezervnih delov za odpravljanje intervencijskih kurativnih posegov;

- s pooblaščenimi serviserji in pregledniki mora izvajalec skrbeti za periodične preglede  in preizkuse sistemov za aktivno požarno zaščito za vse stavbe, ki so v prilogi 1 in prilogi 2, skladno z veljavnimi pravilniki in zakonodajo, ki ureja to področje;

- izvajalec vzdržuje vgrajeno opremo v skladu z navodili proizvajalca.

2. Zahteve naročnika za celovito upravljanje in vzdrževanje

Upravljanje in vzdrževanje sistemov se mora izvajati po modelu celovitega upravljanja in vzdrževanja, ki temelji na treh aktivnostih:

1. upravljanju in nadzoru delovanja sistemov,

2. vzdrževanju in

3. organizacijskih ukrepih.

Upravljanje sistemov pomeni zagotavljanje s standardi določenega bivalnega ugodja vseh uporabnikov stavbe ob optimalni rabi energije. Z rednim nadzorom delovanja sistemov pa se zagotavlja zanesljivo delovanje in preprečevanje večjih okvar na napravah.

Vzdrževanje je pomembo za zagotavljanje učinkovitega in zanesljivega delovanja sistemov in za njihovo dolgo življenjsko dobo oziroma dobo, ki jo je predpisal proizvajalec vgrajene opreme.

Organizacijski ukrepi so potrebni za spreminjanje navad uporabnikov glede rabe energentov in ne zahtevajo velikih finančnih vložkov.

Za izvajanje vzdrževanja so odgovorni uporabniki in vzdrževalci izvajalca. S strani uporabnika bo za izvajanje tega vzdrževanja določena odgovorna oseba iz tehničnega sektorja (hišnik).

2.1. Upravljanje in nadzor delovanja sistemov

Po izkušnjah strokovnjakov lahko s pravilnim upravljanjem sistemov v stavbah prihranimo tudi do 10 % rabe energije na leto.  Zato mora biti zagotovljeno sodelovanje med izvajalcem in vseh udeležencev - lastnika, uporabnika in vzdrževalca.

Za učinkovito upravljanje sistemov od izvajalca zahtevamo:

- spremljanje porabe energije za vsak mesec, analizo delovanja sistemov in porabe energije ter izvajanje ukrepov v primeru, da mesečna poraba energije bistveno presega povprečno rabo energije v primerjavi s porabo v primerljivem koledarskem mesecu preteklega leta.

Redni nadzor delovanja sistemov mora izvajalec izvajati najmanj 1 krat na mesec. V primeru, da se ugotovi manjša okvara jo mora izvajalec odpraviti v najkrajšem možnem času. V primeru večjih okvar, ki zahtevajo zaustavitev sistema, pa mora izvajalec o tem obvestiti naročnika, da se dogovorita o nadaljnjem poteku popravila.

Nadzor delovanja sistemov mora vključevati tudi periodične preglede in preizkuse sistemov za aktivno požarno zaščito za vse stavbe, ki so v prilogi 1 in prilogi 3. Izvajalec mora te preglede in preizkuse izvajati s pooblaščenimi serviserji in pregledniki. Ti periodični pregledi in preizkusi so:

- periodični pregled sistema SAPZ,

- servisni pregled požarne centrale,

- servisni pregled centrale ODT,

- servisni pregled požarnih loput, - servisni pregled delovanja sistemov za prezračevanje, - servisni pregled vrat za evakuacijo,

- servisni pregled plinskih central,

- servisni pregled svetlobnih kupol,

- periodični pregled notranje plinske inštalacije,

- periodični pregled zasilne razsvetljave,

- meritve NN električne napeljave,

- meritve sistema za zaščito pred strelo,

- periodični pregled ventilov pod tlakom,

- periodični pregled gasilnih aparatov,

- periodični pregled hidrantnega omrežja, - servisi in pregledi osebnih dvigal, - servisi in pregledi tovornih dvigal.

2.2. Vzdrževanje

Dnevno preventivno vzdrževanje mora izvajati tehnično osebje (hišniki). Za izvajanje teh dnevnih pregledov mora izvajalec pripraviti dokument aktivnosti in izobraževanje tehničnega osebja najkasneje v 30 dneh od podpisa pogodbe.

Te dnevne aktivnosti so:

- čiščenje in pospravljanje,

- vizualni pregled naprav,

- odprava manjših puščanj,

- popravilo manjših okvar na napravah,

- zamenjava sijalk in vtičnic,

- vodenje dnevnika del,

- prijava okvar izbranemu izvajalcu.

Odgovornost hišnikov je, da v dnevnih del zapisujejo vse storitve, ki se dogajajo v stavbi. Zapisovati morajo vsa popravila in dela, ki jih izvajajo sami ali pa drugi zunanji izvajalci.

Mesečno preventivno vzdrževanje izvaja izvajalec skupaj s tehničnim osebjem. Te mesečne aktivnosti so:

  - vizualni pregled sistema in naprav,

  - preverjanje delovanja zasilne razsvetljave,

- odprava večjih napak na sistemu,

- zamenjava elementov v sistemu,

- sodelovanje s serviserji,

- vodenje dnevnika del.

Aktivnosti za izvajanje preventivnega vzdrževanja na pol leta ali na leto so:

- čiščenje in pregled kanalov za prezračevanje, - menjava filtrov v sistemih za prezračevanje,

- čiščenje filtrov v sistemih za ogrevanje,

- servis mehčale naprave,

- servis toplotnega izmenjevalca,

- servis toplotne črpalke,

- servis hladilnega agregata,

- servis plinske peči,

- periodični pregled emisij dimnih plinov, - pregled zalogovnika STV.

Kurativno vzdrževanje se izvaja takrat, ko uporabnih stavbe prijavi okvaro ali ko se le ta ugotovi pri rednih preventivnih pregledih.

Ta popravila se delijo na:

- intervencijska popravila

- zaradi nevarnosti po večji gospodarski škodi je potrebno popravilo takoj ali v najkrajšem možnem času;

- v primeru, da je v nevarnosti poslabšanje bivalnega ugodja v stavbi – predvsem to velja za vrtce;

- odloženo kurativno popravilo – se lahko izvede v nekem doglednem času, ki ga določi strokovni delavec izvajalca tako, da pri tem ne povzroči zastoja delovanja sistema ali večje gospodarske škode.

2.3. Zahteve za organizacijske ukrepe

Organizacijski ukrepi so ukrepi, ki imajo za posledico spremenjeno obnašanje uporabnikov in ne zahtevajo velikih finančnih sredstev. Pravimo jim tudi sprememba kulture za učinkovito rabo energije (URE).

V ta namen mora izvajalec poskrbeti za razna svetovanja uporabnikom stavbe in njihovemu tehničnemu, strokovnemu in vodstvenemu kadru. Na teh svetovanjih  mora potekati obojestranska komunikacija, s ciljem doseganja sinergijskih učinkov. Uporabniki bodo izvajalcu sporočali svoje zahteve, opažanja in nepravilnosti, urnike obratovanja ter zahteve po zagotavljanju bivalnega ugodja. Izvajalec mora ta svetovanja izvesti najmanj enkrat na leto z vodstvom šole in tehničnim osebjem.

3. Meje izvajanja celovitega vzdrževanja

Tehnično osebje izvaja dnevne preventivne preglede delovanja sistemov kot je opisano v poglavju 2.2. Izvajalec izvaja mesečno, polletno ali letno preventivno vzdrževanje, kot je opisano v poglavju 2.2. Izvaja tudi kurativno vzdrževanje kot je zapisano v poglavju 2.2.

O vseh okvarah mora tehnično osebje pravočasno obveščati izvajalca.

Za prijavo okvar mora izvajalec narediti en elektronski poštni predal, ki bo namenjen za komuniciranje med uporabniki in izvajalcem del.

Primer: okvara@domena.si

To je nujno, saj se bo na takšen način zagotovila datumska sledljivost prijave okvar, čas popravila in nadziral odzivni čas izvajalca. V primeru prijav nepredvidenih večjih okvar, ki se izvajalcu sporočijo preko mobilnega telefona, se mora ta klic prav tako zabeležiti in poslati na ta poštni predal. V kolikor tega ne naredijo, stroške izvedbe krijejo upravljalci sami.

Odgovornost tehničnega osebja je še vedno, da čisti sneg s strehe in napuščev, odstranjuje ledene sveče, čisti žlebove in ravne strehe, odstranjuje ptičja gnezda in gnezda insektov, popravljanje stavbnega pohištva in steklenih površin, slikopleskarska dela, popravljanje pohištva, zamenjava svetilk in vtičnic in ostala hišniška dela.

Izvajalec je dolžan o vseh večjih škodah, ki nastanejo zaradi okvar na sistemih, sporočiti uporabniku stavbe in lastniku, da škodo prijavi na zavarovalnico s katero ima sklenjeno polico za škodne primere.

4. Upoštevanje standardov in pravilnikov

Za zagotavljanje bivalnega ugodja je potrebno upoštevati naslednje pravilnike:

- Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji stavb (UL RS: 42/02 105/02, 110/02 – ZGO-1, 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1);

- Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23);

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (UL RS: 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16, 20/17 in 63/23).

Za zagotavljanje periodičnih pregledov in preizkusov sistemov za aktivno požarno zaščito pa:

- Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19)

Izvajalec je odgovoren za doseganje standardov udobja zgolj v obsegu, ki ga tehnično omogočajo vgrajeni sistemi.

Izvajalec ni dolžan zagotavljati predpisanega standarda prezračevanja (CO2, izmenjava svežega zraka), če prostori nimajo vgrajenih sistemov prisilnega prezračevanja.

5. Končne določbe

K ponudbi mora izvajalec priložiti cenik storitev, ki mora zajemati vse postavke, ki so v prilogi 4. Za storitve, ki so odvisne od števila pregledanih senzorjev ali naprav in za storitve, ki so vezane na kapaciteto naprave, lahko izvajalec v cenik vnese pričakovano oceno storitve. Izvajalec je tudi upravičen, da si zaračuna prevozne stroške za vsak prihod na objekt.

Za izvajanje inženiringa po pogodbi si lahko izvajalec obračunava 10 % manipulativnih stroškov na storitve drugih izvajalcev, za storitve in dela, ki niso navedena v ceniku.

Konec meseca junija mora izvajalec narediti pregled porabljenih proračunskih sredstev, ki so na voljo za izvajanje pogodbe za celovito upravljanje in vzdrževanje. V primeru, da se ugotovi, da je do konca leta na voljo več finančnih sredstev kot jih izvajalec planira porabiti za izvajanje celovitega upravljanja in vzdrževanja, se lahko vodstvo oddelka za družbene dejavnosti na MOC odloči, da določen del teh sredstev porabi za nujno investicijo na kateri od stavb, ki so na seznamu v prilogi 1 ali prilogi 2.

Naročnik bo omogočil izvajalcu nemoten vstop v stavbe v katerih bo izvajal svoje storitve po pogodbi. Za vstop v stavbe se bo izvajalec dogovoril z vodstvom šole ali vrtca za protokol vstopanja v stavbe tudi izven njihovega delovenega časa.

V primeru, da uporabnik stavbe ne obvešča izvajalca o posegih drugih izvajalcev ali ne izvaja priporočenih ali dogovorjenih ukrepov je izvajalec odvezan vseh odgovornosti.

Priloge

- Priloga 1- preglednica stavb MOC - 21

- Priloga 2 - preglednica stavb MOC – 5

- Priloga 3 - preglednica stavb MOC – 8

- Priloga 4 – postavke za cenik