Št: JN-9-2026

Ljubljana, maj 2026

Razpisna dokumentacija za javno naročilo

Nakup naprav za hlajenje in prezračevanje z vzdrževanjem v garancijskem roku

POPRAVEK Z DNE 5. 6. 2026

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

Direktorica

prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec.

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Skladno s 40. členom Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami) in Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe iz te razpisne dokumentacije, Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo  ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo.

  - Podatki o naročniku

Ime in sedež kupca: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Kontaktni e-naslov: nabava@zd-lj.si

  - Oznaka in predmet javnega naročila

Oznaka javnega naročila: JN-9-2026

Predmet javnega naročila je:  Nakup naprav za hlajenje in prezračevanje z vzdrževanjem v garancijskem roku.

Naročilo je razdeljeno na tri (3) dva (2) sklope, in sicer:

- 1. sklop: Nakup naprav za hlajenje in prezračevanje z vzdrževanjem v garancijskem roku za ZD Ljubljana – Center,

- 2. sklop: Nakup naprav za hlajenje in prezračevanje z vzdrževanjem v garancijskem roku za ZD Ljubljana – Šiška in

- 3. sklop: Nakup naprav za hlajenje in prezračevanje z vzdrževanjem v garancijskem roku za ZD Ljubljana –  Bežigrad, PE Črnuče.

  - Čas trajanja pogodbe

Pogodba se sklepa z obdobje enainšestdeset (61) mesecev, predvidoma od  1. 8. 2026 do 31. 8. 2031  20. 7. 2026 do 20. 8. 2031 (1 mesec rok dobave in 60 mesecev garancijski rok). Rok dobave in montaže naprav za hlajenje in prezračevanje je najkasneje v roku 1 meseca po podpisu pogodbe.

  - Vrsta postopka

Odprti postopek javnega naročanja skladno s 40. členom ZJN-3.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo pripravljeno skladno z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Zahteve iz razpisne dokumentacije morajo ponudniki izpolnjevati kot so zapisane.

Ponudnik mora predložiti ponudbo v slovenskem jeziku, izjema so katalogi oz. prospekti, ki so lahko predloženi tudi v angleškem jeziku. Na zahtevo naročnika mora ponudnik brezplačno priskrbeti prevod v slovenski jezik.

  - Vsebina ponudbe

Ponudba mora vsebovati vso naslednjo dokumentacijo, po sledečem vrstnem redu:

Priloga 1:    Podatki o ponudniku,

Priloga 2:    Izjava ESPD,

Priloga 3:    Potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun, ali BON obrazec,

Priloga 4:    Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,

Priloga 5:    Ponudbeni predračun,

Priloga 6:    Rekapitulacija,

Priloga 7:    Katalogi, prospekti, tehnična dokumentacija in vzorci,

Priloga 8:    Izjava o izpolnjevanju zahtev iz tehnične specifikacije,

Priloga 9:    Izjava o izpolnjevanju pogojev zelenega javnega naročanja;

Priloga 10:  Pogodba – vzorec,

Priloga 11:  Izjava o oddaji naročila v podizvajanje in

Priloga 12:  Izjava in soglasje podizvajalca.

  - Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju ugotovi, da je v enem od naslednjih položajev:

- da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča in so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. V kolikor je ponudnik v položaju iz prejšnjega stavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev;

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami za vse gospodarske subjekte v ponudbi«. Naročnik ponudnike poziva, da za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v ESPD obrazcu navede EMŠO, na podlagi katere bo lahko naročnik pridobil podatek o nekaznovanosti iz aplikacije e-Dosje.

- da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Ponudnika se ne izloči, če ponudnik do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune  davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe;

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

- v primerih:

- ko je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev, za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

- če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil, za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

Navedeni razlog za izključitev velja za vsakega gospodarskega subjekta, ki na kateri koli pravni podlagi sodeluje v postopku javnega naročanja pri oddaji ponudbe (npr. podizvajalec ali podobno).

Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-3 sprejme ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen ponudnik:

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3,

- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD predstavlja uradno izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

ESPD ponudnik  uvozi od naročnika, ga izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd ter ga v elektronski verziji predloži v ponudbi elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali pred kvalifikacijski sistem.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

  - Pogoji za sodelovanje

- Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

- da je ponudnik vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Navedene pogoje mora izpolnjevati ponudnik oz. v primeru skupne ponudbe vsak partner v skupnem nastopu ter vsak podizvajalec.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register.

- Ekonomski in finančni položaj:

- da transakcijski računi ponudnika v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja ponudnik predloži tudi potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun, ali BON obrazec. Potrdila oz. obrazec BON-2 ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot rok za predložitev dokazil.

Navedeni pogoj mora izpolnjevati ponudnik oz. v primeru skupne ponudbe vsak partner v skupnem nastopu.

- Tehnična in strokovna sposobnost

- reference ponudnika: da je ponudnik uspešno izvedel dobavo in montažo vsaj enega (1) sistema za prezračevanje, hlajenje ali klimatizacijo v skupni vrednosti vsaj 100.000 EUR brez DDV. Dobava in montaža morata biti opravljena strokovno, kvalitetno, pravočasno in v skladu z določili pogodbe. Referenca ne sme biti starejša od 3 let, šteto od dneva objave obvestila o  tem naročilu na Portalu javnih naročil.

DOKAZILO: Ponudnik izpolni obrazec ESPD: Del IV: Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost«, Za naročila blaga: dobava blaga določene vrste.

- da ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. L., RS, št. 51/17 s spremembami in dopolnitvami), Priloga P7: Hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave, točka 7.4 Klimatske naprave.

DOKAZILO: Ponudnik priloži tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve ali nalepko o energetski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Če v teh navodilih za posamezne dokumente ni določeno drugače, zadošča predložitev skeniranih zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti elektronsko ali lastnoročno podpisane in skenirane.

Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

e obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo, ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost, vedno odražati zadnje stanje.

Če je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora priložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja. V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto elektronskega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor uvrščeni za ponudbo ekonomsko najugodnejšega ponudnika, zahteval, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.

Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: skenirane sklenjene pogodbe za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, dokazila o kadrih ipd.

  - Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom zakona ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila  naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena zakona ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena tega zakona, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena tega zakona. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji.

  - Skupna ponudba

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, je potrebno v ESPD obrazcu označiti in navesti vse zahtevane podatke o skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD obrazec in obrazec Podatki o ponudniku (Priloga 1) ter navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Ponudbeni predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

Če bi kateri izmed članov skupine prenehal poslovati, konzorcij še naprej obstaja, in sicer so ostali člani dolžni prevzeti del naročila in obveznosti, ki jih je prevzemal član konzorcija, ki je prenehal obstajati. V tem primeru ostali člani prevzemajo odgovornost za celotni posel v nadaljevanju izvajanja.

Skupina ponudnikov mora ob oddaji ponudbe predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in

- neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

  - Pojasnila ponudnikom za izpolnitev ponudbenega predračuna in rekapitulacije

Naročnik bo naročilo oddal po sklopih. Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop ali za več sklopov. Ponudba na ponudbenem predračunu za posamezen sklop mora biti podana v celoti za vso razpisano opremo posameznega sklopa (100 % ponudba). Ponudnik izpolni le tisti del ponudbenega predračuna, na katerega sklop se nanaša njegova ponudba. Ponudnik vnese cene vseh specificiranih aparatov. Končna cena ponudbe je skupna vrednost ponudbe za posamezni sklop in zajema vse stroške, kot izhaja iz razpisne dokumentacije. Ponudnik v izjavi ESPD navede, za kateri sklop se prijavlja. Če to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da se ponudnik prijavlja na sklop, za katerega bo v ponudbenem predračunu navedel cene. Ponudnik mora predložiti ponudbo, ki izpolnjuje vse tehnične zahteve navedene v Izjavi o izpolnjevanju zahtev iz tehnične specifikacije – Priloga 8.

V »opisu artikla« je naročnik za določene artikle, ki so predmet tega naročila, navedel blagovno znamko izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti razpisanih artiklov. Ponudniki morajo ponuditi enako ali višjo raven kakovosti oz. ustrezno strokovno paralelo.

Vrednost ponudbe mora biti obvezno sešteta. Ponudnik mora navesti tudi datum ponudbe in datum veljavnosti ponudbe.

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine Ponudbenega predračuna.

Cena oz. vrednost ponudbe:

Končne cene so cene z DDV. Vse vrednosti morajo biti izražene v EUR in biti zaokrožene na največ dve decimalni mesti.

Cena mora biti oblikovana v skladu z Incoterms , s klavzulo DDP lokacije naročnika in vključuje vse stroške, ki nastanejo pri prevozu opreme na lokacijo naročnika in njeni inštalaciji, kot tudi vse druge stalne, spremenljive ter oportunitetne stroške. Cene vključujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene (morebitne trošarine, takse, uvozne dajatve, stroški embalaže, prevoza, zavarovanja itd.), davke in morebitne popuste in druge stroške, ki so navedeni v drugih delih razpisne dokumentacije.

V ceno mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške, kot so:

  - usklajevanje z naročnikom,

  - nabave blaga in opreme, ki je opredeljena v ponudbenem predračunu (vrsta in količina),

  - plačilo vsega strokovnega kadra,

  - zavarovanje prevozov in tovorov,

  - dostava na lokacijo naročnika,

  - montažo oz. inštalacijo opreme,

  - garancija za brezhibno delovanje opreme,

  - celotno brezplačno servisiranje in vzdrževanje v garancijski dobi (preventivni servis, kalibracija, odprava napak in okvar pri normalni rabi opreme, rezervni deli, izvedene storitve serviserjev, potni stroški)

  - morebitni popusti in manipulativni stroški,

  - vse, kar je potrebno, da bo naročnik lahko opremo, ki je predmet tega javnega naročila, uporabljal,

  - izpolnitev ostalih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije,

  - ipd.

Naročnika tako ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Končna vrednost oz. cene v ponudbi so fiksne za celotno pogodbeno obdobje.

Ponujene naprave morajo:

- biti nove (iz tekoče proizvodnje in neuporabljeni, ne smejo biti demonstracijski model);

- ustrezati opisanim zahtevam glede tehničnih značilnosti, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije;

- imeti vsa dovoljenja za dajanje na trg. oz. za dajanje v uporabo po veljavnih predpisih (CE oznaka – izjava o skladnosti) in izpolnjevati standarde, glede na predmet  javnega naročila, ki so obvezni za to vrsto blaga v EU (kopije ustreznih certifikatov ponudnik predloži v ponudbi – lahko v angleškem jeziku in sicer v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz Ponudbenega predračuna v času trajanja pogodbe, lahko ponudnik spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.

V primeru spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo, se smiselno upoštevajo določila 95. člena ZJN-3.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Rekapitulacijo.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Rekapitulacija« v obliki .pdf datoteke, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. Obrazec »Ponudbeni predračun« naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med obrazcema, kot veljavni štejejo podatki v celotnem ponudbenem predračunu, naloženem v razdelku »Drugi dokumenti«. Če bo ponudnikova predložena dokumentacija odstopala od naročnikove, se upošteva dokumentacija predložena na naročnikovih obrazcih.

  - Zaupnost in javnost podatkov

Ponudnik mora vse dokumente v ponudbi, za katere meni, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno (ne v nasprotju z zgornjim odstavkom) označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim določbam, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« lahko umakne sam.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Pri presoji upravičenosti označitve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti bo naročnik upošteval določila ZPosS in ZJN-3.

- TEHNIČNE SPECIFIKACIJE, KATALOGI, PROSPEKTI IN VZORCI

3.1 Splošna določila

Podrobnejša specifikacija javnega naročila je razvidna iz osnovnih tehničnih zahtev Priloga 8 ter ostalih prilog, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

  - Katalogi, prospekti in navodila

Ponudnik mora pod Prilogo 7 predložiti kataloško dokumentacijo (to so lahko katalogi, prospekti, skice, slike…), iz katere je razvidno, da ponujena oprema izpolnjujejo zahteve naročnika iz tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije. Priporočljivo je, da ponudnik kataloško dokumentacijo predloži že do roka za prejem ponudb, ni pa nujno. Kataloška dokumentacija je dokumentacija, ki jo bo moral pozvani ponudnik predložiti na poziv naročnika, po roku za prejem ponudb v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb. Ponudnik bo moral kataloško dokumentacijo predložiti v ustreznem roku, navedenem v pozivu s strani naročnika, sicer bo njegova ponudba izključena iz nadaljnjega postopka pregleda in ocenjevanja ponudb.

V kataloški dokumentaciji morajo biti ponujene postavke nedvoumno označene z zaporedno številko postavke. Prav tako mora biti jasno označeno izpolnjevanje posamezne zahteve iz tehničnih specifikacij.

Vzorci, tehnična dokumentacija, katalogi oz. prospekti so sestavni del ponudbe ter tako stroškovno bremenijo ponudnika, ki jih mora naročniku posredovati brezplačno.

- POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala javnih naročil. Zadnji rok, do katerega lahko ponudniki zahtevajo pojasnila, je  15. 6. 2026 18. 5. 2026 do 9. ure.

Naročnik bo ponudnikom odgovore posredoval v zakonskem roku. Odgovori bodo objavljeni na Portalu javnih naročil.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 in 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html. Pri oddaji ponudb se skladno z določili te razpisne dokumentacije smiselno upoštevajo tudi pomembna priporočila točke 10 Navodil za uporabo e-JN.

Ponudnik se mora v skladu z Navodili za uporabo e-JN pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/mojejn/pages/registracija/registracija_ponudnika.xhtml,. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, odda ponudbo s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 22. 6. 2026  5. 6. 2026 do 9. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, se bo naročniku v tem sistemu odprla zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 22. 6. 2026  5. 6. 2026 in se bo začelo ob 11. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oz. dovoljene ter omogoči dostop do »pdf« dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- MERILO ZA RAZVRŠČANJE IN OCENJEVANJE PONUDB

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je: ekonomsko najugodnejša ponudba, z upoštevanjem v nadaljevanju navedenih meril:

A = cena oz. ponujena vrednost v EUR z DDV: največ 80 točk

B = višji razred energijske učinkovitosti: največ 20 točk

T = število točk posameznega ponudnika in se izračuna tako, da se seštejeta merili M1 + M2

Največje število točk je 100.

Javno naročilo bo oddano ponudniku, ki bo zbral največ točk v seštevku: T = M1 + M2.

M1 – Izračun točk po merilu »Cena oz. ponudbena vrednost v EUR z DDV«

Naročnik bo točkoval merilo »Cena oz. Skupaj vrednost ponudbe z DDV« do največ 80 točk. Kot »cena« se šteje cena oz. ponujena skupna vrednost z DDV, dosežena na pogajanjih. Najugodnejši ponudnik bo dobil najvišje število točk, to je 80, vsak naslednji pa glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk, izračunano po naslednji formuli:

P min
A (cena) = ------------ x T (max)
P(1…x)

Pri čemer je:
A – število točk za merilo cena
P min – najcenejša ponudba
P (1…x) – vrednost posamezne ponudbe
T (max) – maksimalno število točk = 80 točk

M2 – Izračun točk po merilu »Višji razred energijske učinkovitosti«:

Ponudba z enokanalno klimatsko napravo, ki ima razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 3,10 in nazivni koeficient učinkovitosti COP rated ≥ 3,10 in nazivni koeficient učinkovitosti COP ratef ≥ 2,60, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami ali ponudba z dvokanalno klimatsko napravo, ki ima razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 3,10 in nazivni koeficient učinkovitosti COP rated ≥ 3,6, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami, ali višje, prejme 20 točk.

Pravilo v primeru ponudb z enako skupaj okvirno pogodbeno vrednostjo z DDV v EUR:

V primeru dveh ali več ponudb z enako skupaj pogodbeno vrednostjo z DDV v EUR, se bo izbor določil z žrebom – izvlečenje kroglic. Prvouvrščeni bo tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban, drugo uvrščeni tisti, ki bo izžreban naslednji, do tistega, ki bo izžreban zadnji. Ponudnike z enako skupaj pogodbeno vrednostjo z DDV v EUR bo naročnik pisno obvestil o datumu in uri žrebanja ter jim omogočil prisotnost na žrebu. Žrebanje bo izvedel naročnik v sejni sobi naročnika na Upravi Zdravstvenega doma Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi. Ponudnikom, za katere se izvede žreb, ki pa ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.

- OGLED ENOTE OZ. LOKACIJ

Naročnik bo za predmetno javno naročilo omogočil ogled enot oz. lokacij, s tem bo zainteresiranim ponudnikom omogočeno, da se seznanijo z vsemi posebnosti objekta. Ogled bo potekal na enotah ZD Ljubljana – Center, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana in  ZD Ljubljana – Šiška, Derčeva ulica 5, 1000 Ljubljana.

Ogled bo naročnik organiziral po predhodni najavi na elektronski naslov: nabava@zd-lj.si.

Po roku, do katerega lahko ponudniki zahtevajo pojasnila, ogled enot oz. lokacij več ne bo možen.

- DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB

Naročnik lahko, skladno z 89. členom ZJN-3, od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe, če so ali bo menil, da so informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma, če posamezni dokumenti manjkajo.

Ponudnik bo moral v roku, ki ga bo v pozivu določil naročnik in praviloma ne bo krajši od treh (3) delovnih dni, predložiti manjkajoče dokumente ali dopolniti ali popraviti ali pojasniti ustrezne informacije.

Ponudba se izključi, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali dokazil ali predložena pojasnila in dokazila niso skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

- PREKLIC JAVNEGA NAROČILA

Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila v skladu z ZJN-3.

- ZAHTEVE ZA IZBRANEGA PONUDNIKA

Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v petih (5) dneh po prejemu pogodbe v podpis, v nasprotnem primeru se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe.

Dodati še zavarovanje

- PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz  25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami), lahko vloži v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz povabila ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali prejema povabila k oddaji ponudb, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Takso v višini 4.000 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BSLJSI2X; IBAN: SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja, referenca 11 16110-7111290-00xxxx26.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen preko portala eRevizija.

Priloga 1

PODATKI O PONUDNIKU

(naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN)

| Naziv podjetja |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka / ID za DDV |  |
| Številka transakcijskega računa in banka pri kateri je odprt |  |
| Ali je ponudnik mikro, malo ali srednje podjetje? (glede na kriterije v priročniku Komisije 2003/361/ES) |  |
| Kontaktna oseba za pojasnila ponudbe |  |
| Telefonska številka kontaktne osebe |  |
| E-naslov kontaktne osebe |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |

Kraj 	_____________

Datum	_____________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Priloga 2

IZJAVA ESPD

Ponudnik predloži izpolnjeno in podpisano izjavo ESPD (naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

V primeru, da bo ponudnik sodeloval s podizvajalcem ali se sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, izjavo ESPD predloži tudi podizvajalec oziroma gospodarski subjekt, na kapacitete katerega se sklicuje ponudnik.

V primeru skupne ponudbe, izjavo ESPD predloži tudi vsak partner v skupni ponudbi.

Priloga 3

POTRDILA VSEH BANK, PRI KATERIH IMA PONUDNIK ODPRT TRANSAKCIJSKI RAČUN ALI BON OBRAZEC

Ponudnik predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprte račune ali BON obrazec, katerega datum izdaje ne sme biti starejši od 30 dni šteto od roka za oddajo ponudb, iz katerega bo razvidno, da ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani (naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

V primeru skupne ponudbe, potrdilo predloži tudi vsak partner v skupni ponudbi.

Priloga 4

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011, ZIntPK-UPB2) in skladno s 6. odstavkom 91. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, ZJN-3) pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe 527. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/0, ZGD-1) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Na zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije je naročnik dolžan predložiti to izjavo oz. podatke.

IZJAVA

o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Polno ime oz. naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |
| Ime in priimek zakonitega zastopnika |  |
| Matična št. podjetja |  |
| Davčna št. |  |
| Ali je ponudnik nosilec tihe družbe? (ustrezno obkrožite) | DA NE |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje:

fizične osebe:

| Št. | Ime in priimek | Naslov prebivališča | Delež v lastništvu ponudnika (%) | Če gre za tihega družabnika, navedite nosilca tihe družbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

pravne osebe:

| Št. | Naziv | Sedež (naslov) | Matična št. | Delež v lastništvu ponudnika (%) | Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno obkrožite) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | DA NE |
| 2 |  |  |  |  | DA NE |
| 3 |  |  |  |  | DA NE |

Podatki o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (Ponudnik navede vse s ponudnikom povezane gospodarske subjekte (naziv in matična številka) ter način povezave po 527. členu ZGD–1).

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb, tihih družbenikov ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom v času trajanja pogodbe, zaradi katere podajamo to izjavo, obvestil naročnika o vsaki spremembi na izjavi posredovanih podatkov.

Kraj in datum: _____________________________

Podpis zakonitega zastopnika

Žig

Priloga 5

PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračun« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. Med »Drugi dokumenti« priloži Ponudbeni predračun v exl obliki.

Priloga 6

REKAPITULACIJA

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Rekapitulacija« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Priloga 7

KATALOGI

Ponudnik naloži v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN skladno s točko 3.1 razpisne dokumentacije.

Priloga 8a

Ponudnik (naziv in sedež)

_____________________________

_____________________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV IZ TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

(ponudnik priloži izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo; naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN)

Izjavljamo, da z dano ponudbo izpolnjujemo zahteve skladno s specifikacijami iz te priloge oz. razpisne dokumentacije.

1. sklop: NAKUP NAPRAV ZA HLAJENJE IN PREZRAČEVANJE ZA ZD LJUBLJANA – CENTER (kvaliteta kot npr.: TOSHIBA X-design tip  RUAGP511F28E, proizvajalca Toshiba ali enakovredno)

| Zap. št. | Zahtevane tehnične lastnosti: | Izpolnjuje DA/NE | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dobava in montaža visokoučinkovite zračno hlajene toplotne črpalke z ohišjem za najmanjše možne odmike med enotami v primeru montaže večih enot in optimizacijo zračnega pretoka. Enostaven dostop do kompresorjev in ostalih komponent, ki so povezane s servisiranjem. V prostor s kompresorji je integriran tudi opcijski hidro modul z invertersko obtočno črpalko različnih moči. | DA / NE |  |
| 2. | Elektromotorji kompresorjev in ventilatorjev v inverter tehnologiji omogočajo zvezno prilagajanje zahtevam objekta po toploti in hladu. | DA / NE |  |
| 3. | Kompresorji so tipa "twin-rotary", z zelo visokim sezonskim izkoristkom in izkoristkom pri delnih obremenitvah. | DA / NE |  |
| 4. | Aksilani ventilatorji so statično in dinamično uravnoteženi z nizko stopnjo vibracij. | DA / NE |  |
| 5. | Standardna opcija PWM pretvornika omogoča izredno visok faktor moči 0.99. | DA / NE |  |
| 6. | Koncept "4-in-1" zagotavlja maksimalno redundanco pri delovanju enote - 4 ločeni hladilni krogi in 4 ločeni kompresorji v inverter tehnologiji. V primeru odpovedi enega kompresorja preostali trije nadomestijo izpad ogrevalne/hladilne kapacitete. Enak koncept se uporablja tudi pri odmrzovanju zunanjih izmenjevalnikov enote v načinu gretja. | DA / NE |  |
| 7. | Enota je dobavljena napolnjena s hladivom R32. | DA / NE |  |
| 8. | Standardo krmilnik v vsaki napravi omogoča: | DA / NE |  |
| 9. | - optimizacija delovanja vseh štirih kompresorjev/hladilnih krogov | DA / NE |  |
| 10. | - medsebojno redundančno delovanje kompresorjev v primeru izpada enega hladilnega kroga | DA / NE |  |
| 11. | - nadzor obtočne črpalke v hidro modulu | DA / NE |  |
| 12. | - optimalno ogrevanje brez odmrzovalnih prekinitev | DA / NE |  |
| 13. | - Signalizacija režima delovanja ter prikaz alarmov in napak | DA / NE |  |
| 14. | Možnost regulacije preko aplikacije na tabličnem računalniku oz. WLAN spletne povezave - USX Edge Flash Monitor System. | DA / NE |  |
|  | TEHNIČNI PODATKI | DA / NE |  |
| 15. | - Min. število kompresorjev: 4 - inverter | DA / NE |  |
| 16. | - Krmiljenje hladilne/grelne kapacitete: 5 - 100%, zvezno | DA / NE |  |
| 17. | - Min. število hladilnih krogov: 4 | DA / NE |  |
| 18. | - Hladivo: R32 | DA / NE |  |
|  | HLAJENJE | DA / NE |  |
| 19. | - Nominalna hladilna kapaciteta: > 160 kW | DA / NE |  |
| 20. | - Maksimalna trenutna hladilna kapaciteta: > 160 kW | DA / NE |  |
| 21. | - Temperaturni režim hladilne vode: 7/14°C | DA / NE |  |
| 22. | - Zunanja temperatura: 35°C | DA / NE |  |
| 23. | - Hladilni medij: 100% voda | DA / NE |  |
| 24. | - EER: > 3,54 | DA / NE |  |
| 25. | - SEER: > 4,77 | DA / NE |  |
| 26. | - Temperaturno območje delovanja od -15°C do +52°C | DA / NE |  |
|  | OGREVANJE | DA / NE |  |
| 27. | - Ogrevalna kapaciteta: > 180 kW | DA / NE |  |
| 28. | - Maksimalna trenutna ogrevalna kapaciteta: > 218 kW | DA / NE |  |
| 29. | - Temperaturni režim ogrevne vode: 45/38°C | DA / NE |  |
| 30. | - Zunanja temperatura: +7°C | DA / NE |  |
| 31. | - Ogrevalni medij: 100% voda | DA / NE |  |
| 32. | - COP: > 3,56 | DA / NE |  |
| 33. | - SCOP: > 4,23 | DA / NE |  |
| 34. | - Temperaturno območje delovanja od -20°C do +21°C | DA / NE |  |
| 35. | - Zvočna moč: < 87,4 dB(A) | DA / NE |  |
| 36. | - Zvočni tlak na 1 m od naprave in 1.5 m višine: < 71,2 dB(A) | DA / NE |  |
| 37. | - faktor moči: > 0.99 | DA / NE |  |
| 38. | - Število ventilatorjev: 4 | DA / NE |  |
| 39. | - Dimenzije (V × Š × D) 2350 x 1000 x 3360 mm | DA / NE |  |
| 40. | - Obratovalna teža: 1397 kg | DA / NE |  |
| 41. | - Električni priključek: 3f/400V/50Hz | DA / NE |  |
| 42. | - Maksimalen delovni tok < 114 A | DA / NE |  |
| 43. | - Minimalna količina vode v sistemu: 1.300 L | DA / NE |  |
|  | OSTALA OPREMA (če že ni standardno vključena): | DA / NE |  |
| 44. | - hidro modul z invertersko obtočno črpalko moči 2,2 kW | DA / NE |  |
| 45. | - krmiljenje enote preko Modbusa - CNS | DA / NE |  |
| 46. | - Garancija 60 mesecev od dobave | DA / NE |  |
| 47. | - Vključno z zagonom, parametriranjem in šolanjem uporabnika | DA / NE |  |

Kraj 	_______________

Datum	_______________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Priloga 8b

Ponudnik (naziv in sedež)

_____________________________

_____________________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV IZ TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

(ponudnik priloži izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo; naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN)

Izjavljamo, da z dano ponudbo izpolnjujemo zahteve skladno s specifikacijami iz te priloge oz. razpisne dokumentacije.

2. sklop: NAKUP NAPRAV ZA HLAJENJE IN PREZRAČEVANJE ZA ZD LJUBLJANA – ŠIŠKA

| Zap. št. | Zahtevane tehnične lastnosti: | Izpolnjuje DA/NE | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.POZICIJA Dobava in montaža HA (lokacija na strehi, stari del); Zamenjava HA z obstoječim HA. |  |  |
| 1. | Hladilni agregat zrak/voda za zunanjo postavitev HLAJENJE (EN 14511) • Qhl = 130 kW • Qel = 45 kW • POWER SUPPLY * F.L.I. - Total kW 65 * F.L.A. - Total A 103 • T = 7/12°C, voda • Tok = 35°C • EER (EN 14511:2022) 3,5 kW/kW | DA / NE |  |
| 2. | Demontaža obstoječega hladilnega agregata: * praznjenje in čiščenje sistema, * cevni odklop obstoječega hladilnega sistema, * električni odklop obstoječega agregata, * reciklaža obstoječega hladilnega agregata, * odvoz na deponijo ter izdaja poročila, * reciklaža hladilnega plina R410a. | DA / NE |  |
| 3. | Montaža hladilnega agregata: * dvig agregata na mesto postavitve, * dimenzijska prilagoditev agregata * postavitev agregata na antivibracijske amortizerje, * predelava cevne instalacije * vgradnja balansirnih ventilov * vgradnja zapornih ventilov * nastavitev pretoka po posameznih vejah * popravilo izolacije do razdelilca, * električni priklop, ( preveriti ustreznost obstoječe električne instalacije ) * uspešen zagon hladilnega agregata. | DA / NE |  |
|  | 2.POZICIJA Dobava in montaža HA (lokacija ob stavbi); Zamenjava HA z dvema (manjšima) HA. | DA / NE |  |
| 4. | -- Hladilni agregat zrak/voda za zunanjo postavitev HLAJENJE (EN 14511) • Qhl = 98 kW • Qel = 35 kW • POWER SUPPLY * F.L.I. - Total kW 44 * F.L.A. - Total A 64 • T = 7/12°C, voda • Tok = 35°C • EER (EN 14511:2022) 3,5 kW/kW * INVERTER ČRPALKA * ZALOGOVNIK | DA / NE |  |
| 5. | Elektronski termoekspanzijski ventil - Flow switch - Gumijasti amortizerji - Monitoring faz - Tovarniško testiran - Ohišje epoxy obarvano | DA / NE |  |
| 6. | Demontaža obstoječega hladilnega agregata: * praznjenje in očiščenje sistema, * cevni odklop obstoječega hladilnega sistema, * električni odklop obstoječega agregata, * reciklaža obstoječega hladilnega agregata, * odvoz na deponijo ter izdaja poročila, * reciklaža hladilnega plina R410a. | DA / NE |  |
| 7. | Montaža hladilnega agregata: * dvig agregata na mesto postavitve, * dimenzijska prilagoditev agregata, * postavitev agregata na na antivibracijske amortizerje, * predelava cevne instalacije * vgradnja balansirnih ventilov * vgradnja zapornih ventilov * nastavitev pretoka po posameznih vejah * popravilo izolacije do razdelilca, * električni priklop, ( preveriti ustreznost obstoječe električne instalacije ) * zagon hladilnega agregata. | DA / NE |  |
| 8. | Garancija: 60 mesecev od dobave | DA / NE |  |
| 9. | Garancija na rezervne dele: najmanj 7 let | DA / NE |  |

Kraj 	_____________

Datum	_____________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Priloga 8c

Ponudnik (naziv in sedež)

_____________________________

_____________________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV IZ TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

(ponudnik priloži izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo; naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN)

Izjavljamo, da z dano ponudbo izpolnjujemo zahteve skladno s specifikacijami iz te priloge oz. razpisne dokumentacije.

3. sklop: NAKUP NAPRAV ZA HLAJENJE IN PREZRAČEVANJE ZA ZD LJUBLJANA – BEŽIGRAD, PE ČRNUČE

| Zap. št. | Zahtevane tehnične lastnosti: | Izpolnjuje DA/NE | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Način delovanja …hlajenje. Hladilna moč ... kW 76,8. Učinkovitost (EER) … kW/kW 2,44. Vhodna moč enote … kW 31,5. Glasnost naprave … dB(A) 80. Raven zvočnega tlaka na 10.0m(1) dB(A) 48,5. Minimalna zmogljivost … kW 41,3. Maximalna zmogljivost … kW 76,8. | DA / NE |  |
| 2. | Delovni pogoji. Vodni toplotni izmenjevalnik. Tekočina sveža voda. Temperatura na izhodu 7 °C. Temperatura na vhodu 12 °C. Pretok 3,65 l/s. Zunanji statični tlak 152 kPa. Vhodna moč črpalke 1,88 kW. Zračni toplotni izmenjevalnik. (Vstopni zrak suhega termometra). Temperatura 35 °C. Skupni pretok zraka ventilatorja 3438 l/s. Nadmorska višina 0 m. | DA / NE |  |
| 3. | Informacije o napravi. Vrsta hladilnega sredstva R-32. Teža hladilnega sredstva 4,84 kg. Tone Ekvivalent CO2 v tonah 3,27. Kategorija PED CAT000. Število hladilnih krogov 1. Število prehodov 1. Število kompresorjev 2. Število ventilatorjev 1. | DA / NE |  |
| 4. | Podatki ( "ECO DESIGN"). Dovoljene uporabe za oznako CE:. Nizkotemperaturno udobno hlajenje:. T>=2°C* SEER 12/7°C ¦ ?s cool 4,31 / 16,2. Srednjetemperaturno udobno hlajenje:. : T>=13°C* SEER 23/18°C ¦ ?s cool 5,28 / 208,0. Visokotemperaturno procesno hlajenje: T>=2°C* SEPR 12/7°C 5,12. | DA / NE |  |

Kraj 	_____________

Datum	_____________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Priloga 9

Ponudnik (naziv in sedež)

_____________________________

_____________________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

IZ UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

V zvezi s prijavo na javno naročilo št.: JN-9-2026 »Nakup naprav za hlajenje in prezračevanje z vzdrževanjem v garancijskem roku«, kot ponudnik pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo zahtevam v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. L., RS, št. 51/17 s spremembami in dopolnitvami), Priloga P7: Hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave, točka 7.4 Klimatske naprave.

Kraj 	______________

Datum	______________

Podpis pooblaščene osebe:

Žig:

Priloga 10

Ponudnik predloži izpolnjen vzorec pogodbe, s čemer potrjuje, da soglaša s pogodbenimi določili. Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil Pogodbo po tem vzorcu.(pdf dokument naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN)

VZOREC

POGODBA ŠT.: JN-9-2026 NAKUP NAPRAV ZA HLAJENJE IN PREZRAČEVANJE Z VZDRŽEVANJEM V GARANCIJSKEM ROKU

ki jo sklepata

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec., kot kupec

Matična št.: 5056063000

IŠ za DDV: SI80683568

in

____________________________, ki ga zastopa ___________, kot prodajalec

Matična št.: _______________

IŠ za DDV: _______________

UVODNE UGOTOVITVE

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je kupec izvedel javno naročilo št.: JN-9-2026 Nakup naprav za hlajenje in prezračevanje z vzdrževanjem v garancijskem roku po odprtem postopku, objavljeno na Portalu javnih naročil dne _______ pod številko objave JN_______ in izbral prodajalca kot najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop.

PREDMET POGODBE

Predmet pogodbe je nakup naprav za hlajenje in prezračevanje z vzdrževanjem v garancijskem roku, demontaža obstoječih in montaža novih, in sicer:

- 1. sklop: Nakup naprav za hlajenje in prezračevanje za ZD Ljubljana – Center v pogodbeni vrednosti ______ EUR brez DDV in _____ EUR z DDV;

- 2. sklop: Nakup naprav za hlajenje in prezračevanje za ZD Ljubljana – Šiška v pogodbeni vrednosti ______ EUR brez DDV in ______ EUR z DDV in

- 3. sklop: Nakup naprav za hlajenje in prezračevanje za ZD Ljubljana – Črnuče v pogodbeni vrednosti ______ EUR brez DDV in ______ EUR z DDV.

SKUPAJ POGODBENA VREDNOST ________ EUR brez DDV in ______ EUR z DDV, v skladu s standardi ter določili te pogodbe, po specifikaciji iz ponudbenega predračuna JN-9-2026, ki je sestavni del in priloga te pogodbe.

KVALITETA BLAGA

Naprave iz te pogodbe so nove, prihajajo iz tekoče proizvodnje, so narejene iz standardnih prvorazrednih materialov ter ustrezajo namenu, obstoječim standardom in deklarirani kvaliteti in so opremljeni z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.

Prodajalec zagotavlja, da lastnosti naprav, ki so predmet pogodbe, ustrezajo proizvajalčevemu atestu, tehnični dokumentaciji in navodilom za uporabo. Prodajalec se obvezuje, da bodo naprave, ki so predmet pogodbe, izdelane po preizkušenem postopku in da niso predvidene nobene še nepreizkušene spremembe. Če dobava ne ustreza dogovorjeni kvaliteti, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti. Naprave, za katere bi se ugotovilo, da kakorkoli odstopajo od specifikacije iz priloge pogodbe, bodo zavrnjene. Prodajalec izjavlja, da so naprave, ki so predmet te pogodbe, izdelane skladno z zakonodajo o varstvu pri delu v Republiki Sloveniji.

ROK DOBAVE IN PREVZEM

Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu dobavil naprave iz te pogodbe, na lokacije ZD Ljubljana, in sicer ZD Ljubljana – Center, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana in ZD Ljubljana – Šiška, Derčeva ulica 5, 1000 Ljubljana in ZD Ljubljana – Črnuče, Primožičeva ulica 2, 1000 Ljubljana.

Rok dobave je največ 1 mesec po podpisu pogodbe.

Dobavo opravi prodajalec, vsi stroški so vključeni v ceno in ne bremenijo kupca.

Prodajalec mora hkrati z dobavljenimi napravami za vse sklope ob prevzemu kupcu izročiti dokumente:

- potrdila originalnih proizvajalcev o opravljenih testih kvalitete (potrdilo o skladnosti),

- predpisana potrdila o atestih (certifikati o kakovosti),

- tehnično dokumentacijo in ustrezna navodila za vzdrževanje in uporabo,

- garancijski list.

Prodajalec mora izvesti demontažo in odvoz obstoječih naprav in montažo novih naprav, ki zajema priklop in zagon naprav, z nastavitvijo parametrov in kontrolo delovanja. Zagon naprav mora biti izveden v prisotnosti prodajalca – pooblaščenega serviserja in predstavnika kupca.

KOLIČINSKI PREVZEM

Količinski prevzem naprav se opravi takoj po prevzemu. O količinskih odstopanjih se mora sestaviti zapisnik in ga v 8 dneh posredovati prodajalcu.

KAKOVOSTNI PREVZEM

Po montaži naprav se, v prisotnosti prodajalca – pooblaščenega serviserja in predstavnika kupca, izvede zagon. Po končanem zagonu začne teči poskusno obratovanje ter krajši uvajalni prikaz delovanja celotnega sistema.

Poskusno obratovanje traja neprekinjeno 30 delovnih dni. V tem času poteka tudi osnovno izobraževanje uporabnika. Med poskusnim obratovanjem se vodi zapisnik poskusnega obratovanja. Vanj je treba vnesti vse ugotovljene napake in pomanjkljivosti, ki jih je prodajalec dolžan na lastne stroške odpraviti.

V tem času se mora za agregatov izkazati, da dosega zagotovljeno vrednost glede kvalitete in kapacitete iz pogodbe za vsak del enote posebej.

Če se med poskusnim obratovanjem ugotovi napaka v konstrukciji naprav ali v izvedbi montaže in je v roku 2 dni ni mogoče odpraviti, potem prodajalec in kupec skupaj določita rok za odstranitev napake. Po odpravi napake se določi nov termin za ponovitev 30 dnevnega neprekinjenega poskusnega obratovanja. Stroške te ponovitve nosi prodajalec.

Šteje se, da je poskusno obratovanje zaključeno, ko so agregati, ki so predmet te pogodbe, obratovali brezhibno 30 delovnih dni.

Po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju se, na podlagi pravilno izročenih količinsko in kakovostno potrjenih naprav ter spremljajočih listin, prevzem opravi s podpisom zapisnika poskusnega obratovanja, ki ga podpišejo predstavnik prodajalca in predstavnik kupca. V tem trenutku prične teči garancija.

PODIZVAJALCI

(velja samo če izvajalec nastopa s podizvajalci)

Izvajalec bo naročilo po tej pogodbi opravljal z naslednjimi podizvajalci, ki bodo izvedli naslednjo vrsto in količino del v vrednosti: ______________________.

V vseh navedenih primerih mora Izvajalec svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Prodajalec s podpisom pogodbe pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem. Izvajalec se zavezuje, da bo v primerih iz 1. odstavka tega člena s podizvajalci sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve.

Prodajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja tako, kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvaliteto in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

Če se v času trajanja te pogodbe zamenja podizvajalec ali če Prodajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora Izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le temu v 5 dneh po spremembi predložiti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

(velja v primeru, če prodajalec ne nastopa s podizvajalc-em/-i).

Prodajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo pogodbenih obveznosti.

Prodajalec se zavezuje, da bo v primeru naknadne nominacije podizvajalca, obvestil naročnika najkasneje v 5 dneh po spremembi.

Kupec skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Prodajalec lahko nominira podizvajalce šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente v skladu s 94. členom ZJN-3.

Vključitev podizvajalc/ -a/ -ev med izvajanjem te  pogodbe pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

CENE

Cene so fiksne in izhajajo iz ponudbenega predračuna, ki je sestavni del te pogodbe (priloga).

Končna cena vključuje končno nabavno vrednost, z vsemi stroški, popusti, davkom na dodano vrednost in drugimi dajatvami. Končna cena je cena z DDV.

Cene veljajo po pariteti DDP kupec (INCOMTERMS) – stroškovna mesta na lokacijah kupca.

Končna cena vključuje tudi stroške dostave, demontaže in odstranitve stare opreme, montaže, poskusnega obratovanja (zagon in kontrola delovanja) in izobraževanja uporabnikov.

PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

Prodajalec izstavi račun za dobavljene agregate v roku 30 dni od dneva primopredaje. Kupec se obvezuje, da bo račun poravnal na transakcijski račun prodajalca v zakonskem roku..

Pogoj za izdajo računa je obojestranski podpis primopredajnega zapisnika in predaja garancije za odpravo napak v garancijski dobi s strani prodajalca.

V primeru zamude plačila se zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Garancijski rok za dobavljene naprave po tej pogodbi je 60 mesecev, šteto od dneva podpisa zapisnika poskusnega obratovanja oz. po uspešni primopredaji.

Prodajalec jamči, da so vse dobavljene naprave kompletne, z vso za delovanje potrebno pripadajočo opremo, in garantira kupcu ob pravilni uporabi normalno delovanje, skladno z določili te pogodbe in zahtevami iz razpisne dokumentacije.

V času trajanja garancije bo prodajalec vse okvare, ki bodo nastale na napravah, brezplačno odpravil, zamenjal oz. popravil, v roku navedenem v tej pogodbi.

Če je bil posamezen del v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del teči garancijski rok znova.

Prodajalec v času garancije jamči brezplačen preventivni in korektivni servis po pozivu, ki obsega kontrolo delovanja ter čiščenje. Zagotavlja tudi tehnično podporo in posodobitve agregata najmanj znotraj celotnega garancijskega roka.

Vsi transportni in drugi stroški (npr. dnevnice, kilometrine, čas na poti ipd.) v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE

Prodajalec zagotavlja, da bo popravila in servis za prodane naprave izvajal pooblaščen servis, ki ga bo zastopal serviser, certificiran s strani  proizvajalca:

_____________________________________________ (naziv in naslov servisa, ki bo izvajalo servisne storitve ter kontaktni podatki serviserja)

Pogodbeni stranki soglašata, da predmet te pogodbe vključuje tudi izvajanje preventivnega servisa opreme. Preventivni servis obsega redne preventivne preglede, čiščenje, menjavo filtrov ter menjavo drobnega potrošnega materiala, ki je potreben za nemoteno in varno delovanje opreme, skladno z navodili proizvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo preventivni servis izvajal strokovno, skladno z veljavnimi standardi, priporočili proizvajalca ter v vnaprej dogovorjenih časovnih intervalih oziroma po potrebi. Stroški preventivnega servisa so vključeni v pogodbeno ceno, razen če pogodbeni stranki izrecno ne določita drugače.

Odzivni čas servisa je 2 uri, od obvestila kupca o napaki. V tem času se mora dobavitelj javiti odgovorni osebi kupca ter najkasneje v 24 urah od prejetja sporočila priti na lokacijo kupca.

Okvara bo odpravljena v največ 24 urah od obvestila, če je za popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine pa v 5 dneh od prijave napake. Če bo popravilo trajalo dalj časa, je prodajalec dolžan kupcu zagotoviti nadomestni agregat.

Prodajalec se zavezuje, da bo v primeru, če se bo enaka napaka na napravi ponovila najmanj 3-krat v garancijskem obdobju, ali bo na napravi opravljenih več kot 5 popravil, tako napravo zamenjal za enakovredno novo napravo. Prodajalec se zavezuje, da bo v času garancijskega roka vgradil v predmet te pogodbe le originalne rezervne dele.

Prodajalec se zavezuje, da bo tudi po preteku garancijskega roka, po potrebi in na predlog kupca, sklenil pogodbo za pogarancijsko vzdrževanje in servisiranje ponujenih naprav.

REZERVNI DELI

Prodajalec bo v garancijskem roku zagotavljal brezplačno dobavo rezervnih delov. Prodajalec bo zagotavljal dobavo rezervnih delov še najmanj 7 let po preteku garancijske dobe.

Prodajalec je dolžan dopustiti in omogočiti kupcu in uporabniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih rezervnih delov in opravljenih storitev.

OBVEZNOSTI PRODAJALCA

Prodajalec se obvezuje:

- dobaviti naprave in izvesti montažo ter zagotoviti vzdrževanje iz te pogodbe, v kvaliteti, roku in mestu dostave, ki so dogovorjeni, opremljene z navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku,

- izvesti demontažo in odvoz starih naprav,

- nemudoma obvestiti kupca o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti in

- v primeru, da okvara ne bo odpravljena v roku 24 ur, mora prodajalec kupcu po preteku tega roka za čas popravila zagotoviti nadomestne naprave in

- pri dobavi naprav upošteval kupčeve standarde kakovosti.

Prodajalec izpolnitev obveznosti brez soglasja kupca ne sme prenesti na koga drugega oz. dati v izvedbo drugim izvajalcem. Prav tako ni možen prenos terjatev iz naslova sklenjenih pogodb iz javnih naročil brez privolitve kupca.

OBVEZNOSTI KUPCA

Kupec se obvezuje:

- zagotoviti primeren prostor za dobavo in montažo naprav,

- prevzeti naprave, ki so predmet te pogodbe,

- nemudoma obvestiti prodajalca o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti,

- poravnati svojo finančno obveznost do prodajalca.

FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Prodajalec je dolžan kupcu, v roku deset (10) dni od podpisa pogodbe predložiti finančno zavarovanje, in sicer kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici ali bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini pet (5) % od skupne okvirne pogodbene vrednosti javnega naročila z DDV, veljavno še najmanj 10 dni po preteku pogodbenega obdobja.

21. člen

Kupec bo v polnem znesku unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

- če prodajalec dobavi blago, ki ni skladno s specifikacijo in dogovorjeno kvaliteto,

- če prodajalec ne dobavi dogovorjenega blaga v roku, kot je dogovorjeno v 4. členu te pogodbe.

Kupec lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa prodajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti pisno najkasneje tri (3) dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

V primeru unovčenja finančnega zavarovanja se šteje pogodba za razdrto. Vendar pa jo kupec lahko obdrži v veljavi, če v obvestilu o unovčenju finančnega zavarovanja zahteva od prodajalca pravilno izpolnitev v primernem roku. Če prodajalec v tem roku pravilno ne izpolni svoje obveznosti, lahko kupec izjavi, da razdira pogodbo.

V primeru unovčenja finančnega zavarovanja in ohranitvi pogodbe v veljavi, mora prodajalec finančno zavarovanje ustrezno nadomestiti z novim.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun nasprotne pogodbene stranke (torej stranke, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla iz te pogodbe; ali

- za sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji; ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe; ali

- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja) ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.

Kupec bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Prodajalec s podpisom te pogodbe jamči, da ni zadržkov za sklenitev posla po 35. členu ZlntPK.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo kupec seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo kupec seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev oziroma če prodajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu prodajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe.

V primeru seznanitve kupca s kršitvijo mora ta o tem obvestiti prodajalca v desetih dneh in mu določiti rok, ki ne sme biti daljši kot 15 dni, da predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko prodajalca v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev (t. i. popravni mehanizem).

Če prodajalca ne predloži dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih, pa kupec oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če prodajalca ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če kupec v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo kupec obvestil prodajalca.

Če kupec v roku šestdeset (60) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima kupec pravico do povračila škode, ki mu je nastala iz tega razloga.

VELJAVNOST POGODBE

- člen

Pogodba se sklepa za obdobje 61 mesecev, predvidoma od 1. 8. 2026 do 31. 8. 2031 20. 6. 2027 do 30. 7. 2031, in stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod odložnim pogojem, da prodajalec v roku deset (10) dni od podpisa te pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s to pogodbo.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, spore iz te pogodbe rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Skrbnik pogodbe s strani kupca je:  ________________________

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca: _______________________

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 izvod.

Vsak izvod pogodbe in priloge je podpisan in žigosan s strani obeh strank.

Kraj in datum: ______________			               Kraj in datum: __________

| Št. pogodbe: _____________ |  | Št. pogodbe: 2002-1-2026-____ |
| --- | --- | --- |
| Prodajalec: |  | Kupec: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA Direktorica Prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec. |

Priloga 11

Ponudnik (naziv in sedež)

_____________________________

_____________________________

IZJAVA O ODDAJI NAROČILA V PODIZVAJANJE

V zvezi s prijavo na predmetno javno naročilo izjavljamo, da (ponudnik obkroži ustrezno trditev):

- ne nameravamo izvajati naročila s podizvajalci.

- nameravamo izvajati naročilo s podizvajalci, ki so ustrezno strokovno usposobljeni.

Podatki o podizvajalcih in vrstah del:

| PODIZVAJALEC: |  |
| --- | --- |
| Naziv |  |
| Naslov |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št. |  |
| Kontaktna tel. št. |  |
| TRR |  |
| Pooblaščena oseba (ime in priimek) |  |
| - VRSTA BLAGA (predmet, količina) |  |
| VREDNOST DEL (v EUR z DDV) |  |
| % SKUPNE PONUDBENE VREDNOSTI |  |
| ZAHTEVA NEPOSREDNO PLAČILO (ustrezno obkrožite) | DA NE |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

- Izjavljamo, da:

- bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno javno naročilo in

- bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika.

Kraj 	__________

Datum ____________

Podpis pooblaščene osebe

Žig:

Priloga 12

Ponudnik (naziv in sedež)

_____________________________

_____________________________

IZJAVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________________________________

Polni naslov: ____________________________________________________________________________________

Matična št.: _____________________________________________________________________________________

Davčna št.: _____________________________________________________________________________________

TRR: ______________________________________________________________________________________

V zvezi s prijavo na predmetno javno naročilo izjavljamo, da:

- bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila v vrednosti ____________________ EUR z DDV v skladu z razpisnimi pogoji.

- zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno,

- smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik neposredno plačevati podizvajalcu, le če podizvajalec to pravočasno zahteva.

Kraj 	____________

Datum	____________

Podpis pooblaščene osebe:

Žig:

Priloga 13

Izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tem vzorcu in v skladu z vzorcem pogodbe.

VZOREC

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

(Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki) ali SWIFT ključ)

VRSTA ZAVAROVANJA:      (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:        (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: ZDRAVSTVENI DOM Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.: JN-9-2026 z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako) za Nakup naprav za hlajenje in prezračevanje z vzdrževanjem v garancijskem roku.

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedilo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov:        (navede se SWITF naslov garanta).

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI:       (DD.MM.LLLL - vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega/-ih podpisnika/-ov, skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje in v kateri je navedeno v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti do osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem datumu predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010 , izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Priloga 14

Izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tem vzorcu in v skladu z vzorcem pogodbe.

VZOREC

OBRAZEC ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

ZA:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

DATUM:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako JN-9-2026) za Nakup naprav za hlajenje in prezračevanje z vzdrževanjem v garancijskem roku

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant	(žig in podpis)

ZIntPK-B, 6. odstavek 14. člena: Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezana postopke javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, je pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj dolžna pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oziroma podatke je organ ali organizacija javnega sektorja na njeno zahtevo dolžna predložiti komisiji. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

ZJN-3, 6. odstavek 91. člena: Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

ZGD-1, 527. člen: Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:

- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);

- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);

- so koncernske družbe;

- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali

- so povezane s podjetniškimi pogodbami.

Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, izpolni ta obrazec za vsakega posebej.

Izjavo s soglasjem poda vsak podizvajalec, ki nastopa v ponudbi.