TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

| Naročnik | Gorenjske elektrarne d.o.o., Stara cesta 3, 4000 Kranj |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN26-003 |
| Naziv javnega naročila | Dobava, montaža in zagon distribucijskega transformatorja v HE Soteska in HE Mojstrana |

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

Kandidat mora v tabeli tehničnih podatkov v stolpec »Ponujeno« vpisati podatke o proizvajalcu in tipu opreme, ki jo ponuja, in v vsako vrstico vpisati zahtevani tehnični podatek opreme, ki jo ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu »Zahtevano«.

Prijavi mora biti priložena verodostojna tehnična dokumentacija proizvajalca, kjer bo možno vse tehnične zahteve preveriti. V primeru, da naročnik ugotovi, da je kandidat v preglednico vpisal neresnične podatke in s tem ponujena oprema nima zahtevanih lastnosti, ima naročnik pravico prijavo oz. ponudbo v drugi fazi postopka kot nedopustno zavrniti. Če to ugotovi, ko je pogodba že podpisana, je to razlog za odpoved pogodbe brez odpovednega roka.

Kandidat mora v vrstice pri posameznih postavkah (velja za vse tabele) vpisati točen podatek.

Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/prijave:

Dobava SN distribucijskega transformatorja 21/0,42 kV

|  | ZAHTEVANO | PONUJENO |
| --- | --- | --- |
| proizvajalec | Da |  |
| tip transformatorja | Da |  |
| Nazivna moč | 400 kVA |  |
| Hlajenje transformatorja | KNAN |  |
| SN napetost Um | 24 kV |  |
| SN napetost Ur | 21 kV |  |
| NN napetost U2 | 420 V |  |
| Stopnja regulacije | ± 2 x 2,5 % |  |
| Vezava | Dyn5 |  |
| Maksimalna višina transformatorja | ≤ 1600 mm |  |
| Maksimalna masa transformatorja | ≤ 2200 kg |  |
| Napetost kratkega stika uk | 4% |  |
| Izgube v bakru Pcu | ≤ 3400 W |  |
| Izgube v železu Pfe | ≤ 400 W |  |
| Nivo hrupa LWA | ≤ 50 dB |  |
| Debelina AKZ | 65 µm |  |
| Izolac. tekočina skladna z IEC 60422 | Da |  |
| Srednja nadtemperatura SN in NN navitij | 65 K |  |
| Srednja nadtemperatura olja | 60 K |  |
| Ventil za izpust olja | Kovinski material |  |
| Vijaki, podložke, matice | Nerjavni material |  |
| Zaščita transformatorja | Integralna zaščita RIS2, kazalec nivoja dielektrika, termometer, dvostopenjski kontaktni termometer, tlačno stikalo, nivojsko stikalo, plinski rele, varnostni oddušnik. |  |
| Izvedba | Hermetična konstrukcija |  |
| SN priklop | Konektorski »plug-in« priključki |  |
| Garancija | 5 let garancije na izdelek kot celoto. 10 let garancije na antikorozijsko zaščito. |  |
| Lokacija servisne službe proizvajalca | Oddaljenost od Ljubljane ≤ 100 km |  |

Obratovalni pogoji

Transformator mora brez omejitev obratovati pri sledečih obratovalnih pogojih:

- nadmorska višina do 1000 m n. v.

- najvišja temperatura zraka + 40 °C,

- srednja dnevna temperatura zraka + 30 °C,

- srednja letna temperatura zraka + 20 °C,

- najnižja temperatura zraka – 20 °C.

Dobava SN distribucijskega transformatorja 21/0,42 kV

|  | ZAHTEVANO | PONUJENO |
| --- | --- | --- |
| proizvajalec | Da |  |
| tip transformatorja | Da |  |
| Nazivna moč | 1000 kVA |  |
| Hlajenje transformatorja | KNAN |  |
| SN napetost Um | 24 kV |  |
| SN napetost Ur | 21 kV |  |
| NN napetost U2 | 420 V |  |
| Stopnja regulacije | ± 2 x 2,5 % |  |
| Vezava | Dyn5 |  |
| Maksimalna višina transformatorja | ≤ 1850 mm |  |
| Maksimalna masa transformatorja | ≤ 3400 kg |  |
| Napetost kratkega stika uk | 6% |  |
| Izgube v bakru Pcu | ≤ 8000 W |  |
| Izgube v železu Pfe | ≤ 730 W |  |
| Nivo hrupa LWA | ≤ 55 dB |  |
| Debelina AKZ | 65 µm |  |
| Izolac. tekočina skladna z IEC 60422 | Da |  |
| Srednja nadtemperatura SN in NN navitij | 65 K |  |
| Srednja nadtemperatura olja | 60 K |  |
| Ventil za izpust olja | Kovinski material |  |
| Vijaki, podložke, matice | Nerjavni material |  |
| Zaščita transformatorja | Integralna zaščita RIS2, kazalec nivoja dielektrika, termometer, dvostopenjski kontaktni termometer, tlačno stikalo, nivojsko stikalo, plinski rele, varnostni oddušnik. |  |
| Izvedba | Hermetična konstrukcija |  |
| SN priklop | Konektorski »plug-in« priključki |  |
| Garancija | 5 let garancije na izdelek kot celoto. 10 let garancije na antikorozijsko zaščito. |  |
| Lokacija servisne službe proizvajalca | Oddaljenost od Ljubljane ≤ 100 km |  |

Obratovalni pogoji

Transformator mora brez omejitev obratovati pri sledečih obratovalnih pogojih:

- nadmorska višina do 1000 m n. v.

- najvišja temperatura zraka + 40 °C,

- srednja dnevna temperatura zraka + 30 °C,

- srednja letna temperatura zraka + 20 °C,

- najnižja temperatura zraka – 20 °C.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik kandidata izjavljam, da vsa v prijavi navedena  oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

Kraj in datum: ___________________ 		Gospodarski subjekt: _______________________

Žig in podpis: ___________________

__________________________________

V primeru podpisa s kvalificiranim digitalnim potrdilom žig ni zahtevan.