TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

SONČNA ELEKTRARNA ZOOP – LOT SE OPREMA IN KABELSKE POVEZAVE

VSEBINA:

Stran:

1.1	NAVODILA	2

1.2	Oprema FN polj	3

1.2.1	Fotonapetostni moduli	3

1.2.2	FN razsmerniki	4

1.2.3	PODKONSTRUKCIJA	6

1.3	Nizkonapetostna oprema	7

1.3.1	Združevalne DC omarice	7

1.4	Srednjenapetostna oprema	10

1.4.1	SN stikalni blok FN polja	10

1.4.1.1	Odklopniki in ločilna stikala	11

1.5	Oprema sistema vodenja SE	15

1.5.0	Oprema sistema vodenja	15

1.5.1	Optični kabel za povezavo med SE ZOOP in RTP Dobrava	16

1.6	Ostala pomožna oprema	17

1.6.1	Video nadzorni sistem	18

1.6.2	Vremenska postaja	18

1.6.3	Sistem za javljanje požara	20

1.7	KABLI	20

1.7.1	SN kabli	20

1.7.2	DC kabli za povezavo med moduli	21

1.7.3	DC kabli za povezavo razsmernika in združevalnih DC omaric	21

NAVODILA

Ponudnik po tem razpisu mora ponudbi priložiti v izpolnjeno tabelo tehničnih podatkov.

Polja »Podatki Ponudnika SE ZOOP« so obarvani z modro barvo in jih mora ponudnik OBVEZNO izpolniti.

Polja »Zahtevani podatki SE ZOOP« v katerih je zapisan DA, so zahtevani podatki naročnika in jih ponudnik z vpisom v modro polje potrdi. V kolikor ponudnik v polje  »Podatki Ponudnika SE ZOOP« vpiše NE, se ponudba izloči kot nedopustna.

Ponujena oprema mora izpolnjevati (dosegati) vse zahteve teh tabel, hkrati pa tudi ostale zahteve, ki so navedene v ostalih dokumentih te razpisne dokumentacije.

Označbe blagovne znamke oziroma imena pri posameznem artiklu so orientacijske in zgolj v pomoč gospodarskemu subjektu (potencialnemu ponudniku), da ponudi ustrezne artikle, najmanj enakovredne kakovosti (po tehničnih ali drugih lastnostih).

Naročnik si pridržuje pravico, da v postopku pregleda in ocenjevanja ponudb v primeru nepredložitve oz. nepopolne predložitve dokumentov za dokazovanje tehničnih zahtev naročnika/lastnosti posameznega blaga lahko ponudnike pozove na dopolnitev/pojasnilo oz. lahko izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika/lastnosti posameznega blaga preveri preko spleta.

Tabele v tem dokumentu obravnavajo le del opreme, ki se dobavlja za namen izgradnje fotonapetostnih elektrarn SE ZOOP. Za celovitost ponudbe in projektne rešitve je v celoti odgovoren ponudnik.

Oprema FN polj

Fotonapetostni moduli

|  | Opis | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec | - | Canadian Solar, Trina Solar, Jinko Solar ali enakovredno |  |
|  | Država proizvodnje | - |  |  |
|  | Oznaka tipa FN modula | - |  |  |
|  | Nazivna moč modula (pri STC) | Wp | min. 550 |  |
|  | Antirefleksna zaključna plast (ARC) ali drugačna izvedba stekla za zmanjšanje bleščanja FN modulov | DA | DA |  |
|  | Skladnost z: CE, IEC61215, EN 61730-1/61730-2 | DA | DA |  |
|  | Produktna garancija proizvajalca minimalno 12 let | DA | DA |  |
|  | Proizvajalec FN modula iz aktualnega seznama TIER 1 (po BloombergNEF za Q3 2025 ali Q4 2025) | DA | DA |  |

FN razsmerniki

|  | Opis | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec | - | Sungrow, Huawei, SMA ali enakovredno |  |  |
|  | Država proizvodnje | - |  |  |  |
|  | Oznaka tipa FN razsmernika | - |  |  |  |
|  | Tip razsmernika: centralni | DA | DA |  |  |
|  | Splošni električni podatki: |  |  |  |  |
|  | - EURO/ ETA izkoristek: min. 98,5 % | DA | DA |  |  |
|  | - VAR kontrola (skladno z RfG) | DA | DA |  |  |
|  | Zaščita: |  |  |  |  |
|  | - DC stran: - DC reverse connection protection - leakage current protection (residual curr.) - ground fault monitoring - overvoltage protection Type II | DA | DA |  |  |
|  | - AC stran: - overvoltage protection Type II - short circuit protection - Nad-/podfrekvenčna zaščita - Nad-/podnapetostna zaščita - LVRT, HVRT | DA | DA |  |  |
|  | Mehanske lastnosti: |  |  |  |  |
|  | - DC stikalna naprava za ločitev PV generatorja | DA | DA |  |  |
|  | - Temperatura okolja (-20 do +35°C) | DA | DA |  |  |
|  | Skladnost z: CE, IEC 61683, EN 50549-1/2 | DA | DA |  |  |
|  | Skladnost z RfG (Uredba EU 2016/631): |  |  |  |  |
|  | - na seznamu odobrene opreme SODO (vsaj za tip B) – ali izjava izvajalca, da bo razsmernik uvrstil na seznam SODO do zagonskih preizkusov | DA | DA |  |
|  | Garancije: |  |  |  |  |
|  | - Garancija proizvajalca minimalno 5 let | DA | DA |  |  |

PODKONSTRUKCIJA

|  | Opis | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec | - |  |  |
|  | Država proizvodnje | - |  |  |
|  | Material podkonstrukcije | - | Vroče cinkano jeklo/aluminij, jeklo s premazom Magnelis ZM310 kot zahtevano v posebnih tehničnih pogojih pog. 4.1.7 |  |
|  | Možnost višinske nastavitve konstrukcije za minimalno +/- 20 cm | DA/NE | DA |  |
|  | Temeljenje konstrukcije na armirano betonske gravitacijske temelje | DA/NE | DA |  |

Nizkonapetostna oprema

Združevalne DC omarice

|  | Opis | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prenapetostna zaščita do 1500 VDC | DA | DA |  |
|  | Stopnja mehanske zaščite po IEC 60529 | IP | Min. IP65 |  |
|  | Priključne sponke na strani DC nizov do 1500 VDC | DA | DA |  |

Srednjenapetostna oprema

SN stikalni blok FN polja

|  | Opis | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec | - | - |  |
|  | Oznaka tipa | - | - |  |
|  | Nazivna napetost | kV | 24 |  |
|  | Nazivna napetost sistema | kV | 20 |  |
|  | Vzdržna napetost omrežne frekvence (1min) | kV | 50 |  |
|  | ZBIRALKE |  |  |  |
|  | Material E-Cu | DA | DA |  |
|  | NAPAJALNA IN KRMILNA NAPETOST |  |  |  |
|  | Signalizacija in krmiljenje | V | - |  |
|  | KONSTRUKCIJSKE ZNAČILNOSTI |  |  |  |
|  | Stopnja mehanske zaščite (IEC 60529) | IP | min. IP2X |  |
|  | ZAŠČITNA NAPRAVA |  |  |  |
|  | Proizvajalec | - | - |  |
|  | Oznaka tipa | - | - |  |

Odklopniki in ločilna stikala

|  | SN STIKALNI BLOK – ODKLOPNIKI | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec | - | - |  |
|  | Oznaka tipa | - | - |  |
|  | Nazivna napetost | kV | 24 |  |
|  | Kratkostični tok: - termični tok kratkega stika (1s) - udarni vklopni tok kratkega stika | kA kA | min. 16 min. 40 |  |
|  | KONSTRUKCIJSKE ZNAČILNOSTI |  |  |  |
|  | Izvedba obločne komore (vakuumska) | DA | DA |  |

|  | SN STIKALNI BLOK – LOČILNO STIKALO | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec | - | - |  |
|  | Oznaka tipa | - | - |  |
|  | Nazivna napetost | kV | 24 |  |
|  | Nazivni tok | A |  |  |

Oprema sistema vodenja SE

    - Oprema sistema vodenja

|  | OMARA SISTEMA VODENJA | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec industrijskega krmilnika | - | SIemensali enakovredno |  |
|  | Oznaka tipa (naročniška oznaka) | - | Siemens Simatic S7-1500 ali enakovredno |  |
|  | Možnost distribuirane konfiguracije PLC za zajem procesnih podatkov |  | DA |  |
|  | Stopnja zaščite omare | IP | min. IP31 |  |

Optični kabel za povezavo med SE ZOOP in RTP Dobrava

|  | Optični kabel | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Tip kabla SM (single mode) | DA | DA |  |
| 4. | 48 enorodnih vlaken SM tip OS2 ITU G.652-D | DA | DA |  |
| 5. | Odpornost na glodalce | DA | DA |  |

Ostala pomožna oprema

Video nadzorni sistem

|  | Videonadzorni sistem - Video kamere | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Ločljivost kamer | Mega Pixel (MP) slikic na sek (fps) | min. 5 MP min. 30 fps |  |
| 4. | Skupno število zunanjih kamer | kom | Min. 3 |  |
| 5. | Mehanska zaščita (zunanje kamere) | IP | IP66 |  |
| 6. | Mrežni dostop | DA | DA |  |
| 7. | Nočni vid | DA | DA, min. 30 m |  |
| 8. | IP povezljivost | DA | DA |  |
| 9. | ZOOM | DA | DA |  |
| 10. | Vrsta leče: Motorizirana | DA | DA |  |
| 11. | Za zunanjo montažo | DA | DA |  |
| 12. | Napajanje PoE | DA | DA |  |

Vremenska postaja

|  | VREMENSKA POSTAJA s SENZORJI | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skladnost opreme s standardom IEC 61724-1:2021 (class A) | DA | DA |  |
|  | Zunanji temperaturni senzor z zaščito pred sevanjem | DA | DA |  |
|  | Temperaturni senzor na FN modulu | DA | DA |  |
|  | Število temperaturnih senzorjev na FN modulih | - | min. 3 |  |
|  | Senzor sončnega sevanja (nagnjen na ravnino FN modula in vodoraven), | - | ISO 9060 (spectrally flat Class A) |  |

Sistem za javljanje požara

|  |  | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Protipožarna centrala |  |  |  |
|  | Proizvajalec postaje | - | Zarja ali enakovredno |  |
|  | Oznaka tipa | - | Zarja, NJP-401A ali enakovredno |  |

KABLI

    - SN kabli

|  | SN kabli | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Nazivna napetost | 24 kV | 24 kV |  |
| 5. | Izolacija | - | XLPE |  |
| 6. | Oplet (kovinski zaslon) | DA/NE | DA |  |

DC kabli za povezavo med moduli

|  | DC kabli | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Nazivna napetost | V DC | Min. 1500 |  |
| 4. | H1Z2Z2-K - cross-linked solarni kabel (FN), skladno z EN 50618 | DA/NE | DA |  |
| 5. | Vrsta izolacije in plašča | UV odporen, ozon odporen | DA |  |

DC kabli za povezavo razsmernika in združevalnih DC omaric

|  | DC kabli | Enota | Zahtevani podatki SE ZOOP | Podatki Ponudnika SE ZOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Nazivna napetost | V DC | Min. 1500 |  |
| 5. | Vrsta izolacije in plašča | UV odporen | DA |  |