## Naslov
Interna številka naročnika: JN0044/2026
Sončna elektrarna ZOOP z energetsko infrastrukturo - LOT SE (ponovljen postopek)
IV. Ponudbeni predračun
Navodila za izpolnjevanje IV. Ponudbeni predračun
Ponudnik mora vpisati vrednosti iz listov: Gradbena dela, Pripravljalna dela, Elektrostrojna dela, Zaključna dela in Dokumentacija. V listu Rekapitulacija se vrednosti same izračunajo.
Opombe
Ponudbene cene morajo biti izražene v EUR brez DDV. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.
Ponudnik je dolžan preveriti ustreznost podanih formul ter opraviti računsko kontrolo.
Ponudnik mora ponuditi funkcionalno celoto, v kolikor določen del ni posebej zahtevan, vendar je nujen za funkcionalno celoto ga mora ponudnik zajeti v ponudbi.
Priložen podroben popis del je pripravljen zgolj v informativne namene in služi lažjemu razumevanju obsega del.
Ponudnik mora samostojno pripraviti svoj komercialni in tehnični del ponudbe na podlagi tehničnih in funkcionalnih zahtev projekta.
Ponudnik izpolnjuje modro obarvana polja, cene na enoto se vnašajo na največ dve (2) decimalni mesti.
Junij, 2026

## Rekapitulacija
Rekapitulacija stroškov izgradnje SE ZOOP LOT SE
Cena skupaj v EUR brez DDV
1. | Pripravljalna dela | 0
2. | Gradbena dela | 0
3. | Elektrostrojna dela | 0
4. | Zaključna dela | 0
5. | Dokumentacija | 0
| Cena skupaj v EUR brez DDV | 0

## Pripravljalna dela
Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Postavitev gradbiščne ograje oz. vrvice z zaščitnimi zastavicami in zavarovanje gradbišča, varnostne označbe (komplet po ZVZD). | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Postavitev gradbiščne table, kot je določeno v: "Pravilniku o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1) " | kos | 1 | 0 | 0
3 | Geodetska zakoličba obstoječih komunalnih vodov in sistema odplinjavanja deponije - z izdelavo količbenega zapisnika - s prisotnostjo izvajalca del | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Geodetska zakoličba trase internih SN kabelskih povezav | m | 180 | 0 | 0
5 | Geodetska zakoličba trase za zaščitne cevi namenjene za morebitne prestavitve obstoječih el. Vodo | m | 500 | 0 | 0
6 | Geodetska zakoličba temeljev podkonstrukcije FN modulov | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Geodetska zakoličba temeljev za centralne razsmernike in RP | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Geodetska zakoličba komunalnih vodov GJI | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Cena skupaj v EUR brez DDV | 0

## Gradbena dela
Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
GRADBENA DELA
1 | Dobava in postavitev prostostoječih gravitacijskih armirano betonskih temeljev za konstrukcijo fotovoltaike (87x25 cm, l=320 cm), predvideni temelji, katere je potrebno preveriti oziroma določiti ustrezne po PZI dokumentaciji | kos | 1100 | 0 | 0
2 | Izvedba temeljenja RP predvidenih dimenzij 6058 x 2438 x 500 mm (Temelj bo definiran po projektu PZI) | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Izvedba temeljenja centralnih razsmernikov predvidenih dimenzij 6058 x 2438 x 500 mm (Temelj bo definiran po projektu PZI) | kpl | 2 | 0 | 0
4 | Tlakovanje 1,2 m okrog RP | m | 74 | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja betonskih kabelskih korit s pokrovi predvidenih dimenzij 1000 x 200 x 200 mm, za polaganje DC kablov od združevalnih omaric do centralnih razsmernikov (natančne dimenzije in količina korit bo definirano po projektu PZI) | m | 5000 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 160 mm v nasut material | m | 550 | 0 | 0
7 | Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 110 mm v nasut material | m | 150 | 0 | 0
8 | Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 50 mm v nasut material | m | 550 | 0 | 0
|  |  |  | Cena skupaj v EUR brez DDV | 0

## Elektrostrojna dela
Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
SN stikališče (RP in SN povezave)
1 | Dobava in polaganje srednjenapetostnega kabla z izolacijo iz omrežnega polietilena (XLPE) in plaščem iz polietilena (PE), z vzdolžno in prečno vodotesno zaščito in aluminijastimi večžičnimi vodniki, z mehansko ojačanim plaščem, direktno v zemljo (nasip) ali v kanalete, kot npr. AXAL-TT PRO 3x95/35Al 12/20 kV | m | 200 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža kabelskega končnika s priklopom in ozemljitvijo za kabel, kot npr. AXAL-TT PRO 3×95/35Al 12/20 kV s priborom za priključitev ozemljitve, vključno s kabelskimi čevlji in vzporedno vezavo odvodnikov prenapetosti T konketor tip C (630A) | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Dobava, montaža in ozemljitev SN odvodnika prenapetosti: - za priključitev na SN kabelski oklopljen ločljivi T konektor tip C (630 A) - komplet za tri faze - I. razred, Um= 24 kV, In= 10 kA (8/20 us), Uc= 22 kV | kpl | 2 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža kontejnerja RP dimenzije 20ft high cube (dxšxv) 6058x2438x2896mm z vhodnimi vrati: - antikorozijsko zaščiteno, vodotesno ohišje; - za možnost vgradnje SN kompaktnega bloka in NN omar; - komplet z ozemljitvami, malo močjo in razsvetljavo; -s temperaturno izoliranimi stenami in klimatsko napravo | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža SN stikalnega bloka RMU: - 24 kV, 630A, 16 kA - konfiguracija VVSVV (skladno s soglasjem za priključitev) - daljinsko vodenje SN bloka - oprema bo definirana v PZI dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža NN povezave med razsmeniško TP1 (+BRT01) in omaro LR v RP1 (+BFA01): - kabel kot npr. NYY 5x6mm2 | m | 15 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža NN stikalne omare lastne rabe +BFA01, skupaj s pripadajočo opremo ter ožičenjem: - 0,4 kV - 25 A, Predvidena dimenzija omare 600 x 600 x 2000 mm (š x g x v); Oprema in dimenzija omare bo določeno v PZI dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža NN stikalne omare nujne lastne rabe +BMA01, skupaj s pripadajočo opremo ter ožičenjem in UPS sistemom, ki bo zagotavljal napajanje za delovanje in nadzor pomembnih porabnikov za 8 ur. Predvidena dimenzija omare 600 x 600 x 2000 mm (š x g x v); Oprema in dimenzija omare bo določeno v PZI dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža komunikacijske omare +DYT01 vključno z vso potrebno komunikacijsko opremo v RP Predvidena dimenzija omare 600 x 600 x 800 mm (š x g x v); Oprema in dimenzija omare bo določeno v PZI dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža omare +CMJ01 daljinskega vodenja, izvedba vseh krmilnih in signalnih povezav, izvedba komunikacijske povezave Predvidena dimenzija omare 600 x 600 x 1200 mm (š x g x v); Oprema in dimenzija omare bo določeno v PZI dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža omare +CNS01 (Centralni nadzorni sistem) namenjene upraljanju s sončno elektrarno ter izvedba vseh pripadajočih povezav. Predvidena dimenzija omare 800 x 300 x 1000 mm (š x g x v); Oprema in dimenzija omare bo določeno v PZI dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0
Fotonapetostna elektrarna in centralna razsmernika
1 | Dobava in montaža centralnega razsmernika kontejnerske izvedbe s transformatorjem in pripadajočo stikalno opremo moči 4400 kVA: - komplet z oljnim koritom in filtrom za olje - hlajenje (Midel) - Transformator lastne rabe 0,66/0,4 kV, 20 kVA - daljinsko vodenje - SN blok VTV, 24 kV, 630 A, 16kA - oprema bo definirana v PZI dokumentaciji | kpl | 2 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža NN lastne rabe +BFA01, pripadajoča oprema ter ožičenje: - 0,4 kV - 25 A, - Oprema bo vgrajena v NN omarici centralnega razsmernika in bo definirana v PZI dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža NN nujne lastne rabe skupaj s pripadajočo opremo ter skupaj s pripadajočo opremo ter ožičenjem in UPS sistemom, ki bo zagotavljal napajanje za delovanje in nadzor pomembnih porabnikov za 8 ur. Oprema bo vgrajena v NN omarici centralnega razsmernika in bo definirana v PZI dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža kabelskega končnika s priklopom in ozemljitvijo za kabel, kot npr. AXAL-TT PRO 3×95/35Al 12/20 kV s priborom za priključitev ozemljitve, vključno s kabelskimi čevlji in vzporedno vezavo odvodnikov prenapetosti T konketor tip C (630A) | kpl | 2 | 0 | 0
5 | Dobava, montaža in ozemljitev SN odvodnika prenapetosti: - za priključitev na SN kabelski oklopljen ločljivi T konektor tip C (630 A) - komplet za tri faze - I. razred, Um= 24 kV, In= 10 kA (8/20 us), Uc= 22 kV | kpl | 2 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža FN modulov skupne moči 9860,4 kW in minimalne moči enega FN modula 550W | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža podkonstrukcije modulov za postavitev na betonske gravitacijske temelje (montaža modulov v dveh vrstah v pokončnem načinu). Podkonstrukcija za module skupne moči 9860,4 kW, razvrščenih po priloženi situaciji (HIDP---6E4001-Situacija SE ZOOP). Podkonstrukcija mora imeti možnost nastavitve višine (+- 20 cm). Podkonstrukcija mora biti ustrezno statično izračunana skladno s predvidenim temeljenjem. Natančno bo podkonstrukcija določena v PZI dokumentaciji. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in montažne kabelskih polic s pokrovi, komplet z nosilci, pritrdilnim ter vsem ostalim materialom za montažo. Kabelske police FeZn, KP 100/300 mm, min. 0,8 mm debeline. Kabelske police so predvidene za polaganje v tla (za polaganje kablov preko odvodnih jarkov). Natančna dolžina bo določena v PZI. | m | 150 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža DC kabelskih povezav od razdelilnih DC omaric do razsmernika kot npr. 300 mm2 FN AL 1500 VDC kabel s pripadajočo opremo. Natančna dolžina bo določena v PZI. | m | 6100 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža DC kabelskih povezav od razdelilnih DC omaric do razsmernika.Kot npr. 400 mm2 FN AL 1500 VDC kabel s pripadajočo opremo. Natančna dolžina v PZI. | m | 1300 | 0 | 0
11 | Vezava FN modulov v nize in priključitev v razdelilne DC omarice. 6 mm2 FN CU 1500 VDC kabel H1z2z2-k. Natančna dolžina v PZI. | m | 95000 | 0 | 0
12 | Vezava FN modulov v nize in priključitev v razdelilne DC omarice. 10 mm2 FN CU 1500 VDC kabel H1z2z2-k. Natančna dolžina v PZI. | m | 49000 | 0 | 0
13 | Vezava FN modulov v nize in priključitev v razdelilne DC omarice. 16 mm2 FN CU 1500 VDC kabel H1z2z2-k. Natančna dolžina v PZI. | m | 1500 | 0 | 0
14 | Dobava in montaža združevalnih omaric za združevanje stringov. Predvidena dimenzija omare 1000 x 800 x 300 mm.Minimalno 24 nizov, do 1500 V DC. Omarice opremljene z vso potrebno zaščitno in ostalo opremo (natančno število omaric in vsa oprema bo določeno v PZI dokumentaciji) | kpl | 32 | 0 | 0
15 | Dobava in montaža tablic za označevanje vrst podkonstrukcije FN modulov vključno s pritrdilnim materialom (natančno dolčeno število v PZI dokumentaciji) | kos | 200 | 0 | 0
16 | Dobava in montaža vremenske postaje: - senzor za merjenje sončnega obsevanja - senzor za merjenje vlažnosti zraka - senzor za merjenje temperature - senzor za merjenje hitrosti vetra - senzor za merjenje temperature FN modula -vzpostavitev povezave na Centralni nadzorni sistem | kpl | 1 | 0 | 0
Strelovodna zaščita
1 | Dobava in montaža cevnih objemk KON11A (Rf-V), za ozemljitev kovinske konstrukcije SE. | kos | 1442 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. | kos | 2320 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. | kos | 420 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža okroglega strelovodnega vodnika, lovilnih palic ... FeZn-H fi 10mm na tipske strelovodne nosilne elemente. | m | 5500 | 0 | 0
Ozemljitveni sistem
1 | Lažja zemeljska dela - izkop povezovalnega jarka (dimenzij cca 50 x 100-150) mm globine za potrebe zabijanja vertikalnih POS ozemljitvenih sond in izvedbe medsebojnih povezav oziroma navezave na obstoječo ozemljitveno instalacijo. | m | 13850 | 0 | 0
2 | Valjanec Fe/Zn 25x4 mm za izvedbo ozemljilnega sistema za celotno območjo SE vključno s vsem potrebnim pritrdilnim in vijačnim materialom. | m | 13850 | 0 | 0
4 | Drobni in montažni material | % | 3 |  | 0
5 | Transportni in manipulativni stroški | % | 3 |  | 0
Protipožarni sistem
1 | Dobava in montaža požarne centrale ter nastavitve za delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava, montaža ter ožičenje senzorjev oziroma javljalnikov dima/požara | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža ustreznega števila gasilnih aparatov skladno z načrtom požarne varnosti | kpl | 1 | 0 | 0
Javljanje vloma
1 | Dobava in montaža protivlomne centrale vključno z vsemi potrebnimi povezavami ter nastavitvami za delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava, montaža ter ožičenje magnetnega kontakta na vratih dveh razsmernikov in razdelilne postaje ter povezava do protivlomne centrale | kpl | 1 | 0 | 0
Komunikacije
1 | Dobava in montaža patch panela za optične povezave "patch panel<->omrežno stikalo" | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža omrežnega stikala 24 port Gbit, PoE, v omaro kot npr. Cisco Catalyst 9200 | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža optičnih "patch" kablov | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža optičnega delilnika 6 port | kos | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža sistema za videonadzor elektrarne: - zunanje kamere, min. 5Mpix, PoE - izvedba komunikacijske povezave - nosilni drog/kandelaber (cca. h=5m) z opremo za montažo kamer Predvidene so vsaj 3 kamere (točno število kamer bo definirano v PZI) | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža komunikacijske omare +DYT01 (Predvidena dimenzija omare 600 x 600 x 1200 mm (š x g x v)) , izvedba vseh komunikacijskih povezav do naprav SE, povezava s CNS in izvedba komunikacijske povezave v CV DEM | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Povezava na optično ali TK omrežje (vpihovanje optičnega kabla v pripravljeno kabelsko kanalizacijo cca. 5800 m) ob SN kablovodu | kpl | 1 | 0 | 0
| Cena skupaj v EUR brez DDV |  |  |  | 0

## Demontažna dela (hidden)
Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena | Vrednost

## Zaključna dela
Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
ZAKLJUČNA DELA
1 | Vizualni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in položitev gumijaste podloge pred SN blok | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Napetostni preizkus položenih SN kablovodov z izdelavo merilnega protokola | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža tablice za označevanje SN in NN kablovodov | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Napetostni preizkus položenih NN kablovodov z izdelavo merilnega protokola | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Parametriranje in preizkus sistema za videonadzor | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Geodetski posnetek izvedenega stanja: - z izdelavo geodetskega načrta - s prisotnostjo izvajalca del | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Parametriranje zaščitnega releja v SN celici ločilnega mesta s strani DO, z izdelavo merilnega poročila | kpl | 2 | 0 | 0
9 | Parametriranje zaščitnega releja v vodni SN celici RP, z izdelavo merilnega poročila | kpl | 2 | 0 | 0
10 | Parametriranje zaščitnega releja v TR SN celici razsmerniške TP, z izdelavo merilnega poročila | kpl | 2 | 0 | 0
11 | Parametriranje delovanja SE | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Puščanje v pogon RP | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Puščanje v pogon SE z vso pripadajočo opremo | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Poučitev uporabnika o delovanju vseh sistemov | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Priprava dokumentacije za tehnični pregled | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Sodelovanje pri ITP | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Sodelovanje pri tehničnem pregledu | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Cena skupaj v EUR brez DDV |  |  | 0

## Dokumentacija
Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
DOKUMENTACIJA
1 | Izdelava dokumentacije PZI (3 izvodi in aktivna elektronska verzija) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava dokumentacije PID (3 izvodi in aktivna elektronska verzija) | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Izdelava dokumentacije DZO (3 izvodi in aktivna elektronska verzija) | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava dokumentacije NOV (3 izvodi in aktivna elektronska verzija) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava načrta požarne varnosti z izkazom požarne varnosti (3 izvodi in aktivna elektronska verzija ) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Cena skupaj v EUR brez DDV |  |  | 0