## Naslovnica
Izdelovalec:
HSE Invest d.o.o.
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
+386 2 300 59 92 ¦ info@hse-invest.si
Investitor:
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
Popis opreme in del - LOT EO
HIXXFV-6E2002
Objekt: | Sončna elektrarna Zlatoličje Formin
Del objekta: | LOT EO (Elektro Oprema)
Vrsta dokumentacije: | DZR (Dokumentacija za razpis)
Vrsta gradnje: | Novogradnja
Številka projekta: | HIXXFV-8420/2023
Številka dokumentacije: | HIXXFV-6E/02
Številka mape: | HIXXFV-6E/M02
Kraj in datum: | Maribor, maj 2026
OPOMBA:
Vsi popisi so pripravljeni na podlagi DGD in IDP dokumentacije za potrebe razpisa. Natančni popisi oziroma količine bodo izvedene v PZI dokumentaciji.
Navodila za izpolnjevanje
Ponudniki izpolnjujeo modro obarvana polja na največ dve (2) decimalni mesti.

## Pripravljalna dela
Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena | Vrednost
PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Postavitev gradbiščne ograje oz. vrvice z zaščitnimi zastavicami in zavarovanje gradbišča, varnostne označbe (komplet po ZVZD). | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Postavitev gradbiščne table, kot je določeno v: "Pravilniku o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1) " in ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Geodetska zakoličba trase 110 kV KBV - z izdelavo količbenega zapisnika - s prisotnostjo izvajalca del - s prisotnostjo nadzornika | m | 30 | 0 | 0
4 | Geodetska zakoličba objekta SN stikališča Formin | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Geodetska zakoličba komunalnih vodov GJI | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Izvedba geoloških raziskav z geološkim poročilom za temeljenje objekta SN stikališče Formin | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0

## SN stikališče Formin
Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena | Vrednost
VN KABLOVOD SE FORMIN
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega jarka (III ktg.) za polaganje kablov z odmetom materiala na rob izkopa ter zasipom z utrjevanjem po plasteh 20 cm ter končnim planiranjem - dimenzij 1,2 x 0,8 m (š × g) | m3 | 30 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje ozemljitvenega valjanca Fe/Zn nad VN kablom (po potrebi skladno s PZI dokumentacijo) | m | 30 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje GAL ščitnika v kabelski jarek nad VN kabli. | m | 30 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje opozorilnega traku (z napisom "PAZI! ENERGETSKI KABEL") v kabelski jarek nad kabli. | m | 30 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje in priklop VN kablovoda - delno v kabelski jarek v zemljo ali zaščitno cev fi 200 mm (30 m), delno v obstoječo kineto (80 m) (razmestitev - trikot) - z dobavo in nameščanjem PVC distančnikov - tip kot npr. 110 kV NA2XS(FL)2Y 1×800 mm² Al/XLPE/Cu-wire screen/PE | m | 350 | 0 | 0
5 | Dobava in izvedba VN kabelskega končnika s priklopom in ozemljitvijo ekrana - komplet za tri enožilne kable 110 kV - zunanja montaža: - Al 800 mm2 | gar | 2 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov na obeh koncih 110 kV kabelske povezave med GIS odcepom in 110 kV transformatorjem, nameščenih čim bližje kabelskim končnikom, skladno z IEC 60099-4. | kpl | 2 | 0 | 0
7 | Preizkusi in meritve 110 kV kablov (preizkusi končnikov, meritev ozemljitvene upornosti, preverjanje zaslonov,…) | kpl | 1 | 0 | 0
OBJEKT SN STIKALIŠČA
1 | Izkop terena za temelje in izgradnja objekta SN stikališča dimenzij 6,0 x 9,5 m z dodatnim podestom za postavitev 110/20 kV transformatorja 9,02 x 9,5 m (skupne dimenzije SN prostora in podesta za TR 15,02 x 9,5 m). Pod TR mora biti ustrezna oljna jama, pod SN prostorom pa ustrezen kabelski prostor za uvod kablov v SN prostor - Tehnični opis objekta v Knjigi 3 - Splošne tehnične zahteve (poglavje 4.6 Objekt SN Stikališča na HE Formin) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izgradnja objekta stikališča (na ključ) s kabelskim prostorom in podestom transformatorja, skladno z vsemi tehničnimi zahtevami iz Knjige 3 - Splošne tehnične zahteve SE Zlatoličje Formin, poglavje 4.6 Objekt SN stikališča na HE Formin | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Izvedba vseh potrebnih strojnih (ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija,…), električnih (nizkonapetostne inštalacije za malo moč, razsvetljavo, javljanje požara, vloma, videonadzor,...) in komunikacijskih inštalacij za delovanje in uporabo objekta SN stikališča na Forminu | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža vse potrebne opreme za izvedbo ozemljitev in strelovodne zaščite objekta SN stikališča Formin | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža splošne razsvetljave in male moči za objekt SN stikališča Formin | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža opreme za javljanje požara za objekt SN stikališča Formin | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža opreme za videonadzor za objekt SN stikališča Formin | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža opreme za javljanje vloma za objekt SN stikališča Formin | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža panelne ograje za ograditev transformatorja, minimalne višine 2 m. Skupna predvidena dolžina ograje je 28 m. Ograja mora imeti vrata za montažo transformatorja (dvokrilna vrata minimalne širine 4 m) in vrata za osebni prehod (širine 1 m). Barva ograje RAL 6005 (zelena) | kpl | 1 | 0 | 0
TRANSFORMATOR 110/20 kV
1 | Dobava in montaža 110/20 kV transformatorja(SE FO) primeren za montažo zunaj: - 110/20 kV - 20 MVA, YNd5 oljni - hladilni sistem ONAN/ONAF Tehnični opis oziroma podrobnejše tehnične zahteve v Knjigi 3 - Splošne tehnične zahteve (poglavje 6.4 Energetski transformator za SE FO z rezervnimi deli) | kpl | 1 | 0 | 0
ELEKTRO OPREMA SN STIKALIŠČA FORMIN
1 | Dobava in montaža SN stikalnega bloka: - 24 kV, 25/50 kA - SN stikalni blok sestavljen iz vodne, merilne in transformatorske celice - VMT (z vso opremo in vsemi potrebnimi zaščitnimi releji ABB REF s komunikacijo IEC 61850) - oprema po enopolni shemi HIXXFV-6E9002 - SN stikalni blok v izvlečljivi izvedbi in z motornim pogonom z možnostjo daljinskega krmiljenja | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža SN kabelske ali zbiralčne povezave med kompaktnim SN stikalnim blokom in transformatorjem: - SN kabel ali zbiralke dolžine l= 3×10 m - točen presek in tip kabla po PZI dokumentaciji - pritrdilni material (3 kpl) | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža NN stikalne omare lastne rabe +BFA01, skupaj s pripadajočo opremo ter ožičenjem: - 0,4 kV - 25 A, Predvidena dimenzija omare 600 x 600 x 2000 mm (š x g x v); Oprema in dimenzija omare bo določeno v PZI dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža NN stikalne omare nujne lastne rabe +BMA01, skupaj s pripadajočo opremo ter ožičenjem: - 0,4 kV - 25 A, Predvidena dimenzija omare 600 x 600 x 2000 mm (š x g x v); Oprema in dimenzija omare bo določeno v PZI dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža komunikacijske omare +DYT71 vključno z vso potrebno komunikacijsko opremo. Predvidena dimenzija omare 600 x 600 x 800 mm (š x g x v); Oprema in dimenzija omare bo določeno v PZI dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža omare +CMJ01 daljinskega vodenja SN stikalne bloka, izvedba vseh krmilnih in signalnih povezav, izvedba komunikacijskih povezav | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža števca električne energije : - tip števca : E660AMDG.D5D.C2-1Q2P12.F3S.0000-S2 Naročniška koda: E660-A03-CE-0100 - 3 x 58/100...240/415 V - 0.01-1(10) A - Delovna MID C - Jalova class 2 - Power quality 2 - z dodatnim napajanjem V fazi izdelave PZI mora števce potrditi naročnik | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Komunikacijska enota za števec: E66C-2X-LEFE-FE00-OPRS-00 - LTE (Cat 1) - 2x Ethernet - 2x RS485 - Optical probe V fazi izdelave PZI mora števčno opremo potrditi naročnik | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Razširitveni modul za števec: E66E-00.601.002.A - 7 digitalnih izhodov - 2 digitalna vhoda V fazi izdelave PZI mora števčno opremo potrditi naročnik | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Izvedba ustreznega števila prebojev v tla za priključitev SN kablov v SN celice (v kolikor ne bodo preboji izvedeni pri izgradnji objekta) | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža ustreznih kabelskih polic v kletnem prostoru za namestitev oz. položitev vseh kablov po PZI dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0
OPREMA ZA DALJINSKO VODENJE SN STIKALIŠČA
1 | PLC krmilnik Siemens S7-1500 | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Procesno stikalo za komunikacijo z I/O enotami Scalance Siemens XC 206-2 (ST/BFOC) | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Procesno stikalo za vodenje SN stikališča Scalance stikalo CX206-2SFP (6GK5206-2BS00-2AC2) | kpl | 1 | 0 | 0
4 | SFP modul SF991-1LD (6GK5 991-1AF00-8AA0) | kpl | 2 | 0 | 0
5 | Touch panel/zaslon Siemens TP 1500 15" Comfort | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Preklopka Lokalno/Daljinsko po PZI dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Vse potrebne povezave protivlomnih central | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Vse potrebne povezave požarnih central | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in izvedba ustreznih komunikacijskih povezav za kompletno delovanje lokalnega/daljinskega vodenja SN stikališča | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ OBJEKT SN STIKALIŠČA FORMIN |  |  |  | 0

## SN stikališče Zlatoličje
Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena | Vrednost
TRANSFORMATOR 110/20 kV
1 | Dobava in montaža 110/20 kV transformatorja(SE ZL) primeren za montažo zunaj: - 110/20 kV - 85 MVA, YNd5 - z regulacijo napetosti na VN strani pod obremenitvijo (OLTC) oljni, - hladilni sistem ONAN/ONAF Tehnični opis oziroma podrobnejše tehnične zahteve v Knjigi 3 - Splošne tehnične zahteve (poglavje 6.3 Energetski transformator za SE ZL z elektronskim regulatorjem ter rezervnimi deli) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in izvedba VN povezave od pripravljenega odcepa na VN strani v GIS stikališču do 110 kV priključka transformatorja | kpl | 1 | 0 | 0
ELEKTRO OPREMA SN STIKALIŠČA ZLATOLIČJE
1 | Dobava in montaža SN stikalnega bloka: - 24 kV, 31,5/63 kA - SN stikalni blok sestavljen iz vodne, vodne, merilne, transformatorske in vodne celice - VVMTV (z vso opremo in vsemi potrebnimi zaščitnimi releji ABB REF s komunikacijo IEC 61850) - oprema po enopolni shemi HIXXFV-6E9001 - SN stikalni blok v izvlečljivi izvedbi in z motornim pogonom z možnostjo daljinskega krmiljenja | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža SN kabelske ali zbiralčne povezave med kompaktnim SN stikalnim blokom in transformatorjem: - SN kabel ali zbiralnke dolžine l= 3×10 m - točen presek in tip kabla po PZI dokumentacij - pritrdilni material (3 kpl) | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža NN stikalne omare lastne rabe +BFA01, skupaj s pripadajočo opremo ter ožičenjem: - 0,4 kV - 25 A, Predvidena dimenzija omare 600 x 600 x 2000 mm (š x g x v); Oprema in dimenzija omare bo določeno v PZI dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža NN stikalne omare nujne lastne rabe +BMA01, skupaj s pripadajočo opremo ter ožičenjem: - 0,4 kV - 25 A Predvidena dimenzija omare 600 x 600 x 2000 mm (š x g x v); Oprema in dimenzija omare bo določeno v PZI dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža omare +CMJ01 daljinskega vodenja SN stikalne bloka, izvedba vseh krmilnih in signalnih povezav, izvedba komunikacijske povezave po PZI dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža števca električne energije : - tip števca : E660AMDG.D5D.C2-1Q2P12.F3S.0000-S2 Naročniška koda: E660-A03-CE-0100 - 3 x 58/100...240/415 V - 0.01-1(10) A - Delovna MID C - Jalova class 2 - Power quality 2 - z dodatnim napajanjem V fazi izdelave PZI mora števce potrditi naročnik | kpl | 3 | 0 | 0
7 | Komunikacijska enota za števec: E66C-2X-LEFE-FE00-OPRS-00 - LTE (Cat 1) - 2x Ethernet - 2x RS485 - Optical probe V fazi izdelave PZI mora števčno opremo potrditi naročnik | kpl | 3 | 0 | 0
8 | Razširitveni modul za števec: E66E-00.601.002.A - 7 digitalnih izhodov - 2 digitalna vhoda V fazi izdelave PZI mora števčno opremo potrditi naročnik | kpl | 3 | 0 | 0
9 | Izvedba ustreznega števila prebojev v stene za priključitev SN kablov | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Izvedba ustreznega števila prebojev v tla za priključitev SN kablov v SN celice | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Izvedba finalnih obdelav tlakov in sten po izvedbi prebojev | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža ustreznih kabelskih polic ali lestev v kletnem prostoru za namestitev oziroma položitev SN in NN kabelskih povezav | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Dobava in montaža ustreznih kabelskih polic ali lestev v kletnem prostoru za namestitev oziroma položitev VN kablovoda od GIS odcepa do VN priključka TR | kpl | 1 | 0 | 0
OPREMA ZA DALJINSKO VODENJE SN STIKALIŠČA
1 | PLC krmilnik Siemens S7-1500 | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Procesno stikalo za komunikacijo z I/O enotami Scalance Siemens XC 206-2 (ST/BFOC) | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Procesno stikalo za vodenje SN stikališča Scalance stikalo CX206-2SFP (6GK5206-2BS00-2AC2) | kpl | 1 | 0 | 0
4 | SFP modul SF991-1LD (6GK5 991-1AF00-8AA0) | kpl | 2 | 0 | 0
5 | Touch panel/zaslon Siemens TP 1500 15" Comfort | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Preklopka Lokalno/Daljinsko po PZI dokumentaciji | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Vse potrebne povezave protivlomnih central | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Vse potrebne povezave požarnih central | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in izvedba ustreznih komunikacijskih povezav za kompletno delovanje lokalnega/daljinskega vodenja SN stikališča | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ OBJEKT SN STIKALIŠČA ZLATOLIČJE |  |  |  | 0

## Rezervni deli
Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena | Vrednost
REZERVNI DELI SN CELICE
1 | Servisni voziček za izvlečljive izvedbe celic v SN stikališčih | kpl | 1 | 0 | 0
2 | SN odklopnik enakega tipa, kot je vgrajen v SN celicah | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Krmilno zaščitni rele ABB REF 615 | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Preizkusna vtičnica na vratih ABB | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izklopilna tuljava SN odklopnika | kpl | 4 | 0 | 0
6 | Vklopilna tuljava SN odklopnika | kpl | 2 | 0 | 0
7 | Podnapetostna tuljava SN odklopnika | kpl | 2 | 0 | 0
8 | Motorni pogon SN odklopnika | kpl | 2 | 0 | 0
9 | Signalni paketi posameznih elementov | kpl | 2 | 0 | 0
10 | Tipke | kpl | 2 | 0 | 0
11 | Inštalacijski odklopnik | kpl | 2 | 0 | 0
12 | Pomožni releji in kontaktorji | kpl | 2 | 0 | 0
13 | Signalne lučke | kpl | 2 | 0 | 0
14 | Indikator napetosti | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Sponke vsakega vgrajenega tipa | kpl | 20 | 0 | 0
REZERVNI DELI TRANSFORMATORJA 110/20 kV
1 | VN skoznjiki s tesnili | kpl | 1 | 0 | 0
2 | SN skoznjiki s tesnili | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Kontaktni termometer z nastavljivimi kontakti za meritev temperature olja z napajalnikom in pripadajočo opremo | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Magnetni indikator nivoja olja v konzervatorju | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Kazalni instrument s sondo Pt100 ali ustrezna izvedba kontaktnega termometra (izhod 4-20 mA) za lokalni prikaz temperature navitja | kpl | 1 | 0 | 0
6 | En kos kontaktor, bimetalni rele, pomožni rele, krmilno stikalo, preklopka, tipka, signalna svetilka, zaščitni avtomat, varovalka vsakega vgrajenega tipa | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Komplet tesnil za regulacijsko stikalo OLTC | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Mikrostikala oziroma končna stikala pogona regulacijskega stikala OLTC | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Filter vložki olja regulacijskega stikala OLTC | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Grelec in termostat pogona regulacijskega stikala OLTC | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Temperaturno tipalo | kpl | 2 | 0 | 0
12 | Ventilator hlajenja | kpl | 2 | 0 | 0
13 | Silika gel | kpl | 2 | 0 | 0
14 | Osnovna tesnila | kpl | 2 | 0 | 0
15 | Manjša količina transformatorskega olja | kpl | 2 | 0 | 0
REZERVNI DELI PROCESNEGA VODENJA
1 | PLC krmilnik Siemens S7-1500 | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Procesno stikalo za komunikacijo z I/O enotami Scalance stikalo CX206-2SFP | kpl | 1 | 0 | 0
3 | SFP modul SF991-1LD | kpl | 2 | 0 | 0
ŠTEVCI ELEKTRIČNE ENERGIJE
1 | tip števca : E660AMDG.D5D.C2-1Q2P12.F3S.0000-S2 Naročniška koda: E660-A03-CE-0100 - 3 x 58/100...240/415 V - 0.01-1(10) A - Delovna MID C - Jalova class 2 - Power quality 2 - z dodatnim napajanjem | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ REZERVNI DELI |  |  |  | 0

## Zaključna
Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena | Vrednost
ZAKLJUČNA DELA
1 | Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave in ozemljitvenega sistema z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | kpl | 2 | 0 | 0
2 | Dobava in položitev gumijaste podloge pred SN blok | m2 | 10 | 0 | 0
3 | Napetostni preizkus položenih SN kablovodov z izdelavo merilnega protokola | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža tablice za označevanje vse potrebne opreme (omare, elementi,…) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža tablice za označevanje SN kablovodov | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Napetostni preizkus položenih VN kablovodov z izdelavo merilnega protokola | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža tablice za označevanje VN kablovodov | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Parametriranje in preizkus sistema za javljanje požara | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Parametriranje in preizkus sistema za vlom | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Parametriranje in preizkus sistema za videonadzor | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Geodetski posnetek izvedenega stanja: - z izdelavo geodetskega načrta - s prisotnostjo izvajalca del | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Parametriranje zaščitnega releja v SN celicah, z izdelavo merilnega poročila | kpl | 2 | 0 | 0
13 | Puščanje v pogon SN celic | kpl | 2 | 0 | 0
14 | Poučitev uporabnika o delovanju vseh sistemov | kpl | 2 | 0 | 0
15 | Priprava dokumentacije za tehnični pregled | kpl | 2 | 0 | 0
16 | Sodelovanje pri ITP | kpl | 2 | 0 | 0
17 | Sodelovanje pri tehničnem pregledu | kpl | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0

## Dokumentacija
Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena | Vrednost
DOKUMENTACIJA
1 | Izdelava dokumentacije PZI (3 izvodi in aktivna elektronska verzija) | kpl | 2 | 0 | 0
2 | Izdelava dokumentacije PID (3 izvodi in aktivna elektronska verzija) | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Izdelava dokumentacije DZO (3 izvodi in aktivna elektronska verzija) | kpl | 2 | 0 | 0
4 | Izdelava dokumentacije NOV (3 izvodi in aktivna elektronska verzija) | kpl | 2 | 0 | 0
5 | Izdelava in izpolnitev izkaza požarne varnosti s končnim pregledom (3 izvodi in aktivna elektronska verzija ) | kpl | 2 | 0 | 0
6 | Projektantski nadzor | kpl | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
Rekapitulacija stroškov izgradnje
1. | Pripravljalna dela |  | 0
2. | SN stikališče Formin |  | 0
3. | SN stikališče Zlatoličje |  | 0
4. | Rezervni deli |  | 0
5. | Zaključna dela |  | 0
6. | Dokumentacija |  | 0
7. | Nepredvidena dela |  | 0
| SKUPAJ | brez DDV | 0