| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprememba: |  | Opis spremembe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |
| Dravske elektrarne Maribor, Obrežna 170, 2000 Maribor Investitor: |  |  |  |  |  |  | Objekt: DERIVACIJSKI KANALI HE ZLATOLIČJE IN HE FORMIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant: |  |  |  |  |  |  | Del objekta/sistem: SONČNE ELEKTRARNE ZLATOLIČJE- FORMIN Segment 1 – 4 in 6 - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podizvajalec: |  |  |  |  |  |  | Vrsta načrta/prikaza: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ime in priimek: |  |  | Ident. št.: | Vsebina risbe (dokumenta): TEHNIČNI DEL LISTA TEHNIČNIH PODATKOV LOT EO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodja projektiranja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI elektro stroke: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI gradbene stroke: |  |  |  |  |  |  | Vrsta projekta: | DZR |  |  |  |  |  |  | Številka projekta |  |  | 8420/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Klas. oznaka: | C | D | - | - | - | - |  | - | - | - |  | Stran/ strani: |  |  | 1/15 |  |  |  |
| Datum izdelave: | marec 2026 |  |  | Merilo: |  |  | Ident. oznaka: | H | I | X | X | F | V |  | - | 6 | X |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 2 | Spr.: C |

KNJIGA 2 – TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

KAZALO

1.	TABELE TEHNIČNIH PODATKOV	4

1.1	NAVODILA PONUDNIKOM	4

2.	oPREMA ZA STIKALIŠČE NA ZLATOLIČJU IN FORMINU ZA PRIKLJUČITEV SONČNE ELEKTRARNE	5

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

NAVODILA PONUDNIKOM

Ponudnik po tem razpisu mora ponudbi priložiti izpolnjeno tabelo tehničnih podatkov.

Polja v stolpcih »Podatki Ponudnika SE Zlatoličje« in »Podatki Ponudnika SE Formin« so obarvani z modro barvo in jih mora ponudnik OBVEZNO izpolniti.

Polja »Podatki Ponudnika SE Zlatoličje« in »Podatki Ponudnika SE Formin«, v katerih je zapisan DA, so zahtevani podatki naročnika in jih ponudnik z vpisom v modro polje potrdi. V kolikor ponudnik v polja  »Podatki Ponudnika SE Zlatoličje« in »Podatki Ponudnika SE Formin«  vpiše NE, se ponudba izloči kot nedopustna.

Ponujena oprema mora izpolnjevati (dosegati) vse zahteve teh tabel, hkrati pa tudi ostale zahteve, ki so navedene v ostalih dokumentih te razpisne dokumentacije.

Označbe blagovne znamke oziroma imena pri posameznem artiklu so orientacijske in zgolj v pomoč gospodarskemu subjektu (potencialnemu ponudniku), da ponudi ustrezne artikle, najmanj enakovredne kakovosti (po tehničnih ali drugih lastnostih).

Naročnik si pridržuje pravico, da v postopku pregleda in ocenjevanja ponudb v primeru nepredložitve oz. nepopolne predložitve dokumentov za dokazovanje tehničnih zahtev naročnika/lastnosti posameznega blaga lahko ponudnike pozove na dopolnitev/pojasnilo oz. lahko izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika/lastnosti posameznega blaga preveri preko spleta.

Za celovitost ponudbe in projektne rešitve je v celoti odgovoren ponudnik.

oPREMA ZA STIKALIŠČE NA ZLATOLIČJU IN FORMINU ZA PRIKLJUČITEV SONČNE ELEKTRARNE

V spodnjih tabelah so navedene tehnične specifikacije predvidene VN in SN opreme za vgradnjo na HE Zlatoličje in HE Formin. VN in SN oprema bo služila priključitvi sončne elektrarne Zlatoličje in Formin. Skladno s ponujenim se izpolnijo tudi spodnje tabele.

SN BLOK Z SN OPREMO

|  | SN STIKALNI BLOK | Enota | Zahtevani podatki SE Formin | Podatki Ponudnika SE Formin | Zahtevani podatki SE Zlatoličje | Podatki Ponudnika SE Zlatoličje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec | - | - |  | - |  |
|  | Država porekla | - | - |  | - |  |
|  | Oznaka tipa | - | - |  | - |  |
|  | Nazivna napetost | kV | 24 |  | 24 |  |
|  | Nazivna napetost sistema | kV | 20 |  | 20 |  |
|  | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  | 50 |  |
|  | Nazivna vrednost toka: - transformatorske celice - odvodno/dovodnih celic | A A | min. 630 min. 630 |  | min. 2500 min. 630 |  |
|  | Kratkostični tok: - termični tok kratkega stika (1s) - udarni vklopni tok kratkega stika | kA kA | min. 25 min. 50 |  | min. 31,5 min. 63 |  |
|  | NAPAJALNA IN KRMILNA NAPETOST |  |  |  |  |  |
|  | Signalizacija in krmiljenje | V | 220 V DC |  | 220 V DC |  |
|  | KONSTRUKCIJSKE ZNAČILNOSTI |  |  |  |  |  |
|  | Stopnja mehanske zaščite (IEC 60529) | IP | Min. IP3X |  | Min. IP3X |  |
|  | Zunanje mere stikalnega bloka vključno z merilno ranžirno omarico: - širina / globina / višina | mm | - |  | - |  |
| ZAŠČITNI RELEJI V SN CELICAH |  |  |  |  |  |  |
|  | Proizvajalec | - | ABB |  | ABB |  |
|  | Tip | - | min. REF 615 |  | min. REF 615 |  |
|  | Tokovni vhodi | A | 1 ali 5 |  | 1 ali 5 |  |
|  | Osnovne zaščite | - | Min. I>, I>>, I0 |  | Min. I>, I>>, I0 |  |
|  | Nastavljivost zaščit | - | Programska |  | Programska |  |
|  | Komunikacija | - | IEC 61850 |  | IEC 61850 |  |
|  | Standard | - | IEC 60255 |  | IEC 60255 |  |
| ŠTEVCI ELEKTRIČNE ENERGIJE (NA SN STRANI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Proizvajalec | - | Landis + Gyr |  | Landis + Gyr |  |
|  | Tip | - | E660AMDG.D5D.C2-1Q2P12.F3S.0000-S2 |  | E660AMDG.D5D.C2-1Q2P12.F3S.0000-S2 |  |
|  | Število faz | - | 3 |  | 3 |  |
|  | Nazivna napetost | V | 58/100...240/415 V |  | 58/100...240/415 V |  |
|  | Nazivni tok | A | 0.01-1(10) A |  | 0.01-1(10) A |  |
|  | Razširitveni modul za števec | - | E66E-00.601.002.A |  | E66E-00.601.002.A |  |
|  | Komunikacijska enota | - | E66C-2X-LEFE-FE00-OPRS-00 |  | E66C-2X-LEFE-FE00-OPRS-00 |  |
| PROCESNO VODENJE SN STIKALIŠČA |  |  |  |  |  |  |
|  | Krmilnik za nadzor SN stikališča | - | Siemens S7-1500 |  | Siemens S7-1500 |  |
|  | Zaslon | - | Siemens TP 1500 |  | Siemens TP 1500 |  |
|  | Procesno stikalo za komunikacijo z I/O enotami | - | Scalance XC 206-2SFP |  | Scalance XC 206-2SFP |  |
|  | Procesno stikalo za vodenje SN celic stikališča | - | Scalance XC 206-2 (ST/BFOC) |  | Scalance XC 206-2 (ST/BFOC) |  |

|  | SN STIKALNI BLOK – ODKLOPNIKI TRANSFORMATORSKA CELICA | Enota | Zahtevani podatki SE Formin | Podatki Ponudnika SE Formin | Zahtevani podatki SE Zlatoličje | Podatki Ponudnika SE Zlatoličje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec | - | - |  | - |  |
|  | Država porekla | - | - |  | - |  |
|  | Oznaka tipa | - | - |  | - |  |
|  | Nazivna napetost | kV | 20 |  | 20 |  |
|  | Nazivna vrednost toka | A | min. 630 |  | min. 2500 |  |
|  | Kratkostični tok: - termični tok kratkega stika (1s) udarni vklopni tok kratkega stika | kA kA | min. 25 min. 50 |  | min. 31,5 min. 63 |  |
|  | KONSTRUKCIJSKE ZNAČILNOSTI |  |  |  |  |  |
|  | Pomožni kontakti: - število delovnih kontaktov - število mirnih kontaktov - krmilna in signalna napetost | - - V | - - 220 V DC |  | - - 220 V DC |  |
|  | POGONSKI MEHANIZEM |  |  |  |  |  |
|  | Tip pogonskega mehanizma | - | motorni |  | motorni |  |
|  | Nazivna napetost vklopne in izklopne tuljave | V | 220 V DC |  | 220 V DC |  |
|  | Število vklopnih tuljav | - | - |  | - |  |
|  | Število izklopnih tuljav | - | 2 |  | 2 |  |
|  | Podnapetostna tuljava - Izklop ob izpadu krmilne napetosti | DA/NE | DA |  | DA |  |
|  | Motor pogonskega mehanizma: - nazivna napetost | V DC | 220 |  | 220 |  |

|  | SN STIKALNI BLOK – ODKLOPNIKI VODNA CELICA | Enota | Zahtevani podatki SE Formin | Podatki Ponudnika SE Formin | Zahtevani podatki SE Zlatoličje | Podatki Ponudnika SE Zlatoličje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec | - | - |  | - |  |
|  | Država porekla | - | - |  | - |  |
|  | Oznaka tipa | - | - |  | - |  |
|  | Nazivna napetost | kV | 20 |  | 20 |  |
|  | Nazivna vrednost toka | A | min. 630 |  | min.630 |  |
|  | Kratkostični tok: - termični tok kratkega stika (1s) - udarni vklopni tok kratkega stika | kA kA | min. 25 min. 50 |  | min. 31,5 min. 63 |  |
|  | KONSTRUKCIJSKE ZNAČILNOSTI |  |  |  |  |  |
|  | Pomožni kontakti: - število delovnih kontaktov - število mirnih kontaktov - krmilna in signalna napetost | - - V | - - 220 V DC |  | - - 220 V DC |  |
|  | POGONSKI MEHANIZEM |  |  |  |  |  |
|  | Tip pogonskega mehanizma | - | motorni |  | motorni |  |
|  | Nazivna napetost vklopne in izklopne tuljave | V | 220 V DC |  | 220 V DC |  |
|  | Število vklopnih tuljav | - | - |  | - |  |
|  | Število izklopnih tuljav | - | 2 |  | 2 |  |
|  | Podnapetostna tuljava - Izklop ob izpadu krmilne napetosti | DA/NE | DA |  | DA |  |
|  | Motor pogonskega mehanizma: - nazivna napetost | V DC | 220 |  | 220 |  |

TRANSFORMATOR 110/20 kV (SE FORMIN)

|  | SE FORMIN |  | Enota |  | Zahtevani podatki |  | Podatki ponudnika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPLOŠNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proizvajalec |  | - |  |  | - |  |  |
|  | Tip in oznaka |  | - |  |  | - |  |  |
|  | Količina |  | kos |  | 1 |  |  |  |
| GARANTIRANE VREDNOSTI IN KARAKTERISTIKE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Standard |  | - |  | IEC 60076 |  |  |  |
|  | Postavitev |  | - |  | Na podestu ob objektu |  |  |  |
|  | Nadmorska višina |  | m |  | Do 1000 |  |  |  |
|  | Izolacijsko sredstvo Mineralno olje |  | - |  | DA |  |  |  |
|  | Število faz |  | - |  | 3 |  |  |  |
|  | Nazivna frekvenca |  | Hz |  | 50 |  |  |  |
|  | Način hlajenja |  | - |  | najmanj 60 % ONAN 100 % ONAF |  |  |  |
|  | Najvišja temperatura okolice |  | °C |  | najmanj 40 |  |  |  |
|  | Nazivna moč |  | MVA |  | najmanj 20 |  |  |  |
|  | Nazivna napetost v praznem teku: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VN |  | kV |  | 110 |  |  |  |
|  | SN |  | kV |  | 20 |  |  |  |
|  | Najvišja obratovalna napetost: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VN |  | kV |  | najmanj 123 (trajno) najmanj 126,5 (do 60min) |  |  |  |
|  | SN |  | kV |  | 24 |  |  |  |
|  | Vektorska skupina |  | - |  | YNd5 |  |  |  |
|  | Kratkostična napetost VN-SN pri 75 °C v odstotkih nazivne napetosti, nazivni odcep |  | - |  | Ne sme biti nižja od 11 % na katerem koli odcepu. |  |  |  |
| PREIZKUSI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izvedba preizkusov |  | Glej točko »Preizkusi« |  | DA |  |  |  |
| IZGUBE skladno z UREDBO KOMISIJE (EU) št. 548/2014, stopnja 2 (PEI 2021) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izgube praznega teka pri nazivni napetosti frekvence 50 HZ |  | kW |  | maks. 10 |  |  |  |
|  | Izgube kratkega stika pri temperaturi navitja 75 °C, nazivni odcep |  | kW |  | maks. 130 |  |  |  |
|  | Skupne izgube pri 75 °C, nazivni odcep |  | kW |  | maks. 140 |  |  |  |
| NADTEMPERATURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksimalna nadtemperatura pri nazivni moči in najvišji temperaturi okolice: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -zgornje olje (meritev s termometrom na vrhu kotla) |  | K |  | največ 60 |  |  |  |
|  | - navitja (izračunana vrednost na podlagi meritev upornosti) |  | K |  | največ 65 |  |  |  |
| IZOLACIJSKI NIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Standardni izolacijski nivoji: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - VN navitja (enakomerna izolacija) |  | kV |  | 123 (trajno) 126,5 (do 60 min.) |  |  |  |
|  | - SN navitja (enakomerna izolacija) |  | kV |  | 24 |  |  |  |
|  |  | Vzdržna napetost iz tujega vira 50 Hz, 60 s: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -VN ničlišče |  | kV rms | 230 |  |  |  |
|  |  | - SN navitje |  | kV rms | 50 |  |  |  |
|  |  | - trajanje preizkusa |  | s | 60 |  |  |  |
|  |  | Vzdržna udarna napetost: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - VN navitja- standardna atmosferska udarna napetost |  | kV | 550 |  |  |  |
|  |  | - VN ničelna točka-standardna atmosferska udarna napetost |  | kV | 550 |  |  |  |
|  |  | - SN navitje- standardna atmosferska udarna napetost |  | kV | 125 |  |  |  |
|  |  | Pomožna napetost – krmiljenje |  | V | 220 DC |  |  |  |
|  |  | Pomožna napetost - el. motorni pogoni |  | V | 400 / 231 AC |  |  |  |
| TRANSFORMATORSKO OLJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - proizvajalec |  | - |  | - |  |  |  |
|  | - država |  | - |  | - |  |  |  |
|  | - oznaka olja Nynas Nytro 10XN ali ekvivalent |  | - |  | Nynas Nytro 10XN ali ekvivalent - |  |  |  |
|  | - stopnja kakovosti olja |  | - |  | razred IIA (IEC) |  |  |  |
|  | - barva (VDEW) |  | - |  | maks. 1 |  |  |  |
|  | - gostota pri 20 °C |  | kg/cm3 |  | maks.0,895 |  |  |  |
|  | - kinematična viskoznost pri 40 °C |  | mm2/s |  | maks. 11,0 |  |  |  |
|  | - plamenišče |  | °C |  | min. 130 |  |  |  |
|  | - strdišče |  | °C |  | maks. - 45 |  |  |  |
|  | - medpovršinska napetost pri 25 °C (pred polnjenjem) |  | 10-3N/m |  | min. 40 |  |  |  |
|  | - nevtralizacijsko število |  | mgKOH/g |  | maks. 0,03 |  |  |  |
|  | - vsebnost vode (pred polnjenjem) |  | ppm |  | maks. 10 |  |  |  |
|  | - korozivno žveplo |  |  |  | nekorozivno |  |  |  |
|  | - antioksidant |  | %(m/m) |  | min. 0,30 |  |  |  |
|  | - prebojna napetost po IEC 60156 |  | kV |  | min. 60 |  |  |  |
|  | - faktor dielektričnih izgub tg delta pri 90 °C |  | - |  | maks. 0,005 |  |  |  |
|  | - vsebnost PCB |  | ppm |  | nezaznavno |  |  |  |
|  | - vsebnost 2FAL |  | ppm |  | maks. 0,03 |  |  |  |
|  | Oksidacijska stabilnost po IEC 61125-metoda B: indukcijska perioda |  | h |  | min. 236 |  |  |  |
|  | Oksidacijska stabilnost po IEC 61125- metoda C (lastnosti po 500 urah staranja): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - izgled |  | - |  | čisto |  |  |  |
|  | - barva |  | - |  | maks. 2 |  |  |  |
|  | - topne kisline |  | mgKOH/g |  | maks. 0,06 |  |  |  |
|  | - sluz |  | %(m/m) |  | maks. 0,01 |  |  |  |
|  | - medpovršinska napetost pri 25 °C |  | 10-3 N/m |  | min. 30 |  |  |  |
|  | - IR spekter absorpcije pri 1720 do 1750 cm-1 |  | - |  | NE |  |  |  |
|  | H2 |  | ppm |  | < 10 |  |  |  |
|  | CH4 |  | ppm |  | < 5 |  |  |  |
|  | C2H6 |  | ppm |  | < 5 |  |  |  |
|  | C2H4 |  | ppm |  | < 1 |  |  |  |
|  | C2H2 |  | ppm |  | < 0,1 |  |  |  |
|  | - 2FAL |  | ppm |  | maks. poveč. 0,01 |  |  |  |
|  | Izolacijski papir po sušenju transformatorja: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stopnja polimerizacije (DP) |  | - |  | ≥ 970 |  |  |  |
|  | - vsebnost vlage |  | % |  | maks. 0,3 |  |  |  |
| SKOZNIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VN fazni skozniki in skoznik v ničlišču |  | - |  | Kot npr. Hitachi Energy GOB 550 |  |  |  |
|  | - material |  | - |  | porcelan |  |  |  |
|  | - izolacijski nivo |  | kV |  | 123 (trajno) 126,5 (do 60 min) |  |  |  |
|  | - plazilna razdalja |  | mm |  | min. 3200 |  |  |  |
|  | SN fazni skozniki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - material |  | - |  | porcelan |  |  |  |
|  | - izolacijski nivo |  | kV |  | 24 |  |  |  |
|  | - plazilna razdalja |  | mm |  | min. 295 |  |  |  |
| MEHANSKA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksimalni vzdržni nadtlak v transformatorskem kotlu (nad obratovalnim), v oljnih cevovodih in ostalih delih v 24 urah brez puščanja |  | mbar |  | 400 |  |  |  |
|  | Minimalni vakuum v transformatorskem kotlu, oljnih cevovodih in ostalih delih brez trajnih deformacij |  | mbar |  | 1 |  |  |  |
|  | Jakost hrupa LIA,Un izmerjena po IEC 60076-10 na razdalji 1 m oz. 2 m |  | dB(A) |  | ≤ 58 pri ONAN ≤ 65 pri ONAF |  |  |  |
| DIMENZIJE IN MASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Celotna masa in maksimalne izmere najtežjega dela, ki mora biti transportiran in dvigovan na objektu med montažo: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - masa |  | t |  | - |  |  |  |
|  | - dolžina |  | m |  | - |  |  |  |
|  | - širina |  | m |  | - |  |  |  |
|  | Največja celotna masa in maksimalne izmere kompletno sestavljenega transformatorja z oljem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - masa ( vključno z oljem) |  | t |  | - |  |  |  |
|  | - dolžina |  | m |  | - |  |  |  |
|  | - širina |  | m |  | - |  |  |  |
|  | - višina |  | m |  | - |  |  |  |
|  | - teža olja v transformatorju |  | t |  | - |  |  |  |

TRANSFORMATOR 110/20 kV (SE ZLATOLIČJE)

|  | SE ZLATOLIČJE | Enota |  |  | Zahtevani podatki | Podatki ponudnika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPLOŠNO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proizvajalec: | - |  |  | - |  |  |
|  | Tip in oznaka: | - |  |  | - |  |  |
|  | Količina: | kos |  |  | 1 |  |  |
| GARANTIRANE VREDNOSTI IN KARAKTERISTIKE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Standard: | - |  |  | IEC 60076 |  |  |
|  | Postavitev: | - |  |  | Na podestu ob objektu |  |  |
|  | Nadmorska višina: | m |  |  | Do 1000 |  |  |
|  | Izolacijsko sredstvo Mineralno olje: | - |  |  | DA |  |  |
|  | Število faz: | - |  |  | 3 |  |  |
|  | Nazivna frekvenca: | Hz |  |  | 50 |  |  |
|  | Način hlajenja: |  |  |  | najmanj 60 % ONAN 100 % ONAF |  |  |
|  | Najvišja temperatura okolice: | °C |  |  | najmanj 40 |  |  |
|  | Nazivna moč: | MVA |  |  | najmanj 85 |  |  |
|  | Nazivna napetost v praznem teku: |  |  |  |  |  |  |
|  | VN | kV |  |  | 110 |  |  |
|  | SN | kV |  |  | 20 |  |  |
|  | Najvišja obratovalna napetost: |  |  |  |  |  |  |
|  | VN | kV |  |  | najmanj 123 (trajno) najmanj 126,5 (do 60min) |  |  |
|  | SN | kV |  |  | 24 |  |  |
|  | Vektorska skupina | - |  |  | YNd5 |  |  |
|  | Regulacija napetosti na VN strani v OLTC režimu | - |  |  | Minimalno območje od ±15 % |  |  |
|  | Kratkostična napetost VN-SN pri 75 °C v odstotkih nazivne napetosti, nazivni odcep | % |  |  | Ne sme biti nižja od 11 % na katerem koli odcepu. |  |  |
| PREIZKUSI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izvedba preizkusov | Glej točko »Preizkusi« |  |  | DA |  |  |
| IZGUBE skladno z UREDBO KOMISIJE (EU) št. 548/2014, stopnja 2 (PEI 2021) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izgube praznega teka pri nazivni napetosti frekvence 50 HZ | kW |  |  | maks. 29 |  |  |
|  | Izgube kratkega stika pri temperaturi navitja 75 °C, nazivni odcep | kW |  |  | maks. 331 |  |  |
|  | Skupne izgube pri 75 °C, nazivni odcep | kW |  |  | maks. 360 |  |  |
| NADTEMPERATURE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksimalna nadtemperatura pri nazivni moči in najvišji temperaturi okolice: |  |  |  |  |  |  |
|  | -zgornje olje (meritev s termometrom na vrhu kotla) | K |  |  | največ 60 |  |  |
|  | - navitja (izračunana vrednost na podlagi meritev upornosti) | K |  |  | največ 65 |  |  |
| IZOLACIJSKI NIVO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Standardni izolacijski nivoji: |  |  |  |  |  |  |
|  | - VN navitja (enakomerna izolacija) | kV |  |  | 123 (trajno) 126,5 (do 60 min.) |  |  |
|  | - SN navitja (enakomerna izolacija) | kV |  |  | 24 |  |  |
|  | Vzdržna napetost iz tujega vira 50 Hz, 60 s: |  |  |  |  |  |  |
|  | -VN ničlišče |  | kV rms |  | 230 |  |  |
|  | - SN navitje |  | kV rms |  | 50 |  |  |
|  | - trajanje preizkusa |  | s |  | 60 |  |  |
|  | Vzdržna udarna napetost: |  |  |  |  |  |  |
|  | - VN navitja- standardna atmosferska udarna napetost |  | kV |  | 550 |  |  |
|  | - VN ničelna točka-standardna atmosferska udarna napetost |  | kV |  | 550 |  |  |
|  | - SN navitje- standardna atmosferska udarna napetost |  | kV |  | 125 |  |  |
|  | Pomožna napetost – krmiljenje |  | V |  | 220 DC |  |  |
|  | Pomožna napetost - el. motorni pogoni |  | V |  | 400 / 231 AC |  |  |
| Napetostno regulacijsko stikalo OLTC (On-Load tap Changer) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proizvajalec |  | - |  | - |  |  |
|  | Tip in oznaka |  | - |  | - |  |  |
|  | OLTC mora omogočati regulacijo napetosti pod obremenitvijo | - |  | DA |  |  |  |
|  | Minimalno območje regulacije: ±15 % | - |  | DA |  |  |  |
|  | Število stopenj regulacije | - |  | minimalno 12 |  |  |  |
|  | Maksimalni tok in napetost za OLTC, skladno z nazivnimi vrednostmi transformatorja | - |  | DA |  |  |  |
|  | Oblika OLTC: notranji (v ohišju transformatorja) | - |  | DA |  |  |  |
|  | Nadomestni stik (bypass stikalo) in zaščita OLTC | - |  | DA |  |  |  |
|  | Zagotovite opis mehanizma delovanja in zagotavljanje zanesljivosti | - |  | DA |  |  |  |
|  | Zagotovljena oprema za nadzor OLTC (daljinsko upravljanje, nadzor ...) | - |  | DA |  |  |  |
| TRANSFORMATORSKO OLJE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - proizvajalec | - |  |  | - |  |  |
|  | - država | - |  |  | - |  |  |
|  | - oznaka olja Nynas Nytro 10XN ali ekvivalent | - |  |  | Nynas Nytro 10XN ali ekvivalent |  |  |
|  | - stopnja kakovosti olja | - |  |  | razred IIA (IEC) |  |  |
|  | - barva (VDEW) | - |  |  | maks. 1 |  |  |
|  | - gostota pri 20 °C | kg/cm3 |  |  | maks.0,895 |  |  |
|  | - kinematična viskoznost pri 40 °C | mm2/s |  |  | maks. 11,0 |  |  |
|  | - plamenišče | °C |  |  | min. 130 |  |  |
|  | - strdišče | °C |  |  | maks. - 45 |  |  |
|  | - medpovršinska napetost pri 25 °C (pred polnjenjem) | 10-3N/m |  |  | min. 40 |  |  |
|  | - nevtralizacijsko število | mgKOH/g |  |  | maks. 0,03 |  |  |
|  | - vsebnost vode (pred polnjenjem) | ppm |  |  | maks. 10 |  |  |
|  | - korozivno žveplo |  |  |  | nekorozivno |  |  |
|  | - antioksidant | %(m/m) |  |  | min. 0,30 |  |  |
|  | - prebojna napetost po IEC 60156 | kV |  |  | min. 60 |  |  |
|  | - faktor dielektričnih izgub tg delta pri 90 °C | - |  |  | maks. 0,005 |  |  |
|  | - vsebnost PCB | ppm |  |  | nezaznavno |  |  |
|  | - vsebnost 2FAL | ppm |  |  | maks. 0,03 |  |  |
|  | Oksidacijska stabilnost po IEC 61125-metoda B: indukcijska perioda | h |  |  | min. 236 |  |  |
|  | Oksidacijska stabilnost po IEC 61125- metoda C (lastnosti po 500 urah staranja): |  |  |  |  |  |  |
|  | - izgled | - |  |  | čisto |  |  |
|  | - barva | - |  |  | maks. 2 |  |  |
|  | - topne kisline | mgKOH/g |  |  | maks. 0,06 |  |  |
|  | - sluz | %(m/m) |  |  | maks. 0,01 |  |  |
|  | - medpovršinska napetost pri 25 °C | 10-3 N/m |  |  | min. 30 |  |  |
|  | - IR spekter absorpcije pri 1720 do 1750 cm-1 |  |  |  | NE |  |  |
|  | H2 | ppm |  |  | < 10 |  |  |
|  | CH4 | ppm |  |  | < 5 |  |  |
|  | C2H6 | ppm |  |  | < 5 |  |  |
|  | C2H4 | ppm |  |  | < 1 |  |  |
|  | C2H2 | ppm |  |  | < 0,1 |  |  |
|  | - 2FAL | ppm |  |  | maks. poveč. 0,01 |  |  |
|  | Izolacijski papir po sušenju transformatorja: |  |  |  |  |  |  |
|  | stopnja polimerizacije (DP) |  |  |  | ≥ 970 |  |  |
|  | - vsebnost vlage | % |  |  | maks. 0,3 |  |  |
| SKOZNIKI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VN fazni skozniki in skoznik v ničlišču | - |  |  | Kot npr. Hitachi Energy GOB 550 |  |  |
|  | - material | - |  |  | porcelan |  |  |
|  | - izolacijski nivo | kV |  |  | 123 (trajno) 126,5 (do 60 min) |  |  |
|  | - plazilna razdalja | mm |  |  | min. 3200 |  |  |
|  | SN fazni skozniki |  |  |  |  |  |  |
|  | - material | - |  |  | porcelan |  |  |
|  | - izolacijski nivo | kV |  |  | 24 |  |  |
|  | - plazilna razdalja | mm |  |  | min. 295 |  |  |
| MEHANSKA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksimalni vzdržni nadtlak v transformatorskem kotlu (nad obratovalnim), v oljnih cevovodih in ostalih delih v 24 urah brez puščanja | mbar |  |  | 400 |  |  |
|  | Minimalni vakuum v transformatorskem kotlu, oljnih cevovodih in ostalih delih brez trajnih deformacij | mbar |  |  | 1 |  |  |
|  | Jakost hrupa LIA,Un izmerjena po IEC 60076-10 na razdalji 1 m oz. 2 m | dB(A) |  |  | ≤ 58 pri ONAN ≤ 65 pri ONAF |  |  |
| DIMENZIJE IN MASA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Celotna masa in maksimalne izmere najtežjega dela, ki mora biti transportiran in dvigovan na objektu med montažo: |  |  |  |  |  |  |
|  | - masa | t |  |  | - |  |  |
|  | - dolžina | m |  |  | - |  |  |
|  | - širina | m |  |  | - |  |  |
|  | Največja celotna masa in maksimalne izmere kompletno sestavljenega transformatorja z oljem |  |  |  |  |  |  |
|  | - masa ( vključno z oljem) | t |  |  | - |  |  |
|  | - dolžina | m |  |  | - |  |  |
|  | - širina | m |  |  | - |  |  |
|  | - višina | m |  |  | - |  |  |
|  | - teža olja v transformatorju | t |  |  | - |  |  |

VN KABLOVOD

|  | SE FORMIN | Enota | Zahtevani podatki |  | Podatki ponudnika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec | - |  | - |  |  |
|  | Tip in oznaka | - |  | - |  |  |
|  | Presek kablovoda | mm2 | 800 |  |  |  |
|  | Nazivna napetost | kV | 110/123 |  |  |  |
|  | Material vodnika | Al/Cu | Al |  |  |  |
|  | Izolacija | - | XLPE |  |  |  |
|  | Trajna temperatura vodnika | °C | min 90 |  |  |  |
|  | Oplet (kovinski zaslon) | DA/NE | DA |  |  |  |
|  | Zunanji plašč | - | PE/HDPE |  |  |  |
|  | Skladno s standardi IEC 60840, IEC 60228 | DA/NE | DA |  |  |  |
|  | Odpornost proti vlagi | DA/NE | DA |  |  |  |
|  | Izvedeni tipski in rutinski preizkusi | DA/NE | DA |  |  |  |
|  | Certifikati in tehnični list | DA/NE | DA |  |  |  |

Za podatke, ki jih ponudnik vpiše, se smatra, da so vključeni v ponudbo. Podatki v koloni »zahtevani podatki« so obvezujoči.