| C |  | Popravki po pregledu naročnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mar. 2026 |  |  |  |  | Lamovšek |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B |  | Popravki po pregledu naročnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nov. 2025 |  |  |  |  | Lamovšek |  |  |  |  |  |  |
| A |  | Popravki po pregledu naročnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Okt. 2025 |  |  |  |  | Lamovšek |  |  |  |  |  |  |
| Sprememba: |  | Opis spremembe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |
| Dravske elektrarne Maribor, Obrežna 170, 2000 Maribor Dravske elektrarne Maribor, Obrežna 170, 2000 Maribor Investitor: |  |  |  |  |  |  | Objekt: DERIVACIJSKI KANALI HE ZLATOLIČJE IN HE FORMIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HSE Invest d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor HSE Invest d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor Projektant: |  |  |  |  |  |  | Del objekta: SONČNE ELEKTRARNE ZLATOLIČJE- FORMIN Segment 1 – 4 in 6 – 8 – LOT EO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podizvajalec: |  |  |  |  |  |  | Vrsta načrta/del načrta: 3 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ime in priimek: |  |  | Ident. št.: | Vsebinadokumenta/prikaza: SPLOŠNE TEHNIČNE ZAHTEVE LOT EO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodja projektiranja: |  |  | Dejan Lamovšek, d.i.e. |  |  | E-2340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI elektro stroke: |  |  | Dejan Lamovšek, d.i.e. |  |  | E-2340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI gradbene stroke: |  |  | Nejc Hanžel, m.i.g. |  |  | G-4831 | Vrsta dok.: | DZR |  |  |  |  |  | Številka projekta |  |  |  | HIXXFV-8420/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Klas. oznaka: | C | D | - | - | - | - | - |  | - | - |  | Stran/ strani: |  |  | 1/71 |  |  |  |
| Datum izdelave: | marec 2026 |  |  | Merilo: |  |  | Ident. oznaka: | H | I | X | X | F | V | - |  | 6 | X |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | Spr.: C |

KAZALO

1.	OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU	2

2.	OBSEG IN MEJE DOBAVE	3

2.1	OBSEG DOBAVE IN STORITEV	3

3.	PRIKLJUČITEV SE NA OMREŽJE IN SN OPREMA STIKALIŠČ ZLATOLIČJE IN FORMIN	4

3.1.1	PRIKLJUČITEV SE ZLATOLIČJE NA ELEKTRIČNO OMREŽJE	5

3.1.2	OPIS ELEKTROSTROJNEGA DELA SN STIKALIŠČA ZLATOLIČJE	5

3.1.2.1	Srednjenapetostna oprema	5

3.1.2.2	ELEKTRIČNE INŠTALACIJE SN STIKALIŠČA SE ZLATOLIČJE	6

3.1.3	PRIKLJUČITEV SE FORMIN NA ELEKTRIČNO OMREŽJE	6

3.1.4	OPIS ELEKTROSTROJNEGA DELA SN STIKALIŠČA FORMIN	7

3.1.4.1	Srednjenapetostna oprema	7

3.1.5	VODENJE SN CELIC (STIKALIŠČE ZLATOLIČJE IN FORMIN TER POSAMEZNE TP NA SEGMENTIH)	7

4.	SPLOŠNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA OPREMO	8

4.1	ZAHTEVE ZA SN STIKALNO OPREMO	8

4.1.1	ZAHTEVE ZA SN CELICE	8

4.1.2	SIGNALIZACIJA, MERITVE IN ZAŠČITA	10

4.1.3	ZAHTEVE ZA POSAMEZNE KOMPONENTE	10

4.1.3.1	Odklopniki	10

4.1.3.2	Tokovni transformatorji	10

4.1.3.3	Napetostni transformatorji	10

4.1.3.4	Merilno ranžirna omarica	11

4.1.4	ZAŠČITA 20 KV SN CELIC	11

4.1.5	ŠTEVCI ELEKTRIČNE ENERGIJE V SN CELICAH	11

4.1.6	REZERVNI DELI ZA SN OPREMO	12

4.1.7	TOVARNIŠKI PREIZKUSI (FAT) ZA SN OPREMO	13

4.2	ZAŠČITA	13

4.2.1	ZAŠČITA PRED DELOVANJEM STRELE	14

4.2.2	IZENAČITEV POTENCIALA	14

4.2.3	ZAŠČITA NIZKONAPETOSTNIH IZVODOV	14

4.2.4	ZAŠČITA PRED PRENAPETOSTMI	15

4.2.5	ZAŠČITA OKOLJA	15

4.3	OZEMLJITVE	15

4.3.1	IZVEDBA OZEMLJITEV	15

4.3.2	ZAŠČITNA OZEMLJITEV	16

4.3.3	GLAVNA IN DODATNA IZENAČITEV POTENCIALOV	16

4.3.4	ZAŠČITA VN KABLOV	16

4.4	ELEKTROMAGNETNA ZDRUŽLJIVOST (EMC) ELEKTRO OPREME	17

4.4.1	UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE ELETROMAGNETNE ZDRUŽLJIVOSTI	17

4.4.2	ZAHTEVE ZA SEKUNDARNE TOKOKROGE	17

4.5	POLAGANJE VN KABLOVODA IN OPTIKE	18

4.6	OBJEKT SN STIKALIŠČA NA HE FORMIN	18

4.6.2.1	ELEKTRIČNE INŠTALACIJE SN STIKALIŠČA SE FORMIN	18

4.6.2.2	LASTNA RABA SN STIKALIŠČA SE FORMIN	19

4.6.2.3	AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA SN STIKALIŠČA	19

4.6.2.4	SISTEM JAVLJANJA VLOMA SN STIKALIŠČA	19

4.6.2.5	SISTEM VIDEO NADZORA SN STIKALIŠČA	20

4.6.2	NAPAJANJE/LASTNA RABA OBJEKTA STIKALIŠČA	20

4.6.3	KOMUNIKACIJE	20

5.	TEHNIČNI POGOJI ZA GRADBENE KONSTRUKCIJE SN STIKALIŠČA FORMIN	21

5.1	PREDPISI IN STANDARDI	21

5.2	SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI ZA GRADNJO STIKALIŠČA	21

5.2.1	NAČRTI IN DOKUMENTACIJA, KI JO MORA DOSTAVITI IZVAJALEC	21

5.2.2	MATERIALI	22

5.2.3	PREVERJANJE IN VREDNOTENJE KAKOVOSTI	22

5.2.4	DOSTOP DO GRADBIŠČA	22

5.2.5	RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI	23

5.2.6	ODVODNJAVANJE VODE V ČASU GRADNJE	23

5.2.7	GEODETSKA DELA	23

5.2.7.1	NAČIN IZVEDBE	24

5.2.7.2	KAKOVOST IZVEDBE	24

5.3	POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTA STIKALIŠČA FORMIN	25

5.3.1	PROJEKTIRANJE OBJEKTA V FAZI PZI	25

5.3.1.1	PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE	25

5.3.1.2	ZASNOVA GRADBENE KONSTRUKCIJE STIKALIŠČA	25

5.3.1.3	ODVODNJAVANJE	26

5.3.1.4	TEHNIČNI OPIS	26

5.3.1.5	STATIČNA IN DINAMIČNA ANALIZA	26

5.3.1.6	POPIS DEL IN PROJEKTANTSKI PREDRAČUN	26

5.3.1.7	DRUGI NAČRTI	27

5.3.2	IZVEDBA ZEMELJSKIH DEL	27

5.3.2.1	IZKOPI	27

5.3.2.2	ZASIPI	29

5.3.2.3	TEMELJNA TLA	29

5.3.2.4	RAVNANJE S HUMUSOM	30

5.3.2.5	IZMERE	30

5.3.3	BETONSKA DELA	30

5.3.3.1	KONSTRUKCIJSKI BETONI	31

5.3.3.2	VIDNI BETONI – OBDELAVA POVRŠIN	31

5.3.3.3	LASTNOSTI OPAŽEV, ODROV IN DISTANČNIKOV	32

5.3.3.4	IZVEDBA BETONSKIH DEL	33

5.3.3.5	JEKLO ZA ARMIRANJE	35

5.3.4	ZIDARSKA DELA	35

6.	TEHNIČNI POGOJI IN ZAHTEVE ZA 110/20 kV TRANSFORMATORJA ZA SE ZLATOLIČJE (85 MVA) IN SE FORMIN (20 MVA)	36

6.1	OBSEG DOBAVE IN STORITEV	37

6.2	OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI TRANSFORMATORJA	37

6.3	ENERGETSKI TRANSFORMATOR ZA SE ZLATOLIČJE Z ELEKTRONSKIM REGULATORJEM TER REZERVNIMI DELI	37

6.3.1	STORITVE PRI DOBAVI TRANSFORMATORJA ZA SE ZL	37

6.4	ENERGETSKI TRANSFORMATOR ZA SE FORMIN Z REZERVNIMI DELI	38

6.4.1	STORITVE PRI DOBAVI TRANSFORMATORJA ZA SE FO	38

6.5	GARANTIRANI PODATKI	38

6.5.1	NAZIVNA MOČ IN NADTEMPERATURE	39

6.5.2	GARANTIRANE IZGUBE IN LASTNA RABA VSEH POMOŽNIH POGONOV IN SISTEMOV TRANSFORMATORJA	39

6.5.3	ZAVRNITEV TRANSFORMATORJA	39

6.6	TEHNIČNI POGOJI IN ZAHTEVE	39

6.6.1	MERSKE ENOTE, ZAKONODAJA, STANDARDI IN PREDPISI	40

6.6.2	OBRATOVALNI POGOJI IN TEHNOLOŠKE ZAHTEVE	42

6.6.3	OBRATOVALNI POGOJI TRANSFORMATORJA	43

6.6.4	PODNEBNI POGOJI LOKACIJE	43

6.6.5	POTRESNA OGROŽENOST	43

6.6.6	VPLIVI NA OKOLJE	43

6.6.7	MEHANSKE KONSTRUKCIJE	44

6.6.8	KOTEL TRANSFORMATORJA	44

6.6.9	OLJNI KONZERVATOR	45

6.6.10	ODDUŠNI VENTIL	45

6.6.11	PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA	45

6.6.12	MAGNETNO JEDRO	46

6.6.13	NAVITJA	47

6.6.14	IZOLACIJSKO OLJE IN PAPIR	47

6.6.15	HLAJENJE TRANSFORMATORJA	48

6.6.16	STIKALO ZA REGULACIJO NAPETOSTI – OLTC (SAMO ZA TRANSFORMATOR ZA SE ZLATOLIČJE)	48

6.7	KRMILNA OMARA Z OPREMO IN OŽIČENJEM	49

6.7.1	KRMILNA OMARA	49

6.7.2	OPREMA OMARICE	50

6.7.3	OŽIČENJE OMARE IN NAPRAV TRANSFORMATORJA	51

6.7.4	ZAŠČITNA, MERILNA IN SIGNALIZACIJSKA OPREMA	52

6.7.5	ENERGETSKI PRIKLJUČKI TRANSFORMATORJA	53

6.7.6	UKREPI POŽARNEGA VARSTVA	53

6.7.7	ZAHTEVE ZA ELEKTRIČNE NAPRAVE	54

6.7.8	NAPISNE PLOŠČICE TRANSFORMATORJA	54

6.8	MONTAŽA TRANSFORMATORJA	55

6.9	PREGLEDI IN PREIZKUSI TRANSFORMATORJA	56

6.9.1	DOKUMENTI KONTROLE KVALITETE	56

6.9.2	RUTINSKI PRESKUSI	56

6.9.3	TIPSKI IN POSEBNI PREIZKUSI TER MERITVE	57

6.9.4	PREIZKUS NA OBJEKTU	57

6.9.5	V 30 DNEH PO PODPISU POGODBE	58

6.9.6	V 60 DNEH PO PODPISU POGODBE	58

6.9.7	60 DNI PRED DOBAVO TRANSFORMATORJA	59

6.9.8	MED IZDELAVO TRANSFORMATORJA IN TOVARNIŠKIMI PREIZKUSI	59

6.9.9	PRED PREVZEMOM TRANSFORMATORJA	59

6.9.10	TAKOJ PO POTRDITVI DOKUMENTACIJE	59

6.9.11	V 5 DNEH PO DOGODKU	59

7.	OSTALE TEHNIČNE ZAHTEVE	60

7.1	UREDITEV IN ORGANIZACIJA GRADBIŠČA	60

7.2	VARSTVO PRED POŽAROM	60

7.2.1	NAČRT POŽARNE VARNOSTI	60

7.2.2	IZKAZ POŽARNE VARNOSTI	61

7.2.3	POŽARNI NAČRT	61

7.3	KADRI	61

7.4	GARANTIRANE VREDNOSTI	61

7.5	TRANSPORT OPREME NA LOKACIJO	61

7.6	EMBALAŽA OPREME	62

7.7	USPOSABLJANJE NAROČNIKOVEGA OSEBJA	62

7.8	NAPISNE PLOŠČICE	62

7.9	PREVZEMNI IN ZAGONSKI FUNKCIONALNI PREIZKUSI	63

7.9.1	SODELOVANJE NAROČNIKA PRI TOVARNIŠKIH PREISKUSIH (FAT)	63

7.9.2	PREVZEMNO PRIZKUŠANJE NA OBJEKTU	64

7.9.3	DOKUMENTIRANJE PREIZKUSNIH CERTIFIKATOV	64

7.9.4	PREDAJA OBJEKTA INVESTITORJU - PREVZEM	65

7.9.5	TEHNIČNI PREGLED	65

7.10	DOKUMENTACIJA	65

7.11	REZERVNI DELI	66

7.12	ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU	66

# OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU

Na derivacijskem kanalu HE Zlatoličje in HE Formin je predvidena gradnja sončne elektrarne SE Zlatoličje Formin. Za potrebe priključitve te sončne elektrarne so v tem dokumentu opisane vse tehnične specifikacije in obseg predvidenih del, dobave in montaže vseh elementov. Na HE Zlatoličje bo v sklopu drugega projekta na novo zgrajeno stikališče, kamor se bo namestila SN oprema in 110/20 kV transformator za priključitev SE Zlatoličje, katero dobavi ponudnik. Na HE Formin bo v sklopu tega projekta potrebna izgradnja objekta SN stikališča. Potrebno bo tudi dobaviti in montirati SN opremo in 110/20 kV transformator za SE Formin. Del tega projekta je še izvedba 110 kV kabelske povezave od novega GIS stikališča do novega SN stikališča.

Za načrtovani sončni elektrarni Zlatoličje in Formin je bila sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu. Pri izdelavi PZI je potrebno upoštevati vse zahteve veljavnega prostorskega akta (Uradni list RS, št. 35/25).

# OBSEG IN MEJE DOBAVE

## OBSEG DOBAVE IN STORITEV

Predmet javnega naročila je celovita izgradnja objekta na ključ - SN stikališča na Forminu, ki vključuje izvedbo vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, vključno s streho, fasado, stavbnim pohištvom, notranjimi inštalacijami, tlaki ter ostalimi deli, potrebnimi za popolnoma dokončan in funkcionalen objekt, dobava in vgradnja SN/NN opreme v objekt ter 110/20 kV transformatorja (20 MVA) na prostor ob objektu, dobava in polaganje 110 kV kablovoda od GIS stikališča do SN stikališča.

Na lokaciji SE Zlatoličja je potrebna dobava in vgradnja SN/NN opreme ter 110/20 kV transformatorja (85 MVA) v oziroma ob predhodno zgrajen objekt stikališča.

Podrobnejša specifikacija predvidenih del je navedena v nadaljevanju, in sicer se od ponudnika pričakuje:

- izdelavo dokumentacije PZI, PID, DZO in NOV ki mora biti skladna s KKS tehničnimi standardi (internimi tehničnimi standardi glede označevanje skupine HSE) in pregledana ter potrjena s strani naročnika ter izdelava vseh potrebnih vsebin za izvedbo investicije;

- izvedba pripravljalnih del in vseh potrebnih gradbenih del za izvedbo predmeta naročila;

- ustrezne metode temeljenja objekta SN stikališča Formin glede na geološko stanje površine ter pogoje temeljenja;

- izgradnja celotnega objekta SN stikališča na Forminu, vključno z vsemi potrebnimi inštalacijami objekta. Dimenzije objekta so 15,02 × 9,50 m (SN prostor in podest za 110/20 kV transformator);

- izvedbe ozemljitev in strelovodne zaščite celotnega objekta SN stikališča Formin, ki vključuje vse elemente;

- izvedba vseh potrebnih inštalacij (električne, strojne,…) za delovanje in obratovanje objekta SN stikališča Formin;

- izvedba tehničnega varovanja objekta (videonadzor, javljanje vloma, javljanje požara skladno s Študijo požarne varnosti);

- izvedba ukrepov požarne varnosti v skladu s Študijo požarne varnosti, katero bo zagotovil naročnik, izvajalec mora zagotoviti izkaz požarne varnosti in ga ustrezno izpolniti, zagotavljati mora požarno varnost in požarne straže, v primeru dela z odprtim ognjem;

- izvedba ukrepov požarne varnosti v skladu z Načrtom s področja požarne varnosti

- izvedba ustreznih komunikacijskih povezav do objekta SN stikališča na HE Formin (optična povezava,…);

- zagotovitev lastne rabe v novem objektu 110/20 kV stikališč na lokaciji HE Zlatoličja in HE Formina;

- zagotovitev nujne lastne rabe v objektu SN stikališča Formin;

- dobava, montaža, priklop in zagon vse opreme (SN, kabelske povezave,…);

Dobava, montaža, priključitev, parametriranje in zagon vseh SN in NN naprav za celovito delovanje sistemov vodenja SN postrojev po PZI dokumentaciji. Pri vodenju SN celic je obseg dobava in montaža vse potrebne opreme za vodenje. Storitve programiranja bodo naročene ločeno po drugem projektu in niso stvar tega razpisa.

- Izvedba 110 kV kabelske povezave na Forminu med VN odcepom GIS stikališča do 110/20 kV transformatorja, vključno z vsem potrebnim materialom za priklop (ustrezni kabelski končniki, kabelske spojke, označevalni material, zaščitni material,…). Dolžina trase je približno 110 m. Na lokaciji Zlatoličje je potrebna izvedba 110 kV povezave med novim odcepom v GIS stikališču in novim transformatorjem. GIS prostor je v objektu novega stikališča, transformator pa na podestu ob stavbi. Povezava je dolžine približno 20 m.

- izdelava električnih meritev kablovodov za priklop na SN in VN omrežje;

- interni tehnični pregled (v nadaljevanju ITP) pred primopredajo pogodbenih del in odpravo napak, ugotovljenih na internem tehničnem pregledu;

- šolanje osebja naročnika za upravljanje, obratovanje, posluževanje vse vgrajene opreme, preostala dela, ki so definirana z obsegom razpisne dokumentacije in pogodbe, ter vsa ostala dela/dokumentacija, ki so potrebna za dokončanje predmetnega naročila, upoštevajoč vso področno zakonodajo, vse z namenom uspešne pridobitve uporabnega dovoljenja za nemoteno delovanje objekta in naprav;

- Izvajalec je dolžan pravočasno zagotoviti vso potrebno dokumentacijo za tehnični pregled (tehnična dokumentacija, navodila za uporabo, certifikati opreme, poročila, merilni protokoli,…)

S tehničnimi specifikacijami in pogoji naročnik določa zahteve, ki jih mora upoštevati ponudnik pri pripravi ponudbe. Uporabljen material, vključen v ponudnikovo ponudbo, mora v celoti ustrezati vsem tehničnim specifikacijam in zahtevam naročnika. Vsa oprema mora biti nova. Kakorkoli rabljena oprema ne zadošča zahtevam razpisa.

Tehnične zahteve in karakteristike, opredeljene v dokumentaciji, so osnova oziroma minimalne zahteve, ki jih mora upoštevati ponudnik pri pripravi ponudbe in v primeru izbora kot najugodnejšega ponudnika pri sami izvedbi javnega naročila.

# PRIKLJUČITEV SE NA OMREŽJE IN SN OPREMA STIKALIŠČ ZLATOLIČJE IN FORMIN

### PRIKLJUČITEV SE ZLATOLIČJE NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

Na HE Zlatoličje se gradi novo 110 kV stikališče (ni predmet tega projekta) in bo na VN strani predviden odcep za priklop SE. Iz pripravljenega VN odcepa v 110 kV GIS stikališču bo izvedena povezava s 110 kV kablom do novega transformatorja 110/20 kV, na VN strani. Iz 20 kV strani transformatorja bodo izvedene SN kabelske povezave v transformatorsko celico. V novem stikališču bo pripravljen tudi SN prostor za SN celice in transformatorski prostor za namestitev 110/20 kV transformatorja ob stikališču. Predvidena moč transformatorja je 85 MVA saj bo novi transformator služil tudi za priklop predvidenega baterijskega sistema. Za potrebe sončne elektrarne je v SN prostoru predvidena vgradnja dveh dovodnih, merilne in transformatorske celice. Dodatno je predvidena rezervna dovodna celica za morebitno priključitev električnih polnilnic. Števčne meritve bodo na 20 kV strani ter na 110 kV strani. V primeru vgradnje baterijskega sistema, bo potrebno v SN prostor dograditi še dodatne SN celice glede na moč in kapaciteto baterijskega hranilnika, kar pa ni predmet tega razpisa.

Predvidena sestava SN stikalnega bloka v SN stikališču :

- Vodna celica +AJD01,

- Vodna celica +AJD02,

- Merilna celica +AJM03,

- Transformatorska celica +AJT05,

- Vodna celica +AJD06,

Enopolna shema SN stikalnega bloka je podrobneje prikazana na enopolni shemi HIXXFV-6E9001 – Enopolna shema SE Zlatoličje.

Ponujena sestava SN bloka mora omogočati kasnejšo razširitev z dodatnimi SN celicami za predvideno napajanje baterijskih hranilnikov.

Razporeditev predvidene opreme v SN stikališču je prikazana na risbi HIXXFV-6E4010 – Tloris SN stikališča HE Zlatoličje.

### OPIS ELEKTROSTROJNEGA DELA SN STIKALIŠČA ZLATOLIČJE

#### Srednjenapetostna oprema

Stikališče bo sestavljeno iz tipsko preizkušenih SN celic. SN celice so dimenzionirane tudi za predvideno priključitev baterijskih hranilnikov (60 MW).

Osnovni tehnični podatki SN stikalnega bloka:

Nazivna napetost:			24 kV

Nazivna frekvenca:			50 Hz

Nazivni tok zbiralk:			2500 A

Kratkostična zmogljivost:		31,5/63 kA

Enopolna shema SN stikalnega bloka je razvidna iz risbe HIXXFV-6E9001 – Enopolna shema SE Zlatoličje.

Transformatorska celica za priključitev mrežnega transformatorja bo izvedena z odklopniško celico +AJT05 z odklopnikom, 31,5/63 kA in zaščitnim relejem.

20 kV stikališče bo postavljeno v SN prostor v dva niza, ki bosta povezana med seboj z zbiralčnimi ali kabelskimi povezavami. Kabelski dovodi bodo izvedeni od spodaj iz kabelskega prostora pod SN prostorom.

V sklopu stikališča bo v zunanjem transformatorskem prostoru vgrajen energetski transformator hermetične izvedbe nazivne moči 85 MVA, vezave YNd5  napetosti 110/20 kV, katerega izolacijsko in hladilno sredstvo je biorazgradljivo olje.

Transformator bo postavljen na posebnih nosilcih iz vlečenih jeklenih profilov, položenih preko odprtine v tleh, ki bodo z vijaki pritrjeni na vbetonirane C profile. Transformatorski prostor bo ograjen in označen z opozorilnimi tablami za nevarnost električnega toka.

#### ELEKTRIČNE INŠTALACIJE SN STIKALIŠČA SE ZLATOLIČJE

Predmet drugega projekta je gradnja novega VN/SN stikališča. V projektu stikališča bodo obdelane tudi vse potrebne električne inštalacije za razsvetljavo, malo moč, požarno javljanje, sistem video nadzora in sistem vloma ter ozemljitve, izenačitve potencialov in zaščite pred udarom strele.

### PRIKLJUČITEV SE FORMIN NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

110 kV stikališče na lokaciji HE Formin se bo obnavljalo oziroma gradilo novo (ni predmet tega projekta), v sklopu obnove hidroelektrarne in v sodelovanju z ELES, ki je tudi lastnik tega stikališča. Tudi na tej lokaciji bo na VN strani pripravljen priključek oziroma odcep za sončno elektrarno. Bo pa na tej lokaciji potrebno zgraditi oziroma postaviti stavbo oziroma objekt za vgradnjo SN opreme, kateri bo lahko zidane ali betonske izvedbe. V ta objekt se bo vgradila vsa potrebna SN ter NN oprema. Ob TP bo prostor za postavitev transformatorja 110/20 kV za priključitev SE na 20 kV strani. Iz pripravljenega VN odcepa v 110 kV GIS stikališču bo potrebno izvesti povezavo s 110 kV kablom do novega transformatorja 110/20 kV, na VN strani. Predvidena dolžina 110 kV kabla je 110 m. Iz 20 kV strani transformatorja bodo izvedene SN kabelske povezave v transformatorsko celico (+AJT03). Predvidena moč novega transformatorja je 20 MVA. Prostor za postavitev transformatorja mora biti večji, da bo v prihodnosti možna postavitev oziroma zamenjava z večjim transformatorjem, v kolikor se bo pokazala potreba. V SN prostoru, na 20 kV strani je predvidena vgradnja  vodne, transformatorske in merilne celice. Števčne meritve bodo na 20 kV strani ter 110 kV strani.

Sestava SN stikalnega bloka v SN stikališču (SE Formin):

- Vodna celica +AJD01,

- Merilna celica +AJM02,

- Transformatorska celica +AJT03.

Enopolna shema SN stikalnega bloka je podrobneje prikazana na enopolni shemi HIXXFV-6E9002 – Enopolna shema SE Formin.

V SN stikališču je predviden prostor tudi za omaro vodenja sončne elektrarne (+CNS10) ter omaro centralnega nadzornega sistema.

V obsegu del izbranega izvajalca je tudi dobava in polaganje 110 kV kabla od GIS stikališča do VN odcepa na TR. Celotna dolžina kabla je približno 110 m, od tega bo potrebno 30 m položiti v zemljo oz. zaščitno cev fi 200 mm, 80 m pa položiti v obstoječo kabelsko kineto. Ponudnik mora ponuditi tako 110 kV kabel, kot vso potrebno opremo za priključitev (ustrezni kabelski končniki, kabelske spojke, označevalni material, zaščitni material,…).

Na obeh lokacijah bo kablovod potekal od 110 kV stikališča, do transformatorja v oziroma ob novem SN stikališču.

### OPIS ELEKTROSTROJNEGA DELA SN STIKALIŠČA FORMIN

#### Srednjenapetostna oprema

Stikališče bo sestavljeno iz tipsko preizkušenih SN celic.

Osnovni tehnični podatki SN stikalnega bloka:

Nazivna napetost:			24 kV

Nazivna frekvenca:			50 Hz

Nazivni tok zbiralk:			630 A

Kratkostična zmogljivost:		25/50 kA

Enopolna shema SN stikalnega bloka je razvidna iz risbe HIXXFV-6E9002 – Enopolna shema SE Formin.

Transformatorska celica za priključitev mrežnega transformatorja bo izvedena z odklopniško celico +AJT03 z odklopnikom, 25/50 kA in zaščitnim relejem.

20 kV stikališče bo postavljeno v SN prostor v en niz. Kabelski dovodi bodo izvedeni od spodaj iz kabelskega prostora pod SN prostorom.

V sklopu stikališča bo v zunanjem transformatorskem prostoru vgrajen energetski transformator hermetične izvedbe nazivne moči 20 MVA, vezave YNd5  napetosti 110/20 kV, katerega izolacijsko in hladilno sredstvo je biorazgradljivo olje.

Transformator bo postavljen na posebnih nosilcih iz vlečenih jeklenih profilov, položenih preko odprtine v tleh, ki bodo z vijaki pritrjeni na vbetonirane C profile. Transformatorski prostor bo ograjen in označen z opozorilnimi tablami za nevarnost električnega toka.

### VODENJE SN CELIC (STIKALIŠČE ZLATOLIČJE IN FORMIN TER POSAMEZNE TP NA SEGMENTIH)

Za celotni SN postroj mora biti izvedeno vodenje ter možnost lokalnega in daljinskega upravljanja. Zagotoviti je potrebno integracijo potrebnih vhodno/izhodnih enot v posameznih celicah in PLC krmilnika za SN celice v sistem vodenja (PCS7) HE Zlatoličje, natančneje na krmilnik skupnih naprav. PLC za nadzor in vodenje stikališča se bo nahajal v prostoru SN stikališča, za razpršeno periferijo po TP-jih (vhodi in izhodi). V vsakem TP-ju se nahaja panel za vizualizacijo, ter merilec električnih veličin (PAC3220 ipd). Sistem vodenja na HE Zlatoličje iz stikalnice omogoča nadzor in upravljanje SN stikališča kot celote. Vodenje SN stikališča iz CV DEM ni predvideno. PLC za vodenje SN stikališča ima prigrajeno preklopko L/D, ki mesto krmiljenja definira bodisi preko panela 15" v prostoru SN stiklišča (L) ali s SCADA računalnika v komandi elektrarne (D). Blok shema vodenja SN stikališča Zlatoličje in Formin je prikazana na risbi HIXXFV-6E4070 – Blok shema vodenja SN stikališča.

Pri vodenju SN celic je obseg dobava in montaža vse potrebne opreme za vodenje. Storitve programiranja bodo naročene ločeno po drugem projektu in niso stvar tega razpisa.

# SPLOŠNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA OPREMO

## ZAHTEVE ZA SN STIKALNO OPREMO

Naprave na SN napetosti 20 kV, ki bodo dobavljene v okviru tega razpisa, sestavljajo opremo SN celic SN stikališča na Zlatoličju in Forminu. SN oprema stikališča za SE Zlatoličje bo nameščeno v novozgrajeno stavbo GIS stikališča HE Zlatoličje, SN oprema stikališča na lokaciji Formina pa bo nameščeno v namensko novozgrajeno SN stikališče na HE Formin.

Oprema, oznake, zmogljivosti in konfiguracije stikališč so razvidni iz enopolnih shem, priloženih v razpisnih risbah in tabelah tehničnih podatkov.

Vsa SN oprema mora biti dobavljena s strani priznanega in uveljavljenega proizvajalca.

### ZAHTEVE ZA SN CELICE

Vsa SN oprema, ki pripada tehnološkim napravam, bo nameščena v predfabriciranih SN celicah za 20 kV napetost.

Vse SN celice in njihova oprema morajo biti izdelani in preizkušeni po zahtevah veljavnih izdaj standardov:

- SIST EN 62271-1 za splošne zahteve,

- SIST EN 62271-200 za stikalne celice,

- SIST EN 62271-102 za ozemljilna stikala,

- SIST EN 62271-100 za odklopnike,

- SIST EN 60071-2 za koordinacijo izolacije,

- SIST EN 60265-1 za stikalne ločilnike,

- SIST EN 60099 za prenapetostne odvodnike,

- SIST EN  60273 in SIST EN 60137 za izolatorje,

- SIST EN 60529 za stopnjo mehanske zaščite.

SN celice naj bodo kovinsko oklopljene izvedbe, najmanj razreda LSC-2 po SIST IEC 62271-200, ki zagotavlja možnost vzdrževanja tudi v primeru napetosti na glavnih zbiralkah, pregradnega razreda PM – s kovinskimi pregradami. Na celicah mora biti slepa shema z oznakami elementov po enopolni shemi. Stikalna oprema naj bo montirana na izvlečljivih delih, v kolikor pa to zaradi izvedbe celice ali stikalne naprave ni mogoče, naj Dobavitelj zagotovi drugačen način ločevanja primarnega tokokroga po zahtevah iz zgornjega standarda. Izvlečljive enote naj bodo opremljene s konektorji za sekundarne tokokroge. Izvedena mora biti mehanska blokada proti izvlečenju odklopnika oziroma ločilnega stikala v primeru, da je ta vklopljen.

Nad vsemi predelki morajo biti na vrhu celice nameščeni razbremenilni pokrovi, ki se odprejo v primeru notranje okvare z odprtim električnim oblokom in usmerjajo nastale pline stran od obratovalca, ki bi lahko stal pred celico.

Merilno ranžirna omarica nad celico služi ranžiranju merilnih tokokrogov, ki bodo priključeni na tokovne in napetostne instrumentne transformatorje pripadajoče celice. Napetostni merilni in zaščitni tokokrogi morajo biti zaščiteni z ustreznimi zaščitnimi avtomati s signalizacijo izpada, z vsaj dvema pomožnima kontaktoma, enako velja za avtomate, ki morajo biti montirani za potrebe zaščitnih ali napajalnih tokokrogov. Vsa oprema vključno s sponkami mora biti tipizirane izvedbe in montirana na montažnih letvah, velikost merilno ranžirne omarice naj bo poenotena za vse celice.

Vse celice morajo biti opremljene v skladu z razpisu priloženimi enopolnimi shemami. Biti morajo opremljene z zahtevanimi SN stikalnimi napravami, elektromotornimi in ročnimi pogonskimi mehanizmi, krmilnimi ročicami in paličnimi mehanizmi, instrumentnimi transformatorji, prenapetostnimi odvodniki, izolatorji, podpornimi, veznimi in nosilnimi elementi, krmilnimi napravami, merilnimi instrumenti, elementi za ročno lokalno krmiljenje, indikacijami položaja, indikatorji napetosti, preklopnimi stikali krmiljenja in vso ostalo pomožno opremo, potrebno za njihovo obratovanje.

Celice morajo imeti izvedeno vse notranje ožičenje med samimi elementi in od dobavljenih elementov do izhodnih sponk v merilni omarici, na katere se bodo priključevale povezave proti zunanjim sistemom.

Celice morajo biti izvedene z lokalnim krmiljenjem, signalizacijo in nadzorom ter ostalimi zahtevanimi ali za pravilno in varno delovanje potrebnimi elementi, vključno s pomožnimi napravami in drobnim materialom. Vsi zunanji primarni priključki celic morajo biti opremljeni za priključitev izbranega vodnikov ustreznega preseka in izvedbe po razpisnih risbah.

Krmiljenje celic mora omogočati manipulacije glavnih stikal/odklopnikov lokalno na omarah ali daljinsko iz stikalnice HE Zlatoličje in HE Formin oziroma SCADA sistema, kateri bo vgrajen v SN stikališčih (Zlatoličje in Formin).

Napajalna napetost krmilnih in signalnih tokokrogov je 220 VDC in mora biti zagotovljena iz podrazdelitve znotraj posamezne celice.

Izvajalec mora dobaviti vso opremo za postavitev in priključevanje celic v predvideni prostor. Pred dobavo mora preveriti dostopne odprtine in ustrezno prilagoditi transportne enote.

### SIGNALIZACIJA, MERITVE IN ZAŠČITA

Signali iz posameznih stikalnih, zaščitnih in nadzornih elementov posamezne celice (potencialno prosti kontakti) morajo biti pripeljani na skupno za to namenjeno letev in povezani na sistem vodenja.

V ranžirnih omaricah posameznih celic mora biti pripravljeno ustrezno število priključnih mest za merilne oziroma zaščitne tokokroge. Napetostni tokokrogi morajo imeti za vsak priključek ločene zaščitne avtomate, tokovne zanke pa mostične zveze.

### ZAHTEVE ZA POSAMEZNE KOMPONENTE

#### Odklopniki

Vakuumski ali plinsko izolirani odklopniki (brez SF6), ločilna stikala in ločilniki morajo biti izdelana in preizkušena po zahtevah ustreznih delov standarda SIST EN 62271 (SIST IEC 62271).

Pri elementih z motornim pogonom mora biti elektromotor izveden v skladu s SIST EN 60034 (IEC 60034),  Pri vseh stikalnih elementih se zahteva zadostno število pomožnih kontaktov (delovnih, mirnih in trenutnih). Elementi, ki se krmilijo ročno, morajo biti opremljeni z ustreznim pogonskim mehanizmom, krmilno ročico, potrebnim vzvodjem in veznimi palicami ter ostalimi elementi potrebnimi za montažo. Odklopniki v oklopljenih celicah morajo biti opremljeni z elektromotornim in ročnim pogonom za navijanje pogonske vzmeti.

#### Tokovni transformatorji

Tokovni instrumentni transformatorji morajo ustrezati standardu SIST EN 60044-1.

Grajeni morajo biti za zahtevane mehanične in termične obremenitve, ki so navedene v Tabelah tehničnih podatkov. Vsa navitja naj dopuščajo 150% trajno preobremenitev. Vsi priključki sekundarnih tokokrogov naj bodo prilagojeni žični povezavi  4 mm2. Vsi tokovni instrumentni transformatorji morajo biti ozemljeni na sponkah tokovnikov v skladu z enopolno shemo.

#### Napetostni transformatorji

Napetostni instrumentni transformatorji morajo ustrezati standardu SIST EN 60044-2.

Napetostni transformatorji v SN stikališču  Zlatoličje in Formin morajo biti na primarni strani ščiteni s SN varovalkami, ki morajo imeti prigrajena po dva pomožna kontakta za signalizacijo pregoretja.

#### Merilno ranžirna omarica

Nad vsako celico bo prigrajena tudi merilno ranžirna omarica, kamor morajo biti ožičeni vsi elementi celice. Posamezna merilna omarica naj bo kovinsko oklopljena s stopnjo zaščite IP30, enake izvedbe in barve kot osnovna SN celica. V vsaki merilni omarici mora biti spončna letev z 20 % rezervo prostih sponk ter montažna plošča, na katero so pritrjene vgrajene naprave (zaščitni modul, merilni pretvornik, števec el. energije, ipd.). Na vratih merilne omarice morajo biti nameščeni merilni instrumenti, kakor so predvideni na enopolni shemi.

### ZAŠČITA 20 KV SN CELIC

20 kV celice oziroma odcepi bodo opremljeni z različnimi zaščitnimi napravami:

- V celici +AJT bo za potrebe zaščite transformatorja vgrajen zaščitni rele. Na obe izklopni tuljavi bodo delovale tudi vse primarne zaščite naprave transformatorja (R.I.S.,…).

- V celicah +AJD bo nameščen zaščitni terminal. V zaščitnih terminalih bodo realizirane minimalno naslednje funkcije:

  - Kratkostična zaščita odcepa

  - Pretokovna zaščita odcepa

  - Zemljestična zaščita

  - Vodenje pripadajoče 20 kV celice

Vsi terminali zaščite bodo izklope proti podrejeni celici posredovali ožičeno preko nadzorovanih izklopnih tokokrogov.

Komunikacijske povezave med posameznimi zaščitnimi terminali bodo izvedene po protokolu IEC 61850. Zaščitne naprave morajo biti za potrebe krmiljenja in signalizacije povezane na skupni krmilnik (PLC), ki bo vgrajen v omari vodenja v SN stikališču (Zlatoličje in Formin) po komunikacijskem protokolu IEC 61850.

Vsi zaščitni terminali morajo imeti še dodatni priključek ethernet RJ45 port za daljinski nadzor in potrebe diagnostike ter analize dogodkov. Zaščite bodo priključene v tehnično ethernet omrežje HE Zlatoličje ter HE Formin oz. v center vodenja DEM.

Vse zaščitne naprave z vso potrebno kompletno opremo za celovito delovanje ter vse potrebne povezave dobavi ponudnik v sklopu tega razpisa, parametriranje zaščitnih naprav pa bo izvedel naročnik sam.

### ŠTEVCI ELEKTRIČNE ENERGIJE V SN CELICAH

V celicah AJM03, AJT05 in AJD06 (Zlatoličje) in AJT03 (Formin) morajo biti vgrajeni ustrezni števci električne energije za potrebe števčnih meritev, nadzora proizvodnje ter spremljanja kakovosti električne energije.

Vsa merilna oprema mora biti primerna za vgradnjo v SN merilne omare oziroma celice 20 kV, skladna z veljavno zakonodajo, MID direktivo ter tehničnimi zahtevami pristojnega distribucijskega operaterja. Izbor končne opreme mora biti potrjen s strani naročnika v fazi izdelave PZI dokumentacije.

Predvidena je dobava in vgradnja trifaznega statičnega števca električne energije za vgradnjo v SN merilno omaro, z naslednjimi minimalnimi tehničnimi zahtevami:

- Tip: E660AMDG.D5D.C2-102P12.F3S.0000-S2 ali enakovreden

- Nazivna napetost: 3 × 58/100 V do 240/415 V

- Nazivni tok: 0,01–1(10) A

- Merilni razred:

  - Delovna energija: MID razred C

  - Jalova energija: razred 2

- Power Quality razred 2

- Dodatno napajanje števca

- Optični komunikacijski vmesnik

Števec mora biti primeren za priklop preko merilnih transformatorjev toka in napetosti v SN omrežju.

Števec mora imeti tudi komunikacijsko enoto za povezavo v nadzorni in obračunski sistem, z naslednjimi minimalnimi zahtevami:

- Tip: E66C-2X-LEFE-FE00-0PRS-00 ali enakovreden

- LTE modem (Cat 1)

- 2 × Ethernet vmesnik

- 2 × RS485 vmesnik

- Optični komunikacijski vmesnik

Enota mora omogočati zanesljiv daljinski prenos podatkov ter parametiranje merilne opreme.

Ob komunikacijski enoti je potreben tudi razširitveni modul tipa E66E-00.601.002.A ali enakovrednega, ki vključuje:

- 7 digitalnih izhodov

- 2 digitalna vhoda

Modul mora biti popolnoma kompatibilen z izbranim števcem ter omogočati razširitev funkcionalnosti za potrebe signalizacije, blokad, alarmov in daljinskega nadzora.

### REZERVNI DELI ZA SN OPREMO

Za SN naprave mora Ponudnik pri ponudbi priložiti seznam rezervnih delov, ki jih priporoča za 10 letno delovanje in vzdrževanje. Seznam predvidenih rezervnih delov je zapisan v popisu, zavihek Rezervni deli. Ponudnik lahko ponudi tudi preostale smiselne rezervne dele, katere naročnik ne zahteva.

### TOVARNIŠKI PREIZKUSI (FAT) ZA SN OPREMO

Izvajalec mora naročniku omogočiti sodelovanje pri tovarniških preizkusih (FAT – Factory Acceptance Test) SN opreme in sistema vodenja, v kolikor je le-ta predmet naročila.

O izvedbi FAT preizkusov mora izvajalec naročnika pisno obvestiti pravočasno, najmanj 10 delovnih dni pred predvidenim terminom preizkusov.

FAT preizkusi morajo obsegati najmanj:

- pregled skladnosti dobavljene SN opreme z razpisno in projektno dokumentacijo,

- preverjanje pravilnosti ožičenja,

- preverjanje delovanja komandnih in signalnih tokokrogov,

- preverjanje blokad, medsebojnih odvisnosti in varnostnih funkcij,

- preverjanje delovanja vodenja in vizualizacije, kjer je to predmet naročila.

Prisotnost naročnika pri FAT preizkusih ne razbremeni izvajalca njegove polne odgovornosti za pravilno delovanje, kakovost in skladnost dobavljene opreme.

O izvedenih FAT preizkusih mora izvajalec zagotoviti zapisnik, ki ga podpišeta izvajalec in naročnik ter predstavlja osnovo za nadaljnje prevzemne postopke.

## ZAŠČITA

Pri zaščiti naprav je potrebno upoštevati veljavne predpise in standarde. Z zaščito je potrebno zagotoviti varnost opreme in uporabnikov. Upošteva se Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1) ter pripadajočo tehnično smernico TSG-N-002 – Nizkonapetostne električne inštalacije.

Zaščita vodnikov in kablov

Pri zaščiti pred preobremenitvenimi tokovi je potrebno uskladiti napajalni vodnik in zaščitno napravo (varovalka, instalacijski odklopnik) s porabnikom/proizvajalcem.

Zaščita pred električnim udarom

Zaščita pred električnim udarom mora biti izvedena tako, da deli pod napetostjo niso dotakljivi, dotakljivi prevodni deli pa v normalnih obratovalnih razmerah in ob prvi okvari ne smejo postati nevarni deli pod napetostjo.

Zaščita mora biti izvedena v skladu z zahtevami standardov SIST HD 60364 ter SIST EN 62305-3, kjer je to potrebno zaradi vplivov delovanja strele.

Zaščita se doseže z naslednjimi metodami:

- samodejni odklop napajanja,

- dvojna ali ojačana izolacija,

- električno zaščitno ločevanje,

- dodatna zaščita.

Instalacija prenapetostne zaščite

Proizvajalec lahko izdela zelo kakovosten produkt, vendar če pride do nepravilne vgradnje prenapetostnega odvodnika v sistem, bo njegovo delovanje nepravilno. Glede na različne energetske sisteme se razlikuje tudi montaža in izbira prenapetostnih odvodnikov. Če želimo imeti zaščito na najvišjem nivoju, je treba točno upoštevati vsako izmed naštetih točk:

- pravilna izbira prenapetostnega odvodnika,

- postaviti več nivojev zaščite,

- upoštevanje razdalje vodnikov proti zemlji,

- določitev stopnje zaščite Up.

### ZAŠČITA PRED DELOVANJEM STRELE

Zaščita pred delovanjem strele mora biti izvedena v skladu s standardom SIST EN 62305 (1–4) – Zaščita pred delovanjem strele.

Za objekt SN stikališča z zunanjim transformatorjem 110/20 kV se izdela ocena tveganja pred udarom strele v skladu z metodologijo standarda SIST EN 62305-2. Na podlagi rezultatov ocene tveganja se določi ustrezen razred sistema zaščite pred strelo (LPS I–IV).

Sistem zaščite pred strelo mora obsegati zunanji in notranji sistem zaščite pred strelo, in sicer:

- lovilni sistem,

- odvodni sistem,

- ozemljitveni sistem,

- notranjo zaščito pred delovanjem strele (izenačenje potencialov in prenapetostna zaščita).

Strelovodna zaščita mora biti izvedena za objekt SN stikališča in območje transformatorja 110/20 kV, z ustreznimi lovilnimi napravami ter odvodi, priključenimi na skupni ozemljitveni sistem objekta.

Izvedba sistema zaščite pred strelo mora biti usklajena z ozemljitvenim sistemom objekta in z obstoječim ozemljitvenim sistemom hidroelektrarne.

### IZENAČITEV POTENCIALA

Pri objektu SN stikališča bo izvedena zaščita pred nevarno napetostjo in sicer z izvedbo izenačitve potenciala stojišča. Izvedena bo potencialna ozemljitev v obliki obroča na oddaljenosti 1 m okoli objekta v globini 0,5 m. Prav tako bo zaščita izvedena z ozemljitvijo vseh kovinskih delov električnih naprav in aparatov, ki normalno niso pod napetostjo in ne spadajo med obratovalne tokokroge, vendar utegnejo pri okvari priti pod napetost neposredno ali po električnem obloku.

OPOMBA! V skladu s standardom SIST EN 50522 (Točka 4.3) velja, da izpolnjevanje zahtev za napetost dotika izpolnjuje zahteve za napetost koraka.

### ZAŠČITA NIZKONAPETOSTNIH IZVODOV

Nizkonapetostni vodi morajo biti ustrezno zaščiteni pred preobremenitvijo, kratkim stikom in termičnimi vplivi. Zaščitni elementi morajo biti izbrani v skladu z nazivnimi tokovi vodov, načinom polaganja in predvidenimi obratovalnimi pogoji.

Zaščita NN vodov mora biti izvedena skladno z veljavnimi standardi SIST HD 60364 ter SIST EN 61439, pri čemer mora biti zagotovljena selektivnost in koordinacija zaščitnih naprav.

Kabelski izvodi nizke napetosti bodo varovani pred preobremenitvijo in kratkim stikom na nizkonapetostnem stikalnem bloku z NV varovalnimi vložki, ki bodo definirani v PZI.

### ZAŠČITA PRED PRENAPETOSTMI

V transformatorski postaji morajo biti v SN stikalnem bloku vgrajeni odvodniki prenapetosti za srednjo napetost, primerni za nazivno napetost omrežja 20 kV, z ustrezno odvodno sposobnostjo, skladno s standardom SIST EN 60099-4.

Na nizkonapetostnih zbiralkah NN stikalnega postroja morajo biti vgrajeni odvodniki prenapetosti tipa 1 in tipa 2 (razred I in II) z nazivnim impulznim tokom najmanj 12,5 kA ter trajno obratovalno napetostjo 320 V, skladno s standardom SIST EN 61643-11.

Odvodniki prenapetosti morajo biti ustrezno povezani na ozemljitveni sistem objekta.

### ZAŠČITA OKOLJA

Zaščita okolja pred izlivom izolativnega olja iz transformatorja v podtalnico bo izvedena z izgradnjo/montažo temeljnega korita  pod transformatorjem v oljetesni izvedbi. Prostorninsko mora biti temeljno korito dimenzionirano za ustrezno količino izolanta elektroenergetskega transformatorja.

## OZEMLJITVE

Ozemljitev energetskega objekta mora biti izvedena kot enoten ozemljitveni sistem, ki zagotavlja varnost ljudi in opreme ter omejuje dotikalne in koračne napetosti na dopustne vrednosti.

Ozemljitveni sistem mora zajemati zaščitne in obratovalne ozemljitve nizkonapetostnega, srednjenapetostnega in visokonapetostnega dela, ozemljitve za izenačenje potencialov ter strelovodne ozemljitve, ki skupaj tvorijo združeni ozemljitveni sistem objekta.

Obvezna je izvedba ozemljitev vseh kovinskih delov objektov SN stikališča in transformatorja 110/20 kV, vključno s kovinskimi konstrukcijami, kabelskimi policami, nosilci, ohišji opreme ter drugimi prevodnimi deli. Zaščitna ograja okoli transformatorja mora biti ozemljena in vključena v sistem izenačenja potencialov.

Plašči, kovinski zasloni in druge prevodne plasti 110 kV kablovoda morajo biti ozemljeni v skladu s projektno rešitvijo, pri čemer mora biti zagotovljena ustrezna obratovalna in zaščitna funkcija ter omejene inducirane napetosti. Na mestih vstopa in izstopa kablovoda v objekt ter na priključkih na transformator in stikališče morajo biti kabelski zasloni vključeni v skupni ozemljitveni sistem objekta.

Izvedba ozemljitve mora biti skladna z zahtevami standardov SIST HD 60364, SIST EN 50522 ter SIST EN 62305-3.

### IZVEDBA OZEMLJITEV

Ozemljitveni sistem se izvede za objekt SN stikališča z zunanjim transformatorjem 110/20 kV kot enoten ozemljitveni sistem.

Izvesti je potrebno ozemljitveno mrežo in obročno ozemljitev, na katero morajo biti priključeni vsi kovinski deli objekta, vključno s kovinskimi konstrukcijami, podestom transformatorja, zaščitnimi ograjami, kabelskimi policami, nosilci ter kovinskimi deli elektroenergetske opreme.

Ozemljitveni sistem SN stikališča in transformatorja se mora obvezno povezati na obstoječi ozemljitveni sistem hidroelektrarne. Povezava mora biti izvedena trajno, z vodniki ustreznega prereza, in zagotoviti delovanje skupnega ozemljitvenega sistema.

S povezavo ozemljitvenih sistemov mora biti zagotovljeno popolno izenačenje potencialov med objekti ter omejene dotikalne in koračne napetosti v času normalnega obratovanja in ob okvarah v elektroenergetskem omrežju, ob upoštevanju možnega dviga potenciala zemlje (EPR).

Izvedba ozemljitev mora biti načrtovana in izvedena skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi ter standardi SIST HD 60364, SIST EN 50522 in SIST EN 62305-3.

### ZAŠČITNA OZEMLJITEV

V tokokrogih, kjer je kot zaščitni ukrep pred električnim udarom predviden samodejni odklop napajanja, se izvede zaščitna ozemljitev.

Zaščitna ozemljitev obsega neposredno povezavo izpostavljenih prevodnih delov električnih naprav, ki ne pripadajo obratovalnim tokokrogom, na ozemljitveni sistem objekta.

Med izpostavljene prevodne dele sodijo zlasti kovinska ohišja električnih naprav, strojev in aparatov, kovinski konstrukcijski deli razdelilnikov, kovinski plašči in armature kablov ter drugi prevodni deli, ki lahko ob okvari pridejo pod napetost.

### GLAVNA IN DODATNA IZENAČITEV POTENCIALOV

Glavna izenačitev potencialov se izvede s povezavo vseh tujih prevodnih delov med seboj in z zaščitno ozemljitvijo objekta.

Na glavno zbiralko za izenačenje potencialov (GZP) morajo biti povezani vodniki za izenačevanje potencialov električnih razdelilnikov, energetske opreme, kovinskih konstrukcij, nosilcev ter drugih kovinskih elementov objekta.

Izenačitev potencialov mora biti izvedena z vodniki ustreznega tipa in preseka, pri čemer se natančni prerezi določijo v PZI dokumentaciji, skladno z zahtevami standarda SIST HD 60364.

### ZAŠČITA VN KABLOV

110 kV VN kablovod bo potekal od odcepa v GIS stikališču na HE Formin do novega 110/20 kV transformatorja, ki bo postavljen ob novem 20 kV stikališču. Skladno s PZI dokumentacijo, morajo biti VN kabli ustrezno ozemljeni (oklopljeni). Kabli morajo biti zaščiteni pred prenapetostmi. Izbrani ponudnik bo v sklopu PZI dokumentacije izdelal rešitev, katero pa mora naročnik potrditi v sklopu pregleda in potrditve PZI dokumentacije.

## ELEKTROMAGNETNA ZDRUŽLJIVOST (EMC) ELEKTRO OPREME

Vsa elektro oprema, ki je predmet dobave in vgradnje tega razpisa, mora zagotavljati ustrezno stopnjo elektromagnetne združljivosti (EMC) in odpornosti proti elektromagnetnim motnjam (EMS).

Naprave morajo biti izvedene tako, da:

- ne povzročajo nedopustnih elektromagnetnih motenj v okolici ter

- so v največji možni meri odporne na zunanje elektromagnetne vplive.

Vsa vgrajena oprema mora imeti ustrezne izjave o skladnosti, certifikate in dokazila, iz katerih je razvidna skladnost z veljavno zakonodajo in standardi.

Pri projektiranju, dobavi in montaži opreme je potrebno upoštevati Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC) ter vse pripadajoče podzakonske akte in veljavne standarde.

Skladno z navedenimi predpisi morajo biti naprave konstruirane in vgrajene tako, da:

- ne povzročajo prekomernih elektromagnetnih motenj,

- ohranjajo pravilno delovanje tudi ob prisotnosti elektromagnetnih motenj.

Ustreznost mora biti dokazana z izjavami o skladnosti, certifikati, preskusnimi poročili oziroma drugimi ustreznimi dokazili proizvajalca.

### UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE ELETROMAGNETNE ZDRUŽLJIVOSTI

Zagotavljanje elektromagnetne združljivosti v objektu mora biti doseženo z ustreznimi tehničnimi in izvedbenimi ukrepi, zlasti:

- pravilno razporeditvijo opreme v omarah ter ustrezno konstrukcijo omar,

- pravilno izbiro kablov in načinom njihovega polaganja,

- izvedbo izenačevanja potencialov v objektu,

- uporabo oklepov in drugih ukrepov za zmanjševanje elektromagnetnih motenj,

- ustrezno izvedbo ozemljitev in strelovodne napeljave.

### ZAHTEVE ZA SEKUNDARNE TOKOKROGE

Za sekundarne tokokroge v posameznih poljih je potrebno uporabiti predpisane kable ter upoštevati naslednje zahteve:

- uporabljajo se izključno kabli z bakrenim oklepom,

- oklep mora biti tokovno obremenljiv, zato mora njegov presek znašati najmanj 4 mm²,

- konstrukcija oklepa mora omogočati čim večjo pokritost obsega kabla,

- oklep mora biti izveden:

  - iz bakrenih žičk, spletenih v mrežo ali radialno razporejenih po obsegu kabla, ali

  - iz kontinuiranega bakrenega traku, radialno ovitega po obsegu kabla, ali

  - kot kombinacija bakrenega traku in žičk,

- za kable, ki potekajo po objektu, je priporočljiva uporaba oklepa iz bakrenih žičk, izvedenih kot gibka pletenica, ki je lahko dodatno korozijsko zaščitena.

## POLAGANJE VN KABLOVODA IN OPTIKE

Na Zlatoličju bo potrebna VN povezava od pripravljenega VN odcepa (GIS) preko kabelskega prostora, do VN priključka na 110/20 kV transformatorju. Dolžina te povezave je približno 20 m.

Na Forminu bo VN 110 kV kablovod  položen od odcepa v GIS stikališču na HE Formin do novega 110/20 kV transformatorja ob SN stikališču. Do obstoječega VN jaška bo že zgrajena kabelska kineta, zato bo kabel na dolžini približno 80 m potekal po kabelski kineti, približno 30 m pa bo zakopan v zemljo oziroma položen v zaščitno cev fi 200 mm. Na teh 30 m bo potreben izkop kabelskega jarka, položitev VN kablovoda in zasip jarka. Jarek bo izkopan  globine 1,2 – 1,5 m (odvisno od terena in zahtev). Nad kablom mora biti na globini 0,3 – 0,5 m položen opozorilni trak z napisom: “Pozor – električni kabel – visoka napetost”. Kabel se polaga direktno v zemljo ali pa v zaščitno cev fi 200 mm, na posteljico iz mivke (10 cm) ter zasipan z mivko v debelini 10 cm. Za zasip jarka bo uporabljen izkopan material. Ker se na Zlatoličju stikališče gradi v sklopu drugega projekta, bo optična povezava urejena do stikališča že v tistem projektu. Na Forminu bo potrebna izvedba optične povezave iz telekomunikacijskega prostora HE Formin do novega objekta SN stikališča Formin. Traso optične povezavo bo v fazi PZI potrebno uskladiti z naročnikom.

## OBJEKT SN STIKALIŠČA NA HE FORMIN

Na območju HE Formin se bo na desnem bregu, ob obstoječem stikališču, zgradilo novo srednjenapetostno (SN) stikališče z ustreznim tehničnim prostorom in transformatorjem. Objekt bo zasnovan kot armiranobetonska konstrukcija s tlorisnimi dimenzijami 15,02 × 9,50 m.

SN prostor bo izveden kot zaprt in pokrit prostor svetlih tlorisnih dimenzij 6,00 × 9,50 m. Pod njim je predviden kabelski prostor svetle višine 1,20 m, namenjen razvodu in namestitvi kabelskih tras. Na južni fasadi bo izvedena vratna odprtina dimenzij 2,40 × 2,40 m, svetla višina SN prostora pa bo znašala 2,60 m. Ob objektu je transformatorski prostor oziroma plato predvidenih dimenzij 9,02 x 9,5 m za postavitev 110/20 kV transformatorja do velikosti 100 MVA. Za potrebe priključitve SE Formin bo v sklopu tega projekta nameščen transformator moči 20 MVA.

Streha objekta bo ravna, sestavljena iz naklonskega betona, bitumenske hidroizolacije ter zaščitnega nasutja. Predvidena je tudi izvedba oljne jame svetlih tlorisnih dimenzij 4,30 × 6,50 m in globine 1,45 m, kar omogoča zadostno prostornino za varno zadrževanje do 12.000 litrov morebitno izlitega olja.

Celotna konstrukcija SN prostora, kabelskega prostora in oljne jame bo temelječa na armiranobetonski temeljni plošči debeline 35 cm.

Podrobnejše gradbene tehnične zahteve objekta SN stikališča so navedene v poglavju 5.

#### ELEKTRIČNE INŠTALACIJE SN STIKALIŠČA SE FORMIN

Objekt srednjenapetostnega stikališča za SE Formin bo opremljen z električnimi inštalacijami. Predvidene so električne inštalacije in električna oprema za sledeče sisteme:

- splošna razsvetljava,

- električne inštalacije za malo moč,

- električni priključki naprav za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo, ipd.,

- požarno javljanje,

- sistem video nadzora,

- sistem javljanja vloma,

- ozemljitve, izenačitve potencialov in zaščita pred udarom strele.

#### LASTNA RABA SN STIKALIŠČA SE FORMIN

Splošna in nujna lastne raba za objekt SN stikališča bosta zagotovljeni iz elektrarne HE Formin, in sicer iz omare splošne lastne rabe + BFA01 ter iz omare nujne lastne rabe +BMA01. V stikališču bo omara splošne lastne rabe +BFA10 za napajanje porabnikov, kot so razsvetljava, vtičnice, fiksni priključki za klime,…. Omara nujne lastne rabo +BMA10 bo namenjena priključitvi daljinskega vodenja, varnostnih sistemov in signalizacije delovanja SE ter komunikacije.

#### AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA SN STIKALIŠČA

Sistem javljanja požara mora omogočati zanesljivo odkrivanje in javljanje požara v njegovi najzgodnejši fazi, ko je gašenje še relativno lahko, nevarnost za človeška življenja majhna, ne nazadnje pa je še majhna tudi materialna škoda. V primeru zaznavanja požara se bodo izvedli različni ukrepi (npr. aktiviranje siren, svetlobnih indikatorjev, ipd.) ter posredovanje signala alarma, napake in ostalih dogodkov na 24 urno stalno dežurno mesto.

Sistem javljanja požara bo načrtovan skladno s SIST EN 54 za elemente, ki niso urejeni s tem standardom pa se uporablja VdS 2095. Centrala bo imela lastno notranje napajanje, tako da ob izpadu napetosti lastne porabe deluje avtonomno, brez zunanjega napajanja. Centrala bo status svojega delovanja in signalizacijo morebitnega požara posredovala V/I enoti sistema vodenja od koder bo informacija lahko posredovana v center vodenja DEM.

Od elementov požarnega javljanja bodo vgrajeni aspiracijski javljalniki v stikališču skladno z izdelanim Načrtom požarne varnosti. Predvidena je tudi signalizacija požara z akustičnimi in svetlobni indikatorji, ki se aktivirajo ob alarmu. V stikališču bo vgrajena glavna požarna centrala, na katero bodo priključene vse manjše centrale iz posameznih segmentov. Blok shema avtomatskega javljanja požara je prikazana na risbi HIXXFV-6E4090 – Blok shema protivlomnega sistema, požarnega sistema in videonadzora.

#### SISTEM JAVLJANJA VLOMA SN STIKALIŠČA

Sistem javljanja vloma je varnostni sistem, ki je nameščen na mestih, kjer se ne želi nepooblaščenega vstopa v objekt in je namenjen javljanju vloma in v objekt. Ob zaznavi  nepooblaščenega vstopa v objekt, sproži alarm in preko protivlomne centrale obvesti dežurni center DEM in varnostni nadzorni center pooblaščenca fizičnega varovanja. Na območju SN stikališča sta okoli objekta stikališča predvidena dva IR senzorja, magnetni kontakti na vratih ograje in na vratih transformatorske postaje ter vibracijski senzorski kabel po celotni ograji. Vsi elementi bodo povezani na manjšo protivlomno centralo, ki bo nameščena v TP. Protivlomne centrale bodo po posameznih segmentih povezane preko PoE omrežnega stikala na glavno protivlomno centralo, ki bo nameščena v stikališču SE Zlatoličje in SE Formin. Ob vsej opremi, bo naročnik moral skleniti anekse za povečanje obsega fizičnega varovanja z upoštevanimi možnimi dodatnimi intervencijami. Potrebno bo tudi povečati obseg za varnostni nadzorni center (Aktiva varovanje) za vse nove lokacije ter integracija v GENETEC sistem (dežurni center). Blok shema javljanja vloma je prikazana na risbi HIXXFV-6E4090 – Blok shema protivlomnega sistema, požarnega sistema in videonadzora.

#### SISTEM VIDEO NADZORA SN STIKALIŠČA

Sistem video nadzora zajema dodatni nadzor nad dogajanjem na kritičnih mestih v objektu in njegovi okolici in mora biti usklajen z Zakonom o zasebnem varovanju /ZZasV-1/ (Ur. l. RS 17/2011) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/ (Ur. l. RS 94/2007). Kompleks bo opremljen z videonadzornim sistemom v takšnem obsegu in sestavi, da bo možno spremljati dogajanje, zapisovati, pregledovati in arhivirati slikovne informacije. Koncept temelji na uporabi televizije zaprtega kroga (CCTV), ki bo nadgrajen z IP tehnologijo.

Za nadzor dogajanja bodo uporabljene statične/dinamične IP kamere v razredu ločljivosti min. 3 Mpx. Vse kamere, ki bodo izpostavljene škodljivim vremenskim in/ali mehanskim vplivom, bodo vgrajene v vremensko/antikorozijsko/UV zaščitna termostatsko ogrevana ohišja z ustrezno stopnjo IP zaščite.

Integracija vseh naprav videonadzora, ki bazirajo na IP tehnologiji, bo izvedena s povezavo v lastno lokalno računalniško omrežje. Računalniško omrežje je namensko varnostno omrežje, zato mora biti izvedeno ločeno od vseh ostalih omrežij. Koncept povezave oz. priključitev je enak konceptu povezav računalnikov v računalniško omrežje - naprave se v računalniško omrežje priključijo preko omrežnega stikala.

Omrežno stikalo za priklop IP kamer in omrežne snemalne naprave bo razreda Gigabit Ethernet, z dodano nadgradnjo, ki bo omogočala uporabo tehnologije za napajanje naprav preko omrežja PoE (Power over Ethernet) po standardu IEEE 802.3at. Tehnologija PoE omogoča napajanje omrežnih naprav preko ožičenja računalniškega omrežja. Predvideno je Cisco mrežno stikalo. Vso potrebno TK opremo bo definirala IKT služba DEM. Blok shema sistema video nadzora je prikazana na risbi HIXXFV-6E4090 – Blok shema protivlomnega sistema, požarnega sistema in videonadzora.

### NAPAJANJE/LASTNA RABA OBJEKTA STIKALIŠČA

Napajanje oziroma lastna raba za objekt stikališča bo zagotovljeno iz HE Formin – iz obstoječih omar lastne rabe. Trase kabelskih povezav bo izvajalec uskladil z naročnikom v fazi izdelave PZI dokumentacije.

### KOMUNIKACIJE

Za potrebe procesnega vodenja, krmiljenja in signalizacije ter tehničnega varovanja bo vzpostavljena enovita komunikacija, in sicer preko optičnega omrežja, ki bo speljano iz TK prostora HE Formin. Vsa komunikacijska oprema bo montirana v komunikacijsko omaro +DYT10, ki bo standardne širine 19", ustrezne višine  ter globine  s steklenimi vrati.

Napajanje omrežnega stikala (230 VAC) bo izvedeno iz predvidenega napajanja lastne rabe v omari, v kateri bo nameščeno – splošna in nujna lastna raba.

Vso opremo je potrebno pred naročilom uskladiti z IKT službo DEM že pred izdelavo dokumentacije PZI.

# TEHNIČNI POGOJI ZA GRADBENE KONSTRUKCIJE SN STIKALIŠČA FORMIN

## PREDPISI IN STANDARDI

Vsa gradbena dela morajo ustrezati veljavnim slovenskim in evropskim standardom ter tehnični regulativi. Elementi gradbenih konstrukcij se morajo dimenzionirati skladno s pravili in načeli evrokodov. Kjer je to primerno, se lahko uporabijo tudi enakovredni veljavni mednarodni standardi, ki jih je odobril investitor skladno z drugimi splošnimi tehničnimi zahtevami.

## SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI ZA GRADNJO STIKALIŠČA

Splošni tehnični pogoji veljajo za izvedbo vseh vrst del, ki se nanašajo na to razpisno dokumentacijo ter za vsa druga dela, ki so potrebna za popolno izvedbo pogodbenih del skladno z zahtevami projekta in po določilih tehničnih pogojev (TP v nadaljnjem tekstu tega zvezka).

Pri izvajanju del mora izvajalec upoštevati vse predpise in standarde veljavne v Republiki Sloveniji, v kolikor s TP, projektom ali dodatnimi pisnimi navodili in zahtevami investitorja ni drugače določeno. V primeru, da med gradnjo stopijo v veljavo novi predpisi, dopolnila, spremembe ali standardi, ki dovoljujejo milejše pogoje ali kriterije od TP, izvajalec nima pravice odstopiti od določil TP brez pisnega pristanka investitorja.

Izvajalec v sklopu tega dela razpisa izvaja dela po načrtih s področja gradbeništva faze projekta za izvedbo (PZI), ki ga mora predhodno potrditi investitor, in navodilih proizvajalcev opreme. Dolžnost izvajalca je, da priskrbi potrebno osebje ustrezne izobrazbe, vključno z njihovim zavarovanjem. Število in usposobljenost osebja mora biti takšno, da se zagotovi nemoten potek del po predloženem programu v predvideni kakovosti.

### NAČRTI IN DOKUMENTACIJA, KI JO MORA DOSTAVITI IZVAJALEC

Izvajalec mora vsaj 90 dni pred začetkom del investitorju predložiti načrt s področja gradbeništva v fazi projekta za izvedbo (PZI) za celoten objekt stikališča. Načrt mora vsebovati tehnični opis, vse izračune, ki so potrebni za izkazovanje izpolnjevanja bistvenih zahtev po GZ-1, popise del s predizmerami, projektantski predračun in grafične priloge. Načrt mora biti vsebinsko izdelan v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23). Kot priloga načrtu se mora predložiti tudi načrt požarne varnosti in načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

Izvajalec mora vsaj 14 dni pred začetkom del investitorju predložiti projekt organizacije gradbišča, načrt napredovanja del (operativni načrt) in pred začetkom posameznih faz del tudi tehnološke elaborate (»Metod Statements«).

Če načrti in dokumentacija ne bodo dostavljeni v predvidenih rokih, bo izvajalec odgovoren za vse stroške nastale zaradi zamude in škode, ki jo zaradi tega trpijo ostali udeleženi na projektu. Dokumentacija, ki jo mora izvajalec predati investitorju mora biti izdelana v skladu z veljavno zakonodajo, standardi in tehničnimi standardi investitorja, ki jih bo izvajalec prejel po podpisu pogodbe. Vsi dokumenti izvajalca morajo biti izdelani v formatu in označeni z identifikacijskimi oznakami v skladu s tehničnimi standardi investitorja.

### MATERIALI

Vsi vgrajeni gradbeni proizvodi in materiali morajo biti skladni z zakonom o gradbenih proizvodih, z veljavnimi standardi in s projektno dokumentacijo. Izpolnjujejo naj zahteve dobre inženirske prakse. Projektna dokumentacija, ki jo mora potrditi tudi nadzornik, mora specificirati uporabljene materiale.

### PREVERJANJE IN VREDNOTENJE KAKOVOSTI

Preskusi se izvajajo kot tekoči preskusi, kontrolni preskusi in posebni preskusi po zahtevah TP. Če s TP ali dodatnimi pisnimi navodili investitorja ni drugače določeno, se vsi preskusi izvajajo po predpisih in standardih veljavnih v Republiki Sloveniji. Za materiale, ki v projektu ali drugem pisnem dokumentu investitorja niso posebej definirani, mora izvajalec dostaviti investitorju najmanj 7 dni pred uporabo ustrezna dokazila o kakovosti. Uporaba takšnih materialov je dovoljena le po pisni odobritvi investitorja.

Izvajalec mora nuditi investitorju vso potrebno pomoč pri odvzemanju vzorcev vseh kontrolnih preskusov in pri preskusih za ugotavljanje kakovosti izvedenih del. Ta pomoč zajema vse potrebno delo, materiale in transporte, kar bremeni izvajalca. V primerih, ko je za investitorja kakovost materialov za uporabo dvomljiva, lahko investitor izvrši dodatne kontrolne preskuse in določi nova odvzemna mesta vzorcev za te preskuse, pri čemer je izvajalec lahko prisoten.

Izvajalec sproti zbira vso dokumentacijo (potrdila o skladnosti, certifikate in druga dokazila) uporabljenih materialov in vgrajene opreme in jih redno, 1 x tedensko predaja nadzorniku. Materialov, za katere izvajalec ne predloži ustrezne dokumentacije (dokazila o skladnosti, dokazila o kvaliteti oz. dokazila, da material ustreza zahtevam), ni dovoljeno vgrajevati. Če se ugotovi, da so takšni materiali vgrajeni, lahko investitor zahteva njihovo odstranitev, pri čemer krije vse nastale stroške in povzročeno škodo izvajalec.

### DOSTOP DO GRADBIŠČA

SN stikališče Formin bo postavljeno ob obstoječem stikališču HE Formin na desnem bregu reke Drave. Gradbeni material in opremo je možno transportirati le po obstoječem omrežju javnih poti. Do lokacije gradbišča vodijo ceste:

- avtocesta A4 (Slivnica-Gruškovje),

- glavna cesta I. reda 2,

- regionalna cesta II. reda 454.

Če bi izvajalec v katerikoli stopnji izvajanja del potreboval dodaten dostop ali zaradi montažnih del zaprl kakšno od obstoječih dostopnih poti, mora s pomočjo investitorja od ustreznih upravnih organov za to pridobiti dovoljenje, če je to potrebno.

### RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

Izvajalec mora zagotoviti ločeno zbiranje nastalih odpadkov po vrstah odpadka in reden odvoz vseh odpadkov z območja gradbišča ter oddajanje zbiralcu odpadkov ali izvajalcu obdelave odpadkov.

Med gradnjo je treba zagotoviti ločeno zbiranje gradbenih in drugih odpadkov po vrstah ter njihov reden odvoz z gradbišča k pooblaščenim zbiralcem ali izvajalcem obdelave odpadkov. Začasno skladiščenje odpadkov mora biti urejeno na način, ki preprečuje raznos materiala, onesnaženje tal ter dostop nepooblaščenim osebam, in se izvaja izven območij plazenja, erozije ali poplavne nevarnosti.

Zemeljski izkop se, če analiza tal pokaže, da ni onesnažen, prednostno ponovno uporabi na gradbišču za zasipavanje in nasipe. Presežki izkopov, ki jih ni mogoče uporabiti, se oddajo pooblaščenim zbiralcem ali izvajalcem obdelave gradbenih odpadkov oziroma se uporabijo na drugem gradbišču istega investitorja, če je to skladno s predpisi. Onesnažen izkop in drugi nevarni odpadki se zbirajo ločeno in oddajo pooblaščenim prevzemnikom v skladu z veljavno zakonodajo.

Vsi odpadki, ki nastanejo med gradnjo, se obdelujejo in odstranijo v skladu z določbami Uredbe o državnem prostorskem načrtu za SE Zlatoličje–Formin (člen o ravnanju z odpadki) ter veljavnimi predpisi s področja ravnanja z odpadki. Izvajalec mora voditi evidenco o nastalih gradbenih odpadkih ter po zaključku del izdelati poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi, skladno s trenutno veljavno zakonodajo.

### ODVODNJAVANJE VODE V ČASU GRADNJE

Črpanje vode v času gradnje obsega vse potrebne ukrepe za zaščito del od nevarnosti vode iz kakršnegakoli razloga v celotnem času gradnje. Izvajalec bo prevzel polno odgovornost za črpanje vode in zaščito gradbišča v času gradnje ter zagotovitev in vzdrževanje normalnih delovnih razmer v celotnem območju prevzetih del.

Preusmerjena ali izčrpana voda bo izpuščena na takem mestu, da ne ogroža izkopov, ne povzroča erozije, onesnaževanja ali ne povzroča motnje drugim izvajalcem del na gradbišču.

Stroški črpanja vode med gradnjo se ne obračunavajo posebej in morajo biti zajete v enotnih cenah ostalih postavk.

### GEODETSKA DELA

Geodetska dela obsegajo:

- zakoličevanje profilov, pomožnih osi in točk,

- vse meritve, ki so v zvezi s prenašanjem podatkov iz načrtov v naravo ali iz narave v načrte,

- vzdrževanje zakoličenih označb na terenu skladno z elaboratom zakoličbe in drugimi označbami potrebnimi za zakoličbo objektov, ki jih postavi izvajalec sam v skladu s svojim podrobnim načrtom zakoličbe ali na zahtevo nadzornika v vsem obdobju od začetka del do predaje vseh del investitorju,

- prevzem in vzdrževanje vseh osnovnih geodetskih točk (poligonskih točk in reperjev), ki jih preda investitor izvajalcu ob pričetku del,

- izdelava vseh grafičnih prilog za tekoče obračune in končni obračun del ter izdelava obračunov količin izvedenih zemeljskih del,

- izdelava posnetka izvedbe vseh podzemnih vodov,

- izdelavo geodetskega načrta novega stanja zemljišča po končani gradnji, ki mora biti izdelan pred tehničnim pregledom v skladu s veljavnimi standardi in predpisi za geodetska dela.

#### NAČIN IZVEDBE

Investitor mora izvajalcu predati podatke o obstoječih reperjih. Izvajalec na podlagi tega izdela zakoličbeni načrt, za kar mora angažirati pooblaščenega strokovnjaka s področja geodezije. Izvajalec mora postaviti in zaščititi vse osnovne in druge potrebne točke na terenu ter omogočiti dostopnost do točk. Izvajalec izvrši zakoličbo na podlagi elaborata za zakoličbo in preda zapisnik o zakoličbi nadzorniku. Izvajalec je dolžan zakoličiti vse objekte v skladu s projektno dokumentacijo. Načrt zakoličbe mora predhodno predložiti investitorju.

Če je za izvedbo geodetskih del in kontrolnih meritev, ki jih izvaja investitor potrebna ustavitev del in prestavitev mehanizacije in/ali opreme, izvajalec ni upravičen do nadomestila ali podaljšanja roka izvedbe za čas ustavitve del.

Vse izmere se navezujejo na obstoječo mrežo geodetskih točk v državnem koordinatnem sistemu D96/TM.

Meritve morajo izvajati osebe, ki izpolnjujejo pogoje za posamezno vrsto del. Pred izvedbo del mora izvajalec predati investitorju v potrditev organizacijo izvedbe geodetskih del s poimensko navedbo izvajalcev z zadolžitvami in odgovornostmi. Izvajalec mora na gradbišču imenovati odgovornega geodeta izvajalca, ki mora biti redno prisoten na koordinacijskih in delovnih sestankih.

Izvajalec je dolžan po končani gradnji izdelati geodetski načrt novega stanja zemljišča v analogni in digitalni obliki v merilu, ki bo ustrezalo gostoti objektov in bo dogovorjeno z investitorjem.

Vsa dela iz tega poglavja morajo biti izvedena v skladu s pravilnikom o geodetskem načrtu.

#### KAKOVOST IZVEDBE

Točnost meritev mora biti v skladu z geodetskimi normami za ustrezne vrste meritev in v skladu z zahtevano kakovostjo posameznih del po TP in projektu.

V primeru, da investitor ugotovi, da meritve ne zagotavljajo izvedbe del po projektu, lahko ustavi dela na meritvah. Tedaj je izvajalec dolžan izvesti ukrepe za natančnejše meritve oz. meritve, kot jih zahteva investitor. Če investitor z meritvami in preverjanjem podatkov ugotovi, da meritve izvajalca niso v redu, ima pravico vse meritve predati tretji strokovni organizaciji, in sicer v breme izvajalca in po dejanskih stroških.

Izvajalec je dolžan nuditi vse potrebne podatke in pomoč pri kontroli geodetskih del, za kar ni upravičen do nadomestila.

## POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTA STIKALIŠČA FORMIN

### PROJEKTIRANJE OBJEKTA V FAZI PZI

Izvajalec mora v fazi projektiranja PZI izdelati načrt s področja gradbeništva in druge spremljajoče načrte. Načrt mora vsebovati rešitve, ki so tehnično ustrezne in stroškovno sprejemljive. Načrtovane rešitve naj odražajo zadnje stanje gradbene tehnike, sodobne trajnostne prakse in nova dognanja stroke.

Načrti morajo vsebovati vse priloge, ki so obvezne po Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

#### PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

Pri projektiranju je treba uporabiti naslednje podloge:

- SE Zlatoličje in SE Formin, faza DGD, št. projekta HIXXFV-8420/2023, izdelal HSE Invest d.o.o., Dejan Lamovšek, d.i.e. PI E-2340, avgust 2025.

- Geotehnično poročilo za SE na kanalu HE Formin, št. poročila 3028099, izdelal IRGO Consulting d.o.o., mag. Brane Merhar, u.d.i.geol. PI RG0104, oktober 2024.

#### ZASNOVA GRADBENE KONSTRUKCIJE STIKALIŠČA

Gradbeno konstrukcijo se načrtuje kot zidano konstrukcijo iz NF opeke ter vertikalnih in horizontalnih AB vezi. Podatke o dimenzijah in mehanskih lastnostih NF opeke zagotovi investitor. Zasnova objekta mora ustrezati vsem projektnim pogojem in mnenjem, gradbenemu dovoljenju ter prostorskim aktom. Gabariti objekta morajo ustrezati gabaritom, ki so določeni v gradbenem dovoljenju.

Zasnova objekta mora vključevati SN prostor, prostor za kable pod SN prostorom, temelje za postavitev transformatorja in oljno jamo. Temelji in oljna jama morajo biti zasnovani tako, da bo možna kasnejša vgradnja transformatorja moči 100 MVA. Gabariti SN prostora morajo biti takšni, da bo v objekt možno vgraditi vso predvideno elektro opremo vključno z inštalacijami in priključki. Prostor za kable pod SN prostorom mora imeti zadostno svetlo višino, da bo omogočeno ustrezno krivljenje kablov. Načrtovan mora biti tudi ustrezni dostop iz SN prostora (stopnice, lestev). Oljna jama mora biti zasnovana na način, da bo sposobna zadržati celotno količino olja, ki lahko steče iz transformatorja, in da to olje ne bo iztekalo v okolje. Dno oljne jame mora biti zasnovano na način, da olje učinkovito izteče iz oljne jame v separator olja.

Pri projektiranju sestav betonov se morajo upoštevati razredi izpostavljenosti iz SIST EN 1992-1 in SIST EN 206-1, ki so značilni za lokacijo predvidenega objekta. Osnovni kriteriji betonov so:

- TLAČNA TRDNOST: najmanjši razred je C 25/30 – pri starosti betona 28 dni,

- ODPORNOST PROTI PRODORU VODE: stopnja odpornosti PV-II – največja globina prodora vode emax = 30 mm,pri starosti betona od 28 do 35 dni,

- notranja odpornost betona proti zmrzovanju/tajanju – do 200 ciklov (NOZT 200) – pri starosti betona najmanj 28 dni.

#### ODVODNJAVANJE

Odvodnjavanje je treba zasnovati na način, da se padavinska voda vedno odvaja v sistem meteorne kanalizacije. Potrebno je zasnovati sistem odtočnih cevi in jaškov, ter se z njim priklopiti na obstoječo interno mrežo meteorne kanalizacije HE Formin.

Voda, ki bo iztekala iz oljne jame (lovilne sklede) se mora učinkovito ločiti od morebitnega iztečenega transformatorskega olja preko separatorja olja. Pri tem ne sme priti do iztekanja olja v okolico.

#### TEHNIČNI OPIS

V tehničnem opisu morajo biti na nivoju PZI opisani:

- tip, vrsta in dimenzije objekta,

- svetla širina, višina in smer odpiranja vrat,

- materiali, ki se bodo vgradili, način vgradnje gradbenih materialov in gradbeno konstrukcijskih elementov,

- temeljenje objekta in varovanje gradbene jame, vključno z zaščito sosednjih objektov in brežin,

- način odvodnjavanja meteornih vod s strešnih in zunanjih površin,

- pozicija in doseganje ravni zaščite glavnih elementov strelovodne zaščite,

- ureditev zunanjih površin,

- način zagotavljanja dostopa do objekta.

#### STATIČNA IN DINAMIČNA ANALIZA

Za dokazovanje bistvene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti se mora upoštevati priporočene metode, pravila in načela evrokodov. Če se pri projektiranju objekta ne uporabijo priporočene metode in se projektiranje izvede z uporabo drugih standardov, je kljub temu potrebno spoštovati načela evrokodov. V primeru uporabe nepriporočene metode je potrebno naročiti recenzijo načrta pri neodvisnem recenzentu. Rezultate recenzije mora izvajalec predati investitorju hkrati s predajo načrta.

Pri potresni analizi je treba upoštevati kategorijo pomembnosti stavbe III (stavbe katerih potresna odpornost je pomembna glede na posledice porušitve). Vrednost γl za kategorijo pomembnosti III je po definiciji enaka 1,2. Uporabiti je treba projektni pospešek tal za povratno dobo 475 let, ki ga za območje na katerem bo stal objekt, opredeljuje najnovejša karta potresne nevarnosti Slovenije, ki jo izdaja ARSO. Projektni pospešek trenutno znaša 0,100g.

V tehničnem poročilu je potrebno navesti vso programsko opremo, ki je bila uporabljena za dokazovanje bistvenih zahtev.

#### POPIS DEL IN PROJEKTANTSKI PREDRAČUN

Izdelati je potrebno popis del in projektantski predračun ločeno. V opisih postavk in količinah, ki morajo biti izračunane, morajo biti zajete vse kapacitete (poleg materiala še delovna sila, mehanizacija, pavšalni stroški, idr), ki so potrebni za izvedbo posamezne postavke. Posebej morajo biti ovrednoteni stroški eventuelnih rušenj obstoječih delov objektov, prometne ureditve v času gradnje (stroški obvozov, prometnih oznak in zapor in podobno, stroški nadzora projektanta in geomehanika,…). Popis del in količine morajo biti skladne z načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

#### DRUGI NAČRTI

Varnostni načrt in načrt organizacije gradbišča je izdelal investitor.

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je treba izdelati načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

Projektirane rešitve morajo vsebovati takšne rešitve, da bo pri izvedbi nastalo čim manj odpadkov. Za nastale odpadke je potrebno predvideti ustrezno ravnanje po prednostnem vrstnem redu ravnanja:

- preprečevanje nastajanja odpadkov (npr. uporaba zemeljskih izkopov na gradbišču oz. drugem gradbišču, ki ob določenih pogojih ni odpadek),

- priprava odpadkov za ponovno uporabo,

- recikliranje odpadkov,

- drugi postopki predelave odpadkov in

- odstranjevanje odpadkov.

Za objekt SN stikališča Formin je treba izdelati elaborat gradbene fizike. V njem je treba dokazati, da so projektirane rešitve takšne, da v nobenem delu leta temperatura v prostoru ne pade pod 15 °C. Navedene morajo biti U-vrednosti vseh zunanjih sten, zunanjih stropov in vseh elementov v stiku s tlemi. Navedeni morajo biti vsi relevantni toplotni pribitki in izgube, ki se lahko pojavijo v času obratovanja objekta (kot npr.: toplotne emisije elektro opreme, vplivi prezračevanja, vplivi osončenja, ipd.). Navedejo se naj minimalne dosežene temperature v zimskem času in maksimalne dosežene temperature v poletnem času.

### IZVEDBA ZEMELJSKIH DEL

Izvajanje zemeljskih del je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju ugotovljenemu na terenu v skladu z navodili geomehanskega nadzora, ki mora biti v času izvedbe zemeljskih del ves čas prisoten. Če dejansko stanje zemljine ne ustreza podatkom, navedenim v geomehanskem poročilu, je potrebno izvesti dodatne raziskave terena.

Zemeljska dela se izvajajo na pripravljenem terenu, kjer se odstranijo zahtevani sloji zunanje ureditve.

Dela je potrebno izvajati v skladu s projektno dokumentacijo, določili tehničnih predpisov in skladno z veljavnimi standardi.

Pred pričetkom del se mora izvajalec del informirati o legi ali drugih podzemnih ali nadzemnih vodov na gradbišču in zagotoviti nemoteno delovanje vseh prizadetih komunalnih vodov.

#### IZKOPI

Tehnični pogoji za zemeljska dela veljajo za izkope, ki so predvideni in opisani v projektu. V primeru, da bo med gradnjo prišlo do vključitve projektnih rešitev z uporabo tehnologij in materialov, ki niso zajeti v teh tehničnih pogojih, bo investitor za ta dela in materiale izdal dopolnila k tem tehničnim pogojem.

Pri izkopih je potrebno upoštevati predpise varnosti in zdravja pri delu, predvideti varnostne ukrepe, ograjevanje in zavarovanja komunikacij in obstoječih objektov. V ceni izkopov je potrebno upoštevati tudi vso zaščito izkopnih brežin pred spiranjem, vsipanjem (zaščita s PVC folijo, brizgani beton,…) in tudi odvajanje površinskih in talnih voda za preprečitev škodljivega namakanja izkopov. Vsi stroški povezani z navedenimi ukrepi in stroški povezani s škodo zaradi neizvajanja ali neustreznega izvajanja navedenih ukrepov, so breme izvajalca in so vključeni v ponudbene cene zemeljskih del.

Pri zemeljskih delih je obvezna prisotnost geomehanika, ki potrjuje karakteristike zemljin uporabljene pri projektiranju.

Ves izkopani material je last investitorja. Če se ne uporabi za zasipanje, ga mora izvajalec deponirati na dogovorjenem mestu - ločeno po kategorijah.

Ves humus je treba deponirati na določenem mestu tako, da s tem dela v času izvedbe ne bodo ovirana. Deponirati ga je potrebno v največji višini do 2,0 m, brez utrjevanja.

OPIS DEL IN SPLOŠNE DOLOČBE

Izkopne aktivnosti vključujejo:

- odstranitev prsti (do globine največ 40 cm) z odrivom in/ali odrivom na odlagališče,

- široke izkope skupaj z odrivom in/ali odvozom, nakladanjem, zvračanjem izkopanega materiala v zasipe, kline in /ali odlagališča,

- izkope za temelje objektov ter kanalske in druge rove,

- izkope gradbenih jam objektov,

- izkope za kanale melioracij in regulacij,

- izkope za odvodne jarke in koritnice,

- izkope za tlake in obloge na površinah, kjer so po projektu predvidene tlakovane obloge, z ureditvijo planuma.

V ta dela spadajo tudi:

- vsa potrebna opravila določena s predpisi o varstvu pri delu, kot je opiranje (vključno s projektom in statičnim izračunom), nakloni, razširitve in podobno,

- vse potrebno za dviganje izkopnega materiala na potrebno višino,

- vsa dela v zvezi z odvodnjavanjem meteorne in podtalne vode prestrežene med izvedbo izkopov in njeno odvodnjo vključno s črpanjem (če ni s projektom drugače predvideno tako, da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zadrževanje vode in zamakanje raščenih in nasutih materialov),

- nakladanje, odvoz in zvračanje materiala na mestu vgradnje materiala v nasipe ali odlaganje in razgrinjanje na stalni ali začasni deponiji za nadaljnjo vgradnjo neprimernega ali odvečnega materiala.

Vsa zgoraj navedena dela so zajeta v enotni ceni izkopa, zato izvajalec ni upravičen do dodatnega nadomestila stroškov.

VRSTE ZEMLJIN IN KAMNIN

Klasifikacija izkopov se definira skladno s tehničnimi specifikacijami (TSPI – PGV.05.100: 2023, priloga 1)

Če se plasti zemljin in kamnin v izkopu menjavajo tako, da je določitev kategorije posameznega materiala težavna ali nemogoča, investitor določi povprečno vrsto oziroma kategorijo materiala.

ŠIROKI IZKOP

Izkopne aktivnosti vključujejo odstranitev prsti ter široke izkope, izkope za temelje in gradbene jame.

Vse izkope je potrebno izvajati strojno, tako da se ročno delo omeji na minimum.

Dela v širokih izkopih, nalaganje in transport materiala je potrebno prilagajati tako, da bo za vsak material izpolnjena njegova namenska uporaba, tako za zasipe, kline in posteljico. Po potrebi se izkopne materiale sortira in selekcionirano transportira.

Vsi izkopi (strojni, z globinskim in navadnim miniranjem ali ročni), se izvedejo tako, da ne pride do izpodkopavanja ali poškodovanja pobočij vkopov. V dnu vseh trajnih in začasnih vkopov je potrebno zagotoviti učinkovito začasno odvodnjavanje do končne izvedbe odvodnjevalnega sistema, tako da bo dno vkopa ves čas suho. Za dela v zvezi z začasnim odvodnjavanjem dna vkopa izvajalec ni upravičen do doplačil.

Material, pridobljen pri izkopih, mora biti namensko uporabljen za nasipe in zasipe oziroma odstranjen ter odložen na odlagališča.

Način odstranitve nepredvidenih ovir, kot so napeljave, kabli, kanali, drenaže, ostanki objektov, večje kamnite samice, mejniki in podobno določi investitor.

Na zgornjem robu pobočja širokega izkopa mora biti prost zaščitni pas - berma, široka najmanj 100 cm.

Ravnost planuma dna širokega izkopa pri merjenju s 4 metrsko letvijo sme odstopati:

- v zemljinah do 3 cm od merilne letve ali merilne ravnine,

- v kamninah pa do 5 cm.

#### ZASIPI

Izkopane zemljine se lahko uporabijo za zasipanje, v kolikor zadostijo zahtevam, predvidenim v projektu oz. v kolikor njihovo ustreznost pisno potrdi geomehanski nadzor. Odvečni material od izkopa je potrebno odpeljati na stalno deponijo, ki jo priskrbi izvajalec, če naročnik ne določi drugače.

Vsi stroški (deponijske takse in podobno) v zvezi z deponiranjem odvečnega materiala morajo biti zajeti v enotnih cenah. Izvajalec je dolžan investitorju izročiti evidenčni list.

Material je potrebno v gradbeno jamo vsipati na primerno mesto, v primerni količini in na primeren način, da ne pride do poškodb objekta, vodov ali izkopa. Material je potrebno razprostreti. Zasip objekta poteka po plasteh in s sprotnim zbijanjem skladno s projektom, dokler se ne doseže ustrezne zbitosti.

#### TEMELJNA TLA

Ustreznost temeljnih tal mora izvajalec dokazati z geološko-geomehanskim pregledom in geodetskim posnetkom. Če je to zahteva nadzora, mora opraviti tudi preizkus kakovosti ali katero drugo zahtevo nadzora. Po izvedenem preizkusu je potrebno izdelati poročilo o preizkusu temeljnih tal. Po izvedenem izkopu za temelje je treba preveriti skladnost dejanskih tal z lastnostmi tal, privzetimi v projektu. Pregled mora opraviti strokovnjak za geotehniko, ki lahko predpiše nadaljnje preiskave tal ali druge ukrepe, če je to potrebno.

#### RAVNANJE S HUMUSOM

Rodovitno zemljo se po zaključku gradnje uporabi za humuziranje površin prizadetih iz naslova gradnje. Preostanek humusa (v kolikor obstaja) je potrebno uporabiti za izboljšanje kmetijskih zemljišč, urejanje javnih zelenih površin ali sanacijo degradiranih območij.

Podloga za humus je groba, da se doseže potrebna povezanost med podlogo in humusom. Rodovitno zemljo se razstre in planira v minimalni debelini 0,20 m. Te površine se nato zaseje s travo, pregrabi in rahlo uvalja.

#### IZMERE

Odstranitev prsti se meri v m3 raščenega materiala. Izkop/zasip temeljev se meri v m3 za vse kategorije izkopov.

Izkop gradbenih jam se meri za različne kategorije zemljin in kamnin na različnih globinah v m3. Površinski izkop obsega sloj debeline do 40 cm. Za določitev globine izkopov je izhodiščni nivo povprečna kota terena in oboda izkopa.

Pri izkopih na začasnih deponijah izkopanega materiala se upošteva, da deponija ni časovno omejena in opredeljena, zato se konsolidacija pri določitvi kategorije zemljine ne upošteva.

### BETONSKA DELA

- Pri projektiranju in dimenzioniranju celotnega objekta je obvezna uporaba SIST EN 1990 in SIST EN 1992-1-1 z upoštevanjem posebnih določil, ki so podana v teh tehničnih pogojih (TP) in se nanašajo na značilnosti betonov in posameznih betonskih konstrukcijskih elementov ali celotnega objekta.

- Za proizvodnjo betonov, ki se bodo vgrajevali, je obvezna uporaba produktnega standarda: SIST EN 206-1 in pripadajočega nacionalnega dodatka SIST 1026 z upoštevanjem posebnih določil, ki so podana v teh TP in se nanašajo na značilnosti betonov in posameznih betonskih konstrukcijskih elementov ali celotnega objekta.

- Pri izvajanju betonskih del je obvezna uporaba SIST EN 13670 in pripadajočega nacionalnega dodatka SIST EN 13670-oA101 z upoštevanjem posebnih določil, ki so podana v teh TP in se nanašajo na značilnosti betonov in posameznih betonskih konstrukcijskih elementov ali celotnega objekta.

- Za beton je predpisan sistem ugotavljanja skladnosti 2+, pri čemer mora proizvajalec betona izvajati lastno kontrolo proizvodnje, nadaljnje preskušanje vzorcev in začetno tipsko preskušanje.

- Certifikacijski organ pa izvaja samo nadzor lastne kontrole proizvajalca in v tem okviru preveri tudi izvedbo začetnih tipskih preskusov.

- V posamezne elemente objektov se smejo vgrajevati samo betoni, ki so pripravljeni v obratu za proizvodnjo betona s certificirano kontrolo proizvodnje. V zadnjih 5 letih ne sme imeti primera odvzema certifikata.

- Betonska dela, ki se obravnavajo v teh TP obsegajo manipulacijo in vgraditev svežega betona ter vsa dela za zaščito in negovanje strjujočih betonov do starosti, ki je predpisana s projektom in skladno z določili TP.

- Betonska dela: dobava, skladiščenje, priprava vseh osnovnih materialov za beton, proizvodna oprema, proizvodnja, transportna oprema in transport se v teh TP ne obravnavajo, ker morajo biti obravnavana že v okviru certificiranja kontrole proizvodnje.

- Pri certificirani kontroli proizvodnje betonov za gradnjo stikališča pa morajo biti upoštevane vse zahteve za kakovost, ki so podane v projektu in TP.

- Ti TP obravnavajo vse vrste betonov in potrebno opremo ter tehnološke postopke za vgradnjo na način, v izmerah in kakovosti, kot je to določeno s projektom in po določilih TP.

- Betonska dela se, če s projektom ali TP ni drugače določeno, izvajajo v času, ko ni padavin in znaša temperatura zraka v okolici  +5 do +30C.

- Betoni z vidno površino v eksploataciji so, glede izgleda vidne površine, v projektu posebej obdelani, sicer veljajo določila TP.

- V posebnih pogojih eksploatacije morajo biti vgrajeni betoni v odvisnosti od zahtev projekta in po določilih TP:

  - odporni proti prodoru vode,

  - notranje odporni proti zmrzovanju/tajanju,

  - površinsko odporni proti zmrzovanju/tajanju ob prisotnosti soli za tajanje,

  - odporni proti podvodni abraziji,

  - odporni proti dinamičnim obremenitvam,

  - odporni proti agresivnim kemičnim vplivom okolja.

#### KONSTRUKCIJSKI BETONI

- Investitor lahko od proizvajalca ali izvajalca zahteva spremembo v projektu določenih lastnosti betona za posamezne konstrukcijske elemente ali sklope, pri čemer pa ima proizvajalec ali izvajalec pravico zahtevati ponovno preverbo cene, ki nastane zaradi takšne spremembe.

- V primeru, da pri tem pride do povečanja cene za enoto, ima investitor pravico od proizvajalca ali izvajalca zahtevati podrobno analizo cene.

- Pri vidnih betonih mora izvajalec v celoti upoštevati določila teh TP in navodila v projektu oziroma projektu betona.

- V kolikor so fasadni in drugi elementi iz običajnega armiranobetonskega betona barvani, se morajo uporabiti hidrofobni premazi.

- Izvajalec lahko na osnovi svojih izkušenj ali referenc pisno predlaga dopolnitve oziroma spremembe projekta ali projekta betona.

- Brez pisne potrditve investitorja proizvajalec in izvajalec ne smeta spreminjati sestave ali pogojev uporabe teh betonov kot so določeni v projektu ali v projektu betona.

#### VIDNI BETONI – OBDELAVA POVRŠIN

- Praviloma so sestave, pogoji uporabe in lastnosti ter tolerance vidnih betonov določeni v projektu.

- Vrste površinske obdelave za neopažene površine (obdelave prostih površin, kot so tlaki in plošče) so podane v SIST EN 13670, tabela F.4, kot osnova za oblikovanje zahtev.

- Splošne zahteve za zaključne obdelave pri neopaženi površini so podane v SIST EN 13670-oA101, tabela N.5.

- Zahteve za zaključno obdelavo betona neopaženih površin, za naknadne nanose materialov (premazi/malte) ali za posebne prometne razmere so podane v SIST EN 13670-oA101, tabela N.6.

- Tolerance ravnosti različnih vrst neopaženih površin so podane v spodnji tabeli (vrednosti so privzete po DIN 18202).

- Vrste površinske obdelave za opažene površine (površine betonov, ulitih v gladke opaže) so podane v SIST EN 13670, tabela F.4, kot osnova za oblikovanje zahtev.

- Zahteve in razredi vidne opažene površine betona so podane v SIST EN 13670-oA101, tabela N.7.

- Za posebne obdelave opaženih površin veljajo še številčni in opisni kriteriji iz SIST EN 13670-oA101, tabela N.8.

Tolerance ravnosti neopaženih površin.

| Vrsta neopažene površine | Mejne vrednosti odstopanj (mm) glede na razdalje med merskimi točkami (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 1 | 4 | 10 | 15 |
| Podložni beton | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Površinsko nezaključene betonske površine, kot podlaga za estrihe, obloge iz keramičnih in kamnitih plošč. Dokončane betonske površine za manj zahtevne namene (npr. pomožni prostori ali nezahtevna skladišča). | 5 | 8 | 12 | 15 | 20 |
| Dokončane površine, npr. finalni estrihi, estrihi kot podlaga za lepljenje talnih oblog, keramičnih ploščic. | 2 | 4 | 10 | 12 | 15 |
| Dokončane površine tlakov s povišanimi zahtevami, npr. samorazlivni tlaki. | 1 | 3 | 9 | 12 | 15 |

#### LASTNOSTI OPAŽEV, ODROV IN DISTANČNIKOV

Pri projektiranju podpornega odra je treba upoštevati deformacije med betoniranjem in po njem, s čimer preprečimo nezaželene poškodbe v novem betonu. Opaž mora omogočati, da beton obdrži zahtevano obliko do strditve, in zagotavljati zaščito pred pojavom škodljivih razpok v novem betonu:

- omejiti je treba čezmerno upogibanje in posedanje opaža,

- kontrolirati je treba posamezna dela pri postopku betoniranja in/ali lastnosti betona,

- kontrolirati je treba eventualno izbočenje elementov opaža.

Za opaže se lahko uporabijo samo materiali, ki ne absorbirajo znatnejših količin vode iz betona in ne pospešujejo izhlapevanja vode.

Uporabijo se lahko distančniki, PVC/kovinski, iz vlaknastega betona ali betonski distančniki. Distančniki, ki so iz vlaknastega betona ali betona ne smejo vsebovat azbesta, morajo biti obstojni na staranje, zagotavljati morajo min. tlačno trdnost do 700 kPa, posebej morajo biti namenjeni za strukturni in vidni beton, izpolnjevati morajo zahteve za beton in armirani beton po SIST EN 206-1:2013 in protipožarne predpise SIST EN 1991-1-2 in DIN 4201. Imeti morajo tudi enak razteznostni koeficient kot beton.

#### IZVEDBA BETONSKIH DEL

Pri izvajanju betonskih del je obvezna uporaba SIST EN 13670 in pripadajočega nacionalnega dodatka SIST EN 13670-oA101 z upoštevanjem posebnih določil, ki so podana v teh TP in se nanašajo na značilnosti betonov in posameznih betonskih konstrukcijskih elementov.

Najmanj tri dni pred začetkom betoniranja posameznih delov ali sklopov objekta mora izvajalec predložiti investitorju projekt betona, v katerem so določene:

- količine in sestave betonskih mešanic, ki se bodo uporabljale na delu ali sklopu objekta;

- kakovostne zahteve za dosego projektiranih lastnosti betona;

- načrt betoniranja, organizacijo in opremo za proizvodnjo, manipulacijo in vgrajevanje;

- način negovanja betona;

- program tekočih preskusov in način jemanja vzorcev za preskuse;

- način opaževanja in razopaževanja, odranja in montaže prefabriciranih elementov v kolikor ni to določeno že v projektu;

- odgovorna oseba izvajalca za izvedbo betoniranja.

Vsi betoni se morajo proizvajati v obratu za proizvodnjo betona, ki ima urejeno certificirano kontrolo proizvodnje.

TRANSPORTI

Transporti in manipulacija svežega betona pred vgradnjo mora biti izvedena tako, da ne pride do razmešanja, izsuševanja, zmočenja, prevelike ohladitve ali segrevanja in spremembe konsistence. Pri uporabi vmesnih prekladalnih silosov je potrebno s preskusom po določilih TP določiti časovno omejitev za "čakanje" tega betona v mirujočem stanju, kar mora biti navedeno v projektu betona. Pri vseh oblikah manipulacije je potrebno preprečiti razmešanje betona. Višina prostega padanja betona se mora za posamezne vrste betona ustrezno omejiti in v ta namen opremiti obrat za proizvodnjo betona oziroma gradbišče s primernimi padnimi cevmi,  drsnimi žlebovi ali transportnimi trakovi. Padajoči beton ne sme prosto naletavati na armaturo. Zaradi segregacije razmešan beton ni dovoljeno vgraditi. Beton, ki se mu je zaradi predolge manipulacije ali transporta vgradljivost tako spremenila, da ga z obstoječo gradbiščno opremo ni mogoče več kakovostno vgraditi, se zavrne. Naknadno popravljanje konsistence betona ni dovoljeno, razen v primeru, ko je to predvideno v  projektu betona, ki ga potrdi investitor. Betone, ki se pri transportu lahko razmešajo je dovoljeno transportirati le s posebnimi transportnimi avtomešalniki.

VGRAJEVANJE BETONA

- Izvajalec je dolžan pred vsakim betoniranjem predložiti investitorju projekt betona, ki ga potrdi zunanja kontrola in nadzor. Projekt betona mora vsebovati vse podatke o sestavi in načinu uporabe betona ter tekoče kontrole vključno z navedbo odgovorne osebe izvajalca, ki bo vodila betoniranje.

- Betoniranje se lahko prične, ko nadzornik potrdi plan betoniranja in prevzame armaturo ter podlago ali opaže.

- Beton se vgrajuje v približno vodoravnih slojih tako, da se ti ne razmešajo in da je med vibriranjem naslednjega sloja še možno revibriranje (dodatno zgoščevanje) prejšnjega sloja. Debelina slojev ne sme presegati 60 cm.

- Kdaj lahko pristopimo k dodatnemu zgoščanju je odvisno od številnih okoliščin, kot so na primer: sestava betona, temperatura zraka in betona, vrsta uporabljenih naprav za zgoščevanje, velikost konstrukcijskega elementa. Optimalni čas se ugotovi eksperimentalno na licu mesta med vgrajevanjem, ob upoštevanju rezultatov meritev v okviru začetnih preskusov. Vsekakor pa je »prehitro« dodatno zgoščevanje boljše od aplikacije samo primarnega zgoščevanja, ki ne prepreči naknadnega posedanja betona.

- Pri vnašanju beton ne sme prosto padati z višine večje kot 1 m, razen če je to določeno s projektom betona, ki ga potrdi nadzornik.

- Zgoščevanje svežega betona se, v kolikor ni to s projektom betona, ki ga je potrdil investitor, drugače določeno, izvaja z uporabo ustreznih vibratorjev (pervibratorji, opažni vibratorji, vibracijske letve, planvibratorji).

- Posebej pri vibriranju betonov litih in tekočih konsistenc (predvsem črpni betoni) je potrebno pri vibriranju s pervibratorji zahtevati:

  - hitro potopitev vibratorja v predhodni sloj;

  - zadostno zadrževanje v najgloblji poziciji;

  - počasno dvigovanje (izvlečenje);

  - medsebojni razmak mest potopitve je takšen, da se vplivna območja prekrivajo;

  - čas vibriranja, ki ustreza prenehanju izhajanja večjih zračnih mehurčkov.

- Razgrinjanje betona z vibratorji ni dovoljeno.

- Vodo, ki bi se med vibriranjem izločila na površini je potrebno pred vnašanjem naslednjega sloja betona odstraniti.

NEGA BETONA

- Skladno z določili TP, je izvajalec dolžan zaščitne ukrepe in nego betona detajlno opredeliti v projektu betona. Pri tem mora upoštevati vsa določila, ki so podana v SIST EN 13670 in pripadajočem nacionalnem dodatku SIST EN 13670-oA101 teh v teh TP.

- Vsaka površina betona se mora najmanj 3 dni po zaključku betoniranja ščititi pred izsuševanjem z vlaženjem, pršilnimi zaščitnimi sredstvi (filmi) ali s prekritjem s folijami.

- Nadzornik lahko po svoji presoji v odvisnosti od sestave betonov in vremenskih pogojev zahteva podaljšanje zaščitnih ukrepov do starosti betona največ 14 dni ali do dosežene 85 % tlačne trdnosti betona.

- Način nege delovnih stikov ne sme vplivati na kasnejšo sprijemnost z novim betonom. Zato se pršilna sredstva v ta namen praviloma ne uporabljajo. Izvajalec je v primeru uporabe teh sredstev  dolžan pred nadaljevanjem betoniranja zaščitni film odstraniti (voda pod visokim pritiskom ali podobne metode).

- V primerih nenadnih vremenskih sprememb lahko nadzornik zahteva dodatne zaščitne ukrepe in nego betona.

- V primerih nenadnih vremenskih sprememb, ko nadzornik ne more zahtevati dodatnih zaščitnih ukrepov, je izvajalec dolžan upoštevati določila TP ne glede na vrsto že potrjene zaščite, ki jo je nadzornik odobril pred začetkom betoniranja.

- Pri izvedbi betonskih konstrukcij, zlasti masivnih betonov je Izvajalec dolžan predvideti in izvajati vse ukrepe za zadostitev zahtevam TP v zvezi s temperaturami sveže betonske mešanice (hlajenje agregata in vode v poletnem, ogrevanje v zimskem času) in hidratacijskimi temperaturami vgrajenega betona (hlajenje oz. ogrevanje konstrukcij).

#### JEKLO ZA ARMIRANJE

Jeklo za armiranje prevzame svojo funkcijo v betonu, če je vgrajeno skladno s predpisanimi pogoji (kakovost, dimenzije, lega, čistost) in po projektu.

Dela z jeklom za armiranje obsegajo: dobavo, skladiščenje, pripravo, rezanje, oblikovanje, polaganje, vezanje in pozicioniranje (distančniki) v ali na ustrezno pripravljenem opažu.

Dela z jeklom za armiranje se ločijo v:

- enostavna (enojno armiranje plošč ali nosilcev preko enega polja, armiranje običajnih temeljev, zidov in stebrov brez vut, mikroarmiranje),

- srednje zahtevna (enojno armiranje plošče ali nosilcev preko večih polj, dvojno armiranje preko enega polja, armiranje kontinuiranih temeljev, ločnih zidov ali plošč in nosilcev, navadnih okvirjev in zahtevnih stebrov (vute),

- zahtevna (dvojno armiranje plošč in nosilcev preko večih polj, armiranje poševnih okvirjev, armiranje lupin, prednapenjanje).

Za vgrajevanje v beton se lahko uporablja samo rebrasta in variva armatura v palicah ali mrežah, ki ustreza pogojem SIST EN 10080:2005. Lastnosti površine rebrastih palic morajo biti takšne, da zagotavljajo ustrezno sprijemnost z betonom. Armatura mora biti dovolj upogljiva, da dopušča uporabo najmanjših premerov vretena za krivljenje armature, kot določa SIST EN 1992-1-1:2005. V vse armirano-betonske elemente se vgradijo armaturne palice razreda B 500-B oz. armaturne mreže B 500-A, s karakteristično mejo elastičnosti (fyk) 500 MPa.

Izvajalec je dolžan pred uporabo jekla za armiranje, mikroarmiranje in prednapenjane investitorju dostaviti ustrezen dokument o kakovosti materiala, ki ga izstavi inštitut, pri čemer je v posebnih primerih upoštevati določila TP.

### ZIDARSKA DELA

Zidarska in kamnoseška dela obsegajo dobavo, skladiščenje, pripravo in vgraditev vseh potrebnih materialov po zahtevah projekta in TP. Zidarska in kamnoseška dela morajo biti izvedena skladno z zahtevami projekta in TP. Če pogoji kakovosti teh del s projektom niso posebej določeni je izvajalec dolžan upoštevati določila TP.

Osnovni materiali za zidarska in kamnoseška dela so: naravni kamen, prefabricirani elementi, opeka, malte za zidanje, ometavanje in prevleke, betoni za estrihe ter zaščitna sredstva. Izvajalec je pri izboru osnovnih materialov dolžan upoštevati projektne zahteve in določila TP.

MATERIALI

Uporablja se lahko kamen silikatnega ali karbonatnega izvora. Kamen za zidanje in oblaganje mora biti iz žilave, enovite in proti vremenskim vplivom odporne kamnine. Tlačna trdnost kamnine mora znašati najmanj 20 MPa. Velikost kosov kamna mora biti prilagojena zahtevam projekta. Pred uporabo naravnega kamna je izvajalec dolžan priskrbeti ustrezna dokazila o kakovosti, ki jih izda inštitut.

Za izvedbo opečnega dela konstrukcije je treba uporabiti NF opeko z dodatkom rečnega sedimenta iz reke Drave. Podatke o dobavi, tehničnih lastnostih, mehanskih lastnostih in potrdila o kakovosti opeke priskrbi investitor. Drugi opečni izdelki, ki ji dobavi izvajalec, morajo ustrezati pogojem kakovosti TP ter zahtevam projekta. Izvajalec je pred uporabo opečnih izdelkov dolžan dostaviti ustrezna potrdila o kakovosti, ki jih izda inštitut.

Izvajalec je pred začetkom teh del dolžan dostaviti nadzorniku sestavo mešanic z navedbo izvora osnovnih materialov ter tehnološkega postopka priprave in uporabe. V primeru posebnih zahtev projekta mora izvajalec dostaviti tudi ustrezna dokazila o teh zahtevah, ki jih izda inštitut. V primeru uporabe industrijskih mešanic (gotovi estrihi in malte) je izvajalec pred uporabo dolžan dostaviti nadzorniku v potrditev ustrezna potrdila o kakovosti, ki jih izda inštitut.

Sredstva za zaščito površin malt, prevlek, estrihov in fasadnih površin morajo s svojimi lastnostmi zagotoviti namenske efekte. Izvajalec je dolžan uporabiti zaščitna sredstva skladno z zahtevami projekta oziroma povsod tam, kjer zaradi vremenskih pogojev obstaja nevarnost nastajanja razpok ali drugih oblik površinskih poškodb.

IZVEDBA DEL

Zidanje zajema vse materiale, pripomočke in dela, ki so potrebna za izvedbo zidanja vključno z odri, pripravo površin, izvedbo, čiščenjem po dokončanem delu in izvedbo tekočih preskusov kakovosti po določilih TP.

Zidanje in oblaganje zidov je praviloma trebe izvršiti s cementno ali podaljšano malto in uporabo:

- obdelanega ali neobdelanega lomljenca ali klesanega kamna,

- ustreznimi prefabriciranimi betonskimi elementi,

- opeko ali opečnimi votlaki in drugimi oblikovanci.

Plasti malte med posameznimi elementi morajo imeti debelino najmanj 10 in največ 20 mm. Na enotni površini zidu smejo biti debeline reg med seboj različne največ 5 mm. Razporeditev reg mora ustrezati pravilom za posamezne načine zidanja.

Dela na kanalizaciji drenažah in kinetah zajemajo vse materiale, pripomočke in dela, ki so potrebna za izvedbo, vključno s pripravo podložnih površin, izvedbo del, zaščito že vgrajenih elementov pred poškodbami, čiščenjem po dokončanem delu in izvedbo tekočih preskusov kakovosti po določilih TP.

# TEHNIČNI POGOJI IN ZAHTEVE ZA 110/20 kV TRANSFORMATORJA ZA SE ZLATOLIČJE (85 MVA) IN SE FORMIN (20 MVA)

## OBSEG DOBAVE IN STORITEV

Obseg dobave opreme in storitev po tem razpisu se nanaša na mrežna transformatorja za sončni elektrarni Zlatoličje in Formin (v nadaljevanju SE ZL - FO) z rezervnimi deli.

## OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI TRANSFORMATORJA

Osnovni tehnični podatki in zahteve mrežnih transformatorjev za SE ZL - FO so navedeni v Listi tehničnih podatkov v knjigi 2 razpisne dokumentacije.

Ponudnik je dolžan v ponudbi priložiti v celoti izpolnjen dokument »Lista tehničnih podatkov«.

## ENERGETSKI TRANSFORMATOR ZA SE ZLATOLIČJE Z ELEKTRONSKIM REGULATORJEM TER REZERVNIMI DELI

Obseg dobave opreme za transformator za SE ZL je sledeč:

- Dobava kompletnega trifaznega oljnega energetskega transformatorja prestavnega razmerja 110/20 kV z regulacijo napetosti na VN strani pod obremenitvijo (OLTC), moči 85 MVA, vezave YNd5  primernega za zunanjo montažo. Transformator bo nameščen na zunanjem platoju ob objektu GIS stikališča, na standardni tirnici A65, medosne razdalje 1505 mm +- 5 mm, s hladilnim sistemom ONAN/ONAF, z lokalnim krmiljenjem hlajenja z elektronskim regulatorjem napetosti, z vsemi primarnimi zaščitnimi in merilnimi napravami in ožičenji, s krmilno merilno omarico na kotlu, s podvozjem s kolesi in kolesnimi zagozdami in s prvo polnitvijo s transformatorskim oljem,

- dobava rezervnih delov, ki morajo biti v primerni embalaži, ki zagotavlja dolgotrajno skladiščenje v zaprtih prostorih in pod klimatskimi pogoji lokacije. Vsebina posameznih paketov mora biti jasno označena skladno s sistemom za označevanje opreme in naprav, ki ga predpiše Naročnik.

Ponudnik mora predvideti vsa standardna in posebna orodja, ki jih bo potreboval za svoj obseg transportnih in montažnih storitev. Tekalno kolo mora imeti venec na notranji strani kolesa. Izvajalec bo mogel izvesti natančno izmero dimenzij tirnic za namestitev.

### STORITVE PRI DOBAVI TRANSFORMATORJA ZA SE ZL

- Izdelava tovarniške oziroma PZI dokumentacije ter navodil za obratovanje in vzdrževanje v predpisani obliki in obsegu,

- izdelava transformatorja in tovarniška preskušanja po predpisanem obsegu preskusov,

- transport do HE Zlatoličje, razkladanje, lokalni transport in transportno zavarovanje, za pogodbeni obseg dobave,

- fizična postavitev transformatorja na že pripravljen temelj s tirnicami medosne razdalje 1505 mm +- 5mm v predvidenem prostoru, montaža in ožičenja pomožnih sistemov in naprav na transformatorju, ključno z montažo elementov, ki se zaradi zmanjšanja transportnih dimenzij dobavljajo ločeno,

- polnitev transformatorja z oljem,

- montažno zavarovanje za pogodbeno dogovorjeni obseg del,

- prevzemni preskusi transformatorja po predpisanem obsegu preskusov ter puščanje v pogon,

- kontrola pravilnosti končne montaže transformatorja,

- dobava rezervnih delov,

- poskusno obratovanje ter

- šolanje naročnikovega osebja za obratovanje in vzdrževanje.

## ENERGETSKI TRANSFORMATOR ZA SE FORMIN Z REZERVNIMI DELI

Obseg dobave opreme za transformator za SE FO je sledeč:

- Dobava kompletnega trifaznega oljnega energetskega transformatorja prestavnega razmerja 110/20 kV, moči 20 MVA, vezave YNd5  primernega za zunanjo montažo. Transformator bo nameščen na zunanjem platoju ob objektu SN stikališča, s hladilnim sistemom ONAN/ONAF, z lokalnim krmiljenjem hlajenja, z vsemi primarnimi zaščitnimi in merilnimi napravami in ožičenji, s krmilno merilno omarico na kotlu, s podvozjem s kolesi in kolesnimi zagozdami in s prvo polnitvijo s transformatorskim oljem,

- dobava rezervnih delov, ki morajo biti v primerni embalaži, ki zagotavlja dolgotrajno skladiščenje v zaprtih prostorih in pod klimatskimi pogoji lokacije. Vsebina posameznih paketov mora biti jasno označena skladno s sistemom za označevanje opreme in naprav, ki ga predpiše Naročnik.

Ponudnik mora predvideti vsa standardna in posebna orodja, ki jih bo potreboval za svoj obseg transportnih in montažnih storitev.

### STORITVE PRI DOBAVI TRANSFORMATORJA ZA SE FO

- Izdelava tovarniške oziroma PZI dokumentacije ter navodil za obratovanje in vzdrževanje v predpisani obliki in obsegu,

- izdelava transformatorja in tovarniška preskušanja po predpisanem obsegu preskusov,

- transport do HE Formin, razkladanje, lokalni transport in transportno zavarovanje, za pogodbeni obseg dobave,

- fizična postavitev transformatorja na že pripravljen temelj s tirnicami v predvidenem prostoru, montaža in ožičenja pomožnih sistemov in naprav na transformatorju, ključno z montažo elementov, ki se zaradi zmanjšanja transportnih dimenzij dobavljajo ločeno,

- polnitev transformatorja z oljem,

- montažno zavarovanje za pogodbeno dogovorjeni obseg del,

- prevzemni preskusi transformatorja po predpisanem obsegu preskusov ter puščanje v pogon,

- kontrola pravilnosti končne montaže transformatorja,

- dobava rezervnih delov,

- poskusno obratovanje ter

- šolanje naročnikovega osebja za obratovanje in vzdrževanje.

## GARANTIRANI PODATKI

### NAZIVNA MOČ IN NADTEMPERATURE

Podatki ponudnika o nazivni moči transformatorja in nadtemperaturah vpisani v Listi tehničnih podatkov, se štejejo kot garantirani podatki. Transformator mora nazivno moč doseči v garantiranih mejah nadtemperatur pri nazivnih pogojih obratovanja.

### GARANTIRANE IZGUBE IN LASTNA RABA VSEH POMOŽNIH POGONOV IN SISTEMOV TRANSFORMATORJA

Podatki ponudnika o izgubah prostega teka, izgubah kratkega stika pri 75 °C in moči lastne rabe vseh pomožnih pogonov transformatorja vpisani v Listi tehničnih podatkov se smatrajo za garantirane podatke. Toleranca garantiranih podatkov ponudnika iz te točke v smislu večjih izgub in večje moči lastne rabe pomožnih pogonov in sistemov transformatorja je nična.

Dejanske izgube bodo izmerjene pri tovarniških preskusih pod nazivnimi obratovalnimi pogoji.

### ZAVRNITEV TRANSFORMATORJA

Naročnik, ali njegova pooblaščena organizacija, lahko začasno zavrne prevzem transformatorja v primeru:

- če katera koli vrednost izmerjenih izgub presega garantirano vrednost za več kot +15 %,

- če vsota vseh izgub presega garantirane skupne izgube za več kot +10 %,

- če se vrednost kratkostične napetosti razlikuje od garantirane vrednosti za več kot ±11 %,

- če se izmerjeno prestavno razmerje v praznem teku razlikuje od garantirane vrednosti za več kot ±0,5 %,

- če je magnetilni tok prostega teka večji od garantirane vrednosti za več kot +30 %,

- če so izmerjene nadtemperature razlikujejo od predpisanih vrednosti za več kot +5 K ter

- če dimenzijsko ne ustreza podanim podatkom za postavitev v razpoložljivi prostor,

- če nazivna izhodna moč ne dosega zajamčene vrednosti,

- če nivo hrupa presega zajamčeno vrednost (ponudbeno) za več kot 3 dB (A),

- če bi izračunana odškodnina za transformator bila višja od 10 % pogodbene cene ima naročnik pravico do zavrnitve predmetnega transformatorja.

Če rezultati meritev in preizkusov transformatorja dokazujejo, da ne izpolnjuje predpisanih zahtev in toleranc, ga mora Izvajalec ustrezno predelati v dogovorjenem roku, oz. največ treh mesecev. Če tudi po teh posegih ni mogoče doseči garantiranih vrednosti, lahko Naročnik dokončno zavrne prevzem transformatorja.

## TEHNIČNI POGOJI IN ZAHTEVE

Transformatorja morata biti načrtovana in izdelana po najnovejših dognanjih za tovrstno opremo. Naprave in materiali morajo ustrezati klimatskim in obratovalnim pogojem vgradnega mesta.

Mehansko in električno načrtovanje transformatorjev, ki sta predmet dobave po tem razpisu mora upoštevati naslednje pogoje in zahteve:

- transformator naj bo konstruiran kot 3-stebrni transformator s koncentričnimi navitji, za zunanjo montažo,

- izmere morajo upoštevati pogoje postavitve v novo zgrajenem objektu po priloženih risbah,

- namestitev visoko in nizkonapetostnih priključkov mora upoštevati predvidene smeri in zaporedje faznih priključkov po projektnih risbah,

- kompletno opremljen transformator mora zdržati kratkostične obremenitve ob notranjih kratkih stikih, ki jih napaja 110 kV omrežje. Pri obremenitvah je potrebno upoštevati tudi vse ostale napake do katerih lahko pride med obratovanjem (medfazni stiki, dvofazni stik z zemljo ipd.),

- transformator mora biti načrtovan tako, da zagotavlja čim manjša harmonska popačenja, visokofrekvenčni pojavi pa ne smejo povzročati interference s komunikacijskimi tokokrogi ter

- vsa oprema mora biti v čim večji meri standardizirane izvedbe in medsebojno zamenljiva.

### MERSKE ENOTE, ZAKONODAJA, STANDARDI IN PREDPISI

Pri načrtovanju in izdelavi opreme je Izvajalec dolžan uporabiti metrični sistem v standardiziranem mednarodnem merskem sistemu SI.

Pri načrtovanju in izdelavi opreme ter pri montažnih delih je izvajalec dolžan upoštevati vso slovensko zakonodajo (zakone, pravilnike, smernice…).

Pri načrtovanju, izdelavi in montaži opreme mora Izvajalec izpolnjevati zahteve EMC smernic v smislu panožnih zahtev.

Pri načrtovanju, konstrukciji, izbiri materialov, izdelavi, montaži in preskušanju opreme, mora Izvajalec upoštevati slovenske panožne akte, ki temeljijo na slovenskih SIST, evropskih EN, mednarodnih standardih IEC, tako, da izpolnjuje vse zahteve ustreznih smernic Evropske Unije.

Za izvedbo del v okviru tega razpisa, veljajo veljavni standardi:

- SIST – industrijski standardi veljavni v Republiki Sloveniji,

- EN, HD – evropski standardi in harmonizacijski dokumenti,

- ISO – mednarodni standardi,

- IEC – mednarodni standardi izdani od International Electrotechical Commission.

Kot potrjeni standardi za dela po tej Pogodbi, veljajo standardne publikacije naslednjih organizacij:

- SIST - Slovenski inštitut za standardizacijo,

- CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization,,

- ISO - International Standardization Organization,

- IEC - International Electrotechnical Commission,

- DIN – Deutsches Institut fuer Normung,

- VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik.

- BSI - British Standards Institution.

Na predlog izvajalca lahko Naročnik potrdi tudi druge standarde, ki so ekvivalentni ali strožji od zgoraj navedenih standardov.

V naslednjem spisku je navedenih le nekaj najpomembnejših SIST standardov, ki jih mora dobavitelj upoštevati pri načrtovanju in proizvodnji opreme:

|  |  | SIST EN 50180 | Bushings above 1 kV up to 52 kV and from 250 A to 3,15 kA for liquid filled transformers |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIST EN 50216-2 | Power transformer and reactor fittings – Part 2: Gas and oil actuated relay for liquid immersed transformers and reactors with conservator |
|  |  | SIST EN 50216-6 | Power transformer and reactor fittings – Part 6: Cooling equipment – Removable radiators for oil-immersed transformers |
|  |  | SIST EN 60044-1 | Instrument transformers – Part 1: Current transformers |
|  |  | SIST EN 60076 | Power transformers: Upoštevati je potrebno celotno družino tega standarda. |
|  |  | SIST EN 60296 | Unused mineral insulating oils for transformers and switchgear |
|  |  | SIST EN 60214-1 | Tap-changers |
|  |  | SIST EN 60450 | Measurement of the average viscometric degree of polymerization of new and aged cellulosic electrically insulating materials |
|  |  | SIST EN 60567 | Sampling of gases and analysis of tree and dissolved gases - Guidance |
|  |  | SIST EN 60599 | Mineral oil impregnated electrical equipment in service – Guide to the interpretation of dissolved and free gases analysis |
|  |  | SIST IEC/TR 60616 | Terminal and tapping markings for power transformers |
|  |  | SIST EN 60617-13 | Graphic symbols for diagrams – Part 6: Production and conversion of electrical |
|  |  | SIST EN 61125 | Unused hydrocarbon-based insulation liquids – Test methods for evaluating the oxidation stability |
|  |  | SIST EN 61181 | Mineral oil-filed electrical equipment – Application of dissolved gas analysis (DGA) to factory tests on electrical equipment |
|  |  | SIST EN 61198 | Mineral insulating oils – Methods for the determination of 2-furfural and related compounds |
|  |  | SIST EN 61869-1 | Instrument transformers – Part 1: General requirements |
|  |  | SIST EN 61869-2 | Instrument transformers – Part 2: Additional requirements for current transformers |
|  |  | SIST EN 60599 | Mineral oil-impregnated electrical equipment in service - Guide to the interpretation of dissolved and free gases analysis. |
|  |  | SIST EN 60422 | Mineral insulating oils in electrical equipment – Supervision and maintenance guidance |
|  |  | SIST EN 50629 | Energy performance of large power transformers (Um > 36 kV or Sr ≥ 40 MVA) or Commission Regulation (EU) No. 548/2014 of 21.5.2014 |
|  |  | SIST EN 60137 | Insulated bushings for alternating voltages above 1000 V |
|  |  | SIST EN 60214-1 | Tap changers-Part 1: Performance requirements and test methods |

### OBRATOVALNI POGOJI IN TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

Pri načrtovanju transformatorjev je potrebno upoštevati obratovalne pogoje, pogoje lokacije, potresno ogroženost in vpliv na okolje.

Transformatorja morata biti skonstruirana na osnovi najnovejših tehničnih dosežkov.

Ponudnik mora uporabo standardov in predpisov navesti v zahtevanem QA/QC programu.

Zahteva se zagotavljanje čistoče proizvodnih prostorov in nadzora temperature in vlage v proizvodnem prostoru.

Energetska transformatorja morata biti sposobna 40 let trajno obratovati z nazivno močjo (Sn), če je srednja letna temperatura okolice (zraka) + 20 °C.

Za zagotavljanje dolge življenjske dobe transformatorjev mora proizvajalec razpolagati s tehnologijo in proizvodnim procesom, ki zagotavlja čistost proizvodnih prostorov najmanj »ISO Class 8« po standardu SIST EN ISO 14644-1 in tehnologijo, ki preprečujejo vnos nečistoč v proizvodnih prostorih.

Za izpolnitev zahteve po čistosti proizvodnih prostorov v oddelku sestave magnetnega jedra, izdelave navitij, sestave navitij, montaže aktivnega dela in končne montaže, mora proizvajalec priložiti dokazilo neodvisne strokovne inštitucije o doseganju zahtevanega razreda čistosti. Dokazilo mora vsebovati tudi podatke o izvedenih meritvah prašnih delcev v zgoraj navedenih proizvodnih prostorih, iz katerih je razvidno izpolnjevanje kriterija zahtevanega razreda.

Za izpolnitev zahteve po preprečitvi vnosa nečistoč, mora proizvajalec predložiti ustrezen atest zrakotesnosti objekta v katerem se bodo izvajala zaključna montažna dela na aktivnem delu transformatorja po zaključnem postopku sušenja do zalitja s transformatorskih oljem in hermetičnem zaprtju transformatorskega kotla. Zahtevan atest mora biti opravljen skladno z zahtevami standarda SIST EN 13829 (˝Blower door test˝) ali SIST EN ISO 9972:2015 in izdan s strani neodvisne strokovne inštitucije.

Za zagotavljanje kvalitete izolacije in zmanjšanja vplivov staranja ter s tem povezano dolgo življenjsko dobo, mora proizvajalec razpolagati s tehnologijo in proizvodnimi procesom, ki omogoča nadzorovano temperaturo in relativno vlažnost v proizvodni hali, v kateri se bodo izvajala zaključna montažna dela na aktivnem delu transformatorja po zaključnem postopku sušenja do zalitja s transformatorskih oljem in hermetičnem zaprtju transformatorskega kotla. Predvsem je pogoj, da je proizvajalec v fazi zaključnih montažnih del na aktivnem delu, to je v fazi po končanem sušenju in vstavljanju aktivnega dela v kotel do njegovega zalitja z oljem, sposoben zagotoviti relativno vlažnost v prostoru, ki ne presega 15% pri temperaturi prostora 25 °C. V času od zaključenega sušenja do hermetičnega zaprtja transformatorskega kotla, se dovoljuje zgolj enkratna izpostavljenost aktivnega dela transformatorja nekontrolirani atmosferi v trajanju maksimalno 2 uri, v kolikor proizvodni proces to zahteva.

Naročnik si pridržuje pravico ogleda proizvodnega objekta in preverbe dejanskega stanja glede izpolnjevanja zahtev iz zgornjih točk.

### OBRATOVALNI POGOJI TRANSFORMATORJA

Transformatorja bosta na VN strani priključena na 110 kV omrežje, na 20 kV strani na sončno elektrarno, baterijski hranilnik in polnilnice za električna vozila (Zlatoličje) ter na sončno elektrarno (Formin):

- začetni simetrični tok kratkega stika na zbiralkah 110 kV stikališča Zlatoličje: I"k = 23,003 kA,

- začetni simetrični tok kratkega stika na zbiralkah 110 kV stikališča Formin: I"k = 21,341 kA,

- 110 kV omrežje je efektivno ozemljeno.

Obratovalni pogoji transformatorja so pogojeni z obratovalnim režimom »porabnikov«, ki sledijo zahtevam elektroenergetskega sistema.

Transformator mora izpolnjevati vse obratovalne pogoje v skladu s zahtevami veljavnih Sistemskih obratovalnimi navodil za prenosni sistem RS.

### PODNEBNI POGOJI LOKACIJE

Podnebni pogoji obratovanja obeh transformatorjev iz tega razpisa so:

- Nadmorska višina: do 1000 m.n.m.

Oprema mora brez poškodb prenesti in obratovati v naslednjem temperaturnem območju:

- za zunanje prostore: od -25 °C do +40 °C, relativna vlažnost do 95 %.

### POTRESNA OGROŽENOST

Oprema transformatorja iz dobave po tem razpisu mora biti izdelana po predpisih za potresno varno gradnjo EUROCODE 8. Pri dimenzioniranju izdelavi je potrebno upoštevati:

- stopnja potresa	VI do VII po MCS lestvici

- projektni horizontalni pospešek	a = 0,16 g

- največji pričakovani horizontalni pospešek 	amax = 0,195 g

### VPLIVI NA OKOLJE

Meritve hrupa se izvrši po standardu IEC 60076-10. Hrup transformatorja LIA,Un mora biti merjen v oddaljenosti 1 m oz. 2 m od transformatorja po metodi zvočne intenzitete, upošteva se kvadratična srednja vrednost. Hrup, ki ga povzroča mrežni transformator ne sme presegati LIA,Un ≤ 58 dB (A) pri ONAN in razdalji 1 m in LIA, Un ≤ 65 dB (A) pri ONAF in razdalji 2 m.

Oprema mora izpolnjevati zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC) za tovrstne elektroenergetske objekte.

### MEHANSKE KONSTRUKCIJE

Uporabljeni morajo biti novi materiali katerih kemijske in fizikalne lastnosti morajo zagotavljati, da bo izdelek kar najbolje ustrezal obratovalnim pogojem transformatorja na lokaciji. Materiali morajo biti prvovrstne kvalitete brez vidnih ali prikritih napak. Površine materialov morajo biti gladke in ustrezno protikorozijsko zaščitene.

### KOTEL TRANSFORMATORJA

Kotel transformatorja mora biti dimenzioniran in izdelan za vse predvidene obremenitve, nadtlake in podtlake, ki se lahko pojavijo med obratovanjem, skladiščenjem, montažo, demontažo, vzdrževalnimi deli, preizkusi in transportom. Kotel z priključki in vsemi napravami mora biti dimenzioniran in izdelan tako, da brez deformacij in puščanja olja zdrži nadtlak 400 mbar in vakuum 1 mbar.

Kotel mora biti opremljen s kljukami za dviganje z vrvmi in ojačenimi podporami za dviganje s hidravličnimi dvigali.

Transformator bo s kolesi postavljen na tirnice na temelju, zato mora biti kotel opremljen z ojačenimi mesti za kolesa. Pritrditev koles na kotel mora biti montažne izvedbe. Predmet dobave so tudi ustrezne blokade proti premiku kotla. Lokacije koles na kotlu poda Izvajalec.

Na obeh bokih kotla so cevni priključki za hladilne radiatorje in požarno napravo z ventilom za oljni dovod.

Kotel mora imeti cevne priključke z ventili za jemanje vzorcev olja iz treh mest kotla (zgoraj, na sredini in spodaj), cevnimi priključki in ventili za filtriranje olja ter s cevnim priključkom in ventili za popolni izpust olja. Uporabljeni naj bodo kroglasti ventili.

Kotel transformatorja mora imeti prirobnico za vijačni in tesnjeni spoj s pokrovom transformatorja.

Transformator mora biti konstrukcijsko narejen za možnost kasnejše nadgradnje (priključna mesta na kotlu za dodatno senzoriko) dodatnega sofisticiranega monitoringa.

Transformatorji morajo biti opremljeni z:

- enim (1) ventilom na kotlu energetskega transformatorja, ki omogočata naknadno vgradnjo senzorja plinov (DGA),

- štirimi (4) optičnimi sondami za spremljanje temperature (2x VN, 2x NN) vgrajenimi v navitja,

- mestom za dodatno omarico za monitoring.

Za potrebe možnosti izkoriščanja odpadne toplote transformatorja naj se predvidi prirobnica spoja/ventila na kotlu energetskega transformatorja, ki omogočata naknadno vgradnjo toplotnega izmenjevalca ter mesta za pritrditev ocevja.

Pokrov naj bo opremljen s skoznimi izolatorji za VN in SN navitje, oddušnim ventilom z ocevjem, oljnim konzervatorjem z ocevjem, kljukami za dvig pokrova, pogon za ročni preklop regulacijskega stikala VN navitja, pokrov za dostop do sponk za prevezavo SN navitja in priključke za senzoriko.

Kotel mora biti opremljen z minimalno dvema ozemljitvenima priključkoma, dimenzionirana za kratkostični tok SN zbiralk v trajanju 3 s.

Na VN strani morajo biti skozni izolatorji pripravljeni za priključitev prostozračnih AlFe vodnikov.

Na SN strani morajo biti skozni izolatorji pripravljeni in izdelani tako, da omogočajo priključitev večjega števila kablov oziroma zbiralk (v primeru zbiralčnega priključka) na fazo. SN priključki morajo biti izvedeni tako, da mehansko preprečujejo dostop glodalcev v območje SN skoznih izolatorjev in priključnih kablov.

Kotel mora biti protikorozijsko zaščiten. Protikorozijska zaščita mora biti izvedena za zunanjo montažo transformatorja.

### OLJNI KONZERVATOR

Na kotlu je nameščen oljni konzervator, ki kompenzira termično raztezanje in krčenje transformatorskega olja v temperaturnem območju od 0 °C do 120 °C. Višina namestitve oljnega konzervatorja mora biti taka, da bo spodnji rob oljnega konzervatorja višje od najvišjega nivoja olja v kotlu. Kotel in konzervator sta povezana s cevno povezavo z ustreznim padcem za nemoten pretok olja ali plinov. V cevovodu med kotlom in konzervatorjem je vgrajen dvostopenjski Bucholz rele. Cevna povezava z Bucholz relejem je opremljena z obtokom (by pass) za zamenjavo Bucholz releja brez praznjenja konzervatorja in ustreznimi ventili.

Olje v konzervatorju in zunanji zrak sta ločena s posebno elastično olje-odporno membrano. Vstop zunanjega zraka v tesnjeno vrečasto membrano (balon) oljnega konzervatorja poteka skozi cevni priključek z ventili in avtomatskim sušilnikom zraka z dvema komorama s silikagelno polnitvijo in oljno zaporo. Sušilnik zraka naj bo dostopen s tal in take izvedbe, da ne potrebuje vzdrževanja. Sušilnik mora biti opremljena z ustrezno tehnologijo ugotavljanja vlage v silikagelu, s sistemom za sušenje silikagela, sistemom za krmiljenje sušilnika, s prostimi kontakti za signalizacijo delovanja in napak delovanja sušilnika.

Konzervator mora biti opremljen z magnetnim oljekazom s kontaktoma za zgornji in spodnji nivo olja.

Konzervator mora biti opremljen z ustreznimi cevnimi priključki in ventili za polnjenje olja.

### ODDUŠNI VENTIL

Za tlačno zaščito kotla napolnjenega z oljem, je na pokrovu transformatorja nameščen varnostni oddušni ventil. Ocevje oddušnega ventila mora tok olja usmeriti tako, da ne predstavlja nevarnosti za obratovanje in poškodbe ostale opreme. Oddušnik mora delovati pri nižjem statičnem tlaku od hidravličnega preskusnega tlaka kotla. Opremljen mora biti najmanj z enim delovnim kontaktom za signalizacijo delovanja.

### PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA

Izvajalec je dolžan vse dele transformatorja, ki so lahko zaradi obratovanja ali lokacije izpostavljeni oziroma podvrženi koroziji, zaščititi s protikorozijsko zaščito. Vsi deli transformatorja morajo biti ustrezno protikorozijsko zaščiteni s protikorozijskimi premazi ali galvanizirani. Protikorozijska zaščita mora biti primerna za zunanjo montažo.

Zahtevana korozijska zaščita je v skladu z ISO 12944-5:2019, C4, S4.21. Konstrukcija kotla in opreme mora dopuščati dostop do vseh delov zaradi barvanja. Izvajalec mora podati program in terminski plan izvedbe antikorozijske zaščite.

V tabeli so podani najpomembnejši podatki o uporabljenih premazih, načinu nanašanja zahtevanih in debelini slojev:

| COATING | INNER 80 mm | OUTER ≥260 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRIMARY | PRIMARY | INTERMEDIATE COAT | TOP COAT |
| Type of the coating agent -colour | EP – Primer EMC 182 white K-DB | Zinc-Rich Epoxy Primer EMO 156 HS grey | Epoxy intermediate Coat EMD 30 RAL 8012 | PUR – top coat RAL (1) – ADD 47 |
| Surface state prior to coating applicationn | Sand blasted Sa 2½ ISO8501-1:2007 | Sand blasted Sa 2½ ISO8501-1:2007 | - degreased - dedusted - dry | - degreased - dedusted - dry |
| Number and thickness of layers | 1 x 80 mm (2) | 1 x 80 mm (2) | 1 x 100 mm (2) | 1 x 80 mm (2) |
| Application | - airless - conventional spray - brush - roller | - airless - conventional spray - brush - roller | - airless - conventional spray - brush - roller | - airless - conventional spray - brush - roller |
| Pull-off test EN ISO 4624:2016 | / | ≥ 5 MPa |  |  |

- Top coat shade, ass defined in transformer Technical specificatio, will be provided howerver, if not defined, factory standart top coat shade RAL 7038 will be provided.

- Dry film thickness acceptance criteria acc. to EN ISO 12944-5:2016, chapter 7.3.

Vse jeklene površine, ki so izpostavljene vlagi, je potrebno protikorozijsko zaščititi z vročim cinkanjem ali elektrolitsko galvanizacijo z najmanjšo debelino 55 µm.

V primeru poškodb protikorozijske zaščite med transportom, montažo in puščanjem v pogon, je potrebno protikorozijsko zaščito popraviti z ustreznimi materiali in postopki, ki jih predpiše proizvajalec protikorozijske zaščite.

Ustreznost debeline protikorozijske zaščite bo preverjena med tovarniškimi preizkusi.

### MAGNETNO JEDRO

Magnetno jedro mora biti izdelano iz tankih pločevinastih lamel iz visoko kvalitetnega, hladno valjanega, orientiranega silicijevega jekla, s specifičnimi izgubami največ 0,35 W/kg pri 1 T pri 50 Hz. Celoten magnetni tokokrog mora biti dimenzioniran in izdelan tako, da pri nazivni napetosti in frekvenci gostota magnetnega fluksa ne presega 1,7 T, oziroma je manjša od 1,9 T, v najneugodnejših obratovalnih razmerah.

Pločevina magnetnega jedra mora biti obojestransko izolirana z materialom neobčutljivim na kemične vplive olja, ter mehansko odpornim proti poškodbam pri sestavljanju jedra. Tehnologija razreza pločevine mora zagotoviti gladke robove in čim manjše poškodbe kristalne strukture materiala. Postopek sestavljanja in učvrstitev lamel, mora zagotavljati mehansko togost jedra pri sestavljanju, transportu, obratovanju in pri kratkih stikih ter mora zagotavljati odpornost proti vibracijam. Oprema za pritrditev jedra in vezni konstrukcijski elementi, morajo biti izdelani iz nemagnetnega materiala in izolirani proti jedru.

Jedro mora biti dimenzionirano in izvedeno tako, da bodo za hlajenje izvedeni ustrezni vertikalni hladilni kanali, ki zagotavljajo nemoten pretok olja in odvajanje izgubne toplote jedra in navitij. Magnetno jedro mora biti izolirano od vseh konstrukcijskih delov in ozemljeno v eni točki. Kakovost izolacije jedra proti ozemljenim konstrukcijskim delom bo preizkušena z napetostjo 2 kV, 50 Hz v trajanju 1 minute.

### NAVITJA

Navitja višje in srednje napetosti morajo biti izdelana iz elektrolitskega bakra in izolirana z materiali, ki so po IEC razvrščeni v razred A. Izolacijska trdnost navitja mora biti enaka čez celotno navitje. Dimenzioniranje in izdelava vseh navitij mora biti takšna, da bodo navitja zdržala vse obremenitve v normalnih in izjemnih pogojih obratovanja brez lokalnih pregrevanj, kakor tudi vse mehanske in termične preobremenitve pri kratkih stikih.

Navitja morajo biti dimenzionirana in izvedena z ustreznimi hladilnimi kanali, ki omogočajo neoviran pretok olja za odvod toplotnih izgub.

Izolacija navitij mora biti dimenzionirana in izvedena tako, da bo brez poškodb zdržala preizkuse z zdržno napetostjo tujega vira, preizkuse inducirane zdržne napetosti in preizkuse z zdržno udarno napetostjo.

Vsa navitja morajo imeti ustrezno izolacijsko trdnost po SIST EN 60076-3.

Navitja morajo brez lokalnega pregrevanja prenesti kratkostične obremenitve s strani omrežja, tokovne preobremenitve in napetostne obremenitve, kar Izvajalec dokaže s tipskim preskusom. Če tipskega preskusa ni mogoče opraviti, mora Izvajalec predložiti izračun sil v primeru kratkega stika po SIST EN 60076-5.

Navitja in izvodi navitij morajo brez poškodb zdržati vibracije in sile ob kratkih stikih. Navitja in izvodi navitij morajo biti izdelana in pritrjena tako, da zdržijo vse obremenitve med transportom, montažo, normalnim in izrednim obratovanjem brez poškodb in premaknitve navitij.

### IZOLACIJSKO OLJE IN PAPIR

Izolacijsko in hladilno sredstvo transformatorja naj bo mineralno transformatorsko olje, inhibirano z dodatki antioksidantov, brez PCB in s karakteristikami po IEC 60296, razred IIA. Lastnosti olja se preverijo po standardnih IEC metodah in morajo v celoti ustrezati kriterijem v Tabeli tehničnih podatkov.

Uporabljen mora biti termostabiliziran izolacijski papir, skladno z zahtevami IEC 60554-1. Najnižja vrednost stopnje polimerizacije izolacijskega papirja po sušenju mora biti enaka ali večja od 970.

### HLAJENJE TRANSFORMATORJA

Način hlajenja transformatorja naj bo ONAN/ONAF. Do najmanj 60 % nazivne obremenitve transformatorja pri srednjih letnih temperaturah naj hladilni sistem deluje v ONAN načinu nad to vrednostjo pa lahko hladilni sistem deluje v načinu ONAF.

Hladilni sistem naj bo sestavljen iz radiatorjev (toplotnih izmenjevalnikov), ventilatorjev in krmiljenja ventilatorjev. Hladilni sistem naj bo dimenzioniran in izveden tako, da bo transformator lahko obratoval pri nazivni obremenitvi tudi brez enega radiatorja in ventilatorja.

Radiatorji naj bodo nameščeni na daljših stranicah kotla transformatorja. Posamezni radiatorji morajo biti povezavami s kotlom s cevnimi in ventili z loputo, tako da je mogoče izločiti posamezni radiator, brez da bi bilo potrebno prazniti ostale dele transformatorja. Radiatorji morajo biti dimenzionirani za enake tlačne obremenitve kot kotel in z zunanje strani vroče cinkani. Radiatorji morajo imeti tudi drenažni ventil in čep za odzračevanje.

Vključevanje in izključevanje ventilatorjev naj avtomatsko krmili oprema za temperaturni nadzor transformatorja, omogočen pa naj bo tudi preklop v ročni režim krmiljenja ventilatorjev. V avtomatskem režimu se za vklop ventilatorjev uporabi kriterij temperature olja in navitja, v ročnem režimu pa mora biti omogočen vklop ventilatorjev neodvisno od temperature olja in navitja. Ročni vklop naj bo omogočen s preklopko ali tipko za vsak posamezni sklop ventilatorjev.

Izvajalec mora hlajenje transformatorjev prilagoditi prostoru montaže na objektu. Izvajalec mora glede na dimenzije prostorov in prezračevalnih odprtin preveriti pretok zraka in dimenzionirati transformator in hlajenje transformatorja tako, da ne bo potrebnih sprememb na prezračevanju prostora

### STIKALO ZA REGULACIJO NAPETOSTI – OLTC (SAMO ZA TRANSFORMATOR ZA SE ZLATOLIČJE)

Transformator mora biti opremljen z regulacijskim stikalom v visokonapetostnem navitju, ki v primeru nihanja napetosti na visokonapetostni strani omogoča ohranjanje napetosti na njegovi nižje napetostni strani.

Regulacijsko stikalo mora biti originalni proizvod MR Reinhausen (v celoti izdelano v Nemčiji). Sestavljajo ga izbirno stopenjsko stikalo z oljnimi kontakti in s pogonskim mehanizmom, indikatorji položaja in krmilno opremo, kompletno z vsemi pomožnimi napravami.

Energetski del regulacijskega stikala (diverter switch) ima ločeno oljno posodo v transformatorskem kotlu, ki zagotavlja enostavno vzdrževanje in njegov pregled brez vpliva na glavni del transformatorskega kotla s transformatorskimi navitji ter z minimalnimi motnjami na ostali opremi. Konservator regulacijskega stikala mora biti s cevovodom povezan z energetskim delom regulacijskega stikala. Povezava mora biti izvedena preko lastnega zaščitnega releja. Zaporni ventil v cevovodu mora biti nameščen na konservatorski strani releja oljnega pretoka. Prekat konservatorja stikala mora biti opremljen z lastno magnetno napravo za merjenje nivoja olja z alarmno indikacijo nizkega nivoja olja, polnilnim ventilom, iztočnim ventilom in sušilcem zraka na predpisani višini.

Regulacijsko stikalo mora biti izdelano za enake obremenitve kot ostali elementi energetskega transformatorja. Navedeno velja za katerikoli položaj stikala. Tok, pri katerem lahko regulacijsko stikalo preklaplja, mora biti najmanj 20 % večji od nazivnega toka transformatorskih navitij.

KRMILNA OMARICA REGULACIJSKEGA STIKALA (SAMO ZA TR ZA SE ZLATOLIČJE)

Krmilna omarica regulacijskega stikala z vso potrebno opremo mora biti nameščena na kotel transformatorja, na mesto, ki je lahko dostopno s tal.

Krmilna omarica regulacijskega stikala mora vsebovati:

1. elektromotorni pogon regulacijska stikala. Elektromotor mora biti ustreznega tipa, za napajanje z napetostjo 400/231 V, 50Hz, opremljen z ustrezno mehansko in električno zaščito, odklopnikom, končnimi stikali, pomožnimi stikali, prikaznimi in krmilnimi elementi

ter ostalo potrebno opremo,

2. v izrednih primerih mora biti omogočeno varno obratovanje tudi z ročnim pogonom, ki mora biti ob daljinskem krmiljenju ustrezno blokiran in zaščiten,

3. nadzor nad regulacijskim stikalom se izvaja z napravo MR ETOS.

Preklop regulacijskega stikala se mora začeti s krmilnim impulzom kratkega trajanja in se mora avtomatsko zaključiti. Daljše trajanje preklopnega krmilnega impulza ne sme povzročiti dodatnega preklopa.

V krmilni omarici regulacijskega stikala je preklopka LOKALNO/DALJINSKO, ki omogoča:

1. lokalno krmiljenje preko dveh tipk (VIŠJE/NIŽJE) za preklope navzgor in navzdol,

2. daljinsko krmiljenje preko sistema vodenja, kjer morata biti na voljo dva potencialno prosta vhoda za komande višje/nižje na napetostnem nivoju 220 V DC.

Indikator položaja naj bo izveden preko BCD kodirnika, indikacija bo speljana v pripadajočo relejno hišico na omare vodenja in zaščite. Skala indikatorja položaja naj bo izvedena tako, da so v položaju '1' vključeni vsi ovoji visokonapetostnega navitja.

## KRMILNA OMARA Z OPREMO IN OŽIČENJEM

### KRMILNA OMARA

Krmilna omara mora biti izdelana iz pločevine v barvi in kvaliteti protikorozijske zaščite kot velja za kotel ter zagotavljati stopnjo mehanske zaščite najmanj IP55. Omarica mora imeti mehanizem za zaklepanje in žep za dokumentacijo z notranje strani vrat. Omarica mora imeti svetilko s stikalom na vratih, vtičnico enofazno 16 A in trifazno 16 A ter grelcem omarice s termostatom.

Višina namestitve omarice naj bo taka, da bo vse elemente v omari mogoče upravljati s tal brez uporabe lestev in podstavkov.

Omarica mora biti opremljena z ustreznim tipom in številom sponk za priključitev napajanja, pomožnih sistemov transformatorja in merilne opreme. Imeti mora zbiralko za izenačenje potenciala, na katero se priključi ozemljitveni sistem z bakreno vrvjo preseka 120 mm2, vsi deli transformatorja, ki v normalnih pogojih obratovanja niso pod napetostjo ter opleti vseh kablov.

Uvodi kablov v omarico naj bodo iz spodnje strani izvedeni s kablom z ustreznimi uvodnicami.

Napajanje omarice bo zagotovljeno iz dveh virov izmenične lastne rabe 230/400 V in sicer iz splošne in nujne lastne rabe. V omarici mora biti preklopka za izbiro vira izmeničnega napajanja, ki onemogoča hkraten vklop obeh virov. Omarica bo napajanja tudi iz vira enosmerne napetosti 220 V DC, za krmilne in zaščitne tokokroge.

V krmilni omarici mora biti predviden prazen prostor velikost cca 600x300 mm, v katerega bo Naročnik po potrebi vgradil opremo vodenja za transformator.

Glavni tehnični podatki, mesto postavitve in dimenzije vsake komponente, morajo biti opisane in vidne iz ponudbene dokumentacije in so predmet potrditve Naročnika.

Omarica in vsi kabli morajo biti označeni v skladu s Tehničnimi standardi HSE, ki jih izvajalec prejme po podpisu pogodbe.

### OPREMA OMARICE

Vsa oprema vgrajena v omarico mora biti nova, ustrezno dimenzionirana glede na porabnik in dimenzije ožičenja in priznanega proizvajalca.

Za varovanje ožičenja in naprav naj bodo v čim večji meri uporabljena avtomatska zaščitna stikala, ki naj bodo ustrezno dimenzionirana. Avtomatska zaščitna stikala morajo biti opremljena s po dvema prostima delovnima in dvema prostima mirnima kontaktoma. Avtomatske varovalke morajo biti opremljene s kontaktom za detekcijo delovanja varovalke. Varovalke s talilno nitko morajo biti tipa NV z ustreznim podnožjem zaščitenim pred dotikom delov pod napetostjo. Avtomatska zaščitna stikala in varovalke morajo biti ustrezno dimenzionirana da se zagotovi selektivnost izklopov. V kolikor je potrebno orodje za menjavo varovalk mora le to biti dobavljeno s transformatorjem.

Motorsko zaščitno stikalo mora imeti nastavljiv termični pretokovni sprožnik s temperaturno kompenzacijo do 70 °C. Vsako motorsko stikalo mora imeti dva prosta delavna in dva prosta mirna kontakta za signalizacijo izpada oz. izklopa.

Kontaktorji morajo biti dimenzionirani za posamezen porabnik in morajo brez poškodb zdržati celotni okvarni tok do delovanja pretokovne zaščite. Kontaktorji morajo imeti po dva prosta delovna in dva mirna kontakta. Biti morajo zračne izvedbe z obločnim oklopom razreda AC3 po IEC.

Za preklop med viri napajanja in za izbiro med avtomatskim in ročnim vklapljanjem ventilatorjev hladilnega sistema, morajo biti uporabljene ustrezno dimenzionirane preklopke. Preklopke morajo biti zaščitene pred dotikom delov pod napetostjo s izolacijskimi okrovi.

Omarica mora biti opremljena s sponkami za priključevanje napajalnih kablov, odvode do porabnikov, signalne in krmilne kable ter merilne kable. Sponke morajo biti ustrezno dimenzionirane glede na presek vodnikov, ki bodo na sponke priključeni. Sponke morajo biti negorljive, ustrezno izolirane in označene s trajnimi oznakami.

Vgrajen mora biti rele za nadzor prisotnosti napetosti faz (pre/podnapetostni rele) in smeri vrtilnega polja za izmenično napetost.

Vsi dajalci, ki prožijo izklop transformatorja morajo biti podvojeni, ostali dajalci namenjeni signalizaciji pa so lahko izvedeni z enim kontaktom. Izvedba alarmne in opozorilne signalizacije mora biti izvedena na naslednji način:

- vsa alarmna in opozorilna signalizacija mora bazirati na pozitivni logiki (kontakt je sklenjen, ko je prisotna napaka),

- alarmna signalizacija, ki je namenjena izklopu transformatorja, mora biti izvedena z vsaj dvema potencialno prostima kontaktoma (eden namenjen zaščitnemu izklopu in drugi namenjen signalizaciji v sistemu vodenja),

- kontakti, ki so namenjeni zaščiti in kontakti, ki so namenjeni signalizaciji, morajo biti med seboj galvansko ločeni.

### OŽIČENJE OMARE IN NAPRAV TRANSFORMATORJA

Kompletno ožičenje naprav transformatorja mora biti izvedeno iz bakrenih finožičnih kablov, izoliranih z ognjeodpornimi materiali in opremljenih z ustreznimi končniki.

Vse žične povezave morajo biti opremljen z oznakami elementov/sponk na katere so priključene in biti zaščitene pred korozijo in oksidacijo.

Žice povezav naj bodo del večžilnih kablov z električnim oklopom.

Izolacijo kablov je potrebno izbrati glede na temperaturo okolice. Pri temperaturah okolice do 40 °C je lahko uporabljena ognjeodporna PVC izolacija, pri temperaturah nad 60 °C pa mora biti uporabljena teflonska ali silikonska izolacija.

Izvajalec mora preseke vodnikov v kablih dimenzionirati na moč porabnikov in zdržni tok kablov. Neglede na rezultate dimenzioniranja ne smejo biti vgrajeni kabli z nižjim presekom od spodaj navedenih minimalnih presekov:

- napajalni kabli:		A ≥ 2,5 mm2

- merilni in krmilni kabli: 	A ≥ 1,5 mm2

- merilni kabli tokovnikov: A ≥ 2,5 mm2

Kabli morajo biti ustrezno mehansko zaščiteni v kovinskih ceveh ali pokritih policah.

Označevanje žic naj bo barvno in alfanumerično usklajeno s SIST IEC 60446:

| sistem | vodnik | alfanumerična oznaka | simbol | barva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sistemi izmenične napetosti | fazni 1 | L1 |  | rumena |
|  | fazni 2 | L2 |  | zelena |
|  | fazni 3 | L3 |  | vijoličasta |
|  | ničelni | N |  | svetlo modra |
| sistemi enosmerne napetosti | pozitiven | L+ | + | rdeča |
|  | negativen | L- | – | modra |
|  | ničelni | M |  | svetlo modra |
| ozemljilni in ničelni v sistemih TN-C |  | PEN |  | zelena / rumena |
| zaščitne ozemljitve |  | PE |  | zelena / rumena |
| zemlja |  | E |  | črna / svetlo modra |

Vse kabelske povezave morajo biti označene skladno s tehničnimi standardi skupine HSE, ki jih izvajalec prejme po podpisu pogodbe.

### ZAŠČITNA, MERILNA IN SIGNALIZACIJSKA OPREMA

Vsa zaščitna, merilna in signalizacijska oprema transformatorja (dajalniki temperatur, pretoka olja in primarnih zaščit) mora biti ožičena na sponke v krmilno omarico transformatorja. Oprema krmiljenja bo nameščena v krmilni omarici.

Obratovanje transformatorja bodo nadzorovale sledeče zaščitne, merilne in signalizacijske naprave:

- 1x dvostopenjski plinski rele (Buchholz) z dvema garniturama neodvisnih pomožnih kontaktov, z nastavkom za jemanje vzorcev in s preskusnim gumbom za aktiviranje;

- 1x termoslika transformatorja (0 °C ¸ 150 °C) za termično zaščito transformatorja in za krmiljenje ventilatorskih skupin. Termoslika mora biti opremljena z elementom za daljinski prenos na principu tokovne zanke, v razponu 4-20 mA / 0 – 150 °C;

- 1x kapilarni termometer (0 °C ¸ 150 °C) za merjenje temperature olja z indikatorjem maksimalne vrednosti in z ustreznim številom neodvisnih in nastavljivih kontaktov za krmiljenje hlajenja ter za lokalno/daljinsko alarmiranje ali izklope. Termometer mora biti opremljen z elementom za daljinski prenos na principu tokovne zanke, v razponu 4 – 20 mA / 0 – 150 °C. Termometer mora imeti dovolj dolgo kapilarno merilno cev, da sega do najtoplejše točke olja pod pokrovom;

- 1x varnostni oddušni ventil na kotlu z vsaj eno garnituro neodvisnih preklopnih kontaktov;

- 1x magnetno kazalo nivoja na konzervatorju z dvema neodvisnima in nastavljivima preklopnima kontaktoma za previsok in prenizek nivo olja;

- 1x instrumentni tokovni transformator x/1 A v eni fazi navitja za potrebe termoslike. Transformator ne sme biti razreda P in mora biti vgrajen v kotlu;

- 1x avtomatski sušilnik zraka s kontakti za signaliziranje stanja oz. delovanja sušilnika in napake na sušilniku.

OLTC (On-Load Tap Changer)

- OLTC mora omogočati regulacijo napetosti pod obremenitvijo

- Območje regulacije minimalno: ±15 %

- Stopnja regulacije največ 1,33% na korak,

- Maksimalni tok in napetost za OLTC, skladno z nazivnimi vrednostmi transformatorja,

- Oblika OLTC: notranji (v ohišju transformatorja),

- Nadomestni stik (bypass stikalo) in zaščita OLTC,

- Zagotovite opis mehanizma delovanja in zagotavljanje zanesljivosti,

- Zagotovljena oprema za nadzor OLTC (daljinsko upravljanje, nadzor...)

Signaliziran mora biti izpad AC napajanja in skupinski izpad zaščitnih avtomatov v omarici.

Vse analogne merilne signale in proste kontakte zaščitnih, merilnih in signalnih naprav transformatorja navedenih v tem poglavju, mora izvajalec priključiti na proste sponke v krmilni omarici.

Stikalna zmogljivost preklopnih kontaktov dajalnikov (zaščitnih, merilnih in signalnih naprav transformatorja) ali ločilnih relejev, ki bodo neposredno vključeni v zaščitni tokokroge, mora biti 3 A / 220 V DC.

### ENERGETSKI PRIKLJUČKI TRANSFORMATORJA

Priključki VN in SN navitij transformatorja morajo biti izvedeni s skoznimi izolatorji. Skozniki morajo biti označeni z napisno tablico s podatki proizvajalca, tipom skoznika, serijsko številko in letom proizvodnje ter ostalimi električnimi in mehanskimi tehničnimi podatki. Skozniki morajo brez poškodb zdržati nazivne trajne obremenitve in tudi obremenitve pri kratkih stikih.

Skozniki za fazne izvode in za zvezdiščni izvod na 110 kV strani, morajo biti kondenzatorske izvedbe s porcelanastim telesom in s papirno izolacijo impregnirano z oljem, olje tesni in opremljeni s priključki za merjenje izgubnega kota tgd za zunanjo montažo. Način pritrditve na pokrov kotla in spoji na navitja, morajo omogočati demontažo skoznikov brez odpiranja pokrova.

Priključki SN navitja morajo biti opremljeni s skoznimi izolatorji za nazivno napetost najmanj 36 kV in za zunanjo montažo. Zamenjava skoznikov mora biti omogočena brez odpiranja pokrova in z le minimalnim znižanjem nivoja olja v kotlu transformatorja. Priključki morajo biti prirejeni za priključitev ustreznega števila kablov ustreznih presekov na fazo.

Priključki transformatorjev morajo biti prilagojeni priključitvi na SN stikališče. Priključna mesta morajo biti locirana in višinsko umeščena tako, da je mogoče transformator, nameščen v transformatorskem prostoru objekta, priključiti brez večjih prilagoditev zbiralk ali kablov. Za potrebe priključitve so dovoljene le manjše prilagoditve zbiralk ali kablov z uporabo ustreznih vmesnih elementov, ki ne vplivajo na mehansko trdnost priključnega sistema ter zagotavljajo zahtevano stopnjo električne izolacije glede na ostalo opremo transformatorja in med posameznimi vodniki.

### UKREPI POŽARNEGA VARSTVA

Transformator mora biti načrtovan in izdelan tako, da ne povzroča lokalno pregrevanje opreme. Transformator mora biti pripravljen za možnost naknadne vgradnje protipožarne naprave, mehanske konstrukcije, ki je sposobna izenačiti pritisk transformatorja brez zunanjega sprožilca, tudi v primeru, da napajalna napetost v postaji ni na voljo. Predvidena protipožarna naprava popolnoma izključuje možnost nezaželenega delovanja. Naprava deluje samo, če notranji tlak v transformatorskem kotlu preseže vnaprej nastavljeno vrednost.

Protipožarno naprava bo vsebovala naslednje:

- Sklop za izenačevanje tlaka v notranjosti transformatorskega kotla in stikala, ki bo omogočal zelo hitro zmanjšanje tlaka v transformatorskem kotlu in regulacijskem stikalu. Na kotlu ali pokrovu je potrebno pripraviti odcep s slepo prirobnico DN 200. Prirobnica je lahko od stranice kotla ali od pokrova oddaljena največ 230 mm. V primeru, da je prirobnica predvidena na stranici kotla, jo je potrebno namestiti cca 100-125 mm pod pokrovom, na pokrovu pa pripraviti odcep s slepo prirobnico DN 25. Pokrov stikala mora biti dobavljen s prirobnico, ki je sicer predvidena za oddušnik.

- Sklop za odvajanje eksplozivnih plinov, ki ustvari varno okolje v transformatorskem kotlu in regulacijskem stikalu po procesu izenačevanja tlaka z vbrizgavanjem inertnega plina v transformatorski kotel. Na kotlu in regulacijskem stikalu je potrebno pripraviti ustrezne ventile DN 25, ki bodo omogočali vbrizganje inertnega plina. Na kotlu naj bo ventil eden in nameščen 50-100 mm nad dnom kotla.

- Sklop za ločevanje tekočega dielektrika in plina, ki zbira tekoči dielektrik in eksplozivno vnetljivo zmes plina ter ločuje pline od tekočega dielektrika. Na konzervatorju je tako potrebno predvideti nosilce za namestitev sklopa s pripadajočo opremo.

Komandna/signalna omara transformatorja mora imeti dovolj prostora za naknadno vgradnjo vsaj 30 sponk, na katere se bo pripeljalo signale protipožarne naprave ter prostor za ustrezno število kabelskih uvodnic, ki jih potrebuje sistem.

Na pokrovu je potrebno pripraviti ustrezne nosilce za linearni detektor toplote (vodnik in priključna omarica).

Plinski rele mora biti opremljen z dodatnim signalom izklopa, ki bo uporabljen za potrebe naprave.

### ZAHTEVE ZA ELEKTRIČNE NAPRAVE

Za napajanje pomožnih sistemov transformatorja bosta na objektu na razpolago razvod lastne rabe izmenične nizke 230/400 V AC napetosti in razvod lastne rabe enosmerne napetosti 220 V DC.

Vsi razvodi, oprema in izmenični potrošniki morajo biti prilagojeni za napajanje z razvodov izmenične lastne porabe elektrarne:

- nazivna napetost:	3x 230/400V ±10%, 50 Hz

- sistem ozemljitve: 	TN-C in TN-C-S

- preskusna napetost:	2,5 kV/1 min

- minimalna izolacijska upornost za nove napeljave:

  - med dvema fazama:	400 kΩ

  - faza proti zemlji:	230 kΩ

Vsi razvodi, krmilni in zaščitni tokokrogi, morajo biti prilagojeni za napajanje iz razvodov enosmerne lastne porabe elektrarne:

- nazivna napetost:	220 V +10%, -15%

- sistem ozemljitve: 	neozemljeni sistem, IT-K

- preskusna napetost:	1,5 kV/1 min

- minimalna izolacijska upornost za nove napeljave: 220 kΩ

V kolikor naprave transformatorja za delovanje potrebujejo drugo napetost kot zgoraj predvideno, mora Izvajalec v krmilno omarici vgraditi ustrezen pretvornik.

### NAPISNE PLOŠČICE TRANSFORMATORJA

Vsi opozorilni napisi na transformatorju, ki so potrebni za varno obratovanje, morajo biti nameščeni na vidnih mestih in obvezno v slovenščini.

Vsak pomembnejši del opreme mora biti na vidnem mestu opremljen s trajno obstojno napisno ploščico proizvajalca z osnovnimi podatki o proizvajalcu, serijsko številko, datumu proizvodnje in glavnimi tehničnimi podatki. Standardne komponente (elektromotorji, kontaktorji ipd.) so lahko opremljene z izvirno tovarniško napisno ploščico proizvajalca.

Na večjih kosih opreme morajo biti ploščice nameščene spredaj in zadaj. Tablice in pritrdilni elementi morajo biti odporni proti koroziji in drugim zunanjim vplivom.

S transformatorjem morajo biti dobavljene naslednje napisne plošče:

- napisna plošča z nazivnimi podatki po zahtevah SIST EN 60076,

- plošča s shematskim prikazom vezalne sheme in vektorjev napetosti v posameznih navitjih,

- plošča s prikazom pozicije in funkcij vseh ventilov,

- ploščice z oznakami za elemente na transformatorju,

- kovinske ploščice z vtisnjenimi oznakami priključnih kablov,

- plošča ali ploščice prijemnih oz. podpornih mest za dvig transformatorja.

## MONTAŽA TRANSFORMATORJA

Izvajalec mora v ponudbi podati podroben opis in postopek montaže transformatorja. Vse osebje in orodje potrebno za montažo transformatorja, premike znotraj lokacije, dvigovanje in podobno, zagotovi izvajalec. Vsa dela na objektu se vršijo ob prisotnosti naročnikovega nadzornega organa. Pri izvajanju montažnih del na objektu, mora montažna ekipa Izvajalca dosledno upoštevati Navodila za montažo in:

- Gradbeni zakon,

- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del ter o načinu označitve gradbišča,

- Pravilnik o listinah za sredstva za delo,

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu s pripadajočimi pravilniki,

- Zakon o varstvu okolja s pripadajočimi uredbami, pravilniki, odloki in navodili,

- Zakon o varstvu pred požarom,

- Zakon o splošnem upravnem postopku,

- Varnostni načrt ter

- Požarni red,

- PZI projekt.

Za lastne potrebe si izvajalec sam izvede razvod električne energije. Izvajalec si mora sam zagotoviti orodje in specialno orodje za montažo opreme in preizkuse na objektu ter ustrezno usposobljen kader.

Na lokaciji montaže ni na voljo dvigal oz. pripomočkov za razkladanje in lokalni transport opreme transformatorja. Vse potrebne stroje za razkladanje in lokalni transport zagotovi Izvajalec sam.

Ker je prostor na lokaciji omejen, je potrebno vse aktivnosti dobave, montaže in puščanja v pogon, uskladiti s terminskim planom gradnje.

Takoj po uspešnem koncu montaže mora Izvajalec izvesti preskuse, ki so navedeni v teh specifikacijah. Po uspešno opravljenih preskusih mora Izvajalec izdati potrdilo o kompletnosti in pripravljenosti naprave za pregled.

Izvajalec mora v času montaže in puščanja v pogon na objektu sodelovati z drugimi izvajalci del na objektu. Dela na montaži in puščanju v pogon mora prilagajati stanju na objektu/gradbišču. Zaradi koordinacije izvajanja del različnih izvajalcev na objektu lahko predstavnik Naročnika za določen čas prekine dela na montaži in puščanju v pogon transformatorja. Izvajalec lahko posreduje podatke o opremi drugim izvajalcem na objektu le v soglasju Naročnika. V primeru nesoglasij med različnimi izvajalci na objektu, je za reševanje sporov merodajen Naročnik. Odločitev Naročnika je zavezujoča za vse izvajalce na objektu.

## PREGLEDI IN PREIZKUSI TRANSFORMATORJA

S pregledi, meritvami in preizkusi opreme se ugotavlja ali oprema ustreza tehničnim zahtevam iz Liste tehničnih podatkov izpolnjene s strani izvajalca oz. Ponudnika in sposobnost transformatorja za obratovanje. Preizkusi naj bodo izvedeni na način, da bodo upoštevani tudi vplivi obratovalnih pogojev in pogojev lokacije montaže.

Preizkuse je potrebno izvesti v skladu z zahtevami in postopki pripadajočih SIST in IEC standardov. Izvajalec mora izvesti tudi dodatne preizkuse, ki jih lahko zahteva Naročnik in niso navedeni v tem dokumentu, so pa potrebni za ugotavljanje kvalitete in varnosti opreme. Vse naprave, instrumente, strokovno osebje za izvedbo preizkusov mora zagotoviti Izvajalec. Preizkusi se opravljajo na podlagi s strani Naročnika potrjenega programa preizkusov. Izvajalec mora najmanj 2 meseca pred posameznimi preizkusi Naročniku v potrjevanje predati program posameznih preizkusov in s podrobno opisanimi postopki preizkusov in protokoli. Rezultate preizkusov je potrebno dokumentirati in poročila o preizkusih poslati Naročniku v roku 4 dni od izvedenega preizkusa.

Stroške vseh meritev in preizkusov opreme v tovarni pri Izvajalcu, pri Izvajalčevih dobaviteljih in na objektu nosi Izvajalec. Če so prostori proizvajalca opreme oddaljeni od Naročnikovega sedeža več kot 500 km zračne linije, potem bo Izvajalec v svoji ponudbeni ceni vključil stroške letalskih kart za enega Naročnikovega kontrolorja kakovosti izdelave.

V primeru ugotovljenih napak ali neskladnosti mora Izvajalec le te odpraviti in izvesti ponovne preizkuse v čim krajšem času. O odpravi pomanjkljivosti mora Izvajalec predati Naročniku poročilo o odpravi napake oz. neskladnosti ter ponovitvi preizkusov.

### DOKUMENTI KONTROLE KVALITETE

Za vse vgrajene materiale in opremo mora Izvajalec zbrati in predati Naročniku certifikate o kvaliteti, ter poročila z rezultati o preizkusih kvalitete opreme in materialov. Dokumentacija kontrole kvalitete mora biti zbrana v mapi s trdimi platnicami in kazalom ter predana Naročniku v dveh izvodih.

### RUTINSKI PRESKUSI

Rutinski preskusi morajo obsegati najmanj naslednje:

|  | vizualni pregled, |
| --- | --- |
|  | preverjanje glavnih dimenzij transformatorja, |
|  | meritev prestavnega razmerja in kontrola vezne skupine, |
|  | meritev ohmske upornosti navitij na vseh odcepih, |
|  | meritev izolacijskih upornosti, |
|  | meritev izgub in toka prostega teka, |
|  | meritev izgub in napetosti kratkega stika, |
|  | meritev nične impedance, |
|  | napetostni zdržni preizkus z napetostjo iz tujega vira 50 Hz, 60 sek, |
|  | napetostni zdržni preizkus z inducirano napetostjo z meritvijo delnih (parcialnih) praznjenj, |
|  | napetostni preizkus s standardno atmosfersko udarno napetostjo, |
|  | tekočinska in plinsko kromatografska preiskava pred in po dielektričnih preizkusih in po termičnem preizkusu transformatorja, |
|  | stopnja polimerizacije izolacijskega papirja. |

### TIPSKI IN POSEBNI PREIZKUSI TER MERITVE

Na transformatorju morajo biti opravljeni sledeči tipski in posebni preizkusi ter meritve:

|  | preizkus segrevanja in kontrola s termovizijo, |
| --- | --- |
|  | meritev kapacitivnosti in izgubnega kota tg d, |
|  | meritev stresane induktivnosti, |
|  | meritev jakosti hrupa pri nazivni napetosti in frekvenci, |
|  | meritev višjeharmonskih tokov prostega teka, |
|  | meritev magnetilnih tokov pri 400 V, 50 Hz, |
|  | kontrolne meritve tokovnega transformatorja termoslike, |
|  | termografski pregled kompletiranega transformatorja, |
|  | meritev porabe elektromotornih ventilatorjev, |
|  | meritev prebojne trdnosti izolacijskega olja in preiskave olja skladno s IEC 60422, |
|  | funkcionalni preizkus delovanja krmilne in kontrolne opreme (krmiljenje hladilnega sistema, krmiljenje sušilnika zraka,…), zaščitne opreme in nadzorne opreme, |
|  | tlačni preskus kotla s prigrajenim hladilnim sistemom na podtlak in na nadtlak, |
|  | določanje izkoristka, |
|  | merjenje upornosti navitja, upornost 110 kV navitja v vseh položajih regulacijskega stikala, |
|  | merjenje tokov magnetiziranja navitja z napetostjo 400 V v vseh stopnjah regulacijskega stikala, |
|  | merjenje kratkostične napetosti med posameznimi navitji (primar-sekundar, primar-terciar, sekundar-terciar) pri najnižjem, srednjem in najvišjem odcepu, |
|  | merjenje izgub v kratkem stiku pri treh (3) stopnjah regulacijskega stikala, 1, 13 in 25, |
|  | merjenje nične impedance v srednjem in obeh skrajnih položajih regulacijskega stikala in sicer: > merjeno na kratko sklenjenih fazah primarnega navitja pri kratko sklenjenem sekundarnem in odprtem terciarnem navitju. > merjeno na kratko sklenjenih fazah primarnega navitja pri odprtem sekundarju in kratko sklenjenem terciarnem navitju > merjeno na kratko sklenjenih fazah sekundarnega navitja pri odprtem primarju in kratko sklenjenem terciarnem navitju |

### PREIZKUS NA OBJEKTU

Po končani montaži in pred tehničnim pregledom mora Izvajalec posamezne naprave preskusiti, pri čemer mora upoštevati splošno veljavne predpise, navodila in predpise proizvajalca naprav in opreme ter zahteve Naročnika.

Cilj preskusov na objektu je preveriti pravilno in varno obratovanje naprav in doseganje tehničnih garancij po Listi tehničnih podatkov. Izvedbo preizkusov in meritev ter pogoje za izvedbo mora Izvajalec podrobno opisati v programu preizkusov. Program preizkusov je predmet potrjevanja Naročnika in bo z Naročnikom usklajen. Potrebno koordinacijo z upravljalcem omrežja med preskušanji zagotovi Naročnik.

Vso potrebno standardno in specialno merilno opremo, preskuševalce izolacije, merilne mostiče, VN merilne vire ipd., ki je potrebna za izvajanje preskusov zagotovi Izvajalec.

Na objektu se morajo opraviti vsaj naslednje meritve in preskusi:

|  | vizualni pregled transformatorja, |
| --- | --- |
|  | pregled končne antikorozijske zaščite, |
|  | tlačni preizkus kotla in prigrajenega hladilnega sistema, |
|  | meritev kapacitivnosti in izgubnega kota tg d, |
|  | merjenje ohmske upornosti navitij, |
|  | merjenje izolacijske upornosti, |
|  | meritev kapacitivnosti in tg d kondenz. skoznj., |
|  | meritev magnetilnih tokov pri 400 V, 50 Hz, |
|  | meritev stresane induktivnosti, |
|  | meritev prebojne trdnosti in vsebn. vode v olju, |
|  | umerjanje in nastavitev temperaturnih senzorjev, |
|  | preizkus ožičenja in nadzornih naprav s povišano napetostjo 2 kV, 50 Hz, |
|  | funkcionalni preizkus delovanja krmilne in kontrolne opreme (krmiljenje hladilnega sistema, krmiljenje sušilnika zraka,…), zaščitne opreme in nadzorne opreme, |
|  | pregled transformatorja pred puščanjem pod napetost |

Po uspešno zaključenih preskusih je transformator pripravljen za poskusno obratovanje.

### V 30 DNEH PO PODPISU POGODBE

- spisek dokumentacije, ki bo izdelana po tej pogodbi, s predvidenimi roki dostave,

- terminski plan izvajanja pogodbenih obveznosti, ki vsebuje izdelavo tovarniške dokumentacije, nabavo opreme in materialov, proizvodnjo, dostavo, montažo, tovarniška in terenska preskušanja in izobraževanje Naročnikovega osebja,

- podroben program in opis preskusov in meritev pri Izvajalcu, podizvajalcih ter prevzemnih preizkusov in meritev na objektu,

- izračuni hladilnega sistema na podlagi omejitev transformatorskega prostora,

- vhodni podatki in morebitne zahteve za ureditev prezračevanja transformatorskega prostora,

- podatke o silah, ki se prenašajo na gradbene konstrukcije, obremenitve temeljev.

### V 60 DNEH PO PODPISU POGODBE

- podrobni opisi delovanja opreme in pomožnih sistemov,

- dimenzijske risbe transformatorja,

- transportna skica transformatorja,

- trdnostni izračuni in analize,

- tokovne sheme in spončne letve pomožnih sistemov in krmilnih omaric,

- izgled krmilne omarice s spiskom vgrajene opreme,

- podrobna specifikacija in spisek materiala in opreme,

- spisek meritev in alarmov,

- spisek električnih porabnikov in motorjev,

- spisek kablov,

- risbe vseh napisnih ploščic z besedilom, dimenzijami in specifikacijo materiala,

- specifikacija in spisek rezervnih delov z ustreznimi delavniškimi risbami, navodili in prospekti karakteristike transformatorja v prostem teku in kratkem stiku.

### 60 DNI PRED DOBAVO TRANSFORMATORJA

- dokumentacija za opremo podizvajalcev (brošure, katalogi, prospekti, dimenzijske risbe, obratovalna in vzdrževalna navodila posameznih proizvajalcev),

- specifikacija specialnih orodij in naprav za montažo, preskušanje in vzdrževanje,

- preliminarna navodila za obratovanje in vzdrževanje,

- navodila in pogoje za poskusno obratovanje,

- program za zagotovitev kakovosti (QA/QC).

### MED IZDELAVO TRANSFORMATORJA IN TOVARNIŠKIMI PREIZKUSI

- dokumentacija o meritvah, preskusih in pregledih opreme pri Izvajalcu in njegovih podizvajalcih,

- poročila o tipskih testiranjih in literaturo, ki se nanaša na standardno opremo,

- mesečna poročila o napredovanju dela,

- poročila o izvedenih pregledih,

- poročila in certifikati o izvedenih preskusih.

### PRED PREVZEMOM TRANSFORMATORJA

- dokumentacija izvedenih del v papirni obliki,

- poročilo o končnih preskusih,

- končna navodila za obratovanje in vzdrževanje.

### TAKOJ PO POTRDITVI DOKUMENTACIJE

- USB ključek z vsemi izdelanimi dokumenti izvedenih del v aktivni obliki (.dwg ali .docx ali .xlsx format datoteke) in navodili za obratovanje in vzdrževanje.

### V 5 DNEH PO DOGODKU

- Obvestilo o kakršnikoli napaki, ki je bila odkrita v dokumentaciji Izvajalca ali v projektu Naročnika,

- certifikati in vmesna poročila o preskusih,

- poročila o neustreznosti katerega od uporabljenih materialov ali naprav,

- obvestila o nepredvidenih dogodkih, ki vplivajo na podaljševanje pogodbenih rokov, morajo biti dostavljena takoj.

# OSTALE TEHNIČNE ZAHTEVE

## UREDITEV IN ORGANIZACIJA GRADBIŠČA

Gradbišče mora biti urejeno in organizirano v skladu z varnostnim načrtom, ki ga bo zagotovil  in predal izvajalcu Naročnik pred pričetkom del ter bo priložen tudi k razpisni dokumentaciji.

Bistvene zahteve s področja VZD za izvedbo del po tem razpisu:

- ureditev in ograditev gradbišča, zagotovitev preprečevanja dostopa do delovišča,

- zagotovitev pisarniških, garderobnih in sanitarnih prostorov,

- zagotovitev in postavitev skladiščnih kontejnerjev po potrebi,

- zagotovitev ustreznega hranjenja nevarnih snovi z vedno prisotnimi ustreznimi varnostnimi listi,

- zagotoviti varno izvajanje del,

- zagotovitev lastnega vira za napajanje gradbišča po potrebi – voda, elektrika,…

- zagotavljati ločeno zbiranje odpadkov,

- prepovedano kurjenje odpadkov in ostalih snovi,

- ograditev mesta izvajanja del z ograjo in preprečevanje dostopa nepooblaščenim,

- zagotoviti varovanje delavcev pred padcem v globino oz. vodo pri izvajanju del brez zagotovljenega kolektivnega zavarovanja,

- vkop kablovodov ob upoštevanju obstoječih ostalih vodov,

- poznavanje zahtev s področja VZD.

## VARSTVO PRED POŽAROM

### NAČRT POŽARNE VARNOSTI

Naročnik bo izbranemu izvajalcu zagotovil izdelan Načrt požarne varnosti za objekt SN stikališča.

Izvajalec je dolžan pri projektiranju, dobavi opreme in izvedbi del v celoti upoštevati vse zahteve, pogoje in ukrepe, opredeljene v tem načrtu.

Kakršnakoli odstopanja od Načrta požarne varnosti niso dovoljena brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in, kjer je to potrebno, tudi soglasja pristojnih organov.

Načrt požarne varnosti vsebuje kratek opis objekta, predvidene požarne obremenitve ter ključne ukrepe pasivne in aktivne požarne zaščite, pri čemer so upoštevane posebnosti električnih naprav in omejena prisotnost oseb.

Prav tako načrt opredeljuje osnovne evakuacijske poti, način označevanja ter potrebna gasilna sredstva, primerna za uporabo v električnih in energetskih postrojih.

Dokument vključuje tudi osnovna organizacijska navodila za ravnanje ob požaru ter pregledne grafične prikaze razporeditve opreme in glavnih elementov požarne zaščite.

Izvajalec je dolžan zagotoviti, da so vse rešitve, vgrajena oprema in izvedba del skladni z veljavno zakonodajo, standardi ter zahtevami iz Načrta požarne varnosti.

### IZKAZ POŽARNE VARNOSTI

Izkaz požarne varnosti izpolni pooblaščeni inženir požarne varnosti, ki je izdelal Načrt požarne varnosti. Izvajalec je dolžan pravočasno obvestiti pooblaščenega inženirja o začetku in o predvidenem času izvajanja vseh tistih del, ki lahko bistveno vplivajo na izpolnitev tehničnih zahtev.

### POŽARNI NAČRT

Požarni načrt mora biti skladen z navodili za izdelavo požarnega načrta iz Pravilnika o požarnem redu (spletne strani Gasilske zveze Slovenije in Uprave RS za zaščito in reševanje. Za izdelavo požarnega načrta je potreben ogled objekta in okolice ter pregled projekta za SE. Izdelan mora biti v formatu A4 ali A3 v merilu, ki zagotavlja preglednost. Požarni načrt mora biti predan latniku oziroma naročniku in pristojni gasilski enoti.

## KADRI

Ponudnik in morebitni podizvajalci morajo za celoten čas izvajanja naročila zagotoviti zadostno število visoko usposobljenih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvajanju naročila, z namenom, da bo lahko ponudnik izvedel storitve strokovno, uspešno in v zahtevanih rokih v celotnem obdobju izvajanja storitev.

Naročnik ne zahteva, da vsi strokovnjaki govorijo slovensko, vendar zahteva, da komunikacija z naročnikom poteka v slovenskem jeziku, kar pomeni, da mora izbrani ponudnik, če potrebuje, na svoje stroške zagotoviti strokovnjake, ki bodo skrbeli za pisno in ustno komunikacijo v slovenskem jeziku.

## GARANTIRANE VREDNOSTI

Dobavitelj mora garantirati, da glavne karakteristike dobavljene opreme ne bodo odstopale od zahtevanih vrednosti, navedenih v splošnih tehničnih pogojih oziroma tabelah tehničnih podatkov.

## TRANSPORT OPREME NA LOKACIJO

Izvajalec mora vso opremo dostaviti na lokacijo HE Zlatoličje in HE Formin.

Izvajalec si lahko sam izbere najugodnejši način transporta na osnovi podatkov in pogojev, ki si jih mora sam zagotoviti. Pri tem je potrebno upoštevati:

- veljavno zakonodajo o varnosti v cestnem prometu v Republiki Sloveniji,

- veljavne predpise o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji,

- dovoljene največje osne obremenitve in nosilnosti mostov na predvideni trasi,

- vse ostale omejitve načrtovanih transportnih poti.

Pred prevozom tovorov izrednih dimenzij mora Izvajalec pridobiti vsa potrebna dovoljenja za transport.

Izvajalec sam organizira in izvede nalaganje, transport, razlaganje in transport po gradbišču opreme po listi cen.

Izvajalec je dolžan vso opremo po tem razpisu ustrezno embalirati  ter rokovati z njo tako, da je zaščitena pred poškodbami med transportom do objekta in pri montaži v objektu.

## EMBALAŽA OPREME

Izvajalec mora vso dobavljeno opremo po tem razpisu ustrezno zapakirati. Oprema mora biti zaščitena tako, da bo brez poškodb zdržala transport do objekta, montažo v objektu ter skladiščenje (rezervna oprema). Rezervna oprema mora biti v embalaži (zabojih), ki zdrži vsaj 10 letno skladiščenje in je primerna za prenašanje z viličarjem. Elektro oprema mora biti v nepredušno zaprti embalaži. Embalaža mora biti označena in opremljena s kosovnico.

Izvajalec je dolžan po končanih delih iz gradbišča odstraniti vso odpadno embalažo, v kateri je dostavil opremo na objekt.

## USPOSABLJANJE NAROČNIKOVEGA OSEBJA

Izvajalec mora izvesti usposabljanje naročnikovega osebja za vso opremo, ki je predmet dobave tega razpisa. V ponudbo mora izvajalec predložiti program usposabljanja v tovarni in na objektu. Program usposabljanja bo šel skozi proceduro potrjevanja dokumentacije s strani naročnika. Obseg usposabljanja mora zajemati strokovno izpopolnjevanje za varno obratovanje in vzdrževanje vse dobavljene in vgrajene opreme.

## NAPISNE PLOŠČICE

Napisne ploščice morajo biti v slovenskem jeziku. Oznake elementov morajo biti usklajene z internimi tehničnimi standardi naročnika. Navodila za označevanje bo izvajalec prejel po podpisu pogodbe. Vsi opozorilni napisi, ki so potrebni za varno obratovanje, morajo biti enotno oblikovani, nameščeni na vidnih mestih in obvezno v slovenščini. Predlog napisnih ploščic s prevodi in njihove dimenzije so stvar pregleda in odobritve naročnika.

Vsak pomembnejši del opreme, mora biti na vidnem mestu opremljen s trajno obstojno - gravirano napisno ploščico proizvajalca z osnovnimi podatki o proizvajalcu, serijsko številko, datumom proizvodnje in glavnimi tehničnimi podatki. Vsi opozorilni napisi, ki so potrebni za varno obratovanje, morajo biti na objektu enotno oblikovani in nameščeni na vidnem mestu. Znotraj posamezne naprave, mora biti na vidnem mestu shranjena notranja shema delovanja (enopolna shema, popis zaščitnih avtomatov…). Vsaka kabelska ali žična povezava, mora biti na obeh koncih ustrezno označena in skladna z oznakami iz kabelskih list ali risb. Sistem za označevanje naprav in povezav, je predmet potrditve naročnika.

Napisne ploščice morajo biti UV odporne in odporne proti atmosferskim vplivom. Ploščice morajo biti gravirane.

## PREVZEMNI IN ZAGONSKI FUNKCIONALNI PREIZKUSI

Preizkušanje opreme formalno verificira projektne rešitve, konstrukcijo in sposobnosti sistema ali naprave. Skladnost s specifikacijami se ugotavlja s preverjanjem podatkov, preizkušanjem elementov in demonstriranjem delovanja. Končni prevzem zajema tudi kontrolo kompletnosti dobave opreme in potrditev pravilnosti ter kompletnosti dokumentacije.

Preizkusi se bodo izvajali za ugotovitev, ali dobavljeni izdelek, material in izvedena dela, ustrezajo tehničnim specifikacijam. Vse rezultate preizkusov mora odobriti Naročnik.

Program kontrole in preizkusov, ki ga naredi izvajalec del, bo obsegal vse potrebne preglede in preizkuse, ki jih mora izvesti. Naročnik ima pravico zahtevati in uporabiti druge preglede in preizkuse, če se mu to zdi potrebno.

Izvajalec mora zbrati vso potrebno dokumentacijo in poročila preizkusov ter vse predati naročniku.

### SODELOVANJE NAROČNIKA PRI TOVARNIŠKIH PREISKUSIH (FAT)

Naročnik mora imeti možnost sodelovanja pri tovarniških prevzemnih preskusih (FAT – Factory Acceptance Test) za SN opremo, transformator 110/20 kV ter ostalo elektroenergetsko in tehnično opremo, ki je predmet dobave.

Obseg FAT preizkusov, lokacija in terminski plan se določijo po dogovoru med naročnikom in izvajalcem. Izvajalec mora naročnika o predvidenih FAT preizkusih pravočasno obvestiti, najmanj 10 dni pred pričetkom preskušanja, ter mu omogočiti prisotnost in sodelovanje pri preizkusih.

S tovarniškimi prevzemnimi preskusi se preverijo vse specificirane funkcije opreme v tovarniških pogojih. Izvajalec mora pripraviti postopke preskušanja v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in najnovejšimi standardi ter jih predložiti naročniku v odobritev. FAT preskuse izvede in overi izvajalčeva služba za zagotavljanje kakovosti (QA/QC).

Izvajalec mora zagotoviti vso potrebno merilno opremo, instrumente in preskusne naprave ter najpozneje na dan preskusov predložiti ustrezna potrdila in dokazila o njihovi brezhibnosti.

Vsa odstopanja od zahtevanih vrednosti ter morebitni posegi ali popravila morajo biti evidentirani in dokumentirani v proizvajalčevem dnevniku. V primeru večjih odstopanj ima naročnik pravico zahtevati prekinitev preskusov ter ponovno preverjanje neustrezne opreme oziroma z njo funkcijsko povezanih sklopov.

Ne glede na sodelovanje ali odobritev FAT preskusov s strani naročnika ostaja izvajalec v celoti odgovoren za kakovost, pravilno delovanje in skladnost dobavljene opreme z razpisno in projektno dokumentacijo, tudi po njeni vgradnji.

Stroške izvedbe FAT preskusov nosi izvajalec in morajo biti vključeni v ceno dobave. Naročnik krije le stroške svojih predstavnikov, ki sodelujejo pri preskusih. Stroške ponovnih preskusov ali dodatnih kontrol, ki so posledica negativnih rezultatov, v celoti nosi izvajalec.

Med proizvodnjo posameznih delov transformatorja ali druge ključne opreme ima naročnik pravico zahtevati pregled ali preskus v svoji prisotnosti oziroma v prisotnosti pooblaščenega predstavnika. Izvajalec mora naročnika sproti in sistematično obveščati o terminih, ko so posamezni pomembni deli ali celotna naprava pripravljeni za preskus.

O izvedenih FAT preizkusih mora biti izdelan zapisnik, ki predstavlja osnovo za nadaljnje postopke dobave in prevzema opreme.

### PREVZEMNO PRIZKUŠANJE NA OBJEKTU

Po končani montaži in pred preizkusnim obratovanjem, mora dobavitelj posamezne naprave preizkusiti. Pred začetkom preizkušanj, mora dobavitelj posredovati naročniku v potrditev vse predvidene postopke in programe preizkušanj. Dobavitelj si mora za preizkušanje sam zagotoviti vso potrebno testno in merilno opremo. Preizkušanje opreme naj izvede v skladu in s standardi IEC ter ob navzočnosti s strani naročnika pooblaščene osebe ali strokovne institucije. Dobavitelj je ob preizkušanju dolžan predložiti potrdila in dokazila o brezhibnosti uporabljene merilne in preizkusne opreme. Pri tem je potrebno upoštevati navodila in predpise proizvajalca opreme, mednarodne standard, veljavne predpise in zahteve naročnika. Dobavitelj je dolžan na lastne stroške odpraviti vse pomanjkljivosti na sami opremi oziroma pri delovanju opreme, če je pomanjkljivost posledica nepravilne montaže, poškodb pri transportu oziroma nepravilnosti same naprave.

Izvedeni preizkusi morajo zajemati vse potrebne preizkuse za varno obratovanje celotnega sistema. Tu so zajeti tako vizualni pregledi vse opreme električni preizkusi (meritve toka, napetosti, ozemljitve, primarni in sekundarni funkcionalni preizkusi,…) in zahteve za dokumentacijo (električne sheme, specifikacije opreme, poročila o preizkusih, navodila za obratovanje in vzdrževanje,…).

Predvideni preizkusi / pregledi so:

- tovarniški in montažni preizkusi v skladu z veljavnimi IEC standardi za posamezno vrsto opreme (npr. IEC 60076, IEC 62271, IEC 61439),

- funkcionalni preizkusi SN, NN in zaščitnih sistemov,

- preverjanje blokad, medsebojnih odvisnosti in varnostnih funkcij,

- preizkusi sistema vodenja in krmiljenja,

- vizualni in varnostni pregledi,

- izdelava in predaja poročil o izvedenih preizkusih.

Celotno preizkušanje na objektu (meritve, preizkusi,…) in spuščanje v pogon se izvajajo ob sodelovanju pooblaščenega osebja naročnika.

### DOKUMENTIRANJE PREIZKUSNIH CERTIFIKATOV

Po zaključni montaži in pred spuščanjem v pogon, je potrebno izročiti Naročniku tri (3)  kopije mape dokumentov, ki vsebujejo vsa poročila o pregledih, vse certifikate o preizkusih, ateste o uporabljenih materialih, vse merilne protokole, izjave o dokončanju del, skladnosti,  dnevnike in vso ostalo z zakonom določeno tehnično dokumentacijo za tehnični pregled.

### PREDAJA OBJEKTA INVESTITORJU - PREVZEM

Ko so opravljena dela uspešno prestala zagonske funkcionalne preizkuse, se izdela in zapiše zapisnik, v katerem se navede tudi datum, kdaj so bila oprema in dela prevzeta in rok odprave možnih pomanjkljivosti.

### TEHNIČNI PREGLED

Izvajalec del mora sodelovati pri pripravi pogojev za izvedbo tehničnih pregledov. K tehničnim pregledom spadajo:

- ITP – interni tehnični pregled (lahko jih je več, po sklopih izgradnje),

- STP – strokovni tehnični pregled

- TP – tehnični pregled po upravnem postopku.

Izvajalec mora Naročniku sproti predajati dokazno dokumentacijo za sklope, ki so predmet ITP (dokumentacija za DZO, gradbene dnevnike, izjave in podobno).

Izvajalec del je do pridobitve uporabnega dovoljenja dolžan upoštevati odločbe ustreznih organov, predložiti dokumentacijo, sodelovati v komisijah in odpravljati ugotovljene pomanjkljivosti, vse v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo.

## DOKUMENTACIJA

Izvajalec mora izdelati in Naročniku predati vso projektno, tehnično in tovarniško dokumentacijo, ki mora po obliki, vsebini in uporabljenem jeziku ustrezati veljavni slovenski zakonodaji ter Tehničnim standardom Naročnika (Tehnični standardi HSE).

Dokumentacija mora vsebovati vse podatke, potrebne za tehnično presojo ustreznosti dobavljene opreme, zlasti opise, tehnične risbe, diagrame, sheme, grafe ter podatke o tehničnih lastnostih, delovanju, kakovosti, gabaritih, postopkih izdelave in preizkušanja ter navodila za obratovanje in vzdrževanje.

Vsa dokumentacija je predmet pregleda in potrditve s strani Naročnika. Potrjena dokumentacija je pogoj za začetek proizvodnje in dobavo opreme. V primeru pripomb mora Izvajalec dokumentacijo ustrezno dopolniti ter jo v dogovorjenem roku ponovno predložiti v pregled in potrditev. Morebitne tehnične nejasnosti in nesoglasja se rešujejo na skupnih sestankih. Naročnik lahko med izvajanjem projekta zahteva dopolnitev dokumentacije.

Izvajalec je po podpisu pogodbe, pred izdelavo PZI dokumentacije, dolžan izdelati celovit terminski plan, ki mora zajemati vse aktivnosti projekta (izdelava dokumentacije, dobava materiala, montaža, meritve, preizkušanje, zagon in poskusno obratovanje).

Po izvedenih tovarniških preizkusih mora Izvajalec izdelati PID dokumentacijo (rdeče kopije), NOV ter mapo z dokazili, ki mora vsebovati certifikate, merilne protokole, poročila preizkusov med montažo, poročila preizkusov pri poddobaviteljih, izjave o skladnosti, poročilo o tovarniškem preizkušanju sestavljenega transformatorja ter izjavo o skladnosti za sestavljen transformator. Po izvedenih preizkusih na objektu se mapi dokazil doda tudi poročilo o preizkusih na objektu.

Vsa potrjena dokumentacija mora biti predana v elektronski obliki (na USB ključku oziroma v izvornih formatih) ter v treh (3) tiskanih izvodih v mapah s trdimi platnicami.

Ne glede na postopek pregleda in potrjevanja dokumentacije ostaja Izvajalec v celoti odgovoren za dobavljeno opremo ter za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in garancij.

Vsa dokumentacija mora biti dostavljena v izvorni (doc., dwg, xsls….) digitalni obliki.

Ponudnik mora pred pričetkom izvajanja del pripraviti naslednjo projektno dokumentacijo:

- pred pričetkom del:

- načrt organizacije gradbišča

- podroben terminski plan izvedbe del

- načrt projekta za izvedbo (PZI), ki ga pred pričetkom izvedbe pregleda in pisno potrdi investitor.

- po zaključku del:

- projekt izvedenih del (PID),

- izkaz požarne varnosti,

- dokumentacija o zanesljivosti objekta (DZO)

Vsa predana dokumentacija mora biti pregledana in pisno potrjena s strani naročnika oziroma pooblaščenega nadzora. Brez potrjene dokumentacije se šteje, da obveznosti izvajalca niso izpolnjene.

## REZERVNI DELI

Dobavitelj mora ponuditi smiselne rezervne dele po svoji presoji in potrditvi naročnika v takem obsegu, da bo omogočeno 10 letno obratovanje z vsem potrebnim servisiranjem. Rezervne dele je potrebno zagotoviti v čim krajšem možnem času  Nabor vseh rezervnih delov mora temeljiti na uradnih priporočilih in tehničnih specifikacijah proizvajalca ter mora biti pripravljen tako, da zagotavlja nemoteno obratovanje in vzdrževanje opreme.

Naročnik je v popisu materiala in del predvidel rezervne dele, katere mora ponudnik upoštevati v ponudbi.

Ponudnik lahko poda svoj nabor najbolj smiselnih rezervnih delov, ki ga potrdi investitor.

## ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Izvajalec je odgovoren za varnost in zdravje pri delu na gradbišču od sklenitve pogodbe do zaključka del. Pred začetkom mora pripraviti program varnostnih ukrepov skladno z zakonodajo in varnostnim načrtom naročnika, izdelati navodila za varno delo, zavarovati gradbišče, urediti prometne oziroma transportne poti, električne napeljave, način transporta materiala ter označiti nevarna mesta. Poskrbeti mora za zaščito pred padci, osebno varovalno opremo, požarno varnost, sanitarije, prvo pomoč, nastanitev in prevoz delavcev.

Z vsemi podizvajalci mora skleniti pisni sporazum o skupnih ukrepih varnosti, za začasna dela pa pripravljati dodatke. Vsi delavci morajo biti zavarovani, ustrezno usposobljeni in seznanjeni z varnostnimi dokumenti. Izvajalec mora zagotoviti enotno uniformiranost in označenost osebja, pri čemer ima nadzorni inženir rezervirano modro čelado.

Naročnik ima pravico odstraniti izvajalca, ki ne spoštuje pravil, ga kaznovati ali na njegove stroške sam zagotoviti manjkajoče ukrepe. Izvajalec mora dosledno upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter podzakonske predpise.