## REKAPITULACIJA
Popis električnih inštalacij - REKAPITULACIJA
ZRSBR (Blagovne rezerve), SND Celje - DIZEL FAZA 1A
V2 (2023-10-20)
1. sklop
Poz. | Popis | Cena
1 | PZI / 3.1 Pripravljalna dela | 0
2 | PZI / 3.2 Upravna stavba | 0
6 | PZI / 3.7 Sončna elektrarna | 0
| SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST (brez DDV) | 0
Opomba:
CENE SO BREZ DDV-ja!
V popisu električnih instalacij, pri vseh zavihkih (tj. 3.1, 3.2 in 3.7) je stolpec "Ponujeno označite!". Ponudniku tega stolpca ni potrebno izpolniti in tudi ni predmet preverjanja ponudb. Stolepec je namenjen samo lažjemu izpolnjevanju popisa električnih instalacij.

## 3.1 Pripravljalna dela
1 |  |  | Popis električnih inštalacij
2
3 |  | Objekt: | ZRSBR (Blagovne rezerve), SND Celje - DIZEL FAZA 1A
4 |  | Načrt: | 1449/21
5
6 |  | Vrsta / vsebina dok.: | PZI / 3.1 - Pripravljalna dela
7 |  | Verzija: | V1
8
9 |  |  | Popis obsega dela in material za pripravo lokacije SND Celje na izvedbo 1. faze rekonstrukcije, sklop A. Pripravljalna dela, rušitve, zaporedje odstranjevanja in zaščita sistemov, ki se ohranjajo, mora biti usklajena z Varnostnim načrtom. Izvajalec poskrbi za varovanje in zaščito obstoječih, v času gradnje, delujočih sistemov. V specifikaciji, kjer je možna alternativa, označite ali nudite predlagan proizvod ali alternativo ter 1. v primeru, da nudite alternativo obvezno navedite tip in ime proizvajalca ter vsaj tiste tehnične podatke, ki so navedeni pri predlaganem proizvodu in 2. v primeru, da nudite alternativo obvezno priložite tehnično dokumentacijo ponujenega proizvoda! Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
10 |  |  | Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost projekta kot celote in vsake posamezne pozicije. Vsa morebitna dela, ki niso sestavni del te specifikacije in jih ponudnik izsledi, naj ponudnik vključi pri formaciji cene. Ponudbena cena naj zajema dobavo in montažo za funkcionalno zaključeno celoto.
11 |  |  | Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih projektanta oziroma nadzora.
12 |  |  | Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala, opreme in orodja na objekt, notranje transporte, kompletno delo s potrebnimi deli na obstoječi konstrukciji, dodatek za varjenje, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
13 |  |  | Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela so del posameznih podstavk.
14 |  |  | Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji morebiti niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
15 |  |  | Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti naročnika del ta pa jih uskladi s projektantom.
17 |  |  | Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestne opreme, armatur, merine opreme, … mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in po potrebi odgovorni projektant.
18 |  |  | Za vse odpadke, ki se odložijo na deponijo, je potrebno predložiti ustrezni evidenčni prevzemni list.
19 |  |  | Vsi morebitni odri oziroma dvigalo za izdelavo posameznih del morajo biti vključeni v enotnih cenah postavk.
20 |  |  | Izdelava predajne dokumentacije v dveh izvodih v mapi formata A4 (natisnjena in elektronska v PDF obliki ter izvornih formatih dokumentov): -DZO celostna (dokazila s poročili, certifikati, atesti, seznami…), -Izdelava celostnih navodil za vzdrževanje in obratovanje (NOV) -garancijske izjave, -gradbeni dnevniki, -varilski dnevniki; -el. meritve, -evidenčni listi odpadkov
21 |  |  | Vsa oprema mora biti dobavljene s potrebnimi certifikati (CE), izjavo o skladnosti in drugo ustrezno dokumentacijo.
22 |  |  | Vsa merilna oprema mora biti dobavljena s potrebnimi certifikati (CE), izjavo o skladnosti in drugo ustrezno dokumentacijo, skupaj z ustreznim drobnim materialom za pritrditev oz. montažo in tesnjenje.
23 |  |  | Zaščito obstoječih instalacij ob objektih ter vsa čiščenja med in po končanih delih. Vse poškodbe na opremi ter ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izvedbi, sanira izvajalec del na svoje stroške
24 |  |  | V ceni potrebno upoštevati: - zavarovanje gradbišča, opreme, delavcev od začetka do zakjučka pogodbenih obveznosti. - izdelava elaborata o varnosti pri delu med montažo in preizkušanjem. - plan montaže s poudarkom na povezave z obstoječimi sistemi (vplive na tekoče obratovanje), - ročno vnašanje sprememb v PZI, kot osnova za izdelavo PID - funkcionalni preizkusi, testiranja in zagon dobavljenega sklopa oziroma segmenta, nastavitev vgrajene merilne opreme. - preizkusno obratovanje kot celote, v preizkusnem obdobju - trajanju 60 dni, po zaključku del, - šolanje osebja v času poskusnega obratovanja, - sodelovanje pri internem tehničnem pregledu, -sodelovanje pri tehničnem pregledu, - sodelovanje pri končnem prevzemu.
25 |  |  | Dodatna dela, ki niso zajeta v popisu, se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
58
59 | Poz. | Opis |  |  | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
69 | 2 | Vzpostavitev nadzora nad lokacijo iz začasnih pisarniških kontejnerjev
70 | 2.1 | Postavitev začasnih kontejnerjev |  |  | 1 | kompl.
71 | 2.2 | Selitev optične povezave in komunikacijskega vozlišča |  |  | 1 | kompl.
72 | 2.3 | Selitev komandnega pulta |  |  | 1 | kompl.
76 | 4 | Napajanje začasnega šotora
77 | 4.1 | Dela in material |  |  | 1 | kompl.
78 |  | SKUPAJ | [5 empty] | 0
81
82 | Poz. | Električna poz. {Tehnološka poz.} | Opis | Ponujeno označite! | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
83
209
210 | 2 | Vzpostavitev nadzora nad lokacijo iz začasnih pisarniških kontejnerjev | [6 empty] | ^^na vrh
211
212 | 2.1 | Postavitev začasnih kontejnerjev |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
213 |  | Dobava, vgradnja in priklop
214
215 | 2.1.1 |  | Izvedba napajanja začasnih kontejnerjev Polaganje napajalnega kabla v novo EKK, med TP Petrol in začasnimi pisarniškimi kontejnerji, komplet z zaključevanjem in priklopom v prvi kontejner. Komplet z: | o | 1 | kompl.
216 |  |  | • RV-K 5G16; Kabel 5x16mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen Dobava, vgradnja, zaključevanje in priklop - 190 m
217 |  |  | • Vtičnica CEE, 5p, 32A, 400V, IP44 - 1 kos
218
219 | 2.1.2 |  | Izvedba ozemljitve začasnih kontejnerjev Komplet z: | o | 1 | kompl.
220 |  |  | • FeZn 25x4mm; Ploščati vodnik, Fe/Zn, dimenzij 25x4mm Polaganje vzdolž nove EKK, priklop na ozemljilo TP Petrol in na začasne kontejnerje - 190 m
221 |  |  | • KON01 Rf; Križna sponka za valjanec do širine 30mm, sestavljena iz 3 Rf ploščic 58x58 mm in vijakov ter matic M8, v zemlji in nad njo - 20 kos
222 |  |  | • Galvansko spajanje valjanca na morebitna ozemljila, odkrita ob izvedbi - 10 kompl.
223
224 | 2.1.3 |  | Ozemljitvena sonda, palična, 1,5m, 50x50x5mm, FeZn, vroče cinkana, komplet s priključno sponko Predlagan tip: POS FeZn 1500 + sponka, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Vgradnja sond na diagonalnih vogalih začasnih pisarniških kontejnerjev ter povezava z ozemljitvenimi priključki kontejnerjev | o | 2 | kompl.
225 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
226
227 | 2.2 | Selitev optične povezave in komunikacijskega vozlišča |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
228 |  | Dobava in vgradnja
229
230 | 2.2.1 |  | Prevlek optičnega kabla Telekoma iz upravne stavbe do lokacije začasnih pisarniških kontejnerjev OPOMBA: Izvedba v sodelovanju s predstavniki Telekoma. Ocenjeno 3 ure | o | 1 | kompl.
231
232 | 2.2.2 |  | Premontaža komunikacijskega vozlišča iz upravne stavbe na novo lokacijo, v začasni pisarniški kontejner Odklop, demontaža komunikacijskega vozlišča, čiščenje in pregled, ponovna montaža in priklop v začasnem pisarniškem kontejnerju - ocenjeno 8 ur Ocenjene dimenzije komunikacijskega vozlišča (ŠxVxG) 600x1400x600mm. | o | 1 | kompl.
233
234 | 2.2.3 |  | Izvedba univerzalnega ožičenja v začasnih pisarniških kontejnerjih po zahtevah osebja SND Celje ocenjeno 16 ur Komplet z: | o | 1 | kompl.
235 |  |  | • Mikro TK; Vtičnica RJ45, enojna, nadgradna količina je ocenjena - 20 kompl.
236 |  |  | • UTP kabel, Cat5e; UTP kabel, Cat5e - 300 m
237 |  |  | • PN..; Plastična zaščitna cev, 13,5-23mm, komplet s pritrdilnim priborom - 100 m
238 |  |  | • Testiranje delovanja sistema in zagon
239
240 | 2.3 | Selitev komandnega pulta |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
241 |  | Selitev komandnega pulta iz obstoječe vratarnice v začasni pisarniški kontejner Odklop, demontaža, montaža in ponovni priklop
242
243 | 2.3.1 |  | Izvedba posnetka priklopov kablov v komandnem pultu Detajlni popis kablov, žil in sponk, z namenom ponovnega, enakega priklopa istih kablov na novi lokaciji - ocenjeno 12 ur Komplet z: | o | 1 | kompl.
244 |  |  | • krmilni kabli požarnega gašenja - 2 x (30 x 1,5mm2) (ocenjeno)
245 |  |  | • krmilni kabel zunanje razsvetljave - 23 x 1,5mm2 (ocenjeno)
246 |  |  | • krmilna kabla za zasilne izklope - 2 x (7x2,5mm2) (ocenjeno)
247
248 | 2.3.2 |  | Premontaža komandnega pulta na novo lokacijo, v začasni pisarniški kontejner Odklop, demontaža komandnega pulta v vratarnici, čiščenje in pregled, ponovna montaža in priklop v začasnem pisarniškem kontejnerju - ocenjeno 8 ur. Ocenjene dimenzije komandnega pulta (ŠxVxG) 1300x1000x800mm. | o | 1 | kompl.
249
250 | 2.3.3 |  | Prevezava obstoječih kablov gašenja požara na novo lokacijo Kabli požarnega gašenja bodo v TK kabelskem jašku pred vratarnico spojeni na nove kable. V ta namen je potrebno iz vratarnice v TK kabelski jašek izdelati novo kabelsko traso (cev) in obstoječe krmilne kable požarnega gašenje preusmeriti v TK jašek. V jašku se obstoječi kabli prespojijo na nove kable. Novi kabli bodo potekali po obstoječi kabelski trasi od TK jaška pred vratarnico, do TK jaška pri začasnih pisarniških kontejenjerjih, do nove lokacije komandnega pulta. Dobava in polaganje novih kablov, spajanje z obstoječimi kabli in ponovni priklop (skladno z izvedenim posnetkom priklopov) v preseljen komandni pult. Komplet z: | o | 1 | kompl.
251 |  |  | • Izdelava nove cevne trase iz vratarnice v TK jašek pred vrtarnico, komplet s štemanjem, položitvijo cevi ∅110mm in obbetoniranjem cevi v skupni dolžini 3m (ocenjeno)
252 |  |  | • Izvlek obstoječih krmilnih kablov požarnega gašenja iz obstoječih cevi in prevlek do TK jaška odstranitev odvečnih kablov, morebitno poglabljanje za vgradnjo spojne doze, čiščenje
253 |  |  | • doza N/O, ocenjenih dimezij 300x200x120mm Za spajanje starih in novih žil v dozi, z uvodnicami in sponkami, IP65.
254 |  |  | • krmilni kabel požarnega gašenja 30 x 1,5mm2 (ocenjeno) Dolžina je za dva kabla, pred dobavo preveriti število žil in presek obstoječih kablov. - 140 m
255
256 | 2.3.4 |  | Položitev novega krmilnega kabla zunanje razsvetljave Kabel zunanje razsvetljave bo položen po novi EKK med TP Petrol in začasnimi pisarniškimi kontejnerji. Dobava in polaganje novega kabla in priklop (skladno z izvedenim posnetkom priklopov) v preseljen komandni pult. Komplet z: | o | 1 | kompl.
257 |  |  | • Izvedba posnetka priklopa obstoječega kabla v TP Petrol Detajlni popis kablov, žil in sponk, z namenom enakega priklopa novega kabla - ocenjeno 2 uri. Obstoječi kabel je priklopljen v NN stikališču, v polju 7 (+9R1).
258 |  |  | • krmilni kabel zunanje razsvetljave 23 x 1,5mm2 (ocenjeno) Pred dobavo preveriti število žil in presek obstoječega kabla. - 190 m
259
260 | 2.3.5 |  | Položitev novih krmilnih kablov za zasilne izklope Krmilna kabla za zasilne izklope bosta položena po novi EKK med TP Petrol in začasnimi pisarniškimi kontejnerji. Dobava in polaganje novih kablov in priklop (skladno z izvedenim posnetkom priklopov) v preseljen komandni pult. Komplet z: | o | 1 | kompl.
261 |  |  | • Izvedba posnetka priklopa obstoječih kablov v TP Petrol Obstoječa kabla sta priklopljena v NN stikališču, v polju 5 Detajlni popis kablov, žil in sponk, z namenom enakega priklopa novega kabla - ocenjeno 3 ure.
262 |  |  | • krmilni kabel za zasilne izklope 7 x 2,5mm2 (ocenjeno) Dolžina je za dva kabla, pred dobavo preveriti število žil in presek obstoječih kablov. - 380 m
263
264 | 2.3.6 |  | Testiranje delovanja sistema požarnega gašenja in zagon zagon | o | 1 | kompl.
265
266 | 2.3.7 |  | Testiranje delovanja sistema zunanje razsvetljave in zagon zagon | o | 1 | kompl.
267
268 | 2.3.8 |  | Testiranje delovanja sistema zasilnih izklopov in zagon zagon | o | 1 | kompl.
269
318
319 | 4 | Napajanje začasnega šotora | [6 empty] | ^^na vrh
320
321 | 4.1 | Dela in material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
322 |  | Dobava in vgradnja
323
324 | 4.1.1 |  | Položitev napajalnega kabla Komplet z: | o | 1 | kompl.
325 |  |  | • RV-K 5G6; Kabel 5x6mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen Dobava, vgradnja, zaključevanje in priklop v TP Petrol. - 40 m
326 |  |  | • Izdelava mehanske zaščite kabla v območju povoznih površin - 15 m
327
328 | 4.1.2 |  | NN nadgradna omarica lastne rabe 3x400/230VAC, 32A, opremljena z glavnim stikalom, instalacijskimi odklopniki 1 x C,16A,3p, 3 x C,16A,1p, 3 x B,16A,1p, ter vtičnicami 1xCEE,400V,16A,5p, 3xŠUKO,230VAC,16A | o | 1 | kompl.
329
330 | 4.1.3 |  | Svetilka, LED, 48W, z elektronsko predstikalno napravo, nadgradna, IP66 Predlagan tip: 5700 5600 lm 48W 840 FO 1277mm IP66, proizvajalca: Intra Lighting, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca min. 100Lm/W, McAdams max 3, 50.000h L80B10, CRI>80, dimenzije 1277x145x84 | o | 4 | kos
331 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
332
333 | 4.1.4 |  | Stikalo, nadgradno, navadno, 1p, 230V, 10A, IP44 Predlagan tip: Fluid 16363, proizvajalca: Elektromaterial Lendava, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
334 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
335
336 | 4.1.5 |  | Kabel 3x1,5mm2, inštalacijski Predlagan tip: NYM-J 3x1,5, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 50 | m
337 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
338
339 | 4.1.6 |  | Vodnik 1x16mm2, ru/ze Predlagan tip: H07V-K, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca za izenačitve potencialov, priklop na ozemljilo TP Petrol | o | 200 | m
340 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
341
342 | 4.1.7 |  | Izenačevalni spoj | o | 20 | kompl.
Note on E35: NAVODILO: Za označevanje uporabite naslednji tipki: tipka x = ponujeno(kvadratek s križcem) tipka o = neponujeno(prazen kvadratek)

## 3.2 Upravna stavba
1 |  |  | Popis električnih inštalacij
2
3 |  | Objekt: | ZRSBR (Blagovne rezerve), SND Celje - DIZEL FAZA 1A
4 |  | Načrt: | 1449/21
5
6 |  | Vrsta / vsebina dok.: | PZI / 3.2 - Upravna stavba in dispečerski center
7 |  | Verzija: | V1
8
9 |  | Popis obravnava splošne inštalacije objektov Upravna stavba in Dispečerski center in vse zunanje razvode med ostalimi objekti. Cevna kabelska kanalizacija je v načrtu gradbenih del in ni predmet tega popisa. Del cevne kabelske kanalizacije je tudi ozemljitev, ki pa je del tega popisa. V specifikaciji, kjer je možna alternativa, označite ali nudite predlagan proizvod ali alternativo ter 1. v primeru, da nudite alternativo obvezno navedite tip in ime proizvajalca ter vsaj tiste tehnične podatke, ki so navedeni pri predlaganem proizvodu in 2. v primeru, da nudite alternativo obvezno priložite tehnično dokumentacijo ponujenega proizvoda! Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
10
11 | Poz. | Opis |  |  | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
12 | 1 | Zunanji razvodi, med objekti, za celotno lokacijo
14 | 1.2 | Zemljevodi in ozemljila |  |  | 1 | kompl.
15 | 1.3 | Vodovni material - optični kabel za povezovanje med vozlišči |  |  | 1 | kompl.
16 | 1.4 | Ostala dela in material |  |  | 1 | kompl.
17 | 2 | Razdelitev in razvod električne energije in optično omrežje
18 | 2.1 | Kabelske police, parapetni kanali in zaščitne cevi - moč in šibki tok |  |  | 1 | kompl.
19 | 2.2 | Požarni kabelski prehodi |  |  | 1 | kompl.
20 | 2.3 | Kabli za napajanje sestavov |  |  | 1 | kompl.
21 | 3 | Nizkonapetostni sestavi
22 | 3.1 | NN sestav za razdelitev električne energije in napajanje podsestavov splošnih inštalacij upravne stavbe in dispečerskega centra +R/US |  |  | 1 | kompl.
23 | 3.2 | NN sestav za razdelitev UPS električne energijeza upravno stavbo in dispečerski centr +RU/US |  |  | 1 | kompl.
24 | 3.3 | NN sestav za razdelitev električne energije dispečerskega centra +R/DC |  |  | 1 | kompl.
25 | 3.4 | NN sestav za razdelitev UPS električne energije v dispečerskem centru +RU/DC |  |  | 1 | kompl.
26 | 3.5 | Naprava za neprekinjeno napajanje UPS |  |  | 1 | kompl.
27 | 4 | Inštalacije za moč
28 | 4.1 | Inštalacijski material |  |  | 1 | kompl.
29 | 4.2 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl.
30 | 4.3 | Priključevanje končnih porabnikov in opreme |  |  | 1 | kompl.
31 | 4.4 | Ostalo delo in ostali material predmetne inštalacije |  |  | 1 | kompl.
32 | 5 | Inštalacije za splošno in varnostno razsvetljavo
33 | 5.1 | Svetilke |  |  | 1 | kompl.
34 | 5.2 | Inštalacijski material |  |  | 1 | kompl.
35 | 5.3 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl.
36 | 6 | Inštalacije za izenačitve potencialov
37 | 6.1 | Inštalacijski material |  |  | 1 | kompl.
38 | 6.2 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl.
39 | 6.3 | Ostalo delo in ostali material predmetne inštalacije |  |  | 1 | kompl.
40 | 7 | Inštalacije za električno ogrevanje vtočnikov in žlot
41 | 7.1 | Grelni kabli in ostali kabli |  |  | 1 | kompl.
42 | 7.2 | Priključevanje končnih porabnikov in opreme |  |  | 1 | kompl.
43 | 7.3 | Ostala dela in material |  |  | 1 | kompl.
44 | 8 | Inštalacije za univerzalno ožičenje
45 | 8.1 | Komunikacijsko vozlišče-glavno +GKVUS |  |  | 1 | kompl.
46 | 8.2 | Komunikacijsko vozlišče +KVDC |  |  | 1 | kompl.
47 | 8.3 | Inštalacijski material |  |  | 1 | kompl.
48 | 8.4 | Kabli in ostali vodovni material |  |  | 1 | kompl.
49 | 8.5 | Ostala dela in material |  |  | 1 | kompl.
50 | 9 | Inštalacije za video nadzor
51 | 9.1 | Oprema |  |  | 1 | kompl.
52 | 9.2 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl.
53 | 9.3 | Programska oprema |  |  | 1 | kompl.
54 | 9.4 | Ostalo |  |  | 1 | kompl.
55 | 10 | Inštalacije za kontrolo pristopa in registracijo delovnega časa
56 | 10.1 | Oprema za kontrolo pristopa in domofon |  |  | 1 | kompl.
57 | 10.2 | Oprema za kontrolo pristopa in registracija delovnega časa |  |  | 1 | kompl.
58 | 10.3 | Ostalo |  |  | 1 | kompl.
59 | 11 | Inštalacije za ozemljitev in strelovod
60 | 11.1 | Zemljevodi in ozemljila |  |  | 1 | kompl.
61 | 11.2 | Lovilni sistem in odvodi |  |  | 1 | kompl.
62 | 11.3 | Dokumentacija |  |  | 1 | kompl.
63 | 12 | Ostala dela in material
64 | 12.1 | Selitev komandnega pulta |  |  | 1 | kompl.
65 | 12.2 | Ostalo |  |  | 1 | kompl.
68 |  | SKUPAJ | [5 empty] | 0
69
71
72 | Poz. | Električna poz. {Tehnološka poz.} | Opis | Ponujeno označite! | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
73
74 | 1 | Zunanji razvodi, med objekti, za celotno lokacijo | [6 empty] | ^^na vrh
75
90
91 | 1.2 | Zemljevodi in ozemljila |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
92 |  | Dobava, vgradnja in priklop
93
94 | 1.2.1 |  | Ploščati vodnik, Fe/Zn, dimenzij 25x4mm Naloga izvajalca: položen v beton Predlagan tip: FeZn 25x4mm, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 110 | m
95 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
96
97 | 1.2.2 |  | Križna sponka za valjanec do širine 30mm, sestavljena iz 3 Rf ploščic 58x58 mm in vijakov ter matic M8, v betonu, v zemlji in nad njo Predlagan tip: KON01 Rf, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 70 | kos
98 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
99
100 | 1.2.3 |  | Ploščati vodnik dimenzij 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla Naloga izvajalca: položen v zemlji in izvodi iz betona Predlagan tip: RH1 P 30x3,5 RH1 P 30x3,5, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 550 | m
101 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
102
103 | 1.3 | Vodovni material - optični kabel za povezovanje med vozlišči |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
104 |  | Dobava in vgradnja(polaganje)
105
106 | 1.3.1 |  | Optični kabel 9/125 SM, 24xFO, za zunanje polaganje Predlagan proizvod proizvajalca: Brand-Rex, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 780 | m
107 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
108
109 | 1.3.2 |  | Optični kabel 9/125, 12xFO, za zunanje polaganje Predlagan proizvod proizvajalca: Brand-Rex, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 40 | m
110 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
111
112 | 1.4 | Ostala dela in material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
113
114 | 1.4.1 |  | Ozemljevanje kabelskih polic in tehnoloških cevovodov kompet z vodovnim in spojnim materialom, na vsakih 18m | o | 60 | kompl.
115
116 | 1.4.2 |  | Zaključevanje podatkovnega kabla, dvostransko, za kabel FO/SM 9/125, konektorji LC, 24 vlaken | o | 5 | kompl.
117
118 | 1.4.3 |  | Zaključevanje podatkovnega kabla, dvostransko, za kabel FO/SM 9/125, konektorji LC, 12 vlaken | o | 1 | kompl.
119
120 | 2 | Razdelitev in razvod električne energije in optično omrežje | [6 empty] | ^^na vrh
121
122 | 2.1 | Kabelske police, parapetni kanali in zaščitne cevi - moč in šibki tok |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
123 |  | OPOMBA: Kabelske police in cevi so razpisane tudi za ostale inštalacije v upravni stavbi in dispečerskem centru Dobava in vgradnja
124
125 | 2.1.1 |  | Kabelska polica 500/60 mm, komplet s tipskimi koleni, tipskimi konzolami, odcepnimi kosi, elementi za dvig in spust, fleksibilnimi nivojskimi elementi in ostalimi, tipskimi elementi za montažo ( Hladno cinkane ) OPOMBA: Vgradnja v dvojni pod elektro prostora! Predlagan tip: PK500, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
126 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
127
128 | 2.1.2 |  | Kabelska polica 300/60 mm, komplet s tipskimi koleni, tipskimi konzolami, odcepnimi kosi, elementi za dvig in spust, fleksibilnimi nivojskimi elementi in ostalimi, tipskimi elementi za montažo ( Hladno cinkane ) Predlagan tip: PK300, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 30 | m
129 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
130
131 | 2.1.3 |  | Kabelska polica 200/60 mm, komplet s tipskimi koleni, tipskimi konzolami, odcepnimi kosi, elementi za dvig in spust, fleksibilnimi nivojskimi elementi in ostalimi, tipskimi elementi za montažo ( Hladno cinkane ) Predlagan tip: PK200, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 160 | m
132 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
133
134 | 2.1.4 |  | Kabelska polica 100/60 mm, komplet s tipskimi koleni, tipskimi konzolami, odcepnimi kosi, elementi za dvig in spust, fleksibilnimi nivojskimi elementi in ostalimi, tipskimi elementi za montažo ( Hladno cinkane ) Predlagan tip: PK100, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 180 | m
135 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
136
137 | 2.1.5 |  | Pokrov kabelske police PK300 | o | 30 | m
138
139 | 2.1.6 |  | Pokrov kabelske police PK200 | o | 160 | m
140
141 | 2.1.7 |  | Pokrov kabelske police PK100 | o | 180 | m
142
143 | 2.1.8 |  | Kabelska pregrada kabelske police | o | 300 | m
144
145 | 2.1.9 |  | Gravirne tablice dimenzij 50x120mm za označevanje kabelskih polic (na 6m): MOČ 400V | o | 60 | kos
146
147 | 2.1.10 |  | Gravirne tablice dimenzij 50x120mm za označevanje kabelskih polic ( na 6m): ŠIBKI TOK, 24V | o | 60 | kos
148
149 | 2.1.11 |  | Pomožne nosilne konstrukcije razsvetljave in kabelskega razvoda - hladno cinkano, ki jih ni možno izdelati s tipskimi elementi ( Hilti profili, navojne palice, obdelano profilno železo, itd. ) | o | 400 | kg
150
151 | 2.1.12 |  | Parapetni kanal, bel Predlagan tip: KANAL AT 170 - 72, proizvajalca: Elba, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 50 | m
152 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
153
154 | 2.1.13 |  | Pokrov parapetnega kanala, kovinski, bel Predlagan tip: POKROV KANALA KOVINSKI, proizvajalca: Elba, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 50 | m
155 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
156
157 | 2.1.14 |  | Pregrada parapetnega kanala Predlagan proizvod proizvajalca: Elba, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 50 | m
158 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
159
160 | 2.1.15 |  | Končni element parapetnega kanala Predlagan proizvod proizvajalca: Elba, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 26 | kos
161 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
162
163 | 2.1.16 |  | Priključna talna doza komplet za vgradnjo v estrih, dimenzije 360x360x95mm, v sestavi: Predlagan proizvod proizvajalca: Elba, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 3 | kos
164 |  |  | • 4414001; Podstavek doze ETD-AT-6M
165 |  |  | • 4715002; Pokrov doze ETD-AT-6M (pokrov z robom, v tem pokrovu je že montažna plošča z okvirjem modula)
166 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
167
168 | 2.1.17 |  | Verikalni stebriček za uvod kablov iz talne doze do namizne doze, višino uskladiti z opremo | o | 3 | kos
169
170 | 2.1.18 |  | Plastična zaščitna cev, 13,5-23mm, komplet s pritrdilnim priborom Predlagan tip: PN.., oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 200 | m
171 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
172
173 | 2.1.19 |  | Cev fi=16..32mm za polaganje v steni, tleh ... Predlagan tip: RBT..., oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 400 | m
174 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
175
176 | 2.1.20 |  | Cev fi=50mm za polaganje v estrihu Predlagan tip: RBT..., oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 50 | m
177 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
178
179 | 2.1.21 |  | Gibljiva cev Euroflex do fi 25mm | o | 50 | m
180
181 | 2.2 | Požarni kabelski prehodi |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
182 |  | Dobava in vgradnja
183
184 | 2.2.1 |  | Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene požarnih sektorjev z ustreznimi materiali, požarne odpornosti EI60, debeline do 300mm, odprtina, dimenzije 300x200mm Predlagan proizvod proizvajalca: HILTI, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
185 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
186
187 | 2.2.2 |  | Tesnenje kabelskih VERTIKALNIH prehodov skozi talne plošče požarnih sektorjev z ustreznimi materiali, požarne odpornosti EI60, odprtina, dimenzije 200x150mm Predlagan proizvod proizvajalca: HILTI, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
188 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
189
190 | 2.2.3 |  | Tesnenje prehodov v elektro kabelsko kanalizacijo (cevi do ∅50mm) z ognjeodporno peno, požarne odpornosti EI60, debeline do 200mm Predlagan proizvod proizvajalca: HILTI, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 15 | kos
191 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
192
193 | 2.3 | Kabli za napajanje sestavov |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
194 |  | OPOMBA: Kabli mora imeti DoP izjavo Dobava in polaganje kabla, položenega na police in v cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, razvodnicami ter drobnim in spojnim materialom
195
196 | 2.3.1 |  | Kabel 4x150mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen Predlagan tip: RV-K 4x150mm2, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 205 | m
197 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
198
199 | 2.3.2 |  | Kabel 5x10mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen Predlagan tip: RV-K 5x10mm2, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 65 | m
200 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
201
202 | 2.3.3 |  | Kabel 5x6mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen Predlagan tip: RV-K 5x6mm2, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 65 | kos
203 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
204
205 | 3 | Nizkonapetostni sestavi | [6 empty] | ^^na vrh
206
207 | 3.1 | NN sestav za razdelitev električne energije in napajanje podsestavov splošnih inštalacij upravne stavbe in dispečerskega centra +R/US |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
208 |  | Talno stoječi, modularni, s preverjeno zasnovo in kosovno preverjen sestav nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav za dovod in razdelitev električne energije. Dimenzij 1200x2100x400mm (ŠxVxG), v svetlo sivi barvi (RAL 7035), nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok glavnih zbiralnic 250A, IP31, notranja delitev 1, dovod in odvodi zgoraj, z dvokrilnimi vrati, bočnima stenama, opremljen po specifikaciji, ožičen in preizkušen. Skladen z standardom: SIST EN 61439-1, SIST EN 61439-2 Dobava in vgradnja
209
210 | 3.1.1 |  | Ohišje, kovinsko, prostostoječe, (ŠxVxG)1200x2000x400mm, IP55, komplet z montažno ploščo Predlagan tip: 8204.000 VX, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
211 |  |  | • 8620.007 VX; Podstavek, spredaj/zadaj, 100mm, za ohišje širine 1200mm, sistem VX25
212 |  |  | • 8620.031 VX; Podstavek, bočni, 100mm, za ohišje globine 400mm, sistem VX25
213 |  |  | • 2500.210 VX; Svetilka, LED, dolžina=437mm (za ohišja š=600-1200mm), z vtičnico, 230VAC, 900lm
214 |  |  | • 2500.460 VX; Končno stikalo vrat
215 |  |  | • 2500.400 VX; Kabel s konektorjem za napajanje LED svetilke, l=3m
216 |  |  | • 8618.200 VX; Kljuka za zapah, sistem VX25
217 |  |  | • 8617.500 VX; Povezovalni kotnik, notranji
218 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
219
220 | 3.1.2 |  | Nosilec kablov, za omaro širine 1200mm OPOMBA: Montaža na dno in strop omare! Predlagan tip: TS4196000, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
221 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
222
223 | 3.1.3 |  | Skobe za pritrditev kablov - različnih dimenzij Predlagan tip: SZ235x.000, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kos
224 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
225
226 | 3.1.4 | Q01 | Ločilno stikalo, 200A, 3p OPOMBA: Dovod mreža! Predlagan tip: N2-200, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
227 |  |  | • NZM2-XAD250; Adapter za priklop na zbiralke, 250A
228 |  |  | • NZM3-XTVDV; Ročica in vrtilni pogon, zaklepanje v "0" na ročici in pogonu, črna
229 |  |  | • NZM1/2-XV4; Os ročice, 400mm
230 |  |  | • NZM2-XKSA; Zaščitni pokrov priključnih sponk, IP1X, 3p
231 |  |  | • NZM2-XIPA; Zaščitni pokrov priključnih sponk, IP2X, 3p
232 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
233
234 | 3.1.5 |  | Nosilec faznih zbiralk, 630A, 3p Predlagan tip: BBS-3/FL, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 4 | kos
235 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
236
237 | 3.1.6 |  | Zbiralka, Cu, 20x10mm, 500A, l=1500m Predlagan tip: CU20X10, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
238 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
239
240 | 3.1.7 |  | Adapter za napajanje zbiralk, 300A, prehodni Predlagan tip: BBA-TP3/50, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
241 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
242
243 | 3.1.8 |  | Zaključna prirobnica Predlagan tip: ES-BBS-3/FL, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
244 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
245
246 | 3.1.9 |  | Dno zbiralk, l=1100mm Predlagan tip: BBC-BT-NA, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
247 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
248
249 | 3.1.10 |  | Pokrov zbiralk, fiksen, l=1100mm Predlagan tip: BBC-CU-BAR/PR, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
250 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
251
252 | 3.1.11 |  | Nosilec PE in N zbiralke Predlagan tip: BBS-2/FL, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 6 | kos
253 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
254
255 | 3.1.12 |  | Zbiralka, Cu, 30x10mm, 630A, l=2000mm OPOMBA: Za zbiralko N in PE. Predlagan tip: CU30X10, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
256 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
257
258 | 3.1.13 |  | Priključna sponka, za zbiralko 10mm, 8..120mm2 Predlagan tip: AKU120/10, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kos
259 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
260
261 | 3.1.14 | F1.2 | Prenapetostni odvodnik, T1+T2 (I+II, B+C), 4p, vtični, komplet Predlagan tip: SPBT12-280/4, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Iimp (10/350us)=4x12,5kA, In(8/20us)=4x25kA, Uc=280V, Up<1,5kV, max. predvarovalka=160A, za TN-S | o | 1 | kompl.
262 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
263
264 | 3.1.15 | F1.1 | Varovalčno ločilno stikalo, 160A, 3p, montaža na zbiralke, priključek M8 Predlagan tip: XNH00-S160, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
265 |  |  | • NV00 125A; Varovalni vložek NV00/125A - 3 kos
266 |  |  | • XNH00-XKSS-39-34; Zaščitni pokrov
267 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
268
269 | 3.1.16 | 0F1 | Varovalčno ločilno stikalo, 50A, 1p Predlagan tip: VLC14-1P, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
270 |  |  | • C14-10A; Talilni vložek C14/10A
271 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
272
273 | 3.1.17 | 0F2 | Varovalčni ločilnik, 63A, 3p Predlagan tip: VLC14-3P, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
274 |  |  | • C14-10A; Talilni vložek C14/10A
275 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
276
277 | 3.1.18 | F2 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 3p Predlagan tip: PL7-B4/3, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
278 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
279
280 | 3.1.19 | F22 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 1p, namenski za krmiljenje Predlagan tip: PL7-B4/1-HS, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
281 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
282
283 | 3.1.20 | H2.1,, H2.2, H2.3 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, bela Predlagan tip: M22-L-W, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 3 | kos
284 |  |  | • M22-LED230-W; LED, bela, 85..230VAC, čelna pritrditev
285 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente
286 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
287
288 | 3.1.21 | A23.2 | Večfunkcijski kontrolni prikazovalnik merilnih parametrov za daljinsko odčitavanje merilnih inštrumentov Predlagan tip: Diris Digiware D-70, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca LCD display za centralizirano odčitavanje merilnih točk, enofaznih in trifaznih porabnikov, statusa IO, alarmov, prikaz meritev, monitoringa in analizo izmerjenih vrednosti, preko display-ja in preko ethernet mreže, • komunikacija vhod: RS485 Modbus RTU, Digiware BUS, • komunikacija izhod: Modbus TCP, SNMP, BACnet IP • prikaz do vrednosti 32 merilnih modulov preko RS485 ali preko RJ45 Digiware, • vgrajen webserver za spremljanje podatkov 32 modulov, • napajanje 24V DC, CAT III • IP 52, • montaža na vrata 96×96mm. | o | 1 | kos
289 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
290
291 | 3.1.22 | V23.1 | Napajalni modul 230VAC/24VDC, 15W Predlagan tip: Diris Digiware P-15, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
292 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
293
294 | 3.1.23 | A21.2 | Napetostni modul Predlagan tip: Diris Digiware U-30, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • merjenje: U1, U2, U3, U12, U23,U31, F, THDu, THDv, • Napetostno območje: 50-300VAC (Ph/N) - 87-520VAC (Ph/Ph) - CAT III, • frekvenčno območje: 45Hz-65Hz, • plug&play system dodajanja modulov, • možnost alarmiranja, zgodovina meritev, • zaznavanje dogodkov po EN 50160, • individualni harmoniki do 63 (U & V), • možnost konfiguracije preko USB konektorja, • vgradnja na DIN, • razred točnosti pri merjenju napetosti: 0,2, • razred točnosti pri merjenju frekvence: 0,02, • skladno s standardom IEC 61557-12. | o | 1 | kos
295 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
296
297 | 3.1.24 | A21.1 | Tokovni modul (Analiza) I x 4 Predlagan tip: Diris Digiware I-45, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • merjenje: - +/- kWh, +/- kvarh, kVAh, I1, I2, I3, In, P, Q, S, PF po fazah, THDi, • možnost alarmiranja, zgodovina meritev, krivulja porabe, predvidena moč (v intervalu), individualni harmoniki (do 63), 2 dig. vhoda/2 dig. izhoda , nastavitve alarmov, • povezava med moduli RJ45, • plug&play system dodajanja modulov, • vgradnja na DIN, • tokovni vhod: 4×RJ12, • možnost konfiguracije preko USB konektorja, • skladno s standardom IEC 61557-12. | o | 1 | kos
298 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
299
300 | 3.1.25 | A101, A102, A103 | Tokovni modul (metering) I x 3 Predlagan tip: Diris Digiware I-31, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • merjenje: - +/- kWh, +/- kvarh, kVAh, I1, I2, I3, In, ΣP, ΣQ, ΣS, ΣPF, • krivulja porabe, več tarifni, • povezava med moduli RJ45, • plug&play system dodajanja modulov, • vgradnja na DIN, • tokovni vhod: 3×RJ12, • možnost konfiguracije preko USB konektorja, • skladno s standardom IEC 61557-12. | o | 3 | kos
301 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
302
303 | 3.1.26 | 0T21.1, 0T21.2, 0T21.3, 101T1.1, 101T1.2, 101T1.3, 1012.1, 101T2.2, 101T2.3, 101T3.1, 101T3.2, 101T3.3 | Tokovni senzor, skozniški, 40-160A Predlagan tip: TE25, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • priklop preko konektorja RJ12, • merilno območje od 2% do 120% In, • razred točnosti 0.5. | o | 12 | kos
304 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
305
306 | 3.1.27 |  | Povezovalni kabli za tokovne senzorje, konektor RJ12 Predlagan tip: RJ12 kabel, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • kabel RJ12 6-pin (streight) 600V izolacija, • dolžina: 0,5m (pakiranje 3 kabli). | o | 4 | kompl.
307 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
308
309 | 3.1.28 |  | Povezovalni kabel med merilnimi moduli RJ45, dolžina 0,1m Predlagan tip: DigiwareBUS RJ45 kabel, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca kabel RJ45 8-pin (streight) 600V CAT 5 kabel | o | 5 | kos
310 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
311
312 | 3.1.29 |  | Povezovalni kabel med merilnimi moduli RJ45, dolžina 3m Predlagan tip: DigiwareBUS RJ45 kabel, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca kabel RJ45 8-pin (streight) 600V CAT 5 kabel | o | 1 | kos
313 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
314
315 | 3.1.30 | Q101 | Odklopnik, kompaktni, 100A, 3p Predlagan tip: NZMN1-A100, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Un=415V, Ics=50kA, Ir=80...100A, Ii=600...1000A Komplet z: | o | 1 | kos
316 |  |  | • NZM1-XAD160; Adapter za priklop na zbiralke, 160A
317 |  |  | • NZM1-XDV; Ročica in vrtilni pogon, montaža na stikalo, zaklepanje v "0", črna
318 |  |  | • NZM1-XIPK; Zaščitni pokrov priključnih sponk, IP2X, 3p
319 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
320
321 | 3.1.31 | Q102 | Odklopnik, kompaktni, 40A, 3p Predlagan tip: NZMN1-A40, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Un=415V, Ics=50kA, Ir=32...40A, Ii=320...400A Komplet z: | o | 1 | kos
322 |  |  | • NZM1-XAD160; Adapter za priklop na zbiralke, 160A
323 |  |  | • NZM1-XDV; Ročica in vrtilni pogon, montaža na stikalo, zaklepanje v "0", črna
324 |  |  | • NZM1-XIPK; Zaščitni pokrov priključnih sponk, IP2X, 3p
325 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
326
327 | 3.1.32 | Q103, Q104 | Odklopnik, kompaktni, 32A, 3p Predlagan tip: NZMN1-A32, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Un=415V, Ics=50kA, Ir=25…32A, Ii=350A Komplet z: | o | 2 | kos
328 |  |  | • NZM1-XAD160; Adapter za priklop na zbiralke, 160A
329 |  |  | • NZM1-XDV; Ročica in vrtilni pogon, montaža na stikalo, zaklepanje v "0", črna
330 |  |  | • NZM1-XIPK; Zaščitni pokrov priključnih sponk, IP2X, 3p
331 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
332
333 | 3.1.33 | F151..F156 | Instalacijski odklopnik, C, 32A, 3p Predlagan tip: PL7-C32/3, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 6 | kos
334 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
335
336 | 3.1.34 | F157..F162 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 3p Predlagan tip: PL7-C16/3, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 12 | kos
337 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
338
339 | 3.1.35 | F301..F330 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p Predlagan tip: PL7-C16/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 30 | kos
340 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
341
342 | 3.1.36 | F701..F719 | Instalacijski odklopnik, B, 13A, 1p Predlagan tip: PL7-B13/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 19 | kos
343 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
344
345 | 3.1.37 | F501..F510 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p Predlagan tip: PL7-C6/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
346 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
347
348 | 3.1.38 | 1002F1 | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 3p Predlagan tip: PL7-B6/3, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
349 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
350
351 | 3.1.39 | 1002F2 | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 1p Predlagan tip: PL7-B6/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
352 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
353
354 | 3.1.40 | A1001 | Senzor dnevne osvetljenosti, 230VAC, 1xNO, komplet s senzorjem za zunanjo montažo Predlagan tip: SRSD1NOW, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
355 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
356
357 | 3.1.41 | 1001K1 | Močnostni kontaktor, 3kW(3x400V, AC-3), Ith=22A, 1NO Predlagan tip: DILM7-10(220V50HZ,240V60HZ), proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
358 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
359
360 | 3.1.42 |  | Vrstna sponka 150mm2 Predlagan tip: UKH 150, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
361 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
362
363 | 3.1.43 |  | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna Predlagan tip: UKH 50, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
364 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
365
366 | 3.1.44 |  | Vrstna sponka, 50mm2, rumeno-zelena Predlagan tip: UKH 50 GNYE, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
367 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
368
369 | 3.1.45 |  | Vrstne sponka, 25mm2 Predlagan tip: UK 25, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
370 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
371
372 | 3.1.46 |  | Vrstne sponka, 25mm2, modra Predlagan tip: UK 25, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
373 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
374
375 | 3.1.47 |  | Vrstne sponka, 25mm2, rumeno-zelena Predlagan tip: UK 25, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
376 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
377
378 | 3.1.48 |  | Vrstna sponka 10mm2, modra Predlagan tip: UT 10 BU, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 24 | kos
379 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
380
381 | 3.1.49 |  | Vrstna sponka, 10mm2, vijačna, modra Predlagan tip: UT 10 BU, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 8 | kos
382 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
383
384 | 3.1.50 |  | Vrstna sponka, 10mm2, vijačna, ru/ze Predlagan tip: UT 10 GN, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 8 | kos
385 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
386
387 | 3.1.51 |  | Vrstna sponka, 6mm2, trinivojska N/L/PE, inštalacijska, N in PE povezana z zbiralko OPOMBA: Vgraditi vse sponke, tudi rezervne! Predlagan tip: PIK 6-PE/L/NT, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 24 | kos
388 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
389
390 | 3.1.52 |  | Vrstna sponka, 4mm2, trinivojska N/L/PE, inštalacijska, N in PE povezana z zbiralko OPOMBA: Vgraditi vse sponke, tudi rezervne! Predlagan tip: PIK 4-PE/L/NT, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 75 | kos
391 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
392
393 | 3.1.53 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 120x80mm Predlagan tip: IKP 120x80, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 7 | m
394 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
395
396 | 3.1.54 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 60x80mm Predlagan tip: IKP 60x80, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
397 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
398
399 | 3.1.55 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 60x60mm Predlagan tip: IKP 60x60, proizvajalca: Strojkoplast, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 7 | kos
400 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
401
402 | 3.1.56 |  | Uvodnice različnih dimenzij, metrične OPOMBA: Rezervne uvodnice je potrebno začepiti. | o | 35 | kos
403
404 | 3.1.57 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) | o | 7 | m
405
406 | 3.1.58 |  | Napisna ploščica z imenom stikalnega bloka, 100x40mm | o | 1 | kos
407
408 | 3.1.59 |  | Drobni vezni in spojni material ter material za označevanje | o | 1 | kompl.
409
410 | 3.2 | NN sestav za razdelitev UPS električne energijeza upravno stavbo in dispečerski centr +RU/US |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
411 |  | Talno stoječi, modularni, s preverjeno zasnovo in kosovno preverjen sestav nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav za dovod in razdelitev električne energije. Dimenzij 600x2100x400mm (ŠxVxG), v svetlo sivi barvi (RAL 7035), nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok glavnih zbiralnic 630A, IP31, notranja delitev 1, dovod in odvodi zgoraj, z enokrilnimi vrati, bočnima stenama, opremljen po specifikaciji, ožičen in preizkušen. Skladen z standardom: SIST EN 61439-1, SIST EN 61439-2 Dobava in vgradnja
412
413 | 3.2.1 |  | Ohišje, kovinsko, prostostoječe, (ŠxVxG)600x2000x400mm, IP55, komplet z montažno ploščo Predlagan tip: 8604.000 VX, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
414 |  |  | • 8640.002 VX; Podstavek, spredaj/zadaj, 100mm, za ohišje širine 600mm, sistem VX
415 |  |  | • 8640.031 VX; Podstavek, bočni, 100mm, za ohišje globine 400mm
416 |  |  | • 4127.010; Končno stikalo vrat
417 |  |  | • 2500.210; Svetilka, LED, dolžina=437mm (za ohišja š=600-1200mm), z vtičnico, 230VAC, 900lm
418 |  |  | • 2500.400; Kabel s konektorjem za napajanje LED svetilke, l=3m
419 |  |  | • 8618.200; Kljuka za zapah, sistem VX25
420 |  |  | • 2514.000; Predal za dokumentacijo, format A4 pokončni, širina=228mm
421 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
422
423 | 3.2.2 | S21 | Odmično stikalo, 0-1, 63A, 3p, montaža na vrata, črna ročica Predlagan tip: P3-63/EA/SVB-SW, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
424 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
425
426 | 3.2.3 | 0F1 | Varovalčno ločilno stikalo, 50A, 1p Predlagan tip: VLC14-1P, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
427 |  |  | • C14-10A; Talilni vložek C14/10A
428 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
429
430 | 3.2.4 | F1.2 | Prenapetostni odvodnik, "C", 4p, vtični, komplet Predlagan tip: SPCT2-280/4, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
431 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
432
433 | 3.2.5 | F1.1 | Varovalčno ločilno stikalo, 100A, 3p Predlagan tip: VLCE22-3P, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
434 |  |  | • C22 80A aM; Talilni vložek C22/80A - 3 kos
435 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
436
437 | 3.2.6 | Q2 | Odmično stikalo, 0-1, 32A, 3p+N, montaža na letev, črna ročica Predlagan tip: P1-32/IVS/N, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
438 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
439
440 | 3.2.7 | Q3 | Odmično stikalo, 0-1, 32A, 3p, montaža na letev, črna ročica Predlagan tip: P1-32/IVS, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
441 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
442
443 | 3.2.8 |  | Zbiralka, 4p, 160A, 11x odvod Predlagan tip: TD 160A, proizvajalca: Erico, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Dovod - 10..50mm2 - 1x Odvod - 10..25mm2 - 3x Odvod - 1,5-16mm2 - 7x Odvod - 1,5-6mm2 - 1x | o | 1 | kos
444 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
445
446 | 3.2.9 | F2 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 3p Predlagan tip: PL7-B4/3, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
447 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
448
449 | 3.2.10 | H2.1, H2.2, H2.3 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, bela Predlagan tip: M22-L-W, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 3 | kos
450 |  |  | • M22-LED230-W; LED, bela, 85..230VAC, čelna pritrditev
451 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente
452 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
453
454 | 3.2.11 | F3 | Instalacijski odklopnik, C, 40A, 3p Predlagan tip: PL7-C40/3, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
455 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
456
457 | 3.2.12 | F4 | Instalacijski odklopnik, C, 40A, 3p+N Predlagan tip: PL7-C40/3N, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
458 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
459
460 | 3.2.13 | F151 | Instalacijski odklopnik, C, 25A, 3p Predlagan tip: PL7-C25/3, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
461 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
462
463 | 3.2.14 | F152, 153 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 3p Predlagan tip: PL7-C16/3, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
464 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
465
466 | 3.2.15 | F301..F324 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p Predlagan tip: PL7-C10/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 24 | kos
467 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
468
469 | 3.2.16 |  | Vrsta sponka, 50mm2, vijačna Predlagan tip: UKH 50, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
470 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
471
472 | 3.2.17 |  | Vrstna sponka, 50mm2, vijačna, modra Predlagan tip: UKH 50 BU, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
473 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
474
475 | 3.2.18 |  | Vrstna sponka, 50mm2, rumeno-zelena Predlagan tip: UKH 50 GNYE, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
476 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
477
478 | 3.2.19 |  | Vrstna sponka, 10mm2, vijačna OPOMBA: Vgraditi vse sponke, tudi rezervne! Predlagan tip: UT 10, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
479 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
480
481 | 3.2.20 |  | Vrstna sponka, 10mm2, vijačna, modra OPOMBA: Vgraditi vse sponke, tudi rezervne! Predlagan tip: UT 10 BU, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
482 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
483
484 | 3.2.21 |  | Vrstna sponka 10mm2, rumeno-zelena OPOMBA: Vgraditi vse sponke, tudi rezervne! Predlagan tip: UT 10-PE, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
485 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
486
487 | 3.2.22 |  | Vrstna sponka, 4mm2, trinivojska N/L/PE, inštalacijska, posamezne sponke za N OPOMBA: Vgraditi vse sponke, tudi rezervne! Predlagan tip: PIK 4-PE/L/N, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 40 | kos
488 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
489
490 | 3.2.23 |  | Priključna sponka 2,5...35mm2 Predlagan tip: AKG 35 BU, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
491 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
492
493 | 3.2.24 |  | Priključna sponka 2,5...35mm2, rumeno-zelena Predlagan tip: AKG 35 GNYE, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
494 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
495
496 | 3.2.25 |  | Nosilec zbiralke 3x10 Predlagan tip: AB/SS, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 4 | kos
497 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
498
499 | 3.2.26 |  | Zbiralka 10x3mm, l=1m Predlagan tip: NLS-CU 3/10, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
500 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
501
502 | 3.2.27 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 120x60mm Predlagan tip: IKP 120x60, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | m
503 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
504
505 | 3.2.28 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 80x80mm Predlagan tip: IKP 80x80, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | m
506 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
507
508 | 3.2.29 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 60x80mm Predlagan tip: IKP 60x80, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 7 | m
509 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
510
511 | 3.2.30 |  | Uvodnice različnih dimenzij, metrične OPOMBA: Rezervne uvodnice je potrebno začepiti. | o | 35 | kos
512
513 | 3.2.31 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) | o | 5 | m
514
515 | 3.2.32 |  | Napisna ploščica z imenom stikalnega bloka, 100x40mm | o | 1 | kos
516
517 | 3.2.33 |  | Barvna oznaka vira napajanja (črta na vratih) | o | 1 | kompl.
518
519 | 3.2.34 |  | Drobni vezni in spojni material ter material za označevanje | o | 1 | kompl.
520
521 | 3.3 | NN sestav za razdelitev električne energije dispečerskega centra +R/DC |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
522 |  | Talno stoječi, modularni, s preverjeno zasnovo in kosovno preverjen sestav nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav za dovod in razdelitev električne energije. Dimenzij 600x2100x400mm (ŠxVxG), v svetlo sivi barvi (RAL 7035), nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok glavnih zbiralnic 630A, IP31, notranja delitev 1, dovod in odvodi zgoraj, z enokrilnimi vrati, bočnima stenama, opremljen po specifikaciji, ožičen in preizkušen. Skladen z standardom: SIST EN 61439-1, SIST EN 61439-2 Dobava in vgradnja
523
524 | 3.3.1 |  | Ohišje, kovinsko, prostostoječe, (ŠxVxG)600x2000x400mm, IP55, komplet z montažno ploščo OPOMBA: Skupno ohišje s sestavom +RU/DC! Predlagan tip: 8604.000 VX, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
525 |  |  | • 8640.002 VX; Podstavek, spredaj/zadaj, 100mm, za ohišje širine 600mm, sistem VX
526 |  |  | • 8640.031 VX; Podstavek, bočni, 100mm, za ohišje globine 400mm
527 |  |  | • 4127.010; Končno stikalo vrat
528 |  |  | • 2500.210; Svetilka, LED, dolžina=437mm (za ohišja š=600-1200mm), z vtičnico, 230VAC, 900lm
529 |  |  | • 2500.400; Kabel s konektorjem za napajanje LED svetilke, l=3m
530 |  |  | • 8618.200; Kljuka za zapah, sistem VX25
531 |  |  | • 2514.000; Predal za dokumentacijo, format A4 pokončni, širina=228mm
532 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
533
534 | 3.3.2 | Q0 | Odmično stikalo, 0-1, 63A, 3p, montaža na vrata, črna ročica Predlagan tip: P3-63/EA/SVB-SW, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
535 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
536
537 | 3.3.3 | 0F1 | Varovalčno ločilno stikalo, 50A, 1p Predlagan tip: VLC14-1P, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
538 |  |  | • C14-10A; Talilni vložek C14/10A
539 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
540
541 | 3.3.4 | F1.2 | Prenapetostni odvodnik, "C", 4p, vtični, komplet Predlagan tip: SPCT2-280/4, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
542 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
543
544 | 3.3.5 | F1.1 | Instalacijski odklopnik, C, 63A, 3p Predlagan tip: PL7-C63/3, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
545 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
546
547 | 3.3.6 |  | Zbiralka, 4p, 100/125A Predlagan tip: TD 100/125A, proizvajalca: Erico, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
548 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
549
550 | 3.3.7 | F2 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 3p Predlagan tip: PL7-B4/3, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
551 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
552
553 | 3.3.8 | H2.1, H2.2, H2.3 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, bela Predlagan tip: M22-L-W, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 3 | kos
554 |  |  | • M22-LED230-W; LED, bela, 85..230VAC, čelna pritrditev
555 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente
556 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
557
558 | 3.3.9 | F151 | Instalacijski odklopnik, C, 20A, 3p Predlagan tip: PL7-C20/3, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
559 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
560
561 | 3.3.10 | F152, 153 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 3p Predlagan tip: PL7-C16/3, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
562 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
563
564 | 3.3.11 | F301..F310 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p Predlagan tip: PL7-C16/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
565 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
566
567 | 3.3.12 | F701..F708 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p Predlagan tip: PL7-C10/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 8 | kos
568 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
569
570 | 3.3.13 | F351..F356 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p Predlagan tip: PL7-C6/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 6 | kos
571 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
572
573 | 3.3.14 | F22 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 1p, namenski za krmiljenje Predlagan tip: PL7-B4/1-HS, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
574 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
575
576 | 3.3.15 | A1001 | Senzor dnevne osvetljenosti, 230VAC, 1xNO, komplet s senzorjem za zunanjo montažo Predlagan tip: SRSD1NOW, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
577 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
578
579 | 3.3.16 | 1001K1 | Močnostni kontaktor, 3kW(3x400V, AC-3), Ith=22A, 1NO Predlagan tip: DILM7-10(220V50HZ,240V60HZ), proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
580 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
581
582 | 3.3.17 |  | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna Predlagan tip: UT 6, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
583 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
584
585 | 3.3.18 |  | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, modra Predlagan tip: UT 6 BU, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
586 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
587
588 | 3.3.19 |  | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, PE Predlagan tip: UT 6 YE, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
589 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
590
591 | 3.3.20 |  | Vrstna sponka, 4mm2, trinivojska N/L/PE, inštalacijska, posamezne sponke za N OPOMBA: Vgraditi vse sponke, tudi rezervne! Predlagan tip: PIK 4-PE/L/N, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 30 | kos
592 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
593
594 | 3.3.21 |  | Priključna sponka 2,5...35mm2 Predlagan tip: AKG 35 BU, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
595 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
596
597 | 3.3.22 |  | Priključna sponka 2,5...35mm2, rumeno-zelena Predlagan tip: AKG 35 GNYE, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
598 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
599
600 | 3.3.23 |  | Nosilec zbiralke 3x10 Predlagan tip: AB/SS, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 4 | kos
601 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
602
603 | 3.3.24 |  | Zbiralka 10x3mm, l=1m Predlagan tip: NLS-CU 3/10, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
604 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
605
606 | 3.3.25 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 120x60mm Predlagan tip: IKP 120x60, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | m
607 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
608
609 | 3.3.26 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 80x80mm Predlagan tip: IKP 80x80, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | m
610 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
611
612 | 3.3.27 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 60x80mm Predlagan tip: IKP 60x80, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | m
613 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
614
615 | 3.3.28 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 40x80mm Predlagan tip: IKP 40x80, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | m
616 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
617
618 | 3.3.29 |  | Uvodnice različnih dimenzij, metrične OPOMBA: Rezervne uvodnice je potrebno začepiti. | o | 35 | kos
619
620 | 3.3.30 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) OPOMBA: Skupno ohišje s sestavom +RU/DC! | o | 5 | m
621
622 | 3.3.31 |  | Napisna ploščica z imenom stikalnega bloka, 100x40mm OPOMBA: Skupno ohišje s sestavom +RU/DC! | o | 1 | kos
623
624 | 3.3.32 |  | Drobni vezni in spojni material ter material za označevanje | o | 1 | kompl.
625
626 | 3.4 | NN sestav za razdelitev UPS električne energije v dispečerskem centru +RU/DC |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
627 |  | Talno stoječi, modularni, s preverjeno zasnovo in kosovno preverjen sestav nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav za dovod in razdelitev električne energije. Dimenzij 600x2100x400mm (ŠxVxG), v svetlo sivi barvi (RAL 7035), nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok glavnih zbiralnic 630A, IP31, notranja delitev 1, dovod in odvodi zgoraj, z enokrilnimi vrati, bočnima stenama, opremljen po specifikaciji, ožičen in preizkušen. Skladen z standardom: SIST EN 61439-1, SIST EN 61439-2 Dobava in vgradnja
628
629 | 3.4.1 |  | Skupno ohišje s sestavom +R/DC | o | 1 | kos
630
631 | 3.4.2 | Q1 | Odmično stikalo, 0-1, 32A, 3p, montaža na vrata, črna ročica Predlagan tip: P1-32/EA/SVB-SW, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
632 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
633
634 | 3.4.3 | 0F1 | Varovalčno ločilno stikalo, 50A, 1p Predlagan tip: VLC14-1P, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
635 |  |  | • C14-10A; Talilni vložek C14/10A
636 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
637
638 | 3.4.4 | F1.2 | Prenapetostni odvodnik, T1+T2 (I+II, B+C), 4p, vtični, komplet Predlagan tip: SPBT12-280/4, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Iimp (10/350us)=4x12,5kA, In(8/20us)=4x25kA, Uc=280V, Up<1,5kV, max. predvarovalka=160A, za TN-S | o | 1 | kos
639 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
640
641 | 3.4.5 | F1.1 | Instalacijski odklopnik, C, 32A, 3p Predlagan tip: PL7-C32/3, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
642 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
643
644 | 3.4.6 | F2 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 3p Predlagan tip: PL7-B4/3, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
645 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
646
647 | 3.4.7 | H2.1, H2.2, H2.3 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, bela Predlagan tip: M22-L-W, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 3 | kos
648 |  |  | • M22-LED230-W; LED, bela, 85..230VAC, čelna pritrditev
649 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente
650 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
651
652 | 3.4.8 | F151 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 3p Predlagan tip: PL7-C10/3, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
653 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
654
655 | 3.4.9 | F301..F356 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p Predlagan tip: PL7-C10/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
656 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
657
658 | 3.4.10 |  | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna OPOMBA: Vgraditi vse sponke, tudi rezervne! Predlagan tip: UT 6, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
659 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
660
661 | 3.4.11 |  | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, modra OPOMBA: Vgraditi vse sponke, tudi rezervne! Predlagan tip: UT 6 BU, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
662 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
663
664 | 3.4.12 |  | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, rumeno..zelena OPOMBA: Vgraditi vse sponke, tudi rezervne! Predlagan tip: UT 6-PE, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
665 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
666
667 | 3.4.13 |  | Vrstna sponka, 4mm2, trinivojska N/L/PE, inštalacijska, posamezne sponke za N OPOMBA: Vgraditi vse sponke, tudi rezervne! Predlagan tip: PIK 4-PE/L/N, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 15 | kos
668 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
669
670 | 3.4.14 |  | Vrstna sponka, 16mm2, modra Predlagan tip: AKG 16 BU, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
671 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
672
673 | 3.4.15 |  | Priključna sponka 2,5...35mm2, rumeno-zelena Predlagan tip: AKG 35 GNYE, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
674 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
675
676 | 3.4.16 |  | Vrstna sponka, 16mm2, rumenozelena Predlagan tip: AKG 16 GNYE, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
677 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
678
679 | 3.4.17 |  | Nosilec zbiralke 3x10 Predlagan tip: AB/SS, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
680 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
681
682 | 3.4.18 |  | Zbiralka 10x3mm, l=1m Predlagan tip: NLS-CU 3/10, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
683 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
684
685 | 3.4.19 |  | Napisna ploščica z imenom stikalnega bloka, 100x40mm | o | 1 | kos
686
687 | 3.4.20 |  | Barvna oznaka vira napajanja (črta na vratih) | o | 1 | kompl.
688
689 | 3.4.21 |  | Drobni vezni in spojni material ter material za označevanje | o | 1 | kompl.
690
691 | 3.5 | Naprava za neprekinjeno napajanje UPS |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
692 |  | Dobava in vgradnja
693
694 | 3.5.1 | UPS | Naprava za neprekinjeno napajanje "UPS" Tip: Mastery BC320, cabinet type T, proizvajalca: Socomec - nazivna moč 20kVA/18 kW, - vhodna napetost 3x 400/230VAC, 50Hz - izhodna napetost 3x 400/230VAC, 50Hz - avtonomija 45 minut pri 70% obremenitvi, T izvedba ohišja - dvojna pretvorba energije (VFI) - interno bypass stikalo - z LAN raširitveno kartico | o | 1 | kompl.
695
696 | 3.5.2 |  | Montaža in postavitev sistema Močnostna in komunikacijska priključitev sistema na pripravljene inštalacije | o | 1 | kos
697
698 | 3.5.3 |  | Nastavitve naprave, zagon in preizkus delovanja | o | 1 | kos
699
700 | 3.5.4 |  | Izdelava poročil o zagonu UPS naprave | o | 1 | kos
701
702 | 3.5.5 |  | Usposabljanje uporabnikov sistema | o | 1 | h
703
704 | 3.5.6 |  | Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku | o | 1 | kompl.
705
706 | 4 | Inštalacije za moč | [6 empty] | ^^na vrh
707
708 | 4.1 | Inštalacijski material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
709 |  | Dobava, vgradnja
710
711 | 4.1.1 | Tip: V1 | Vtičnica, 1p, 230V, 16A, vgradna, bele barve, komplet z dozo Predlagan tip: MIKRO 16500, proizvajalca: Elektromaterial Lendava, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 47 | kos
712 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
713
714 | 4.1.2 | Tip: V2 | Vtičnica, vgradnja v parapet , trojna, 230V, 16A, bela, z dodatnim zaščitnim kontaktom, bele barve Predlagan tip: 322 0 1, proizvajalca: Elba, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 25 | kos
715 |  |  | • 000 3 72 0; Doza, trojna
716 |  |  | • 30 30 1; Okvirček, trojni
717 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
718
719 | 4.1.3 | Tip: V2Z | Vtičnica, vgradnja v parapet , trojna, 230V, 16A, bela, z dodatnim zaščitnim kontaktom, zelene barve Predlagan tip: 322 0 Z, proizvajalca: Elba, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 13 | kos
720 |  |  | • 000 3 72 0; Doza, trojna
721 |  |  | • 30 30 1; Okvirček, trojni
722 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
723
724 | 4.1.4 | Tip: V3 | Vtičnica, vgradnja v talno dozo, modulska 2M, 230V, 16A, bela, z dodatnim zaščitnim kontaktom, bele barve, komplet z veznim elementom za modulske vtičnice | o | 9 | kos
725
726 | 4.1.5 |  | Tipkalo, vgradno, za platno, dol-gor Predlagan proizvod proizvajalca: JUNG, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
727 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
728
729 | 4.1.6 | Na mizi v sejni sobi | Vtičniški komplet na mizi v sejni sobi, sestavljen iz: OPOMBA: Okvir vtičnice vgradi opremljevalec opreme Predlagan tip: CONI SMALL 1, proizvajalca: Bachmann, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 3 | kos
730 |  |  | • 338.0203; Ohišje za vgradnjo v mizo, dim. 255x151x59, metalic siva
731 |  |  | • 912.003; Vgradni razdelilec 2x230V, 1x prosto
732 |  |  | • 918.041; Modul HDMI Ž-Ž
733 |  |  | • 940.083; Modul RJ45, I člen FTP
734 |  |  | • 917.000; Okvir DUAL
735 |  |  | • 375.075; Priključni kabel 230V
736 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
737
738 | 4.1.7 | Tip: V10 | Servisno gnezdo, ki je sestavljeno iz naslednje opreme Predlagan proizvod proizvajalca: Gewiss, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 8 | kompl.
739 |  |  | • GW68025N; Razdelilna omarica, z PE in N zbiralko IP55 - 1 kos
740 |  |  | • PF7-40/4/003; Diferenčno zaščitno stikalo, 40A/30mA, 4p, občutljivo samo na AC - 1 kos
741 |  |  | • PL7-C16/3; Instalacijski odklopnik, C, 16A, 3p - 1 kos
742 |  |  | • PL7-C16/1; Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p - 2 kos
743 |  |  | • GW62243H; Vtičnica, 5p, 3f+N+PE, 32A, IP67 - 1 kos
744 |  |  | • GW62232H; Vtičnica, 5p, 3f+N+PE, 16A, IP67 - 1 kos
745 |  |  | • GW62392; Vtičnica, ŠUKO, 3p, 1f+N+PE, 16A, 240V - 2 kos
746 |  |  | • GW27401; Pokrov vtičnice - 2 kos
747 |  |  | • GW66709N; Montažni okvir za dve vtičnici - 2 kos
748 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
749
750 | 4.2 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
751 |  | OPOMBA: Kabli morajo imeti DoP izjavo. Dobava in polaganje kabla, položenega na police in v cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, razvodnicami ter drobnim in spojnim materialom
752
753 | 4.2.1 |  | Kabel 5x25mm2 , inštalacijski Predlagan tip: NYM-J 5x25, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 45 | m
754 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
755
756 | 4.2.2 |  | Kabel 5x10mm2, inštalacijski Predlagan tip: NYM-J 5x10, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 260 | m
757 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
758
759 | 4.2.3 |  | Kabel 5x6mm2, inštalacijski Predlagan tip: NYM-J 5x6, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 40 | m
760 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
761
762 | 4.2.4 |  | Kabel 5x2,5mm2, inštalacijski Predlagan tip: NYM-J 5x2,5, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 210 | m
763 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
764
765 | 4.2.5 |  | Kabel 3x2,5mm2, inštalacijski Predlagan tip: NYM-J 3x2,5, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1370 | m
766 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
767
768 | 4.2.6 |  | Kabel 3x1,5mm2, inštalacijski Predlagan tip: NYM-J 3x1,5, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 260 | m
769 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
770
771 | 4.2.7 |  | Kabel, signalni, finožični, z opletom Predlagan tip: J-Y(St)Y 1x2x0,8, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 60 | m
772 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
773
774 | 4.2.8 |  | Kabel, signalni, 2x2x0,8 Predlagan tip: J-Y(St)Y 2x2x0,8, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 60 | m
775 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
776
777 | 4.2.9 |  | Kabel 7x1,5mm2, finožični Predlagan tip: Olflex 110 7G1,5, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 70 | m
778 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
779
780 | 4.3 | Priključevanje končnih porabnikov in opreme |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
781 |  | Priklop in označitev kablov ter posameznih žil, komplet s spojnim materialom in materialom za označitev skladno z načrtom ter skladno s prakso in standardi naročnika
782
783 | 4.3.1 |  | Priklop, dvostranski, za kabel, do 3x2,5mm2 | o | 30 | kompl.
784
785 | 4.3.2 |  | Priklop, dvostranski, za kabel, do 5x25mm2 | o | 2 | kompl.
786
787 | 4.3.3 |  | Priklop, dvostranski, za kabel 7x1,5mm2 OPOMBA: Napajanje ventilatorskih konvektorjev! | o | 15 | kos
788
789 | 4.3.4 |  | Priklop, dvostranski, za kabel J-H(St)H 2x2x0,8mm2 OPOMBA: Za povezavo pogona ventila na termostat | o | 15 | kos
790
791 | 4.3.5 |  | Priklop, dvostranski, za elektronski sobni termostat za dvo in štiri cevni sistem, za montažo na steno, komplet z nosilci | o | 15 | kos
792
793 | 4.4 | Ostalo delo in ostali material predmetne inštalacije |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
794
795 | 4.4.1 |  | Doza 80x80mm, instalacijska, nadgradna | o | 40 | kos
796
797 | 5 | Inštalacije za splošno in varnostno razsvetljavo | [6 empty] | ^^na vrh
798
799 | 5.1 | Svetilke |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
800 |  | Dobava, vgradnja
801
802 | 5.1.1 | Tip: E1 | Svetilka, LED, 30 W, 3300 lm, 4000°K, nadgradna, opalna PMMA prizmatika, IP40, bele barve, s setom za spuščeno montažo | o | 32 | kos
805
806 | 5.1.2 | Tip: E1V | Svetilka, LED, 30 W, 3300 lm, 4000°K, nadgradna, opalna PMMA prizmatika, IP40, bele barve, z modulom varnostne razsvetljave, s setom za spuščeno montažo | o | 14 | kos
809
810 | 5.1.3 | Tip: E2 | Svetilka, LED, 16W, 1500 lm, 3000°K, nadgradna, opalna PMMA optika, IP43, črne barve, | o | 8 | kos
812
813 | 5.1.4 | Tip: E2V | Svetilka, LED, 16W, 1500 lm, 3000°K, nadgradna, opalna PMMA optika, IP43, črne barve, z modulom varnostne razsvetljave | o | 8 | kos
815
816 | 5.1.5 | Tip: E3 | Svetilka, LED, max 6W, 700 lm, 3000°K, nadgradna optika difuzna-pol prosojna PMMA, IP43 | o | 16 | kos
818
819 | 5.1.6 | Tip: E3V | Svetilka, LED, max 6W, 700 lm, 3000°K, nadgradna optika difuzna-pol prosojna PMMA, IP43, z modulom varnostne razsvetljave | o | 6 | kos
821
822 | 5.1.7 | Tip: E4 | Svetilka, LED, 85W, 5400+2600 lm, 3000°K, nadgradna, viseča, optika opalna PMMA, IP20, črne barve, s setom za spuščeno montažo | o | 2 | kos
826
827 | 5.1.8 | Tip: E5 | Svetilka, LED, 27W, 3200lm, 4000°K, nadgradna, prosojna optika, priklop s konektorjem, l=1277mm, IP66 | o | 14 | kos
829
830 | 5.1.9 | Tip: E5V | Svetilka, LED, 27W, 3200lm, 4000°K, nadgradna, prosojna optika, priklop s konektorjem, l=1277mm, IP66, z modulom varnostne razsvetljave | o | 6 | kos
832
833 | 5.1.10 | Tip: E5.1 | Svetilka, LED, 48W, 5800lm, 4000°K, nadgradna, prosojna optika, priklop s konektorjem, l=1277mm, IP66 | o | 20 | kos
835
836 | 5.1.11 | Tip: E5.1V | Svetilka, LED, 48W, 5800lm, 4000°K, nadgradna, prosojna optika, priklop s konektorjem, l=1277mm, IP66, z modulom varnostne razsvetljave | o | 13 | kos
838
839 | 5.1.12 | Tip: E6 | Svetilka, LED, 13W, 1550 lm, 4000°K, nadgradna, d290x100, IP65 | o | 6 | kos
841
842 | 5.1.13 | Tip: E6V | Svetilka, LED, 13W, 1550 lm, 4000°K, nadgradna, d290x100, IP65, z modulom varnostne razsvetljave | o | 2 | kos
844
845 | 5.1.14 | Tip: E7 | Trak LED, max. 7,2W/m, do 850lm/W, 4000°K, IP20, l=25m | o | 6 | kos
849
850 | 5.1.15 | Tip: E8V | SVETILKA LED, 20W, 950lm, 3000K, IP65 NADGRADNA, 270x270mm, Z MODULOM VARNOSTNE RAZSVETLJAVE | o | 1 | kos
851
852 | 5.1.16 |  | Svetilka LED, 20W, 950lm, 3000K, IP65 nadgradna, 270x270mm, Z MODULOM VARNOSTNE RAZSVETLJAVE | o | 1 | kos
853
854 | 5.1.17 | Tip: E9 | Svetilka, LED, 32W, 3400 lm, vgradna, parabolični raster, IP20, Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: parabolični raster Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom | o | 2 | kos
856
857 | 5.1.18 | Tip: E9V | Svetilka, LED, 32W, 3400 lm, vgradna, parabolični raster, IP20, z modulom zasilne razsvetljave 1h Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: parabolični raster Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom | o | 5 | kos
859
860 | 5.1.19 | Tip: E10V | Svetilka, LED, 8-38W, 250-1050 lm, vgradna, IP20, z modulom zasilne razsvetljave 1h | o | 4 | kos
862
863 | 5.1.20 | Tip: E11 | Svetilka, LED, 25 W, 2850 lm, 400°K, nadgradna, IP54, črne barve, l=1515mm | o | 9 | kos
865
866 | 5.1.21 | Tip: E12 | Svetilka, LED, 67 W, 8700 lm, 4000°K, nadgradna, IP65, l=1300mm | o | 8 | kos
868
869 | 5.2 | Inštalacijski material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
870 |  | Dobava vgradnja
871
872 | 5.2.1 | Tip: S1 | Stikalo, navadno, vgradno, 10A Predlagan tip: Mikro 16401, proizvajalca: Elektro Material, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 12 | kos
873 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
874
875 | 5.2.2 | Tip: S2 | Stikalo, serijsko, vgradno 10A Predlagan tip: Mikro 16402, proizvajalca: Elektromaterial Lendava, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
876 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
877
878 | 5.2.3 | Tip: S3 | Stikalo, menjalno, vgradno, 10A Predlagan tip: Mikro 16403, proizvajalca: Elektro Material, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 4 | kos
879 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
880
881 | 5.2.4 | Tip: S4 | Stikalo, enopolno, nadgradno, 10A, IP44 Predlagan tip: Fluid 16301, proizvajalca: Elektro Material, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
882 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
883
884 | 5.2.5 | Tip: S10 | Senzor gibanja IP54, kot pokrivanja 360°, za stropno montažo, bele barve Predlagan tip: IS 360-3, proizvajalca: Steinel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 14 | kos
885 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
886
887 | 5.2.6 | Tip: S11 | Senzor gibanja IP54, kot pokrivanja 140°, za stensko montažo, črne barve Predlagan tip: IS 140-2, proizvajalca: Steinel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
888 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
889
890 | 5.3 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
891 |  | OPOMBA: Kabli morajo imeti DoP izjavo. Dobava in polaganje kabla, položenega na police in v cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, razvodnicami ter drobnim in spojnim materialom
892
893 | 5.3.1 |  | Kabel 3x1,5mm2, inštalacijski Predlagan tip: NYM-J 3x1,5, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1260 | m
894 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
895
896 | 5.3.2 |  | Kabel 4x1,5mm2, inštalacijski Predlagan tip: NYM-J 4x1,5, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 870 | m
897 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
898
899 | 6 | Inštalacije za izenačitve potencialov | [6 empty] | ^^na vrh
900
901 | 6.1 | Inštalacijski material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
902 |  | Dobava in vgradnja
903
904 | 6.1.1 |  | Zbiralka za izenačitev potencialov, GLAVNA, nadgradna, Cu, l=0,5m, 10x vijak M10, komplet z nosilci za pritrditev, montaža na steno ali polico Predlagan proizvod proizvajalca: Dehn, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
905 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
906
907 | 6.1.2 |  | Zbiralka za izenačitev potencialov, LOKALNA, v sestavi Predlagan proizvod proizvajalca: Dehn, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 6 | kos
908 |  |  | • R15, type B; Zbiralka za izenačitev potencialov, nadgradna, s pokrovom, 1x valjanec 30mm, 4x žica Rd 16-95mm, 18x žica do 16mm2
909 |  |  | • R15, type C; Zbiralka za izenačitev potencialov, nadgradna, s pokrovom, 1x žica 16-95mm, 13x žica do 25mm2
910 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
911
912 | 6.2 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
913 |  | OPOMBA: Kabli morajo imeti DoP izjavo. Dobava in polaganje kabla, položenega na police in v cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, razvodnicami ter drobnim in spojnim materialom
914
915 | 6.2.1 |  | Vodnik 1x6mm2, ru/ze Predlagan tip: H07V-K 1x6, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 250 | m
916 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
917
918 | 6.2.2 |  | Vodnik 1x10mm2, ru/ze Predlagan tip: H07V-K 1x10, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 50 | m
919 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
920
921 | 6.2.3 |  | Vodnik 1x25mm2, ru/ze Predlagan tip: H07V-K 1x25, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 150 | m
922 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
923
924 | 6.2.4 |  | Vodnik 1x35mm2, ru/ze Predlagan tip: H07V-K 1x35, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 30 | m
925 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
926
927 | 6.3 | Ostalo delo in ostali material predmetne inštalacije |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
928
929 | 6.3.1 |  | Izdelava premostitvenih spojev na kovinske mase. Spoj izdelan iz dveh kabelskih čevljev in 0,25m žice H07V-K 1x6mm2. | o | 50 | kompl.
930
931 | 6.3.2 |  | Izdelava premostitev cevnih instalacij, izdelava spojev na kovinske mase | o | 8 | h
932
933 | 7 | Inštalacije za električno ogrevanje vtočnikov in žlot | [6 empty] | ^^na vrh
934
935 | 7.1 | Grelni kabli in ostali kabli |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
936 |  | Dobava in polaganje kabla, položenega na police in v cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, razvodnicami ter drobnim in spojnim materialom
937
938 | 7.1.1 |  | Krmilna omarica za grelne kable z regulatorjem Eberle s tipali vlage in temperature za ogrevanje odtokov meteorne vode in z vso potrebno zaščito. Predlagan proizvod proizvajalca: Egro Zorman, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kompl.
939 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
940
941 | 7.1.2 |  | Samoregulirni grelni kabel, 20W/m, 230V, z enostranskim priključnim kablom 5m, komplet s pritrdilni materialom Predlagan tip: CLT 28, proizvajalca: Egro Zorman, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
942 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
943
944 | 7.1.3 |  | Kabel LiYCY 5x0,75mm2, signalni Predlagan tip: LiYCY 5x0,75mm2, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | m
945 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
946
947 | 7.2 | Priključevanje končnih porabnikov in opreme |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
948 |  | Priklop in označitev kablov ter posameznih žil, komplet s spojnim materialom in materialom za označitev skladno z načrtom ter skladno s prakso in standardi naročnika
949
950 | 7.2.1 |  | Priklop vtočnik Pluvia | o | 2 | kos
951
952 | 7.3 | Ostala dela in material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
953
954 | 7.3.1 |  | Tesnenje prebojev strehe za napajanje grelnih kablov | o | 1 | kos
955
956 | 7.3.2 |  | Testiranje in zagon sistema | o | 1 | kompl.
957
958 | 8 | Inštalacije za univerzalno ožičenje | [6 empty] | ^^na vrh
959
960 | 8.1 | Komunikacijsko vozlišče-glavno +GKVUS |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
961 |  | Prostostoječe komunikacijsko vozlišče, dimenzij 1x(600x600x2100), z vgrajenim okvirjem 19", s kovinskimi bočnimi stenami, kovinsko zadnjo steno, steklenimi vrati, opremljeno za ozemljitev vgrajene opreme cat 6A, z vgrajeno in povezano opremo po specifikaciji. Dobava, vgradnja in priklop
962
963 | 8.1.1 |  | Talnostoječe komunikacijsko ohišje, 42HE, dimenzije 600x2000x600mm, s prozornimi vrati spredaj, z zapahomin cilindričnim vložkom 3524E, z nosilnimi profili Predlagan tip: 5329.131 VX, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
964 |  |  | • 8106.245 VX; Bočna stena, za ohišje (VxŠ)2000x600mm, 2 kosa - 1 kos
965 |  |  | • 8640.002 VX; Podstavek, spredaj/zadaj, 100mm, za ohišje širine 600mm, sistem VX25 - 2 kos
966 |  |  | • 8640.033 VX; Podstavek, bočni, 100mm, za ohišje globine 600mm, sistem VX25 - 2 kos
967 |  |  | • 5501.655 DK; Polica, 19'', 1/2HU, globina 400-600mm, 50kg - 2 kos
968 |  |  | • 5302.051 VX; Vertikalni organizator kablov, 42HU - 2 kos
969 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
970
971 | 8.1.2 |  | Ventilator , strešni, 500m3/h, 230V50Hz, komplet s filtrom Predlagan tip: 3139.100, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
972 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
973
974 | 8.1.3 |  | Termostat, od +5C do +55C Predlagan tip: SK3110000, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
975 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
976
977 | 8.1.4 |  | Razdelilnik s sedmimi šuko vtičnicami 19'', 230V, brez vgrajenega stikala Predlagan tip: DK7240210, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
978 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
979
980 | 8.1.5 |  | Urejevalnik kablov, višine 1HU Predlagan tip: N102.105, proizvajalca: Nexans, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 7 | kos
981 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
982
983 | 8.1.6 |  | Optični delilnik 19'', 1HE, izvlečni, 12 x LC spojnik 24 portni, 12 vgrajenih ST spojnikov | o | 1 | kos
984
985 | 8.1.7 |  | Optični priključni panel s 24 priključki za zaključitev optičnega kabla, komplet z zaključitvijo optičnih vlaken | o | 3 | kos
986
987 | 8.1.8 |  | Komunikacijsko stikalo "switch", POE, 48xRJ45 + 4xSFP, 1Gbit, rack izvedba 19" OPOMBA: Za poslovno mrežo. Predlagan tip: CBS350-48T-4G-EU, proizvajalca: Cisco, predlagan dobavitelj: Belinka, predlagani izvajalec: Advant, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 2 | kos
988 |  |  | • Optični konektor "plug-in", 1,25G, single mode, LC port - 2 kos
989
990 | 8.1.9 |  | Komunikacijsko stikalo za industrijski Ethernet, 24x10/100/1000 Mbps + 4x1000 Mbps Predlagan tip: SCALANCE XR328-4C WG (6GK5328-4SS00-3AR3), proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 4x 10/100Mbps, 2x100MBIT/S MULTIMODE BFOC, 24VDC, 60š x 1255v x 124g mm Komplet z: | o | 2 | kos
991 |  |  | • SCALANCE X (6GK5992-1AN00-8AA0); Optični konektor "plug-in", 1x 1000Mbit/s, single mode, LC port - 2 kos
992 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
993
994 | 8.1.10 |  | Priključni panel (patch) za zaključevanje UTP kablov, 24 portni, 19'', 1HE | o | 2 | kos
995
996 | 8.1.11 |  | Optični priključni kabel z LC konektorjema dolžine 2m | o | 5 | kos
997
998 | 8.1.12 |  | Priključni kabel, LAN-mark5, dolžine 5m Predlagan tip: N101.223EO, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 30 | kos
999 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1000
1001 | 8.1.13 |  | Ozemljitev vozlišča z žico H07V-K 1x6mm2 do najbližje zbiralke za IP | o | 1 | kompl.
1002
1003 | 8.2 | Komunikacijsko vozlišče +KVDC |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1004 |  | Prostostoječe komunikacijsko vozlišče, dimenzij 1x(600x600x2100), z vgrajenim okvirjem 19", s kovinskimi bočnimi stenami, kovinsko zadnjo steno, steklenimi vrati, opremljeno za ozemljitev vgrajene opreme cat 6A, z vgrajeno in povezano opremo po specifikaciji. Dobava, vgradnja in priklop
1005
1006 | 8.2.1 |  | Talnostoječe komunikacijsko ohišje, 42HE, dimenzije 600x2000x600mm, s prozornimi vrati spredaj, z zapahomin cilindričnim vložkom 3524E, z nosilnimi profili Predlagan tip: 5329.131 VX, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
1007 |  |  | • 8106.245 VX; Bočna stena, za ohišje (VxŠ)2000x600mm, 2 kosa - 1 kos
1008 |  |  | • 8640.002 VX; Podstavek, spredaj/zadaj, 100mm, za ohišje širine 600mm, sistem VX25 - 2 kos
1009 |  |  | • 8640.033 VX; Podstavek, bočni, 100mm, za ohišje globine 600mm, sistem VX25 - 2 kos
1010 |  |  | • 5501.655 DK; Polica, 19'', 1/2HU, globina 400-600mm, 50kg - 2 kos
1011 |  |  | • 5302.051 VX; Vertikalni organizator kablov, 42HU - 2 kos
1012 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1013
1014 | 8.2.2 |  | Ventilator , strešni, 500m3/h, 230V50Hz, komplet s filtrom Predlagan tip: 3139.100, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1015 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1016
1017 | 8.2.3 |  | Termostat, od +5C do +55C Predlagan tip: SK3110000, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1018 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1019
1020 | 8.2.4 |  | Razdelilnik s sedmimi šuko vtičnicami 19'', 230V, brez vgrajenega stikala Predlagan tip: DK7240210, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1021 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1022
1023 | 8.2.5 |  | Urejevalnik kablov, višine 1HU Predlagan tip: N102.105, proizvajalca: Nexans, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 7 | kos
1024 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1025
1026 | 8.2.6 |  | Optični priključni panel s 24 priključki za zaključitev optičnega kabla, komplet z zaključitvijo optičnih vlaken | o | 1 | kos
1027
1028 | 8.2.7 |  | Komunikacijsko stikalo, 24 portno ("switch"), 19" OPOMBA: Za poslovno mrežo. Predlagan tip: CISCO CATALYST, predlagan dobavitelj: Belinka, predlagani izvajalec: Advant, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 2 | kos
1029 |  |  | • Optični konektor "plug-in", 1x 1000Mbit/s, single mode, LC port - 2 kos
1030
1031 | 8.2.8 |  | Priključni panel (patch) za zaključevanje UTP kablov, 24 portni, 19'', 1HE | o | 1 | kos
1032
1033 | 8.2.9 |  | Optični priključni kabel z LC konektorjema dolžine 2m | o | 1 | kos
1034
1035 | 8.2.10 |  | Priključni kabel, LAN-mark5, dolžine 5m Predlagan tip: N101.223EO, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 30 | kos
1036 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1037
1038 | 8.2.11 |  | Ozemljitev vozlišča z žico H07V-K 1x6mm2 do najbližje zbiralke za IP | o | 1 | kompl.
1039
1040 | 8.3 | Inštalacijski material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1041 |  | Dobava, vgradnja in priklop
1042
1043 | 8.3.1 |  | Wifi dostopna točka, standard IEEE 802.11b,g,n(Draft 2.0), komplet z napajlnikom POE Predlagan proizvod proizvajalca: Cisco, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
1044 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1045
1046 | 8.3.2 | Tip: TK3 | Vtičnica RJ45, enojna, nadgradna Predlagan tip: Mikro TK, proizvajalca: Elektro Material, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kos
1047 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1048
1049 | 8.3.3 |  | Vtičnica RJ45, dvojna, bela, vgradnja v parapet Predlagan tip: RAČUNALNIŠKA VTIČNICA, DVOJNA, proizvajalca: Elba, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 40 | kos
1050 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1051
1052 | 8.4 | Kabli in ostali vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1053 |  | Dobava in polaganje vključno s ploščicami za označevanje, razvodnicami ter drobnim in spojnim materialom. OPOMBA: Kabli morajo imeti DoP izjavo. Dobava in polaganje kabla, položenega na police in v cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, razvodnicami ter drobnim in spojnim materialom
1054
1055 | 8.4.1 |  | Priklop, dvostranski, za kabel UTP kabel, Cat5e Predlagan tip: UTP kabel, Cat5e, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3100 | m
1056 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1057
1058 | 8.4.2 |  | Plastična zaščitna cev, 13,5-23mm, komplet s pritrdilnim priborom Predlagan tip: PN.., oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 200 | m
1059 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1060
1061 | 8.4.3 |  | Cev fi=16..32mm za polaganje v steni, tleh ... Predlagan tip: RBT..., oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 500 | m
1062 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1063
1064 | 8.4.4 |  | Cev fi=50mm za polaganje v estrihu Predlagan tip: RBT..., oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 50 | m
1065 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1066
1067 | 8.4.5 |  | Gibljiva cev Euroflex do fi 25mm | o | 1500 | m
1068
1069 | 8.5 | Ostala dela in material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1070
1071 | 8.5.1 |  | Meritve optičnih vlaken (85 kos) in izdelava merilne dokumentacije | o | 1 | kompl.
1072
1073 | 8.5.2 |  | Meritve inštalacij univerzalnega ožičenja - bakreni podatkovni razvod (do 90 kablov) OPOMBA: Skladno z zahtevami naročnika | o | 1 | kompl.
1074
1075 | 8.5.3 |  | Zaključevanje UTP komunikacijskih kablov na Snap-In konektorje (po objektu in v vozlišču) | o | 1 | kompl.
1076
1077 | 8.5.4 |  | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev | o | 2 | ura
1078
1079 | 9 | Inštalacije za video nadzor | [6 empty] | ^^na vrh
1080
1081 | 9.1 | Oprema |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1082 |  | Dobava, vgradnja in priklop
1083
1084 | 9.1.1 |  | Snamalni video strežnik Predlagan tip: Zarja, NVR-01, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Strežnik za vgradnjo v 19'' sistemsko omaro, redundančno napajanje, SSD sistemski disk (brez gibljivih delov), dva Quad Xeon procesorja, Windows 7 Pro, DVD-RW enota, 2 x gigabit mrežna kartica, 8 GB pomnilnika, možnost priklopa do osmih notranjih diskov (skupna velikost do 16 TB), ali zunanjega diskovnega polja. | o | 1 | kpl
1085 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1086
1087 | 9.1.2 |  | Trdi disk HDD S-ATA 4TB Predlagan tip: WD, WD20PURX, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca HDD trdi disk kapacitete 2TB, S-ATA 3 priključek, 6GB/s, 64Mb, za vgradnjo v snemalno napravo | o | 2 | kos
1088 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1089
1090 | 9.1.3 |  | IP 5MP Full HD zunanja IR barvna "BULLET" kamera Predlagan tip: Dahua, IPC-HFW5541E-ZE, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca IP kamera z ločljivostjo 5Mp, 1/2,7" 3Mp CMOS, vgrajen objektiv 2,7-13,5 mm, 2592 × 1944@(1-20 fps)/2688 × 1520@(1-25/30 fps) /1920 × 1080@(1-50/60 fps), napajanje PoE in 12 VDC, vgrajene IR LED diode maksimalnega dometa 60m, IP67, IK10 | o | 10 | kos
1091 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1092
1093 | 9.1.4 |  | Nosilec s priključno dozo za "BULLET" kamero Predlagan tip: Dahua, PFA-121, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
1094 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1095
1096 | 9.1.5 |  | Objemka za drog, kovinska objemka za montažo nosilca kamere na drog razsvetljave Predlagan tip: Dahua, PFA-152-E, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
1097 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1098
1099 | 9.1.6 |  | Video omarica Predlagan tip: Phoenix Contact, SCX 2POE 2LX, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Z vgrajenim mrežnim stikalom (do 2 x PoE 10 Mbps) in dvema SFP portoma, zaključno optično kaseto, napajalnikom 12V DC in prenapetostnima zaščitama, komplet s sponkami, uvodnicami in nosilcem za montažo na drog | o | 4 | kpl
1100 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1101
1102 | 9.1.7 |  | UTP priključni/povezovalni kabel, UTP cat.5e, RJ-45 konektorji, 2m | o | 11 | kos
1103
1104 | 9.2 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1105 |  | Dobava, vgradnja in priklop
1106
1107 | 9.2.1 |  | Kabel 3x1,5mm2, energetski, UV odporen Predlagan tip: NYY-J 3x1,5, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 300 | m
1108 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1109
1110 | 9.2.2 |  | Optični kabel za zunanje polaganje, enorodovni, 9/125, 4 vlakna Predlagan tip: FO/SM 4x 9/125, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 300 | m
1111 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1112
1113 | 9.3 | Programska oprema |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1114 |  | Dobava, vgradnja in priklop
1115
1116 | 9.3.1 |  | Licenca za pregledovanje slik iz (do 10 kamer) Predlagan proizvod proizvajalca: Geutebruck, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kompl.
1117 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1118
1119 | 9.3.2 |  | Licence za aktiviranje IP kamer Predlagan proizvod proizvajalca: Geutebruck, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1120 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1121
1122 | 9.3.3 |  | Programski paket vključno z licenčnim ključem Predlagan proizvod proizvajalca: Geutebruck, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1123 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1124
1125 | 9.4 | Ostalo |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1126 |  | Dobavitelj: Zarja elektronika Izvajalec: Zarja Elektronika Dobava, vgradnja in priklop
1127
1128 | 9.4.1 |  | PC za snemalno napravo za videonadzor | o | 1 | kos
1129
1130 | 9.4.2 |  | Parametriranje, zagon in testiranje video kamer z zahtevanimi poročili | o | 1 | kompl.
1131
1132 | 9.4.3 |  | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev | o | 4 | ura
1133
1134 | 9.4.4 |  | Izdelava PID dokumentacije na osnovi dopolnjene PZI dokumentacije in posnetka dejanskega stanja za CELOTEN objekt v 4 izvodih, 1x CD | o | 1 | kompl.
1135
1136 | 9.4.5 |  | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta, 1 izvod | o | 1 | kompl.
1137
1138 | 10 | Inštalacije za kontrolo pristopa in registracijo delovnega časa | [6 empty] | ^^na vrh
1139
1140 | 10.1 | Oprema za kontrolo pristopa in domofon |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1141 |  | Dobava, vgradnja in priklop
1142
1143 | 10.1.1 |  | Ohišje za sistem KP, medioum, dim 54x45x14 Predlagan tip: TDRCASMED, proizvajalca: Špica, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
1144 |  |  | • TDRUPS60; Napajalnik za varnostne sisteme z vgrajeno baterijo 7,2Ah
1145 |  |  | • TSTZ1D-2; Vmesnik I/O z varovalko - 3 kos
1146 |  |  | • TSTZ1W-2; Intelegentna krmilna naprava in komunikacijsko vozlišče, krmili do 64 vrat
1147 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1148
1149 | 10.1.2 |  | Čitalec brezkontaktnih MIFARE kartic, iCLASS SE R10 Predlagan tip: TSCIXR10SE, proizvajalca: Špica, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
1150 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1151
1152 | 10.1.3 |  | Čitalec brezkontaktnih MIFARE kartic, iCLASS SE R90 Predlagan tip: TSCIXR90SE, proizvajalca: Špica, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
1153 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1154
1155 | 10.1.4 |  | Električni prejemnik, 9-24V AC/DC, pod tokom odklenjen Predlagan tip: TSREP17, proizvajalca: Špica, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
1156 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1157
1158 | 10.1.5 |  | Tipka za odpiranje drsnih vrat Predlagan tip: TSRTIPS, proizvajalca: Špica, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1159 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1160
1161 | 10.1.6 |  | Dodatni zvonec, montiran na fasadi dispečerskega centra Predlagan tip: TSRSZI, proizvajalca: Špica, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1162 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1163
1164 | 10.1.7 |  | Videofon , 2N IP Verso z zaslonim na dotik, IP65 Predlagan tip: TDMAT, proizvajalca: Špica, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1165 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1166
1167 | 10.1.8 |  | Zaslon SIP, na dotik za videofon Predlagan tip: TDMAT, proizvajalca: Špica, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1168 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1169
1170 | 10.1.9 |  | Drobni spojni, vezni in vodovni material | o | 1 | kompl.
1171
1172 | 10.2 | Oprema za kontrolo pristopa in registracija delovnega časa |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1173 |  | Dobava, vgradnja in priklop
1174
1175 | 10.2.1 |  | Ohišje plastično, z DIN letvijo Predlagan tip: TDRCASSDOX, proizvajalca: Špica, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
1176 |  |  | • TDR30-12VK; Napajalnik za varnostne sisteme
1177 |  |  | • TSOETHINJ; Injektor "Power over ethernet"
1178 |  |  | • TSTZ1D-2; Vmesnik I/O z varovalko - 3 kos
1179 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1180
1181 | 10.2.2 |  | Kompaktni registrirni terminal z Ethernet vmesnikom, LCD zaslon Predlagan tip: TSTZ1T-1B, proizvajalca: Špica, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1182 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1183
1184 | 10.2.3 |  | Čitalec brezkontaktnih MIFARE kartic, iCLASS SE R10 Predlagan tip: TSCIXR10SE, proizvajalca: Špica, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1185 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1186
1187 | 10.2.4 |  | Električni prejemnik, 9-24V AC/DC, pod tokom odklenjen Predlagan tip: TSREP17, proizvajalca: Špica, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1188 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1189
1190 | 10.2.5 |  | Drobni spojni, vezni in vodovni material | o | 1 | kompl.
1191
1192 | 10.3 | Ostalo |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1193
1194 | 10.3.1 |  | Programiranje sistema za sistem kontrole pristopa in registracijo delovnega časa z vključenimi licencami | o | 1 | kompl.
1195
1196 | 10.3.2 |  | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev Predlagani izvajalec: Špica | o | 4 | ure
1197
1198 | 11 | Inštalacije za ozemljitev in strelovod | [6 empty] | ^^na vrh
1199
1200 | 11.1 | Zemljevodi in ozemljila |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1201 |  | Dobava, vgradnja in priklop
1202
1203 | 11.1.1 |  | Ploščati vodnik, Fe/Zn, dimenzij 25x4mm Naloga izvajalca: položen v beton Predlagan tip: FeZn 25x4mm, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 245 | m
1204 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1205
1206 | 11.1.2 |  | Križna sponka za valjanec do širine 30mm, sestavljena iz 3 Rf ploščic 58x58 mm in vijakov ter matic M8, v zemlji in nad njo Predlagan tip: KON01 Rf, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 40 | kos
1207 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1208
1209 | 11.1.3 |  | Varjenje valjanca na armaturo ali spajanje s sponko KON09 na vsakih 10m temelja | o | 30 | kompl.
1210
1211 | 11.1.4 |  | Ploščati vodnik dimenzij 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla Naloga izvajalca: položen v zemlji in izvodi iz betona Predlagan tip: RH1 P 30x3,5 RH1 P 30x3,5, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 305 | m
1212 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1213
1214 | 11.1.5 |  | Povezava na sistem ozemljitve lokacije. Izvedba s sponkami. | o | 3 | kompl.
1215
1216 | 11.2 | Lovilni sistem in odvodi |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1217 |  | Dobava, vgradnja in priklop
1218
1219 | 11.2.1 |  | Žica, okrogla premera 8mm, Aluminij legura Predlagan tip: AH1, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 325 | m
1220 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1221
1222 | 11.2.2 |  | Dobava in montaža Izoliranega Strelovodnega Vodnika dolžine l=1m Predlagan tip: ISVH 1m, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca za izvedbo prehodov strelovodne instalacije mimo (elektro in strojnih inštalacij, kabelskih tras, elekričnih in strojnih naprav, ...). ISVH nadomešča ločino razdaljo, kjer le- ta drugače fizično ni izvedljiva. | o | 2 | kos
1223 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1224
1225 | 11.2.3 |  | Vezna sponka, sestavljena iz 2 ploščic dimenzije 40x40mm in vijaka M10, namenjena izvedbi spojev med okroglimi vodniki 8-10mm. Predlagan tip: KON 04A SIMPLE, Rf, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | kos
1226 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1227
1228 | 11.2.4 |  | Lovilna palica dolžine 1m, preseka fi10mm, namenjena zaščiti izpostavljenih elementov. Komplet s pritrdilnim kompletom LOP-P16 (za pločevinaste strehe). Predlagan tip: LOP01, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 12 | kos
1229 |  |  | • LOP-P16 A; Pritrdilni komplet za postavitev lovilne palice LOP2 do LOP4 pločevinaste kritine
1230 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1231
1232 | 11.2.5 |  | Strešni nosilec žice 8-10mm, nerjaveč, primeren za aluminijaste kritine, v kompletu s tesnilom in vijaklom Predlagan tip: SON, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 260 | kos
1233 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1234
1235 | 11.2.6 |  | Strešni nosilec strelovodnega izoliranega vodnika Predlagan tip: ISVH-SON16, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 4 | kos
1236 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1237
1238 | 11.2.7 |  | Zidni nosilec, izdelan iz nerjaveče pločevine (Rf), primeren za pritrjevanje na toplotno izolativne obloge (zunanjo fasado) iz penjenega ali ekstudiranega polistirena (stiropora ali stirodura) debeline 50mm ali več. Predlagan tip: ZON09, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 110 | kos
1239 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1240
1241 | 11.2.8 |  | Spajanje (ozemljevanje) kovinske konstrukcije stopnišč, lestev | o | 1 | kos
1242
1243 | 11.2.9 |  | Križna sponka - Rf, za izvedbo spojev med ploščatim širine 30mm in okroglim vodnikom fi8, sestavljena iz 3 ploščic 58x58 mm in vijakov ter matic M8 OPOMBA: Za merilni spoj Predlagan tip: KON02 Rf, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 15 | kos
1244 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1245
1246 | 11.2.10 |  | Merilna številka, nerjaveča, sestavljen iz 2 ploščic dimenzij 20x48 mm in vijakov ter matic M6, za označevanje merilnih mest Predlagan tip: MŠ, Rf, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
1247 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1248
1249 | 11.2.11 |  | Vertikalna mehanska zaščita valjanca do višine 1,8m Predlagan tip: VZ, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
1250 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1251
1252 | 11.2.12 |  | Zaščita valjanca na prehodu v zemljo ali beton (30cm nad in pod nivojem) ali spoja valjanca v zemlji, z bitumenskim premazom | o | 20 | kos
1253
1254 | 11.3 | Dokumentacija |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1255
1256 | 11.3.1 |  | Pregled in meritve strelovodnih inštalacij izvedenih po tem popisu, skladno z zakonodajo, z ustreznimi merilnimi protokoli in poročili, v sestavi: • merjenje ozemljitvene upornosti z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk • meritve in pregled strelovodne naprave z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk | o | 1 | kompl.
1257
1258 | 11.3.2 |  | Geodetski posnetek novih ozemljitvenih vodov | o | 1 | kompl.
1259
1260 | 12 | Ostala dela in material | [6 empty] | ^^na vrh
1261
1262 | 12.1 | Selitev komandnega pulta |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1263 |  | Selitev komandnega pulta iz začasnih pisarniških kontejnerjev v dispečerski center Odklop, demontaža, montaža in ponovni priklop
1264
1265 | 12.1.1 |  | Izvedba posnetka priklopov kablov v komandnem pultu Detajlni popis kablov, žil in sponk, z namenom ponovnega, enakega priklopa istih kablov na novi lokaciji Komplet z: | o | 1 | kompl.
1266 |  |  | • krmilni kabli požarnega gašenja - 2 x (30 x 1,5mm2) (ocenjeno)
1267 |  |  | • krmilni kabel zunanje razsvetljave - 23 x 1,5mm2 (ocenjeno)
1268 |  |  | • krmilna kabla za zasilne izklope - 2 x (7x2,5mm2) (ocenjeno)
1269
1270 | 12.1.2 |  | Premontaža komandnega pulta na novo lokacijo, v dispečerski center Odklop, demontaža komandnega pulta v začasnem pisarniškem kontejnerju, ponovna montaža in priklop v dispečerskem centru. Ocenjene dimenzije komandnega pulta (ŠxVxG) 1300x1000x800mm. | o | 1 | kompl.
1271
1272 | 12.1.3 |  | Prevezava obstoječih kablov gašenja požara na novo lokacijo (2 x (30 x 1,5mm2)) Komplet z: | o | 1 | kompl.
1273 |  |  | • Izvlek krmilnih kablov požarnega gašenja iz cevne kabelske kanalizacije od lokacije začasnih kontejnerjev do TK jaška pred staro vratarnico, v dolžini 50m Dolžina je za dva kabla, pred dobavo preveriti število žil in presek obstoječih kablov.
1274 |  |  | • Preusmeritev kablov v TK jašku pred staro vratarnico v novo cevno kabelsko kanalizacijo in prevlek kablov, do nove lokacije komandnega pulta v dispečerskem centru, v dolžini 15m Dolžina je za dva kabla, pred dobavo preveriti število žil in presek obstoječih kablov.
1275 |  |  | • Krajšanje kablov, zaključevanje in ponovni priklop kablov (skladno z izvedenim posnetkom priklopov) v preseljen komandni pult. Dolžina je za dva kabla, pred dobavo preveriti število žil in presek obstoječih kablov.
1276
1277 | 12.1.4 |  | Prevezava obstoječega krmilnega kabla zunanje razsvetljave na novo lokacijo (23 x 1,5mm2) Komplet z: | o | 1 | kompl.
1278 |  |  | • Izvlek krmilnega kabla zunajne razsvetljave iz pomožne cevne kabelske kanalizacije od lokacije začasnih kontejnerjev do TP Petrol, v dolžini 150m
1279 |  |  | • Preusmeritev kabla v novem kabelskem jašku pri TP Petrol, v novo glavno cevno kabelsko kanalizacijo in prevlek kablov, do nove lokacije komandnega pulta v dispečerskem centru, v dolžini 120m
1280 |  |  | • Krajšanje kabla, zaključevanje in ponovni priklop kabla (skladno z izvedenim posnetkom priklopov) v preseljen komandni pult.
1281
1282 | 12.1.5 |  | Prevezava obstoječih krmilnih kablov za zasilne izklope na novo lokacijo (2 x (7x2,5mm2)) Komplet z: | o | 1 | kompl.
1283 |  |  | • Izvlek krmilnih kablov za zasilne izklope iz pomožne cevne kabelske kanalizacije od lokacije začasnih kontejnerjev do TP Petrol, v dolžini 150m
1284 |  |  | • Preusmeritev kablov v novem kabelskem jašku pri TP Petrol, v novo glavno cevno kabelsko kanalizacijo in prevlek kablov, do nove lokacije komandnega pulta v dispečerskem centru, v dolžini 120m
1285 |  |  | • Krajšanje kablov, zaključevanje in ponovni priklop kabla (skladno z izvedenim posnetkom priklopov) v preseljen komandni pult.
1286
1287 | 12.1.6 |  | Testiranje delovanja sistema požarnega gašenja in zagon zagon | o | 1 | kompl.
1288
1289 | 12.1.7 |  | Testiranje delovanja sistema zunanje razsvetljave in zagon zagon | o | 1 | kompl.
1290
1291 | 12.1.8 |  | Testiranje delovanja sistema zasilnih izklopov in zagon zagon | o | 1 | kompl.
1292
1293 | 12.2 | Ostalo |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1294
1295 | 12.2.1 |  | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektro instalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem - merjenje impedance okvarne zanke - merjenje izolacijske upornosti - merjenje izenačitev potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk - merjenje osvetljenosti z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk - funkcionalni preizkus - nastavitev zaščit | o | 1 | kompl.
1296
1297 | 12.2.2 |  | Izdelava evidenčnega lista kontrolnega pregleda zasilne razsvetljave | o | 1 | kompl.
1298
1300
Note on E68: NAVODILO: Za označevanje uporabite naslednji tipki: tipka x = ponujeno(kvadratek s križcem) tipka o = neponujeno(prazen kvadratek)

## 3.7 Sončna elektrarna
1 |  |  | Popis električnih inštalacij
2
3 |  | Objekt: | ZRSBR (Blagovne rezerve), SND Celje - DIZEL FAZA 1A
4 |  | Načrt: | 1449/21
5
6 |  | Vrsta / vsebina dok.: | PZI / 3.7 - Sončna elektrarna
7 |  | Verzija: | V1
8
9 |  | V specifikaciji, kjer je možna alternativa, označite ali nudite predlagan proizvod ali alternativo ter 1. v primeru, da nudite alternativo obvezno navedite tip in ime proizvajalca ter vsaj tiste tehnične podatke, ki so navedeni pri predlaganem proizvodu in 2. v primeru, da nudite alternativo obvezno priložite tehnično dokumentacijo ponujenega proizvoda! Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
10
11 | Poz. | Opis |  |  | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
12 | 1 | AC del sončne elektrarne
13 | 1.1 | Ločilno mesto |  |  | 1 | kompl.
14 | 1.2 | Izklop v sili in signalizacija v dispečerskem centru |  |  | 1 | kompl.
15 | 1.3 | Obračunske meritve +PMO_SE |  |  | 1 | kompl.
16 | 1.4 | DC/AC spojišče +R-SE-DC/AC |  |  | 1 | kompl.
17 | 1.5 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl.
18 | 1.6 | Priključevanje končnih porabnikov in opreme |  |  | 1 | kompl.
19 | 2 | DC del sončne elektrarne
20 | 2.1 | Oprema |  |  | 1 | kompl.
21 | 2.2 | Podkonstrukcija za montažo razsmernikov in panelov |  |  | 1 | kompl.
22 | 2.3 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl.
23 | 2.4 | Priključevanje opreme |  |  | 1 | kompl.
24 | 3 | Ostali material in dela
25 | 3.1 | Izenačitve potencialov |  |  | 1 | kompl.
26 | 3.2 | Ostala dela in material |  |  | 1 | kompl.
27 |  | SKUPAJ | [5 empty] | 0
28
30
31 | Poz. | Električna poz. {Tehnološka poz.} | Opis | Ponujeno označite! | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
32
33 | 1 | AC del sončne elektrarne | [6 empty] | ^^na vrh
34
35 | 1.1 | Ločilno mesto |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
36 |  | Oprema ločilnega mesta sončne elektrarne od distribucijskega omrežja se vgradi v NN sestav +R/US. OPOMBA: Oprema tega poglavja je v tem popisu navedena le informativno, razpisna je v mapi 3.2, v sklopu NN sestava +R/US.
37
38 | 1.1.1 |  | Ločilno stikalo, 160A, 3p Predlagan tip: N2-160, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
39 |  |  | • NZM2-XR208-240AC; Motorni pogon
40 |  |  | • NZM2/3-XU208-240AC; Izklopni sprožnik, podnapetostni (200-240VAC)
41 |  |  | • M22-K10; Kontaktni element, 1NO, čelna pritrditev, vijačna sponka - 3 kos
42 |  |  | • NZM2-XAD250; Adapter za priklop na zbiralke, 250A
43 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
44
45 | 1.1.2 |  | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 3p Predlagan tip: PL7-B6/3, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
46 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
47
48 | 1.1.3 |  | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 1p Predlagan tip: PL7-B6/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
49 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
50
51 | 1.1.4 |  | Nadzorni rele, 3-fazni+N, 400/230VAC, za napetost in frekvenco Predlagan tip: URNA0345-B, proizvajalca: Schrack, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
52 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
53
54 | 1.1.5 |  | Tokovni transformator, 100/5A, žigosan OPOMBA: Žigosan ! Predlagan tip: TC8.3 100/5A, proizvajalca: Circutor, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Ith=60 x In, kl. 0,5, 5VA | o | 3 | kos
55 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
56
57 | 1.2 | Izklop v sili in signalizacija v dispečerskem centru |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
58 |  | Dobava, vgradnja in priklop
59
60 | 1.2.1 |  | Ohišje, kovinsko, nadgradno, (ŠxVxG)300x300x210mm, IP66, komplet z montažno ploščo Predlagan tip: 1033.000 AX, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 0 | kos
61 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
62
63 | 1.2.2 |  | Gobasta tipka za izklop v sili Predlagan tip: M22-PV, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
64 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente
65 |  |  | • M22-K01; Kontaktni element, 1NC, čelna pritrditev, vijačna sponka - 2 kos
66 |  |  | • M22-PL-PV; Pokrov gobastega tipkala za plombiranje
67 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
68
69 | 1.2.3 |  | Signalna svetilka LED, vgradnja v vrata, 230VAC, zelena Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
70 |  |  | • M22-L-G; Signalna svetilka-ohišje, ploščata, zelena - 1 kos
71 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente - 1 kos
72 |  |  | • M22-LED230-G; LED, zelena, 85..264VAC, čelna pritrditev - 1 kos
73 |  |  | • M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice - 1 kos
74 |  |  | • M22-XST; Napisna ploščica - 1 kos
75 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
76
77 | 1.2.4 |  | Signalna svetilka LED, vgradnja v vrata, 230VAC, rdeča Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
78 |  |  | • M22-L-R; Signalna svetilka-ohišje, ploščata, rdeča - 1 kos
79 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente - 1 kos
80 |  |  | • M22-LED230-R; LED, rdeča, 85..264VAC, čelna pritrditev - 1 kos
81 |  |  | • M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice - 1 kos
82 |  |  | • M22-XST; Napisna ploščica - 1 kos
83 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
84
85 | 1.2.5 |  | Napisna ploščica z imenom sestava | o | 1 | kompl.
86
87 | 1.2.6 |  | Drobni spojni in vezni material | o | 1 | kompl.
88
89 | 1.2.7 |  | Izdelava sestava, testiranje in zagon | o | 1 | kompl.
90
91 | 1.3 | Obračunske meritve +PMO_SE |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
92 |  | Stenski NN sestav, dimenzij 380x600x210mm (ŠxVxG) za obračunske meritve proizvedene energije, IP55, priključki SPODAJ, z enokrilnimi vrati, opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. Dobava, vgradnja in priklop
93
94 | 1.3.1 |  | Ohišje, kovinsko, nadgradno, (ŠxVxG) 380x600x210mm, dvoperesna ključavnica (2x), komplet z montažno ploščo, IP66 Predlagan tip: 1038.000 AX, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
95 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
96
97 | 1.3.2 |  | Okence na vratih ohišja Naloga izvajalca: Dobava, izdelava izreza in vgradnja | o | 1 | kos
98
99 | 1.3.3 |  | Števčna plošča za montažo obračunske merilne garniture, s priborom | o | 1 | kos
100
101 | 1.3.4 |  | Kombinirani merilnik delovne in jalove energije Predlagan tip: MT880-T1A42R56, proizvajalca: Iskraemeco, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Trosistemski, za indirektno merjenje, 3x58V/100..3x230/400V, 5A, s pulznimi izhodi za +A, +R, z relejskim izhodom. Skladno s SIST EN 62053-21, SIST EN 62053-22, SIST EN 62053-23. Komplet z: | o | 1 | kos
102 |  |  | • CM-u-3; Komunikacijski modul 2G/3G napajanje iz števca el. en., komplet z ustrezno anteno s kablom min. 1m
103 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
104
105 | 1.3.5 |  | Merilna spončna garnitura s pokrovom Predlagan tip: WTL 6/1 BM KOM B6A (ES W21), proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 6 x tokovne sponke, 8 x napetostne sponke, 1 x instalacijski odklopnik B, 6A, 3p, s tokovnimi mostiči, in merilnimi pušami in z zaščitnim pokrovom z možnostjo plombiranja. | o | 1 | kompl.
106 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
107
108 | 1.3.6 |  | Prenapetostni odvodnik Predlagan tip: ISPRO-K BS(R) 37,5/150 (3 + 0), proizvajalca: Iskra Zaščite, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca razred B, maks. dovoljena delovna napetost 150VAC, maks. odvodni tok (8/20μs) 50kA, impulzni tok (10/350μs) 12,5kA, odzivni čas 25ns | o | 1 | kos
109 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
110
111 | 1.3.7 |  | Odmično stikalo, 0-1, 20A, 2p, montaža na letev, črna ročica, zaklepanje v "0" Predlagan tip: T0-1-102/V/SVB-SW, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
112 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
113
114 | 1.3.8 |  | Signalna svetilka LED, vgradnja v vrata, 230VAC, bela Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 3 | kompl.
115 |  |  | • M22-L-W; Signalna svetilka-ohišje, ploščata, bela - 1 kos
116 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente - 1 kos
117 |  |  | • M22-LED230-W; LED, bela, 85..230VAC, čelna pritrditev - 1 kos
118 |  |  | • M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice - 1 kos
119 |  |  | • M22-XST; Napisna ploščica - 1 kos
120 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
121
122 | 1.3.9 |  | Vrstna sponka 2,5mm2 Predlagan tip: WDU2,5, proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
123 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
124
125 | 1.3.10 |  | Napisna ploščica z imenom sestava | o | 1 | kompl.
126
127 | 1.3.11 |  | Drobni spojni in vezni material | o | 1 | kompl.
128
129 | 1.3.12 |  | Izdelava sestava, testiranje in zagon | o | 1 | kompl.
130
131 | 1.4 | DC/AC spojišče +R-SE-DC/AC |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
132 |  | Stenski NN sestav, dimenzij 1000x800x300mm (ŠxVxG), naznačena napetost 400V, 50Hz, naznačen tok 125A, zdržni tok kratkega stika 15kA, IP66, oblika notranje ločitve 1, dovodi in odvodi SPODAJ, z enokrilnimi vrati, opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. Izvedba skladno z SIST EN 61439-1 in SIST EN 61439-2. Dobava, vgradnja in priklop
133
134 | 1.4.1 |  | Ohišje, kovinsko, nadgradno, (ŠxVxG)800x1000x300mm, IP66, komplet z montažno ploščo Predlagan tip: 1180.000 AX, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
135 |  |  | • 1590.010 KX; Ušesa za montažo ohišja na steno, 4 kosi
136 |  |  | • 3238.200 SK; Rešetka - 2 kos
137 |  |  | • 3238.080 SK; Dodatna IP zaščita rešetke - 2 kos
138 |  |  | • Nosilec kabelskih uvodnic, za širino ohišja 800mm (1kpl=4kosi), sistem VX25
139 |  |  | • Kabelska uvodnica Pg11 - 24 kos
140 |  |  | • Kabelska uvodnica Pg13,5 - 6 kos
141 |  |  | • Kabelska uvodnica Pg16
142 |  |  | • Kabelska uvodnica Pg29
143 |  |  | • Kabelska uvodnica Pg48 - 2 kos
144 |  |  | • 2515.200 AX; Predal za dokumentacijo, format A3
145 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
146
147 | 1.4.2 |  | Nosilec L zbiralke, 3p, 630A Predlagan tip: BBS-3/FL, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
148 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
149
150 | 1.4.3 |  | Zaključna prirobnica Predlagan tip: ES-BBS-3/FL, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
151 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
152
153 | 1.4.4 |  | Nosilec PEN zbiralke Predlagan tip: BBS-1/FL, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
154 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
155
156 | 1.4.5 |  | Pokrov zbiralke 5mm, l=1m Predlagan tip: BBC-FL5, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
157 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
158
159 | 1.4.6 |  | Zbiralka, Cu, 20x5mm, 315A, l=1500mm Predlagan tip: CU20X5, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
160 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
161
162 | 1.4.7 |  | Odklopnik, kompaktni, 160A, 3p Predlagan tip: NZMN1-A160, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Un=415V, Ics=50kA, Ir=125...160A, Ii=1280A Komplet z: | o | 0 | kos
163 |  |  | • NZM1-XAD160; Adapter za priklop na zbiralke, 160A
164 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
165
166 | 1.4.8 |  | Varovalčno ločilno stikalo, 160A, 3p, montaža na zbiralke, priključek M8 Predlagan tip: XNH00-S160, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
167 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
168
169 | 1.4.9 |  | Varovalni vložek NV00/100A Predlagan tip: NV00 100A gL/gG, proizvajalca: ETI, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 6 | kos
170 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
171
172 | 1.4.10 |  | Prenapetostni odvodnik, "B+C", 3p, komplet s pomožnim kontaktom Predlagan tip: SPRT12-350/3-AX, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
173 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
174
175 | 1.4.11 |  | Prenapetostni odvodnik za PV sistem, tip I+II Predlagan tip: ProTec T1-1100 PV-3+0 (59.0285), proizvajalca: Raycap, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 6 | kos
176 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
177
178 | 1.4.12 |  | Varovalčno ločilno stikalo za PV sistem, 30A, 2p Predlagan tip: Ex9FP 2P 30A (101767), proizvajalca: Noark, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 6 | kos
179 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
180
181 | 1.4.13 |  | Talilni vložek 25A, 10x38mm Predlagan tip: PV 25A/1000V DC, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 12 | kos
182 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
183
184 | 1.4.14 |  | Vrstna sponka 10mm2 Predlagan tip: WDU10, proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 24 | kos
185 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
186
187 | 1.4.15 |  | Vrstna sponka 16mm2, ze/ru Predlagan tip: WDU16, proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 7 | kos
188 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
189
190 | 1.4.16 |  | Priključna sponka, 16-120mm2 na zbiralko 5mm Predlagan tip: AKU120/5, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
191 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
192
193 | 1.4.17 |  | Priključna sponka, 4-35mm2 na zbiralko 5mm Predlagan tip: AKU35/5, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
194 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
195
196 | 1.4.18 |  | Priključna sponka, 1,5-16mm2 na šino 5mm Predlagan tip: AKU16/5, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
197 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
198
199 | 1.4.19 |  | Napisna ploščica z imenom sestava | o | 1 | kompl.
200
201 | 1.4.20 |  | Drobni spojni in vezni material | o | 1 | kompl.
202
203 | 1.4.21 |  | Izdelava sestava, testiranje in zagon | o | 1 | kompl.
204
205 | 1.5 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
206 |  | Dobava in vgradnja (polaganje)
207
208 | 1.5.1 |  | Kabel 4x50mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen Predlagan tip: RV-K 4x50mm2, proizvajalca: Top Cable, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 60 | m
209 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
210
211 | 1.5.2 |  | Kabel 5x1,5mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil Predlagan tip: Olflex110 5G1.5, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 200 | m
212 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
213
214 | 1.5.3 |  | Kabel univerzalnega ožičenja, cat. 6 Predlagan tip: FTP CAT.6E LSOH 650 MHz 4 x 2 x 0,55 mm2, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 60 | m
215 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
216
217 | 1.5.4 |  | Konektor (vtikač), RJ45, Cat.6, s kovinskim ohišjem Predlagan tip: RJ45 /Cat.6, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca IP20, 8-žilni | o | 2 | kos
218 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
219
220 | 1.5.5 |  | Kabelska polica širine 200mm, s pokrovom, s priborom za pritrditev Predlagan tip: KP200, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 350 | m
221 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
222
223 | 1.6 | Priključevanje končnih porabnikov in opreme |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
224 |  | Priklop in označitev kablov ter posameznih žil, komplet s spojnim materialom in materialom za označitev skladno z načrtom ter skladno s prakso in standardi naročnika
225
226 | 1.6.1 |  | Priklop, dvostranski, za kabel do RV-K 5x50 | o | 2 | kos
227
228 | 1.6.2 |  | Priklop, dvostranski, za kabel Olflex110 3G1.5 | o | 5 | kos
229
230 | 1.6.3 |  | Priklop, dvostranski, za FTP kabel | o | 1 | kos
231
232 | 2 | DC del sončne elektrarne | [6 empty] | ^^na vrh
233
234 | 2.1 | Oprema |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
235 |  | Dobava, vgradnja in priklop
236
237 | 2.1.1 |  | Fotonapetostni modul 455Wp Predlagan tip: LR4-72HPH-455Wp, proizvajalca: Longi Solar, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 455 Wp, MC4 konektorji, IP68 | o | 164 | kos
238 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
239
240 | 2.1.2 |  | Omrežni razsmernik 66,6kW Predlagan tip: SE66.6K, proizvajalca: Solaredge, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 66,6kW/66,6kVA, 3x400/230VAC, IP66 | o | 1 | kos
241 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
242
243 | 2.1.3 |  | Optimizator Predlagan tip: P950, proizvajalca: Solaredge, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca maks. moč 950W, maks. napetost 125VDC, maks. izhodni tok 18A, MC4 konektorji, IP68 | o | 84 | kos
244 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
245
246 | 2.1.4 |  | Napisne ploščice z imenom opreme | o | 1 | kompl.
247
248 | 2.1.5 |  | Izdelava tlorisa in vnos serijskih številk PV panelov v program Solaredge za nadzor nad sončno elektrarno | o | 1 | kompl.
249
250 | 2.1.6 |  | Konfiguracija razsmernika in zagon | o | 1 | kompl.
251
252 | 2.1.7 |  | Drobni spojni in vezni material | o | 1 | kompl.
253
254 | 2.1.8 |  | Vgradnja, priklop, testiranje in zagon | o | 4 | kompl.
255
256 | 2.2 | Podkonstrukcija za montažo razsmernikov in panelov |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
257 |  | Dobava in vgradnja
258
259 | 2.2.1 |  | Konstrukcijsko železo z AKZ zaščito OPOMBA: Za montažo razsmernika in DC/AC spojišča na zid pocinkano - nosilci, profili, konzole, montažni material... | o | 90 | kg
260
261 | 2.2.2 |  | Podkonstrukcija za montažo panelov Predlagan proizvod proizvajalca: Prefa, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
262 |  |  | • Prefa nosilec solarnih sistemov Vario, z pritrdilnimi vijaki - 468 kompl.
263 |  |  | • Aluminiasti nosilni profil PV modulov nosilni profil za velike statične obremenitve, 35 mm x 65 mm, razrez po velikosti do dolžine 3.200 mm - 375 m
264 |  |  | • Povezovalec aluminijastih profilov za hitro in varno povezavo profilov - 125 kos
265 |  |  | • Sredinsko držalo PV modulov predhodno montirano držalo vključno z ozemljitveno ploščo za hitro in varno pritrditev modulov na aluminijasti nosilni profil PV modulov - 302 kos
266 |  |  | • Stransko držalo PV modulov predhodno montirano držalo za hitro in varno pritrditev modulov na aluminijasti nosilni profil PV modulov na zaključkih modulov - 56 kos
267 |  |  | • Klip držalo električnih vodnikov za strokovno pritrjevanje PV vodnikov na PREFA aluminijasti profil - 200 kos
268 |  |  | • Držalo za ozemlitev / izenačitev potencialov za povezavo dodatnega nivoja profilov in za izvedbo izenačitev potencialov, vključno s povezovalcem nosilnih profilov - 46 kos
269 |  |  | • Varovalo pred zdrsom modulov varovalni vijak pred zdrsom zadnje modulne vrste v montažnem sistemu - 128 kos
270 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
271
272 | 2.3 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
273 |  | Dobava in vgradnja (polaganje)
274
275 | 2.3.1 |  | PV kabel 1x4mm2, 1,5kV DC, finožični, UV odporen, RDEČ Predlagan tip: H1Z272‐K 4 mm2, RDEČ, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 230 | m
276 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
277
278 | 2.3.2 |  | PV kabel 1x4mm2, 1,5kV DC, finožični, UV odporen, ČRN Predlagan tip: H1Z272‐K 4 mm2, ČRN, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 250 | m
279 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
280
281 | 2.3.3 |  | PV konektor MC4, MOŠKI priključek, 4 mm2 | o | 12 | kos
282
283 | 2.3.4 |  | PV konektor MC4, ŽENSKI priključek, 4 mm2 | o | 12 | kos
284
285 | 2.3.5 |  | Instalacijska cev, UV odporna, črna, 23mm Predlagan tip: TEAFLEX 23 UV odporna, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 100 | m
286 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
287
288 | 2.3.6 |  | Instalacijska cev, UV odporna, črna, 10mm Predlagan tip: TEAFLEX 10 UV odporna, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
289 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
290
291 | 2.3.7 |  | Kabelska polica širine 100mm, s pokrovom, s priborom za pritrditev, vročecinkana Predlagan tip: KP100, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
292 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
293
294 | 2.3.8 |  | Kabelska polica širine 50mm, s pokrovom, s priborom za pritrditev, vročecinkana Predlagan tip: KP50, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
295 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
296
297 | 2.4 | Priključevanje opreme |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
298 |  | Priklop in označitev kablov ter posameznih žil, komplet s spojnim materialom in materialom za označitev skladno z načrtom ter skladno s prakso in standardi naročnika
299
300 | 2.4.1 |  | Priklop, dvostranski, za kabel H1Z272‐K 4 mm2 | o | 24 | kos
301
302 | 3 | Ostali material in dela | [6 empty] | ^^na vrh
303
304 | 3.1 | Izenačitve potencialov |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
305 |  | Izenačevanje potencialov podkonstrukcije sončne elektrarne in povezava na ozemljilo objekta. Dobava, vgradnja in priklop
306
307 | 3.1.1 |  | Zbiralka za izenačitev potencialov, nadgradna, v ohišju, Cu, l=0,5m, komplet z nosilci za pritrditev, montaža na konstrukcijo razsmernikov | o | 1 | kompl.
308
309 | 3.1.2 |  | Vodnik, Al legura, okrogel 8mm Predlagan tip: AH1, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 80 | m
310 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
311
312 | 3.1.3 |  | Vodnik 1x35mm2, ru/ze Predlagan tip: H07V-K 35, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | m
313 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
314
315 | 3.1.4 |  | Vodnik 1x16mm2, ru/ze Predlagan tip: H07V-K 16, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 180 | m
316 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
317
318 | 3.1.5 |  | Razni drobni materjal (vijaki, objemke,...) za izdelavo izenačevalnih spojev | o | 30 | kompl.
319
320 | 3.1.6 |  | Test neprekinjenosti sistema za izenačitve potencialov | o | 1 | kompl.
321
322 | 3.2 | Ostala dela in material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
323 |  | Dobava in vgradnja, oz. izvedba
324
325 | 3.2.1 |  | Pripravljalna dela na objektu | o | 1 | kompl.
326
327 | 3.2.2 |  | Montaža Komplet z: | o | 1 | kompl.
328 |  |  | • transport
329 |  |  | • dvig opreme na višino 9m
330 |  |  | • montaža nosilne konstrukcije
331 |  |  | • montaža fotonapetostnih modulov
332 |  |  | • elektro montažna dela na strehi
333
334
335 | 3.2.3 |  | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem Komplet z: | o | 1 | kompl.
336 |  |  | • merjenje impedance okvarne zanke za posamezne odcepe
337 |  |  | • merjenje izolacijske upornosti
338 |  |  | • test neprekinjenosti vodnikov za izenačitve potencialov
339 |  |  | • funkcionalni preizkus celotnega sistema
340
341 | 3.2.4 |  | Zagon | o | 1 | kompl.
342
Note on E30: NAVODILO: Za označevanje uporabite naslednji tipki: tipka x = ponujeno(kvadratek s križcem) tipka o = neponujeno(prazen kvadratek)