## 3.5_JAVLJANJE POŽARA
3.5 ELEKTROTEHNIKA JAVLJANJE POŽARA
REKAPITULACIJA JAVLJANJE POŽARA: 1. sklop
Zap. št. | Postavka |  |  |  |  | SKUPAJ (€)
1. | Material |  |  |  |  | 0
2. | Delo in priklopni stroški |  |  |  |  | 0
3. | Elektro inštalacije |  |  |  |  | 0
4. | Kabelske police in pribor |  |  |  |  | 0
5. | Dokumentacija |  |  |  |  | 0
| JAVLJANJE POŽARA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
I | SPLOŠNE ZAHTEVE
Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost projekta kot celote in vsake posamezne pozicije. Vsa morebitna dela, ki niso sestavni del te specifikacije in jih ponudnik izsledi, naj ponudnik vključi pri formaciji cene. Ponudbena cena naj zajema dobavo in montažo za funkcionalno zaključeno celoto.
Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih projektanta oziroma nadzora.
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala, opreme in orodja na objekt, notranje transporte, kompletno delo s potrebnimi deli na obstoječi konstrukciji, dodatek za varjenje, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela so del posameznih podstavk.
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji morebiti niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti naročnika del ta pa jih uskladi s projektantom.
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posamezne opreme, armatur, merilne opreme, ...s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestne opreme, armatur, merine opreme, … mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in po potrebi odgovorni projektant.
Za vse odpadke, ki se odložijo na deponijo, je potrebno predložiti ustrezni evidenčni prevzemni list.
Vsi morebitni odri oziroma dvigalo za izdelavo posameznih del morajo biti vključeni v enotnih cenah postavk.
Izdelava predajne dokumentacije v dveh izvodih v mapi formata A4 (natisnjena in elektronska v PDF obliki ter izvornih formatih dokumentov): -DZO celostna (dokazila s poročili, certifikati, atesti, seznami…), -Izdelava celostnih navodil za vzdrževanje in obratovanje (NOV) -garancijske izjave, -gradbeni dnevniki, -el. meritve, -evidenčni listi odpadkov
Vsa oprema mora biti dobavljene s potrebnimi certifikati (CE), izjavo o skladnosti in drugo ustrezno dokumentacijo.
Vsa merilna oprema mora biti dobavljena s potrebnimi certifikati (CE), izjavo o skladnosti in drugo ustrezno dokumentacijo, skupaj z ustreznim drobnim materialom za pritrditev oz. montažo in tesnjenje.
Zaščito obstoječih instalacij ob objektih ter vsa čiščenja med in po končanih delih. Vse poškodbe na opremi ter ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izvedbi, sanira izvajalec del na svoje stroške
V ceni potrebno upoštevati: - zavarovanje gradbišča, opreme, delavcev od začetka do zakjučka pogodbenih obveznosti. - izdelava elaborata o varnosti pri delu med montažo in preizkušanjem. - plan montaže s poudarkom na povezave z obstoječimi sistemi (vplive na tekoče obratovanje), - ročno vnašanje sprememb v PZI, kot osnova za izdelavo PID - funkcionalni preizkusi, testiranja in zagon dobavljenega sklopa oziroma segmenta, nastavitev vgrajene merilne opreme. - sodelovanje pri internem tehničnem pregledu, -sodelovanje pri tehničnem pregledu, - sodelovanje pri končnem prevzemu.
Dodatna dela, ki niso zajeta v popisu, se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
POPIS MATERIALA IN DEL
II | POPIS MATERIALA IN DEL
1. | Material | Tip | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
1.1 | Požarna centrala, osnovni sestav; analogna adresna naprava; v skladu z EN 54 2 in 4; kapaciteta 1008 adresnih elementov za javljanje požara, plina in SOS signalizacije; kpl z napajalnikom 7,5A, UPMO upravljalni modul in OSMO osnovno centralni procesni modul. Modularno dodajanje do sedmih LIMO-Ap adresnih modulov ali ostalih (konvencionalni, vhodno / izhodni ... ), vgrajen mrežni modul, TCP/IP in RS232 povezava. Možna vezava v mrežo 128 central in/ali oddaljenih prikazovalnikov. | NJP-3004 | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Linijski modul Apollo; linijski modul za priklop dveh adresnih zank s po 126 elementi na zanko, za požarno centralo Zarja, NJP-3000A Zarja, LIMO-Ap 3000 | Zarja, LIMO-Ap 3000 | kos | 1 |  | 0
1.3 | Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 26Ah | / | kos | 2 |  | 0
1.4 | Optični pretvornik, RS-232/485/422 ZarjaNet, optika (SM - ST) - baker (UTP - RJ-45); gigabitni optični pretvornik, 10/100/1000TX RJ45 - 1000LX Singel mode, ST konektorja za priklop optičnega kabla, RJ-45 konektor za priklop UTP kabla, maksimalna razdalja optičnega kabla do 20km, maksimalna razdalja UTP kabla do 100m, kompatibilnost z IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802.3ab, 10/100 / 1000Base-TX, in IEEE802.3z 1000Base-LX standardi 277SM-ST-(0-20KM)-9V | 277SM-ST-(0-20KM)-9V | kos | 2 |  | 0
1.5 | Optični povezovalni kabel, z ST/ST konektorji, dvojni, singlemode - 9/125µm, 10m Duplex, SM, ST/ST, 10m | Duplex, SM, ST/ST, 10m | kos | 2 |  | 0
1.6 | Oddaljeni prikazovalnik; oddaljena prikazovalno upravljalna enota vseh stanj na centrali NJP-3000, napajanje iz centrale, komplet z OSMO osnovno centralnim procesnim modulom. Duplex, SM, ST/ST, 10m | OP-3000A | kpl | 2 |  | 0
1.7 | Adresni ročni javljalnik požara; z izolatorjem in pleksi zaščito Duplex, SM, ST/ST, 10m | Apollo, RJ Soteria | kos | 4 |  | 0
1.8 | Adresni zunanji ročni javljalnik požara; z izolatorjem in pleksi zaščito, vgrajen v vodotesno ohišje, zaščita IP 67 Duplex, SM, ST/ST, 10m-VODOTESNI | Apollo, RJ Soteria - VODOTESNI | kos | 2 |  | 0
1.9 | Zaščitna streha za ročni javljalnik; INOX zaščitna streaha za ročne javljalnike Apollo | / | kos | 2 |  | 0
1.10 | Adresni optični javljalnik dima; inteligentni adresni optični javljalnik dima z izolatorjem Duplex, SM, ST/ST, 10m | Apollo, OPT Soteria | kos | 41 |  | 0
1.11 | Adresni termični javljalnik požara; inteligentni adresni optično termični javljalnik z izolatorjem, termomaksimalni prag aktiviranja od 57°C do 90°C ali termodiferencialni način delovanja, programska nastavitev delovanja in temperature Apollo, TER Soteria | Apollo, TER Soteria | kos | 1 |  | 0
1.12 | Adresni kombinirani optično termični javljalnik požara; inteligentni adresni optično termični javljalnik z izolatorjem, optični in / ali termodiferencialni način delovanja, programska nastavitev delovanja in temperature, delovanje v odvisnosti ali samostojno Apollo, OPT-TER Soteria | Apollo, OPT-TER Soteria | kos | 7 |  | 0
1.13 | Podnožje za adresne javljalnike Apollo Apollo, P Soteria | Apollo, P Soteria | kos | 41 |  | 0
1.14 | Tesnilna podloga za podnožje javljalnika; tesnilna podloga za montažo podnožja javljalnika na prevodno podlago oziroma za zaščito pred vlago Zarja, TP-60 | Zarja, TP-60 | kos | 1 |  | 0
1.15 | Konzola za montažo podnožja; nosilec oziroma konzola, za montažo podnožja javljalnika v tehnični oziroma dvojni pod Zarja, KP-01 | Zarja, KP-01 | kos | 1 |  | 0
1.16 | Vzorčna komora z vgrajenim adresnim optičnim javljalnikom; za montažo na klima kanale, za detekcijo dima v le teh, z vgrajenim inteligentnim adresnim optičnim javljanikom Apollo, OPT Soteria Zarja, VK-08/SOTERIA OPT | Zarja, VK-08/SOTERIA OPT | kos | 2 |  | 0
1.17 | Alu zaščita za zunanjo montažo vzorčne komore; zaščitno ohišje, za vzorčno komoro, pred vplivi dežja, snega, za montažo na prostem Zarja, ALU-VK-08 | Zarja, ALU - VK-08 | kos | 2 |  | 0
1.18 | Adresni dvokanalni vhodni, enokanalni izhodni vmesnik; krmilni vmesnik z relejskim izhodom (maksimalno 3A) in dvema neodvisnima vhodoma, eden za priklop brezpotencialnih kontaktov in en OPTO vhod, komplet z ohišjem za nadometno montažo Zarja, AV-618 | Zarja, AV-618 | kos | 6 |  | 0
1.19 | Adresna notranja sirena; adresna alarmna notranja elektronska sirena z izolatorjem, ohišje bele barve, vgrajena v okroglo podnožje, montaža pod podnožje adresnih javljalnikov XP-95 ali samostojno nadometno s pokrovčkom, 9mA, 85dB / 92dB, IP42 Apollo, SQMA | Apollo, SQMA | kos | 8 |  | 0
1.20 | Adresna zunanja sirena z bliskovko; adresna alarmna zunanja elektronska sirena z bliskavko in izolatorjem, ohišje rdeče barve, vodotesna izvedba, nadometna montaža, 9mA, 92dB / 100dB, IP66 Apollo, WBSQMA | Apollo, WBSQMA | kos | 2 |  | 0
1.21 | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | / | kos | 6 |  | 0
1.22 | Označevalna plošča HUPA, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | / | kos | 10 |  | 0
1.23 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 40mm x 20mm | / | kos | 6 |  | 0
1.24 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 55mm x 30mm | / | kos | 67 |  | 0
| Material, SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
2. | Delo in priklopni stroški |  | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
2.1 | Demontaža in preselitev obstoječe požarne centrale: demontaža obstoječe požarne centrale, selitev na začasno mesto, ponoven priklop vseh obstoječih elementov kateri ostanejo v funkciji za čas gradnje, komplet z vsem potrebnim drobnim materialom (doze, sponke ... ), priklop in preizkus sistema |  | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Dobava in vgradnja požarne centrale: vgradnja centralne naprave, zaključevanje in označevanje kablov v centrali, adresiranje in označevanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sistema |  | kpl | 2 |  | 0
2.4 | Dobava in vgradnja požarne omare: vgradnja požarno razdelilne omare, zaključevanje in označevanje kablov v omari, priklop in preizkus sistema |  | kpl | 1 |  | 0
2.5 | Dobava in vgradnja nove montažne plošče v obstoječo omaro: demontaža obstoječe in montaža nove montažne plošče v obstoječo omaro, zaključevanje in označevanje kablov v omari, priklop in preizkus sistema |  | kpl | 1 |  | 0
2.7 | Priklop, zagon in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, šolanje uporabnika, prevozni stroški |  | kpl | 1 |  | 0
2.9 | Izdelava programa za požarni sistem |  | kpl | 2 |  | 0
2.10 | Izobraževanje požarnega sistema; šolanje uporabnika za upravljanje s sistemom v enkratnem terminu po dogovoru z uporabnikom |  | kpl | 1 |  | 0
2.11 | Prisotnost na koordinaciji; udeležba odgovornega vodje del na izvedbenih koordinacijah |  | kpl | 4 |  | 0
2.12 | Ogled lokacije in koordinacija; ogled, odgovornega vodje del skupaj z inštalaterjem ter predstavnikom naročnika, lokacije, za določitev poteka in obsega del |  | kpl | 1 |  | 0
2.13 | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara |  | kpl | 1 |  | 0
2.14 | Pregled požarnega javljanja; stroški in organizacija preizkusa javljanja požara s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti |  | kpl | 1 |  | 0
2.15 | Meritve Ex opreme; izvedba meritev električnih inštalacij po Ex predpisih, priprava dokumentacije in sodelovanje pri pregledu |  | kpl | 1 |  | 0
2.16 | Drobni pritrdilni in vezni material |  | kpl | 1 |  | 0
| Delo in priklopni stroški, SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
3. | Elektro inštalacije | Tip | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
3.1 | Montaža in vezava elementov; prevzem opreme (podnožja, vmesniki, itd), montaža in električno povezovanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara - cena na kos | / | kpl | 55 |  | 0
3.2 | Dobava in montaža kabla; kabel 2x1,5 mm2, energetski NYM-O 2x1,5 RE | NYM-O 2x1,5 RE | m | 130 |  | 0
3.3 | Dobava in montaža kabla; kabel 3x1,5 mm2, energetski NYM-J 3x1,5 RE | NYM-J 3x1,5 RE | m | 60 |  | 0
3.5 | Dobava in montaža kabla; kabel 1x2x1,0mm, požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, plašč rdeče barve Y(St)Y 1x2x1,0 BMK (RDEČ) | JY(St)Y 1x2x1,0 BMK (RDEČ) | m | 450 |  | 0
3.6 | Dobava in montaža kabla; kabel 2x2x0,8mm, požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, plašč rdeče barve Y(St)Y 2x2x0,8 BMK (RDEČ) | JY(St)Y 2x2x0,8 BMK (RDEČ) | m | 130 |  | 0
3.7 | Dobava in montaža kabla; kabel 2x2x0,8mm, požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, plašč rdeče barve | JY(St)Y 8x2x0,8 BMK (RDEČ) | m | 350 |  | 0
3.12 | Dobava in montaža žice; žica 1x6mm2, za ozemljitev, izolacija rumeno-zelene barve HO7V-K 1x6 | HO7V-K 1x6 | m | 20 |  | 0
3.13 | Dobava in montaža korita; nadometni inštalacijski kanal NIK 1 | NIK 1 | m | 112 |  | 0
3.14 | Dobava in montaža cevi komplet s skobami; nadometna inštalacijska PVC cev PN 13.5 | PN 13.5 | m | 111 |  | 0
3.15 | Dobava in montaža inštalacijske gibljive cevi; inštalacijska gibljiva PE cev, premer 14mm EUROFLEX 14 | EUROFLEX 14 | m | 275 |  | 0
3.16 | Dobava in montaža inštalacijske gibljive cevi; inštalacijska gibljiva PE cev, premer 32mm EUROFLEX 32 | EUROFLEX 32 | m | 80 |  | 0
3.17 | Dobava in montaža cevi komplet s skobami; nadometna inštalacijska ALU cev, premer 16mm IESR 16 | IESR 16 | m | 50 |  | 0
3.18 | Dobava in montaža cevi komplet s skobami; nadometna inštalacijska ALU cev, premer 32mm IESR 32 | IESR 32 | m | 70 |  | 0
3.19 | Drobni vezni in pritrdilni material | / | kpl | 1 |  | 0
| Elektro inštalacije, SKUPAJ; |  |  |  |  | 0
4. | Kabelske police in pribor | Tip | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
4.4 | Drobni vezni in pritrdilni material | / | kpl | 1 |  | 0
| Kabelske police in pribor, SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
5. | Dokumentacija |  | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
5.1 | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara |  | kpl | 1 |  | 0
5.2 | Pregled požarnega javljanja; stroški in organizacija preizkusa javljanja požara s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti |  | kpl | 1 |  | 0
| Dokumentacija, SKUPAJ: |  |  |  |  | 0