## Skupna rekapitulacija
Naročnik: | ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
RS, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Objekt: | SND CELJE - 1.A FAZA
2. sklop
GO DELA
SKUPNA REKAPITULACIJA STROŠKOV
0. | UVOD
1. | MANJŠI OBJEKTI NA PLATOJU
1.1. | ČRPALIŠČE Č2 | 0
1.2. | ČRPALIŠČE Č5 | 0
1.3. | ENOTA ZA PRIPRAVO PENILA EPP2 | 0
1.4. | ENOTA ZA PRIPRAVO PENILA EPP3 | 0
1.5. | PODBOJ 3 | 0
1.6. | PODBOJ 4 | 0
1.7. | PODBOJ 5 | 0
1.8. | PODBOJ 6 | 0
1.9. | SKLEDA ELEKTRO ZABOJNIKA 3 | 0
| SKUPAJ: | 0
Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!

## 0. Uvod
Objekt: | SND CELJE - I. FAZA / SKLOP A
0. | UVOD
Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost projekta kot celote in vsake posamezne pozicije. Vsa morebitna dela, ki niso sestavni del te specifikacije in jih ponudnik izsledi, naj ponudnik vključi pri formaciji cene. Ponudbena cena naj zajema dobavo in montažo za funkcionalno zaključeno celoto.
Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih projektanta oziroma nadzora.
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, izvedena skladno zakonodajo in z upoštevanjem navodili za vgradnjo za izbrane materiale, opremo, naprave,... s priložitvijo predpisanih izjav o lastnostih in/ali certifikatov. Vsi proizvodi (GP) morajo biti označeni s CE oznako.
Ponudniki morajo upoštevati zakonodajo, ki ureja graditev objektov v Republiki Sloveniji, veljavno v času gradnje, vključno s povezanimi podzakonskimi akti, standardi in pravili stroke.
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
Dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora.
Tehnični opis, risbe, slike, detajli, so del vsebine postavk gradbeno obrtniških del.
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
Možna so odstopanja pri popisanih količinah, saj je bila upoštevana projektna dokumentacija obstoječih objektov, ki pa ni nujno izvedeno stanje. Ponudnik si pred oddajo ponudbe ogleda obstoječe stanje in temu prilagodi vsa potrebna rušitvena, sanacijska in nova dela, kar mora biti zajeto v ponudbi. Obračun se izvede po sistemu "ključ v roke".
Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti naročnika del ta pa jih uskladi s projektantom.
Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov in opreme mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in po potrebi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij.
Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča, kar upošteva v ceni!
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
Vsi potrebni ukrepi za varno izvedbo rušenja so upoštevani v ceni rušenja in se ne upoštevajo posebej. Obvezno upoštevati zaščitne mere. Ločevanje materialov: ruševine, izkop Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu s soglasjem naročnika in nadzora. V ceni morajo biti upoštevani stroški organizacije gradbišča, stroški odvisni od izbrane tehnologije rušenja, stroški za zagotavljanje varstva pri delu, stroški za zmanjšanje vplivov na okolje, stroški prevoza na deponijo, začasnega in trajnega deponiranja, vključno s plačilom taks na deponiji ter strošek izdelave eleborata rušitev. Ruševine se v celoti odstranijo in niso primerne za zasip. Vsi pomožni odri, rušitveni kanali ipd. mora biti upoštevano v ceni.
Eventuelna začasna deponija po dogovoru z investitorjem.
Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Dodatna dela se izvajajo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah. Izvajalec obračuna dodatna dela po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
V enotnih cenah mora biti upoštevano tudi sledeče:
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem, izdelava načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje, izdelava montažnih skic in postavljenih detajlov za izvedbo v dogovoru z vodjem del in investitorjem
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem pri organizaciji gradbišča in časovnem načrtu del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje,
~ sprotna beleženja vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt z izdelavo tekstualnega opisa sprememb. Obveščanje projektanta o njih s pridobitvijo njegovega soglasij nanje,
~ sodelovanje pri gradbenem in projektantskem nadzoru ter tehničnem pregledu, priprava primopredajne dokumentacije v dveh izvodih, v registratorjih, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje,
~ pripravljalna in zaključna dela (zakoličbe, označevanje podzemnih vodov, postavljanje in vzdrževanje profilov, izvedba križanj,….)
Izdelava predajne dokumentacije v dveh izvodih v mapi formata A4 (natisnjena in elektronska v PDF obliki ter izvornih formatih dokumentov): -DZO celostna (dokazila s poročili, certifikati, atesti, seznami…), -Izdelava celostnih navodil za vzdrževanje in obratovanje (NOV) -garancijske izjave, -gradbeni dnevniki, -varilski dnevniki; -poročilo o nastalih odpadkih, -seznam evidenčnih listov po vrsti odpadkov in kronološko navedenih, -evidenčni listi odpadkov
V ceni potrebno upoštevati: - zavarovanje gradbišča, opreme, delavcev od začetka do zakjučka pogodbenih obveznosti. - izdelava priročnika tehnologije izdelave in obvladovanja kakovosti. - izdelava elaborata o varnosti pri delu med montažo in preizkušanjem. - plan montaže s poudarkom na povezave z obstoječimi sistemi (vplive na tekoče obratovanje), - priprava podlog za vnos sprememb v PZI za izdelavo projekta izvedenih del (PID), - izdelava okvirjene sheme postrojenja, - funkcionalni preizkusi, testiranja in zagon dobavljenega sklopa oziroma segmenta, nastavitev vgrajene merilne opreme. - sodelovanje pri internem tehničnem pregledu, -sodelovanje pri tehničnem pregledu, - preizkusno obratovanje kot celote, v preizkusnem obdobju - trajanju 60 dni, po zaključku del, - šolanje osebja v času poskusnega obratovanja, - sodelovanje pri končnem prevzemu.
V DOGOVORU Z INVESTITORJEM IN UPRAVLJALCEM VZPOSTAVITI POŽARNO STRAŽO.
Izvajalec mora upoštevati v cenah označevanje podzemnih vodov, izvedbo novih in starih križanj ter zaščita križanj, vsa soglasja za zapore internih cest ter izvedba eventuelnih zapor na vseh cestah, geodetski posnetki pred pričetkom del, vmes in po končanju del, izdelava zbirnih kart, itd….

## 1. Črpališče Č2, Č5
Naročnik: | ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Objekt: | SND CELJE - 1.A FAZA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1.1. | ČRPALIŠČE Č2
1.1.1. | GRADBENA DELA
1.1.1.1. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.1.2. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.1.3. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.1.4. | RAZNA DELA |  |  |  | 0
1.1.1.5. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.1.2. | ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
1.1.2.1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.2.2. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.2.3. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.2. | ČRPALIŠČE Č5
1.2.1. | GRADBENA DELA
1.2.1.1. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.1.2. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.1.3. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.1.4. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.1.5. | RAZNA DELA |  |  |  | 0
1.2.1.6. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.2.2. | ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
1.2.2.1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.2.2. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.2.3. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| SKUPAJ predračun |  |  |  | 0
Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | MANJŠI OBJEKTI NA PLATOJU
Opombe: ~ upoštevati opombe iz poglavja 0. Uvod ~ dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora in projektanta ~ pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega materiala z enakimi lastnostmi in kvaliteto, vendar je v tem primeru potrebno pozicijo ponovno ovrednotiti ~ dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu
~ upoštevati navodila geomehanika pri izvedbi zemeljskih del. ~ primernost izkopanega materiala za zasip se ugotovi na licu mesta (geomehanik). ~ morebitne začasne deponije zemeljskega materijala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah. ~ izbrana mehanizacija mora omogočati upoštevanje varnostnih ukrepov. ~ obračun količin se izvede po posnetih profilih pred in po nasipavanju. ~ vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. ~ upoštevati vse vertikalne in horizontalne transporte. Utrjevanje z nabijanjem do predpisane zbitosti po projektu statike.
1.1. | ČRPALIŠČE Č2
1.1.1. | GRADBENA DELA
1.1.1.1. | BETONSKA DELA
Opomba: Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij. Na vseh betonskih površinah, ki so izvedene v kvaliteti vidnega betona, se luknje od opaža zapolnijo s sanacijsko malto v barvi betona samo v območju luknje - pazljiva obdelava. Navedena popravila in popravila eventuelne nepravilnosti v betonski površini (stiki med opažnimi ploščami, naravnine, gnezda, vidna armatura) morajo biti cenovno upoštevana v ceni opažev. Na proste robove se v opaž vloži trikotne letve 2 x 2 cm. Letve morajo biti zajete v ceni opaža. Betoni morajo biti izdelani, dobavljeni, vgrajeni in negovani v skladu s SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 13670. Izvedbeni razred 2 po SIST EN 13670 Tolerančni razred 1 po SIST EN 13670 Obdelave betonskih površin: • obdelava vidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: enostavna VB2, • obdelava nevidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: osnovna VB0, • obdelava neopaženih vidnih površin po SIST EN 13670 in NAD: enostavna, • obdelava neopaženih nevidnih površin po SIST EN 13670 in NAD: osnovna, Stiki med fazami betoniranja se tesnijo s tesnilnimi trakovi ali masami.
Tam, kjer je premazi betona nanašajo direktno na AB ploščo, so zahteve za ravnost AB plošče sledeče: DIN 18201, tabela 3, razred 4.
1.1.1.1.1. | Dobava, izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla: B 500B palice in B 500A za mreže (SIST EN 10080 in in SIST EN 1992-1-1). Upoštevati dodatek za varjenje (cca tretjina stikov) za priključitev na ozemljitve. Armatura različnih presekov. | kg | 650 |  | 0
1.1.1.1.2. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.12 do 0.20 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF3, XD1, Cl 0.2, Dmax 16: dograditev stene v osi 4; d = 30 cm ~ vidni beton Opomba: notranja površina stene mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos tesnilnega sloja.
a. | ~ beton | m3 | 1.1 |  | 0
b. | ~ zagladitev | m2 | 3.6 |  | 0
1.1.1.1.3. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF3, XD1, Cl 0.2, Dmax 16: beton podstavkov ~ vidni beton Opomba: površina podstavkov mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos tesnilnega sloja.
a. | ~ beton | m3 | 4.7 |  | 0
b. | ~ zagladitev | m2 | 16 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.1.2. | ZIDARSKA DELA
Vse potrebne delovne odre, se upošteva v cenah na enoto mere.
1.1.1.2.1. | Delovni stiki - čiščenje, vlaženje, premaz s sredstvom za povečanje sprijemnosti. | m2 | 3.5 |  | 0
1.1.1.2.2. | Dobava in vgradnja tesnilnega traku kot npr. SikaSwell A2015 na delovnih stikih; vgradnja v sredino prereza. | m | 17 |  | 0
1.1.1.2.3. | Izvedba obloge na notranjih ploskvah lovilne sklede črpališča v sestavi: ~ tesnilni sloj iz trokomponentne epoksi cementne, tiksotropne malte, kot npr. Triblock Finish, ~ zaključni sloj iz dvokomponentne, kislinsko odporne epoksidne barve, kot npr. Mapecoat I 24, v barvi betona. | m2 | 130 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.1.3. | TESARSKA DELA
Opomba - velja za vse opaže: ~ zahteve za obdelavo površin so podane opombah in v postavkah betonskih del.
Vse potrebne delovne in fasadne odre, se upošteva v cenah na enoto mere.
1.1.1.3.1. | Opaž dograditve AB stene črpališča z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem ~ višina sten 1,0 m ~ d = 30 cm ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 8 |  | 0
1.1.1.3.2. | Opaž AB podstavkov črpalk z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem ~ vidni beton | m2 | 15.5 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.1.4. | RAZNA DELA
1.1.1.4.1. | Geomehanski in geotehnični nadzor. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA |  |  |  | 0
1.1.1.5. | OSTALA DELA
1.1.1.5.1. | Čiščenje (pranje) poškodovanega in kontaminiranega betona do čiste in zdrave podlage, vključno z odstranitvijo betona okoli korodirane armature. V ceno mora biti vključeno čiščenje območja in odstranitev odstavkov. Tlak pranja se določi na osnovi trdnosti in kompaktnosti obstoječega betona. Končna površina mora biti kompaktna, čista, hrapava in globinsko navlažena. | kpl | 1 |  | 0
1.1.1.5.2. | Obnova razkrite armature in očiščenih betonskih površin vključno z vsemi pomožnimi deli in zahtevami izbranega proizvajalca sistema: ~ predhodno čiščenje armature do kovinskega sijaja (Sa 2 ½), zaščita armature z nanosom zaščitnega premaza, kot npr. Mapefer 1k, ~ reprofilacija betonskih površin z mikroarmirano, tiksotropno, hitrosušečo malto s kontroliranim krčenjem za sanacijo in popravilo betonskih površin, kot npr. Planitop rassa & repara R4 (R4, v skladu s standardom EN 1504-3). | kpl | 1 |  | 0
1.1.1.5.3. | Dobava in vgradnja betona na mestu odstranitve kontaminiranega betona na parapetu: ~ opaženje in vgradnja novega betona C30/37, XC4, XF3, XD1, CI0.2 Dmax16 - ocena: 0,3 m3 Opomba: Reprofilacija betonskih površin se izvede na očiščeno in navlaženo podlago z uporabo mikroarmirane, tiksotropne, hitrosušeče malte, s kontroliranim krčenjem za sanacijo in popravilo betonskih površin, kot npr. Planitop Rassa & Repara R4 (R4, v skladu s standardom EN 1504-3). | kpl | 2 |  | 0
1.1.1.5.4. | Dobava in vgradnja pokrova elektro kanala z vsemi spodaj naštetimi deli in materialom: ~ opaženje in vgradnja novega betona C30/37, XC4, XF3, XD1, CI0.2 Dmax16 - ocena: 0,5 m3 ~ kotnik L 50x40x5, vročecinkan; l = 2 x 9,8 m, sidran z navarjenimi U-sidri iz rebraste armature fi 6 mm; l = 250 mm (raster 0,5 m - 40 kom) ~ pokrov - vročecinkana pločevina - solza 4/5 mm; dolžina 16 x 612 mm (dolžino pokrovov obvezno preveriti na objektu) Opomba: Reprofilacija betonskih površin se izvede na očiščeno in navlaženo podlago z uporabo mikroarmirane, tiksotropne, hitrosušeče malte, s kontroliranim krčenjem za sanacijo in popravilo betonskih površin, kot npr. Planitop Rassa & Repara R4 (R4, v skladu s standardom EN 1504-3). | kpl | 1 |  | 0
1.1.1.5.5. | Izvedba preboja s kronskim vrtanjem skozi obstoječo steno debeline 30 cm za montažo cevi. Obdelava izvrtine z 2-komponentno poliuretansko zalivno smolo za zatesnitev in premazovanje izvrtin v stenah, tip: KBV 2K Hauff Technik ali enakovredno, oz. po navodilu proizvajalca gumi tesnila.
a. | ~ preboj fi 10 cm (montaža cevi DN 50 (zun. premer 60,3 mm), cev je zajeta v projektu strojnih instalacij, zahodna stena objekta) | kos | 1 |  | 0
b. | ~ preboj fi 10 cm (montaža cevi DN 50 (zun. premer 48,3 mm), cev je zajeta v projektu strojnih instalacij, severna stena objekta) | kos | 3 |  | 0
c. | ~ preboj fi 12,7 cm | kos | 10 |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0
1.1.2. | ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
1.1.2.1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Opombe: - V cenah vseh ključavničarskih del je potrebno upoštevati ves potreben pritrdilni, spojni in tesnilni material ter vsa pomožna dela za kvalitetno izvedbo posamezne postavke. Prav tako je potrebno upoštevati tudi vse potrebne delovne odre. Izdelava in montaža jeklene konstrukcije po standardu SIST EN 1090-2. Izvedbeni razred jeklene konstrukcije je EXC 2, če ni drugače navedeno pri posamezni postavki. Izvajalec del mora delavniške načrte izdelati sam in jih predložiti projektantu v potrditev. Strošek izdelave delavniške dokumentacije upoštevan ponujenih cenah in se ne obračuna posebej. Protikorozijska zaščita s premazi mora biti skladna s SIST EN ISO 12944. Protikorozijska zaščita z vročim cinkanjem mora biti skladna s SIST EN ISO 1461. Sistem protikorozijske zaščite mora potrditi strokovni nadzor. Barva prekrivnega premaza RAL 7035 oz. po izboru naročnika. Vsi kovinski izdelki in konstrukcije morajo biti zaščiteni proti korozij po veljavnih standardih. Zaščito izdelati v delavnici. Poškodovana mesta po montaži popraviti! Vsi kovinski izdelki morajo biti ozemljeni skladno z načrtom ozemljitev. Izdelki katerih merske enota je kg, se obračunajo po dejanski teži.
Predvidena kategorija korozivnosti je C4; trajnost zaščite je VH. Predvidena kvaliteta konstrukcijskega jekla S355 J2 skladno s SIST EN 1993-1-1.
Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
Za vse večje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta.
1.1.2.1.1. | Obnova protikorozijske zaščite jeklene konstrukcije nadstrešnice nad črpališčem Č2. Stopnja protikorozijske zaščite C4/VH. V ceno vključeno: peskanje na licu mesta, obnova protikorozijske zaščite z barvanjem, delovni odri za dostop - največja višina 5.5 m, izdelava elaborata obnove protikorozijske zaščite. | kg | 3700 |  | 0
1.1.2.1.2. | Obnova protikorozijske zaščite jeklene ograje in stopnic. Stopnja protikorozijske zaščite C4/VH. V ceno vključeno: demontaža, prevoz, peskanje, obnova protikorozijske zaščite z barvanjem in ponovna montaža, izdelava elaborata obnove protikorozijske zaščite.
a. | ~ ograja | m | 10.6 |  | 0
b. | ~ stopnice | kg | 70 |  | 0
1.1.2.1.3. | Dobava in dovaritev dodatnih profilov za podpiranje šprinklerja (SHS 50x50x5; l = 2,0 m; z navarjeno pločevino na obeh straneh profila). Profili se navarijo na obstoječo očiščeno jekleno konstrukcijo. | kom | 3 |  | 0
1.1.2.1.4. | Dobava in dovaritev dodatnega nosilca fasade na V fasadi med osema A in C ekvivalentnega ostalim (RHS 70x50x4 mm z navarjeno pločevino na obeh straneh profila). Profil se navari na obstoječo očiščeno jekleno konstrukcijo. | m | 4 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.2.2. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA
Vsa kleparska dela se izdelajo po detajlih arhitekta in izvedbenih detajlih izbranega izvajalca, iz pocinkane barvane pločevine RAL po izboru arhitekta. Za vse potrebne podkonstrukcije izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, kar je upoštevano v enotni ceni. Vsi stiki so izdelani s kleparskimi detajli in silikonizirani! Vsi kleparski izdelki so ozemljeni!
1.1.2.2.1. | Izdelava, dobava in montaža strehe, v naklonu 4,89%, iz Metrapan LG40 pločevine s filcem ali ekvivalentno. | m2 | 85 |  | 0
1.1.2.2.2. | Izdelava, dobava in montaža fasade iz Metrapan LG40 pločevine ali ekvivalentno. | m2 | 115 |  | 0
1.1.2.2.3. | Izdelava, dobava in montaža žleba (os 2) razvite širine 46 cm iz jeklene vročecinkane barvane pločevine d = 0,60 mm, komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje. V ceni upoštevati tudi nosilce/kljuke žleba iz barvane pločevine 40x5 mm. Barva pločevine po izboru investitorja. | m | 10.5 |  | 0
1.1.2.2.4. | Izdelava, dobava in montaža odtočne cevi fi 125 mm iz pocinkane barvane jeklene pločevine, vključno s pritrjevanjem ter priključkom na žleb. Barva pločevine po izboru investitorja. | m | 5.5 |  | 0
1.1.2.2.5. | Izdelava, dobava in montaža maske žleba iz jeklene vročecinkane barvane pločevina 0,60 mm; razvita širina 16 cm. Barva pločevine po izboru investitorja, komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje. | m | 10.5 |  | 0
1.1.2.2.6. | Izdelava, dobava in montaža snegolova komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje. Barva pločevine po izboru investitorja. | m | 10.5 |  | 0
1.1.2.2.7. | Izdelava, dobava in montaža elementov na stiku fasade in strehe v oseh 1 in 4, komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje. Jeklena vročecinkana barvana pločevina 0,60 mm. Barva pločevine po izboru investitorja.:
a. | ~ odkapni profil - negativ; r.š. 10 cm | m | 16 |  | 0
b. | ~ zaključna obroba; r.š. 28 cm | m | 16 |  | 0
1.1.2.2.8. | Izdelava, dobava in montaža odkapne obrobe na sp. robu fasade iz jeklene vročecinkane barvane pločevina 0,60 mm; razvita širina 14 cm. Barva pločevine po izboru investitorja, komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje. | m | 26.5 |  | 0
1.1.2.2.9. | Izdelava prebojev od fi12 do fi25 cm v severni fasadi: ~ izdelave pokrivne rozete na zunanji in notranji strani ~ polnjenje odprtine (oblaganje cevi) s kameno volno ~ tesnjenje vključno z vsem pritrdilnim materialom. | kom | 14 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKO - KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.2.3. | MONTAŽNA DELA
1.1.2.3.1. | Dobava in vgradnja gumi tesnila širine 40 mm za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 60 do 63,5 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 100 mm. Vgradnja v zahodni steni objekta. Material: Guma: EPDM; Pritisni plošči: V4A (AISI 316L); Vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L); Dimenzije: Tesnilna širina: 40 mm, Zunanji premer: 100 mm Tesnjenje: Plino- in vodotesno Tip: HSD100 1x60 b40 A4/EPDM55 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
1.1.2.3.2. | Dobava in vgradnja gumi tesnila širine 40 mm za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 48 do 51 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 100 mm. Vgradnja v severni steni objekta. Material: Guma: EPDM; Pritisni plošči: V4A (AISI 316L); Vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L); Dimenzije: Tesnilna širina: 40 mm, Zunanji premer: 100 mm Tesnjenje: Plino- in vodotesno Tip: HSD100 1x48 b40 A4/EPDM55 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
1.1.2.3.3. | Dobava in vgradnja plastične prirobnice za naknadno vgradnjo z vložki in vijaki na izvrtine, ki je lahko maksimalno ∅ 150 mm oz. za privijanje na ohišje. Tesnost: vodotesna in plinotesna do 2,5 bara Mere: Dolžina x širina: 235 x 235 mm; Največji ∅ izvrtine: 150 mm Material: Prirobnica: s steklenimi vlakni ojačan poliamid; Površinsko tesnilo: EPDM; Pritrdilni elementi: V4A (AISI 316L) Tip: HSI150 DFK Hauff Technik ali enakovredno Obdelava prirobnice z elastično tesnilno maso za optimizacijo površine stene za prirobnico za privijanje z vijaki in vložki. Tip: EGO SMP 805 Hauff Technik ali enakovredno oz. po navodilu proizvajalca plastične prirobnice. | kos | 10 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.2. | ČRPALIŠČE Č5
1.2.1. | GRADBENA DELA
1.2.1.1. | ZEMELJSKA DELA
1.2.1.1.1. | Široki izkop v zemljini III. ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec, komplet z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 270 |  | 0
1.2.1.1.2. | Poglobitve izkopa za jašek v zemljini III. ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec, komplet z vsemi stroški deponiranja - strojni in ročni izkop. | m3 | 10 |  | 0
1.2.1.1.3. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa do točnosti +- 3 cm. Ocena | m2 | 100 |  | 0
1.2.1.1.4. | Odvoz izkopanega materiala na začasno deponijo. | m3 | 280 |  | 0
1.2.1.1.5. | Zasip z materialom od izkopa III. ktg, z nabijanjem v slojih po 20 cm. ~ zasipni material je deponiran na začasrni deponiji ~ predpisana utrditev - zbitost Ev2 > 80 MPa oz. Evd > 40 Mpa | m3 | 100 |  | 0
1.2.1.1.6. | Odvoz materiala na stalno deponijo, ki si jo priskrbi izvajalec, komplet z vsemi stroški na deponiji. | m3 | 180 |  | 0
1.2.1.1.7. | Dobava in izdelava tamponske blazine debeline 50 cm iz kamnitega tolčenca granulacije 0/45 do 0/100. Tampon se vgrajuje in utrjuje v plasteh debeline 20 do 30 cm. Utrditev podlage mora doseči vrednost Ev2 >= 80 MPa oziroma Evd >= 40 MPa. Pod tamponsko blazino se vgradi ločilni sloj geotekstila (400 g/m2).
a. | ~ tampon | m3 | 50 |  | 0
b. | ~ geotekstil | m2 | 100 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.1.2. | BETONSKA DELA
Opomba: Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij. Na vseh betonskih površinah, ki so izvedene v kvaliteti vidnega betona, se luknje od opaža zapolnijo s sanacijsko malto v barvi betona samo v območju luknje - pazljiva obdelava. Navedena popravila in popravila eventuelne nepravilnosti v betonski površini (stiki med opažnimi ploščami, naravnine, gnezda, vidna armatura) morajo biti cenovno upoštevana v ceni opažev. Na proste robove se v opaž vloži trikotne letve 2 x 2 cm. Letve morajo biti zajete v ceni opaža. Betoni morajo biti izdelani, dobavljeni, vgrajeni in negovani v skladu s SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 13670. Izvedbeni razred 2 po SIST EN 13670 Tolerančni razred 1 po SIST EN 13670 Obdelave betonskih površin: • obdelava vidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: enostavna VB2, • obdelava nevidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: osnovna VB0, • obdelava neopaženih vidnih površin po SIST EN 13670 in NAD: enostavna, • obdelava neopaženih nevidnih površin po SIST EN 13670 in NAD: osnovna, Stiki med fazami betoniranja se tesnijo s tesnilnimi trakovi ali masami.
Tam, kjer je premazi betona nanašajo direktno na AB ploščo, so zahteve za ravnost AB plošče sledeče: DIN 18201, tabela 3, razred 4.
1.2.1.2.1. | Dobava, izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla: B 500B palice in B 500A za mreže (SIST EN 10080 in in SIST EN 1992-1-1). Upoštevati dodatek za varjenje (cca tretjina stikov) za priključitev na ozemljitve. Armatura različnih presekov. | kg | 3050 |  | 0
1.2.1.2.2. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0.08 do 0.12 m3/m2/m; skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve ter z opažanjem robov ~ podložni beton C16/20, XC0; d = 10 cm ~ nevidni beton | m3 | 7.5 |  | 0
1.2.1.2.3. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0.08 do 0.12 m3/m2/m; skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve ter z opažanjem robov ~ naklonski beton C16/20, XC0 ~ v muldi v naklonu cca 0,5% (debeline do 8 cm); v poglobitvi 60x60 cm v naklonu od cca 1,9 do 3,9 % (debeline do 8 cm) Opomba: neopažena zgornja površina mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos tesnilnega sloja
| ~ beton | m3 | 0.1 |  | 0
| ~ zagladitev | m2 | 2 |  | 0
1.2.1.2.4. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: talna plošča črpališča; d = 30 cm; izvedba površine plošče v projektiranih padcih (cca 1%) ~ nevidni beton Opomba: neopažena zgornja površina mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos tesnilnega sloja
a. | ~ beton | m3 | 15.6 |  | 0
b. | ~ zagladitev | m2 | 45.5 |  | 0
1.2.1.2.5. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: talna plošča poglobitve; d = 25 cm ~ nevidni beton | m3 | 0.3 |  | 0
1.2.1.2.6. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: talna plošča jaška; d = 25 cm ~ nevidni beton Opomba: neopažena zgornja površina mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos tesnilnega sloja
a. | ~ beton | m3 | 0.8 |  | 0
b. | ~ zagladitev | m2 | 3 |  | 0
1.2.1.2.7. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.12 do 0.20 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: stene jaška; d = 20 cm ~ vidni beton Opomba: površina notranjih ploskev sten mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos tesnilnega sloja
a. | ~ beton | m3 | 2.5 |  | 0
b. | ~ zagladitev | m2 | 10 |  | 0
1.2.1.2.8. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: zgornja plošča jaška; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 0.5 |  | 0
1.2.1.2.9. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: stene poglobitve; d = 25 cm ~ vidni beton Opomba: površina notranjih ploskev sten mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos tesnilnega sloja
a. | ~ beton | m3 | 0.2 |  | 0
b. | ~ zagladitev | m2 | 1.5 |  | 0
1.2.1.2.10. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: stene črpališča; d = 30 cm ~ vidni beton Opomba: površina notranjih ploskev sten mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos tesnilnega sloja
a. | ~ beton | m3 | 13 |  | 0
b. | ~ zagladitev | m2 | 40 |  | 0
1.2.1.2.11. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: podstavki črpalk; dim = 55x120x25 cm ~ vidni beton Opomba: površina ploskev podstavkov sten mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos tesnilnega sloja
a. | ~ beton | m3 | 0.5 |  | 0
b. | ~ zagladitev | m2 | 3 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.1.3. | ZIDARSKA DELA
Vse potrebne delovne odre, se upošteva v cenah na enoto mere.
1.2.1.3.1. | Delovni stiki - čiščenje, vlaženje, premaz s sredstvom za povečanje sprijemnosti. | m2 | 17 |  | 0
1.2.1.3.2. | Dobava in vgradnja tesnilnega traku kot npr. SikaSwell A2015 na delovnih stikih; vgradnja v sredino prereza. | m | 70 |  | 0
1.2.1.3.3. | Izvedba obloge na notranjih ploskvah črpališča, poglobitve in jaška: ~ tesnilni sloj iz trokomponentnem epoksi cementne, tiksotropne malte, kot npr. Triblock Finish, ~ kot zaključni sloj dvokomponentna, kislinsko odporna epoksidna barva, kot npr. Mapecoat I 24, v barvi betona. | m2 | 105 |  | 0
1.2.1.3.4. | Izvedba stika temeljne plošče in stene - polkrožno ("holkel") s cementno hitrovezno malto skupaj z vsemi preddeli in zaključki. | m | 33 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.1.4. | TESARSKA DELA
Opomba - velja za vse opaže: ~ zahteve za obdelavo površin so podane opombah in v postavkah betonskih del.
Vse potrebne delovne in fasadne odre, se upošteva v cenah na enoto mere.
1.2.1.4.1. | Opaž robov podložnega betona z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ višina do 10 cm ~ nevidni beton Obračun po m. | m | 35 |  | 0
1.2.1.4.2. | Opaž robov podložnega betona z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ površine klocnov pri poglobitvah ~ nevidni beton Obračun po m2. | m2 | 2.5 |  | 0
1.2.1.4.3. | Opaž robov AB talne plošče črpališča z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ d = 30 cm; izvedba površine plošče v projektiranih padcih 0,95 %; obračun po m2 ~ nevidni beton Opomba: neopažena zgornja površina mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos tesnilnega sloja. | m2 | 8.5 |  | 0
1.2.1.4.4. | Opaž robov AB talne plošče jaška z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ d = 25 cm ~ nevidni beton Opomba: neopažena zgornja površina mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos tesnilnega sloja. | m2 | 1.7 |  | 0
1.2.1.4.5. | Opaž AB zgornje plošče jaška z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ d = 25 cm ~ vidni beton ~ višina podpiranja 2,40 m | m2 | 4 |  | 0
1.2.1.4.6. | Opaž robov AB talne plošče poglobitve z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ d = 25 cm ~ nevidni beton | m2 | 1 |  | 0
1.2.1.4.7. | Opaž AB sten črpališča z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem ~ višina sten od 0,42 - 2,4 m ~ d = 30 cm ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 95 |  | 0
1.2.1.4.8. | Opaž AB sten (poglobitev) z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem ~ višina sten 0,3 m ~ d = 25 cm ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 1.5 |  | 0
1.2.1.4.9. | Opaž AB sten jaška z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem ~ višina sten 2,4 m ~ d = 20 cm ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 26 |  | 0
1.2.1.4.10. | Dobava in gradnja vlakneno cementne uvodnice premera 200 mm skupaj s pokrovi za vgradnjo v opaž. Primerna za vgradnjo z vodotesnim betonom. Primerna za debelino zidu 300 mm. Notranji premer (mm): 200 Zunanji premer (mm): ≤ 245 Max. možen obseg uporabe premera (mm): 0 - 171 Tip: FZR200/300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
1.2.1.4.11. | Dobava in vgradnja tipskih kabelskih uvodnic, vključno s sistemskimi pokrovi, kot npr. sistem HAUFF TECHNIK ali enakovredno (debelina AB zidu je 30 cm):
a. | ~ Hauff-Technik HSI150 2x4-K/160 | kos | 1 |  | 0
1.2.1.4.12. | Dobava in vgradnja tipskih stiropornih kalupov, npr. sistem Roxtec ali enakovredno (debelina AB zidu je 30 cm):
a. | ~ stiroporni kalup Roxtec SAMCO150107091 | kos | 8 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.1.5. | RAZNA DELA
1.2.1.5.1. | Geomehanski in geotehnični nadzor. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA |  |  |  | 0
1.2.1.6. | OSTALA DELA
1.2.1.6.1. | Izvedba prebojev s kronskim vrtanjem skozi stropno ploščo jaška debeline 25 cm za montažo vretena. ~ preboj fi 5 cm | kos | 1 |  | 0
1.2.1.6.2. | Izvedba preboja s kronskim vrtanjem skozi obstoječo steno debeline 30 cm za montažo cevi. Obdelava izvrtine z 2-komponentno poliuretansko zalivno smolo za zatesnitev in premazovanje izvrtin v stenah, tip: KBV 2K Hauff Technik ali enakovredno, oz. po navodilu proizvajalca gumi tesnila.
a. | ~ preboj fi 10 cm (montaža cevi DN 50 (zun. premer 48,3 mm), cev je zajeta v projektu strojnih instalacij, severna stena objekta) | kos | 1 |  | 0
1.2.1.6.3. | Dobava, vgradnja in montaža LTŽ pokrova 800x800 mm, obremenitveni razred B125, kot npr. Livar art. 903, z okvirjem v utor sten jaška, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom za vgradnjo, po navodilu proizvajalca ter niveliranjem na pravo višino. | kos | 1 |  | 0
1.2.1.6.4. | Izvedba tesnjenja ozemljitve (ozemljitvenega valjanca RF 30x3,5 mm): ~ nabrekajoči trak kot npr SIKA SikaSwell A 2015 ~ termoskrčljiva cevka okoli ozemljitvenega valjanca Izvedba s skladu z detajlom. | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0
1.2.2. | ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
1.2.2.1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Opombe: - V cenah vseh ključavničarskih del je potrebno upoštevati ves potreben pritrdilni, spojni in tesnilni material ter vsa pomožna dela za kvalitetno izvedbo posamezne postavke. Prav tako je potrebno upoštevati tudi vse potrebne delovne odre. Izdelava in montaža jeklene konstrukcije po standardu SIST EN 1090-2. Izvedbeni razred jeklene konstrukcije je EXC 2, če ni drugače navedeno pri posamezni postavki. Izvajalec del mora delavniške načrte izdelati sam in jih predložiti projektantu v potrditev. Strošek izdelave delavniške dokumentacije upoštevan ponujenih cenah in se ne obračuna posebej. Protikorozijska zaščita s premazi mora biti skladna s SIST EN ISO 12944. Protikorozijska zaščita z vročim cinkanjem mora biti skladna s SIST EN ISO 1461. Sistem protikorozijske zaščite mora potrditi strokovni nadzor. Barva prekrivnega premaza RAL 7035 oz. po izboru naročnika. Vsi kovinski izdelki in konstrukcije morajo biti zaščiteni proti korozij po veljavnih standardih. Zaščito izdelati v delavnici. Poškodovana mesta po montaži popraviti! Vsi kovinski izdelki morajo biti ozemljeni skladno z načrtom ozemljitev. Izdelki katerih merske enota je kg, se obračunajo po dejanski teži.
Predvidena kategorija korozivnosti je C4; trajnost zaščite je VH. Predvidena kvaliteta konstrukcijskega jekla S355 J2 skladno s SIST EN 1993-1-1.
Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
Za vse večje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta.
1.2.2.1.1. | Izdelava, dobava in montaža jeklene vroče cinkane konstrukcije (podkonstrukcija fasade in strehe) črpališča Č5 z vsem spojnim veznim in sidrnim materialom ter varjenjem. Jeklo kvalitete S355 J2. Stopnja protikorozijske zaščite C4/VH. | kg | 4600 |  | 0
1.2.2.1.2. | Izdelava, dobava in montaža jeklene vroče cinkane konstrukcije (stopnice in ograja) črpališča Č5 z vsem spojnim veznim in sidrnim materialom ter varjenjem. Jeklo kvalitete S355 J2. Stopnja protikorozijske zaščite C4/VH. | kg | 410 |  | 0
1.2.2.1.3. | Izdelava, dobava in montaža jeklenih cinkanih pohodnih rešetk podesta, kot npr. BENKOTEHNA Stabil, 30x3, okence 33x33. | m2 | 1.5 |  | 0
1.2.2.1.4. | Izdelava, dobava in montaža tipskih nastopnih ploskev stopnic - cinkana pohodna rešetka, dim 270 x 1200 mm, nosilni trak 30/3 mm. | kos | 9 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.2.2. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA
Vsa kleparska dela se izdelajo po detajlih arhitekta in izvedbenih detajlih izbranega izvajalca, iz pocinkane barvane pločevine RAL po izboru arhitekta. Za vse potrebne podkonstrukcije izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, kar je upoštevano v enotni ceni. Vsi stiki so izdelani s kleparskimi detajli in silikonizirani! Vsi kleparski izdelki so ozemljeni!
1.2.2.2.1. | Izdelava, dobava in montaža strehe, v naklonu, v sestavi: ~ kritina iz strešne trapezne pločevin (kot npr. Metrapan LG40), s filcem na spodnji strani. Kritina je pritrjena na jekleno strešno konstrukcijo. Upoštevati ves pritrdilni in tesnilni material. ~ jeklena strešna konstrukcija - upoštevana pri ključavničarskih delih | m2 | 70 |  | 0
1.2.2.2.2. | Izdelava, dobava in montaža fasade, v sestavi: ~ fasada iz strešne trapezne pločevin (kot npr. Metrapan LG40). Fasada je pritrjena na jekleno podkonstrukcijo. Upoštevati ves pritrdilni in tesnilni material. ~ jeklena podkonstrukcija - upoštevana pri ključavničarskih delih | m2 | 75 |  | 0
1.2.2.2.3. | Izdelava, dobava in montaža polkrožnega žlebu razvite širine 30 cm (radij 8 cm) iz jeklene vročecinkane barvane pločevine d = 0,60 mm, komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje. V ceni upoštevati tudi nosilce/kljuke žleba iz barvane pločevine 25x3 mm. Barva pločevine po izboru investitorja. | m | 9.5 |  | 0
1.2.2.2.4. | Izdelava, dobava in montaža odtočne cevi fi 100 mm iz pocinkane barvane jeklene pločevine, vključno s pritrjevanjem ter priključkom na žleb. Barva pločevine RAL po izboru investitorja. | m | 2.5 |  | 0
1.2.2.2.5. | Izdelava, dobava in montaža stranske obrobe strehe iz jeklene vročecinkane barvane pločevine d = 0,60 mm, razvite širine 700 mm, komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje. Barva pločevine po izboru investitorja. | m | 14 |  | 0
1.2.2.2.6. | Izdelava, dobava in montaža čelne/slemenske oborbe iz jeklene vročecinkane barvane pločevine d = 0,6 mm, razvite širine 500 mm, komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje. Barva pločevine po izboru investitorja. | m | 9.8 |  | 0
1.2.2.2.7. | Izdelava, dobava in montaža nosilca čelne obrobe iz pocinkane pločevine 1,2 mm - kovičeno na robni profil komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje. | m | 9.8 |  | 0
1.2.2.2.8. | Izdelava, dobava in montaža odkapne obrobe iz pocinkane pločevine 0,6 mm, razvite širine 250 mm - pritjena s samoreznimi vijaki ali kovičena na fasadno pločevino komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje. | m | 9.8 |  | 0
1.2.2.2.9. | Izdelava, dobava in montaža čelne obrobe iz jeklene vročecinkane barvane pločevine d = 0,6 mm, razvite širine 290 mm, dolžine 200 mm - kovičeno na robni profil HEA 180 komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje. Barva pločevine po izboru investitorja. | kos | 3 |  | 0
1.2.2.2.10. | Dobava in montaža rozete dim 30x30 cm okoli cevi - pritrditi s kovicami na notranjo stran fasadne pločevine, vertikalne in spodnji horizontalni stik staro / novo tesniti s silikonskim kitom - izvedba s skladu z detajlom. | kos | 1 |  | 0
1.2.2.2.11. | Izdelava, dobava in montaža maske žleba iz pocinkane pločevine 0,6 mm, razvite širine 250 mm - pritjena s slepimi kovicami komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje. | m | 9.8 |  | 0
1.2.2.2.12. | Izdelava, dobava in montaža snegolova komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje. Barva pločevine po izboru investitorja. | m | 9.8 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKO - KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.2.3. | MONTAŽNA DELA
1.2.2.3.1. | Dobava in vgradnja gumi tesnila širine 40 mm za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 110 do 162 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 200 mm. Vgradnja na zunanji in notranji strani stene. Material: Guma: NBR; Pritisni plošči: V4A (AISI 316L); Vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L) Dimenzije: Tesnilna širina: 40 mm, Zunanji premer: 200 mm Tesnjenje: Plino- in vodotesno Tip: HSD200 SSG 1x110-162 b40 A4/NBR 55Hauff Technik ali enakovredno Obdelava izvrtine z 2-komponentno poliuretansko zalivno smolo za zatesnitev in premazovanje izvrtin v stenah, tip: KBV 2K Hauff Technik ali enakovredno, oz. po navodilu proizvajalca gumi tesnila. | kos | 2 |  | 0
1.2.2.3.2. | Dobava in vgradnja gumi tesnila širine 40 mm za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 48 do 51 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 100 mm Material: Guma: EPDM; Pritisni plošči: V4A (AISI 316L); Vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L); Dimenzije: Tesnilna širina: 40 mm, Zunanji premer: 100 mm Tesnjenje: Plino- in vodotesno Tip: HSD100 1x48 b40 A4/EPDM55 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
1.2.2.3.3. | Komplet dobava, izdelava in montaža RF cevi fi 114,3x4,0 mm, l = 1 m; cev se pusti z nadmero, ki se pri montaži zasuna odreže na ustrezno dolžino; na RF cev je privarjena prirobnica za montažo ventila. | kpl | 1 |  | 0
1.2.2.3.4. | Dobava in montaža ventila, odpornega na naftne derivate, kot npr. Zasun GAVE DN100, PN10, 14, 02 s podaljšanim vretenom in podporo / sedlom pod zasunom in tesnilom. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0

## 2. EPP 2, 3
Naročnik: | ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Objekt: | SND CELJE - 1.A FAZA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1.3. | ENOTA ZA PRIPRAVO PENILA EPP2
1.3.1. | GRADBENA DELA
1.3.1.1. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.3.1.2. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.3.1.3. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1.3.1.4. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
1.3.1.5. | RAZNA DELA |  |  |  | 0
1.3.1.6. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.3.2. | ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
1.3.2.1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
1.3.2.2. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
1.3.2.3. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.3.2.4. | VRATA |  |  |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.4. | ENOTA ZA PRIPRAVO PENILA EPP3
1.4.1. | GRADBENA DELA
1.4.1.1. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.4.1.2. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.4.1.3. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1.4.1.4. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
1.4.1.5. | RAZNA DELA |  |  |  | 0
1.4.1.6. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.4.2. | ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
1.4.2.1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
1.4.2.2. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
1.4.2.3. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.4.2.4. | VRATA |  |  |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| SKUPAJ predračun |  |  |  | 0
Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | MANJŠI OBJEKTI NA PLATOJU
Opombe: ~ upoštevati opombe iz poglavja 0. Uvod ~ dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora in projektanta ~ pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega materiala z enakimi lastnostmi in kvaliteto, vendar je v tem primeru potrebno pozicijo ponovno ovrednotiti ~ dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu
~ upoštevati navodila geomehanika pri izvedbi zemeljskih del. ~ primernost izkopanega materiala za zasip se ugotovi na licu mesta (geomehanik). ~ morebitne začasne deponije zemeljskega materijala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah. ~ izbrana mehanizacija mora omogočati upoštevanje varnostnih ukrepov. ~ obračun količin se izvede po posnetih profilih pred in po nasipavanju. ~ vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. ~ upoštevati vse vertikalne in horizontalne transporte. Utrjevanje z nabijanjem do predpisane zbitosti po projektu statike.
1.3. | ENOTA ZA PRIPRAVO PENILA EPP2
1.3.1. | GRADBENA DELA
1.3.1.1. | ZEMELJSKA DELA
1.3.1.1.1. | Široki izkop v zemljini III. ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec, komplet z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 300 |  | 0
1.3.1.1.2. | Poglobitve izkopa za jašek v zemljini III. ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec, komplet z vsemi stroški deponiranja - strojni in ročni izkop. | m3 | 35 |  | 0
1.3.1.1.3. | Poglobitve izkopa za poglobitev ob osi A v zemljini III. ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec, komplet z vsemi stroški deponiranja - strojni in ročni izkop. | m3 | 40 |  | 0
1.3.1.1.4. | Odvoz izkopanega materiala na začasno deponijo. | m3 | 375 |  | 0
1.3.1.1.5. | Zasip z materialom od izkopa III. ktg, z nabijanjem v slojih po 20 cm. ~ zasipni material je deponiran na začasrni deponiji ~ predpisana utrditev - zbitost Ev2 > 80 MPa oz. Evd > 40 Mpa | m3 | 120 |  | 0
1.3.1.1.6. | Odvoz materiala na stalno deponijo, ki si jo priskrbi izvajalec, komplet z vsemi stroški na deponiji. | m3 | 255 |  | 0
1.3.1.1.7. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa do točnosti +- 3 cm. Ocena | m2 | 160 |  | 0
1.3.1.1.8. | Dobava in izdelava tamponske blazine debeline 50 cm iz kamnitega tolčenca granulacije 0/45 do 0/100. Tampon se vgrajuje in utrjuje v plasteh debeline 20 do 30 cm. Utrditev podlage mora doseči vrednost Ev2 >= 80 MPa oziroma Evd >= 40 MPa. Pod tamponsko blazino se vgradi ločilni sloj geotekstila (400 g/m2).
a. | ~ tampon | m3 | 80 |  | 0
b. | ~ geotekstil | m2 | 160 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.3.1.2. | BETONSKA DELA
Opomba: Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij. Na vseh betonskih površinah, ki so izvedene v kvaliteti vidnega betona, se luknje od opaža zapolnijo s sanacijsko malto v barvi betona samo v območju luknje - pazljiva obdelava. Navedena popravila in popravila eventuelne nepravilnosti v betonski površini (stiki med opažnimi ploščami, naravnine, gnezda, vidna armatura) morajo biti cenovno upoštevana v ceni opažev. Na proste robove se v opaž vloži trikotne letve 2 x 2 cm. Letve morajo biti zajete v ceni opaža. Betoni morajo biti izdelani, dobavljeni, vgrajeni in negovani v skladu s SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 13670. Izvedbeni razred 2 po SIST EN 13670 Tolerančni razred 1 po SIST EN 13670 Obdelave betonskih površin: • obdelava vidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: enostavna VB2, • obdelava nevidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: osnovna VB0, • obdelava neopaženih vidnih površin po SIST EN 13670 in NAD: enostavna, • obdelava neopaženih nevidnih površin po SIST EN 13670 in NAD: osnovna, Stiki med fazami betoniranja se tesnijo s tesnilnimi trakovi ali masami.
Tam, kjer je premazi betona nanašajo direktno na AB ploščo, so zahteve za ravnost AB plošče sledeče: DIN 18201, tabela 3, razred 4.
1.3.1.2.1. | Dobava, izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla: B 500B palice in B 500A za mreže (SIST EN 10080 in in SIST EN 1992-1-1). Upoštevati dodatek za varjenje (cca tretjina stikov) za priključitev na ozemljitve. Armatura različnih presekov. | kg | 5050 |  | 0
1.3.1.2.2. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0.08 do 0.12 m3/m2/m; skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve ter z opažanjem robov ~ podložni beton C16/20, XC0; d = 10 cm ~ nevidni beton | m3 | 19.5 |  | 0
1.3.1.2.3. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0.08 do 0.12 m3/m2/m; skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve ter z opažanjem robov ~ naklonski beton (v poglobitvi pred jaškom) C16/20, XC0; dimenzij 60x60 cm v naklonu od cca 1,9 do 3,9 % (debeline do 8 cm) Opomba: neopažena zgornja površina mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos protiprašnega premaza.
| ~ beton | m3 | 0.03 |  | 0
| ~ zagladitev | m2 | 0.4 |  | 0
1.3.1.2.4. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: talna plošča EPP; d = 30 cm ~ nevidni beton Opomba: neopažena zgornja površina mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos protiprašnega premaza.
a. | ~ beton | m3 | 31 |  | 0
b. | ~ zagladitev | m2 | 105 |  | 0
1.3.1.2.5. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: talna plošča poglobitve pred jaškom; d = 25 cm ~ nevidni beton | m3 | 0.3 |  | 0
1.3.1.2.6. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: talna plošča jaška; d = 25 cm ~ nevidni beton Opomba: neopažena zgornja površina mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos protiprašnega premaza.
a. | ~ beton | m3 | 0.8 |  | 0
b. | ~ zagladitev | m2 | 3 |  | 0
1.3.1.2.7. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: talna plošča poglobitve ob osi A; d = 25 cm ~ nevidni beton Opomba: neopažena zgornja površina mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos protiprašnega premaza.
a. | ~ beton | m3 | 3 |  | 0
b. | ~ zagladitev | m2 | 10 |  | 0
1.3.1.2.8. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.12 do 0.20 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: stene jaška; d = 20 cm ~ vidni beton | m3 | 0.7 |  | 0
1.3.1.2.9. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: zgornja plošča jaška; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 0.5 |  | 0
1.3.1.2.10. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: stene poglobitve pred jaškom; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 0.15 |  | 0
1.3.1.2.11. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: stena poglobitve ob osi A; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 1.7 |  | 0
1.3.1.2.12. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: stene EPP; d = 30 cm ~ vidni beton | m3 | 15.5 |  | 0
1.3.1.2.13. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.08 do 0.12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: stebra (kot okvir vrat); prerez 30x30 cm ~ vidni beton | m3 | 0.4 |  | 0
1.3.1.2.14. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.08 do 0.12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: preklada (kot okvir vrat); prerez 30x30 cm ~ vidni beton | m3 | 0.3 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.3.1.3. | ZIDARSKA DELA
Vse potrebne delovne odre, se upošteva v cenah na enoto mere.
1.3.1.3.1. | Delovni stiki - čiščenje, vlaženje, premaz s sredstvom za povečanje sprijemnosti. | m2 | 26 |  | 0
1.3.1.3.2. | Dobava in vgradnja tesnilnega traku kot npr. SikaSwell A2015 na delovnih stikih; vgradnja v sredino prereza. | m | 115 |  | 0
1.3.1.3.3. | Dobava in vgradnja zaščite roba AB stene na območju dvokrilnih vrat. Kotnik iz nerjaveče pločevine L 40x40x4; L = 3020 mm, sidran z navarjenimi U-sidri iz rebraste armature fi 6mm; l = 300 mm (raster 0,5 m - 6 kom). | kom | 2 |  | 0
1.3.1.3.4. | Dobava in izdelava protiprašnega premaza betonskih površin, s predhodno pripravo površine. ~ dno lovilne sklede | m2 | 120 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.1.4. | TESARSKA DELA
Opomba - velja za vse opaže: ~ zahteve za obdelavo površin so podane opombah in v postavkah betonskih del.
Vse potrebne delovne in fasadne odre, se upošteva v cenah na enoto mere.
1.3.1.4.1. | Opaž robov podložnega betona z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ višina do 10 cm ~ nevidni beton Obračun po m. | m | 80 |  | 0
1.3.1.4.2. | Opaž robov podložnega betona z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ površine klocnov pri poglobitvah ~ nevidni beton Obračun po m2. | m2 | 13 |  | 0
1.3.1.4.3. | Opaž robov AB talne plošče EPP z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ d = 30 cm; obračun po m2 ~ nevidni beton Opomba: neopažena zgornja površina mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos protiprašnega premaza. | m2 | 16 |  | 0
1.3.1.4.4. | Opaž odprtin v AB talnih ploščah (odprtina poglobitve pred jaškom, odprtina poglobitve ob osi A); opaženje, razopaženje in čiščenje; d = 30 cm | m2 | 4.5 |  | 0
1.3.1.4.5. | Opaž robov AB talne plošče jaška z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ d = 25 cm ~ nevidni beton Opomba: neopažena zgornja površina mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos protiprašnega premaza. | m2 | 1.7 |  | 0
1.3.1.4.6. | Opaž AB zgornje plošče jaška z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ d = 25 cm ~ vidni beton ~ višina podpiranja 1,15 m | m2 | 4 |  | 0
1.3.1.4.7. | Opaž robov AB talne plošče poglobitve pred jaškom z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ d = 25 cm ~ nevidni beton | m2 | 1 |  | 0
1.3.1.4.8. | Opaž robov AB talne plošče poglobitve ob osi A z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ d = 25 cm ~ nevidni beton Opomba: neopažena zgornja površina mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos protiprašnega premaza. | m2 | 3.7 |  | 0
1.3.1.4.9. | Opaž AB sten EPP z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem ~ višina sten od 0,42 - 2,4 m ~ d = 30 cm ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 110 |  | 0
1.3.1.4.10. | Opaž AB stebrov (kot okvir vrat) z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem ~ višina stebrov 2,05 m ~ prerez 30x30 cm ~ vidni beton | m2 | 5 |  | 0
1.3.1.4.11. | Opaž AB preklade (kot okvir vrat) z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem ~ dolžina nosilca 2,05 m ~ prerez 30x30 cm ~ vidni beton | m2 | 3.1 |  | 0
1.3.1.4.12. | Opaž AB sten poglobitve pred jaškom z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem ~ višina sten 0,3 m ~ d = 25 cm ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 1.5 |  | 0
1.3.1.4.13. | Opaž AB sten jaška z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem ~ višina sten 2,4 m ~ d = 20 cm ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 8.5 |  | 0
1.3.1.4.14. | Opaž AB stene poglobitve ob osi A z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem ~ višina sten 0,3 m ~ d = 25 cm ~ vidni beton
| ~ enostranski opaž | m2 | 7.2 |  | 0
1.3.1.4.15. | Dobava in gradnja vlakneno cementne uvodnice premera 200 mm skupaj s pokrovi za vgradnjo v opaž. Primerna za vgradnjo z vodotesnim betonom. Primerna za debelino zidu 300 mm. Notranji premer (mm): 200 Zunanji premer (mm): ≤ 245 Max. možen obseg uporabe premera (mm): 0 - 171 Tip: FZR200/300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0
1.3.1.5. | RAZNA DELA
1.3.1.5.1. | Geomehanski in geotehnični nadzor. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA |  |  |  | 0
1.3.1.6. | OSTALA DELA
1.3.1.6.1. | Izvedba preboja s kronskim vrtanjem skozi stropno ploščo jaška debeline 25 cm za montažo vretena. ~ preboj fi 5 cm | kos | 1 |  | 0
1.3.1.6.2. | Dobava, vgradnja in montaža LTŽ pokrova 800x800 mm, obremenitveni razred B125, kot npr. Livar art. 903, z okvirjem v utor sten jaška, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom za vgradnjo, po navodilu proizvajalca ter niveliranjem na pravo višino. | kos | 1 |  | 0
1.3.1.6.3. | Izvedba tesnjenja ozemljitve (ozemljitvenega valjanca RF 30x3,5 mm): ~ nabrekajoči trak kot npr SIKA SikaSwell A 2015 ~ termoskrčljiva cevka okoli ozemljitvenega valjanca Izvedba s skladu z detajlom. | kos | 2 |  | 0
1.3.1.6.4. | Kompletna izdelava prebojev v fasadnem sendvič panelu debeline 120 mm, vključno z izvedbo požarnega tesnjenja jeklenih cevi (montaža cevi je zajeta v popisu protipožarne zaščite). Požarno tesnjenje v sestavi: ~ zapolnitev prostora med cevjo in panelom s kameno volno, ~ tesnjenje prostora med cevjo in panelom na obeh straneh panela s požarnim akrilnim kitom, kot npr. Hilti CFS-S ACR, ~ oblačenje cevi s cevakom v predpisani dolžini na obeh straneh panela.
a. | ~ izdelava preboja za jekleno cev fi 60 mm, tesnjenje, cevak debeline 30 mm in dolžine 500 mm | kom | 2 |  | 0
b. | ~ izdelava preboja za jekleno cev fi 90 mm, tesnjenje, cevak debeline 30 mm in dolžine 500 mm | kom | 2 |  | 0
c. | ~ izdelava preboja za jekleno cev fi 110 mm, tesnjenje, cevak debeline 30 mm in dolžine 500 mm | kom | 1 |  | 0
1.3.1.6.5. | Dobava in vgradnja tesnilnega traku, kot npr. SikaSwell A2015, pri vgradnji zaščitnih elektro-kabelskih ceveh. Tesnilni trak se pritrdi na sredini prereza betonske plošče.
a. | ~ zaščitna PE elektro-kabelska cev fi110 mm | kom | 6 |  | 0
b. | ~ zaščitna PEHD cev fi50 mm | kom | 2 |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0
1.3.2. | ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
1.3.2.1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Opombe: - V cenah vseh ključavničarskih del je potrebno upoštevati ves potreben pritrdilni, spojni in tesnilni material ter vsa pomožna dela za kvalitetno izvedbo posamezne postavke. Prav tako je potrebno upoštevati tudi vse potrebne delovne odre. Izdelava in montaža jeklene konstrukcije po standardu SIST EN 1090-2. Izvedbeni razred jeklene konstrukcije je EXC 2, če ni drugače navedeno pri posamezni postavki. Izvajalec del mora delavniške načrte izdelati sam in jih predložiti projektantu v potrditev. Strošek izdelave delavniške dokumentacije upoštevan ponujenih cenah in se ne obračuna posebej. Protikorozijska zaščita s premazi mora biti skladna s SIST EN ISO 12944. Protikorozijska zaščita z vročim cinkanjem mora biti skladna s SIST EN ISO 1461. Sistem protikorozijske zaščite mora potrditi strokovni nadzor. Barva prekrivnega premaza RAL 7035 oz. po izboru naročnika. Vsi kovinski izdelki in konstrukcije morajo biti zaščiteni proti korozij po veljavnih standardih. Zaščito izdelati v delavnici. Poškodovana mesta po montaži popraviti! Vsi kovinski izdelki morajo biti ozemljeni skladno z načrtom ozemljitev. Izdelki katerih merske enota je kg, se obračunajo po dejanski teži.
Predvidena kategorija korozivnosti je C4; trajnost zaščite je VH. Predvidena kvaliteta konstrukcijskega jekla S355 J2 skladno s SIST EN 1993-1-1.
Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
Za vse večje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta.
1.3.2.1.1 | Izdelava, dobava in montaža jeklene vroče cinkane konstrukcije EPP z vsem spojnim veznim in sidrnim materialom ter varjenjem. Jeklo kvalitete S355 J2. Stopnja protikorozijske zaščite C4/VH. | kg | 11800 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
1.3.2.2. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA
Vsa kleparska dela se izdelajo po detajlih arhitekta in izvedbenih detajlih izbranega izvajalca, iz pocinkane barvane pločevine RAL po izboru arhitekta. Za vse potrebne podkonstrukcije izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, kar je upoštevano v enotni ceni. Vsi stiki so izdelani s kleparskimi detajli in silikonizirani! Vsi kleparski izdelki so ozemljeni!
1.3.2.2.1. | Izdelava, dobava in montaža strehe, v naklonu, v sestavi: ~ strešni panel 120mm EI120 kot npr. Trimoterm SNV. Kritina je pritrjena na jekleno strešno konstrukcijo. Upoštevati ves pritrdilni in tesnilni material. ~ jeklena strešna konstrukcija - upoštevana pri ključavničarskih delih | m2 | 130 |  | 0
1.3.2.2.2. | Izdelava, dobava in montaža fasade, v sestavi: ~ fasadni panel 120mm EI120 kot npr. Trimoterm FTV. Fasada je pritrjena na jekleno podkonstrukcijo. Upoštevati ves pritrdilni in tesnilni material. ~ jeklena podkonstrukcija - upoštevana pri ključavničarskih delih | m2 | 240 |  | 0
1.3.2.2.3. | Izdelava, dobava in montaža žleba (os 2) razvite širine 46 cm iz jeklene vročecinkane barvane pločevine d = 0,60 mm, komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje. V ceni upoštevati tudi nosilce/kljuke žleba iz barvane pločevine 40x5 mm. Barva pločevine po izboru investitorja. | m | 22 |  | 0
1.3.2.2.4. | Izdelava, dobava in montaža odtočne cevi fi 100 mm iz pocinkane barvane jeklene pločevine, vključno s pritrjevanjem ter priključkom na žleb. Barva pločevine po izboru investitorja. | m | 10 |  | 0
1.3.2.2.5. | Izdelava, dobava in montaža elementov na stiku fasade in strehe v osi 2, komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje. Jeklena vročecinkana barvana pločevina 0,60 mm. Barva pločevine po izboru investitorja.:
a. | ~ maska visečega žleba; r.š. 20 cm | m | 22 |  | 0
b. | ~ odkapna pločevina; r.š. 14 cm | m | 22 |  | 0
c. | ~ maska napušča zunanja; r.š. 15 cm | m | 22 |  | 0
d. | ~ maska napušča notranja; r.š. 14 cm | m | 22 |  | 0
1.3.2.2.6. | Izdelava, dobava in montaža snegolova komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje. Barva pločevine po izboru investitorja. | m | 22 |  | 0
1.3.2.2.7. | Izdelava, dobava in montaža elementov na stiku fasade in strehe v osi 1, komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje. Jeklena vročecinkana barvana pločevina 0,60 mm. Barva pločevine po izboru investitorja.:
a. | ~ pokrivna pločevina; r.š. 11 cm | m | 22 |  | 0
b. | ~ zaključna obroba; r.š. 52 cm | m | 22 |  | 0
c. | ~ maska napušča notranja; r.š. 14 cm | m | 22 |  | 0
d. | ~ nosilce zaključne obrobe d = 2 mm; r.š. 31 cm | m | 22 |  | 0
1.3.2.2.8. | Izdelava, dobava in montaža elementov priključka panela na temeljno gredo, komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje.
a. | ~ temeljni odkapnik panela; jeklena vročecinkana barvana pločevina 0,60 mm. Barva pločevine po izboru investitorja. R.š. 21 cm | m | 55 |  | 0
b. | ~ zaključni profil HOP L 100x50x3, vročecinkano in barvano | m | 55 |  | 0
c. | ~ nosilec zaključka panela HOP L 100x50x2 vročecinkano | m | 55 |  | 0
0
1.3.2.2.9. | Izdelava, dobava in montaža elementov vogalnega stika fasadnih panelov, komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje. Jeklena vročecinkana barvana pločevina 0,60 mm. Barva pločevine po izboru investitorja.:
a. | ~ vogalna obroba notranja; r.š. 15 cm | m | 9 |  | 0
b. | ~ vogalna obroba zunanja; r.š. 55 cm | m | 9 |  | 0
1.3.2.2.10. | Izdelava, dobava in montaža elementov stika fasadnih panelov in dvokrilnih vrat (nad vrati), komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje.:
a. | ~ zaključna obrova - notranja; r.š. 11 cm; jeklena vročecinkana barvana pločevina 0,60 mm. Barva pločevine po izboru investitorja. | m | 2.6 |  | 0
b. | ~ odkapna obroba nad vrati; r.š. 27 cm; jeklena vročecinkana barvana pločevina 0,60 mm. Barva pločevine po izboru investitorja. | m | 2.6 |  | 0
c. | ~ zaključni profil HOP L 100x50x3, vročecinkano in barvano | m | 5.2 |  | 0
Opomba: Pritrditev in tesnjenje vrat po sistemskih detajlih proizvajalca.
1.3.2.2.11. | Izdelava, dobava in montaža elementov stika fasadnih panelov in dvokrilnih vrat (ob stebrih), komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje.:
a. | ~ zaključni profil HOP L 100x50x3, vročecinkano in barvano | m | 5.1 |  | 0
b. | ~ zaključni profil HOP L 50x50x3, vročecinkano in barvano | m | 5.1 |  | 0
c. | ~ zaključna obrova - notranja; r.š. 11 cm; jeklena vročecinkana barvana pločevina 0,60 mm. Barva pločevine po izboru investitorja. | m | 5.1 |  | 0
d. | ~ zaključna obrova - zunanja; r.š. 21 cm; jeklena vročecinkana barvana pločevina 0,60 mm. Barva pločevine po izboru investitorja. | m | 5.1 |  | 0
Opomba: Pritrditev in tesnjenje vrat po sistemskih detajlih proizvajalca.
1.3.2.2.12. | Izdelava prebojev od fi12 do fi25 cm v severni fasadi: ~ izdelave pokrivne rozete na zunanji in notranji strani ~ polnjenje odprtine (oblaganje cevi) s kameno volno ~ tesnjenje vključno z vsem pritrdilnim materialom. | kom | 19 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKO - KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
1.3.2.3. | MONTAŽNA DELA
1.3.2.3.1. | Dobava in vgradnja gumi tesnila širine 40 mm za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 110 do 162 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 200 mm. Vgradnja na zunanji in notranji strani stene. Material: Guma: NBR; Pritisni plošči: V4A (AISI 316L); Vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L) Dimenzije: Tesnilna širina: 40 mm, Zunanji premer: 200 mm Tesnjenje: Plino- in vodotesno Tip: HSD200 SSG 1x110-162 b40 A4/NBR 55Hauff Technik ali enakovredno Obdelava izvrtine z 2-komponentno poliuretansko zalivno smolo za zatesnitev in premazovanje izvrtin v stenah, tip: KBV 2K Hauff Technik ali enakovredno, oz. po navodilu proizvajalca gumi tesnila. | kos | 2 |  | 0
1.3.2.3.2. | Komplet dobava, izdelava in montaža RF cevi fi 114,3x4,0 mm, l = 1 m; cev se pusti z nadmero, ki se pri montaži zasuna odreže na ustrezno dolžino; na RF cev je privarjena prirobnica za montažo ventila. | kpl | 1 |  | 0
1.3.2.3.3. | Dobava in montaža ventila, odpornega na naftne derivate, kot npr. Zasun GAVE DN100, PN10, 14, 02 s podaljšanim vretenom in podporo / sedlom pod zasunom in tesnilom. | kpl | 1 |  | 0
1.3.2.3.4. | Izvedba preboja za GRE cev hidrantnega omrežja: ~ kronska izvrtina fi 400 mm v poglobitvi, debelina stene 30 cm, ~ obdelava izvrtine z 2-komponentno poliuretansko zalivno smolo za zatesnitev in premazovanje izvrtin v stenah, tip: KBV 2K Hauff Technik ali enakovredno, ~ dobava in vgradnja členkastega gumi tesnila z vgrajenim indikatorjem zateznega navora za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 314 do 329 mm v izvrtini. Vgradna globina je 150 mm. Material tesnila: Guma: EPDM; Vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L); Pritisni plošči: s steklenimi vlakni ojačan poliamid; Tesnjenje: Plino- in vodotesno Tip: 12xGKD400 EPDM Hauff Technik ali enakovredno. Cev hidrantnega omrežja je zajeta v popisu hidrantnega omrežja. | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.3.2.4. | VRATA
1.3.2.4.1. | V4 ~ opis: dvokrilna fasadna kovinska vrata s toplotno izolacijo ~ vgraditev: AB ~ zidarska širina: 257,5 cm ~ zidarska višina: 255,0 cm ~ širina: 241,8 cm ~ višina: 243,8 cm ~ podboj: kovinski podboj, prašno barvano po RAL lestvici po izboru projektanta ~ krilo: kovinski profili, dvostranska pločevina z vmesnim slojem mineralne volne, prašno barvano po RAL lestvici po izboru projektanta ~ oprema: štiri nasadila, standardno okovje, obojestranska kljuka FR mat, neaktivno krilo ima mehanizem za zaspiranje v samem krilu, sistemski ključ ~ požarna odpornost: EI90 ~ zvočna izolativnost: / ~ dodaten opis: evakuacija - okovje in kljuka skladna s standardom SIST EN 179, vrata z giljotinsko pripiro ~ ključavnica: aktivno krilo: cilindrična, neaktivno krilo: mehanizem z zapahom zgoraj in spodaj ~ odpiranje: glej TLORIS! VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU. | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ VRATA |  |  |  | 0
1.4. | ENOTA ZA PRIPRAVO PENILA EPP3
1.4.1. | GRADBENA DELA
1.4.1.1. | ZEMELJSKA DELA
1.4.1.1.1. | Široki izkop v zemljini III. ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec, komplet z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 300 |  | 0
1.4.1.1.2. | Poglobitve izkopa za jašek v zemljini III. ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec, komplet z vsemi stroški deponiranja - strojni in ročni izkop. | m3 | 35 |  | 0
1.4.1.1.3. | Poglobitve izkopa za poglobitev ob osi A v zemljini III. ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec, komplet z vsemi stroški deponiranja - strojni in ročni izkop. | m3 | 40 |  | 0
1.4.1.1.4. | Odvoz izkopanega materiala na začasno deponijo. | m3 | 375 |  | 0
1.4.1.1.5. | Zasip z materialom od izkopa III. ktg, z nabijanjem v slojih po 20 cm. ~ zasipni material je deponiran na začasrni deponiji ~ predpisana utrditev - zbitost Ev2 > 80 MPa oz. Evd > 40 Mpa | m3 | 120 |  | 0
1.4.1.1.6. | Odvoz materiala na stalno deponijo, ki si jo priskrbi izvajalec, komplet z vsemi stroški na deponiji. | m3 | 255 |  | 0
1.4.1.1.7. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa do točnosti +- 3 cm. Ocena | m2 | 160 |  | 0
1.4.1.1.8. | Dobava in izdelava tamponske blazine debeline 50 cm iz kamnitega tolčenca granulacije 0/45 do 0/100. Tampon se vgrajuje in utrjuje v plasteh debeline 20 do 30 cm. Utrditev podlage mora doseči vrednost Ev2 >= 80 MPa oziroma Evd >= 40 MPa. Pod tamponsko blazino se vgradi ločilni sloj geotekstila (400 g/m2).
a. | ~ tampon | m3 | 80 |  | 0
b. | ~ geotekstil | m2 | 160 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.4.1.2. | BETONSKA DELA
Opomba: Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij. Na vseh betonskih površinah, ki so izvedene v kvaliteti vidnega betona, se luknje od opaža zapolnijo s sanacijsko malto v barvi betona samo v območju luknje - pazljiva obdelava. Navedena popravila in popravila eventuelne nepravilnosti v betonski površini (stiki med opažnimi ploščami, naravnine, gnezda, vidna armatura) morajo biti cenovno upoštevana v ceni opažev. Na proste robove se v opaž vloži trikotne letve 2 x 2 cm. Letve morajo biti zajete v ceni opaža. Betoni morajo biti izdelani, dobavljeni, vgrajeni in negovani v skladu s SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 13670. Izvedbeni razred 2 po SIST EN 13670 Tolerančni razred 1 po SIST EN 13670 Obdelave betonskih površin: • obdelava vidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: enostavna VB2, • obdelava nevidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: osnovna VB0, • obdelava neopaženih vidnih površin po SIST EN 13670 in NAD: enostavna, • obdelava neopaženih nevidnih površin po SIST EN 13670 in NAD: osnovna, Stiki med fazami betoniranja se tesnijo s tesnilnimi trakovi ali masami.
Tam, kjer je premazi betona nanašajo direktno na AB ploščo, so zahteve za ravnost AB plošče sledeče: DIN 18201, tabela 3, razred 4.
1.4.1.2.1. | Dobava, izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla: B 500B palice in B 500A za mreže (SIST EN 10080 in in SIST EN 1992-1-1). Upoštevati dodatek za varjenje (cca tretjina stikov) za priključitev na ozemljitve. Armatura različnih presekov. | kg | 5050 |  | 0
1.4.1.2.2. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0.08 do 0.12 m3/m2/m; skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve ter z opažanjem robov ~ podložni beton C16/20, XC0; d = 10 cm ~ nevidni beton | m3 | 19.5 |  | 0
1.4.1.2.3. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0.08 do 0.12 m3/m2/m; skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve ter z opažanjem robov ~ naklonski beton (v poglobitvi pred jaškom) C16/20, XC0; dimenzij 60x60 cm v naklonu od cca 1,9 do 3,9 % (debeline do 8 cm) Opomba: neopažena zgornja površina mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos protiprašnega premaza.
| ~ beton | m3 | 0.03 |  | 0
| ~ zagladitev | m2 | 0.4 |  | 0
1.4.1.2.4. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: talna plošča EPP; d = 30 cm ~ nevidni beton Opomba: neopažena zgornja površina mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos protiprašnega premaza.
a. | ~ beton | m3 | 31 |  | 0
b. | ~ zagladitev | m2 | 105 |  | 0
1.4.1.2.5. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: talna plošča poglobitve pred jaškom; d = 25 cm ~ nevidni beton | m3 | 0.3 |  | 0
1.4.1.2.6. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: talna plošča jaška; d = 25 cm ~ nevidni beton Opomba: neopažena zgornja površina mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos protiprašnega premaza.
a. | ~ beton | m3 | 0.8 |  | 0
b. | ~ zagladitev | m2 | 3 |  | 0
1.4.1.2.7. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: talna plošča poglobitve ob osi A; d = 25 cm ~ nevidni beton Opomba: neopažena zgornja površina mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos protiprašnega premaza.
a. | ~ beton | m3 | 3 |  | 0
b. | ~ zagladitev | m2 | 10 |  | 0
1.4.1.2.8. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.12 do 0.20 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: stene jaška; d = 20 cm ~ vidni beton | m3 | 0.7 |  | 0
1.4.1.2.9. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: zgornja plošča jaška; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 0.5 |  | 0
1.4.1.2.10. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: stene poglobitve pred jaškom; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 0.15 |  | 0
1.4.1.2.11. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: stena poglobitve ob osi A; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 1.7 |  | 0
1.4.1.2.12. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: stene EPP; d = 30 cm ~ vidni beton | m3 | 15.5 |  | 0
1.4.1.2.13. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.08 do 0.12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: stebra (kot okvir vrat); prerez 30x30 cm ~ vidni beton | m3 | 0.4 |  | 0
1.4.1.2.14. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.08 do 0.12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: preklada (kot okvir vrat); prerez 30x30 cm ~ vidni beton | m3 | 0.3 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.4.1.3. | ZIDARSKA DELA
Vse potrebne delovne odre, se upošteva v cenah na enoto mere.
1.4.1.3.1. | Delovni stiki - čiščenje, vlaženje, premaz s sredstvom za povečanje sprijemnosti. | m2 | 26 |  | 0
1.4.1.3.2. | Dobava in vgradnja tesnilnega traku kot npr. SikaSwell A2015 na delovnih stikih; vgradnja v sredino prereza. | m | 115 |  | 0
1.4.1.3.3. | Dobava in vgradnja zaščite roba AB stene na območju dvokrilnih vrat. Kotnik iz nerjaveče pločevine L 40x40x4; L = 3020 mm, sidran z navarjenimi U-sidri iz rebraste armature fi 6mm; l = 300 mm (raster 0,5 m - 6 kom). | kom | 2 |  | 0
1.4.1.3.4. | Dobava in izdelava protiprašnega premaza betonskih površin, s predhodno pripravo površine. ~ dno lovilne sklede | m2 | 120 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.1.4. | TESARSKA DELA
Opomba - velja za vse opaže: ~ zahteve za obdelavo površin so podane opombah in v postavkah betonskih del.
Vse potrebne delovne in fasadne odre, se upošteva v cenah na enoto mere.
1.4.1.4.1. | Opaž robov podložnega betona z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ višina do 10 cm ~ nevidni beton Obračun po m. | m | 80 |  | 0
1.4.1.4.2. | Opaž robov podložnega betona z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ površine klocnov pri poglobitvah ~ nevidni beton Obračun po m2. | m2 | 13 |  | 0
1.4.1.4.3. | Opaž robov AB talne plošče EPP z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ d = 30 cm; obračun po m2 ~ nevidni beton Opomba: neopažena zgornja površina mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos protiprašnega premaza. | m2 | 16 |  | 0
1.4.1.4.4. | Opaž odprtin v AB talnih ploščah (odprtina poglobitve pred jaškom, odprtina poglobitve ob osi A); opaženje, razopaženje in čiščenje; d = 30 cm | m2 | 4.5 |  | 0
1.4.1.4.5. | Opaž robov AB talne plošče jaška z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ d = 25 cm ~ nevidni beton Opomba: neopažena zgornja površina mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos protiprašnega premaza. | m2 | 1.7 |  | 0
1.4.1.4.6. | Opaž AB zgornje plošče jaška z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ d = 25 cm ~ vidni beton ~ višina podpiranja 1,15 m | m2 | 4 |  | 0
1.4.1.4.7. | Opaž robov AB talne plošče poglobitve pred jaškom z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ d = 25 cm ~ nevidni beton | m2 | 1 |  | 0
1.4.1.4.8. | Opaž robov AB talne plošče poglobitve ob osi A z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ d = 25 cm ~ nevidni beton Opomba: neopažena zgornja površina mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos protiprašnega premaza. | m2 | 3.7 |  | 0
1.4.1.4.9. | Opaž AB sten EPP z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem ~ višina sten od 0,42 - 2,4 m ~ d = 30 cm ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 110 |  | 0
1.4.1.4.10. | Opaž AB stebrov (kot okvir vrat) z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem ~ višina stebrov 2,05 m ~ prerez 30x30 cm ~ vidni beton | m2 | 5 |  | 0
1.4.1.4.11. | Opaž AB preklade (kot okvir vrat) z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem ~ dolžina nosilca 2,05 m ~ prerez 30x30 cm ~ vidni beton | m2 | 3.1 |  | 0
1.4.1.4.12. | Opaž AB sten poglobitve pred jaškom z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem ~ višina sten 0,3 m ~ d = 25 cm ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 1.5 |  | 0
1.4.1.4.13. | Opaž AB sten jaška z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem ~ višina sten 2,4 m ~ d = 20 cm ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 8.5 |  | 0
1.4.1.4.14. | Opaž AB stene poglobitve ob osi A z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem ~ višina sten 0,3 m ~ d = 25 cm ~ vidni beton
| ~ enostranski opaž | m2 | 7.2 |  | 0
1.4.1.4.15. | Dobava in gradnja vlakneno cementne uvodnice premera 200 mm skupaj s pokrovi za vgradnjo v opaž. Primerna za vgradnjo z vodotesnim betonom. Primerna za debelino zidu 300 mm. Notranji premer (mm): 200 Zunanji premer (mm): ≤ 245 Max. možen obseg uporabe premera (mm): 0 - 171 Tip: FZR200/300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0
1.4.1.5. | RAZNA DELA
1.4.1.5.1. | Geomehanski in geotehnični nadzor. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA |  |  |  | 0
1.4.1.6. | OSTALA DELA
1.4.1.6.1. | Izvedba preboja s kronskim vrtanjem skozi stropno ploščo jaška debeline 25 cm za montažo vretena. ~ preboj fi 5 cm | kos | 1 |  | 0
1.4.1.6.2. | Dobava, vgradnja in montaža LTŽ pokrova 800x800 mm, obremenitveni razred B125, kot npr. Livar art. 903, z okvirjem v utor sten jaška, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom za vgradnjo, po navodilu proizvajalca ter niveliranjem na pravo višino. | kos | 1 |  | 0
1.4.1.6.3. | Izvedba tesnjenja ozemljitve (ozemljitvenega valjanca RF 30x3,5 mm): ~ nabrekajoči trak kot npr SIKA SikaSwell A 2015 ~ termoskrčljiva cevka okoli ozemljitvenega valjanca Izvedba s skladu z detajlom. | kos | 2 |  | 0
1.4.1.6.4. | Dobava in vgradnja tesnilnega traku, kot npr. SikaSwell A2015, pri vgradnji zaščitnih elektro-kabelskih ceveh. Tesnilni trak se pritrdi na sredini prereza betonske plošče.
a. | ~ zaščitna PE elektro-kabelska cev fi110 mm | kom | 6 |  | 0
b. | ~ zaščitna PEHD cev fi50 mm | kom | 2 |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0
1.4.2. | ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
1.4.2.1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Opombe: - V cenah vseh ključavničarskih del je potrebno upoštevati ves potreben pritrdilni, spojni in tesnilni material ter vsa pomožna dela za kvalitetno izvedbo posamezne postavke. Prav tako je potrebno upoštevati tudi vse potrebne delovne odre. Izdelava in montaža jeklene konstrukcije po standardu SIST EN 1090-2. Izvedbeni razred jeklene konstrukcije je EXC 2, če ni drugače navedeno pri posamezni postavki. Izvajalec del mora delavniške načrte izdelati sam in jih predložiti projektantu v potrditev. Strošek izdelave delavniške dokumentacije upoštevan ponujenih cenah in se ne obračuna posebej. Protikorozijska zaščita s premazi mora biti skladna s SIST EN ISO 12944. Protikorozijska zaščita z vročim cinkanjem mora biti skladna s SIST EN ISO 1461. Sistem protikorozijske zaščite mora potrditi strokovni nadzor. Barva prekrivnega premaza RAL 7035 oz. po izboru naročnika. Vsi kovinski izdelki in konstrukcije morajo biti zaščiteni proti korozij po veljavnih standardih. Zaščito izdelati v delavnici. Poškodovana mesta po montaži popraviti! Vsi kovinski izdelki morajo biti ozemljeni skladno z načrtom ozemljitev. Izdelki katerih merske enota je kg, se obračunajo po dejanski teži.
Predvidena kategorija korozivnosti je C4; trajnost zaščite je VH. Predvidena kvaliteta konstrukcijskega jekla S355 J2 skladno s SIST EN 1993-1-1.
Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
Za vse večje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta.
1.4.2.1.1 | Izdelava, dobava in montaža jeklene vroče cinkane konstrukcije EPP z vsem spojnim veznim in sidrnim materialom ter varjenjem. Jeklo kvalitete S355 J2. Stopnja protikorozijske zaščite C4/VH. | kg | 11800 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
1.4.2.2. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA
Vsa kleparska dela se izdelajo po detajlih arhitekta in izvedbenih detajlih izbranega izvajalca, iz pocinkane barvane pločevine RAL po izboru arhitekta. Za vse potrebne podkonstrukcije izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, kar je upoštevano v enotni ceni. Vsi stiki so izdelani s kleparskimi detajli in silikonizirani! Vsi kleparski izdelki so ozemljeni!
1.4.2.2.1. | Izdelava, dobava in montaža strehe, v naklonu, v sestavi: ~ fasadni panel 120mm EI120 kot npr. Trimoterm SNV. Kritina je pritrjena na jekleno strešno konstrukcijo. Upoštevati ves pritrdilni in tesnilni material. ~ jeklena strešna konstrukcija - upoštevana pri ključavničarskih delih | m2 | 130 |  | 0
1.4.2.2.2. | Izdelava, dobava in montaža fasade, v sestavi: ~ fasadni panel 120mm EI120 kot npr. Trimoterm FTV. Fasada je pritrjena na jekleno podkonstrukcijo. Upoštevati ves pritrdilni in tesnilni material. ~ jeklena podkonstrukcija - upoštevana pri ključavničarskih delih | m2 | 240 |  | 0
1.4.2.2.3. | Izdelava, dobava in montaža žleba (os 2) razvite širine 46 cm iz jeklene vročecinkane barvane pločevine d = 0,60 mm, komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje. V ceni upoštevati tudi nosilce/kljuke žleba iz barvane pločevine 40x5 mm. Barva pločevine po izboru investitorja. | m | 22 |  | 0
1.4.2.2.4. | Izdelava, dobava in montaža odtočne cevi fi 100 mm iz pocinkane barvane jeklene pločevine, vključno s pritrjevanjem ter priključkom na žleb. Barva pločevine po izboru investitorja. | m | 10 |  | 0
1.4.2.2.5. | Izdelava, dobava in montaža elementov na stiku fasade in strehe v osi 2, komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje. Jeklena vročecinkana barvana pločevina 0,60 mm. Barva pločevine po izboru investitorja.:
a. | ~ maska visečega žleba; r.š. 20 cm | m | 22 |  | 0
b. | ~ odkapna pločevina; r.š. 14 cm | m | 22 |  | 0
c. | ~ maska napušča zunanja; r.š. 15 cm | m | 22 |  | 0
d. | ~ maska napušča notranja; r.š. 14 cm | m | 22 |  | 0
1.4.2.2.6. | Izdelava, dobava in montaža snegolova komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje. Barva pločevine po izboru investitorja. | m | 22 |  | 0
1.4.2.2.7. | Izdelava, dobava in montaža elementov na stiku fasade in strehe v osi 1, komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje. Jeklena vročecinkana barvana pločevina 0,60 mm. Barva pločevine po izboru investitorja.:
a. | ~ pokrivna pločevina; r.š. 11 cm | m | 22 |  | 0
b. | ~ zaključna obroba; r.š. 52 cm | m | 22 |  | 0
c. | ~ maska napušča notranja; r.š. 14 cm | m | 22 |  | 0
d. | ~ nosilce zaključne obrobe d = 2 mm; r.š. 31 cm | m | 22 |  | 0
1.4.2.2.8. | Izdelava, dobava in montaža elementov priključka panela na temeljno gredo, komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje.
a. | ~ temeljni odkapnik panela; jeklena vročecinkana barvana pločevina 0,60 mm. Barva pločevine po izboru investitorja. R.š. 21 cm | m | 55 |  | 0
b. | ~ zaključni profil HOP L 100x50x3, vročecinkano in barvano | m | 55 |  | 0
c. | ~ nosilec zaključka panela HOP L 100x50x2 vročecinkano | m | 55 |  | 0
1.4.2.2.9. | Izdelava, dobava in montaža elementov vogalnega stika fasadnih panelov, komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje. Jeklena vročecinkana barvana pločevina 0,60 mm. Barva pločevine po izboru investitorja.:
a. | ~ vogalna obroba notranja; r.š. 15 cm | m | 9 |  | 0
b. | ~ vogalna obroba zunanja; r.š. 55 cm | m | 9 |  | 0
1.4.2.2.10. | Izdelava, dobava in montaža elementov stika fasadnih panelov in dvokrilnih vrat (nad vrati), komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje.:
a. | ~ zaključna obrova - notranja; r.š. 11 cm; jeklena vročecinkana barvana pločevina 0,60 mm. Barva pločevine po izboru investitorja. | m | 2.6 |  | 0
b. | ~ odkapna obroba nad vrati; r.š. 27 cm; jeklena vročecinkana barvana pločevina 0,60 mm. Barva pločevine po izboru investitorja. | m | 2.6 |  | 0
c. | ~ zaključni profil HOP L 100x50x3, vročecinkano in barvano | m | 5.2 |  | 0
Opomba: Pritrditev in tesnjenje vrat po sistemskih detajlih proizvajalca.
1.4.2.2.11. | Izdelava, dobava in montaža elementov stika fasadnih panelov in dvokrilnih vrat (ob stebrih), komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za pritrjevanje.:
a. | ~ zaključni profil HOP L 100x50x3, vročecinkano in barvano | m | 5.1 |  | 0
b. | ~ zaključni profil HOP L 50x50x3, vročecinkano in barvano | m | 5.1 |  | 0
c. | ~ zaključna obrova - notranja; r.š. 11 cm; jeklena vročecinkana barvana pločevina 0,60 mm. Barva pločevine po izboru investitorja. | m | 5.1 |  | 0
d. | ~ zaključna obrova - zunanja; r.š. 21 cm; jeklena vročecinkana barvana pločevina 0,60 mm. Barva pločevine po izboru investitorja. | m | 5.1 |  | 0
Opomba: Pritrditev in tesnjenje vrat po sistemskih detajlih proizvajalca.
1.4.2.2.12. | Izdelava prebojev od fi12 do fi25 cm v severni fasadi: ~ izdelave pokrivne rozete na zunanji in notranji strani ~ polnjenje odprtine (oblaganje cevi) s kameno volno ~ tesnjenje vključno z vsem pritrdilnim materialom. | kom | 19 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKO - KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
1.4.2.3. | MONTAŽNA DELA
1.4.2.3.1. | Dobava in vgradnja gumi tesnila širine 40 mm za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 110 do 162 mm v izvrtini ali cevni uvodnici premera 200 mm. Vgradnja na zunanji in notranji strani stene. Material: Guma: NBR; Pritisni plošči: V4A (AISI 316L); Vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L) Dimenzije: Tesnilna širina: 40 mm, Zunanji premer: 200 mm Tesnjenje: Plino- in vodotesno Tip: HSD200 SSG 1x110-162 b40 A4/NBR 55Hauff Technik ali enakovredno Obdelava izvrtine z 2-komponentno poliuretansko zalivno smolo za zatesnitev in premazovanje izvrtin v stenah, tip: KBV 2K Hauff Technik ali enakovredno, oz. po navodilu proizvajalca gumi tesnila. | kos | 2 |  | 0
1.4.2.3.2. | Komplet dobava, izdelava in montaža RF cevi fi 114,3x4,0 mm, l = 1 m; cev se pusti z nadmero, ki se pri montaži zasuna odreže na ustrezno dolžino; na RF cev je privarjena prirobnica za montažo ventila. | kpl | 1 |  | 0
1.4.2.3.3. | Dobava in montaža ventila, odpornega na naftne derivate, kot npr. Zasun GAVE DN100, PN10, 14, 02 s podaljšanim vretenom in podporo / sedlom pod zasunom in tesnilom. | kpl | 1 |  | 0
1.4.2.3.4. | Izvedba preboja za GRE cev hidrantnega omrežja: ~ kronska izvrtina fi 400 mm v poglobitvi, debelina stene 30 cm, ~ obdelava izvrtine z 2-komponentno poliuretansko zalivno smolo za zatesnitev in premazovanje izvrtin v stenah, tip: KBV 2K Hauff Technik ali enakovredno, ~ dobava in vgradnja členkastega gumi tesnila z vgrajenim indikatorjem zateznega navora za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi premera od 314 do 329 mm v izvrtini. Vgradna globina je 150 mm. Material tesnila: Guma: EPDM; Vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L); Pritisni plošči: s steklenimi vlakni ojačan poliamid; Tesnjenje: Plino- in vodotesno Tip: 12xGKD400 EPDM Hauff Technik ali enakovredno. Cev hidrantnega omrežja je zajeta v popisu hidrantnega omrežja. | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.4.2.4. | VRATA
1.4.2.4.1. | V4 ~ opis: dvokrilna fasadna kovinska vrata s toplotno izolacijo ~ vgraditev: AB ~ zidarska širina: 257,5 cm ~ zidarska višina: 255,0 cm ~ širina: 241,8 cm ~ višina: 243,8 cm ~ podboj: kovinski podboj, prašno barvano po RAL lestvici po izboru projektanta ~ krilo: kovinski profili, dvostranska pločevina z vmesnim slojem mineralne volne, prašno barvano po RAL lestvici po izboru projektanta ~ oprema: štiri nasadila, standardno okovje, obojestranska kljuka FR mat, neaktivno krilo ima mehanizem za zaspiranje v samem krilu, sistemski ključ ~ požarna odpornost: EI90 ~ zvočna izolativnost: / ~ dodaten opis: evakuacija - okovje in kljuka skladna s standardom SIST EN 179, vrata z giljotinsko pripiro ~ ključavnica: aktivno krilo: cilindrična, neaktivno krilo: mehanizem z zapahom zgoraj in spodaj ~ odpiranje: glej TLORIS! VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU. | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ VRATA |  |  |  | 0

## 3. Podboj 3, 4, 5, 6
Naročnik: | ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Objekt: | SND CELJE - 1.A FAZA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1.5. | PODBOJ 3
1.5.1. | GRADBENA DELA
1.5.1.1. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.5.1.2. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.5.1.3. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1.5.1.4. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
1.5.1.5. | RAZNA DELA |  |  |  | 0
1.5.1.6. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
1.5.1.7. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.6. | PODBOJ 4
1.6.1. | GRADBENA DELA
1.6.1.1. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.6.1.2. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.6.1.3. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1.6.1.4. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
1.6.1.5. | RAZNA DELA |  |  |  | 0
1.6.1.6. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
1.6.1.7. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.7. | PODBOJ 5
1.7.1. | GRADBENA DELA
1.7.1.1. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.7.1.2. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.7.1.3. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1.7.1.4. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
1.7.1.5. | RAZNA DELA |  |  |  | 0
1.7.1.6. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
1.7.1.7. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.8. | PODBOJ 6
1.8.1. | GRADBENA DELA
1.8.1.1. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.8.1.2. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.8.1.3. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1.8.1.4. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
1.8.1.5. | RAZNA DELA |  |  |  | 0
1.8.1.6. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
1.8.1.7. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| SKUPAJ predračun |  |  |  | 0
Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | MANJŠI OBJEKTI NA PLATOJU
Opombe: ~ upoštevati opombe iz poglavja 0. Uvod ~ dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora in projektanta ~ pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega materiala z enakimi lastnostmi in kvaliteto, vendar je v tem primeru potrebno pozicijo ponovno ovrednotiti ~ dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu
~ upoštevati navodila geomehanika pri izvedbi zemeljskih del. ~ primernost izkopanega materiala za zasip se ugotovi na licu mesta (geomehanik). ~ morebitne začasne deponije zemeljskega materijala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah. ~ izbrana mehanizacija mora omogočati upoštevanje varnostnih ukrepov. ~ obračun količin se izvede po posnetih profilih pred in po nasipavanju. ~ vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. ~ upoštevati vse vertikalne in horizontalne transporte. Utrjevanje z nabijanjem do predpisane zbitosti po projektu statike.
1.5. | PODBOJ 3
1.5.1. | GRADBENA DELA
1.5.1.1. | ZEMELJSKA DELA
1.5.1.1.1. | Široki izkop v zemljini III. ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec, komplet z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 180 |  | 0
1.5.1.1.2. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa do točnosti +- 3 cm. Ocena. | m2 | 100 |  | 0
1.5.1.1.3. | Odvoz izkopanega materiala na začasno deponijo. | m3 | 180 |  | 0
1.5.1.1.4. | Zasip z materialom od izkopa III. ktg, z nabijanjem v slojih po 20 cm. ~ zasipni material je deponiran na začasrni deponiji ~ predpisana utrditev - zbitost Ev2 > 80 MPa oz. Evd > 40 Mpa | m3 | 125 |  | 0
1.5.1.1.5. | Odvoz materiala na stalno deponijo, ki si jo priskrbi izvajalec, komplet z vsemi stroški na deponiji. | m3 | 55 |  | 0
1.5.1.1.6. | Dobava in izdelava tamponske blazine debeline 50 cm iz kamnitega tolčenca granulacije 0/45 do 0/100. Tampon se vgrajuje in utrjuje v plasteh debeline 20 do 30 cm. Utrditev podlage mora doseči vrednost Ev2 >= 80 MPa oziroma Evd >= 40 MPa. Pod tamponsko blazino se vgradi ločilni sloj geotekstila (400 g/m2).
a. | ~ tampon | m3 | 50 |  | 0
b. | ~ geotekstil | m2 | 100 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.5.1.2. | BETONSKA DELA
Opomba: Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij. Na vseh betonskih površinah, ki so izvedene v kvaliteti vidnega betona, se luknje od opaža zapolnijo s sanacijsko malto v barvi betona samo v območju luknje - pazljiva obdelava. Navedena popravila in popravila eventuelne nepravilnosti v betonski površini (stiki med opažnimi ploščami, naravnine, gnezda, vidna armatura) morajo biti cenovno upoštevana v ceni opažev. Na proste robove se v opaž vloži trikotne letve 2 x 2 cm. Letve morajo biti zajete v ceni opaža. Betoni morajo biti izdelani, dobavljeni, vgrajeni in negovani v skladu s SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 13670. Izvedbeni razred 2 po SIST EN 13670 Tolerančni razred 1 po SIST EN 13670 Obdelave betonskih površin: • obdelava vidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: enostavna VB2, • obdelava nevidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: osnovna VB0, • obdelava neopaženih vidnih površin po SIST EN 13670 in NAD: enostavna, • obdelava neopaženih nevidnih površin po SIST EN 13670 in NAD: osnovna, Stiki med fazami betoniranja se tesnijo s tesnilnimi trakovi ali masami.
Tam, kjer je premazi betona nanašajo direktno na AB ploščo, so zahteve za ravnost AB plošče sledeče: DIN 18201, tabela 3, razred 4.
1.5.1.2.1. | Dobava, izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla: B 500B palice in B 500A za mreže (SIST EN 10080 in in SIST EN 1992-1-1). Upoštevati dodatek za varjenje (cca tretjina stikov) za priključitev na ozemljitve. Armatura različnih presekov | kg | 2950 |  | 0
1.5.1.2.2. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0.08 do 0.12 m3/m2/m; skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve ter z opažanjem robov ~ podložni beton C16/20, XC0; d = 10 cm ~ nevidni beton | m3 | 5 |  | 0
1.5.1.2.3. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: talna plošča; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 12 |  | 0
1.5.1.2.4. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16, Dmax 16: steni v osi 1 in 3; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 3.5 |  | 0
1.5.1.2.5. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16, Dmax 16: stena v osi 2; d = 40 cm ~ vidni beton | m3 | 2.7 |  | 0
1.5.1.2.6. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: zgornja plošča; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 2 |  | 0
1.5.1.2.7. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve (izdelava montažnih pokrovov): ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: montažni pokrovi; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 3 |  | 0
1.5.1.2.8. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: podpori cevne trase na AB plošči; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 0.3 |  | 0
1.5.1.2.9. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: nosilca na zg. plošči v oseh A in B; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 0.4 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.5.1.3. | ZIDARSKA DELA
Vse potrebne delovne odre, se upošteva v cenah na enoto mere.
1.5.1.3.1. | Delovni stiki - čiščenje, vlaženje, premaz s sredstvom za povečanje sprijemnosti | m2 | 16.5 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1.5.1.4. | TESARSKA DELA
Opomba - velja za vse opaže: ~ zahteve za obdelavo površin so podane opombah in v postavkah betonskih del.
Vse potrebne delovne in fasadne odre, se upošteva v cenah na enoto mere.
1.5.1.4.1. | Opaž robov podložnega betona z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ višina do 10 cm ~ nevidni beton Obračun po m. | m | 28.5 |  | 0
1.5.1.4.2. | Opaž robov AB talne plošče z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ d = 25 cm ~ vidni beton | m2 | 7 |  | 0
1.5.1.4.3. | Opaž AB zgornje plošče skupaj z opaženjem robov, razopaženjem in čiščenjem. ~ d = 25 cm ~ vidni beton ~ višina podpiranja 0,91 m | m2 | 16.5 |  | 0
1.5.1.4.4. | Opaž AB sten z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem; d = 25 cm ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 27 |  | 0
1.5.1.4.5. | Opaž AB sten z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem; d = 40 cm ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 14 |  | 0
1.5.1.4.6. | Opaž AB montažnih pokrovov z opaženjem (skupaj z opaženjem robov), razopaženjem in čiščenjem; d = 25 cm ~ vidni beton | m2 | 20 |  | 0
1.5.1.4.7. | Opaž AB podpor cevne trase z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem; ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 2 |  | 0
1.5.1.4.8. | Opaž nosilca na zg. plošči v oseh A in B; d = 25 cm z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem; ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 4.7 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0
1.5.1.5. | RAZNA DELA
1.5.1.5.1. | Geomehanski in geotehnični nadzor. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA |  |  |  | 0
1.5.1.6. | OSTALA DELA
1.5.1.6.1. | Dobava in vgradnja penjene EPDM gume, d = 5 mm, na ležišče montažnih pokrovov. | m2 | 1.7 |  | 0
1.5.1.6.2. | Namestitev montažnih AB pokrovov na ležišče podboja. | kom | 6 |  | 0
1.5.1.6.3. | Rezanje odvečne armature po namestitvi montažnih AB pokrovov. | kom | 6 |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0
1.5.1.7. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Opombe: - V cenah vseh ključavničarskih del je potrebno upoštevati ves potreben pritrdilni, spojni in tesnilni material ter vsa pomožna dela za kvalitetno izvedbo posamezne postavke. Prav tako je potrebno upoštevati tudi vse potrebne delovne odre. Izdelava in montaža jeklene konstrukcije po standardu SIST EN 1090-2. Izvedbeni razred jeklene konstrukcije je EXC 2, če ni drugače navedeno pri posamezni postavki. Izvajalec del mora delavniške načrte izdelati sam in jih predložiti projektantu v potrditev. Strošek izdelave delavniške dokumentacije upoštevan ponujenih cenah in se ne obračuna posebej. Protikorozijska zaščita s premazi mora biti skladna s SIST EN ISO 12944. Protikorozijska zaščita z vročim cinkanjem mora biti skladna s SIST EN ISO 1461. Sistem protikorozijske zaščite mora potrditi strokovni nadzor. Barva prekrivnega premaza RAL 7035 oz. po izboru naročnika. Vsi kovinski izdelki in konstrukcije morajo biti zaščiteni proti korozij po veljavnih standardih. Zaščito izdelati v delavnici. Poškodovana mesta po montaži popraviti! Vsi kovinski izdelki morajo biti ozemljeni skladno z načrtom ozemljitev. Izdelki katerih merske enota je kg, se obračunajo po dejanski teži.
Predvidena kategorija korozivnosti je C4; trajnost zaščite je VH. Predvidena kvaliteta konstrukcijskega jekla S355 J2 skladno s SIST EN 1993-1-1.
Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
Za vse večje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta.
1.5.1.7.1. | Dobava in vgradnja pločevine z navarjenim lastovičjim repom pri podporah cevne trase - vgradnja v svež beton. Cena zajema manipulacijo pločevin na gradbišču, vgradnjo v opaž po betoniranju s fiksiranjem v projektirani položaj vključno z vsem potrebnim materialom za fiksiranje ter preverjanjem položaja vgrajenih sider z geodetsko natančnostjo. Pločevina in navarjeni lastovičji repi so barvani (RAL 7012). Kategorija korozivnosti: C4 (SIST EN 14713) Kategorija trajnosti zaščite jeklene konstrukcije: VH (SIST EN 12944)
a. | ~ PL 1150x200x8 | kom | 2 |  | 0
b. | ~ PL 850x200x8 | kom | 2 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
1.6. | PODBOJ 4
1.6.1. | GRADBENA DELA
1.6.1.1. | ZEMELJSKA DELA
1.6.1.1.1. | Široki izkop v zemljini III. ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec, komplet z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 260 |  | 0
1.6.1.1.2. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa do točnosti +- 3 cm. Ocena | m2 | 130 |  | 0
1.6.1.1.3. | Odvoz izkopanega materiala na začasno deponijo. | m3 | 260 |  | 0
1.6.1.1.4. | Zasip z materialom od izkopa III. ktg, z nabijanjem v slojih po 20 cm. ~ zasipni material je deponiran na začasrni deponiji ~ predpisana utrditev - zbitost Ev2 > 80 MPa oz. Evd > 40 Mpa | m3 | 160 |  | 0
1.6.1.1.5. | Odvoz materiala na stalno deponijo, ki si jo priskrbi izvajalec, komplet z vsemi stroški na deponiji. | m3 | 100 |  | 0
1.6.1.1.6. | Dobava in izdelava tamponske blazine debeline 50 cm iz kamnitega tolčenca granulacije 0/45 do 0/100. Tampon se vgrajuje in utrjuje v plasteh debeline 20 do 30 cm. Utrditev podlage mora doseči vrednost Ev2 >= 80 MPa oziroma Evd >= 40 MPa. Pod tamponsko blazino se vgradi ločilni sloj geotekstila (400 g/m2).
a. | ~ tampon | m3 | 65 |  | 0
b. | ~ geotekstil | m2 | 130 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.6.1.2. | BETONSKA DELA
Opomba: Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij. Na vseh betonskih površinah, ki so izvedene v kvaliteti vidnega betona, se luknje od opaža zapolnijo s sanacijsko malto v barvi betona samo v območju luknje - pazljiva obdelava. Navedena popravila in popravila eventuelne nepravilnosti v betonski površini (stiki med opažnimi ploščami, naravnine, gnezda, vidna armatura) morajo biti cenovno upoštevana v ceni opažev. Na proste robove se v opaž vloži trikotne letve 2 x 2 cm. Letve morajo biti zajete v ceni opaža. Betoni morajo biti izdelani, dobavljeni, vgrajeni in negovani v skladu s SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 13670. Izvedbeni razred 2 po SIST EN 13670 Tolerančni razred 1 po SIST EN 13670 Obdelave betonskih površin: • obdelava vidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: enostavna VB2, • obdelava nevidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: osnovna VB0, • obdelava neopaženih vidnih površin po SIST EN 13670 in NAD: enostavna, • obdelava neopaženih nevidnih površin po SIST EN 13670 in NAD: osnovna, Stiki med fazami betoniranja se tesnijo s tesnilnimi trakovi ali masami.
Tam, kjer je premazi betona nanašajo direktno na AB ploščo, so zahteve za ravnost AB plošče sledeče: DIN 18201, tabela 3, razred 4.
1.6.1.2.1. | Dobava, izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla: B 500B palice in B 500A za mreže (SIST EN 10080 in in SIST EN 1992-1-1). Upoštevati dodatek za varjenje (cca tretjina stikov) za priključitev na ozemljitve. Armatura različnih presekov | kg | 4900 |  | 0
1.6.1.2.2. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0.08 do 0.12 m3/m2/m; skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve ter z opažanjem robov ~ podložni beton C16/20, XC0; d = 10 cm ~ nevidni beton | m3 | 9 |  | 0
1.6.1.2.3. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: talna plošča; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 21.5 |  | 0
1.6.1.2.4. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16, Dmax 16: steni v osi 1 in 3; d = 30 cm ~ vidni beton | m3 | 5.5 |  | 0
1.6.1.2.5. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16, Dmax 16: stena v osi 2; d = 40 cm ~ vidni beton | m3 | 2.5 |  | 0
1.6.1.2.6. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: zgornja plošča; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 3 |  | 0
1.6.1.2.7. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve (izdelava montažnih pokrovov): ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: montažni pokrovi; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 6.5 |  | 0
1.6.1.2.8. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: podpore cevne trase na AB plošči; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 1.1 |  | 0
1.6.1.2.9. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: nosilca na zg. plošči v oseh A in B; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 0.5 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.6.1.3. | ZIDARSKA DELA
Vse potrebne delovne odre, se upošteva v cenah na enoto mere.
1.6.1.3.1. | Delovni stiki - čiščenje, vlaženje, premaz s sredstvom za povečanje sprijemnosti | m2 | 38 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1.6.1.4. | TESARSKA DELA
Opomba - velja za vse opaže: ~ zahteve za obdelavo površin so podane opombah in v postavkah betonskih del.
Vse potrebne delovne in fasadne odre, se upošteva v cenah na enoto mere.
1.6.1.4.1. | Opaž robov podložnega betona z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ višina do 10 cm ~ nevidni beton Obračun po m. | m | 38 |  | 0
1.6.1.4.2. | Opaž robov AB talne plošče z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ d = 25 cm ~ vidni beton | m2 | 9.3 |  | 0
1.6.1.4.3. | Opaž AB zgornje plošče skupaj z opaženjem robov, razopaženjem in čiščenjem. ~ d = 25 cm ~ vidni beton ~ višina podpiranja 0,66 m | m2 | 24 |  | 0
1.6.1.4.5. | Opaž AB sten z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem; d = 30 cm ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 40 |  | 0
1.6.1.4.6. | Opaž AB sten z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem; d = 40 cm ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 13 |  | 0
1.6.1.4.7. | Opaž AB montažnih pokrovov z opaženjem (skupaj z opaženjem robov), razopaženjem in čiščenjem; d = 25 cm ~ vidni beton | m2 | 50 |  | 0
1.6.1.4.8. | Opaž AB podpor cevne trase z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem; ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 5 |  | 0
1.6.1.4.9. | Opaž nosilca na zg. plošči v oseh A in B; d = 25 cm z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem; ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 6.6 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0
1.6.1.5. | RAZNA DELA
1.6.1.5.1. | Geomehanski in geotehnični nadzor. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA |  |  |  | 0
1.6.1.6. | OSTALA DELA
1.6.1.6.1. | Dobava in vgradnja penjene EPDM gume, d = 5 mm, na ležišče montažnih pokrovov. | m2 | 2.7 |  | 0
1.6.1.6.2. | Namestitev montažnih AB pokrovov na ležišče podboja. | kom | 10 |  | 0
1.6.1.6.3. | Rezanje odvečne armature po namestitvi montažnih AB pokrovov. | kom | 10 |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0
1.6.1.7. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Opombe: - V cenah vseh ključavničarskih del je potrebno upoštevati ves potreben pritrdilni, spojni in tesnilni material ter vsa pomožna dela za kvalitetno izvedbo posamezne postavke. Prav tako je potrebno upoštevati tudi vse potrebne delovne odre. Izdelava in montaža jeklene konstrukcije po standardu SIST EN 1090-2. Izvedbeni razred jeklene konstrukcije je EXC 2, če ni drugače navedeno pri posamezni postavki. Izvajalec del mora delavniške načrte izdelati sam in jih predložiti projektantu v potrditev. Strošek izdelave delavniške dokumentacije upoštevan ponujenih cenah in se ne obračuna posebej. Protikorozijska zaščita s premazi mora biti skladna s SIST EN ISO 12944. Protikorozijska zaščita z vročim cinkanjem mora biti skladna s SIST EN ISO 1461. Sistem protikorozijske zaščite mora potrditi strokovni nadzor. Barva prekrivnega premaza RAL 7035 oz. po izboru naročnika. Vsi kovinski izdelki in konstrukcije morajo biti zaščiteni proti korozij po veljavnih standardih. Zaščito izdelati v delavnici. Poškodovana mesta po montaži popraviti! Vsi kovinski izdelki morajo biti ozemljeni skladno z načrtom ozemljitev. Izdelki katerih merske enota je kg, se obračunajo po dejanski teži.
Predvidena kategorija korozivnosti je C4; trajnost zaščite je VH. Predvidena kvaliteta konstrukcijskega jekla S355 J2 skladno s SIST EN 1993-1-1.
1.6.1.7.1. | Dobava in vgradnja pločevine z navarjenim lastovičjim repom pri podporah cevne trase - vgradnja v svež beton. Cena zajema manipulacijo pločevin na gradbišču, vgradnjo v opaž po betoniranju s fiksiranjem v projektirani položaj vključno z vsem potrebnim materialom za fiksiranje ter preverjanjem položaja vgrajenih sider z geodetsko natančnostjo. Pločevina in navarjeni lastovičji repi so barvani (RAL 7012). Kategorija korozivnosti: C4 (SIST EN 14713) Kategorija trajnosti zaščite jeklene konstrukcije: VH (SIST EN 12944)
a. | ~ PL 1100x200x8 | kom | 12 |  | 0
b. | ~ PL 850x200x8 | kom | 2 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
1.7. | PODBOJ 5
1.7.1. | GRADBENA DELA
1.7.1.1. | ZEMELJSKA DELA
1.7.1.1.1. | Široki izkop v zemljini III. ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec, komplet z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 270 |  | 0
1.7.1.1.2. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa do točnosti +- 3cm. Ocena | m2 | 135 |  | 0
1.7.1.1.3. | Odvoz izkopanega materiala na začasno deponijo. | m3 | 270 |  | 0
1.7.1.1.4. | Zasip z materialom od izkopa III. ktg, z nabijanjem v slojih po 20 cm. ~ zasipni material je deponiran na začasrni deponiji ~ predpisana utrditev - zbitost Ev2 > 80 MPa oz. Evd > 40 Mpa | m3 | 160 |  | 0
1.7.1.1.5. | Odvoz materiala na stalno deponijo, ki si jo priskrbi izvajalec, komplet z vsemi stroški na deponiji. | m3 | 110 |  | 0
1.7.1.1.6. | Dobava in izdelava tamponske blazine debeline 50 cm iz kamnitega tolčenca granulacije 0/45 do 0/100. Tampon se vgrajuje in utrjuje v plasteh debeline 20 do 30 cm. Utrditev podlage mora doseči vrednost Ev2 >= 80 MPa oziroma Evd >= 40 MPa. Pod tamponsko blazino se vgradi ločilni sloj geotekstila (400 g/m2).
a. | ~ tampon | m3 | 70 |  | 0
b. | ~ geotekstil | m2 | 135 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.7.1.2. | BETONSKA DELA
Opomba: Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij. Na vseh betonskih površinah, ki so izvedene v kvaliteti vidnega betona, se luknje od opaža zapolnijo s sanacijsko malto v barvi betona samo v območju luknje - pazljiva obdelava. Navedena popravila in popravila eventuelne nepravilnosti v betonski površini (stiki med opažnimi ploščami, naravnine, gnezda, vidna armatura) morajo biti cenovno upoštevana v ceni opažev. Na proste robove se v opaž vloži trikotne letve 2 x 2 cm. Letve morajo biti zajete v ceni opaža. Betoni morajo biti izdelani, dobavljeni, vgrajeni in negovani v skladu s SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 13670. Izvedbeni razred 2 po SIST EN 13670 Tolerančni razred 1 po SIST EN 13670 Obdelave betonskih površin: • obdelava vidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: enostavna VB2, • obdelava nevidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: osnovna VB0, • obdelava neopaženih vidnih površin po SIST EN 13670 in NAD: enostavna, • obdelava neopaženih nevidnih površin po SIST EN 13670 in NAD: osnovna, Stiki med fazami betoniranja se tesnijo s tesnilnimi trakovi ali masami.
Tam, kjer je premazi betona nanašajo direktno na AB ploščo, so zahteve za ravnost AB plošče sledeče: DIN 18201, tabela 3, razred 4.
1.7.1.2.1. | Dobava, izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla: B 500B palice in B 500A za mreže (SIST EN 10080 in in SIST EN 1992-1-1). Upoštevati dodatek za varjenje (cca tretjina stikov) za priključitev na ozemljitve. Armatura različnih presekov | kg | 5200 |  | 0
1.7.1.2.3. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0.08 do 0.12 m3/m2/m; skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve ter z opažanjem robov ~ podložni beton C16/20, XC0; d = 10 cm ~ nevidni beton | m3 | 9.5 |  | 0
1.7.1.2.4. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: talna plošča; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 23 |  | 0
1.7.1.2.5. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16, Dmax 16: steni v osi 1 in 3 ter steni pod ograjo črpališča 3; d = 30 cm ~ vidni beton | m3 | 7.7 |  | 0
1.7.1.2.6. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16, Dmax 16: stena v osi 2; d = 40 cm ~ vidni beton | m3 | 2.5 |  | 0
1.7.1.2.7. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: zgornja plošča; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 3.5 |  | 0
1.7.1.2.8. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve (izdelava montažnih pokrovov): ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: montažni pokrovi; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 7 |  | 0
1.7.1.2.9. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: podpore cevne trase na AB plošči; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 0.7 |  | 0
1.7.1.2.10. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: nosilca na zg. plošči v oseh A in B; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 0.8 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.7.1.3. | ZIDARSKA DELA
Vse potrebne delovne odre, se upošteva v cenah na enoto mere.
1.7.1.3.1. | Delovni stiki - čiščenje, vlaženje, premaz s sredstvom za povečanje sprijemnosti | m2 | 27 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1.7.1.4. | TESARSKA DELA
Opomba - velja za vse opaže: ~ zahteve za obdelavo površin so podane opombah in v postavkah betonskih del.
Vse potrebne delovne in fasadne odre, se upošteva v cenah na enoto mere.
1.7.1.4. | TESARSKA DELA
Splošno določilo: Zahteve za obdelavo površin so podane v poglavju ZIDARSKA DELA
1.7.1.4.1. | Opaž robov podložnega betona z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ višina do 10 cm ~ nevidni beton Obračun po m. | m | 40 |  | 0
1.7.1.4.2. | Opaž robov AB talne plošče z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ d = 25 cm ~ vidni beton | m2 | 10 |  | 0
1.7.1.4.3. | Opaž AB zgornje plošče skupaj z opaženjem robov, razopaženjem in čiščenjem. ~ d = 25 cm ~ vidni beton ~ višina podpiranja 0,86 m | m2 | 25 |  | 0
1.7.1.4.4. | Opaž AB sten z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem; d = 30 cm ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 40 |  | 0
1.7.1.4.5. | Opaž AB sten z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem; d = 40 cm ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 13 |  | 0
1.7.1.4.6. | Opaž AB montažnih pokrovov z opaženjem (skupaj z opaženjem robov), razopaženjem in čiščenjem; d = 25 cm ~ vidni beton | m2 | 50 |  | 0
1.7.1.4.7. | Opaž AB podpor cevne trase z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem; ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 5 |  | 0
1.7.1.4.8. | Opaž nosilca na zg. plošči v oseh A in B; d = 25 cm z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem; ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 6.6 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0
1.7.1.5. | RAZNA DELA
1.7.1.5.1. | Geomehanski in geotehnični nadzor. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA |  |  |  | 0
1.7.1.6. | OSTALA DELA
1.7.1.6.1. | Dobava in vgradnja penjene EPDM gume, d = 5 mm, na ležišče montažnih pokrovov. | m2 | 2.7 |  | 0
1.7.1.6.2. | Namestitev montažnih AB pokrovov na ležišče podboja. | kom | 10 |  | 0
1.7.1.6.3. | Rezanje odvečne armature po namestitvi montažnih AB pokrovov. | kom | 10 |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0
1.7.1.7. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Opombe: - V cenah vseh ključavničarskih del je potrebno upoštevati ves potreben pritrdilni, spojni in tesnilni material ter vsa pomožna dela za kvalitetno izvedbo posamezne postavke. Prav tako je potrebno upoštevati tudi vse potrebne delovne odre. Izdelava in montaža jeklene konstrukcije po standardu SIST EN 1090-2. Izvedbeni razred jeklene konstrukcije je EXC 2, če ni drugače navedeno pri posamezni postavki. Izvajalec del mora delavniške načrte izdelati sam in jih predložiti projektantu v potrditev. Strošek izdelave delavniške dokumentacije upoštevan ponujenih cenah in se ne obračuna posebej. Protikorozijska zaščita s premazi mora biti skladna s SIST EN ISO 12944. Protikorozijska zaščita z vročim cinkanjem mora biti skladna s SIST EN ISO 1461. Sistem protikorozijske zaščite mora potrditi strokovni nadzor. Barva prekrivnega premaza RAL 7035 oz. po izboru naročnika. Vsi kovinski izdelki in konstrukcije morajo biti zaščiteni proti korozij po veljavnih standardih. Zaščito izdelati v delavnici. Poškodovana mesta po montaži popraviti! Vsi kovinski izdelki morajo biti ozemljeni skladno z načrtom ozemljitev. Izdelki katerih merske enota je kg, se obračunajo po dejanski teži.
Predvidena kategorija korozivnosti je C4; trajnost zaščite je VH. Predvidena kvaliteta konstrukcijskega jekla S355 J2 skladno s SIST EN 1993-1-1.
1.7.1.7.1. | Dobava in vgradnja pločevine z navarjenim lastovičjim repom pri podporah cevne trase - vgradnja v svež beton. Cena zajema manipulacijo pločevin na gradbišču, vgradnjo v opaž po betoniranju s fiksiranjem v projektirani položaj vključno z vsem potrebnim materialom za fiksiranje ter preverjanjem položaja vgrajenih sider z geodetsko natančnostjo. Pločevina in navarjeni lastovičji repi so barvani (RAL 7012). Kategorija korozivnosti: C4 (SIST EN 14713) Kategorija trajnosti zaščite jeklene konstrukcije: VH (SIST EN 12944). ~ PL 850x200x8 | kom | 12 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
1.8. | PODBOJ 6
1.8.1. | GRADBENA DELA
1.8.1.1. | ZEMELJSKA DELA
1.8.1.1.1. | Široki izkop v zemljini III. ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec, komplet z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 280 |  | 0
1.8.1.1.2. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa do točnosti +- 3cm. Ocena | m2 | 140 |  | 0
1.8.1.1.3. | Odvoz izkopanega materiala na začasno deponijo. | m3 | 280 |  | 0
1.8.1.1.4. | Zasip z materialom od izkopa III. ktg, z nabijanjem v slojih po 20 cm. ~ zasipni material je deponiran na začasrni deponiji ~ predpisana utrditev - zbitost Ev2 > 80 MPa oz. Evd > 40 Mpa | m3 | 180 |  | 0
1.8.1.1.5. | Odvoz materiala na stalno deponijo, ki si jo priskrbi izvajalec, komplet z vsemi stroški na deponiji. | m3 | 100 |  | 0
1.8.1.1.6. | Dobava in izdelava tamponske blazine debeline 50 cm iz kamnitega tolčenca granulacije 0/45 do 0/100. Tampon se vgrajuje in utrjuje v plasteh debeline 20 do 30 cm. Utrditev podlage mora doseči vrednost Ev2 >= 80 MPa oziroma Evd >= 40 MPa. Pod tamponsko blazino se vgradi ločilni sloj geotekstila (400 g/m2).
a. | ~ tampon | m3 | 70 |  | 0
b. | ~ geotekstil | m2 | 140 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.8.1.2. | BETONSKA DELA
Opomba: Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij. Na vseh betonskih površinah, ki so izvedene v kvaliteti vidnega betona, se luknje od opaža zapolnijo s sanacijsko malto v barvi betona samo v območju luknje - pazljiva obdelava. Navedena popravila in popravila eventuelne nepravilnosti v betonski površini (stiki med opažnimi ploščami, naravnine, gnezda, vidna armatura) morajo biti cenovno upoštevana v ceni opažev. Na proste robove se v opaž vloži trikotne letve 2 x 2 cm. Letve morajo biti zajete v ceni opaža. Betoni morajo biti izdelani, dobavljeni, vgrajeni in negovani v skladu s SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 13670. Izvedbeni razred 2 po SIST EN 13670 Tolerančni razred 1 po SIST EN 13670 Obdelave betonskih površin: • obdelava vidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: enostavna VB2, • obdelava nevidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: osnovna VB0, • obdelava neopaženih vidnih površin po SIST EN 13670 in NAD: enostavna, • obdelava neopaženih nevidnih površin po SIST EN 13670 in NAD: osnovna, Stiki med fazami betoniranja se tesnijo s tesnilnimi trakovi ali masami.
Tam, kjer je premazi betona nanašajo direktno na AB ploščo, so zahteve za ravnost AB plošče sledeče: DIN 18201, tabela 3, razred 4.
1.8.1.2.1. | Dobava, izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla: B 500B palice in B 500A za mreže (SIST EN 10080 in in SIST EN 1992-1-1). Upoštevati dodatek za varjenje (cca tretjina stikov) za priključitev na ozemljitve. Armatura različnih presekov | kg | 5050 |  | 0
1.8.1.2.2. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0.08 do 0.12 m3/m2/m; skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve ter z opažanjem robov ~ podložni beton C16/20, XC0; d = 10 cm ~ nevidni beton | m3 | 9.7 |  | 0
1.8.1.2.3. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: talna plošča; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 23.5 |  | 0
1.8.1.2.4. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16, Dmax 16: steni v osi 1 in 3; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 4.7 |  | 0
1.8.1.2.5. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16, Dmax 16: stena v osi 2; d = 40 cm ~ vidni beton | m3 | 3.7 |  | 0
1.8.1.2.6. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: zgornja plošča; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 2.6 |  | 0
1.8.1.2.7. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve (izdelava montažnih pokrovov): ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: montažni pokrovi; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 5.6 |  | 0
1.8.1.2.8. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: podpore cevne trase na AB plošči; d = 30 cm ~ vidni beton | m3 | 1 |  | 0
1.8.1.2.9. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0.2, Dmax 16: nosilca na zg. plošči v oseh A in B; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 0.4 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.8.1.3. | ZIDARSKA DELA
Vse potrebne delovne odre, se upošteva v cenah na enoto mere.
1.8.1.3.1. | Delovni stiki - čiščenje, vlaženje, premaz s sredstvom za povečanje sprijemnosti | m2 | 22.5 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1.8.1.4. | TESARSKA DELA
Opomba - velja za vse opaže: ~ zahteve za obdelavo površin so podane opombah in v postavkah betonskih del.
Vse potrebne delovne in fasadne odre, se upošteva v cenah na enoto mere.
1.8.1.4.1. | Opaž robov podložnega betona z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ višina do 10 cm ~ nevidni beton Obračun po m. | m | 41 |  | 0
1.8.1.4.2. | Opaž robov AB talne plošče z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ d = 25 cm ~ vidni beton | m2 | 10 |  | 0
1.8.1.4.3. | Opaž AB zgornje plošče skupaj z opaženjem robov, razopaženjem in čiščenjem. ~ d = 25 cm ~ vidni beton ~ višina podpiranja 1,00 m | m2 | 20 |  | 0
1.8.1.4.4. | Opaž AB sten z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem; d = 25 cm ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 40 |  | 0
1.8.1.4.5. | Opaž AB sten z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem; d = 40 cm ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 20 |  | 0
1.8.1.4.6. | Opaž AB montažnih pokrovov z opaženjem (skupaj z opaženjem robov), razopaženjem in čiščenjem; d = 25 cm ~ vidni beton | m2 | 40 |  | 0
1.8.1.4.7. | Opaž AB podpor cevne trase z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem; ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 6.5 |  | 0
1.8.1.4.8. | Opaž nosilca na zg. plošči v oseh A in B; d = 25 cm z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem; ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 5.5 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0
1.8.1.5. | RAZNA DELA
1.8.1.5.1. | Geomehanski in geotehnični nadzor. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA |  |  |  | 0
1.8.1.6. | OSTALA DELA
1.8.1.6.1. | Dobava in vgradnja penjene EPDM gume, d = 5 mm, na ležišče montažnih pokrovov. | m2 | 2.7 |  | 0
1.8.1.6.2. | Namestitev montažnih AB pokrovov na ležišče podboja. | kom | 10 |  | 0
1.8.1.6.3. | Rezanje odvečne armature po namestitvi montažnih AB pokrovov. | kom | 10 |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0
1.8.2. | ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
1.8.1.7. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Opombe: - V cenah vseh ključavničarskih del je potrebno upoštevati ves potreben pritrdilni, spojni in tesnilni material ter vsa pomožna dela za kvalitetno izvedbo posamezne postavke. Prav tako je potrebno upoštevati tudi vse potrebne delovne odre. Izdelava in montaža jeklene konstrukcije po standardu SIST EN 1090-2. Izvedbeni razred jeklene konstrukcije je EXC 2, če ni drugače navedeno pri posamezni postavki. Izvajalec del mora delavniške načrte izdelati sam in jih predložiti projektantu v potrditev. Strošek izdelave delavniške dokumentacije upoštevan ponujenih cenah in se ne obračuna posebej. Protikorozijska zaščita s premazi mora biti skladna s SIST EN ISO 12944. Protikorozijska zaščita z vročim cinkanjem mora biti skladna s SIST EN ISO 1461. Sistem protikorozijske zaščite mora potrditi strokovni nadzor. Barva prekrivnega premaza RAL 7035 oz. po izboru naročnika. Vsi kovinski izdelki in konstrukcije morajo biti zaščiteni proti korozij po veljavnih standardih. Zaščito izdelati v delavnici. Poškodovana mesta po montaži popraviti! Vsi kovinski izdelki morajo biti ozemljeni skladno z načrtom ozemljitev. Izdelki katerih merske enota je kg, se obračunajo po dejanski teži.
Predvidena kategorija korozivnosti je C4; trajnost zaščite je VH. Predvidena kvaliteta konstrukcijskega jekla S355 J2 skladno s SIST EN 1993-1-1.
1.8.1.7.1. | Dobava in vgradnja pločevine z navarjenim lastovičjim repom pri podporah cevne trase - vgradnja v svež beton. Cena zajema manipulacijo pločevin na gradbišču, vgradnjo v opaž po betoniranju s fiksiranjem v projektirani položaj vključno z vsem potrebnim materialom za fiksiranje ter preverjanjem položaja vgrajenih sider z geodetsko natančnostjo. Pločevina in navarjeni lastovičji repi so barvani (RAL 7012). Kategorija korozivnosti: C4 (SIST EN 14713) Kategorija trajnosti zaščite jeklene konstrukcije: VH (SIST EN 12944)
a. | ~ PL 1000x200x8 | kom | 10 |  | 0
b. | ~ PL 1050x200x8 | kom | 2 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0

## 4. Skleda EZ 3
Naročnik: | ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Objekt: | SND CELJE - 1.A FAZA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1.9. | SKLEDA ELEKTRO ZABOJNIKA 3
1.9.1. | GRADBENA DELA
1.9.1.1. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1.9.1.2. | BETONSKA DELA |  |  | 0
1.9.1.3. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
1.9.1.4. | TESARSKA DELA |  |  | 0
1.9.1.5. | RAZNA DELA |  |  | 0
1.9.1.6. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
| SKUPAJ predračun |  |  | 0
Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!
Poz. | Opis | Enota | Količina | Vrednost
1. | MANJŠI OBJEKTI NA PLATOJU
Opombe: ~ upoštevati opombe iz poglavja 0. Uvod ~ dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora in projektanta ~ pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega materiala z enakimi lastnostmi in kvaliteto, vendar je v tem primeru potrebno pozicijo ponovno ovrednotiti ~ dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu
~ upoštevati navodila geomehanika pri izvedbi zemeljskih del. ~ primernost izkopanega materiala za zasip se ugotovi na licu mesta (geomehanik). ~ morebitne začasne deponije zemeljskega materijala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah. ~ izbrana mehanizacija mora omogočati upoštevanje varnostnih ukrepov. ~ obračun količin se izvede po posnetih profilih pred in po nasipavanju. ~ vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. ~ upoštevati vse vertikalne in horizontalne transporte. Utrjevanje z nabijanjem do predpisane zbitosti po projektu statike.
1.9. | SKLEDA ELEKTRO ZABOJNIKA 3
1.9.1. | GRADBENA DELA
1.9.1.1. | ZEMELJSKA DELA
1.9.1.1.1. | Široki izkop v zemljini III. ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec, komplet z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 105 | 0
1.9.1.1.2. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa do točnosti +- 3 cm. Ocena | m2 | 40 | 0
1.9.1.1.3. | Odvoz izkopanega materiala na začasno deponijo. | m3 | 105 | 0
1.9.1.1.4. | Zasip z materialom od izkopa III. ktg, z nabijanjem v slojih po 20 cm. ~ zasipni material je deponiran na začasrni deponiji ~ predpisana utrditev - zbitost Ev2 > 80 MPa oz. Evd > 40 Mpa | m3 | 45 | 0
1.9.1.1.5. | Odvoz materiala na stalno deponijo, ki si jo priskrbi izvajalec, komplet z vsemi stroški na deponiji. | m3 | 60 | 0
1.9.1.1.6. | Dobava in izdelava tamponske blazine debeline 50 cm iz kamnitega tolčenca granulacije 0/45 do 0/100. Tampon se vgrajuje in utrjuje v plasteh debeline 20 do 30 cm. Utrditev podlage mora doseči vrednost Ev2 >= 80 MPa oziroma Evd >= 40 MPa. Pod tamponsko blazino se vgradi ločilni sloj geotekstila (400 g/m2).
a. | ~ tampon | m3 | 20 | 0
b. | ~ geotekstil | m2 | 40 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1.9.1.2. | BETONSKA DELA
Opomba: Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij. Na vseh betonskih površinah, ki so izvedene v kvaliteti vidnega betona, se luknje od opaža zapolnijo s sanacijsko malto v barvi betona samo v območju luknje - pazljiva obdelava. Navedena popravila in popravila eventuelne nepravilnosti v betonski površini (stiki med opažnimi ploščami, naravnine, gnezda, vidna armatura) morajo biti cenovno upoštevana v ceni opažev. Na proste robove se v opaž vloži trikotne letve 2 x 2 cm. Letve morajo biti zajete v ceni opaža. Betoni morajo biti izdelani, dobavljeni, vgrajeni in negovani v skladu s SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 13670. Izvedbeni razred 2 po SIST EN 13670 Tolerančni razred 1 po SIST EN 13670 Obdelave betonskih površin: • obdelava vidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: enostavna VB2, • obdelava nevidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD: osnovna VB0, • obdelava neopaženih vidnih površin po SIST EN 13670 in NAD: enostavna, • obdelava neopaženih nevidnih površin po SIST EN 13670 in NAD: osnovna, Stiki med fazami betoniranja se tesnijo s tesnilnimi trakovi ali masami.
Tam, kjer je premazi betona nanašajo direktno na AB ploščo, so zahteve za ravnost AB plošče sledeče: DIN 18201, tabela 3, razred 4.
1.9.1.2.1. | Dobava, izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla: B 500B palice in B 500A za mreže (SIST EN 10080 in in SIST EN 1992-1-1). Upoštevati dodatek za varjenje (cca tretjina stikov) za priključitev na ozemljitve. Armatura različnih presekov | kg | 1900 | 0
1.9.1.2.2. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0.08 do 0.12 m3/m2/m; skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve ter z opažanjem robov ~ podložni beton C16/20, XC0; d = 10 cm ~ nevidni beton | m3 | 2.5 | 0
1.9.1.2.3. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF3, XD1, Cl 0.2, Dmax 16: talna plošča sklede in poglobitve; d = 25 cm ~ nevidni beton Opomba: neopažena zgornja površina mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos protiprašnega premaza.
a. | ~ beton | m3 | 6 | 0
b. | ~ zagladitev | m2 | 18 | 0
1.9.1.2.4. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.12 do 0.20 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF3, XD1, Cl 0.2, Dmax 16, Dmax 16: stene; d = 20 cm ~ vidni beton | m3 | 11 | 0
1.9.1.2.5. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4, XF3, XD1, Cl 0.2, Dmax 16: zgornja plošča; d = 25 cm ~ vidni beton | m3 | 1 | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  | 0
1.9.1.3. | ZIDARSKA DELA
Vse potrebne delovne odre, se upošteva v cenah na enoto mere.
1.9.1.3.1. | Delovni stiki - čiščenje, vlaženje, premaz s sredstvom za povečanje sprijemnosti | m2 | 11 | 0
1.9.1.3.2. | Dobava in vgradnja tesnilnega traku kot npr. SikaSwell A2015 na delovnih stikih; vgradnja v sredino prereza | m | 35 | 0
1.9.1.3.3. | Dobava, vgradnja in montaža LTŽ pokrova 800x800 mm, obremenitveni razred B125, kot npr. Livar art. 903, z okvirjem v utor sten jaška, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom za vgradnjo, po navodilu proizvajalca ter niveliranjem na pravo višino. | kom | 1 | 0
1.9.1.3.4. | Dobava in izdelava protiprašnega premaza betonskih površin, s predhodno pripravo površine. ~ dno lovilne sklede | m2 | 18 | 0
1.9.1.3.5. | Dobava in vgradnja pohodne rešetke, nosilni trak 50/3 mm, višine 50 mm kot npr. Benkotehna Stabil za dimenzijo odprtine 60x60 cm. | kom | 1 | 0
1.9.1.3.6. | Dobava in montaža pocinkanega jeklenega kotnika 60/40/5 mm. Pritrjevanje kotnika v beton z nerjavnimi mehanskimi sidri kot npr. Hilti HST3-R M10x90 30/10, raster sider 30 cm. | m | 2.5 | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  | 0
1.9.1.4. | TESARSKA DELA
Opomba - velja za vse opaže: ~ zahteve za obdelavo površin so podane opombah in v postavkah betonskih del.
Vse potrebne delovne in fasadne odre, se upošteva v cenah na enoto mere.
1.9.1.4.1. | Opaž robov podložnega betona z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ višina do 10 cm ~ nevidni beton Obračun po m. | m | 25 | 0
1.9.1.4.2. | Opaž podložnega betona z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ opaž klocnov pri poglobitvi ~ nevidni beton Obračun po m2. | m2 | 0.5 | 0
1.9.1.4.3. | Opaž robov AB talne plošče z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ d = 25 cm ~ nevidni beton Opomba: neopažena zgornja površina mora biti zaglajena tako, da je pripravljena na nanos protiprašnega premaza. | m2 | 6 | 0
1.9.1.4.4. | Opaž odprtine za poglobitev v AB talni plošči; opaženje, razopaženje in čiščenje; d = 25 cm | m2 | 0.6 | 0
1.9.1.4.5. | Opaž AB zgornje plošče vstopnega jaška z skupaj opaženjem robov, razopaženjem in čiščenjem. ~ d = 25 cm ~ vidni beton ~ višina podpiranja 1,65 m | m2 | 5 | 0
1.9.1.4.6. | Opaž odprtine za vstopni jašek v AB zgornji plošči; opaženje, razopaženje in čiščenje; d = 25 cm | m2 | 0.8 | 0
1.9.1.4.7. | Opaž AB sten z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem; d = 20 cm ~ vidni beton
| ~ dvostranski opaž | m2 | 51.5 | 0
1.9.1.4.8. | Dobava in vgradnja tipskih kabelskih uvodnic, vključno s sistemskimi pokrovi, kot npr. sistem HAUFF TECHNIK ali enakovredno (debelina AB zidu je 20 cm):
a. | ~ HSI150 2x5 K2/200 | kos | 1 | 0
b. | ~ HSI150 2x4 K2/200 | kos | 1 | 0
1.9.1.4.9. | Dobava in vgradnja uvodnic za prehod kablov, kot npr. sistem Roxtec:
a. | ~ okvir GH 6+6x4 GALV | kos | 1 | 0
b. | ~ kalup za betoniranje iz stiropora 2/4/6 za kovinske okvirje | kos | 1 | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  | 0
1.9.1.5. | RAZNA DELA
1.9.1.5.1. | Geomehanski in geotehnični nadzor. | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA |  |  | 0
1.9.1.6. | OSTALA DELA
1.9.1.6.1. | Dobava in vgradnja odkapne police v sestavi: ~ odkapna pločevina, jeklena vročecinkana 0,6 mm, razvita širina 20 cm ~ tesnilni kit kot npr. Teklasil MS40 ~ samolepilna EPDM pena Pritrjena z vijaki. Obračun na m. | m | 20 | 0
1.9.1.6.2. | Dobava, montaža in zagon Split sistema za hlajenje elektro kontejnerja Nominalni tehnični podatki sistema (EN14825): Hladilna moč: 10 kW SEER: 6,1 Energijski razred - hlajenje: A++ Ogrevalna moč: 12,0 kW SCOP: 4,0 Energijski razred - ogrevanje: A+ Zunanja enota: Nominalna priključna moč: 4,1 kW Električno napajanje enote: 1~, 230V/50Hz Območje delovanja - ogrevanje: od -20°C do +24°C Območje delovanja - hlajenje: od -10°C do +50°C Hladilno sredstvo: R32 Količina hladilnega sredstva v zunanji enoti: 1,8 kg Dimenzije (V x Š x G): 940 x 820 x 460 mm Teža: 83 kg Zvočni tlak: 50 dB(A) Freonski priključki: Cu 9,52/15,9 mm Notranja enota: Pretok zraka (V / N / tiho): 1600 / 1500 / 1350 / 1260 m3/h Električno napajanje enote: 1~, 230V/50Hz
| Hladilno sredstvo: R32 Dimenzije (V x Š x G): 1200 x 665 x 235 mm Teža: 32 kg Freonski priključki: Cu 9,52/15,9 mm - ; Hladilna zunanje notranja enota; Proizvod: Aermac; Tip: LCG1000F + LCG1000 | kpl | 1 | 0
1.9.1.6.3. | Predizolirane cevi za plinasta hladiva, izdelana v skladu z zahtevami SIST EN 12735-1, vključno s predizolacijo z zaprto celično strukturo odporno na UV. Toplotna prevodnost λ=0,036W/m2K pri 0°C, koeficient difuzijske odpornosti μ>=5000, za podatke:
a. | - IZ; ; Cevi za plinasta hladiva pri split sistemih; Proizvod: Armacell; Tip: Tubulit Split, d=9,52mm, diz=9mm.; Teh.kar: Požarna odpornost; evropska klasifikacija E po SIST EN 13501-1 | m | 5 | 0
b. | - IZ; ; Cevi za plinasta hladiva pri split sistemih; Proizvod: Armacell; Tip: Tubulit Split, d=15,9 mm, diz=9mm.; Teh.kar: Požarna odpornost; evropska klasifikacija E po SIST EN 13501-1 | m | 5 | 0
1.9.1.6.4. | Dobava in montaža varovalnih lestev s sistemom varovanja proti padcu, kot npr. Faba A12 ali Turvatikas ali enakovredno in enakega ali višjega cenovnega razreda, sidranje v konstrukcijo jaška po detajlu izbranega dobavitelja z mehanskimi sidrnimi vijaki za naknadno vgradnjo (npr. HILTI HST3-R ali enakovredno): ~ tipska inox varovalna klasična lestev (vertikalno držalo levo in desno) s sredinskim varovalnim drsnim profilom (kot Faba A12 ali Turvatikas PTBJ/K, inox izvedba AISI316 ali 1.4571) z vsemi pripadajočimi elementi, potrebnimi za montiranje in uporabo varovalne lestve skladno s predpisi (vsi varovalni elementi, zaskočni deli, vstopni in izstopni segmenti, vsi pritrdilni deli in podkonstrucija, ipd.). Vsi deli varovalne lestve morajo biti v skladu z EN ISO 14122-4. Delavniško dokumentacijo mora izdelati dobavitelj. ~ premošča se višinska razlika cca 2,6 m, lestev montirana na AB steno jaška VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU! | kos | 1 | 0
1.9.1.6.5. | Dobava prenosne dostopne tirnice in drsnik za varovalni pas za varovalno lestev s sistemom varovanja proti padcu v jaških, kot je opisana v predhodni postavki. VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU! | kpl | 1 | 0
1.9.1.6.6. | Črpanje padavinske vode (podtalne vode) iz gradbenih jam. | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  | 0