## REKAPITULACIJA
Popis električnih inštalacij - REKAPITULACIJA
ZRSBR (Blagovne rezerve), SND Celje - DIZEL FAZA 1A
V2 (2023-10-20)
2. sklop
Poz. | Popis | Cena
1 | PZI / 3.1 Pripravljalna dela | 0
2 | PZI / 3.2 Upravna stavba | 0
3 | PZI / 3.3 Ostali objekti | 0
4 | PZI / 3.4 Tehnologija | 0
5 | PZI / 3.6 Gašenje požara | 0
| SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST (brez DDV) | 0
Opomba:
CENE SO BREZ DDV-ja!
V popisu električnih instalacij, pri vseh zavihkih (tj. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 in 3.6) je stolpec "Ponujeno označite!". Ponudniku tega stolpca ni potrebno izpolniti in tudi ni predmet preverjanja ponudb. Stolepec je namenjen samo lažjemu izpolnjevanju popisa električnih instalacij.

## 3.1 Pripravljalna dela
1 |  |  | Popis električnih inštalacij
2
3 |  | Objekt: | ZRSBR (Blagovne rezerve), SND Celje - DIZEL FAZA 1A
4 |  | Načrt: | 1449/21
5
6 |  | Vrsta / vsebina dok.: | PZI / 3.1 - Pripravljalna dela
7 |  | Verzija: | V1
8
9 |  |  | Popis obsega dela in material za pripravo lokacije SND Celje na izvedbo 1. faze rekonstrukcije, sklop A. Pripravljalna dela, rušitve, zaporedje odstranjevanja in zaščita sistemov, ki se ohranjajo, mora biti usklajena z Varnostnim načrtom. Izvajalec poskrbi za varovanje in zaščito obstoječih, v času gradnje, delujočih sistemov. V specifikaciji, kjer je možna alternativa, označite ali nudite predlagan proizvod ali alternativo ter 1. v primeru, da nudite alternativo obvezno navedite tip in ime proizvajalca ter vsaj tiste tehnične podatke, ki so navedeni pri predlaganem proizvodu in 2. v primeru, da nudite alternativo obvezno priložite tehnično dokumentacijo ponujenega proizvoda! Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
10 |  |  | Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost projekta kot celote in vsake posamezne pozicije. Vsa morebitna dela, ki niso sestavni del te specifikacije in jih ponudnik izsledi, naj ponudnik vključi pri formaciji cene. Ponudbena cena naj zajema dobavo in montažo za funkcionalno zaključeno celoto.
11 |  |  | Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih projektanta oziroma nadzora.
12 |  |  | Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala, opreme in orodja na objekt, notranje transporte, kompletno delo s potrebnimi deli na obstoječi konstrukciji, dodatek za varjenje, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
13 |  |  | Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela so del posameznih podstavk.
14 |  |  | Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji morebiti niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
15 |  |  | Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti naročnika del ta pa jih uskladi s projektantom.
17 |  |  | Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestne opreme, armatur, merine opreme, … mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in po potrebi odgovorni projektant.
18 |  |  | Za vse odpadke, ki se odložijo na deponijo, je potrebno predložiti ustrezni evidenčni prevzemni list.
19 |  |  | Vsi morebitni odri oziroma dvigalo za izdelavo posameznih del morajo biti vključeni v enotnih cenah postavk.
20 |  |  | Izdelava predajne dokumentacije v dveh izvodih v mapi formata A4 (natisnjena in elektronska v PDF obliki ter izvornih formatih dokumentov): -DZO celostna (dokazila s poročili, certifikati, atesti, seznami…), -Izdelava celostnih navodil za vzdrževanje in obratovanje (NOV) -garancijske izjave, -gradbeni dnevniki, -varilski dnevniki; -el. meritve, -evidenčni listi odpadkov
21 |  |  | Vsa oprema mora biti dobavljene s potrebnimi certifikati (CE), izjavo o skladnosti in drugo ustrezno dokumentacijo.
22 |  |  | Vsa merilna oprema mora biti dobavljena s potrebnimi certifikati (CE), izjavo o skladnosti in drugo ustrezno dokumentacijo, skupaj z ustreznim drobnim materialom za pritrditev oz. montažo in tesnjenje.
23 |  |  | Zaščito obstoječih instalacij ob objektih ter vsa čiščenja med in po končanih delih. Vse poškodbe na opremi ter ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izvedbi, sanira izvajalec del na svoje stroške
24 |  |  | V ceni potrebno upoštevati: - zavarovanje gradbišča, opreme, delavcev od začetka do zakjučka pogodbenih obveznosti. - izdelava elaborata o varnosti pri delu med montažo in preizkušanjem. - plan montaže s poudarkom na povezave z obstoječimi sistemi (vplive na tekoče obratovanje), - ročno vnašanje sprememb v PZI, kot osnova za izdelavo PID - funkcionalni preizkusi, testiranja in zagon dobavljenega sklopa oziroma segmenta, nastavitev vgrajene merilne opreme. - preizkusno obratovanje kot celote, v preizkusnem obdobju - trajanju 60 dni, po zaključku del, - šolanje osebja v času poskusnega obratovanja, - sodelovanje pri internem tehničnem pregledu, -sodelovanje pri tehničnem pregledu, - sodelovanje pri končnem prevzemu.
25 |  |  | Dodatna dela, ki niso zajeta v popisu, se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
58
59 | Poz. | Opis |  |  | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
60 | 1 | Vzpostavitev delovanja črpališča Č1 in sistema nadzora nivojev v rezervoarjih R1-R8 in delovanja zunanje razsvetljave
61 | 1.1 | Elektro kabelska kanalizacija (EKK) med TP Petrol, EK2 in EK1 |  |  | 1 | kompl.
62 | 1.2 | Ureditev napajanja sredinske linije kandelabrov zunanje razsvetljave |  |  | 1 | kompl.
63 | 1.3 | Postavitev elektro kontejnerja EK1 |  |  | 1 | kompl.
64 | 1.4 | Postavitev elektro kontejnerja EK2 |  |  | 1 | kompl.
65 | 1.5 | TP Petrol |  |  | 1 | kompl.
66 | 1.6 | Črpališče Č1 - Kabelski Ex prehodi |  |  | 1 | kompl.
67 | 1.7 | Selitev sistema nadzora nivojev v rezervoarjih R1-R8 |  |  | 1 | kompl.
68 | 1.8 | Izvedba napajanja in krmiljenja črpališča Č1 |  |  | 1 | kompl.
69 | 2 | Vzpostavitev nadzora nad lokacijo iz začasnih pisarniških kontejnerjev
73 | 2.4 | Selitev SCADE sistema nadzora nivojev v rezervoarjih R1-R8 |  |  | 1 | kompl.
74 | 3 | Prestavitev kablovodov v območju gradnje črpališča Č5
75 | 3.1 | Dela in material |  |  | 1 | kompl.
78 |  | SKUPAJ | [5 empty] | 0
79
80 |  | SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST | [5 empty] | 0
81
82 | Poz. | Električna poz. {Tehnološka poz.} | Opis | Ponujeno označite! | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
83
84 | 1 | Vzpostavitev delovanja črpališča Č1 in sistema nadzora nivojev v rezervoarjih R1-R8 in delovanja zunanje razsvetljave | [6 empty] | ^^na vrh
85
86 | 1.1 | Elektro kabelska kanalizacija (EKK) med TP Petrol, EK2 in EK1 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
87 |  | Nova EKK je obdelana v načrtu gradbenih del. Predmet tega popisa so ozemljila, ki se položijo vzdolž EKK in priklopijo na ozemljila objektov. Dobava, vgradnja in priklop
88
89 | 1.1.1 |  | Ploščati vodnik, Fe/Zn, dimenzij 25x4mm Predlagan tip: FeZn 25x4mm, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca položen v beton | o | 270 | m
90 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
91
92 | 1.1.2 |  | Križna sponka za valjanec do širine 30mm, sestavljena iz 3 Rf ploščic 58x58 mm in vijakov ter matic M8, v betonu, v zemlji in nad njo Predlagan tip: KON01 Rf, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 40 | kos
93 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
94
95 | 1.1.3 |  | Ploščati vodnik dimenzij 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla Predlagan tip: RH1 P 30x3,5 RH1 P 30x3,5, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca položen v zemlji in izvodi iz betona | o | 150 | m
96 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
97
98 | 1.2 | Ureditev napajanja sredinske linije kandelabrov zunanje razsvetljave |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
99 |  | Prestavitev kandelabra zunanje razsvetljave, ki se nahaja na lokaciji bodočega elektro kontejnerja EK1 Dobava, vgradnja in priklop
100
101 | 1.2.1 |  | Izklop napajanja sredinske linije kandelabrov v TP Petrol | o | 1 | kompl.
102
103 | 1.2.2 |  | Odklop napajalnega kabla kandelabra RS1 v NN omarici kandelabra RS2 Kandelaber RS1 se nahaja na lokaciji v bodočega dispečerskega centra | o | 1 | kompl.
104
105 | 1.2.3 |  | Odklop napajalnega kabla kandelabrov RS6 in RS7 v TP Petrol | o | 1 | kompl.
106
107 | 1.2.4 |  | Odklop napajalnega kabla s kandelabra zunanje razsvetljave RS7 Kandelaber RS7 se nahaja na lokaciji v bodočega elektro kontejnerja EK1 | o | 1 | kompl.
108
109 | 1.2.5 |  | Kabel 4x25mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen Predlagan tip: RV-K 4G25, proizvajalca: Top Cable, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Dobava, vgradnja, zaključevanje in priklop. Polaganje dveh kablov: 1. Kabel med TP Petrol in kandelabrom RS6 2. Kabel med kandelabrom RS6 in kandelabrom RS7 | o | 290 | m
110 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
111
112 | 1.2.6 |  | Odklop napajalnega kabla kandelabra zunanje razsvetljave RS1 v NN omarici kandelabra RS2 (nahaja se na lokaciji v bodočega elektro kontejnerja EK1) | o | 1 | kompl.
113
114 | 1.3 | Postavitev elektro kontejnerja EK1 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
115 |  | Električne instalacije objekta EK1 so obdelane v mapi 3.3. Dobava, vgradnja in priklop
116
117 | 1.3.1 |  | Postavitev elektro kontejnerja EK1, komplet z izvedbo napajanja iz transformatorske postaje ter z vsemi elektro instalacijami in električno opremo objekta. OPOMBA: Glej mapo 3.3, popis del in materiala, poglavje 1. | o | 1 | kompl.
118
119 | 1.4 | Postavitev elektro kontejnerja EK2 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
120 |  | Električne instalacije objekta EK2 so obdelane v mapi 3.3. Dobava, vgradnja in priklop
121
122 | 1.4.1 |  | Postavitev elektro kontejnerja EK2, komplet z izvedbo napajanja iz transformatorske postaje ter z vsemi elektro instalacijami in električno opremo objekta. OPOMBA: Glej mapo 3.3, popis del in materiala, poglavje 2. | o | 1 | kompl.
123
124 | 1.4.2 |  | Kabelska polica, širina 300mm, višina min. 100mm, perforirana, komplet s pokrovom in pritrdilnim ter nosilnim priborom enake kvalitete. jeklena, vroče cinkana po EN ISO 1461, min. debelina pločevine 1,5mm, min. masa 4,5kg/m, min. nosilnost 100kg/m pri razdalji med podporami na 3m. Polaganje med lovilno skledo rezervoarja R1 in EK2. | o | 20 | m
125
126 | 1.4.3 |  | Izdelava nosilnih konstrukcij za nove kabelske trase Nova kabelska trasa se izdela v skupni dolžini 20m (ocenjeno), vzdolž cevovodov za gorivo. Nosilno konstrukcijo se vgradi na betonske podpore cevovodov, z dodatnimi, vmesnimi podpornimi točkami. Razdalja med dvema podpornima točkama je lahko največ 3m. Komplet z: | o | 1 | kompl.
127 |  |  | • konstrukcijsko železo, razno (profili, konzole...) vroče cinkano po EN ISO 1461 (ocenjeno) izdelava in montaža nosilnih stebričkov, konzol, premostitvenih rok... - 120 kg
128 |  |  | • betonski temelj nosilnega stebrička Okvirne dimenzije (ŠxVxG) 40x40x40cm, izkop, zasutje in odvoz odvečnega materiala. - 4 kos
129
130 | 1.5 | TP Petrol |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
131 |  | Obstoječa transformatorska postaja lokacije SND Celje, v kateri se izvedejo sledeča dela OPOMBA: Dinamika del se smiselno prilagaja ostalim aktivnostim rekonstrukcije faze 1, sklop A. Dobava, vgradnja in priklop
132
133 | 1.5.1 |  | Označitev močnostnih stikal in varovalčnih podnožij v NN sestavu z električnimi pozicijami Izvedba skladno s priloženim izgledom NN sestava in enopolno risbo ocenjeno 30 pozicij - 3h | o | 1 | kompl.
134
135 | 1.5.2 |  | Izklop stikala 3Q1 (Tehnično upravna stavba, 4R1) in odklop pripadajočega kabla ter označitev z oznako "OPUŠČEN KABEL" | o | 1 | kompl.
136
137 | 1.5.3 |  | Izklop stikala 4Q1 (Črpališče za avtopolnilnico, 22R1) in odklop pripadajočega kabla ter označitev z oznako "OPUŠČEN KABEL" | o | 1 | kompl.
138
139 | 1.5.4 |  | Izklop stikala 4Q2 (Črpališče za pretovor iz železnice, 21R1) in odklop pripadajočega kabla ter označitev z oznako "OPUŠČEN KABEL" | o | 1 | kompl.
140
141 | 1.5.5 |  | Odstranitev varovalk 5F1.3 3x20A (Dispečerski center in avtopolnilnica, 11R1) in odklop pripadajočega kabla ter označitev z oznako "OPUŠČEN KABEL" | o | 1 | kompl.
142
143 | 1.5.6 | 3Q4, 3Q5, 3Q6 | Motorsko zaščitno stikalo-podnožje, 3..32A Predlagan tip: PKE32, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca vgradnja v polje P3 Komplet z: | o | 3 | kos
144 |  |  | • PKE-XTUCP-36; Motorsko zaščitno stikalo-izvlačljiv elektronski zaščitni sprožnik, 15..36A, Class 5..20
145 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
146
147 | 1.6 | Črpališče Č1 - Kabelski Ex prehodi |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
148 |  | Vgradnja kabelskih Ex prehodov iz nove EKK v črpališče Č1. Dobava in vgradnja
149
150 | 1.6.1 |  | Okvir za kabelski prehod, zunanje dimenzije fi 125mm, notranja dimenzija 80x80mm kovinski, nerjaveči Predlagan tip: R 125 Ex B AISI316/GALV, proizvajalca: ROXTEC, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca plinotesnost do tlaka 2,5bar, vodotesnost do tlaka 4bar, Exe/Extb, požarna odpornost EI 60/120 | o | 8 | kos
151 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
152
153 | 1.6.2 |  | Prehodni modul, 80x80mm, za kable premera od 48,0-71,0mm Predlagan tip: RM80 Ex, proizvajalca: ROXTEC, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
154 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
155
156 | 1.6.3 |  | Prehodni modul, 40x40mm, za kable premera od 9,5-32,5mm Predlagan tip: RM 40/10-32 Ex, proizvajalca: ROXTEC, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 8 | kos
157 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
158
159 | 1.6.4 |  | Polnilni modul, 40x40mm, za zapolnitev Predlagan tip: RM 40/0 Ex, proizvajalca: ROXTEC, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | kos
160 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
161
162 | 1.6.5 |  | Mazivo Predlagan tip: Lubricant 25ml, proizvajalca: ROXTEC, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 8 | kos
163 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
164
165 | 1.7 | Selitev sistema nadzora nivojev v rezervoarjih R1-R8 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
166 |  | Selitev sistema nadzora nivojev v rezervoarjih R1-R8 iz obstoječega dispečerskega centra v elektro kontejner EK2 Odklop in demontaža
167
168 | 1.7.1 |  | Izvedba posnetka priklopov kablov v dispečerskem centru Detajlni popis kablov, žil in sponk, z namenom ponovnega, enakega priklopa istih kablov na novi lokaciji - ocenjeno 8 ur Komplet z: | o | 1 | kompl.
169 |  |  | • kabli, priklopljeni v NN sestav +KO-01
170 |  |  | • kabli, priklopljenih v krmilni sistem CIU Plus (Enraf)
171 |  |  | • kabli, priklopljeni v krmilni sistem CIU Prime (Enraf)
172
173 | 1.7.2 |  | Premontaža obstoječih stenskih krmilnih NN sestavov na novo lokacijo, v elektro kontejner EK2 Odklop, demontaža NN sestavov v dispečerskem centru, čiščenje in pregled, ponovna montaža in priklop v EK2 Komplet z: | o | 1 | kompl.
174 |  |  | • krmilni NN sestav +KO-01
175 |  |  | • stenski krmilni sestav CIU Plus (Enraf)
176 |  |  | • stenski krmilni sestav CIU Prime (Enraf)
177
178 | 1.7.3 |  | Prevezava obstoječih kablov na novo lokacijo Prepoznavanje predmetnih kablov, izvlek iz EKK, prevlek po kabelski polici do EK2, krajšanje kablov, zaključevanje in ponovni priklop (skladno z izvedenim posnetkom priklopov) v preseljene NN sestave - ocenjeno 24 ur. Poškodovane ali dotrajane kable se zamenja z novimi enakega ali podobnega tipa - glej naslednjo pozicijo. Komplet z: | o | 1 | kompl.
179 |  |  | • kabli NN sestava +KO-01
180 |  |  | • kabli sistema CIU Plus (Enraf)
181 |  |  | • kabli sistema CIU Prime (Enraf)
182
183 | 1.7.4 |  | Zamenjava morebitnih poškodovanih ali dotrajanih kablov (OPCIJA) Poškodovane ali dotrajane kable se zamenja z novimi enakega ali podobnega tipa. Obračun po izmerah! Komplet z: | o | 1 | kompl.
184 |  |  | • NYCY 3x2.5re/2.5; Kabel 3x2,5+2,5mm2, energetski, UV odporen, z opletom - 300 m
185 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
186
187 | 1.7.5 |  | Premontaža obstoječega SCADA sistema za nadzor nad nivoji na novo lokacijo Odklop, demontaža opreme v dispečerskem centru, čiščenje in pregled, ponovna montaža in priklop v EK2 Komplet z: | o | 1 | kompl.
188 |  |  | • Moxa pretvornik
189
190 | 1.7.6 |  | Optični priključni panel z 12 priključki za zaključitev optičnega kabla, komplet z zaključitvijo optičnih vlaken Vgradnja v +KVEK2 | o | 1 | kompl.
191
192 | 1.7.7 |  | Komunikacijsko stikalo 19'' Predlagan proizvod proizvajalca: Cisco, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 8 x 10/100/1000 RJ45 port, 2 x 100/1000 SFP port, 230VAC Vgradnja v komunikacijsko vozlišče +KVEK2. | o | 1 | kos
193 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
194
195 | 1.7.8 |  | SFP modul Predlagan tip: 1000BASE-EX, proizvajalca: Cisco, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
196 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
197
198 | 1.8 | Izvedba napajanja in krmiljenja črpališča Č1 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
199
200 | 1.8.1 |  | Odklop obstoječega napajalnega kabla PP00-Y 4x200mm2 iz NN sestava +21R1 | o | 1 | kompl.
201
202 | 1.8.2 |  | Odklop obstoječega krmilnega kabla NYCY 5x2,5mm2 iz NN sestava +21R1 | o | 2 | kompl.
203
204 | 1.8.3 |  | Kabel 4x185mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen Predlagan tip: RV-K 4G185, proizvajalca: Top Cable, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Polaganje v novo EKK med EK1 (+R/EK1_Z) in Č1, polaganje po obstoječi kabelski trasi do +21R1, priklop in označitev kabla, komplet z zaključnim priborom. | o | 60 | m
205 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
206
207 | 1.8.4 |  | Kabel 5x2,5mm2, energetski, UV odporen, z opletom Predlagan tip: NYCY 5x2,5, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Polaganje v novo EKK med EK2 (+KO-01) in Č1, polaganje po obstoječi kabelski trasi do +21R1, priklop in označitev kabla, komplet z zaključnim priborom. | o | 340 | m
208 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
209
210 | 2 | Vzpostavitev nadzora nad lokacijo iz začasnih pisarniških kontejnerjev | [6 empty] | ^^na vrh
211
269
270 | 2.4 | Selitev SCADE sistema nadzora nivojev v rezervoarjih R1-R8 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
271 |  | Selitev SCADA sistema za nadzor nivojev v rezervoarjih R1-R8 iz obstoječega dispečerskega centra v začasni pisarniški kontejner Odklop in demontaža
272
273 | 2.4.1 |  | Premontaža obstoječega SCADA sistema za nadzor nad nivoji v začasne kontejnerje Odklop, demontaža opreme v dispečerskem centru, čiščenje in pregled, ponovna montaža in priklop v začasnem kontejnerju pri vhodu na lokacijo. Komplet z: | o | 1 | kompl.
274 |  |  | • SCADA PC
275 |  |  | • UPS naprava
276 |  |  | • Tiskalnik
277
278 | 2.4.2 |  | Položitev novega optičnega kabla za povezavo med EK2 in začasnimi pisarniškimi kontejnerji Polaganje v novo EKK med EK2, TP Petrol in začasnimi pisarniškimi kontejnerji. Komplet z: | o | 1 | kompl.
279 |  |  | • Optični kabel 9/125, 12xFO, za zunanje polaganje - 320 m
280 |  |  | • Zaključevanje podatkovnega kabla, dvostransko, za kabel FO/SM 9/125, konektorji LC, 12 vlaken - 24 kompl.
281
282 | 2.4.3 |  | Komunikacijsko stikalo 19'' Predlagan proizvod proizvajalca: Cisco, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 8 x 10/100/1000 RJ45 port, 2 x 100/1000 SFP port, 230VAC. Vgradnja v komunikacijsko vozlišče v začasnem pisarniškem kontejnerju. | o | 1 | kos
283 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
284
285 | 2.4.4 |  | SFP modul Predlagan tip: 1000BASE-EX, proizvajalca: Cisco, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
286 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
287
288 | 3 | Prestavitev kablovodov v območju gradnje črpališča Č5 | [6 empty] | ^^na vrh
289
290 | 3.1 | Dela in material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
291 |  | Dobava, vgradnja in priklop
292
293 | 3.1.1 |  | Lociranje trase kablovodov | o | 1 | kompl.
294
295 | 3.1.2 |  | Izkop jame na trasi kablovodov za izvedbo prespajanja kablov dimenzije jame (ocenjeno) 1,5x1,5x1,5m | o | 2 | kompl.
296
297 | 3.1.3 |  | Izkop jarka za polaganje kablovodov izven območja predvidene gradnje, komplet z izdelavo posteljice za kable, zasipanjem in utrjevanjem terena OPOMBA: Dela in material predvidena v gradbenem popisu ! ocenjen presek jarka (ŠxG) 40x80cm, ocenjena dolžina 60m | o | 1 | kompl.
298
299 | 3.1.4 |  | Položitev novega napajalnega kabla črpališča požarne vode Komplet z: | o | 1 | kompl.
300 |  |  | • NYY-J 4x240.0sm; Kabel 4x240mm2, energetski, UV odporen (ocenjeno) Polaganje v zemljo, komplet z zaključevanjem in priklopom. 2 kabla, pred dobavo preveriti število žil in presek obstoječih kablov (v TP Petrol). - 120 m
301 |  |  | • NN kabelska spojka za kabel 4 x 240mm2 - 4 kompl.
302 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
303
304 | 3.1.5 |  | Položitev novega krmilnega kabla črpališča požarne vode Komplet z: | o | 1 | kompl.
305 |  |  | • NYY-J 30x1,5; Kabel 30x1,5mm2, energetski, UV odporen (ocenjeno) Polaganje v zemljo, komplet z zaključevanjem in priklopom. 2 kabla, pred dobavo preveriti število žil in presek obstoječih kablov (v komandnem pultu v vratarnici). - 120 m
306 |  |  | • NN kabelska spojka za kabel 30 x 1,5mm2 - 4 kompl.
307 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
308
309 | 3.1.6 |  | Položitev novega napajalnega kabla zunanje razsvetljave Komplet z: | o | 1 | kompl.
310 |  |  | • Napajalni kabel zunanje razsvetljave 4 x 25mm2 (ocenjeno) Polaganje v zemljo, komplet z zaključevanjem in priklopom. - 60 m
311 |  |  | • NN kabelska spojka za kabel 4 x 25mm2
312
313 | 3.1.7 |  | Ploščati vodnik, Fe/Zn, dimenzij 25x4mm Predlagan tip: FeZn 25x4mm, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca položen v beton | o | 60 | m
314 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
315
316 | 3.1.8 |  | Križna sponka za valjanec do širine 30mm, sestavljena iz 3 Rf ploščic 58x58 mm in vijakov ter matic M8, v betonu, v zemlji in nad njo Predlagan tip: KON01 Rf, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
317 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
318
Note on E44: NAVODILO: Za označevanje uporabite naslednji tipki: tipka x = ponujeno(kvadratek s križcem) tipka o = neponujeno(prazen kvadratek)

## 3.2 Upravna stavba
1 |  |  | Popis električnih inštalacij
2
3 |  | Objekt: | ZRSBR (Blagovne rezerve), SND Celje - DIZEL FAZA 1A
4 |  | Načrt: | 1449/21
5
6 |  | Vrsta / vsebina dok.: | PZI / 3.2 - Upravna stavba in dispečerski center
7 |  | Verzija: | V1
8
9 |  | Popis obravnava splošne inštalacije objektov Upravna stavba in Dispečerski center in vse zunanje razvode med ostalimi objekti. Cevna kabelska kanalizacija je v načrtu gradbenih del in ni predmet tega popisa. Del cevne kabelske kanalizacije je tudi ozemljitev, ki pa je del tega popisa. V specifikaciji, kjer je možna alternativa, označite ali nudite predlagan proizvod ali alternativo ter 1. v primeru, da nudite alternativo obvezno navedite tip in ime proizvajalca ter vsaj tiste tehnične podatke, ki so navedeni pri predlaganem proizvodu in 2. v primeru, da nudite alternativo obvezno priložite tehnično dokumentacijo ponujenega proizvoda! Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
10
11 | Poz. | Opis |  |  | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
12 | 1 | Zunanji razvodi, med objekti, za celotno lokacijo
13 | 1.1 | Kabelske police za kabelske trase med ostalimi objekt |  |  | 1 | kompl.
68 |  | SKUPAJ | [5 empty] | 0
69
70 |  | SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST | [5 empty] | 0
71
72 | Poz. | Električna poz. {Tehnološka poz.} | Opis | Ponujeno označite! | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
73
74 | 1 | Zunanji razvodi, med objekti, za celotno lokacijo | [6 empty] | ^^na vrh
75
76 | 1.1 | Kabelske police za kabelske trase med ostalimi objekt |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
77 |  | Dobava in vgradnja
78
79 | 1.1.1 |  | Kabelska polica, širina 300mm, višina min. 100mm, perforirana, komplet s pokrovom in pritrdilnim ter nosilnim priborom enake kvalitete. jeklena, vroče cinkana po EN ISO 1461, min. debelina pločevine 1,5mm, min. masa 4,5kg/m, min. nosilnost 100kg/m pri razdalji med podporami na 3m | o | 660 | m | 0 | 0
80
81 | 1.1.2 |  | Izdelava nosilnih konstrukcij za nove kabelske trase Nove kabelske trase se izdela v skupni dolžini 220m (ocenjeno), vzdolž cevovodov za gorivo. Vgradi se jih na betonske podpore cevovodov (predvidene v gradbenem načrtu), z dodatnimi, vmesnimi podpornimi točkami. Razdalja med dvema podpornima točkama je lahko največ 3m. Komplet z: | o | 1 | kompl.
82 |  |  | • konstrukcijsko železo, razno (profili, konzole...) vroče cinkano po EN ISO 1461 (ocenjeno) izdelava in montaža nosilnih stebričkov, konzol, premostitvenih rok... - 1700 kg
83 |  |  | • betonski temelj nosilnih stebričkov - Ni predmet tega popisa!; opomba: Razpisano v načrtu gradbenih del. - 37 kos
84
85 | 1.1.3 |  | Zaščitna cev, kovinska, premera 16mm, vroče cinkana po EN ISO 1461, komplet s pritrdilnim in nosilnim priborom | o | 200 | m
86
87 | 1.1.4 |  | Zaščitna cev, kovinska, premera 20mm, vroče cinkana po EN ISO 1461, komplet s pritrdilnim in nosilnim priborom | o | 200 | m
88
89 | 1.1.5 |  | Drobni pritrdilni in vezni material za fiksiranje kablov na police | o | 1 | kompl.
90
1304
Note on E18: NAVODILO: Za označevanje uporabite naslednji tipki: tipka x = ponujeno(kvadratek s križcem) tipka o = neponujeno(prazen kvadratek)

## 3.3 Ostali objekti
1 |  |  | Popis električnih inštalacij
2
3 |  | Objekt: | ZRSBR (Blagovne rezerve), SND Celje - DIZEL FAZA 1A
4 |  | Načrt: | 1449/21
5
6 |  | Vrsta / vsebina dok.: | PZI / 3.3 - Ostali objekti (EK, EPP, Č, PKC)
7 |  | Verzija: | V1
8
9 |  | Popis obravnava splošne inštalacije ostalih objektov na lokaciji (elektro kontejnerji, enote za pripravo penila, pretekališče kamionskih cistern, črpališča). Medsebojne kabelske trase so razpisane v mapi 3.2 (Upravna stavba in dispečerski center). V specifikaciji, kjer je možna alternativa, označite ali nudite predlagan proizvod ali alternativo ter 1. v primeru, da nudite alternativo obvezno navedite tip in ime proizvajalca ter vsaj tiste tehnične podatke, ki so navedeni pri predlaganem proizvodu in 2. v primeru, da nudite alternativo obvezno priložite tehnično dokumentacijo ponujenega proizvoda! Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
10
11 | Poz. | Opis |  |  | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
12 | 1 | Elektro kontejner EK1
13 | 1.1 | Elektro kontejner |  |  | 1 | kompl.
14 | 1.2 | NN sestav za razdelitev električne energije +R/EK1_Z |  |  | 1 | kompl.
15 | 1.3 | NN sestav za razdelitev UPS električne energije +RU/EK1_Z |  |  | 1 | kompl.
16 | 1.4 | NN sestav lastne rabe +R-EK1/LR |  |  | 1 | kompl.
17 | 1.5 | Inštalacije za splošno in varnostno razsvetljavo |  |  | 1 | kompl.
18 | 1.6 | Komunikacijsko vozlišče +KVEK1 |  |  | 1 | kompl.
19 | 1.7 | Ozemljitev in strelovod |  |  | 1 | kompl.
20 | 1.8 | Inštalacije za izenačitev potenicalov |  |  | 1 | kompl.
21 | 1.9 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl.
22 | 1.10 | Kabelske police |  |  | 1 | kompl.
23 | 1.11 | Kabelski prehodi |  |  | 1 | kompl.
24 | 1.12 | Ostala dela |  |  | 1 | kompl.
25 | 2 | Elektro kontejner EK2
26 | 2.1 | Elektro kontejner |  |  | 1 | kompl.
27 | 2.2 | NN sestav za razdelitev električne energije +R/EK2_Z |  |  | 1 | kompl.
28 | 2.3 | NN sestav za razdelitev UPS električne energije +RU/EK2_Z |  |  | 1 | kompl.
29 | 2.4 | NN sestav lastne rabe +K-EK2/LR |  |  | 1 | kompl.
30 | 2.5 | Inštalacije za splošno in varnostno razsvetljavo |  |  | 1 | kompl.
31 | 2.6 | Komunikacijsko vozlišče +KVEK2 |  |  | 1 | kompl.
32 | 2.7 | Ozemljitev in strelovod |  |  | 1 | kompl.
33 | 2.8 | Inštalacije za izenačitev potenicalov |  |  | 1 | kompl.
34 | 2.9 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl.
35 | 2.10 | Kabelske police |  |  | 1 | kompl.
36 | 2.11 | Kabelski prehodi |  |  | 1 | kompl.
37 | 2.12 | Ostala dela |  |  | 1 | kompl.
38 | 3 | Elektro kontejner EK3
39 | 3.1 | Elektro kontejner |  |  | 1 | kompl.
40 | 3.2 | NN sestav za razdelitev električne energije +R/EK3_Z |  |  | 1 | kompl.
41 | 3.3 | NN sestav za razdelitev UPS električne energije +RU/EK3_Z |  |  | 1 | kompl.
42 | 3.4 | NN sestav lastne rabe +K-EK3/LR |  |  | 1 | kompl.
43 | 3.5 | Inštalacije za splošno in varnostno razsvetljavo |  |  | 1 | kompl.
44 | 3.6 | Komunikacijsko vozlišče +KVEK3 |  |  | 1 | kompl.
45 | 3.7 | Ozemljitev in strelovod |  |  | 1 | kompl.
46 | 3.8 | Inštalacije za izenačitev potenicalov |  |  | 1 | kompl.
47 | 3.9 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl.
48 | 3.10 | Kabelske police |  |  | 1 | kompl.
49 | 3.11 | Kabelski prehodi |  |  | 1 | kompl.
50 | 3.12 | Ostala dela |  |  | 1 | kompl.
51 | 4 | Objekt za pripravo penila EPP2
52 | 4.1 | NN sestav lastne rabe +R-EPP2/LR |  |  | 1 | kompl.
53 | 4.2 | Inštalacije za splošno in varnostno razsvetljavo |  |  | 1 | kompl.
54 | 4.3 | Ozemljitev in strelovod |  |  | 1 | kompl.
55 | 4.4 | Inštalacije za izenačitev potenicalov |  |  | 1 | kompl.
56 | 4.5 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl.
57 | 4.6 | Kabelske police |  |  | 1 | kompl.
58 | 4.7 | Ostalo |  |  | 1 | kompl.
59 | 5 | Objekt za pripravo penila EPP3
60 | 5.1 | NN sestav lastne rabe +R-EPP3/LR |  |  | 2 | kompl.
61 | 5.2 | Inštalacije za splošno in varnostno razsvetljavo |  |  | 1 | kompl.
62 | 5.3 | Ozemljitev in strelovod |  |  | 1 | kompl.
63 | 5.4 | Inštalacije za izenačitev potenicalov |  |  | 1 | kompl.
64 | 5.5 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl.
65 | 5.6 | Kabelske police |  |  | 1 | kompl.
66 | 5.7 | Ostalo |  |  | 1 | kompl.
67 | 6 | Črpališče Č2
68 | 6.1 | Inštalacije za splošno in varnostno razsvetljavo |  |  | 1 | kompl.
69 | 6.2 | Ozemljitev in strelovod |  |  | 1 | kompl.
70 | 6.3 | Inštalacije za izenačitev potenicalov |  |  | 1 | kompl.
71 | 6.4 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl.
72 | 6.5 | Kabelske police |  |  | 1 | kompl.
73 | 6.6 | Kabelski Ex prehodi |  |  | 1 | kompl.
74 | 6.7 | Ostalo |  |  | 1 | kompl.
75 | 7 | Črpališče Č5
76 | 7.1 | Inštalacije za splošno in varnostno razsvetljavo |  |  | 1 | kompl.
77 | 7.2 | Ozemljitev in strelovod |  |  | 1 | kompl.
78 | 7.3 | Inštalacije za izenačitev potenicalov |  |  | 1 | kompl.
79 | 7.4 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl.
80 | 7.5 | Kabelske police |  |  | 1 | kompl.
81 | 7.6 | Kabelski Ex prehodi |  |  | 1 | kompl.
82 | 7.7 | Ostalo |  |  | 1 | kompl.
83 | 8 | Pretakališče kamionskih cistern
84 | 8.1 | Inštalacije za splošno in varnostno razsvetljavo |  |  | 1 | kompl.
85 | 8.2 | Ozemljitev in strelovod |  |  | 1 | kompl.
86 | 8.3 | Inštalacije za izenačitev potenicalov |  |  | 1 | kompl.
87 | 8.4 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl.
88 | 8.5 | Kabelske police |  |  | 1 | kompl.
89 | 8.6 | Ostalo |  |  | 1 | kompl.
90 | 9 | Ostala dela in material
91 | 9.1 | Ostalo |  |  | 1 | kompl.
93 |  | SKUPAJ | [5 empty] | 0
94
95 |  | SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST | [5 empty] | 0
96
97 | Poz. | Električna poz. {Tehnološka poz.} | Opis | Ponujeno označite! | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
98
99 | 1 | Elektro kontejner EK1 | [6 empty] | ^^na vrh
100
101 | 1.1 | Elektro kontejner |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
102 |  | Dobava in vgradnja
103
104 | 1.1.1 | EK1 | A1 pisarniški specialni kontejner Zunanje dimenzije: (DxŠxV) 7450 x 2438 x 2791 mm, notranja višina min. 2,5 m, konstrukcija kontejnerja sestavljena iz talne konstrukcije, strešne konstrukcije in stebrov, kontejner negorljiv - razred A1 (po EN 13501-1), izoliran z mineralno volno min debeline 100mm, negorljiva vrata min. EI30, dimenzij (ŠxV) 875 x 2200mm, tla izdelana za obtežbo min. 5 kN/m2, z dvema odprtinama v tleh, ob daljših stenah, širine 300 mm, brez električnih instalacij, komplet s transportom na lokacijo in postavitvijo na predpripravljen betonski temelj. | o | 1 | kos
105
106 | 1.2 | NN sestav za razdelitev električne energije +R/EK1_Z |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
107 |  | Talno stoječi, modularni, s preverjeno zasnovo in kosovno preverjen sestav nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav za dovod in razdelitev električne energije. Dimenzij 800x2100x400mm (ŠxVxG), v svetlo sivi barvi (RAL 7035), nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok glavnih zbiralnic 250A, IP31, notranja delitev 1, dovod in odvodi zgoraj, z dvokrilnimi vrati, bočnima stenama, opremljen po specifikaciji, ožičen in preizkušen. Skladen z standardom: SIST EN 61439-1, SIST EN 61439-2 Dobava in vgradnja
108
109 | 1.2.1 |  | Ohišje, kovinsko, prostostoječe, (ŠxVxG)800x2000x400mm, IP55, komplet z montažno ploščo Predlagan tip: 8804.000 VX, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
110 |  |  | • 8640.003 VX; Podstavek, spredaj/zadaj, 100mm, za ohišje širine 800mm, sistem VX25
111 |  |  | • 8620.031 VX; Podstavek, bočni, 100mm, za ohišje globine 400mm, sistem VX25
112 |  |  | • 2500.210 VX; Svetilka, LED, dolžina=437mm (za ohišja š=600-1200mm), z vtičnico, 230VAC, 900lm
113 |  |  | • 2500.460 VX; Končno stikalo vrat
114 |  |  | • 2500.400 VX; Kabel s konektorjem za napajanje LED svetilke, l=3m
115 |  |  | • 8618.200 VX; Kljuka za zapah, sistem VX25
116 |  |  | • 8617.500 VX; Povezovalni kotnik, notranji
117 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
118
119 | 1.2.2 |  | Nosilec kablov, za širino ohišja 800mm OPOMBA: Montaža na dno in strop omare! Predlagan tip: TS4192000, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
120 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
121
122 | 1.2.3 |  | Skobe za pritrditev kablov - različnih dimenzij Predlagan tip: SZ235x.000, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kos
123 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
124
125 | 1.2.4 | Q01 | Ločilno stikalo, 250A, 3p OPOMBA: Dovod mreža! Predlagan tip: N2-250, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
126 |  |  | • NZM3-XTVDV; Ročica in vrtilni pogon, zaklepanje v "0" na ročici in pogonu, črna
127 |  |  | • NZM1/2-XV4; Os ročice, 400mm
128 |  |  | • NZM2-XKSA; Zaščitni pokrov priključnih sponk, IP1X, 3p
129 |  |  | • NZM2-XIPA; Zaščitni pokrov priključnih sponk, IP2X, 3p
130 |  |  | • NZM2-XAD250; Adapter za priklop na zbiralke, 250A
131 |  |  | • NZM2-XKR4; Priključni blok s pokrovom za priklop adapterja na zbiralke
132 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
133
134 | 1.2.5 |  | Nosilec faznih zbiralk, 630A, 3p Predlagan tip: BBS-3/FL, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 4 | kos
135 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
136
137 | 1.2.6 |  | Zbiralka, Cu, 20x10mm, 500A, l=1500m Predlagan tip: CU20X10, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
138 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
139
140 | 1.2.7 |  | Adapter za napajanje zbiralk, 300A, prehodni Predlagan tip: BBA-TP3/50, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
141 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
142
143 | 1.2.8 |  | Zaključna prirobnica Predlagan tip: ES-BBS-3/FL, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
144 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
145
146 | 1.2.9 |  | Dno zbiralk, l=1100mm Predlagan tip: BBC-BT-NA, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
147 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
148
149 | 1.2.10 |  | Pokrov zbiralk, fiksen, l=1100mm Predlagan tip: BBC-CU-BAR/PR, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
150 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
151
152 | 1.2.11 |  | Nosilec PE in N zbiralke Predlagan tip: BBS-2/FL, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 6 | kos
153 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
154
155 | 1.2.12 |  | Zbiralka, Cu, 30x10mm, 630A, l=2000mm OPOMBA: Za zbiralko N in PE. Predlagan tip: CU30X10, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
156 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
157
158 | 1.2.13 |  | Priključna sponka, za zbiralko 10mm, 8..120mm2 Predlagan tip: AKU120/10, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kos
159 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
160
161 | 1.2.14 | F1.2 | Prenapetostni odvodnik, T1+T2 (I+II, B+C), 4p, vtični, komplet Predlagan tip: SPBT12-280/4, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Iimp (10/350us)=4x12,5kA, In(8/20us)=4x25kA, Uc=280V, Up<1,5kV, max. predvarovalka=160A, za TN-S | o | 1 | kompl.
162 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
163
164 | 1.2.15 | F1.1 | Varovalčno ločilno stikalo, 160A, 3p, montaža na zbiralke, priključek M8 Predlagan tip: XNH00-S160, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
165 |  |  | • NV00 125A; Varovalni vložek NV00/125A - 3 kos
166 |  |  | • XNH00-XKSS-39-34; Zaščitni pokrov
167 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
168
169 | 1.2.16 | 0F1 | Varovalčno ločilno stikalo, 50A, 1p Predlagan tip: VLC14-1P, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
170 |  |  | • C14-10A; Talilni vložek C14/10A
171 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
172
173 | 1.2.17 | F2 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 3p Predlagan tip: PL7-B4/3, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
174 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
175
176 | 1.2.18 | F22 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 1p, namenski za krmiljenje Predlagan tip: PL7-B4/1-HS, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
177 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
178
179 | 1.2.19 | H2.1, H2.2, H2.3 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, bela Predlagan tip: M22-L-W, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 3 | kos
180 |  |  | • M22-LED230-W; LED, bela, 85..230VAC, čelna pritrditev
181 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
182
183 | 1.2.20 |  | Pritrdilni element, za 3 elemente Predlagan tip: M22-A, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
184 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
185
186 | 1.2.21 |  | Adapter za priklop na zbiralke, 63A Predlagan tip: BBA2-63, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
187 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
188
189 | 1.2.22 | A23.2 | Večfunkcijski kontrolni prikazovalnik merilnih parametrov za daljinsko odčitavanje merilnih inštrumentov Predlagan tip: Diris Digiware D-70, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca LCD display za centralizirano odčitavanje merilnih točk, enofaznih in trifaznih porabnikov, statusa IO, alarmov, prikaz meritev, monitoringa in analizo izmerjenih vrednosti, preko display-ja in preko ethernet mreže, • komunikacija vhod: RS485 Modbus RTU, Digiware BUS, • komunikacija izhod: Modbus TCP, SNMP, BACnet IP • prikaz do vrednosti 32 merilnih modulov preko RS485 ali preko RJ45 Digiware, • vgrajen webserver za spremljanje podatkov 32 modulov, • napajanje 24V DC, CAT III • IP 52, • montaža na vrata 96×96mm. | o | 1 | kos
190 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
191
192 | 1.2.23 | A23.1 | Napajalni modul 230VAC/24VDC, 15W Predlagan tip: Diris Digiware P-15, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
193 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
194
195 | 1.2.24 | A21.2 | Napetostni modul Predlagan tip: Diris Digiware U-30, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • merjenje: U1, U2, U3, U12, U23,U31, F, THDu, THDv, • Napetostno območje: 50-300VAC (Ph/N) - 87-520VAC (Ph/Ph) - CAT III, • frekvenčno območje: 45Hz-65Hz, • plug&play system dodajanja modulov, • možnost alarmiranja, zgodovina meritev, • zaznavanje dogodkov po EN 50160, • individualni harmoniki do 63 (U & V), • možnost konfiguracije preko USB konektorja, • vgradnja na DIN, • razred točnosti pri merjenju napetosti: 0,2, • razred točnosti pri merjenju frekvence: 0,02, • skladno s standardom IEC 61557-12. | o | 1 | kos
196 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
197
198 | 1.2.25 | A21.1 | Tokovni modul (Analiza) I x 4 Predlagan tip: Diris Digiware I-45, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • merjenje: - +/- kWh, +/- kvarh, kVAh, I1, I2, I3, In, P, Q, S, PF po fazah, THDi, • možnost alarmiranja, zgodovina meritev, krivulja porabe, predvidena moč (v intervalu), individualni harmoniki (do 63), 2 dig. vhoda/2 dig. izhoda , nastavitve alarmov, • povezava med moduli RJ45, • plug&play system dodajanja modulov, • vgradnja na DIN, • tokovni vhod: 4×RJ12, • možnost konfiguracije preko USB konektorja, • skladno s standardom IEC 61557-12. | o | 1 | kos
199 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
200
201 | 1.2.26 | A101, A102, A103, A104, A105 | Tokovni modul (metering) I x 3 Predlagan tip: Diris Digiware I-31, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • merjenje: - +/- kWh, +/- kvarh, kVAh, I1, I2, I3, In, ΣP, ΣQ, ΣS, ΣPF, • krivulja porabe, več tarifni, • povezava med moduli RJ45, • plug&play system dodajanja modulov, • vgradnja na DIN, • tokovni vhod: 3×RJ12, • možnost konfiguracije preko USB konektorja, • skladno s standardom IEC 61557-12. | o | 5 | kos
202 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
203
204 | 1.2.27 | 0T21.1, 0T21.2, 0T21.3 | Tokovni senzor, skozniški, 63-250A Predlagan tip: TE35, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • priklop preko konektorja RJ12, • merilno območje od 2% do 120% In, • razred točnosti 0.5. | o | 3 | kos
205 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
206
207 | 1.2.28 | 101T1.1, 101T1.2, 101T1.3 | Tokovni senzor, skozniški, 40-160A Predlagan tip: TE25, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • priklop preko konektorja RJ12, • merilno območje od 2% do 120% In, • razred točnosti 0.5. | o | 3 | kos
208 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
209
210 | 1.2.29 | 102T1.1, 102T1.2, 102T1.3, 103T1.1, 103T1.2, 103T1.3, 104T1.1, 104T1.2, 104T1.3, 105T1.1, 105T1.2, 105T1.3 | Tokovni senzor, skozniški, 25-63A Predlagan tip: TE18, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • priklop preko konektorja RJ12, • merilno območje od 2% do 120% In, • razred točnosti 0.5. | o | 12 | kos
211 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
212
213 | 1.2.30 |  | Povezovalni kabli za tokovne senzorje, konektor RJ12 Predlagan tip: RJ12 kabel, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • kabel RJ12 6-pin (streight) 600V izolacija, • dolžina: 0,5m (pakiranje 3 kabli). | o | 18 | kompl.
214 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
215
216 | 1.2.31 |  | Povezovalni kabel med merilnimi moduli RJ45, dolžina 0,1m Predlagan tip: DigiwareBUS RJ45 kabel, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca kabel RJ45 8-pin (streight) 600V CAT 5 kabel | o | 7 | kos
217 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
218
219 | 1.2.32 |  | Povezovalni kabel med merilnimi moduli RJ45, dolžina 3m Predlagan tip: DigiwareBUS RJ45 kabel, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca kabel RJ45 8-pin (streight) 600V CAT 5 kabel | o | 1 | kos
220 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
221
222 | 1.2.33 | Q101 | Odklopnik, 250A, 3p Predlagan tip: NZMN2-AX250, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Ir=100...250A, Ii=500...3000A, Icu=Ics=50kA Komplet z: | o | 1 | kos
223 |  |  | • NZM2-XAD250; Adapter za priklop na zbiralke, 250A
224 |  |  | • NZM2-XKR4; Priključni blok s pokrovom za priklop adapterja na zbiralke
225 |  |  | • NZM2-XKSA; Zaščitni pokrov priključnih sponk, IP1X, 3p
226 |  |  | • NZM2-XIPA; Zaščitni pokrov priključnih sponk, IP2X, 3p
227 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
228
229 | 1.2.34 | Q102 | Motorsko zaščitno stikalo-podnožje, do 65A Predlagan tip: PKE65, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
230 |  |  | • PKE-XTU-65; Motorsko zaščitno stikalo-izvlačljiv elektronski zaščitni sprožnik, 16..65A, Class 5..20
231 |  |  | • BBA4-63; Adapter za priklop na zbiralke, 63A
232 |  |  | • BBA-XSM; Bočni distančnik, d=9mm
233 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
234
235 | 1.2.35 | Q103, Q104, Q105 | Motorsko zaščitno stikalo-podnožje, 3..32A Predlagan tip: PKE32, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 3 | kos
236 |  |  | • PKE-XTUCP-36; Motorsko zaščitno stikalo-izvlačljiv elektronski zaščitni sprožnik, 15..36A, Class 5..20
237 |  |  | • BBA0-32; Adapter za priklop na zbiralke, 32A
238 |  |  | • BBA-XSM; Bočni distančnik, d=9mm
239 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
240
241 | 1.2.36 |  | Vrstna sponka, kabel 1x240mm2 ali zbiralka, 4p Predlagan tip: K240/4, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
242 |  |  | • H-K240/5; Zaščitni pokrov za vrstne sponke
243 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
244
245 | 1.2.37 |  | Gibljiva zaščitena zbiralka, 400A, l=2000mm Predlagan tip: CU-BAND10x16x0,8-BK, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
246 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
247
248 | 1.2.38 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 120x80mm Predlagan tip: IKP 120x80, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | m
249 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
250
251 | 1.2.39 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 40x80mm Predlagan tip: IKP 40x80, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | m
252 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
253
254 | 1.2.40 |  | Uvodnice različnih dimenzij, metrične OPOMBA: Rezervne uvodnice je potrebno začepiti. | o | 5 | kos
255
256 | 1.2.41 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) | o | 2 | m
257
258 | 1.2.42 |  | Napisna ploščica z imenom stikalnega bloka, 100x40mm | o | 1 | kos
259
260 | 1.2.43 |  | Drobni vezni in spojni material ter material za označevanje | o | 1 | kompl.
261
262 | 1.3 | NN sestav za razdelitev UPS električne energije +RU/EK1_Z |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
263 |  | Talno stoječi, modularni, s preverjeno zasnovo in kosovno preverjen sestav nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav za dovod in razdelitev električne energije. Dimenzij 600x2100x400mm (ŠxVxG), v svetlo sivi barvi (RAL 7035), nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok glavnih zbiralnic 630A, IP31, notranja delitev 1, dovod in odvodi zgoraj, z enokrilnimi vrati, bočnima stenama, opremljen po specifikaciji, ožičen in preizkušen. Skladen z standardom: SIST EN 61439-1, SIST EN 61439-2 OPOMBA: Vgradnja v NN sestav +R/EK1_Z Dobava in vgradnja
264
265 | 1.3.1 | S1021 | Odmično stikalo, 0-1, 25A, 3p, montaža na vrata, črna ročica Predlagan tip: P1-25/EA/SVB-SW, proizvajalca: Eaton (alternativa Siemens, Schneider Electric), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
266 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
267
268 | 1.3.2 | 0F1 | Instalacijski odklopnik, B, 20A, 1p Predlagan tip: PL7-B20/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
269 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
270
271 | 1.3.3 | F1.2 | Prenapetostni odvodnik, T1+T2 (I+II, B+C), 2p, vtični, komplet Predlagan tip: SPBT12-280/2, proizvajalca: Eaton (alternativa Raycap, Phoenix Contact), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Iimp (10/350us)=2x12,5kA, In(8/20us)=2x25kA, Uc=280V, Up<1,5kV, max. predvarovalka=160A, za TN-S | o | 1 | kos
272 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
273
274 | 1.3.4 | F1.1 | Instalacijski odklopnik, B, 16A, 1p Predlagan tip: PL7-B16/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
275 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
276
277 | 1.3.5 | F2 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 1p Predlagan tip: PL7-B4/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
278 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
279
280 | 1.3.6 | H1021.1 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, bela Predlagan tip: M22-L-W, proizvajalca: Eaton (alternativa Siemens, Schneider Electric), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
281 |  |  | • M22-LED230-W; LED, bela, 85..230VAC, čelna pritrditev
282 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente
283 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
284
285 | 1.3.7 | F1301, F1302, F1303, F1304, F1305 | Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p Predlagan tip: PL7-B10/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kos
286 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
287
288 | 1.3.8 |  | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna Predlagan tip: UT 6, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
289 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
290
291 | 1.3.9 |  | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, modra Predlagan tip: UT 6 BU, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
292 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
293
294 | 1.3.10 |  | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, PE Predlagan tip: UT 6 YE, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
295 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
296
297 | 1.3.11 |  | Vrstna sponka, 4mm2, trinivojska N/L/PE, inštalacijska, posamezne sponke za N OPOMBA: Vgraditi vse sponke, tudi rezervne! Predlagan tip: PIK 4-PE/L/N, proizvajalca: Phoenix Contact (alternativa Weidmueller), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
298 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
299
300 | 1.3.12 |  | Nosilec zbiralke 3x10 Predlagan tip: AB/SS, proizvajalca: Phoenix Contact (alternativa Weidmueller), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
301 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
302
303 | 1.3.13 |  | Zbiralka 10x3mm, l=1m Predlagan tip: NLS-CU 3/10, proizvajalca: Phoenix Contact (alternativa Weidmueller), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
304 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
305
306 | 1.3.14 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 40x80mm Predlagan tip: IKP 40x80, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | m
307 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
308
309 | 1.3.15 |  | Uvodnice različnih dimenzij, metrične OPOMBA: Rezervne uvodnice je potrebno začepiti. | o | 7 | kos
310
311 | 1.3.16 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) OPOMBA: Skupno ohišje s sestavom +RU/DC! | o | 1 | m
312
313 | 1.3.17 |  | Napisna ploščica z imenom stikalnega bloka, 100x40mm | o | 1 | kos
314
315 | 1.3.18 |  | Barvna oznaka vira napajanja (črta na vratih) | o | 1 | kompl.
316
317 | 1.3.19 |  | Drobni vezni in spojni material ter material za označevanje | o | 1 | kompl.
318
319 | 1.4 | NN sestav lastne rabe +R-EK1/LR |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
320 |  | Nadgradni sestav, dimenzij 400x800x300mm (ŠxVxG), Un=400/230VAC, In=40A, Icw(1s)=10kA, IP66, notranja delitev 1, dovod in odvodi zgoraj, z enokrilnimi vrati, opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. Dobava, vgradnja in priklop
321
322 | 1.4.1 | R-LR/VP | Ohišje, kovinsko, nadgradno, (ŠxVxG) 400x800x300mm, IP66, komplet z montažno ploščo Predlagan tip: AE1037500, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
323 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
324
325 | 1.4.2 |  | Predal za dokumentacijo, format A4 pokončni Predlagan tip: SZ2514000, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
326 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
327
328 | 1.4.3 | Q0 | Odmično stikalo, 0-1, 63A, 3p, montaža na vrata, rdeča ročica Predlagan tip: P3-63/EA/SVB, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
329 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
330
331 | 1.4.4 | F0 | Prenapetostni odvodnik, T2 (II, C), 4p, vtični, komplet Predlagan tip: SPCT2-280/4, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca In(8/20us)=4x20kA, Uc=280V, Up<1,4kV, max. predvarovalka=125A, za TN-S | o | 1 | kos
332 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
333
334 | 1.4.5 | F1 | Kombinirano zaščitno stikalo, 16A/30mA, C, 3p+N, občutljivo na AC in DC pulze Predlagan tip: mRB6-16/3N/C/003-A, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
335 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
336
337 | 1.4.6 | F2 | Instalacijski odklopnik, C, 20A, 1p Predlagan tip: PL7-C20/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
338 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
339
340 | 1.4.7 | F3 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p Predlagan tip: PL7-C16/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
341 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
342
343 | 1.4.8 | F11, F12 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p+N Predlagan tip: PL7-C10/1N, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
344 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
345
346 | 1.4.9 | F13, F14, F15 | Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p Predlagan tip: PL7-B10/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
347 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
348
349 | 1.4.10 | X1.1 | Vtičnica, 5p, IEC309, 3f+N+PE, 16A Predlagan tip: GW 62 232, proizvajalca: Gewiss, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
350 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
351
352 | 1.4.11 | X1.2, X1.3 | Vtičnica, 3p, ŠUKO, 1f+N+PE, 16A Predlagan tip: GW 20 265, proizvajalca: Gewiss, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 2 | kos
353 |  |  | • GW 27 401; Pokrov vtičnice
354 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
355
356 | 1.4.12 | S1.1 | Odmično stikalo, 1-2, 16A, 2p, črno, zamenjava faz L1-L2 Predlagan tip: GW 96 951, proizvajalca: Gewiss, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
357 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
358
359 | 1.4.13 | X0 | Vrstna sponka, 6mm2 Predlagan tip: WDU 6, proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
360 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
361
362 | 1.4.14 | X1 | Vrstna sponka, 2,5mm2 Predlagan tip: WDU 2,5, proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
363 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
364
365 | 1.4.15 |  | Instalacijski kanal, 40x40mm | o | 2 | m
366
367 | 1.4.16 |  | Letev 35 mm | o | 2 | m
368
369 | 1.4.17 |  | Uvodnice različnih dimenzij, metrične OPOMBA: Rezervne uvodnice je potrebno začepiti. | o | 6 | kos
370
371 | 1.4.18 |  | Napisna ploščica 100x40 z imenom stikalnega bloka | o | 1 | kos
372
373 | 1.4.19 |  | Napisna ploščica "GLAVNO STIKALO" | o | 1 | kos
374
375 | 1.4.20 |  | Napisna ploščica "IZBIRA SMERI VRTENJA" | o | 1 | kos
376
377 | 1.4.21 |  | Drobni spojni in vezni material, izdelava stikalnega bloka | o | 1 | kompl.
378
379 | 1.5 | Inštalacije za splošno in varnostno razsvetljavo |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
380 |  | Dobava in vgradnja
381
382 | 1.5.1 |  | Svetilka, LED, 48W, z elektronsko predstikalno napravo, nadgradna, IP66 Predlagan tip: 5700 5600 lm 48W 840 FO 1277mm IP66, proizvajalca: Intra Lighting, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca min. 100Lm/W, McAdams max 3, 50.000h L80B10, CRI>80, dimenzije 1277x145x84 | o | 1 | kos
383 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
384
385 | 1.5.2 |  | Svetilka, LED, 48W, z elektronsko predstikalno napravo, nadgradna, IP66, z vgrajenim modulom varnostne razsvetljave Predlagan tip: 5700 5600 lm 48W 840 FO EM 1277mm IP66, proizvajalca: Intra Lighting, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca min. 100Lm/W, McAdams max 3, 50.000h L80B10, CRI>80, dimenzije 1277x145x84 | o | 1 | kos
386 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
387
388 | 1.5.3 |  | Reflektor LED, s PIR senzorjem, nadgradni, 30W, IP54 Predlagan tip: ROBUS, RLEDF30WPIR-24, proizvajalca: LED Group, predlagan dobavitelj: Elektronabava, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 230VAC, svetlobni tok 2000lm, barva svetlobe 3000K, z nastavljivim senzorjem | o | 1 | kos
389 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
390
391 | 1.5.4 |  | Stikalo, nadgradno, navadno, 1p, 230V, 10A, IP44 Predlagan tip: Fluid 16363, proizvajalca: Elektromaterial Lendava, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
392 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
393
394 | 1.5.5 |  | Piktogram "IZHOD", dim. 300x150, stenska izvedba | o | 1 | kos
395
396 | 1.6 | Komunikacijsko vozlišče +KVEK1 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
397 |  | Dobava in vgradnja
398
399 | 1.6.1 |  | Talnostoječe komunikacijsko ohišje, 42HE, dimenzije 600x2000x600mm, s prozornimi vrati spredaj, z zapahomin cilindričnim vložkom 3524E, z nosilnimi profili Predlagan tip: 5329.131 VX, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
400 |  |  | • 8106.245 VX; Bočna stena, za ohišje (VxŠ)2000x600mm, 2 kosa - 1 kos
401 |  |  | • 8640.002 VX; Podstavek, spredaj/zadaj, 100mm, za ohišje širine 600mm, sistem VX25 - 2 kos
402 |  |  | • 8640.033 VX; Podstavek, bočni, 100mm, za ohišje globine 600mm, sistem VX25 - 2 kos
403 |  |  | • 5501.655 DK; Polica, 19'', 1/2HU, globina 400-600mm, 50kg - 2 kos
404 |  |  | • 5302.051 VX; Vertikalni organizator kablov, 42HU - 2 kos
405 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
406
407 | 1.6.2 |  | Razdelilnik s sedmimi šuko vtičnicami 19'', 230V, brez vgrajenega stikala Predlagan tip: DK7240210, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
408 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
409
410 | 1.6.3 |  | Urejevalnik kablov, višine 1HU Predlagan tip: N102.105, proizvajalca: Nexans, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 7 | kos
411 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
412
413 | 1.6.4 |  | Optični priključni panel s 24 priključki za zaključitev optičnega kabla, komplet z zaključitvijo optičnih vlaken | o | 2 | kos
414
415 | 1.6.5 |  | Komunikacijsko stikalo "switch", POE, 48xRJ45 + 4xSFP, 1Gbit, rack izvedba 19" OPOMBA: Za poslovno mrežo. Predlagan tip: CBS350-48T-4G-EU, proizvajalca: Cisco, predlagan dobavitelj: Belinka, predlagani izvajalec: Advant, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 2 | kos
416 |  |  | • Optični konektor "plug-in", 1,25G, single mode, LC port - 2 kos
417 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
418
419 | 1.6.6 |  | Komunikacijsko stikalo za industrijski Ethernet, 24x10/100/1000 Mbps + 4x1000 Mbps OPOMBA: Tehnološka mreža Predlagan tip: SCALANCE XR328-4C WG (6GK5328-4SS00-3AR3), proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 4x 10/100Mbps, 2x100MBIT/S MULTIMODE BFOC, 24VDC, 60š x 1255v x 124g mm Komplet z: | o | 2 | kos
420 |  |  | • SCALANCE X (6GK5992-1AN00-8AA0); Optični konektor "plug-in", 1x 1000Mbit/s, single mode, LC port - 2 kos
421 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
422
423 | 1.6.7 |  | Optični priključni kabel z LC konektorjema dolžine 2m Predlagan proizvod proizvajalca: (alternativa R&M, Brand Rex), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
424 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
425
426 | 1.6.8 |  | Priključni kabel, LAN-mark5, dolžine 5m Predlagan tip: N101.223EO, proizvajalca: (alternativa R&M, Brand Rex), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 30 | kos
427 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
428
429 | 1.6.9 |  | Ozemljitev vozlišča z žico H07V-K 1x6mm2 do najbližje zbiralke za IP | o | 1 | kompl.
430
431 | 1.7 | Ozemljitev in strelovod |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
432 |  | Dobava, vgradnja in priklop
433
434 | 1.7.1 |  | Ploščati vodnik, Fe/Zn, dimenzij 25x4mm Naloga izvajalca: položen v beton Predlagan tip: FeZn 25x4mm, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 45 | m
435 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
436
437 | 1.7.2 |  | Križna sponka za valjanec do širine 30mm, sestavljena iz 3 Rf ploščic 58x58 mm in vijakov ter matic M8, v zemlji in nad njo Predlagan tip: KON01 Rf, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 17 | kos
438 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
439
440 | 1.7.3 |  | Varjenje valjanca na armaturo ali spajanje s sponko KON09 na vsakih 10m temelja | o | 10 | kompl.
441
442 | 1.7.4 |  | Ploščati vodnik dimenzij 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla Naloga izvajalca: položen v zemlji in izvodi iz betona Predlagan tip: RH1 P 30x3,5 RH1 P 30x3,5, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 63 | m
443 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
444
445 | 1.7.5 |  | Povezava na sistem ozemljitve lokacije. Izvedba s sponkami. | o | 3 | kompl.
446
447 | 1.7.6 |  | Spajanje (ozemljevanje) kovinske konstrukcije stopnišč, lestev | o | 1 | kos
448
449 | 1.7.7 |  | Merilna številka, nerjaveča, sestavljen iz 2 ploščic dimenzij 20x48 mm in vijakov ter matic M6, za označevanje merilnih mest Predlagan tip: MŠ, Rf, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 4 | kos
450 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
451
452 | 1.7.8 |  | Zaščita valjanca na prehodu v zemljo ali beton (30cm nad in pod nivojem) ali spoja valjanca v zemlji, z bitumenskim premazom | o | 4 | kos
453
454 | 1.8 | Inštalacije za izenačitev potenicalov |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
455
456 | 1.8.1 |  | Zbiralka za izenačitev potencialov, nadgradna, Cu, l=0,5m, 10x vijak M10, komplet z nosilci za pritrditev, montaža na steno ali polico Predlagan proizvod proizvajalca: Dehn, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
457 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
458
459 | 1.8.2 |  | Izdelava premostitvenih spojev na kovinske mase. Spoj izdelan iz dveh kabelskih čevljev in 0,25m žice H07V-K 1x6mm2. | o | 20 | kompl.
460
461 | 1.8.3 |  | Izdelava premostitev cevnih instalacij, izdelava spojev na kovinske mase | o | 2 | h
462
463 | 1.9 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
464 |  | OPOMBA: Kabli morajo imeti DoP izjavo. Dobava in polaganje kabla, položenega na police in v cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, razvodnicami ter drobnim in spojnim materialom
465
466 | 1.9.1 |  | Kabel 4x120mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen OPOMBA: Napajalni kabel +R/EK1_Z Predlagan tip: RV-K 4x120mm2, proizvajalca: Top Cable, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 500 | m
467 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
468
469 | 1.9.2 |  | Kabel 5x10mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen OPOMBA: Napajalni kabel +R-EK1/LR Predlagan tip: RV-K 5x10mm2, proizvajalca: Top Cable, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
470 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
471
472 | 1.9.3 |  | Kabel 3x1,5mm2, inštalacijski Predlagan tip: NYM-J 3x1,5, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 50 | m
473 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
474
475 | 1.9.4 |  | Kabel 3x4mm2, inštalacijski Predlagan tip: NYM-J 3x4, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
476 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
477
478 | 1.9.5 |  | Vodnik 1x6mm2, ru/ze Predlagan tip: H07V-K 1x6, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 50 | m
479 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
480
481 | 1.9.6 |  | Vodnik 1x10mm2, ru/ze Predlagan tip: H07V-K 1x10, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 50 | m
482 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
483
484 | 1.10 | Kabelske police |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
485 |  | Dobava in vgradnja
486
487 | 1.10.1 |  | Kabelska polica, perforirana širine 200mm, pocinkana, komplet s koleni, spojnimi elementi in materialom ter priborom za obešanje in pritrditev Predlagan tip: PK200, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 45 | kos
488 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
489
490 | 1.10.2 |  | Kabelska lestev širine 300mm, pocinkana, komplet s koleni, spojnimi elementi in materialom ter priborom za obešanje in pritrditev Predlagan tip: KL400, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 55 | m
491 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
492
493 | 1.11 | Kabelski prehodi |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
494 |  | Dobava in vgradnja
495
496 | 1.11.1 |  | Kabeski prehod, požarna odpornost EI 60/120, vodotesnost do tlaka 4bar Predlagan tip: Frame GH, proizvajalca: ROXTEC, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
497 |  |  | • GH 6+6x3 GALV; Okvir za kabelski prehod, notranje dimenzije 513,5x580, kovinski, pocinkan; opomba: ni predmet dobave, razpisan je v gradbenem načrtu - 1 kos
498 |  |  | • Wedge 120 galv; Napenjalni element - 6 kos
499 |  |  | • Stayplate 120 galv; Plošča, vmesna izravnalna - 30 kos
500 |  |  | • RM20w40; Prehodni modul, dvojni, 20x40mm, za dva kabla premera od 3,5-16,5mm - 27 kos
501 |  |  | • RM30; Prehodni modul, 30x30mm, za kable premera od 10,0-25,0mm - 48 kos
502 |  |  | • RM60/0; Polnilni modul, 60x60mm, za zapolnitev - 18 kos
503 |  |  | • Lubricant 25ml; Mazivo - 5 kos
504 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
505
506 | 1.12 | Ostala dela |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
507
508 | 1.12.1 |  | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektro instalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem - merjenje impedance okvarne zanke - merjenje izolacijske upornosti - merjenje izenačitev potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk - merjenje osvetljenosti z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk - funkcionalni preizkus - nastavitev zaščit | o | 1 | kompl.
509
510 | 1.12.2 |  | Izdelava evidenčnega lista kontrolnega pregleda zasilne razsvetljave | o | 1 | kompl.
511
512 | 1.12.3 |  | Pregled in meritve strelovodnih inštalacij izvedenih po tem popisu, skladno z zakonodajo, z ustreznimi merilnimi protokoli in poročili, v sestavi: • merjenje ozemljitvene upornosti z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk • meritve in pregled strelovodne naprave z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk | o | 1 | kompl.
513
514 | 1.12.4 |  | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev | o | 1 | ura
515
516 | 2 | Elektro kontejner EK2 | [6 empty] | ^^na vrh
517
518 | 2.1 | Elektro kontejner |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
519 |  | Dobava in vgradnja
520
521 | 2.1.1 | EK2 | A1 pisarniški specialni kontejner Zunanje dimenzije: (DxŠxV) 7450 x 2438 x 2791 mm, notranja višina min. 2,5 m, konstrukcija kontejnerja sestavljena iz talne konstrukcije, strešne konstrukcije in stebrov, kontejner negorljiv - razred A1 (po EN 13501-1), izoliran z mineralno volno min debeline 100mm, negorljiva vrata min. EI30, dimenzij (ŠxV) 875 x 2200mm, tla izdelana za obtežbo min. 5 kN/m2, z dvema odprtinama v tleh, ob daljših stenah, širine 300 mm, brez električnih instalacij, komplet s transportom na lokacijo in postavitvijo na predpripravljen betonski temelj. | o | 1 | kos
522
523 | 2.2 | NN sestav za razdelitev električne energije +R/EK2_Z |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
524 |  | Talno stoječi, modularni, s preverjeno zasnovo in kosovno preverjen sestav nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav za dovod in razdelitev električne energije. Dimenzij 800x2100x400mm (ŠxVxG), v svetlo sivi barvi (RAL 7035), nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok glavnih zbiralnic 250A, IP31, notranja delitev 1, dovod in odvodi zgoraj, z dvokrilnimi vrati, bočnima stenama, opremljen po specifikaciji, ožičen in preizkušen. Skladen z standardom: SIST EN 61439-1, SIST EN 61439-2 Dobava in vgradnja
525
526 | 2.2.1 |  | Ohišje, kovinsko, prostostoječe, (ŠxVxG)800x2000x400mm, IP55, komplet z montažno ploščo Predlagan tip: 8804.000 VX, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
527 |  |  | • 8640.003 VX; Podstavek, spredaj/zadaj, 100mm, za ohišje širine 800mm, sistem VX25
528 |  |  | • 8620.031 VX; Podstavek, bočni, 100mm, za ohišje globine 400mm, sistem VX25
529 |  |  | • 2500.210 VX; Svetilka, LED, dolžina=437mm (za ohišja š=600-1200mm), z vtičnico, 230VAC, 900lm
530 |  |  | • 2500.460 VX; Končno stikalo vrat
531 |  |  | • 2500.400 VX; Kabel s konektorjem za napajanje LED svetilke, l=3m
532 |  |  | • 8618.200 VX; Kljuka za zapah, sistem VX25
533 |  |  | • 8617.500 VX; Povezovalni kotnik, notranji
534 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
535
536 | 2.2.2 |  | Nosilec kablov, za širino ohišja 800mm OPOMBA: Montaža na dno in strop omare! Predlagan tip: TS4192000, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
537 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
538
539 | 2.2.3 |  | Skobe za pritrditev kablov - različnih dimenzij Predlagan tip: SZ235x.000, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kos
540 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
541
542 | 2.2.4 | Q01 | Ločilno stikalo, 400A, 3p OPOMBA: Dovod mreža! Predlagan tip: N3-400, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
543 |  |  | • NZM3-XTVD; Ročica in vrtilni pogon, zaklepanje v "0" na ročici, črna
544 |  |  | • NZM3-XKA2; Priključne sponke, tunelske, 2x50..240mm2 komplet z zaščito pred dotikom NZM3-XKSA, IP1X
545 |  |  | • NZM3-XAD630; Adapter za priklop na zbiralke, 630A
546 |  |  | • NZM3-XKR13; Priključni blok s pokrovom za priklop adapterja na zbiralke
547 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
548
549 | 2.2.5 |  | Nosilec faznih zbiralk, 630A, 3p Predlagan tip: BBS-3/FL, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 4 | kos
550 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
551
552 | 2.2.6 |  | Zbiralka, Cu, 20x10mm, 500A, l=1500m Predlagan tip: CU20X10, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
553 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
554
555 | 2.2.7 |  | Adapter za napajanje zbiralk, 300A, prehodni Predlagan tip: BBA-TP3/50, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
556 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
557
558 | 2.2.8 |  | Zaključna prirobnica Predlagan tip: ES-BBS-3/FL, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
559 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
560
561 | 2.2.9 |  | Dno zbiralk, l=1100mm Predlagan tip: BBC-BT-NA, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
562 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
563
564 | 2.2.10 |  | Pokrov zbiralk, fiksen, l=1100mm Predlagan tip: BBC-CU-BAR/PR, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
565 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
566
567 | 2.2.11 |  | Nosilec PE in N zbiralke Predlagan tip: BBS-2/FL, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 6 | kos
568 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
569
570 | 2.2.12 |  | Zbiralka, Cu, 30x10mm, 630A, l=2000mm OPOMBA: Za zbiralko N in PE. Predlagan tip: CU30X10, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
571 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
572
573 | 2.2.13 |  | Priključna sponka, za zbiralko 10mm, 8..120mm2 Predlagan tip: AKU120/10, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kos
574 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
575
576 | 2.2.14 | F1.2 | Prenapetostni odvodnik, T1+T2 (I+II, B+C), 4p, vtični, komplet Predlagan tip: SPBT12-280/4, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Iimp (10/350us)=4x12,5kA, In(8/20us)=4x25kA, Uc=280V, Up<1,5kV, max. predvarovalka=160A, za TN-S | o | 1 | kompl.
577 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
578
579 | 2.2.15 | F1.1 | Varovalčno ločilno stikalo, 160A, 3p, montaža na zbiralke, priključek M8 Predlagan tip: XNH00-S160, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
580 |  |  | • NV00 125A; Varovalni vložek NV00/125A - 3 kos
581 |  |  | • XNH00-XKSS-39-34; Zaščitni pokrov
582 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
583
584 | 2.2.16 | 0F1 | Varovalčno ločilno stikalo, 50A, 1p Predlagan tip: VLC14-1P, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
585 |  |  | • C14-10A; Talilni vložek C14/10A
586 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
587
588 | 2.2.17 | F2 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 3p Predlagan tip: PL7-B4/3, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
589 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
590
591 | 2.2.18 | F22 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 1p, namenski za krmiljenje Predlagan tip: PL7-B4/1-HS, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
592 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
593
594 | 2.2.19 | H2.1, H2.2, H2.3 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, bela Predlagan tip: M22-L-W, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 3 | kos
595 |  |  | • M22-LED230-W; LED, bela, 85..230VAC, čelna pritrditev
596 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente
597 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
598
599 | 2.2.20 |  | Adapter za priklop na zbiralke, 63A Predlagan tip: BBA2-63, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
600 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
601
602 | 2.2.21 | A23.2 | Večfunkcijski kontrolni prikazovalnik merilnih parametrov za daljinsko odčitavanje merilnih inštrumentov Predlagan tip: Diris Digiware D-70, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca LCD display za centralizirano odčitavanje merilnih točk, enofaznih in trifaznih porabnikov, statusa IO, alarmov, prikaz meritev, monitoringa in analizo izmerjenih vrednosti, preko display-ja in preko ethernet mreže, • komunikacija vhod: RS485 Modbus RTU, Digiware BUS, • komunikacija izhod: Modbus TCP, SNMP, BACnet IP • prikaz do vrednosti 32 merilnih modulov preko RS485 ali preko RJ45 Digiware, • vgrajen webserver za spremljanje podatkov 32 modulov, • napajanje 24V DC, CAT III • IP 52, • montaža na vrata 96×96mm. | o | 1 | kos
603 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
604
605 | 2.2.22 | A23.1 | Napajalni modul 230VAC/24VDC, 15W Predlagan tip: Diris Digiware P-15, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
606 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
607
608 | 2.2.23 | A21.2 | Napetostni modul Predlagan tip: Diris Digiware U-30, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • merjenje: U1, U2, U3, U12, U23,U31, F, THDu, THDv, • Napetostno območje: 50-300VAC (Ph/N) - 87-520VAC (Ph/Ph) - CAT III, • frekvenčno območje: 45Hz-65Hz, • plug&play system dodajanja modulov, • možnost alarmiranja, zgodovina meritev, • zaznavanje dogodkov po EN 50160, • individualni harmoniki do 63 (U & V), • možnost konfiguracije preko USB konektorja, • vgradnja na DIN, • razred točnosti pri merjenju napetosti: 0,2, • razred točnosti pri merjenju frekvence: 0,02, • skladno s standardom IEC 61557-12. | o | 1 | kos
609 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
610
611 | 2.2.24 | A21.1 | Tokovni modul (Analiza) I x 4 Predlagan tip: Diris Digiware I-45, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • merjenje: - +/- kWh, +/- kvarh, kVAh, I1, I2, I3, In, P, Q, S, PF po fazah, THDi, • možnost alarmiranja, zgodovina meritev, krivulja porabe, predvidena moč (v intervalu), individualni harmoniki (do 63), 2 dig. vhoda/2 dig. izhoda , nastavitve alarmov, • povezava med moduli RJ45, • plug&play system dodajanja modulov, • vgradnja na DIN, • tokovni vhod: 4×RJ12, • možnost konfiguracije preko USB konektorja, • skladno s standardom IEC 61557-12. | o | 1 | kos
612 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
613
614 | 2.2.25 | A101, A102, A103, A104 | Tokovni modul (metering) I x 3 Predlagan tip: Diris Digiware I-31, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • merjenje: - +/- kWh, +/- kvarh, kVAh, I1, I2, I3, In, ΣP, ΣQ, ΣS, ΣPF, • krivulja porabe, več tarifni, • povezava med moduli RJ45, • plug&play system dodajanja modulov, • vgradnja na DIN, • tokovni vhod: 3×RJ12, • možnost konfiguracije preko USB konektorja, • skladno s standardom IEC 61557-12. | o | 4 | kos
615 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
616
617 | 2.2.26 | 0T21.1, 0T21.2, 0T21.3 | Tokovni senzor, skozniški, 160-630A Predlagan tip: TE45, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • priklop preko konektorja RJ12, • merilno območje od 2% do 120% In, • razred točnosti 0.5. | o | 3 | kos
618 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
619
620 | 2.2.27 | 101T1.1, 101T1.2, 101T1.3 | Tokovni senzor, skozniški, 63-250A Predlagan tip: TE35, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • priklop preko konektorja RJ12, • merilno območje od 2% do 120% In, • razred točnosti 0.5. | o | 3 | kos
621 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
622
623 | 2.2.28 | 102T1.1, 102T1.2, 102T1.3, 103T1.1, 103T1.2, 103T1.3, 104T1.1, 104T1.2, 104T1.3, 105T1.1, 105T1.2, 105T1.3 | Tokovni senzor, skozniški, 25-63A Predlagan tip: TE18, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • priklop preko konektorja RJ12, • merilno območje od 2% do 120% In, • razred točnosti 0.5. | o | 12 | kos
624 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
625
626 | 2.2.29 |  | Povezovalni kabli za tokovne senzorje, konektor RJ12 Predlagan tip: RJ12 kabel, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • kabel RJ12 6-pin (streight) 600V izolacija, • dolžina: 0,5m (pakiranje 3 kabli). | o | 18 | kompl.
627 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
628
629 | 2.2.30 |  | Povezovalni kabel med merilnimi moduli RJ45, dolžina 0,1m Predlagan tip: DigiwareBUS RJ45 kabel, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca kabel RJ45 8-pin (streight) 600V CAT 5 kabel | o | 7 | kos
630 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
631
632 | 2.2.31 |  | Povezovalni kabel med merilnimi moduli RJ45, dolžina 3m Predlagan tip: DigiwareBUS RJ45 kabel, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca kabel RJ45 8-pin (streight) 600V CAT 5 kabel | o | 1 | kos
633 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
634
635 | 2.2.32 | Q101 | Odklopnik, 250A, 3p Predlagan tip: NZMN2-AX250, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Ir=100...250A, Ii=500...3000A, Icu=Ics=50kA Komplet z: | o | 1 | kos
636 |  |  | • NZM2-XAD250; Adapter za priklop na zbiralke, 250A
637 |  |  | • NZM2-XKR4; Priključni blok s pokrovom za priklop adapterja na zbiralke
638 |  |  | • NZM2-XKSA; Zaščitni pokrov priključnih sponk, IP1X, 3p
639 |  |  | • NZM2-XIPA; Zaščitni pokrov priključnih sponk, IP2X, 3p
640 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
641
642 | 2.2.33 | Q102 | Motorsko zaščitno stikalo-podnožje, do 65A Predlagan tip: PKE65, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
643 |  |  | • PKE-XTU-65; Motorsko zaščitno stikalo-izvlačljiv elektronski zaščitni sprožnik, 16..65A, Class 5..20
644 |  |  | • BBA4-63; Adapter za priklop na zbiralke, 63A
645 |  |  | • BBA-XSM; Bočni distančnik, d=9mm
646 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
647
648 | 2.2.34 | Q103, Q104 | Motorsko zaščitno stikalo-podnožje, 3..32A Predlagan tip: PKE32, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 2 | kos
649 |  |  | • PKE-XTUCP-36; Motorsko zaščitno stikalo-izvlačljiv elektronski zaščitni sprožnik, 15..36A, Class 5..20
650 |  |  | • BBA0-32; Adapter za priklop na zbiralke, 32A
651 |  |  | • BBA-XSM; Bočni distančnik, d=9mm
652 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
653
654 | 2.2.35 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 120x80mm Predlagan tip: IKP 120x80, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | m
655 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
656
657 | 2.2.36 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 40x80mm Predlagan tip: IKP 40x80, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | m
658 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
659
660 | 2.2.37 |  | Kabelska uvodnica M63x1,5 (fi=34-45) OPOMBA: Rezervne uvodnice je potrebno začepiti. Predlagan tip: M63x1,5, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
661 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
662
663 | 2.2.38 |  | kabelska uvodnica M40x1,5 (fi=19-28) OPOMBA: Rezervne uvodnice je potrebno začepiti. Predlagan tip: M40x1,5, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
664 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
665
666 | 2.2.39 |  | Kabelska uvodnica M32x1,5 (fi=11-21) OPOMBA: Rezervne uvodnice je potrebno začepiti. Predlagan tip: M32x1,5, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
667 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
668
669 | 2.2.40 |  | Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13) OPOMBA: Rezervne uvodnice je potrebno začepiti. Predlagan tip: M20x1,5, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
670 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
671
672 | 2.2.41 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) | o | 2 | m
673
674 | 2.2.42 |  | Napisna ploščica z imenom stikalnega bloka, 100x40mm | o | 1 | kos
675
676 | 2.2.43 |  | Drobni vezni in spojni material ter material za označevanje | o | 1 | kompl.
677
678 | 2.3 | NN sestav za razdelitev UPS električne energije +RU/EK2_Z |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
679 |  | Talno stoječi, modularni, s preverjeno zasnovo in kosovno preverjen sestav nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav za dovod in razdelitev električne energije. Dimenzij 600x2100x400mm (ŠxVxG), v svetlo sivi barvi (RAL 7035), nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok glavnih zbiralnic 630A, IP31, notranja delitev 1, dovod in odvodi zgoraj, z enokrilnimi vrati, bočnima stenama, opremljen po specifikaciji, ožičen in preizkušen. Skladen z standardom: SIST EN 61439-1, SIST EN 61439-2 OPOMBA: Vgradnja v NN sestav +R/EK2_Z Dobava in vgradnja
680
681 | 2.3.1 | S1021 | Odmično stikalo, 0-1, 25A, 3p, montaža na vrata, črna ročica Predlagan tip: P1-25/EA/SVB-SW, proizvajalca: Eaton (alternativa Siemens, Schneider Electric), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
682 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
683
684 | 2.3.2 | 0F1 | Instalacijski odklopnik, B, 20A, 1p Predlagan tip: PL7-B20/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
685 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
686
687 | 2.3.3 | F1.2 | Prenapetostni odvodnik, T1+T2 (I+II, B+C), 2p, vtični, komplet Predlagan tip: SPBT12-280/2, proizvajalca: Eaton (alternativa Raycap, Phoenix Contact), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Iimp (10/350us)=2x12,5kA, In(8/20us)=2x25kA, Uc=280V, Up<1,5kV, max. predvarovalka=160A, za TN-S | o | 1 | kos
688 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
689
690 | 2.3.4 | F1.1 | Instalacijski odklopnik, B, 16A, 1p Predlagan tip: PL7-B16/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
691 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
692
693 | 2.3.5 | F2 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 1p Predlagan tip: PL7-B4/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
694 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
695
696 | 2.3.6 | H1021.1 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, bela Predlagan tip: M22-L-W, proizvajalca: Eaton (alternativa Siemens, Schneider Electric), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
697 |  |  | • M22-LED230-W; LED, bela, 85..230VAC, čelna pritrditev
698 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente
699 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
700
701 | 2.3.7 | F1301, F1302, F1303, F1304, F1305 | Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p Predlagan tip: PL7-B10/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kos
702 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
703
704 | 2.3.8 |  | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna Predlagan tip: UT 6, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
705 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
706
707 | 2.3.9 |  | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, modra Predlagan tip: UT 6 BU, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
708 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
709
710 | 2.3.10 |  | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, PE Predlagan tip: UT 6 YE, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
711 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
712
713 | 2.3.11 |  | Vrstna sponka, 4mm2, trinivojska N/L/PE, inštalacijska, posamezne sponke za N OPOMBA: Vgraditi vse sponke, tudi rezervne! Predlagan tip: PIK 4-PE/L/N, proizvajalca: Phoenix Contact (alternativa Weidmueller), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
714 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
715
716 | 2.3.12 |  | Nosilec zbiralke 3x10 Predlagan tip: AB/SS, proizvajalca: Phoenix Contact (alternativa Weidmueller), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
717 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
718
719 | 2.3.13 |  | Zbiralka 10x3mm, l=1m Predlagan tip: NLS-CU 3/10, proizvajalca: Phoenix Contact (alternativa Weidmueller), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
720 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
721
722 | 2.3.14 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 40x80mm Predlagan tip: IKP 40x80, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | m
723 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
724
725 | 2.3.15 |  | Uvodnice različnih dimenzij, metrične OPOMBA: Rezervne uvodnice je potrebno začepiti. | o | 7 | kos
726
727 | 2.3.16 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) OPOMBA: Skupno ohišje s sestavom +RU/DC! | o | 1 | m
728
729 | 2.3.17 |  | Napisna ploščica z imenom stikalnega bloka, 100x40mm | o | 1 | kos
730
731 | 2.3.18 |  | Barvna oznaka vira napajanja (črta na vratih) | o | 1 | kompl.
732
733 | 2.3.19 |  | Drobni vezni in spojni material ter material za označevanje | o | 1 | kompl.
734
735 | 2.4 | NN sestav lastne rabe +K-EK2/LR |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
736 |  | Nadgradni sestav, dimenzij 400x800x300mm (ŠxVxG), Un=400/230VAC, In=40A, Icw(1s)=10kA, IP66, notranja delitev 1, dovod in odvodi zgoraj, z enokrilnimi vrati, opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. Dobava, vgradnja in priklop
737
738 | 2.4.1 | R-LR/VP | Ohišje, kovinsko, nadgradno, (ŠxVxG) 400x800x300mm, IP66, komplet z montažno ploščo Predlagan tip: AE1037500, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
739 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
740
741 | 2.4.2 |  | Predal za dokumentacijo, format A4 pokončni Predlagan tip: SZ2514000, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
742 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
743
744 | 2.4.3 | Q0 | Odmično stikalo, 0-1, 63A, 3p, montaža na vrata, rdeča ročica Predlagan tip: P3-63/EA/SVB, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
745 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
746
747 | 2.4.4 | F0 | Prenapetostni odvodnik, T2 (II, C), 4p, vtični, komplet Predlagan tip: SPCT2-280/4, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca In(8/20us)=4x20kA, Uc=280V, Up<1,4kV, max. predvarovalka=125A, za TN-S | o | 1 | kos
748 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
749
750 | 2.4.5 | F1 | Kombinirano zaščitno stikalo, 16A/30mA, C, 3p+N, občutljivo na AC in DC pulze Predlagan tip: mRB6-16/3N/C/003-A, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
751 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
752
753 | 2.4.6 | F2 | Instalacijski odklopnik, C, 20A, 1p Predlagan tip: PL7-C20/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
754 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
755
756 | 2.4.7 | F3 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p Predlagan tip: PL7-C16/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
757 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
758
759 | 2.4.8 | F11, F12 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p+N Predlagan tip: PL7-C10/1N, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
760 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
761
762 | 2.4.9 | F13, F14, F15 | Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p Predlagan tip: PL7-B10/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
763 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
764
765 | 2.4.10 | X1.1 | Vtičnica, 5p, IEC309, 3f+N+PE, 16A Predlagan tip: GW 62 232, proizvajalca: Gewiss, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
766 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
767
768 | 2.4.11 | X1.2, X1.3 | Vtičnica, 3p, ŠUKO, 1f+N+PE, 16A Predlagan tip: GW 20 265, proizvajalca: Gewiss, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 2 | kos
769 |  |  | • GW 27 401; Pokrov vtičnice
770 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
771
772 | 2.4.12 | S1.1 | Odmično stikalo, 1-2, 16A, 2p, črno, zamenjava faz L1-L2 Predlagan tip: GW 96 951, proizvajalca: Gewiss, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
773 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
774
775 | 2.4.13 | X0 | Vrstna sponka, 6mm2 Predlagan tip: WDU 6, proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
776 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
777
778 | 2.4.14 | X1 | Vrstna sponka, 2,5mm2 Predlagan tip: WDU 2,5, proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
779 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
780
781 | 2.4.15 |  | Instalacijski kanal, 40x40mm | o | 2 | m
782
783 | 2.4.16 |  | Letev 35 mm | o | 2 | m
784
785 | 2.4.17 |  | Uvodnice različnih dimenzij, metrične OPOMBA: Rezervne uvodnice je potrebno začepiti. | o | 6 | kos
786
787 | 2.4.18 |  | Napisna ploščica 100x40 z imenom stikalnega bloka | o | 1 | kos
788
789 | 2.4.19 |  | Napisna ploščica "GLAVNO STIKALO" | o | 1 | kos
790
791 | 2.4.20 |  | Napisna ploščica "IZBIRA SMERI VRTENJA" | o | 1 | kos
792
793 | 2.4.21 |  | Drobni spojni in vezni material, izdelava stikalnega bloka | o | 1 | kompl.
794
795 | 2.5 | Inštalacije za splošno in varnostno razsvetljavo |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
796 |  | Dobava in vgradnja
797
798 | 2.5.1 |  | Svetilka, LED, 48W, z elektronsko predstikalno napravo, nadgradna, IP66 Predlagan tip: 5700 5600 lm 48W 840 FO 1277mm IP66, proizvajalca: Intra Lighting, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca min. 100Lm/W, McAdams max 3, 50.000h L80B10, CRI>80, dimenzije 1277x145x84 | o | 1 | kos
799 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
800
801 | 2.5.2 |  | Svetilka, LED, 48W, z elektronsko predstikalno napravo, nadgradna, IP66, z vgrajenim modulom varnostne razsvetljave Predlagan tip: 5700 5600 lm 48W 840 FO EM 1277mm IP66, proizvajalca: Intra Lighting, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca min. 100Lm/W, McAdams max 3, 50.000h L80B10, CRI>80, dimenzije 1277x145x84 | o | 1 | kos
802 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
803
804 | 2.5.3 |  | Reflektor LED, s PIR senzorjem, nadgradni, 30W, IP54 Predlagan tip: ROBUS, RLEDF30WPIR-24, proizvajalca: LED Group, predlagan dobavitelj: Elektronabava, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 230VAC, svetlobni tok 2000lm, barva svetlobe 3000K, z nastavljivim senzorjem | o | 1 | kos
805 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
806
807 | 2.5.4 |  | Stikalo, nadgradno, navadno, 1p, 230V, 10A, IP44 Predlagan tip: Fluid 16363, proizvajalca: Elektromaterial Lendava, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
808 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
809
810 | 2.5.5 |  | Piktogram "IZHOD", dim. 300x150, stenska izvedba | o | 1 | kos
811
812 | 2.6 | Komunikacijsko vozlišče +KVEK2 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
813 |  | Dobava in vgradnja
814
815 | 2.6.1 |  | Talnostoječe komunikacijsko ohišje, 42HE, dimenzije 600x2000x600mm, s prozornimi vrati spredaj, z zapahomin cilindričnim vložkom 3524E, z nosilnimi profili Predlagan tip: 5329.131 VX, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
816 |  |  | • 8106.245 VX; Bočna stena, za ohišje (VxŠ)2000x600mm, 2 kosa - 1 kos
817 |  |  | • 8640.002 VX; Podstavek, spredaj/zadaj, 100mm, za ohišje širine 600mm, sistem VX25 - 2 kos
818 |  |  | • 8640.033 VX; Podstavek, bočni, 100mm, za ohišje globine 600mm, sistem VX25 - 2 kos
819 |  |  | • 5501.655 DK; Polica, 19'', 1/2HU, globina 400-600mm, 50kg - 2 kos
820 |  |  | • 5302.051 VX; Vertikalni organizator kablov, 42HU - 2 kos
821 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
822
823 | 2.6.2 |  | Razdelilnik s sedmimi šuko vtičnicami 19'', 230V, brez vgrajenega stikala Predlagan tip: DK7240210, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
824 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
825
826 | 2.6.3 |  | Urejevalnik kablov, višine 1HU Predlagan tip: N102.105, proizvajalca: Nexans, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 7 | kos
827 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
828
829 | 2.6.4 |  | Optični priključni panel s 24 priključki za zaključitev optičnega kabla, komplet z zaključitvijo optičnih vlaken | o | 2 | kos
830
831 | 2.6.5 |  | Komunikacijsko stikalo "switch", POE, 48xRJ45 + 4xSFP, 1Gbit, rack izvedba 19" OPOMBA: Za poslovno mrežo. Predlagan tip: CBS350-48T-4G-EU, proizvajalca: Cisco, predlagan dobavitelj: Belinka, predlagani izvajalec: Advant, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 2 | kos
832 |  |  | • Optični konektor "plug-in", 1,25G, single mode, LC port - 2 kos
833 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
834
835 | 2.6.6 |  | Komunikacijsko stikalo za industrijski Ethernet, 24x10/100/1000 Mbps + 4x1000 Mbps OPOMBA: Tehnološka mreža Predlagan tip: SCALANCE XR328-4C WG (6GK5328-4SS00-3AR3), proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 4x 10/100Mbps, 2x100MBIT/S MULTIMODE BFOC, 24VDC, 60š x 1255v x 124g mm Komplet z: | o | 2 | kos
836 |  |  | • SCALANCE X (6GK5992-1AN00-8AA0); Optični konektor "plug-in", 1x 1000Mbit/s, single mode, LC port - 2 kos
837 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
838
839 | 2.6.7 |  | Optični priključni kabel z LC konektorjema dolžine 2m Predlagan proizvod proizvajalca: (alternativa R&M, Brand Rex), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
840 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
841
842 | 2.6.8 |  | Priključni kabel, LAN-mark5, dolžine 5m Predlagan tip: N101.223EO, proizvajalca: (alternativa R&M, Brand Rex), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 30 | kos
843 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
844
845 | 2.6.9 |  | Ozemljitev vozlišča z žico H07V-K 1x6mm2 do najbližje zbiralke za IP | o | 1 | kompl.
846
847 | 2.7 | Ozemljitev in strelovod |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
848 |  | Dobava, vgradnja in priklop
849
850 | 2.7.1 |  | Ploščati vodnik, Fe/Zn, dimenzij 25x4mm Naloga izvajalca: položen v beton Predlagan tip: FeZn 25x4mm, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 45 | m
851 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
852
853 | 2.7.2 |  | Križna sponka za valjanec do širine 30mm, sestavljena iz 3 Rf ploščic 58x58 mm in vijakov ter matic M8, v zemlji in nad njo Predlagan tip: KON01 Rf, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 17 | kos
854 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
855
856 | 2.7.3 |  | Varjenje valjanca na armaturo ali spajanje s sponko KON09 na vsakih 10m temelja | o | 10 | kompl.
857
858 | 2.7.4 |  | Ploščati vodnik dimenzij 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla Naloga izvajalca: položen v zemlji in izvodi iz betona Predlagan tip: RH1 P 30x3,5 RH1 P 30x3,5, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 63 | m
859 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
860
861 | 2.7.5 |  | Povezava na sistem ozemljitve lokacije. Izvedba s sponkami. | o | 3 | kompl.
862
863 | 2.7.6 |  | Spajanje (ozemljevanje) kovinske konstrukcije stopnišč, lestev | o | 1 | kos
864
865 | 2.7.7 |  | Merilna številka, nerjaveča, sestavljen iz 2 ploščic dimenzij 20x48 mm in vijakov ter matic M6, za označevanje merilnih mest Predlagan tip: MŠ, Rf, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 4 | kos
866 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
867
868 | 2.7.8 |  | Zaščita valjanca na prehodu v zemljo ali beton (30cm nad in pod nivojem) ali spoja valjanca v zemlji, z bitumenskim premazom | o | 4 | kos
869
870 | 2.8 | Inštalacije za izenačitev potenicalov |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
871
872 | 2.8.1 |  | Zbiralka za izenačitev potencialov, nadgradna, Cu, l=0,5m, 10x vijak M10, komplet z nosilci za pritrditev, montaža na steno ali polico Predlagan proizvod proizvajalca: Dehn, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
873 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
874
875 | 2.8.2 |  | Izdelava premostitvenih spojev na kovinske mase. Spoj izdelan iz dveh kabelskih čevljev in 0,25m žice H07V-K 1x6mm2. | o | 20 | kompl.
876
877 | 2.8.3 |  | Izdelava premostitev cevnih instalacij, izdelava spojev na kovinske mase | o | 2 | h
878
879 | 2.9 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
880 |  | Dobava in vgradnja(polaganje)
881
882 | 2.9.1 |  | Kabel 4x150mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen OPOMBA: Napajalni kabel +R/EK2_Z Predlagan tip: RV-K 4x150mm2, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 300 | m
883 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
884
885 | 2.9.2 |  | Kabel 5x10mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen OPOMBA: Napajalni kabel +R-EK1/LR Predlagan tip: RV-K 5x10mm2, proizvajalca: Top Cable, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
886 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
887
888 | 2.9.3 |  | Kabel 3x1,5mm2, inštalacijski Predlagan tip: NYM-J 3x1,5, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 50 | m
889 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
890
891 | 2.9.4 |  | Kabel 3x4mm2, inštalacijski Predlagan tip: NYM-J 3x4, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
892 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
893
894 | 2.9.5 |  | Vodnik 1x6mm2, ru/ze Predlagan tip: H07V-K 1x6, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | m
895 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
896
897 | 2.10 | Kabelske police |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
898 |  | Dobava in vgradnja
899
900 | 2.10.1 |  | Kabelska polica, perforirana širine 200mm, pocinkana, komplet s koleni, spojnimi elementi in materialom ter priborom za obešanje in pritrditev Predlagan tip: PK200, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 45 | kos
901 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
902
903 | 2.10.2 |  | Kabelska lestev širine 300mm, pocinkana, komplet s koleni, spojnimi elementi in materialom ter priborom za obešanje in pritrditev Predlagan tip: KL400, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 55 | m
904 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
905
906 | 2.11 | Kabelski prehodi |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
907 |  | Dobava in vgradnja
908
909 | 2.11.1 |  | Kabeski prehod, požarna odpornost EI 60/120, vodotesnost do tlaka 4bar Predlagan tip: Frame GH, proizvajalca: ROXTEC, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
910 |  |  | • GH 6+6x3 GALV; Okvir za kabelski prehod, notranje dimenzije 513,5x580, kovinski, pocinkan; opomba: ni predmet dobave, razpisan je v gradbenem načrtu - 1 kos
911 |  |  | • Wedge 120 galv; Napenjalni element - 6 kos
912 |  |  | • Stayplate 120 galv; Plošča, vmesna izravnalna - 30 kos
913 |  |  | • RM20w40; Prehodni modul, dvojni, 20x40mm, za dva kabla premera od 3,5-16,5mm - 27 kos
914 |  |  | • RM30; Prehodni modul, 30x30mm, za kable premera od 10,0-25,0mm - 48 kos
915 |  |  | • RM60/0; Polnilni modul, 60x60mm, za zapolnitev - 18 kos
916 |  |  | • Lubricant 25ml; Mazivo - 5 kos
917 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
918
919 | 2.12 | Ostala dela |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
920
921 | 2.12.1 |  | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektro instalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem - merjenje impedance okvarne zanke - merjenje izolacijske upornosti - merjenje izenačitev potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk - merjenje osvetljenosti z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk - funkcionalni preizkus - nastavitev zaščit | o | 1 | kompl.
922
923 | 2.12.2 |  | Izdelava evidenčnega lista kontrolnega pregleda zasilne razsvetljave | o | 1 | kompl.
924
925 | 2.12.3 |  | Pregled in meritve strelovodnih inštalacij izvedenih po tem popisu, skladno z zakonodajo, z ustreznimi merilnimi protokoli in poročili, v sestavi: • merjenje ozemljitvene upornosti z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk • meritve in pregled strelovodne naprave z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk | o | 1 | kompl.
926
927 | 2.12.4 |  | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev | o | 1 | ura
928
929 | 3 | Elektro kontejner EK3 | [6 empty] | ^^na vrh
930
931 | 3.1 | Elektro kontejner |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
932 |  | Dobava in vgradnja
933
934 | 3.1.1 | EK3 | A1 pisarniški specialni kontejner Zunanje dimenzije: (DxŠxV) 7450 x 2438 x 2791 mm, notranja višina min. 2,5 m, konstrukcija kontejnerja sestavljena iz talne konstrukcije, strešne konstrukcije in stebrov, kontejner negorljiv - razred A1 (po EN 13501-1), izoliran z mineralno volno min debeline 100mm, negorljiva vrata min. EI30, dimenzij (ŠxV) 875 x 2200mm, tla izdelana za obtežbo min. 5 kN/m2, z dvema odprtinama v tleh, ob daljših stenah, širine 300 mm, brez električnih instalacij, komplet s transportom na lokacijo in postavitvijo na predpripravljen betonski temelj. | o | 1 | kos
935
936 | 3.2 | NN sestav za razdelitev električne energije +R/EK3_Z |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
937 |  | Talno stoječi, modularni, s preverjeno zasnovo in kosovno preverjen sestav nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav za dovod in razdelitev električne energije. Dimenzij 800x2100x400mm (ŠxVxG), v svetlo sivi barvi (RAL 7035), nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok glavnih zbiralnic 250A, IP31, notranja delitev 1, dovod in odvodi zgoraj, z dvokrilnimi vrati, bočnima stenama, opremljen po specifikaciji, ožičen in preizkušen. Skladen z standardom: SIST EN 61439-1, SIST EN 61439-2 Dobava in vgradnja
938
939 | 3.2.1 |  | Ohišje, kovinsko, prostostoječe, (ŠxVxG)800x2000x400mm, IP55, komplet z montažno ploščo Predlagan tip: 8804.000 VX, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
940 |  |  | • 8640.003 VX; Podstavek, spredaj/zadaj, 100mm, za ohišje širine 800mm, sistem VX25
941 |  |  | • 8620.031 VX; Podstavek, bočni, 100mm, za ohišje globine 400mm, sistem VX25
942 |  |  | • 2500.210 VX; Svetilka, LED, dolžina=437mm (za ohišja š=600-1200mm), z vtičnico, 230VAC, 900lm
943 |  |  | • 2500.460 VX; Končno stikalo vrat
944 |  |  | • 2500.400 VX; Kabel s konektorjem za napajanje LED svetilke, l=3m
945 |  |  | • 8618.200 VX; Kljuka za zapah, sistem VX25
946 |  |  | • 8617.500 VX; Povezovalni kotnik, notranji
947 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
948
949 | 3.2.2 |  | Nosilec kablov, za širino ohišja 800mm OPOMBA: Montaža na dno in strop omare! Predlagan tip: TS4192000, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
950 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
951
952 | 3.2.3 |  | Skobe za pritrditev kablov - različnih dimenzij Predlagan tip: SZ235x.000, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kos
953 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
954
955 | 3.2.4 | Q01 | Ločilno stikalo, 250A, 3p OPOMBA: Dovod mreža! Predlagan tip: N2-250, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
956 |  |  | • NZM3-XTVDV; Ročica in vrtilni pogon, zaklepanje v "0" na ročici in pogonu, črna
957 |  |  | • NZM1/2-XV4; Os ročice, 400mm
958 |  |  | • NZM2-XKSA; Zaščitni pokrov priključnih sponk, IP1X, 3p
959 |  |  | • NZM2-XIPA; Zaščitni pokrov priključnih sponk, IP2X, 3p
960 |  |  | • NZM2-XAD250; Adapter za priklop na zbiralke, 250A
961 |  |  | • NZM2-XKR4; Priključni blok s pokrovom za priklop adapterja na zbiralke
962 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
963
964 | 3.2.5 |  | Nosilec faznih zbiralk, 630A, 3p Predlagan tip: BBS-3/FL, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 4 | kos
965 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
966
967 | 3.2.6 |  | Zbiralka, Cu, 20x10mm, 500A, l=1500m Predlagan tip: CU20X10, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
968 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
969
970 | 3.2.7 |  | Adapter za napajanje zbiralk, 300A, prehodni Predlagan tip: BBA-TP3/50, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
971 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
972
973 | 3.2.8 |  | Zaključna prirobnica Predlagan tip: ES-BBS-3/FL, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
974 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
975
976 | 3.2.9 |  | Dno zbiralk, l=1100mm Predlagan tip: BBC-BT-NA, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
977 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
978
979 | 3.2.10 |  | Pokrov zbiralk, fiksen, l=1100mm Predlagan tip: BBC-CU-BAR/PR, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
980 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
981
982 | 3.2.11 |  | Nosilec PE in N zbiralke Predlagan tip: BBS-2/FL, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 6 | kos
983 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
984
985 | 3.2.12 |  | Zbiralka, Cu, 30x10mm, 630A, l=2000mm OPOMBA: Za zbiralko N in PE. Predlagan tip: CU30X10, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
986 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
987
988 | 3.2.13 |  | Priključna sponka, za zbiralko 10mm, 8..120mm2 Predlagan tip: AKU120/10, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kos
989 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
990
991 | 3.2.14 | F1.2 | Prenapetostni odvodnik, T1+T2 (I+II, B+C), 4p, vtični, komplet Predlagan tip: SPBT12-280/4, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Iimp (10/350us)=4x12,5kA, In(8/20us)=4x25kA, Uc=280V, Up<1,5kV, max. predvarovalka=160A, za TN-S | o | 1 | kompl.
992 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
993
994 | 3.2.15 | F1.1 | Varovalčno ločilno stikalo, 160A, 3p, montaža na zbiralke, priključek M8 Predlagan tip: XNH00-S160, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
995 |  |  | • NV00 125A; Varovalni vložek NV00/125A - 3 kos
996 |  |  | • XNH00-XKSS-39-34; Zaščitni pokrov
997 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
998
999 | 3.2.16 | 0F1 | Varovalčno ločilno stikalo, 50A, 1p Predlagan tip: VLC14-1P, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
1000 |  |  | • C14-10A; Talilni vložek C14/10A
1001 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1002
1003 | 3.2.17 | F2 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 3p Predlagan tip: PL7-B4/3, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1004 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1005
1006 | 3.2.18 | F22 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 1p, namenski za krmiljenje Predlagan tip: PL7-B4/1-HS, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1007 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1008
1009 | 3.2.19 | H2.1, H2.2, H2.3 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, bela Predlagan tip: M22-L-W, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 3 | kos
1010 |  |  | • M22-LED230-W; LED, bela, 85..230VAC, čelna pritrditev
1011 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente
1012 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1013
1014 | 3.2.20 | F301, F302 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p Predlagan tip: PL7-C16/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
1015 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1016
1017 | 3.2.21 |  | Adapter za priklop na zbiralke, 63A Predlagan tip: BBA2-63, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
1018 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1019
1020 | 3.2.22 | A23.2 | Večfunkcijski kontrolni prikazovalnik merilnih parametrov za daljinsko odčitavanje merilnih inštrumentov Predlagan tip: Diris Digiware D-70, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca LCD display za centralizirano odčitavanje merilnih točk, enofaznih in trifaznih porabnikov, statusa IO, alarmov, prikaz meritev, monitoringa in analizo izmerjenih vrednosti, preko display-ja in preko ethernet mreže, • komunikacija vhod: RS485 Modbus RTU, Digiware BUS, • komunikacija izhod: Modbus TCP, SNMP, BACnet IP • prikaz do vrednosti 32 merilnih modulov preko RS485 ali preko RJ45 Digiware, • vgrajen webserver za spremljanje podatkov 32 modulov, • napajanje 24V DC, CAT III • IP 52, • montaža na vrata 96×96mm. | o | 1 | kos
1021 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1022
1023 | 3.2.23 | A23.1 | Napajalni modul 230VAC/24VDC, 15W Predlagan tip: Diris Digiware P-15, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1024 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1025
1026 | 3.2.24 | A21.2 | Napetostni modul Predlagan tip: Diris Digiware U-30, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • merjenje: U1, U2, U3, U12, U23,U31, F, THDu, THDv, • Napetostno območje: 50-300VAC (Ph/N) - 87-520VAC (Ph/Ph) - CAT III, • frekvenčno območje: 45Hz-65Hz, • plug&play system dodajanja modulov, • možnost alarmiranja, zgodovina meritev, • zaznavanje dogodkov po EN 50160, • individualni harmoniki do 63 (U & V), • možnost konfiguracije preko USB konektorja, • vgradnja na DIN, • razred točnosti pri merjenju napetosti: 0,2, • razred točnosti pri merjenju frekvence: 0,02, • skladno s standardom IEC 61557-12. | o | 1 | kos
1027 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1028
1029 | 3.2.25 | A21.1 | Tokovni modul (Analiza) I x 4 Predlagan tip: Diris Digiware I-45, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • merjenje: - +/- kWh, +/- kvarh, kVAh, I1, I2, I3, In, P, Q, S, PF po fazah, THDi, • možnost alarmiranja, zgodovina meritev, krivulja porabe, predvidena moč (v intervalu), individualni harmoniki (do 63), 2 dig. vhoda/2 dig. izhoda , nastavitve alarmov, • povezava med moduli RJ45, • plug&play system dodajanja modulov, • vgradnja na DIN, • tokovni vhod: 4×RJ12, • možnost konfiguracije preko USB konektorja, • skladno s standardom IEC 61557-12. | o | 1 | kos
1030 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1031
1032 | 3.2.26 | A101, A102, A103, A104, A105 | Tokovni modul (metering) I x 3 Predlagan tip: Diris Digiware I-31, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • merjenje: - +/- kWh, +/- kvarh, kVAh, I1, I2, I3, In, ΣP, ΣQ, ΣS, ΣPF, • krivulja porabe, več tarifni, • povezava med moduli RJ45, • plug&play system dodajanja modulov, • vgradnja na DIN, • tokovni vhod: 3×RJ12, • možnost konfiguracije preko USB konektorja, • skladno s standardom IEC 61557-12. | o | 5 | kos
1033 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1034
1035 | 3.2.27 | 0T21.1, 0T21.2, 0T21.3 | Tokovni senzor, skozniški, 63-250A Predlagan tip: TE35, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • priklop preko konektorja RJ12, • merilno območje od 2% do 120% In, • razred točnosti 0.5. | o | 3 | kos
1036 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1037
1038 | 3.2.28 | 101T1.1, 101T1.2, 101T1.3 | Tokovni senzor, skozniški, 40-160A Predlagan tip: TE25, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • priklop preko konektorja RJ12, • merilno območje od 2% do 120% In, • razred točnosti 0.5. | o | 3 | kos
1039 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1040
1041 | 3.2.29 | 102T1.1, 102T1.2, 102T1.3, 103T1.1, 103T1.2, 103T1.3, 104T1.1, 104T1.2, 104T1.3, 105T1.1, 105T1.2, 105T1.3, 106T1.1, 106T1.2, 106T1.3 | Tokovni senzor, skozniški, 25-63A Predlagan tip: TE18, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • priklop preko konektorja RJ12, • merilno območje od 2% do 120% In, • razred točnosti 0.5. | o | 15 | kos
1042 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1043
1044 | 3.2.30 |  | Povezovalni kabli za tokovne senzorje, konektor RJ12 Predlagan tip: RJ12 kabel, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • kabel RJ12 6-pin (streight) 600V izolacija, • dolžina: 0,5m (pakiranje 3 kabli). | o | 18 | kompl.
1045 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1046
1047 | 3.2.31 |  | Povezovalni kabel med merilnimi moduli RJ45, dolžina 0,1m Predlagan tip: DigiwareBUS RJ45 kabel, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca kabel RJ45 8-pin (streight) 600V CAT 5 kabel | o | 7 | kos
1048 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1049
1050 | 3.2.32 |  | Povezovalni kabel med merilnimi moduli RJ45, dolžina 3m Predlagan tip: DigiwareBUS RJ45 kabel, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca kabel RJ45 8-pin (streight) 600V CAT 5 kabel | o | 1 | kos
1051 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1052
1053 | 3.2.33 | Q101 | Odklopnik, 250A, 3p Predlagan tip: NZMN2-AX100, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
1054 |  |  | • NZM2-XAD250; Adapter za priklop na zbiralke, 250A
1055 |  |  | • NZM2-XKR4; Priključni blok s pokrovom za priklop adapterja na zbiralke
1056 |  |  | • NZM2-XKSA; Zaščitni pokrov priključnih sponk, IP1X, 3p
1057 |  |  | • NZM2-XIPA; Zaščitni pokrov priključnih sponk, IP2X, 3p
1058 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1059
1060 | 3.2.34 | Q102, Q103, Q104, Q105 | Motorsko zaščitno stikalo-podnožje, do 65A Predlagan tip: PKE65, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 4 | kos
1061 |  |  | • PKE-XTU-65; Motorsko zaščitno stikalo-izvlačljiv elektronski zaščitni sprožnik, 16..65A, Class 5..20
1062 |  |  | • BBA4-63; Adapter za priklop na zbiralke, 63A
1063 |  |  | • BBA-XSM; Bočni distančnik, d=9mm
1064 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1065
1066 | 3.2.35 |  | Vrstna sponka, kabel 1x240mm2 ali zbiralka, 4p Predlagan tip: K240/4, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
1067 |  |  | • H-K240/5; Zaščitni pokrov za vrstne sponke
1068 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1069
1070 | 3.2.36 |  | Gibljiva zaščitena zbiralka, 400A, l=2000mm Predlagan tip: CU-BAND10x16x0,8-BK, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
1071 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1072
1073 | 3.2.37 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 120x80mm Predlagan tip: IKP 120x80, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | m
1074 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1075
1076 | 3.2.38 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 40x80mm Predlagan tip: IKP 40x80, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | m
1077 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1078
1079 | 3.2.39 |  | Kabelska uvodnica M50x1,5 (fi=27-35) OPOMBA: Rezervne uvodnice je potrebno začepiti. Predlagan tip: M50x1,5, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1080 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1081
1082 | 3.2.40 |  | kabelska uvodnica M40x1,5 (fi=19-28) OPOMBA: Rezervne uvodnice je potrebno začepiti. Predlagan tip: M40x1,5, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1083 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1084
1085 | 3.2.41 |  | Kabelska uvodnica M32x1,5 (fi=11-21) OPOMBA: Rezervne uvodnice je potrebno začepiti. Predlagan tip: M32x1,5, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 4 | kos
1086 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1087
1088 | 3.2.42 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) | o | 2 | m
1089
1090 | 3.2.43 |  | Napisna ploščica z imenom stikalnega bloka, 100x40mm | o | 1 | kos
1091
1092 | 3.2.44 |  | Drobni vezni in spojni material ter material za označevanje | o | 1 | kompl.
1093
1094 | 3.3 | NN sestav za razdelitev UPS električne energije +RU/EK3_Z |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1095 |  | Talno stoječi, modularni, s preverjeno zasnovo in kosovno preverjen sestav nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav za dovod in razdelitev električne energije. Dimenzij 600x2100x400mm (ŠxVxG), v svetlo sivi barvi (RAL 7035), nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok glavnih zbiralnic 630A, IP31, notranja delitev 1, dovod in odvodi zgoraj, z enokrilnimi vrati, bočnima stenama, opremljen po specifikaciji, ožičen in preizkušen. Skladen z standardom: SIST EN 61439-1, SIST EN 61439-2 Dobava in vgradnja
1096
1097 | 3.3.1 |  | Skupno ohišje s sestavom +R/EK3_Z | o | 1 | kos
1098
1099 | 3.3.2 | S1021 | Odmično stikalo, 0-1, 25A, 3p, montaža na vrata, črna ročica Predlagan tip: P1-25/EA/SVB-SW, proizvajalca: Eaton (alternativa Siemens, Schneider Electric), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1100 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1101
1102 | 3.3.3 | 0F1 | Instalacijski odklopnik, B, 20A, 1p Predlagan tip: PL7-B20/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1103 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1104
1105 | 3.3.4 | F1.2 | Prenapetostni odvodnik, T1+T2 (I+II, B+C), 2p, vtični, komplet Predlagan tip: SPBT12-280/2, proizvajalca: Eaton (alternativa Raycap, Phoenix Contact), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Iimp (10/350us)=2x12,5kA, In(8/20us)=2x25kA, Uc=280V, Up<1,5kV, max. predvarovalka=160A, za TN-S | o | 1 | kos
1106 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1107
1108 | 3.3.5 | F1.1 | Instalacijski odklopnik, B, 16A, 1p Predlagan tip: PL7-B16/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1109 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1110
1111 | 3.3.6 | F2 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 1p Predlagan tip: PL7-B4/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1112 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1113
1114 | 3.3.7 | H1021.1 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, bela Predlagan tip: M22-L-W, proizvajalca: Eaton (alternativa Siemens, Schneider Electric), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
1115 |  |  | • M22-LED230-W; LED, bela, 85..230VAC, čelna pritrditev
1116 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente
1117 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1118
1119 | 3.3.8 | F1301, F1302, F1303, F1304, F1305 | Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p Predlagan tip: PL7-B10/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kos
1120 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1121
1122 | 3.3.9 |  | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna Predlagan tip: UT 6, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1123 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1124
1125 | 3.3.10 |  | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, modra Predlagan tip: UT 6 BU, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1126 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1127
1128 | 3.3.11 |  | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, PE Predlagan tip: UT 6 YE, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1129 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1130
1131 | 3.3.12 |  | Vrstna sponka, 4mm2, trinivojska N/L/PE, inštalacijska, posamezne sponke za N OPOMBA: Vgraditi vse sponke, tudi rezervne! Predlagan tip: PIK 4-PE/L/N, proizvajalca: Phoenix Contact (alternativa Weidmueller), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
1132 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1133
1134 | 3.3.13 |  | Nosilec zbiralke 3x10 Predlagan tip: AB/SS, proizvajalca: Phoenix Contact (alternativa Weidmueller), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
1135 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1136
1137 | 3.3.14 |  | Zbiralka 10x3mm, l=1m Predlagan tip: NLS-CU 3/10, proizvajalca: Phoenix Contact (alternativa Weidmueller), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1138 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1139
1140 | 3.3.15 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 40x80mm Predlagan tip: IKP 40x80, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | m
1141 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1142
1143 | 3.3.16 |  | Uvodnice različnih dimenzij, metrične OPOMBA: Rezervne uvodnice je potrebno začepiti. | o | 7 | kos
1144
1145 | 3.3.17 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) OPOMBA: Skupno ohišje s sestavom +RU/DC! | o | 1 | m
1146
1147 | 3.3.18 |  | Napisna ploščica z imenom stikalnega bloka, 100x40mm | o | 1 | kos
1148
1149 | 3.3.19 |  | Barvna oznaka vira napajanja (črta na vratih) | o | 1 | kompl.
1150
1151 | 3.3.20 |  | Drobni vezni in spojni material ter material za označevanje | o | 1 | kompl.
1152
1153 | 3.4 | NN sestav lastne rabe +K-EK3/LR |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1154 |  | Nadgradni sestav, dimenzij 400x800x300mm (ŠxVxG), Un=400/230VAC, In=40A, Icw(1s)=10kA, IP66, notranja delitev 1, dovod in odvodi zgoraj, z enokrilnimi vrati, opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. Dobava, vgradnja in priklop
1155
1156 | 3.4.1 | R-LR/VP | Ohišje, kovinsko, nadgradno, (ŠxVxG) 400x800x300mm, IP66, komplet z montažno ploščo Predlagan tip: AE1037500, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1157 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1158
1159 | 3.4.2 |  | Predal za dokumentacijo, format A4 pokončni Predlagan tip: SZ2514000, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1160 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1161
1162 | 3.4.3 | Q0 | Odmično stikalo, 0-1, 63A, 3p, montaža na vrata, rdeča ročica Predlagan tip: P3-63/EA/SVB, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1163 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1164
1165 | 3.4.4 | F0 | Prenapetostni odvodnik, T2 (II, C), 4p, vtični, komplet Predlagan tip: SPCT2-280/4, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca In(8/20us)=4x20kA, Uc=280V, Up<1,4kV, max. predvarovalka=125A, za TN-S | o | 1 | kos
1166 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1167
1168 | 3.4.5 | F1 | Kombinirano zaščitno stikalo, 16A/30mA, C, 3p+N, občutljivo na AC in DC pulze Predlagan tip: mRB6-16/3N/C/003-A, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1169 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1170
1171 | 3.4.6 | F2 | Instalacijski odklopnik, C, 20A, 1p Predlagan tip: PL7-C20/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1172 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1173
1174 | 3.4.7 | F3 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p Predlagan tip: PL7-C16/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1175 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1176
1177 | 3.4.8 | F11, F12, F13 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p+N Predlagan tip: PL7-C10/1N, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
1178 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1179
1180 | 3.4.9 | F14, F15, F16 | Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p Predlagan tip: PL7-B10/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
1181 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1182
1183 | 3.4.10 | X1.1 | Vtičnica, 5p, IEC309, 3f+N+PE, 16A Predlagan tip: GW 62 232, proizvajalca: Gewiss, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1184 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1185
1186 | 3.4.11 | X1.2, X1.3 | Vtičnica, 3p, ŠUKO, 1f+N+PE, 16A Predlagan tip: GW 20 265, proizvajalca: Gewiss, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 2 | kos
1187 |  |  | • GW 27 401; Pokrov vtičnice
1188 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1189
1190 | 3.4.12 | S1.1 | Odmično stikalo, 1-2, 16A, 2p, črno, zamenjava faz L1-L2 Predlagan tip: GW 96 951, proizvajalca: Gewiss, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1191 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1192
1193 | 3.4.13 | X0 | Vrstna sponka, 6mm2 Predlagan tip: WDU 6, proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
1194 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1195
1196 | 3.4.14 | X1 | Vrstna sponka, 2,5mm2 Predlagan tip: WDU 2,5, proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
1197 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1198
1199 | 3.4.15 |  | Instalacijski kanal, 40x40mm | o | 2 | m
1200
1201 | 3.4.16 |  | Letev 35 mm | o | 2 | m
1202
1203 | 3.4.17 |  | Kabelska uvodnica Predlagan tip: M32x1,5 (11-21 mm), proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1204 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1205
1206 | 3.4.18 |  | Kabelska uvodnica Predlagan tip: M25x1,5 (9-17mm), proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kos
1207 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1208
1209 | 3.4.19 |  | Napisna ploščica 100x40 z imenom stikalnega bloka | o | 1 | kos
1210
1211 | 3.4.20 |  | Napisna ploščica "GLAVNO STIKALO" | o | 1 | kos
1212
1213 | 3.4.21 |  | Napisna ploščica "IZBIRA SMERI VRTENJA" | o | 1 | kos
1214
1215 | 3.4.22 |  | Drobni spojni in vezni material, izdelava stikalnega bloka | o | 1 | kompl.
1216
1217 | 3.5 | Inštalacije za splošno in varnostno razsvetljavo |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1218 |  | Dobava in vgradnja
1219
1220 | 3.5.1 |  | Svetilka, LED, 48W, z elektronsko predstikalno napravo, nadgradna, IP66 Predlagan tip: 5700 5600 lm 48W 840 FO 1277mm IP66, proizvajalca: Intra Lighting, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca min. 100Lm/W, McAdams max 3, 50.000h L80B10, CRI>80, dimenzije 1277x145x84 | o | 1 | kos
1221 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1222
1223 | 3.5.2 |  | Svetilka, LED, 48W, z elektronsko predstikalno napravo, nadgradna, IP66, z vgrajenim modulom varnostne razsvetljave Predlagan tip: 5700 5600 lm 48W 840 FO EM 1277mm IP66, proizvajalca: Intra Lighting, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca min. 100Lm/W, McAdams max 3, 50.000h L80B10, CRI>80, dimenzije 1277x145x84 | o | 1 | kos
1224 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1225
1226 | 3.5.3 |  | Reflektor LED, s PIR senzorjem, nadgradni, 30W, IP54 Predlagan tip: ROBUS, RLEDF30WPIR-24, proizvajalca: LED Group, predlagan dobavitelj: Elektronabava, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 230VAC, svetlobni tok 2000lm, barva svetlobe 3000K, z nastavljivim senzorjem | o | 1 | kos
1227 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1228
1229 | 3.5.4 |  | Stikalo, nadgradno, navadno, 1p, 230V, 10A, IP44 Predlagan tip: Fluid 16363, proizvajalca: Elektromaterial Lendava, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1230 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1231
1232 | 3.5.5 |  | Piktogram "IZHOD", dim. 300x150, stenska izvedba | o | 1 | kos
1233
1234 | 3.6 | Komunikacijsko vozlišče +KVEK3 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1235 |  | Dobava in vgradnja
1236
1237 | 3.6.1 |  | Talnostoječe komunikacijsko ohišje, 42HE, dimenzije 600x2000x600mm, s prozornimi vrati spredaj, z zapahomin cilindričnim vložkom 3524E, z nosilnimi profili Predlagan tip: 5329.131 VX, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
1238 |  |  | • 8106.245 VX; Bočna stena, za ohišje (VxŠ)2000x600mm, 2 kosa - 1 kos
1239 |  |  | • 8640.002 VX; Podstavek, spredaj/zadaj, 100mm, za ohišje širine 600mm, sistem VX25 - 2 kos
1240 |  |  | • 8640.033 VX; Podstavek, bočni, 100mm, za ohišje globine 600mm, sistem VX25 - 2 kos
1241 |  |  | • 5501.655 DK; Polica, 19'', 1/2HU, globina 400-600mm, 50kg - 2 kos
1242 |  |  | • 5302.051 VX; Vertikalni organizator kablov, 42HU - 2 kos
1243 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1244
1245 | 3.6.2 |  | Razdelilnik s sedmimi šuko vtičnicami 19'', 230V, brez vgrajenega stikala Predlagan tip: DK7240210, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1246 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1247
1248 | 3.6.3 |  | Urejevalnik kablov, višine 1HU Predlagan tip: N102.105, proizvajalca: Nexans, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 7 | kos
1249 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1250
1251 | 3.6.4 |  | Optični priključni panel s 24 priključki za zaključitev optičnega kabla, komplet z zaključitvijo optičnih vlaken | o | 2 | kos
1252
1253 | 3.6.5 |  | Komunikacijsko stikalo "switch", POE, 48xRJ45 + 4xSFP, 1Gbit, rack izvedba 19" OPOMBA: Za poslovno mrežo. Predlagan tip: CBS350-48T-4G-EU, proizvajalca: Cisco, predlagan dobavitelj: Belinka, predlagani izvajalec: Advant, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 2 | kos
1254 |  |  | • Optični konektor "plug-in", 1,25G, single mode, LC port - 2 kos
1255 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1256
1257 | 3.6.6 |  | Komunikacijsko stikalo za industrijski Ethernet, 24x10/100/1000 Mbps + 4x1000 Mbps OPOMBA: Tehnološka mreža Predlagan tip: SCALANCE XR328-4C WG (6GK5328-4SS00-3AR3), proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 4x 10/100Mbps, 2x100MBIT/S MULTIMODE BFOC, 24VDC, 60š x 1255v x 124g mm Komplet z: | o | 2 | kos
1258 |  |  | • SCALANCE X (6GK5992-1AN00-8AA0); Optični konektor "plug-in", 1x 1000Mbit/s, single mode, LC port - 2 kos
1259 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1260
1261 | 3.6.7 |  | Optični priključni kabel z LC konektorjema dolžine 2m Predlagan proizvod proizvajalca: (alternativa R&M, Brand Rex), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1262 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1263
1264 | 3.6.8 |  | Priključni kabel, LAN-mark5, dolžine 5m Predlagan tip: N101.223EO, proizvajalca: (alternativa R&M, Brand Rex), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 30 | kos
1265 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1266
1267 | 3.6.9 |  | Ozemljitev vozlišča z žico H07V-K 1x6mm2 do najbližje zbiralke za IP | o | 1 | kompl.
1268
1269 | 3.7 | Ozemljitev in strelovod |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1270 |  | Dobava, vgradnja in priklop
1271
1272 | 3.7.1 |  | Ploščati vodnik, Fe/Zn, dimenzij 25x4mm Naloga izvajalca: položen v beton Predlagan tip: FeZn 25x4mm, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 45 | m
1273 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1274
1275 | 3.7.2 |  | Križna sponka za valjanec do širine 30mm, sestavljena iz 3 Rf ploščic 58x58 mm in vijakov ter matic M8, v zemlji in nad njo Predlagan tip: KON01 Rf, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 17 | kos
1276 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1277
1278 | 3.7.3 |  | Varjenje valjanca na armaturo ali spajanje s sponko KON09 na vsakih 10m temelja | o | 10 | kompl.
1279
1280 | 3.7.4 |  | Ploščati vodnik dimenzij 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla Naloga izvajalca: položen v zemlji in izvodi iz betona Predlagan tip: RH1 P 30x3,5 RH1 P 30x3,5, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 63 | m
1281 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1282
1283 | 3.7.5 |  | Povezava na sistem ozemljitve lokacije. Izvedba s sponkami. | o | 3 | kompl.
1284
1285 | 3.7.6 |  | Spajanje (ozemljevanje) kovinske konstrukcije stopnišč, lestev | o | 1 | kos
1286
1287 | 3.7.7 |  | Merilna številka, nerjaveča, sestavljen iz 2 ploščic dimenzij 20x48 mm in vijakov ter matic M6, za označevanje merilnih mest Predlagan tip: MŠ, Rf, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 4 | kos
1288 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1289
1290 | 3.7.8 |  | Zaščita valjanca na prehodu v zemljo ali beton (30cm nad in pod nivojem) ali spoja valjanca v zemlji, z bitumenskim premazom | o | 4 | kos
1291
1292 | 3.8 | Inštalacije za izenačitev potenicalov |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1293
1294 | 3.8.1 |  | Zbiralka za izenačitev potencialov, nadgradna, Cu, l=0,5m, 10x vijak M10, komplet z nosilci za pritrditev, montaža na steno ali polico Predlagan proizvod proizvajalca: Dehn, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1295 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1296
1297 | 3.8.2 |  | Izdelava premostitvenih spojev na kovinske mase. Spoj izdelan iz dveh kabelskih čevljev in 0,25m žice H07V-K 1x6mm2. | o | 20 | kompl.
1298
1299 | 3.8.3 |  | Izdelava premostitev cevnih instalacij, izdelava spojev na kovinske mase | o | 2 | h
1300
1301 | 3.9 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1302 |  | Dobava in vgradnja(polaganje)
1303
1304 | 3.9.1 |  | Kabel 4x120mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen OPOMBA: Napajalni kabel +R/EK1_Z Predlagan tip: RV-K 4x120mm2, proizvajalca: Top Cable, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 320 | m
1305 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1306
1307 | 3.9.2 |  | Kabel 5x10mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen OPOMBA: Napajalni kabel +R-EK3/LR Predlagan tip: RV-K 5x10mm2, proizvajalca: Top Cable, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 45 | m
1308 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1309
1310 | 3.9.3 |  | Kabel 3x1,5mm2, inštalacijski Predlagan tip: NYM-J 3x1,5, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 50 | m
1311 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1312
1313 | 3.9.4 |  | Kabel 3x4mm2, inštalacijski Predlagan tip: NYM-J 3x4, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
1314 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1315
1316 | 3.9.5 |  | Vodnik 1x6mm2, ru/ze Predlagan tip: H07V-K 1x6, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | m
1317 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1318
1319 | 3.10 | Kabelske police |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1320 |  | Dobava in vgradnja
1321
1322 | 3.10.1 |  | Kabelska polica, perforirana širine 200mm, pocinkana, komplet s koleni, spojnimi elementi in materialom ter priborom za obešanje in pritrditev Predlagan tip: PK200, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 45 | kos
1323 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1324
1325 | 3.10.2 |  | Kabelska lestev širine 300mm, pocinkana, komplet s koleni, spojnimi elementi in materialom ter priborom za obešanje in pritrditev Predlagan tip: KL400, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 55 | m
1326 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1327
1328 | 3.11 | Kabelski prehodi |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1329 |  | Dobava in vgradnja
1330
1331 | 3.11.1 |  | Kabeski prehod, požarna odpornost EI 60/120, vodotesnost do tlaka 4bar Predlagan tip: Frame GH, proizvajalca: ROXTEC, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
1332 |  |  | • GH 6+6x4 GALV; Okvir za kabelski prehod, notranje dimenzije 644,5x580, kovinski, pocinkan; opomba: ni predmet dobave, razpisan je v gradbenem načrtu - 1 kos
1333 |  |  | • Wedge 120 galv; Napenjalni element - 8 kos
1334 |  |  | • Stayplate 120 galv; Plošča, vmesna izravnalna - 44 kos
1335 |  |  | • RM30; Prehodni modul, 30x30mm, za kable premera od 10,0-25,0mm - 32 kos
1336 |  |  | • RM 20W40; Prehodni modul, 20x40mm, za kable premera od 3,5-16,5mm - 72 kos
1337 |  |  | • RM60/0; Polnilni modul, 60x60mm, za zapolnitev - 24 kos
1338 |  |  | • Lubricant 25ml; Mazivo - 5 kos
1339 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1340
1341 | 3.12 | Ostala dela |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1342
1343 | 3.12.1 |  | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektro instalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem - merjenje impedance okvarne zanke - merjenje izolacijske upornosti - merjenje izenačitev potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk - merjenje osvetljenosti z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk - funkcionalni preizkus - nastavitev zaščit | o | 1 | kompl.
1344
1345 | 3.12.2 |  | Izdelava evidenčnega lista kontrolnega pregleda zasilne razsvetljave | o | 1 | kompl.
1346
1347 | 3.12.3 |  | Pregled in meritve strelovodnih inštalacij izvedenih po tem popisu, skladno z zakonodajo, z ustreznimi merilnimi protokoli in poročili, v sestavi: • merjenje ozemljitvene upornosti z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk • meritve in pregled strelovodne naprave z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk | o | 1 | kompl.
1348
1349 | 3.12.4 |  | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev | o | 1 | ura
1350
1351 | 4 | Objekt za pripravo penila EPP2 | [6 empty] | ^^na vrh
1352
1353 | 4.1 | NN sestav lastne rabe +R-EPP2/LR |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1354 |  | Nadgradni sestav, dimenzij 400x800x300mm (ŠxVxG), Un=400/230VAC, In=40A, Icw(1s)=10kA, IP66, notranja delitev 1, dovod in odvodi zgoraj, z enokrilnimi vrati, opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. Dobava, vgradnja in priklop
1355
1356 | 4.1.1 | R-LR/VP | Ohišje, kovinsko, nadgradno, (ŠxVxG) 400x800x300mm, IP66, komplet z montažno ploščo Predlagan tip: AE1037500, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1357 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1358
1359 | 4.1.2 |  | Predal za dokumentacijo, format A4 pokončni Predlagan tip: SZ2514000, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1360 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1361
1362 | 4.1.3 | Q0 | Odmično stikalo, 0-1, 32A, 3p, montaža na vrata, rdeča ročica Predlagan tip: P1-32/EA/SVB, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1363 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1364
1365 | 4.1.4 | F0 | Prenapetostni odvodnik, T2 (II, C), 4p, vtični, komplet Predlagan tip: SPCT2-280/4, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca In(8/20us)=4x20kA, Uc=280V, Up<1,4kV, max. predvarovalka=125A, za TN-S | o | 1 | kos
1366 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1367
1368 | 4.1.5 | F1 | Kombinirano zaščitno stikalo, 16A/30mA, C, 3p+N, občutljivo na AC in DC pulze Predlagan tip: mRB6-16/3N/C/003-A, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
1369 |  | F2 | • PL7-C20/3; Instalacijski odklopnik, C, 20A, 3p
1370 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1371
1372 | 4.1.6 | F3, F4 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p Predlagan tip: PL7-C16/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
1373 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1374
1375 | 4.1.7 | F11 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p+N Predlagan tip: PL7-C10/1N, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1376 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1377
1378 | 4.1.8 | F13, F14, F15 | Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p Predlagan tip: PL7-B10/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
1379 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1380
1381 | 4.1.9 | X1.1 | Vtičnica, 5p, IEC309, 3f+N+PE, 16A Predlagan tip: GW 62 232, proizvajalca: Gewiss, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1382 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1383
1384 | 4.1.10 | X1.2, X1.3 | Vtičnica, 3p, ŠUKO, 1f+N+PE, 16A Predlagan tip: GW 20 265, proizvajalca: Gewiss, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 2 | kos
1385 |  |  | • GW 27 401; Pokrov vtičnice
1386 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1387
1388 | 4.1.11 | S1.1 | Odmično stikalo, 1-2, 16A, 2p, črno, zamenjava faz L1-L2 Predlagan tip: GW 96 951, proizvajalca: Gewiss, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1389 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1390
1391 | 4.1.12 | X0 | Vrstna sponka, 6mm2 Predlagan tip: WDU 6, proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
1392 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1393
1394 | 4.1.13 | X1 | Vrstna sponka, 2,5mm2 Predlagan tip: WDU 2,5, proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
1395 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1396
1397 | 4.1.14 |  | Instalacijski kanal, 40x40mm | o | 2 | m
1398
1399 | 4.1.15 |  | Letev 35 mm | o | 2 | m
1400
1401 | 4.1.16 |  | Kabelska uvodnica Predlagan tip: M32x1,5 (11-21 mm), proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1402 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1403
1404 | 4.1.17 |  | Kabelska uvodnica Predlagan tip: M25x1,5 (9-17mm), proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kos
1405 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1406
1407 | 4.1.18 |  | Napisna ploščica 100x40 z imenom stikalnega bloka | o | 1 | kos
1408
1409 | 4.1.19 |  | Napisna ploščica "GLAVNO STIKALO" | o | 1 | kos
1410
1411 | 4.1.20 |  | Napisna ploščica "IZBIRA SMERI VRTENJA" | o | 1 | kos
1412
1413 | 4.1.21 |  | Drobni spojni in vezni material, izdelava stikalnega bloka | o | 1 | kompl.
1414
1415 | 4.2 | Inštalacije za splošno in varnostno razsvetljavo |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1416 |  | Dobava in vgradnja
1417
1418 | 4.2.1 |  | Svetilka, LED, 48W, z elektronsko predstikalno napravo, nadgradna, IP66 Predlagan tip: 5700 5600 lm 48W 840 FO 1277mm IP66, proizvajalca: Intra Lighting, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca min. 100Lm/W, McAdams max 3, 50.000h L80B10, CRI>80, dimenzije 1277x145x84 | o | 5 | kos
1419 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1420
1421 | 4.2.2 |  | Svetilka, LED, 48W, z elektronsko predstikalno napravo, nadgradna, IP66, z vgrajenim modulom varnostne razsvetljave Predlagan tip: 5700 5600 lm 48W 840 FO EM 1277mm IP66, proizvajalca: Intra Lighting, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca min. 100Lm/W, McAdams max 3, 50.000h L80B10, CRI>80, dimenzije 1277x145x84 | o | 2 | kos
1422 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1423
1424 | 4.2.3 |  | Reflektor LED, s PIR senzorjem, nadgradni, 30W, IP54 Predlagan tip: ROBUS, RLEDF30WPIR-24, proizvajalca: LED Group, predlagan dobavitelj: Elektronabava, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 230VAC, svetlobni tok 2000lm, barva svetlobe 3000K, z nastavljivim senzorjem | o | 1 | kos
1425 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1426
1427 | 4.2.4 |  | Stikalo, nadgradno, navadno, 1p, 230V, 10A, IP44 Predlagan tip: Fluid 16363, proizvajalca: Elektromaterial Lendava, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1428 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1429
1430 | 4.2.5 |  | Piktogram "IZHOD", dim. 300x150, stenska izvedba | o | 1 | kos
1431
1432 | 4.3 | Ozemljitev in strelovod |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1433 |  | Dobava, vgradnja in priklop
1434
1435 | 4.3.1 |  | OZEMLJITEV | o | 1 | kompl.
1436
1437 | 4.3.2 |  | Ploščati vodnik, Fe/Zn, dimenzij 25x4mm Naloga izvajalca: položen v beton Predlagan tip: FeZn 25x4mm, proizvajalca: Hermi (alternativa Dehn, Optim-sf), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 65 | m
1438 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1439
1440 | 4.3.3 |  | Križna sponka za valjanec do širine 30mm, sestavljena iz 3 Rf ploščic 58x58 mm in vijakov ter matic M8, v zemlji in nad njo Predlagan tip: KON01 Rf, proizvajalca: Hermi (alternativa Dehn, Optim-sf), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 30 | kos
1441 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1442
1443 | 4.3.4 |  | Ploščati vodnik dimenzij 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla Naloga izvajalca: položen v zemlji in izvodi iz betona Predlagan tip: RH1 P 30x3,5 RH1 P 30x3,5, proizvajalca: Hermi (alternativa Dehn, Optim-sf), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 85 | m
1444 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1445
1446 | 4.3.5 |  | Varjenje valjanca na armaturo ali spajanje s sponko KON09 na vsakih 10m temelja | o | 10 | kompl.
1447
1448 | 4.3.6 |  | Povezava na obstoječ sistem ozemljitve. Izvedba s sponkami. | o | 3 | kompl.
1449
1450 | 4.3.7 |  | LOVILNI SISTEM | o | 1 | kompl.
1451
1452 | 4.3.8 |  | Žica, okrogla premera 8mm, Aluminij legura Predlagan tip: AH1, proizvajalca: Hermi (alternativa Dehn, Optim-sf), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 80 | m
1453 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1454
1455 | 4.3.9 |  | Vezna sponka, sestavljena iz 2 ploščic dimenzije 40x40mm in vijaka M10, namenjena izvedbi spojev med okroglimi vodniki 8-10mm. Predlagan tip: KON 04A SIMPLE, Rf, proizvajalca: Hermi (alternativa Dehn, Optim-sf), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 8 | kos
1456 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1457
1458 | 4.3.10 |  | Strešni nosilec, žice, 8mm, za pločevinasto kritino Predlagan tip: SON, proizvajalca: Hermi (alternativa Dehn, Optim-sf), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 60 | kos
1459 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1460
1461 | 4.3.11 |  | Varjenje valjanca na kovinsko konstrukcijo objekta | o | 6 | kompl.
1462
1463 | 4.4 | Inštalacije za izenačitev potenicalov |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1464
1465 | 4.4.1 |  | Zbiralka za izenačitev potencialov, nadgradna, Cu, l=0,5m, 10x vijak M10, komplet z nosilci za pritrditev, montaža na steno ali polico Predlagan proizvod proizvajalca: Dehn, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1466 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1467
1468 | 4.4.2 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 250, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
1469 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1470
1471 | 4.4.3 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 200, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
1472 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1473
1474 | 4.4.4 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 150, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
1475 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1476
1477 | 4.4.5 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 125, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
1478 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1479
1480 | 4.4.6 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 100, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
1481 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1482
1483 | 4.4.7 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 80, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kos
1484 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1485
1486 | 4.4.8 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 65, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kos
1487 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1488
1489 | 4.4.9 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 50, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kos
1490 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1491
1492 | 4.4.10 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 40, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 8 | kos
1493 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1494
1495 | 4.4.11 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 32, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 8 | kos
1496 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1497
1498 | 4.4.12 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 25, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 8 | kos
1499 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1500
1501 | 4.4.13 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 15, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 8 | kos
1502 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1503
1504 | 4.4.14 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 10, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
1505 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1506
1507 | 4.4.15 |  | Izdelava premostitvenih spojev na kovinske mase. Spoj izdelan iz dveh kabelskih čevljev in 0,25m žice H07V-K 1x6mm2. | o | 20 | kompl.
1508
1509 | 4.4.16 |  | Izdelava premostitev cevnih instalacij, izdelava spojev na kovinske mase | o | 4 | h
1510
1511 | 4.5 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1512 |  | OPOMBA: Kabli morajo imeti DoP izjavo. Dobava in polaganje kabla, položenega na police in v cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, razvodnicami ter drobnim in spojnim materialom
1513
1514 | 4.5.1 |  | Kabel 5x16mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen OPOMBA: Za napajanje sestava +R-EPP2/LR Predlagan tip: RV-K 5x16mm2, proizvajalca: Top Cable, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 90 | m
1515 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1516
1517 | 4.5.2 |  | Kabel 3x1,5mm2, inštalacijski Predlagan tip: NYM-J 3x1,5, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 50 | m
1518 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1519
1520 | 4.5.3 |  | Vodnik 1x6mm2, ru/ze Predlagan tip: H07V-K 1x6, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 100 | m
1521 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1522
1523 | 4.5.4 |  | Vodnik 1x10mm2, ru/ze Predlagan tip: H07V-K 1x10, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 50 | m
1524 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1525
1526 | 4.6 | Kabelske police |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1527 |  | Dobava in vgradnja
1528
1529 | 4.6.1 |  | Kabelska polica, perforirana širine 100mm, pocinkana, komplet s koleni, spojnimi elementi in materialom ter priborom za obešanje in pritrditev Predlagan tip: PK100, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 60 | m
1530 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1531
1532 | 4.6.2 |  | Kabelska lestev širine 300mm, pocinkana, komplet s koleni, spojnimi elementi in materialom ter priborom za obešanje in pritrditev Predlagan tip: KL400, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
1533 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1534
1535 | 4.7 | Ostalo |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1536
1537 | 4.7.1 |  | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektro instalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem - merjenje impedance okvarne zanke - merjenje izolacijske upornosti - merjenje izenačitev potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk - merjenje osvetljenosti z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk - funkcionalni preizkus - nastavitev zaščit | o | 1 | kompl.
1538
1539 | 4.7.2 |  | Izdelava evidenčnega lista kontrolnega pregleda zasilne razsvetljave | o | 1 | kompl.
1540
1541 | 4.7.3 |  | Pregled in meritve strelovodnih inštalacij izvedenih po tem popisu, skladno z zakonodajo, z ustreznimi merilnimi protokoli in poročili, v sestavi: • merjenje ozemljitvene upornosti z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk • meritve in pregled strelovodne naprave z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk | o | 1 | kompl.
1542
1543 | 4.7.4 |  | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev | o | 1 | ura
1544
1545 | 5 | Objekt za pripravo penila EPP3 | [6 empty] | ^^na vrh
1546
1547 | 5.1 | NN sestav lastne rabe +R-EPP3/LR |  |  | 2 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1548 |  | Nadgradni sestav, dimenzij 400x800x300mm (ŠxVxG), Un=400/230VAC, In=40A, Icw(1s)=10kA, IP66, notranja delitev 1, dovod in odvodi zgoraj, z enokrilnimi vrati, opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. Dobava, vgradnja in priklop
1549
1550 | 5.1.1 | R-LR/VP | Ohišje, kovinsko, nadgradno, (ŠxVxG) 400x800x300mm, IP66, komplet z montažno ploščo Predlagan tip: AE1037500, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1551 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1552
1553 | 5.1.2 |  | Predal za dokumentacijo, format A4 pokončni Predlagan tip: SZ2514000, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1554 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1555
1556 | 5.1.3 | Q0 | Odmično stikalo, 0-1, 32A, 3p, montaža na vrata, rdeča ročica Predlagan tip: P1-32/EA/SVB, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1557 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1558
1559 | 5.1.4 | F0 | Prenapetostni odvodnik, T2 (II, C), 4p, vtični, komplet Predlagan tip: SPCT2-280/4, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca In(8/20us)=4x20kA, Uc=280V, Up<1,4kV, max. predvarovalka=125A, za TN-S | o | 1 | kos
1560 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1561
1562 | 5.1.5 | F1 | Kombinirano zaščitno stikalo, 16A/30mA, C, 3p+N, občutljivo na AC in DC pulze Predlagan tip: mRB6-16/3N/C/003-A, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
1563 |  | F2 | • PL7-C20/3; Instalacijski odklopnik, C, 20A, 3p
1564 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1565
1566 | 5.1.6 | F3, F4 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p Predlagan tip: PL7-C16/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
1567 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1568
1569 | 5.1.7 | F11 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p+N Predlagan tip: PL7-C10/1N, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1570 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1571
1572 | 5.1.8 | F13, F14, F15 | Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p Predlagan tip: PL7-B10/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
1573 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1574
1575 | 5.1.9 | X1.1 | Vtičnica, 5p, IEC309, 3f+N+PE, 16A Predlagan tip: GW 62 232, proizvajalca: Gewiss, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1576 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1577
1578 | 5.1.10 | X1.2, X1.3 | Vtičnica, 3p, ŠUKO, 1f+N+PE, 16A Predlagan tip: GW 20 265, proizvajalca: Gewiss, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 2 | kos
1579 |  |  | • GW 27 401; Pokrov vtičnice
1580 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1581
1582 | 5.1.11 | S1.1 | Odmično stikalo, 1-2, 16A, 2p, črno, zamenjava faz L1-L2 Predlagan tip: GW 96 951, proizvajalca: Gewiss, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1583 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1584
1585 | 5.1.12 | X0 | Vrstna sponka, 6mm2 Predlagan tip: WDU 6, proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
1586 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1587
1588 | 5.1.13 | X1 | Vrstna sponka, 2,5mm2 Predlagan tip: WDU 2,5, proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
1589 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1590
1591 | 5.1.14 |  | Instalacijski kanal, 40x40mm | o | 2 | m
1592
1593 | 5.1.15 |  | Letev 35 mm | o | 2 | m
1594
1595 | 5.1.16 |  | Kabelska uvodnica Predlagan tip: M32x1,5 (11-21 mm), proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1596 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1597
1598 | 5.1.17 |  | Kabelska uvodnica Predlagan tip: M25x1,5 (9-17mm), proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kos
1599 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1600
1601 | 5.1.18 |  | Napisna ploščica 100x40 z imenom stikalnega bloka | o | 1 | kos
1602
1603 | 5.1.19 |  | Napisna ploščica "GLAVNO STIKALO" | o | 1 | kos
1604
1605 | 5.1.20 |  | Napisna ploščica "IZBIRA SMERI VRTENJA" | o | 1 | kos
1606
1607 | 5.1.21 |  | Drobni spojni in vezni material, izdelava stikalnega bloka | o | 1 | kompl.
1608
1609 | 5.2 | Inštalacije za splošno in varnostno razsvetljavo |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1610 |  | Dobava in vgradnja
1611
1612 | 5.2.1 |  | Svetilka, LED, 48W, z elektronsko predstikalno napravo, nadgradna, IP66 Predlagan tip: 5700 5600 lm 48W 840 FO 1277mm IP66, proizvajalca: Intra Lighting, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca min. 100Lm/W, McAdams max 3, 50.000h L80B10, CRI>80, dimenzije 1277x145x84 | o | 5 | kos
1613 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1614
1615 | 5.2.2 |  | Svetilka, LED, 48W, z elektronsko predstikalno napravo, nadgradna, IP66, z vgrajenim modulom varnostne razsvetljave Predlagan tip: 5700 5600 lm 48W 840 FO EM 1277mm IP66, proizvajalca: Intra Lighting, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca min. 100Lm/W, McAdams max 3, 50.000h L80B10, CRI>80, dimenzije 1277x145x84 | o | 2 | kos
1616 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1617
1618 | 5.2.3 |  | Reflektor LED, s PIR senzorjem, nadgradni, 30W, IP54 Predlagan tip: ROBUS, RLEDF30WPIR-24, proizvajalca: LED Group, predlagan dobavitelj: Elektronabava, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 230VAC, svetlobni tok 2000lm, barva svetlobe 3000K, z nastavljivim senzorjem | o | 1 | kos
1619 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1620
1621 | 5.2.4 |  | Stikalo, nadgradno, navadno, 1p, 230V, 10A, IP44 Predlagan tip: Fluid 16363, proizvajalca: Elektromaterial Lendava, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1622 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1623
1624 | 5.2.5 |  | Piktogram "IZHOD", dim. 300x150, stenska izvedba | o | 1 | kos
1625
1626 | 5.3 | Ozemljitev in strelovod |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1627 |  | Dobava, vgradnja in priklop
1628
1629 | 5.3.1 |  | OZEMLJITEV | o | 1 | kompl.
1630
1631 | 5.3.2 |  | Ploščati vodnik, Fe/Zn, dimenzij 25x4mm Naloga izvajalca: položen v beton Predlagan tip: FeZn 25x4mm, proizvajalca: Hermi (alternativa Dehn, Optim-sf), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 65 | m
1632 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1633
1634 | 5.3.3 |  | Križna sponka za valjanec do širine 30mm, sestavljena iz 3 Rf ploščic 58x58 mm in vijakov ter matic M8, v zemlji in nad njo Predlagan tip: KON01 Rf, proizvajalca: Hermi (alternativa Dehn, Optim-sf), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 30 | kos
1635 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1636
1637 | 5.3.4 |  | Ploščati vodnik dimenzij 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla Naloga izvajalca: položen v zemlji in izvodi iz betona Predlagan tip: RH1 P 30x3,5 RH1 P 30x3,5, proizvajalca: Hermi (alternativa Dehn, Optim-sf), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 85 | m
1638 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1639
1640 | 5.3.5 |  | Varjenje valjanca na armaturo ali spajanje s sponko KON09 na vsakih 10m temelja | o | 10 | kompl.
1641
1642 | 5.3.6 |  | Povezava na obstoječ sistem ozemljitve. Izvedba s sponkami. | o | 3 | kompl.
1643
1644 | 5.3.7 |  | LOVILNI SISTEM | o | 1 | kompl.
1645
1646 | 5.3.8 |  | Žica, okrogla premera 8mm, Aluminij legura Predlagan tip: AH1, proizvajalca: Hermi (alternativa Dehn, Optim-sf), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 80 | m
1647 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1648
1649 | 5.3.9 |  | Vezna sponka, sestavljena iz 2 ploščic dimenzije 40x40mm in vijaka M10, namenjena izvedbi spojev med okroglimi vodniki 8-10mm. Predlagan tip: KON 04A SIMPLE, Rf, proizvajalca: Hermi (alternativa Dehn, Optim-sf), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 8 | kos
1650 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1651
1652 | 5.3.10 |  | Strešni nosilec, žice, 8mm, za pločevinasto kritino Predlagan tip: SON, proizvajalca: Hermi (alternativa Dehn, Optim-sf), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 60 | kos
1653 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1654
1655 | 5.3.11 |  | Varjenje valjanca na kovinsko konstrukcijo objekta | o | 6 | kompl.
1656
1657 | 5.4 | Inštalacije za izenačitev potenicalov |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1658
1659 | 5.4.1 |  | Zbiralka za izenačitev potencialov, nadgradna, Cu, l=0,5m, 10x vijak M10, komplet z nosilci za pritrditev, montaža na steno ali polico Predlagan proizvod proizvajalca: Dehn, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1660 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1661
1662 | 5.4.2 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 250, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
1663 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1664
1665 | 5.4.3 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 200, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
1666 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1667
1668 | 5.4.4 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 150, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
1669 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1670
1671 | 5.4.5 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 125, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
1672 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1673
1674 | 5.4.6 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 100, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
1675 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1676
1677 | 5.4.7 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 80, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kos
1678 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1679
1680 | 5.4.8 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 65, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kos
1681 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1682
1683 | 5.4.9 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 50, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kos
1684 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1685
1686 | 5.4.10 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 40, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 8 | kos
1687 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1688
1689 | 5.4.11 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 32, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 8 | kos
1690 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1691
1692 | 5.4.12 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 25, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 8 | kos
1693 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1694
1695 | 5.4.13 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 15, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 8 | kos
1696 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1697
1698 | 5.4.14 |  | Objemke za ozemljevanje cevovodov, material AISI, poliran Predlagan tip: DN 10, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
1699 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1700
1701 | 5.4.15 |  | Izdelava premostitvenih spojev na kovinske mase. Spoj izdelan iz dveh kabelskih čevljev in 0,25m žice H07V-K 1x6mm2. | o | 20 | kompl.
1702
1703 | 5.4.16 |  | Izdelava premostitev cevnih instalacij, izdelava spojev na kovinske mase | o | 4 | h
1704
1705 | 5.5 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1706 |  | Dobava in vgradnja(polaganje)
1707
1708 | 5.5.1 |  | Kabel 5x6mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen OPOMBA: Za napajanje sestava +R-EPP3/LR Predlagan tip: RV-K 5x6mm2, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 80 | m
1709 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1710
1711 | 5.5.2 |  | Kabel 3x1,5mm2, inštalacijski Predlagan tip: NYM-J 3x1,5, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 50 | m
1712 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1713
1714 | 5.6 | Kabelske police |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1715 |  | Dobava in vgradnja
1716
1717 | 5.6.1 |  | Kabelska polica, perforirana širine 100mm, pocinkana, komplet s koleni, spojnimi elementi in materialom ter priborom za obešanje in pritrditev Predlagan tip: PK100, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 60 | m
1718 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1719
1720 | 5.6.2 |  | Kabelska lestev širine 300mm, pocinkana, komplet s koleni, spojnimi elementi in materialom ter priborom za obešanje in pritrditev Predlagan tip: KL400, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
1721 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1722
1723 | 5.7 | Ostalo |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1724
1725 | 5.7.1 |  | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektro instalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem - merjenje impedance okvarne zanke - merjenje izolacijske upornosti - merjenje izenačitev potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk - merjenje osvetljenosti z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk - funkcionalni preizkus - nastavitev zaščit | o | 1 | kompl.
1726
1727 | 5.7.2 |  | Izdelava evidenčnega lista kontrolnega pregleda zasilne razsvetljave | o | 1 | kompl.
1728
1729 | 5.7.3 |  | Pregled in meritve strelovodnih inštalacij izvedenih po tem popisu, skladno z zakonodajo, z ustreznimi merilnimi protokoli in poročili, v sestavi: • merjenje ozemljitvene upornosti z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk • meritve in pregled strelovodne naprave z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk | o | 1 | kompl.
1730
1731 | 5.7.4 |  | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev | o | 1 | ura
1732
1733 | 6 | Črpališče Č2 | [6 empty] | ^^na vrh
1734
1735 | 6.1 | Inštalacije za splošno in varnostno razsvetljavo |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1736 |  | Dobava in vgradnja
1737
1738 | 6.1.1 |  | Svetilka LED 42W, 5810lm, 5000°K, za nadgradna, prehodna/končna, z montažnim priborom za obešanje na strop, IP66/IP67, vključno z Ex certifikatom in izjavo o skladnosti Predlagan tip: 6002/4168-0200-152-1110-11-8500, proizvajalca: Stahl, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Zaščita: II 2G Ex de op is IIC T4 Gb Certifikat: : IBExU 14 ATEX 1088 | o | 6 | kos
1739 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1740
1741 | 6.1.2 |  | Stikalo, navadno, nadgradno, VGRADNJA V Ex okolje, z uvodnico M25 Predlagan tip: 8040/11-V30-033-B, proizvajalca: Stahl, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Zaščita: II 2G Ex ed IIC T6 Gb Certifikat: PTB 01 ATEX 1105 | o | 1 | kos
1742 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1743
1744 | 6.2 | Ozemljitev in strelovod |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1745 |  | Dobava, vgradnja in priklop
1746
1747 | 6.2.1 |  | Križna sponka za valjanec do širine 30mm, sestavljena iz 3 Rf ploščic 58x58 mm in vijakov ter matic M8, v zemlji in nad njo Predlagan tip: KON01 Rf, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
1748 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1749
1750 | 6.2.2 |  | Ploščati vodnik dimenzij 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla Naloga izvajalca: položen v zemlji in izvodi iz betona Predlagan tip: RH1 P 30x3,5 RH1 P 30x3,5, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 75 | m
1751 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1752
1753 | 6.2.3 |  | Povezava na sistem ozemljitve lokacije. Izvedba s sponkami. | o | 4 | kompl.
1754
1755 | 6.2.4 |  | Spajanje (ozemljevanje) kovinske konstrukcije stopnišč, lestev | o | 1 | kos
1756
1757 | 6.2.5 |  | Merilna številka, nerjaveča, sestavljen iz 2 ploščic dimenzij 20x48 mm in vijakov ter matic M6, za označevanje merilnih mest Predlagan tip: MŠ, Rf, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 4 | kos
1758 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1759
1760 | 6.2.6 |  | Zaščita valjanca na prehodu v zemljo ali beton (30cm nad in pod nivojem) ali spoja valjanca v zemlji, z bitumenskim premazom | o | 4 | kos
1761
1762 | 6.3 | Inštalacije za izenačitev potenicalov |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1763
1764 | 6.3.1 |  | Izdelava premostitvenih spojev na kovinske mase. Spoj izdelan iz dveh kabelskih čevljev in 0,25m žice H07V-K 1x6mm2. | o | 20 | kompl.
1765
1766 | 6.3.2 |  | Izdelava premostitev cevnih instalacij, izdelava spojev na kovinske mase | o | 2 | h
1767
1768 | 6.4 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1769 |  | OPOMBA: Kabli morajo imeti DoP izjavo. Dobava in polaganje kabla, položenega na police in v cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, razvodnicami ter drobnim in spojnim materialom
1770
1771 | 6.4.1 |  | Kabel 3x1,5mm2, energetski, UV odporen Predlagan tip: NYY-J 3x1,5, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 50 | m
1772 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1773
1774 | 6.4.2 |  | Vodnik 1x6mm2, ru/ze Predlagan tip: H07V-K 1x6, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 30 | m
1775 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1776
1777 | 6.4.3 |  | Vodnik 1x10mm2, ru/ze Predlagan tip: H07V-K 1x10, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
1778 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1779
1780 | 6.5 | Kabelske police |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1781 |  | Dobava in vgradnja
1782
1783 | 6.5.1 |  | Kabelska polica, perforirana širine 100mm, pocinkana, komplet s koleni, spojnimi elementi in materialom ter priborom za obešanje in pritrditev Predlagan tip: PK100, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 75 | m
1784 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1785
1786 | 6.5.2 |  | Kabelska polica, perforirana širine 200mm, pocinkana, komplet s koleni, spojnimi elementi in materialom ter priborom za obešanje in pritrditev Predlagan tip: PK200, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | m
1787 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1788
1789 | 6.6 | Kabelski Ex prehodi |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1790 |  | Dobava in vgradnja
1791
1792 | 6.6.1 |  | Okvir za kabelski prehod, zunanje dimenzije fi 125mm, notranja dimenzija 80x80mm kovinski, nerjaveči Predlagan tip: R 125 Ex B AISI316/GALV, proizvajalca: ROXTEC, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca plinotesnost do tlaka 2,5bar, vodotesnost do tlaka 4bar, Exe/Extb, požarna odpornost EI 60/120 | o | 8 | kos
1793 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1794
1795 | 6.6.2 |  | Prehodni modul, 20x40mm, za kable premera od 3,5-16,5mm Predlagan tip: RM 20W40 Ex, proizvajalca: ROXTEC, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 24 | kos
1796 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1797
1798 | 6.6.3 |  | Prehodni modul, 40x40mm, za kable premera od 9,5-32,5mm Predlagan tip: RM 40/10-32 Ex, proizvajalca: ROXTEC, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 7 | kos
1799 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1800
1801 | 6.6.4 |  | Polnilni modul, 40x40mm, za zapolnitev Predlagan tip: RM 40/0 Ex, proizvajalca: ROXTEC, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kos
1802 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1803
1804 | 6.6.5 |  | Mazivo Predlagan tip: Lubricant 25ml, proizvajalca: ROXTEC, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 8 | kos
1805 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1806
1807 | 6.7 | Ostalo |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1808
1809 | 6.7.1 |  | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektro instalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem - merjenje impedance okvarne zanke - merjenje izolacijske upornosti - merjenje izenačitev potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk - merjenje osvetljenosti z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk - funkcionalni preizkus - nastavitev zaščit | o | 1 | kompl.
1810
1811 | 6.7.2 |  | Izdelava evidenčnega lista kontrolnega pregleda zasilne razsvetljave | o | 1 | kompl.
1812
1813 | 6.7.3 |  | Pregled in meritve strelovodnih inštalacij izvedenih po tem popisu, skladno z zakonodajo, z ustreznimi merilnimi protokoli in poročili, v sestavi: • merjenje ozemljitvene upornosti z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk • meritve in pregled strelovodne naprave z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk | o | 1 | kompl.
1814
1815 | 6.7.4 |  | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev | o | 1 | ura
1816
1817 | 7 | Črpališče Č5 | [6 empty] | ^^na vrh
1818
1819 | 7.1 | Inštalacije za splošno in varnostno razsvetljavo |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1820 |  | Dobava in vgradnja
1821
1822 | 7.1.1 |  | Svetilka LED 42W, 5810lm, 5000°K, za nadgradna, prehodna/končna, z montažnim priborom za obešanje na strop, IP66/IP67, vključno z Ex certifikatom in izjavo o skladnosti Predlagan tip: 6002/4168-0200-152-1110-11-8500, proizvajalca: Stahl, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Zaščita: II 2G Ex de op is IIC T4 Gb Certifikat: : IBExU 14 ATEX 1088 | o | 6 | kos
1823 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1824
1825 | 7.1.2 |  | Stikalo, navadno, nadgradno, VGRADNJA V Ex okolje, z uvodnico M25 Predlagan tip: 8040/11-V30-033-B, proizvajalca: Stahl, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Zaščita: II 2G Ex ed IIC T6 Gb Certifikat: PTB 01 ATEX 1105 | o | 1 | kos
1826 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1827
1828 | 7.2 | Ozemljitev in strelovod |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1829 |  | Dobava, vgradnja in priklop
1830
1831 | 7.2.1 |  | Križna sponka za valjanec do širine 30mm, sestavljena iz 3 Rf ploščic 58x58 mm in vijakov ter matic M8, v zemlji in nad njo Predlagan tip: KON01 Rf, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
1832 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1833
1834 | 7.2.2 |  | Ploščati vodnik dimenzij 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla Naloga izvajalca: položen v zemlji in izvodi iz betona Predlagan tip: RH1 P 30x3,5 RH1 P 30x3,5, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 75 | m
1835 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1836
1837 | 7.2.3 |  | Povezava na sistem ozemljitve lokacije. Izvedba s sponkami. | o | 4 | kompl.
1838
1839 | 7.2.4 |  | Spajanje (ozemljevanje) kovinske konstrukcije stopnišč, lestev | o | 1 | kos
1840
1841 | 7.2.5 |  | Merilna številka, nerjaveča, sestavljen iz 2 ploščic dimenzij 20x48 mm in vijakov ter matic M6, za označevanje merilnih mest Predlagan tip: MŠ, Rf, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 4 | kos
1842 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1843
1844 | 7.2.6 |  | Zaščita valjanca na prehodu v zemljo ali beton (30cm nad in pod nivojem) ali spoja valjanca v zemlji, z bitumenskim premazom | o | 4 | kos
1845
1846 | 7.3 | Inštalacije za izenačitev potenicalov |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1847
1848 | 7.3.1 |  | Izdelava premostitvenih spojev na kovinske mase. Spoj izdelan iz dveh kabelskih čevljev in 0,25m žice H07V-K 1x6mm2. | o | 20 | kompl.
1849
1850 | 7.3.2 |  | Izdelava premostitev cevnih instalacij, izdelava spojev na kovinske mase | o | 2 | h
1851
1852 | 7.4 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1853 |  | OPOMBA: Kabli morajo imeti DoP izjavo. Dobava in polaganje kabla, položenega na police in v cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, razvodnicami ter drobnim in spojnim materialom
1854
1855 | 7.4.1 |  | Kabel 3x1,5mm2, energetski, UV odporen Predlagan tip: NYY-J 3x1,5, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 50 | m
1856 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1857
1858 | 7.4.2 |  | Vodnik 1x6mm2, ru/ze Predlagan tip: H07V-K 1x6, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 30 | m
1859 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1860
1861 | 7.4.3 |  | Vodnik 1x10mm2, ru/ze Predlagan tip: H07V-K 1x10, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
1862 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1863
1864 | 7.5 | Kabelske police |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1865 |  | Dobava in vgradnja
1866
1867 | 7.5.1 |  | Kabelska polica, perforirana širine 200mm, pocinkana, komplet s koleni, spojnimi elementi in materialom ter priborom za obešanje in pritrditev Predlagan tip: PK200, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 90 | m
1868 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1869
1870 | 7.6 | Kabelski Ex prehodi |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1871 |  | Dobava in vgradnja
1872
1873 | 7.6.1 |  | Okvir za kabelski prehod, zunanje dimenzije fi 125mm, notranja dimenzija 80x80mm kovinski, nerjaveči Predlagan tip: R 125 Ex B AISI316/GALV, proizvajalca: ROXTEC, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca plinotesnost do tlaka 2,5bar, vodotesnost do tlaka 4bar, Exe/Extb, požarna odpornost EI 60/120 | o | 8 | kos
1874 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1875
1876 | 7.6.2 |  | Prehodni modul, 20x40mm, za kable premera od 3,5-16,5mm Predlagan tip: RM 20W40 Ex, proizvajalca: ROXTEC, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 16 | kos
1877 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1878
1879 | 7.6.3 |  | Prehodni modul, 40x40mm, za kable premera od 9,5-32,5mm Predlagan tip: RM 40/10-32 Ex, proizvajalca: ROXTEC, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 4 | kos
1880 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1881
1882 | 7.6.4 |  | Polnilni modul, 40x40mm, za zapolnitev Predlagan tip: RM 40/0 Ex, proizvajalca: ROXTEC, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | kos
1883 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1884
1885 | 7.6.5 |  | Mazivo Predlagan tip: Lubricant 25ml, proizvajalca: ROXTEC, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 8 | kos
1886 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1887
1888 | 7.7 | Ostalo |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1889
1890 | 7.7.1 |  | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektro instalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem - merjenje impedance okvarne zanke - merjenje izolacijske upornosti - merjenje izenačitev potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk - merjenje osvetljenosti z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk - funkcionalni preizkus - nastavitev zaščit | o | 1 | kompl.
1891
1892 | 7.7.2 |  | Izdelava evidenčnega lista kontrolnega pregleda zasilne razsvetljave | o | 1 | kompl.
1893
1894 | 7.7.3 |  | Pregled in meritve strelovodnih inštalacij izvedenih po tem popisu, skladno z zakonodajo, z ustreznimi merilnimi protokoli in poročili, v sestavi: • merjenje ozemljitvene upornosti z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk • meritve in pregled strelovodne naprave z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk | o | 1 | kompl.
1895
1896 | 7.7.4 |  | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev | o | 1 | ura
1897
1898 | 8 | Pretakališče kamionskih cistern | [6 empty] | ^^na vrh
1899
1900 | 8.1 | Inštalacije za splošno in varnostno razsvetljavo |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1901 |  | Dobava in vgradnja
1902
1903 | 8.1.1 |  | Svetilka, LED, 48W, z elektronsko predstikalno napravo, nadgradna, IP66 Predlagan tip: 5700 5600 lm 48W 840 FO 1277mm IP66, proizvajalca: Intra Lighting, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca min. 100Lm/W, McAdams max 3, 50.000h L80B10, CRI>80, dimenzije 1277x145x84 | o | 1 | kos
1904 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1905
1906 | 8.1.2 |  | Svetilka, LED, 48W, z elektronsko predstikalno napravo, nadgradna, IP66, z vgrajenim modulom varnostne razsvetljave Predlagan tip: 5700 5600 lm 48W 840 FO EM 1277mm IP66, proizvajalca: Intra Lighting, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca min. 100Lm/W, McAdams max 3, 50.000h L80B10, CRI>80, dimenzije 1277x145x84 | o | 1 | kos
1907 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1908
1909 | 8.1.3 |  | Reflektor LED, s PIR senzorjem, nadgradni, 30W, IP54 Predlagan tip: ROBUS, RLEDF30WPIR-24, proizvajalca: LED Group, predlagan dobavitelj: Elektronabava, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 230VAC, svetlobni tok 2000lm, barva svetlobe 3000K, z nastavljivim senzorjem | o | 1 | kos
1910 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1911
1912 | 8.1.4 |  | Stikalo, nadgradno, navadno, 1p, 230V, 10A, IP44 Predlagan tip: Fluid 16363, proizvajalca: Elektromaterial Lendava, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1913 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1914
1915 | 8.1.5 |  | Piktogram "IZHOD", dim. 300x150, stenska izvedba | o | 1 | kos
1916
1917 | 8.2 | Ozemljitev in strelovod |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1918 |  | Dobava, vgradnja in priklop
1919
1920 | 8.2.1 |  | Ploščati vodnik, Fe/Zn, dimenzij 25x4mm Naloga izvajalca: položen v beton Predlagan tip: FeZn 25x4mm, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 190 | m
1921 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1922
1923 | 8.2.2 |  | Križna sponka za valjanec do širine 30mm, sestavljena iz 3 Rf ploščic 58x58 mm in vijakov ter matic M8, v zemlji in nad njo Predlagan tip: KON01 Rf, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 40 | kos
1924 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1925
1926 | 8.2.3 |  | Varjenje valjanca na armaturo ali spajanje s sponko KON09 na vsakih 10m temelja | o | 25 | kompl.
1927
1928 | 8.2.4 |  | Ploščati vodnik dimenzij 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla Naloga izvajalca: položen v zemlji in izvodi iz betona Predlagan tip: RH1 P 30x3,5 RH1 P 30x3,5, proizvajalca: Hermi, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 120 | m
1929 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1930
1931 | 8.2.5 |  | Povezava na sistem ozemljitve lokacije. Izvedba s sponkami. | o | 5 | kompl.
1932
1933 | 8.2.6 |  | Spajanje (ozemljevanje) kovinske konstrukcije | o | 15 | kos
1934
1935 | 8.2.7 |  | Zaščita valjanca na prehodu v zemljo ali beton (30cm nad in pod nivojem) ali spoja valjanca v zemlji, z bitumenskim premazom | o | 15 | kos
1936
1937 | 8.2.8 |  | Žica, okrogla premera 8mm, Aluminij legura Predlagan tip: AH1, proizvajalca: Hermi (alternativa Dehn, Optim-sf), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 120 | m
1938 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1939
1940 | 8.2.9 |  | Vezna sponka, sestavljena iz 2 ploščic dimenzije 40x40mm in vijaka M10, namenjena izvedbi spojev med okroglimi vodniki 8-10mm. Predlagan tip: KON 04A SIMPLE, Rf, proizvajalca: Hermi (alternativa Dehn, Optim-sf), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 35 | kos
1941 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1942
1943 | 8.2.10 |  | Strešni nosilec žice 8-10mm, nerjaveč, za bočno pritrjevanje na atiko s pločevinasto obrobo, v kompletu s tesnilom in vijaklom Predlagan tip: SON04 A, Rf-V, proizvajalca: Hermi (alternativa Dehn, Optim-sf), oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 130 | kos
1944 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1945
1946 | 8.2.11 |  | Varjenje valjanca na kovinsko konstrukcijo objekta | o | 14 | kompl.
1947
1948 | 8.3 | Inštalacije za izenačitev potenicalov |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1949
1950 | 8.3.1 |  | Izdelava premostitvenih spojev na kovinske mase. Spoj izdelan iz dveh kabelskih čevljev in 0,25m žice H07V-K 1x6mm2. | o | 20 | kompl.
1951
1952 | 8.3.2 |  | Izdelava premostitev cevnih instalacij, izdelava spojev na kovinske mase | o | 2 | h
1953
1954 | 8.3.3 |  | Vijačni spoj v kompletu s priborom za vijačenje 10mm2 (vijaki, objemke ...) OPOMBA: Za tehnološke elemente | o | 100 | kos
1955
1956 | 8.3.4 |  | Premostitveni spoj izdelan iz dveh kablskih čevljev in 1m žice H07V-K 1x10mm2 OPOMBA: Za tehnološke elemente | o | 50 | kos
1957
1958 | 8.4 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1959 |  | OPOMBA: Kabli morajo imeti DoP izjavo. Dobava in polaganje kabla, položenega na police in v cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, razvodnicami ter drobnim in spojnim materialom
1960
1961 | 8.4.1 |  | Kabel 3x1,5mm2, inštalacijski Predlagan tip: NYM-J 3x1,5, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 130 | m
1962 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1963
1964 | 8.4.2 |  | Vodnik 1x6mm2, ru/ze Predlagan tip: H07V-K 1x6, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 50 | m
1965 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1966
1967 | 8.4.3 |  | Vodnik 1x10mm2, ru/ze Predlagan tip: H07V-K 1x10, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 150 | m
1968 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1969
1970 | 8.5 | Kabelske police |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1971 |  | Dobava in vgradnja
1972
1973 | 8.5.1 |  | Kabelska polica, perforirana širine 200mm, pocinkana, komplet s koleni, spojnimi elementi in materialom ter priborom za obešanje in pritrditev Predlagan tip: PK200, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 110 | m
1974 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1975
1976 | 8.5.2 |  | Kabelska polica, perforirana širine 300mm, pocinkana, komplet s koleni, spojnimi elementi in materialom ter priborom za obešanje in pritrditev Predlagan tip: PK300, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 135 | kos
1977 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1978
1979 | 8.5.3 |  | Kabelska polica, s pokrovom, perforirana širine 100mm, pocinkana, komplet s koleni, spojnimi elementi in materialom ter priborom za obešanje in pritrditev OPOMBA: Navezava do tehnološke opreme Predlagan tip: PK100, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 100 | m
1980 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1981
1982 | 8.5.4 |  | Kabelska polica, s pokrovom, perforirana širine 50mm, pocinkana, komplet s koleni, spojnimi elementi in materialom ter priborom za obešanje in pritrditev OPOMBA: Navezava do tehnološke opreme Predlagan tip: PK50, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 100 | m
1983 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1984
1985 | 8.5.5 |  | Gibljiva zaščitna cev, 20mm, z montažnim priborom OPOMBA: Zaščita vodnikov za tehnološke naprave fi-notranji = 20mm, fi-zunanji = 24,7mm | o | 100 | m
1986
1987 | 8.5.6 |  | Gibljiva zaščitna cev, 12mm, z montažnim priborom OPOMBA: Zaščita vodnikov za tehnološke naprave fi-notranji = 12mm, fi-zunanji = 16,4mm | o | 100 | m
1988
1989 | 8.6 | Ostalo |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1990
1991 | 8.6.1 |  | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektro instalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem - merjenje impedance okvarne zanke - merjenje izolacijske upornosti - merjenje izenačitev potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk - merjenje osvetljenosti z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk - funkcionalni preizkus - nastavitev zaščit | o | 1 | kompl.
1992
1993 | 8.6.2 |  | Izdelava evidenčnega lista kontrolnega pregleda zasilne razsvetljave | o | 1 | kompl.
1994
1995 | 8.6.3 |  | Pregled in meritve strelovodnih inštalacij izvedenih po tem popisu, skladno z zakonodajo, z ustreznimi merilnimi protokoli in poročili, v sestavi: • merjenje ozemljitvene upornosti z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk • meritve in pregled strelovodne naprave z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk | o | 1 | kompl.
1996
1997 | 8.6.4 |  | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev | o | 1 | ura
1998
1999 | 9 | Ostala dela in material | [6 empty] | ^^na vrh
2000
2001 | 9.1 | Ostalo |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
2002
2003 | 9.1.1 |  | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektro instalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem - merjenje impedance okvarne zanke - merjenje izolacijske upornosti - merjenje izenačitev potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk - merjenje osvetljenosti z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk - funkcionalni preizkus - nastavitev zaščit | o | 1 | kompl.
2004
2005 | 9.1.2 |  | Izdelava evidenčnega lista kontrolnega pregleda zasilne razsvetljave | o | 1 | kompl.
2006
2008
Note on E96: NAVODILO: Za označevanje uporabite naslednji tipki: tipka x = ponujeno(kvadratek s križcem) tipka o = neponujeno(prazen kvadratek)

## 3.4 Tehnologija
1 |  |  | Popis električnih inštalacij
2
3 |  | Objekt: | ZRSBR (Blagovne rezerve), SND Celje - DIZEL FAZA 1A
4 |  | Načrt: | 1449/21
5
6 |  | Vrsta / vsebina dok.: | PZI / 3.4 - Tehnologija
7 |  | Verzija: | V1
8
9 |  | Načrt obravnava el. inštalacije tehnologije v SND Celje. Faza izvedbe 1A obdeluje tehnološko opremo v črpališču Č2 (dizel črpalke), slop rezervoar (SD-2), črpališče Č5 (merilna linija za sprejem dizla, črpalka) in kamionska polnilnica (merilne linije za dizel, bio-dizel, aditiviranje, priklop kamionskih cistern). V specifikaciji, kjer je možna alternativa, označite ali nudite predlagan proizvod ali alternativo ter 1. v primeru, da nudite alternativo obvezno navedite tip in ime proizvajalca ter vsaj tiste tehnične podatke, ki so navedeni pri predlaganem proizvodu in 2. v primeru, da nudite alternativo obvezno priložite tehnično dokumentacijo ponujenega proizvoda! Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
10
11 | Poz. | Opis |  |  | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
12 | 1 | Oprema in dela v el. kontejnerju 2, Č2, SD-2
13 | 1.1 | Krmilno napajalni sestav =EK2 +KO_Z20 |  |  | 1 | kompl.
14 | 1.2 | Frekvenčni pretvorniki =EK2 +VFD_Z2 |  |  | 1 | kompl.
15 | 1.3 | Nosilno ogrodje =EK2 +VFD_Z2 |  |  | 1 | kompl.
16 | 1.4 | Kabli |  |  | 1 | kompl.
17 | 1.5 | Krmilna stikala, krmilno-signalne kombinacije |  |  | 1 | kompl.
18 | 1.6 | Merilno-regulacijska procesna oprema |  |  | 1 | kompl.
19 | 1.7 | Priključitev elektromotorjev črpalk |  |  | 1 | kompl.
20 | 1.8 | Krmilni sestav za merjenje nivojev =EK2 +KO-01 |  |  | 1 | kompl.
21 | 2 | Oprema in dela v el. kontejnerju 3, Č5, kamionska polnilnica
22 | 2.1 | Krmilno napajalni sestav =EK3 +KO_Z30 |  |  | 1 | kompl.
23 | 2.2 | Kabli |  |  | 1 | kompl.
24 | 2.3 | Krmilna stikala, krmilno-signalne kombinacije |  |  | 1 | kompl.
25 | 2.4 | Razdelilne doze |  |  | 1 | kompl.
26 | 2.5 | Merilno-regulacijska procesna oprema |  |  | 1 | kompl.
27 | 2.6 | Priključitev elektromotorjev črpalk |  |  | 1 | kompl.
28 | 3 | Oprema in dela v upravni stavbi
29 | 3.1 | Krmilni sestav (PLC) =UPR. STAVBA +KO_Z |  |  | 1 | kompl.
30 | 3.2 | Kabli |  |  | 1 | kompl.
31 | 4 | Oprema in dela v dispečerskem centru
32 | 4.1 | Tipkalo za reset alarma |  |  | 1 | kompl.
33 | 4.2 | Semafor |  |  | 1 | kompl.
34 | 4.3 | Oprema za sistem vodenja |  |  | 0 | kompl.
35 | 5 | Avtomatizacija in vodenje procesa
36 | 5.1 | Izdelava design dokumentacije |  |  | 1 | kompl.
37 | 5.2 | Računalniška oprema |  |  | 1 | kompl.
38 | 5.3 | Programska oprema |  |  | 1 | kompl.
39 | 5.4 | Testi in validacija |  |  | 1 | kompl.
40 | 5.5 | Uporabniška navodila in usposabljanje |  |  | 1 | kompl.
41 | 6 | Meritve in priprava dokumentacije
42 | 6.1 | Meritve, nastavitve zaščitnih stikal |  |  | 1 | kompl.
43 | 6.2 | Dokumentacija in sodelovanje s pooblaščenimi inštitucijami |  |  | 1 | kompl.
44 |  | SKUPAJ | [5 empty] | 0
45
46 |  | SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST | [5 empty] | 0
47
48 | Poz. | Električna poz. {Tehnološka poz.} | Opis | Ponujeno označite! | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
49
50 | 1 | Oprema in dela v el. kontejnerju 2, Č2, SD-2 | [6 empty] | ^^na vrh
51
52 | 1.1 | Krmilno napajalni sestav =EK2 +KO_Z20 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
53 |  | Prostostoječ NN sestav, dimenzij 1200x2100x400mm (ŠxVxG), v svetlo sivi barvi (RAL 7035), nazivna napetost 400V, 50Hz, IP55, dovod in odvodi spodaj, z dvokrilnimi vrati, bočnimi stenami (med poljema ni bočnih sten), opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. Dobava, vgradnja in priklop.
54
55 | 1.1.1 |  | Ohišje, kovinsko, prostostoječe, (ŠxVxG)1200x2000x400mm, IP55, komplet z montažno ploščo Predlagan tip: 8204.500, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
56 |  |  | • 8104.235; Bočna stena, za ohišje (VxŠ)2000x400mm (1kpl=2kosa) - 1 kompl.
57 |  |  | • 8601.200; Podstavek, spredaj/zadaj, 100mm, za ohišje širine 1200mm
58 |  |  | • 8601.040; Podstavek, bočni, 100mm, za ohišje globine 400mm
59 |  |  | • 4127.010; Končno stikalo vrat
60 |  |  | • 2500.210; Svetilka, LED, dolžina=437mm (za ohišja š=600-1200mm), z vtičnico, 230VAC, 900lm
61 |  |  | • 3110.000; Termostat, +5..+60stC, 24VDC-230VAC
62 |  |  | • 3239.100; Ventilator, 105m3/h, 230VAC, 177x177mm
63 |  |  | • 3239.200; Rešetka
64 |  |  | • 8611.020; Kljuka za zapah
65 |  |  | • 8611.190; Gumb na kljuki za odklepanje zapaha
66 |  |  | • 2514.000; Predal za dokumentacijo, format A4 pokončni, širina=228mm
67 |  |  | • 8800.120; Nosilec kabelskih uvodnic, za širino ohišja 1200mm (1kpl=4kosi) - 1 kompl.
68 |  |  | • 4316.000; Kabelska uvodnica, 8 x d=13mm - 12 kos
69 |  |  | • 4317.000; Kabelska uvodnica, 3 x d=21mm - 12 kos
70 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
71
72 | 1.1.2 |  | Dno zbiralk, l=1100mm Predlagan tip: BBC-BT-NA, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
73 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
74
75 | 1.1.3 |  | Nosilec faznih zbiralk, 630A, 3p Predlagan tip: BBS-3/FL, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
76 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
77
78 | 1.1.4 |  | Zaključna prirobnica Predlagan tip: ES-BBS-3/FL, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
79 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
80
81 | 1.1.5 |  | Zbiralka, Cu, 20x5mm, 315A, l=2250mm Predlagan tip: CU20X5-2250, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
82 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
83
84 | 1.1.6 |  | Nosilec PE in N zbiralke Predlagan tip: BBS-2/FL, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
85 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
86
87 | 1.1.7 |  | Pokrov zbiralke 5mm, l=1m Predlagan tip: BBC-FL5, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
88 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
89
90 | 1.1.8 |  | Adapter za napajanje zbiralk, 80A Predlagan tip: BBA-TP3/16, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
91 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
92
93 | 1.1.9 |  | Ločilno stikalo, 250A, 3p Predlagan tip: N2-250, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
94 |  |  | • NZM1/2-XV6; Os ročice, 600mm,
95 |  |  | • NZM2-XTVDV; Ročica in vrtilni pogon, zaklepanje v "0" na ročici in pogonu, črna
96 |  |  | • NZM2-XAD250; Adapter za priklop na zbiralke, 250A
97 |  |  | • NZM2-XKR4; Priključni blok s pokrovom za priklop adapterja na zbiralke
98 |  |  | • NZM2-XKSA; Zaščitni pokrov priključnih sponk, IP1X, 3p
99 |  |  | • NZM2-XIPA; Zaščitni pokrov priključnih sponk, IP2X, 3p
100 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
101
102 | 1.1.10 |  | Varovalčno ločilno stikalo, 160A, 3p, montaža na zbiralke, priključek M8 Predlagan tip: XNH00-S160, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
103 |  |  | • 125NHG00B; Varovalčni vložek, 125A, za velikost 00
104 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
105
106 | 1.1.11 |  | Motorsko zaščitno stikalo, 55..65A Predlagan tip: PKZM4-63, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 5 | kos
107 |  |  | • BBA4-63; Adapter za priklop na zbiralke, 63A
108 |  |  | • BBA-XSM; Bočni distančnik, d=9mm
109 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
110
111 | 1.1.12 |  | Motorsko zaščitno stikalo, 4..6,3A Predlagan tip: PKZM0-6,3, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Icu=50kA, Ir=4-6,3A, Irm=97,7A Komplet z: | o | 1 | kos
112 |  |  | • NHI11-PKZ0; Pomožni kontakti, 1NO+1NC
113 |  |  | • BBA0-25; Adapter za priklop na zbiralke, 25A
114 |  |  | • BBA-XSM; Bočni distančnik, d=9mm
115 |  |  | • DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ); Močnostni kontaktor, 3kW(3x400V, AC-3), Ith=22A, 1NO
116 |  |  | • DILM12-XSPV240; Varistor, 240VAC
117 |  |  | • PKZM0-XDM15ME; Vezno ožičenje, vijačno
118 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
119
120 | 1.1.13 |  | Adapter za priklop na zbiralke, brez kontaktov, širine 45mm OPOMBA: montaža SIL kontaktorja Predlagan tip: BBA0/2TS-L, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
121 |  |  | • BBA-XSM; Bočni distančnik, d=9mm
122 |  |  | • DILMS7-23(230V50HZ,240V60HZ); Močnostni kontaktor, 3kW(3x400V, AC-3), Ith=22A, SIL, 2NO, 3NC
123 |  |  | • DILM12-XSPV240; Varistor, 240VAC
124 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
125
126 | 1.1.14 |  | Vtičnica za na letev 35mm, 1p+N+PE, 250VAC/16A Predlagan tip: Z-SD230, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
127 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
128
129 | 1.1.15 |  | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p Predlagan tip: PL7-C6/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
130 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
131
132 | 1.1.16 |  | Prenapetostni odvodnik, T1+T2 (I+II, B+C), 4p, vtični, komplet Predlagan tip: SPBT12-280/4, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Iimp (10/350us)=4x12,5kA, In(8/20us)=4x25kA, Uc=280V, Up<1,5kV, max. predvarovalka=160A, za TN-S | o | 1 | kos
133 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
134
135 | 1.1.17 |  | Odmično stikalo, 0-1, 25A, 3p, montaža na vrata, črna ročica Predlagan tip: P1-25/EA/SVB-SW, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
136 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
137
138 | 1.1.18 |  | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p+N Predlagan tip: PL7-C6/1N, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
139 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
140
141 | 1.1.19 |  | Motorsko zaščitno stikalo, 2,5..4A Predlagan tip: PKZM0-4, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Ics=100kA, Ir=2,5-4A, Irm=56A | o | 1 | kos
142 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
143
144 | 1.1.20 |  | Krmilni transformator, 400/230V, 0,8 kVA Predlagan tip: STN0,8(400/230), proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
145 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
146
147 | 1.1.21 |  | Ločilni rele Predlagan tip: PLC-RSC-230UC/21, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 230VAC, 1 preklopni kontakt | o | 1 | kos
148 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
149
150 | 1.1.22 |  | Instalacijski odklopnik, C, 2A, 1p Predlagan tip: PL7-C2/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 4 | kos
151 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
152
153 | 1.1.23 |  | Zbiralka krmilne napetosti AC | o | 2 | kos
154
155 | 1.1.24 |  | Usmernik, 230VAC/24VDC, 20A, reguliran Predlagan tip: SITOP smart PSU100S, 6EP1336-2BA10, proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 24VDC+-3%, dimenzije 115x145x150mm (šxvxg), zaščita vsaj C, 10A | o | 2 | kos
156 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
157
158 | 1.1.25 |  | Zbiralka krmilne napetosti DC | o | 1 | kos
159
160 | 1.1.26 |  | Redundančni napajalni modul, 24VDC, 40A Predlagan tip: SITOP PSE202U modular, 6EP1961-3BA21, proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca za 2 usmernika 20A; dimenzije 70x125x124mm (šxvxg) | o | 1 | kos
161 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
162
163 | 1.1.27 |  | Zaščitni razdelilnik za krmilne napetosti 24VDC Predlagan tip: PSE200U (6EP1961-2BA21), proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 4-kanalni, izh: 3-10A | o | 2 | kos
164 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
165
166 | 1.1.28 |  | Dislocirana (RIO) enota ET200MP Predlagan proizvod proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
167 |  |  | • 6ES7590-1AE80-0AA0; Letev za SIMATIC S7-1500, l=482mm L=530mm - 1 kos
168 |  |  | • 6ES7155-5AA00-0AC0; Interface modul za ET200MP, IM155-5 PN HF, Profinet Ethernet - 1 kos
169 |  |  | • RJ45 /PROFINET; Konektor (vtikač), RJ45, Profinet (Cat.5) IP20, 4-žilni - 2 kos
170 |  |  | • 6ES7521-1BL00-0AB0; Digitalni vhodni modul S7-1500, 32 x DI (24VDC) - 2 kos
171 |  |  | • 6ES7522-1BL01-0AB0; Digitalni izhodni modul S7-1500, 32 x DO (24VDC, 0,5A) - 1 kos
172 |  |  | • 6ES7531-7KF00-0AB0; Analogni vhodni modul S7-1500, 8 x AI (8xU/I/RTD/TC) - 1 kos
173 |  |  | • 6ES7526-1BH00-0AB0; Digitalni vhodni modul S7-1500, fail-safe 16 x DI (24VDC) - 2 kos
174 |  |  | • 6ES7526-2BF00-0AB0; Digitalni izhodni modul S7-1500, fail-safe, 8 x DO (24VDC, 2A) - 1 kos
175 |  |  | • 6ES7592-1AM00-0XB0; Konektor za I/O module S7-1500, vijačni, 35mm, 40-polni vijačni - 6 kos
176 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
177
178 | 1.1.29 |  | Termistorski zaščitni rele, 24..240VAC/DC Predlagan tip: EMT6, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kos
179 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
180
181 | 1.1.30 |  | Signalna svetilka LED, vgradnja v vrata, 24VDC, zelena Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 6 | kompl.
182 |  |  | • M22-L-G; Signalna svetilka-ohišje, ploščata, zelena - 1 kos
183 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente - 1 kos
184 |  |  | • M22-LED-G; LED, zelena, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev - 1 kos
185 |  |  | • M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice - 1 kos
186 |  |  | • M22-XST; Napisna ploščica "DELOVANJE" - 1 kos
187 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
188
189 | 1.1.31 |  | Signalna svetilka LED, vgradnja v vrata, 24VDC, rdeča Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 6 | kompl.
190 |  |  | • M22-L-R; Signalna svetilka-ohišje, ploščata, rdeča - 1 kos
191 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente - 1 kos
192 |  |  | • M22-LED-R; LED, rdeča, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev - 1 kos
193 |  |  | • M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice - 1 kos
194 |  |  | • M22-XST; Napisna ploščica "OKVARA" - 1 kos
195 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
196
197 | 1.1.32 |  | Galvanski ločilnik-NAMUR ojačevalnik, Exi, SIL Predlagan tip: FTL325N-H1E1, proizvajalca: E+H, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca [Ex ia] IIC, SIL2, 24VDC, 1 kanalni, 1 x relejski izhod, montaža na letev | o | 5 | kos
198 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
199
200 | 1.1.33 |  | Exi galvanski ločilnik, napajalnik 2-žičnih transmitrov, 4-20mA HART Exi / 4-20mA HART aktivni Predlagan tip: 9160/23-11-11s, proizvajalca: Stahl, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca II 3(1)G Ex nA[ia Ga] IICT4 Gc, 2-kanalni, 24VDC, priključek preko vijačnih sponk | o | 3 | kos
201 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
202
203 | 1.1.34 |  | Ex galvanski ločilnik, NAMUR ojačevalnik Predlagan tip: 9170/21-10-11s, proizvajalca: Stahl, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca II 3(1)G Ex nAC nCc[ia] IICT4, 2-kanalni, preklopni relejski izhod (signalni), 24VDC, priključek preko vijačnih sponk | o | 1 | kos
204 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
205
206 | 1.1.35 |  | Ločilni rele, 24VDC, 1xCO Predlagan tip: PLC-RSC- 24DC/21, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
207 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
208
209 | 1.1.36 |  | Ločilni rele, SIL3, 24VDC, 1NO+1NC Predlagan tip: PSR-PS22-1NO-1NC-24VDC-SC-2702524, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
210 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
211
212 | 1.1.37 |  | Vrstna sponka, 4mm2, vzmetna Predlagan tip: ST 4, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
213 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
214
215 | 1.1.38 |  | Vrstna sponka, 2,5mm2, vzmetna Predlagan tip: ST 2,5, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 35 | kos
216 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
217
218 | 1.1.39 |  | Prenapetostni odvodnik, za binarne signale 24VDC Predlagan tip: VSSC 4 SL 24VUC 0,5A, proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca In=10kA (8/20us), Up=106V, SIL3, š=6,2mm | o | 46 | kos
219 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
220
221 | 1.1.40 |  | Prenapetostni odvodnik, za Exi tokokroge Predlagan tip: VSSC 6 TR CLFG 24V UC EX, proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca In=2,5kA (8/20us), Up=94V, SIL3, š=12,2mm | o | 14 | kos
222 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
223
224 | 1.1.41 |  | Zbiralka, Cu, za oplet, 10x3mm, l=1m Predlagan tip: NLS-CU 3/10 SN 1000MM, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 2 | kos
225 |  |  | • AB-SK; Nosilec zbiralke za oplet - 3 kos
226 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
227
228 | 1.1.42 |  | Objemka za pritrditev kabla z opletom na PE zbiralko, fi=3..14mm Predlagan tip: SK 14, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | kos
229 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
230
231 | 1.1.43 |  | Objemka za pritrditev kabla z opletom na PE zbiralko, fi=5..20mm Predlagan tip: SK 20, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
232 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
233
234 | 1.1.44 |  | Instalacijski kanal Predlagan tip: IKP 40x80, proizvajalca: Strojkoplast, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 6 | m
235 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
236
237 | 1.1.45 |  | Instalacijski kanal Predlagan tip: IKP 60x80, proizvajalca: Strojkoplast, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | m
238 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
239
240 | 1.1.46 |  | Instalacijski kanal Predlagan tip: IKP 80x80, proizvajalca: Strojkoplast, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | m
241 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
242
243 | 1.1.47 |  | Instalacijski kanal Predlagan tip: IKP 120x80, proizvajalca: Strojkoplast, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | m
244 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
245
246 | 1.1.48 |  | Instalacijski kanal, moder Predlagan tip: IKP 60x80, proizvajalca: Strojkoplast, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | m
247 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
248
249 | 1.1.49 |  | Instalacijski kanal, moder Predlagan tip: IKP 80x80, proizvajalca: Strojkoplast, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | m
250 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
251
252 | 1.1.50 |  | Instalacijski kanal, moder Predlagan tip: IKP 40x80, proizvajalca: Strojkoplast, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | m
253 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
254
255 | 1.1.51 |  | Napisna ploščica 100x40mm z imenom omare | o | 1 | kos
256
257 | 1.1.52 |  | Napisna ploščica z napisom GLAVNO STIKALO - MREŽA | o | 1 | kos
258
259 | 1.1.53 |  | Napisna ploščica z napisom UPS NAPAJANJE | o | 1 | kos
260
261 | 1.1.54 |  | Drobni spojni in vezni material | o | 1 | kompl.
262
263 | 1.2 | Frekvenčni pretvorniki =EK2 +VFD_Z2 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
264 |  | Dobava, montaža na ogrodje, priklop in parametriranje.
265
266 | 1.2.1 |  | Frekvenčni pretvornik FC302 30kW Predlagan tip: FC-302P30KT5E21H2XGX + MCA120 + MCB152, proizvajalca: Danfoss, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca napajanje 3x400VAC, izhod 30kW, vgrajen EMC filter, z grafičnim posluževalnim panelom, s Profisafe komunikacijo, dovodi in odvodi spodaj, IP21, dimenzije C1: 308x680x310 (šxvxg) Komplet z: | o | 4 | kos
267 |  |  | • RJ45 /PROFINET; Konektor (vtikač), RJ45, Profinet (Cat.5) IP20, 4-žilni - 2 kos
268 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
269
270 | 1.3 | Nosilno ogrodje =EK2 +VFD_Z2 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
271 |  | Izdelava in montaža
272
273 | 1.3.1 |  | Izdelava jeklenega ogrodja - podnožja za montažo frekvenčnih pretvornikov, dimenzije 1,1x2m(šxv), montaža naprav v dveh vrstah. Komplet z: | o | 1 | kompl.
274 |  |  | • WE 40/65; Kotni profil dimenzij 65 x 40 x 4 mm dolžina 15m - 9 kos
275 |  |  | • US5 K/40; U podpornik dimenzij 50 x 50 x 2,5 mm - 4 kos
276 |  |  | • Vijak M10 x 20mm z matico, vzmetno in navadno podložko - 100 kos
277
278 | 1.4 | Kabli |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
279 |  | Dobava, ploganje in priklop, vključno s ploščicami za označevanje ter drobnim in spojnim materialom.
280
281 | 1.4.1 |  | Vodnik 1x25mm2, ru/ze Predlagan tip: H07V-K, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
282 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
283
284 | 1.4.2 |  | Kabel 4x2,5mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, UV odporen, z opletom Predlagan tip: Olflex110CY Black 4G2.5, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 90 | m
285 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
286
287 | 1.4.3 |  | Kabel 4x25mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, UV odporen, z opletom Predlagan tip: Olflex110CY Black 4G25, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 340 | m
288 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
289
290 | 1.4.4 |  | Kabel 3x1,5mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen Predlagan tip: RV-K 3G1,5, proizvajalca: Top Cable, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
291 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
292
293 | 1.4.5 |  | Kabel 4x25mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen Predlagan tip: RV-K 4x25, proizvajalca: Top Cable, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 50 | m
294 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
295
296 | 1.4.6 |  | Kabel 3x2,5mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen Predlagan tip: RV-K 3G2,5, proizvajalca: Top Cable, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
297 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
298
299 | 1.4.7 |  | Kabel 12x1mm2, krmilni, finožični, z opletom, številčna oznaka žil, UV odporen, PUR plašč Predlagan tip: Olflex440 CP 12G1, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 420 | m
300 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
301
302 | 1.4.8 |  | Kabel 2x1mm2, krmilni, finožični, z opletom, številčna oznaka žil, UV odporen, PUR plašč Predlagan tip: Olflex440CP 2x1, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 340 | m
303 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
304
305 | 1.4.9 |  | Kabel 2x1mm2, krmilni, finožični, z opletom, moder Predlagan tip: Olflex EB CY 2x1, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 930 | m
306 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
307
308 | 1.4.10 |  | Kabel za Profinet, 2x2xAWG22, CAT.5 Predlagan tip: 6XV1840-2AH10, proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 90 | m
309 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
310
311 | 1.4.11 |  | Kabel 5x120mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen, XLPE Predlagan tip: RV-K 5G120mm2, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
312 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
313
314 | 1.5 | Krmilna stikala, krmilno-signalne kombinacije |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
315 |  | Dobava, vgradnja in priklop.
316
317 | 1.5.1 |  | Krmilno-signalna kombinacija, ohišje za 3 elemente: preklopnik HAND-0-AUTO, tipkalo&svetilka zeleno VKLOP/DELOVANJE (svetilka: LED 24VDC), tipkalo&svetilka rdeča IZKLOP/OKVARA (svetilka: LED 24VDC), uvodnica 1xM25x1,5 Zaščita: II 2G Ex ed IIC T6 Predlagan tip: 8040, proizvajalca: Stahl, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kompl.
318 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
319
320 | 1.6 | Merilno-regulacijska procesna oprema |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
321 |  | OPOMBA: Pred naročilom preveri podatke v strojnem načrtu. Dobava, vgradnja v predpripravljene procesne priključke, priklop in nastavitev/parametriranje.
322
323 | 1.6.1 |  | Nivojsko stikalo - vilice Predlagan tip: Liquiphant FTL51B-BKA8ABCAA1AJI1VBJ+Z1, proizvajalca: E+H, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca NPT 3/4", izhod NAMUR, Exi, SIL2 | o | 4 | kos
324 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
325
326 | 1.6.2 |  | Nivojsko stikalo - vilice Predlagan tip: Liquiphant FTL51B-BKA8ABCAA2CJI1VBJ+Z1, proizvajalca: E+H, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca NPT 2", l=340mm, izhod NAMUR, Exi, SIL2 | o | 1 | kos
327 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
328
329 | 1.6.3 |  | Merilnik nivoja, radarski (guided) Predlagan tip: Levelflex FMP55-BBCCCAUAAFK+Z1, proizvajalca: E+H, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca prirobnica NPT 2" Cl.150, l=1900mm, izhod 4-20mA, Exi | o | 1 | kos
330 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
331
332 | 1.6.4 |  | Merilnik tlaka, kontaktni, -1...0 Bar Predlagan tip: PGS23.100, proizvajalca: Wika, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Procesni priključek G1/2'' Material: CrNi jeklo 316L 1x induktivni kontakt tip 831 ATEX, 2G temp. medija -20+60 C z manometrskim ventilom | o | 1 | kos
333 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
334
335 | 1.6.5 |  | Tlačni transmiter Predlagan tip: PMP51B-BABAABC6AA3SJI1WBJA1+Z1, proizvajalca: E+H, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Procesni priključek G1/2'', izhod 4-20mA, HART, Exi | o | 4 | kos
336 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
337
338 | 1.6.6 |  | Zagon M&R opreme | o | 1 | kompl.
339
340 | 1.6.7 |  | SIL zagon "safety" M&R opreme | o | 1 | kompl.
341
342 | 1.7 | Priključitev elektromotorjev črpalk |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
343
344 | 1.7.1 |  | Priklop elektromotorjev 30 kW napajanje 3x400VAC, termistor | o | 4 | kos
345
346 | 1.7.2 |  | Priklop drenažne črpalke 2,9kW napajanje 3x400VAC | o | 1 | kos
347
348 | 1.8 | Krmilni sestav za merjenje nivojev =EK2 +KO-01 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
349 |  | Priklop in označitev kablov, komplet s spojnim materialom in materialom za označitev
350
351 | 1.8.1 |  | Priklop OPOMBA: Prevezava napajanja obstoječega sestava +KO-01, izvedba povezave komunikacije s krmilnikom v KO-01 in komunikacije Enraf sistema s procesno mrežo. | o | 1 | kpl
352
353 | 2 | Oprema in dela v el. kontejnerju 3, Č5, kamionska polnilnica | [6 empty] | ^^na vrh
354
355 | 2.1 | Krmilno napajalni sestav =EK3 +KO_Z30 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
356 |  | Prostostoječ NN sestav, dimenzij (1200+600)x2100x400mm (ŠxVxG), v svetlo sivi barvi (RAL 7035), nazivna napetost 400V, 50Hz, IP55, dovod in odvodi spodaj, z dvokrilnimi vrati, bočnimi stenami (med poljema ni bočnih sten), opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. Dobava, vgradnja in priklop.
357
358 | 2.1.1 |  | Ohišje, kovinsko, prostostoječe, (ŠxVxG)1200x2000x400mm, IP55, komplet z montažno ploščo Predlagan tip: 8204.500, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
359 |  |  | • 8604.500; Ohišje, kovinsko, prostostoječe, (ŠxVxG)600x2000x400mm, IP55, komplet z montažno ploščo
360 |  |  | • 8104.235; Bočna stena, za ohišje (VxŠ)2000x400mm (1kpl=2kosa) - 1 kompl.
361 |  |  | • 8601.200; Podstavek, spredaj/zadaj, 100mm, za ohišje širine 1200mm
362 |  |  | • 8601.600; Podstavek, spredaj/zadaj, 100mm, za ohišje širine 600mm
363 |  |  | • 8601.040; Podstavek, bočni, 100mm, za ohišje globine 400mm
364 |  |  | • 4127.010; Končno stikalo vrat
365 |  |  | • 2500.210; Svetilka, LED, dolžina=437mm (za ohišja š=600-1200mm), z vtičnico, 230VAC, 900lm
366 |  |  | • 3110.000; Termostat, +5..+60stC, 24VDC-230VAC
367 |  |  | • 3239.100; Ventilator, 105m3/h, 230VAC, 177x177mm
368 |  |  | • 3239.200; Rešetka
369 |  |  | • 8611.020; Kljuka za zapah
370 |  |  | • 8611.190; Gumb na kljuki za odklepanje zapaha
371 |  |  | • 2514.000; Predal za dokumentacijo, format A4 pokončni, širina=228mm
372 |  |  | • 8800.120; Nosilec kabelskih uvodnic, za širino ohišja 1200mm (1kpl=4kosi) - 1 kompl.
373 |  |  | • TS8800060; Nosilec kabelskih uvodnic, za širino ohišja 600mm (1kpl=2kosa) - 1 kompl.
374 |  |  | • 4316.000; Kabelska uvodnica, 8 x d=13mm - 18 kos
375 |  |  | • 4317.000; Kabelska uvodnica, 3 x d=21mm - 18 kos
376 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
377
378 | 2.1.2 |  | Dno zbiralk, l=1100mm Predlagan tip: BBC-BT-NA, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
379 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
380
381 | 2.1.3 |  | Nosilec faznih zbiralk, 630A, 3p Predlagan tip: BBS-3/FL, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
382 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
383
384 | 2.1.4 |  | Zaključna prirobnica Predlagan tip: ES-BBS-3/FL, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
385 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
386
387 | 2.1.5 |  | Zbiralka, Cu, 12x5mm, 160A, l=2250m Predlagan tip: CU12X5-2250, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Zbiralka, Cu, 12x5mm, 160A, l=2250m | o | 3 | kos
388 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
389
390 | 2.1.6 |  | Nosilec PE in N zbiralke Predlagan tip: BBS-2/FL, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
391 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
392
393 | 2.1.7 |  | Pokrov zbiralke 5mm, l=1m Predlagan tip: BBC-FL5, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
394 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
395
396 | 2.1.8 |  | Adapter za napajanje zbiralk, 80A Predlagan tip: BBA-TP3/16, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
397 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
398
399 | 2.1.9 |  | Motorsko zaščitno stikalo, 20..25A Predlagan tip: PKZM0-25, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Icu=50kA, Ir=20-25A, Irm=350A Komplet z: | o | 1 | kos
400 |  |  | • BBA0-25; Adapter za priklop na zbiralke, 25A
401 |  |  | • BBA-XSM; Bočni distančnik, d=9mm
402 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
403
404 | 2.1.10 |  | Motorsko zaščitno stikalo, 2,5..4A Predlagan tip: PKZM0-4, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Ics=100kA, Ir=2,5-4A, Irm=56A Komplet z: | o | 2 | kos
405 |  |  | • NHI11-PKZ0; Pomožni kontakti, 1NO+1NC
406 |  |  | • BBA0-25; Adapter za priklop na zbiralke, 25A
407 |  |  | • BBA-XSM; Bočni distančnik, d=9mm
408 |  |  | • DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ); Močnostni kontaktor, 3kW(3x400V, AC-3), Ith=22A, 1NO
409 |  |  | • DILM12-XSPV240; Varistor, 240VAC
410 |  |  | • PKZM0-XDM15ME; Vezno ožičenje, vijačno
411 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
412
413 | 2.1.11 |  | Adapter za priklop na zbiralke, brez kontaktov, širine 45mm OPOMBA: montaža SIL kontaktorja Predlagan tip: BBA0/2TS-L, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 2 | kos
414 |  |  | • BBA-XSM; Bočni distančnik, d=9mm
415 |  |  | • DILMS7-23(230V50HZ,240V60HZ); Močnostni kontaktor, 3kW(3x400V, AC-3), Ith=22A, SIL, 2NO, 3NC
416 |  |  | • DILM12-XSPV240; Varistor, 240VAC
417 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
418
419 | 2.1.12 |  | Odmično stikalo, 0-1, 32A, 3p, montaža na vrata, rdeča ročica Predlagan tip: P1-32/EA/SVB, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
420 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
421
422 | 2.1.13 |  | Vtičnica za na letev 35mm, 1p+N+PE, 250VAC/16A Predlagan tip: Z-SD230, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
423 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
424
425 | 2.1.14 |  | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p Predlagan tip: PL7-C6/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
426 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
427
428 | 2.1.15 |  | Prenapetostni odvodnik, T1+T2 (I+II, B+C), 4p, vtični, komplet Predlagan tip: SPBT12-280/4, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Iimp (10/350us)=4x12,5kA, In(8/20us)=4x25kA, Uc=280V, Up<1,5kV, max. predvarovalka=160A, za TN-S | o | 1 | kos
429 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
430
431 | 2.1.16 |  | Odmično stikalo, 0-1, 25A, 3p, montaža na vrata, črna ročica Predlagan tip: P1-25/EA/SVB-SW, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
432 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
433
434 | 2.1.17 |  | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p+N Predlagan tip: PL7-C6/1N, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 8 | kos
435 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
436
437 | 2.1.18 |  | Motorsko zaščitno stikalo, 2,5..4A Predlagan tip: PKZM0-4, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Ics=100kA, Ir=2,5-4A, Irm=56A | o | 1 | kos
438 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
439
440 | 2.1.19 |  | Krmilni transformator, 400/230V, 0,8 kVA Predlagan tip: STN0,8(400/230), proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
441 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
442
443 | 2.1.20 |  | Ločilni rele Predlagan tip: PLC-RSC-230UC/21, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 230VAC, 1 preklopni kontakt | o | 1 | kos
444 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
445
446 | 2.1.21 |  | Instalacijski odklopnik, C, 2A, 1p Predlagan tip: PL7-C2/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 6 | kos
447 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
448
449 | 2.1.22 |  | Zbiralka krmilne napetosti AC | o | 2 | kos
450
451 | 2.1.23 |  | Usmernik, 230VAC/24VDC, 20A, reguliran Predlagan tip: SITOP smart PSU100S, 6EP1336-2BA10, proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 24VDC+-3%, dimenzije 115x145x150mm (šxvxg), zaščita vsaj C, 10A | o | 2 | kos
452 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
453
454 | 2.1.24 |  | Zbiralka krmilne napetosti DC | o | 1 | kos
455
456 | 2.1.25 |  | Redundančni napajalni modul, 24VDC, 40A Predlagan tip: SITOP PSE202U modular, 6EP1961-3BA21, proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca za 2 usmernika 20A; dimenzije 70x125x124mm (šxvxg) | o | 1 | kos
457 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
458
459 | 2.1.26 |  | Zaščitni razdelilnik za krmilne napetosti 24VDC Predlagan tip: PSE200U (6EP1961-2BA21), proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 4-kanalni, izh: 3-10A | o | 2 | kos
460 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
461
462 | 2.1.27 |  | Dislocirana (RIO) enota ET200MP Predlagan proizvod proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
463 |  |  | • 6ES7590-1AE80-0AA0; Letev za SIMATIC S7-1500, l=482mm L=530mm - 1 kos
464 |  |  | • 6ES7155-5AA00-0AC0; Interface modul za ET200MP, IM155-5 PN HF, Profinet Ethernet - 1 kos
465 |  |  | • RJ45 /PROFINET; Konektor (vtikač), RJ45, Profinet (Cat.5) IP20, 4-žilni - 2 kos
466 |  |  | • 6ES7521-1BL00-0AB0; Digitalni vhodni modul S7-1500, 32 x DI (24VDC) - 3 kos
467 |  |  | • 6ES7522-1BL01-0AB0; Digitalni izhodni modul S7-1500, 32 x DO (24VDC, 0,5A) - 1 kos
468 |  |  | • 6ES7531-7KF00-0AB0; Analogni vhodni modul S7-1500, 8 x AI (8xU/I/RTD/TC) - 1 kos
469 |  |  | • 6ES7526-1BH00-0AB0; Digitalni vhodni modul S7-1500, fail-safe 16 x DI (24VDC) - 2 kos
470 |  |  | • 6ES7526-2BF00-0AB0; Digitalni izhodni modul S7-1500, fail-safe, 8 x DO (24VDC, 2A) - 1 kos
471 |  |  | • 6ES7592-1AM00-0XB0; Konektor za I/O module S7-1500, vijačni, 35mm, 40-polni vijačni - 8 kos
472 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
473
474 | 2.1.28 |  | Frekvenčni pretvornik FC302 7,5kW Predlagan tip: FC-302P7K5T5E20H2XGX + MCA120 + MCB152, proizvajalca: Danfoss, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca napajanje 3x400VAC, izhod 7,5kW, vgrajen EMC filter, z grafičnim posluževalnim panelom, s Profisafe komunikacijo, dovodi in odvodi spodaj, IP20, dimenzije A3: 130x268x205 (šxvxg) Komplet z: | o | 1 | kos
475 |  |  | • RJ45 /PROFINET; Konektor (vtikač), RJ45, Profinet (Cat.5) IP20, 4-žilni - 2 kos
476 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
477
478 | 2.1.29 |  | Termistorski zaščitni rele, 24..240VAC/DC Predlagan tip: EMT6, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
479 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
480
481 | 2.1.30 |  | Signalna svetilka LED, vgradnja v vrata, 24VDC, zelena Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 3 | kompl.
482 |  |  | • M22-L-G; Signalna svetilka-ohišje, ploščata, zelena - 1 kos
483 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente - 1 kos
484 |  |  | • M22-LED-G; LED, zelena, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev - 1 kos
485 |  |  | • M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice - 1 kos
486 |  |  | • M22-XST; Napisna ploščica "DELOVANJE" - 1 kos
487 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
488
489 | 2.1.31 |  | Signalna svetilka LED, vgradnja v vrata, 24VDC, rdeča Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 3 | kompl.
490 |  |  | • M22-L-R; Signalna svetilka-ohišje, ploščata, rdeča - 1 kos
491 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente - 1 kos
492 |  |  | • M22-LED-R; LED, rdeča, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev - 1 kos
493 |  |  | • M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice - 1 kos
494 |  |  | • M22-XST; Napisna ploščica "OKVARA" - 1 kos
495 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
496
497 | 2.1.32 |  | Ex galvanski ločilnik, NAMUR ojačevalnik Predlagan tip: 9170/21-10-11s, proizvajalca: Stahl, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca II 3(1)G Ex nAC nCc[ia] IICT4, 2-kanalni, preklopni relejski izhod (signalni), 24VDC, priključek preko vijačnih sponk | o | 2 | kos
498 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
499
500 | 2.1.33 |  | Instalacijski odklopnik, C, 2A, 2p Predlagan tip: PL7-C2/2, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
501 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
502
503 | 2.1.34 |  | Ločilni rele Predlagan tip: PLC-RSC-24DC/21, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 24VDC, 1 preklopni kontakt | o | 1 | kos
504 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
505
506 | 2.1.35 |  | Exi galvanski ločilnik, napajalnik 2-žičnih transmitrov, 4-20mA HART Exi / 4-20mA HART aktivni Predlagan tip: 9160/23-11-11s, proizvajalca: Stahl, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca II 3(1)G Ex nA[ia Ga] IICT4 Gc, 2-kanalni, 24VDC, priključek preko vijačnih sponk | o | 2 | kos
507 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
508
509 | 2.1.36 |  | Ločilni rele Predlagan tip: PLC-RSC-230UC/21, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 230VAC, 1 preklopni kontakt Komplet z: | o | 17 | kos
510 |  |  | • 6,8k; Upor, 6,8kOhm, 9W
511 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
512
513 | 2.1.37 |  | Ločilni rele, 24VDC, 1xCO Predlagan tip: PLC-RSC- 24DC/21, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 6 | kos
514 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
515
516 | 2.1.38 |  | Ex galvanski ločilnik, NAMUR ojačevalnik Predlagan tip: 9170/11-11-11s, proizvajalca: Stahl, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca II 3(1)G Ex nAC nCc[ia] IICT4, 1-kanalni, preklopni relejski izhod (signalni), 24VDC, priključek preko vijačnih sponk | o | 6 | kos
517 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
518
519 | 2.1.39 |  | Instalacijski odklopnik, C, 2A, 1p+N Predlagan tip: PL7-C2/1N, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
520 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
521
522 | 2.1.40 |  | Ločilni rele, SIL3, 24VDC, 1NO+1NC Predlagan tip: PSR-PS22-1NO-1NC-24VDC-SC-2702524, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
523 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
524
525 | 2.1.41 |  | Galvanski ločilnik 4-20mA, Exi / 4-20mA, signalizacija mejne vrednosti Predlagan tip: 9162/13-11-14, proizvajalca: Stahl, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca (EEx ia) IIC, SIL2, napajanje 24VDC, 1 kanalni, vhod: 4-20mA Exi, izhod: 0/4-20mA, 2 x relejski izhod za mejno vrednost, montaža na letev | o | 2 | kos
526 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
527
528 | 2.1.42 |  | Galvanski ločilnik-NAMUR ojačevalnik, Exi, SIL Predlagan tip: FTL325N-H1E1, proizvajalca: E+H, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca [Ex ia] IIC, SIL2, 24VDC, 1 kanalni, 1 x relejski izhod, montaža na letev | o | 4 | kos
529 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
530
531 | 2.1.43 |  | sponka, 16mm2, vijačna Predlagan tip: UT16, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
532 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
533
534 | 2.1.44 |  | sponka, 16mm2, vijačna, modra Predlagan tip: UT16-BU, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
535 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
536
537 | 2.1.45 |  | sponka, 16mm2, vijačna, rumeno zelena Predlagan tip: UT16-PE, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
538 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
539
540 | 2.1.46 |  | Vrstna sponka, 2,5mm2, vzmetna Predlagan tip: ST 2,5, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 75 | kos
541 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
542
543 | 2.1.47 |  | Vrstna sponka, 1,5mm2, vzmetna Predlagan tip: ST 1,5, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 40 | kos
544 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
545
546 | 2.1.48 |  | Vrstna sponka, 2,5mm2, vzmetna Predlagan tip: ST 2,5, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 50 | kos
547 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
548
549 | 2.1.49 |  | Prenapetostni odvodnik, za binarne signale 24VDC Predlagan tip: VSSC 4 SL 24VUC 0,5A, proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca In=10kA (8/20us), Up=106V, SIL3, š=6,2mm | o | 58 | kos
550 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
551
552 | 2.1.50 |  | Prenapetostni odvodnik, za Exi tokokroge Predlagan tip: VSSC 6 TR CLFG 24V UC EX, proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca In=2,5kA (8/20us), Up=94V, SIL3, š=12,2mm | o | 18 | kos
553 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
554
555 | 2.1.51 |  | Zbiralka, Cu, za oplet, 10x3mm, l=1m Predlagan tip: NLS-CU 3/10 SN 1000MM, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 3 | kos
556 |  |  | • AB-SK; Nosilec zbiralke za oplet - 3 kos
557 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
558
559 | 2.1.52 |  | Objemka za pritrditev kabla z opletom na PE zbiralko, fi=3..14mm Predlagan tip: SK 14, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 40 | kos
560 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
561
562 | 2.1.53 |  | Objemka za pritrditev kabla z opletom na PE zbiralko, fi=5..20mm Predlagan tip: SK 20, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | kos
563 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
564
565 | 2.1.54 |  | Instalacijski kanal Predlagan tip: IKP 40x80, proizvajalca: Strojkoplast, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 4 | m
566 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
567
568 | 2.1.55 |  | Instalacijski kanal Predlagan tip: IKP 60x80, proizvajalca: Strojkoplast, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 4 | m
569 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
570
571 | 2.1.56 |  | Instalacijski kanal Predlagan tip: IKP 80x80, proizvajalca: Strojkoplast, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | m
572 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
573
574 | 2.1.57 |  | Instalacijski kanal Predlagan tip: IKP 100x80, proizvajalca: Strojkoplast, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | m
575 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
576
577 | 2.1.58 |  | Instalacijski kanal Predlagan tip: IKP 120x80, proizvajalca: Strojkoplast, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | m
578 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
579
580 | 2.1.59 |  | Instalacijski kanal, moder Predlagan tip: IKP 60x80, proizvajalca: Strojkoplast, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | m
581 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
582
583 | 2.1.60 |  | Instalacijski kanal, moder Predlagan tip: IKP 80x80, proizvajalca: Strojkoplast, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | m
584 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
585
586 | 2.1.61 |  | Instalacijski kanal, moder Predlagan tip: IKP 120x80, proizvajalca: Strojkoplast, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | m
587 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
588
589 | 2.1.62 |  | Napisna ploščica 100x40mm z imenom omare | o | 1 | kos
590
591 | 2.1.63 |  | Napisna ploščica z napisom GLAVNO STIKALO - MREŽA | o | 1 | kos
592
593 | 2.1.64 |  | Napisna ploščica z napisom UPS NAPAJANJE | o | 1 | kos
594
595 | 2.1.65 |  | Drobni spojni in vezni material | o | 1 | kompl.
596
597 | 2.2 | Kabli |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
598 |  | Dobava, ploganje in priklop, vključno s ploščicami za označevanje ter drobnim in spojnim materialom.
599
600 | 2.2.1 |  | Kabel krmilni 4x2x1,3mm2 Predlagan tip: RE-2Y(St)YV 4x2x1,3, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 170 | m
601 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
602
603 | 2.2.2 |  | Kabel za Profinet, 2x2xAWG22, CAT.5 Predlagan tip: 6XV1840-2AH10, proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca tipa A (fiksno pokabliranje), GP 2x2xAWG22, Cat.5e | o | 40 | m
604 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
605
606 | 2.2.3 |  | Podatkovni kabel, Cu, kat. 6 Predlagan tip: UTP/kat6, proizvajalca: Brand-Rex, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 370 | m
607 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
608
609 | 2.2.4 |  | Kabel 26x1,5mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil Predlagan tip: Olflex110 26G1.5, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 30 | m
610 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
611
612 | 2.2.5 |  | Kabel 34x1,5mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, z opletom Predlagan tip: Olflex110CY 34G1.5, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 30 | m
613 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
614
615 | 2.2.6 |  | Kabel 12x1mm2, krmilni, finožični, z opletom, številčna oznaka žil, UV odporen, PUR plašč Predlagan tip: Olflex440 CP 12G1, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 590 | m
616 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
617
618 | 2.2.7 |  | Kabel 2x0,75mm2, krmilni, finožični, z opletom, številčna oznaka žil, UV odporen, PUR plašč Predlagan tip: Olflex440CP 2x0.75, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 630 | m
619 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
620
621 | 2.2.8 |  | Kabel 2x1mm2, krmilni, finožični, z opletom, številčna oznaka žil, UV odporen, PUR plašč Predlagan tip: Olflex440CP 2x1, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 50 | m
622 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
623
624 | 2.2.9 |  | Kabel 4G0,75mm2, krmilni, finožični, z opletom, številčna oznaka žil, UV odporen, PUR plašč Predlagan tip: Olflex440CP 4G0.75, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 180 | m
625 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
626
627 | 2.2.10 |  | Kabel 5x0,75mm2, krmilni, finožični, z opletom, številčna oznaka žil, UV odporen, PUR plašč Predlagan tip: Olflex440CP 5G0.75, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 510 | m
628 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
629
630 | 2.2.11 |  | Kabel 5x1,5mm2, krmilni, finožični, z opletom, številčna oznaka žil, UV odporen, PUR plašč Predlagan tip: Olflex440CP 5G1.5, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 30 | m
631 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
632
633 | 2.2.12 |  | Kabel 12x1,5mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, UV odporen, PUR plašč Predlagan tip: Olflex440P 12G1.5, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 370 | m
634 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
635
636 | 2.2.13 |  | Kabel 3G1,5mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, UV odporen, PUR plašč Predlagan tip: Olflex440P 3Gx1.5, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 910 | m
637 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
638
639 | 2.2.14 |  | Kabel 12x1mm2, finožični, z opletom, za lastnovarne tokokroge, moder Predlagan tip: Olflex EB-CY 12x1, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 270 | m
640 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
641
642 | 2.2.15 |  | Kabel 2x1mm2, krmilni, finožični, z opletom, moder Predlagan tip: Olflex EB CY 2x1, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 380 | m
643 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
644
645 | 2.2.16 |  | Kabel 7x1mm2, krmilni, finožični, z opletom, moder Predlagan tip: Olflex EB CY 7x1, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 230 | m
646 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
647
648 | 2.2.17 |  | Vodnik 1x25mm2, ru/ze Predlagan tip: H07V-K 1 x 25, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
649 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
650
651 | 2.2.18 |  | Kabel 4x2,5mm2, energetski, finožični, številčna oznaka žil, UV odporen Predlagan tip: Olflex110 Black 4G2.5, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 180 | m
652 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
653
654 | 2.2.19 |  | Kabel 4x4mm2, finožični, številčna oznaka žil, UV odporen, z opletom Predlagan tip: Olflex110CY Black 4G4.0, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 50 | m
655 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
656
657 | 2.2.20 |  | Kabel 3x2,5mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, UV odporen, PUR plašč Predlagan tip: Olflex440P 3G2.5, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 370 | m
658 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
659
660 | 2.2.21 |  | Kabel 4x2,5mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, UV odporen, PUR plašč Predlagan tip: Olflex440 P 4G2,5, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 80 | m
661 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
662
663 | 2.2.22 |  | Kabel 3x2,5mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen Predlagan tip: RV-K 3G2,5, proizvajalca: Top Cable, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
664 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
665
666 | 2.2.23 |  | Kabel 5x10mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen Predlagan tip: RV-K 5x10, proizvajalca: Top Cable, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
667 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
668
669 | 2.3 | Krmilna stikala, krmilno-signalne kombinacije |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
670 |  | Dobava, vgradnja in priklop.
671
672 | 2.3.1 |  | Preklopnik s ključem, 0-1, ključ izvlačljiv v obeh položajih, nadgradni, Ex, 1NO+1NC, komplet Predlagan tip: 8040/1180X-08M01SA05, proizvajalca: Stahl, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca poliester, Ex de IIC T6, uvodnica 1x M25x1,5 | o | 4 | kos
673 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
674
675 | 2.3.2 |  | Tipka, izklop v sili, gobasta, 2NC, komplet, Exde Predlagan tip: 8040/1180X, proizvajalca: Stahl, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 4 | kos
676 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
677
678 | 2.3.3 |  | Krmilno-signalna kombinacija, ohišje za 3 elemente: preklopnik HAND-0-AUTO, tipkalo&svetilka zeleno VKLOP/DELOVANJE (svetilka: LED 24VDC), tipkalo&svetilka rdeča IZKLOP/OKVARA (svetilka: LED 24VDC), uvodnica 1xM25x1,5 Zaščita: II 2G Ex ed IIC T6 Predlagan tip: 8040, proizvajalca: Stahl, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kompl.
679 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
680
681 | 2.4 | Razdelilne doze |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
682 |  | Dobava, vgradnja in priklop.
683
684 | 2.4.1 |  | Razdelilna doza, Exi, 145x145x71mm Predlagan tip: 8118/232, proizvajalca: Stahl, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
685 |  |  | • Vrstna sponka, 2,5mm2, Exi - 6 kos
686 |  |  | • Vrstna sponka, 2,5mm2, PE - 3 kos
687 |  |  | • M16x1,5; Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10), Ex i - 3 kos
688 |  |  | • M20x1,5; Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13), Ex i - 1 kos
689 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
690
691 | 2.4.2 |  | Razdelilna doza, Exi, 145x145x71mm Predlagan tip: 8118/232, proizvajalca: Stahl, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 2 | kompl.
692 |  |  | • Vrstna sponka, 2,5mm2, Exi - 6 kos
693 |  |  | • Vrstna sponka, 2,5mm2, PE - 3 kos
694 |  |  | • M16x1,5; Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10), Ex i - 3 kos
695 |  |  | • M20x1,5; Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13), Ex i - 1 kos
696 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
697
698 | 2.4.3 |  | Razdelilna doza, Exe, 145x145x71mm Predlagan tip: 8118/132, proizvajalca: Stahl, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 7 | kompl.
699 |  |  | • Vrstna sponka, 2,5mm2, Exe - 4 kos
700 |  |  | • M16x1,5; Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10), Ex e - 1 kos
701 |  |  | • M20x1,5; Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13), Ex e - 1 kos
702 |  |  | • PE zbiralka - 1 kos
703
704 | 2.4.4 |  | Razdelilna doza, Exe, 145x145x71mm Predlagan tip: 8118/132, proizvajalca: Stahl, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 6 | kompl.
705 |  |  | • Vrstna sponka, 2,5mm2, Exe - 4 kos
706 |  |  | • M16x1,5; Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10), Ex e - 1 kos
707 |  |  | • M20x1,5; Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13), Ex e - 1 kos
708 |  |  | • PE zbiralka - 1 kos
709
710 | 2.4.5 |  | Razdelilna doza, Exe, 170x112,5x91mm, za ventile na aditiviranju Predlagan tip: 8146/5041, proizvajalca: Stahl, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca II 2 G Ex eb IIC T6/T5/T4 Gb, IP66 Komplet z: | o | 3 | kompl.
711 |  |  | • TS35; Letev 35mm - 1 m
712 |  |  | • WDU 2,5; Vrstna sponka, 2,5mm2 - 10 kos
713 |  |  | • 8560/51-4133; Talilna varovalka, 0,4A II 2 G Ex e mb II - 4 kos
714 |  |  | • M20x1,5; Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13), Ex e - 3 kos
715 |  |  | • PE zbiralka - 1 kos
716
717 | 2.4.6 |  | Razdelilna doza, Exi, 115 x 115 x 64mm Predlagan tip: 8118/222, proizvajalca: Stahl, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Ex II 2G Exia IIC T6/T5,115x115x64, polyester, IP66 Komplet z: | o | 6 | kompl.
718 |  |  | • Vrstna sponka, 2,5mm2, modra, Exi - 2 kos
719 |  |  | • Vrstna sponka, 2,5mm2, PE - 1 kos
720 |  |  | • M16x1,5; Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10), Ex i modra - 2 kos
721 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
722
723 | 2.4.7 |  | Razdelilna doza, Exi, 145x145x71mm Predlagan tip: 8118/232, proizvajalca: Stahl, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 3 | kompl.
724 |  |  | • Vrstna sponka, 2,5mm2, Exi - 10 kos
725 |  |  | • Vrstna sponka, 2,5mm2, PE - 4 kos
726 |  |  | • M16x1,5; Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10), Ex i - 4 kos
727 |  |  | • M20x1,5; Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13), Ex i - 1 kos
728 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
729
730 | 2.4.8 |  | Razdelilna doza, Exe, 360x160x90mm Predlagan tip: 07-5103-3601/6090, proizvajalca: Bartec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Zaščita: Ex II 2G Ex e IIC Komplet z: | o | 4 | kompl.
731 |  |  | • TS35; Letev 35mm - 1 m
732 |  |  | • WDU 2,5; Vrstna sponka, 2,5mm2 - 50 kos
733 |  |  | • M32x1,5; Kabelska uvodnica M32x1,5 (fi=13-21), Ex e - 1 kos
734 |  |  | • Izvrtina s čepom M32x1,5, Ex e - 1 kos
735 |  |  | • M25x1,5; kabelska uvodnica M25x1,5 (fi=9-17), Ex e - 1 kos
736 |  |  | • M20x1,5; Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13), Ex e - 5 kos
737 |  |  | • M16x1,5; Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10), Ex e - 6 kos
738 |  |  | • Čep za kabelsko uvodnico M16 - M20 - 5 kos
739 |  |  | • PE zbiralka - 1 kos
740
741 | 2.4.9 |  | Razdelilna doza, Exe, 560x160x90mm Predlagan tip: 07-5103-5601/6090, proizvajalca: Bartec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Zaščita: Ex II 2G Ex e IIC Komplet z: | o | 4 | kompl.
742 |  |  | • TS35; Letev 35mm - 1 m
743 |  |  | • WDU 2,5; Vrstna sponka, 2,5mm2 - 80 kos
744 |  |  | • M40x1,5; kabelska uvodnica M40x1,5 (fi=19-28) - 1 kos
745 |  |  | • Izvrtina s čepom M40x1,5, Ex e - 1 kos
746 |  |  | • M32x1,5; Kabelska uvodnica M32x1,5 (fi=13-21), Ex e - 2 kos
747 |  |  | • M25x1,5; kabelska uvodnica M25x1,5 (fi=9-17), Ex e - 4 kos
748 |  |  | • M20x1,5; Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13), Ex e - 10 kos
749 |  |  | • M16x1,5; Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10), Ex e - 4 kos
750 |  |  | • Čep za kabelsko uvodnico M32 - 1 kos
751 |  |  | • Čep za kabelsko uvodnico M25 - 1 kos
752 |  |  | • Čep za kabelsko uvodnico M16 - M20 - 7 kos
753 |  |  | • PE zbiralka - 1 kos
754
755 | 2.5 | Merilno-regulacijska procesna oprema |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
756 |  | Dobava, vgradnja v predpripravljene procesne priključke, priklop in nastavitev/parametriranje, v kolikor ni drugače navedeno pri poziciji.
757
758 | 2.5.1 |  | Nivojska stikala sprejemne posode dizel OPOMBA: Dobava je v sklopu strojnega popisa Naloga izvajalca: Priklop in nastavitev Predlagan tip: KSR Kueber, proizvajalca: Wika, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
759 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
760
761 | 2.5.2 |  | Odzračevalni ventil spejem dizla OPOMBA: Dobava je v sklopu strojnega popisa Naloga izvajalca: Priklop Predlagan proizvod proizvajalca: GRS, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 230V AC, NC, Exe mb II T4 | o | 1 | kos
762 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
763
764 | 2.5.3 |  | Kontrola nivoja v deratorju OPOMBA: Dobava je v sklopu strojnega popisa Naloga izvajalca: Priklop Predlagan tip: VDR-010-2-03D-D-T1-B-H3-H/M/L, proizvajalca: FMC Technologies, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Exd | o | 1 | kos
765 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
766
767 | 2.5.4 |  | Merilna linija DN80/150lb za diesel sprejem OPOMBA: Dobava je v sklopu strojnega popisa Naloga izvajalca: Priklop Predlagan proizvod proizvajalca: FMC Technologies, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
768 |  |  | • ST-160-DI-GPST2-227; Merilnik pretoka - Procesni priključek DN80"/150lb - Merilno območje 120 – 1200 L/min - Dual pulse transmiter GPST2-227, 7 puls/L; opomba: Dobava je v sklopu strojnega popisa; naloga izvajalca: Priklop - 1 kos
769 |  |  | • TPW4-25-A; Temperaturna sonda Pt100 ATEX Ex d IIC T6, IP65, 1/2” NPT za priklop na pretokomerilnik; opomba: Dobava je v sklopu strojnega popisa; naloga izvajalca: Priklop - 1 kos
770 |  |  | • VLV-210; Digitalni elektro-hidravlični set-zaporni ventil - Procesni priključek DN80/150lb - Stalna kontrola pretoka - Krmiljenje z 2 elektromag. ventiloma 230VAC, SS - Zaprtje z vzmetjo ob izgubi napajanja - ATEX; opomba: Dobava je v sklopu strojnega popisa; naloga izvajalca: Priklop - 1 kos
771 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
772
773 | 2.5.5 |  | Merilni sistem za pretok goriv, sprejem dizel OPOMBA: Dobava merilnega računalnika skupaj z nosilnim ogrodjem je v sklopu strojnega popisa. Naloga izvajalca: Priklop in zagon Predlagan tip: AccuLoad IV-ST-XP-ARM1-A10000-00, proizvajalca: FMC, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca A4M, modul, krmiljenje za 1 roko, ena merilna linija, napajanje 230VAC, RS484, Ethernet, Ex d, uvodi 3x1,25", 2x1", 23kg Komplet z: | o | 1 | kompl.
774 |  |  | • PXSS2KREX 1"; Kabelski skoznik IIG Exdb IIC Gb, NPT 1" (za kabel 17-26,3mm), Olflex 110 26G1,5 s premerom 17,3mm, dolžina kabla 2m, dolžina žil 0,5m; naloga izvajalca: Dobava, vgradnja in priklop - 1 kos
775 |  |  | • PXSS2KREX 1"; Kabelski skoznik IIG Exdb IIC Gb, NPT 1" (za kabel 17-26,3mm), Olflex 110 CY 34G1,5 s premerom 22,8mm, dolžina kabla 2m, dolžina žil 0,5m; naloga izvajalca: Dobava, vgradnja in priklop - 1 kos
776 |  |  | • CMP-737D_reducer_SS_1,25"-1"; Reducirka; naloga izvajalca: Dobava, vgradnja - 2 kos
777 |  |  | • PXSS2KREX 1/2"; Kabelski skoznik, ethernet IIG Exdb IIC Gb, NPT 1/2" (za kabel 3,1-8,6mm), UTP, dolžina kabla 30m, dolžina žil 0,5m; naloga izvajalca: Dobava, vgradnja in priklop
778 |  |  | • CMP-737D_reducer_SS_1"-1/2"; Reducirka; naloga izvajalca: Dobava, vgradnja - 1 kos
779 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
780
781 | 2.5.6 |  | Kontrolnik ozemljitve Predlagan tip: EKX-4 1-pole, proizvajalca: TIMM Elektronik, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Napajanje 230VAC, 2 relejska izhoda 1CO, Exdem Komplet z: | o | 1 | kompl.
782 |  |  | • klešče in kabelski boben - 1 kos
783
784 | 2.5.7 |  | Merilna linija DN100/150lb za diesel OPOMBA: Dobava je v sklopu strojnega popisa Naloga izvajalca: Priklop Predlagan proizvod proizvajalca: FMC Technologies, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 3 | kompl.
785 |  |  | • Prime4; Merilnik pretoka - Merilno območje: 285 - 2850 L / min - Incl. dual impulz oddajnik 13 puls / L - Vhod:. 6-28 Vdc, 30 mA max…, 20 mA . - Procesni priključek: DN100 / ANSI 150lb - Delovna temperatura: -10 °C do + 40 °C - Explozijska zaščita: Ex d IIB T6, ATEX; opomba: Dobava je v sklopu strojnega popisa; naloga izvajalca: Priklop - 1 kos
786 |  |  | • Omnigrad S serija TR61F; Temperaturna sonda Pt100 ATEX Ex d IIC T6, IP65, ¾” NPT za priklop na pretokomerilnik; opomba: Dobava je v sklopu strojnega popisa; naloga izvajalca: Priklop - 1 kos
787 |  |  | • VLV-210; Digitalni elektro-hidravlični set-zaporni ventil - Za stalnim nadzorom pretoka - Enostavno nadzor zanke za 2 magnetna ventila - Samodejni izklop v sili in pri izgubi napajanja - ATEX odobrene elektromagneti, 230 VAC. - Procesni priključek: DN100 / ANSI 150lb - Napajalna napetost 230 VAC / 50 Hz; opomba: Dobava je v sklopu strojnega popisa; naloga izvajalca: Priklop - 1 kos
788 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
789
790 | 2.5.8 |  | Merilna linija DN50/150lb za bio-diesel OPOMBA: Dobava je v sklopu strojnega popisa Naloga izvajalca: Priklop Predlagan proizvod proizvajalca: FMC Technologies, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 3 | kompl.
791 |  |  | • ST-40-DI-GPST2-227; Merilnik pretoka - Procesni priključek DN80/150lb - Merilno območje 32 – 320 L/min - Dual pulse transmiter GPST2-227, 7 puls/L; opomba: Dobava je v sklopu strojnega popisa; naloga izvajalca: Priklop - 1 kos
792 |  |  | • TPW4-25-A; Temperaturna sonda Pt100 ATEX Ex d IIC T6, IP65, 1/2” NPT za priklop na pretokomerilnik; opomba: Dobava je v sklopu strojnega popisa; naloga izvajalca: Prklop - 1 kos
793 |  |  | • VLV-210; Digitalni elektro-hidravlični set-zaporni ventil - Procesni priključek DN50/150lb - Stalna kontrola pretoka - Krmiljenje z 2 elektromag. ventiloma 230VAC, SS - Zaprtje z vzmetjo ob izgubi napajanja - ATEX; opomba: Dobava je v sklopu strojnega popisa; naloga izvajalca: Priklop - 1 kos
794 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
795
796 | 2.5.9 |  | Merilni sistem za pretok goriv, izdaja dizel/biodizel OPOMBA: Dobava merilnega računalnika skupaj z nosilnim ogrodjem je v sklopu strojnega popisa. Naloga izvajalca: Priklop in zagon Predlagan tip: AccuLoad IV-ST-XP-ARM1-A20000-0, proizvajalca: FMC, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca A4M, modul, krmiljenje za 1 roko, dve merilni liniji, napajanje 230VAC, RS484, Ethernet, Ex d, uvodi 3x1,25", 2x1", 23kg Komplet z: | o | 3 | kompl.
797 |  |  | • PXSS2KREX 1"; Kabelski skoznik IIG Exdb IIC Gb, NPT 1" (za kabel 17-26,3mm), Olflex 110 26G1,5 s premerom 17,3mm, dolžina kabla 2m, dolžina žil 0,5m; naloga izvajalca: Dobava, vgradnja in priklop - 1 kos
798 |  |  | • PXSS2KREX 1"; Kabelski skoznik IIG Exdb IIC Gb, NPT 1" (za kabel 17-26,3mm), Olflex 110 CY 34G1,5 s premerom 22,8mm, dolžina kabla 2m, dolžina žil 0,5m; naloga izvajalca: Dobava, vgradnja in priklop - 1 kos
799 |  |  | • CMP-737D_reducer_SS_1,25"-1"; Reducirka; naloga izvajalca: Dobava, vgradnja - 2 kos
800 |  |  | • PXSS2KREX 1/2"; Kabelski skoznik, ethernet IIG Exdb IIC Gb, NPT 1/2" (za kabel 3,1-8,6mm), UTP, dolžina kabla 30m, dolžina žil 0,5m; naloga izvajalca: Dobava, vgradnja in priklop
801 |  |  | • CMP-737D_reducer_SS_1"-1/2"; Reducirka; naloga izvajalca: Dobava, vgradnja - 1 kos
802 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
803
804 | 2.5.10 |  | Enota za aditiviranje OPOMBA: Dobava je v sklopu strojnega popisa Naloga izvajalca: Priklop Predlagan tip: AccuPlus LEA-C-1-C-2-A-N-0-0, proizvajalca: FMC Technologies, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca napajanje ventila 230VAC, povratni signal DC, komplet za doziranje aditivov, Ex d | o | 6 | kos
805 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
806
807 | 2.5.11 |  | Kontrola nivoja v deratorju OPOMBA: Dobava je v sklopu strojnega popisa Naloga izvajalca: Priklop Predlagan proizvod proizvajalca: FMC Technologies, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Exd - reed stikalo KOŠARASTI FILTER Smith Meter® Strainer model E-20D-40-V-P-0-R4-0 | o | 6 | kos
808 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
809
810 | 2.5.12 |  | Induktivno končno stikalo za položaj roke OPOMBA: Samo električna priključitev; stikalo je sestavni del polnilne roke Naloga izvajalca: Priklop NAMUR, Exi | o | 6 | kos
811
812 | 2.5.13 |  | Kontrolnik ozemljitve in prepolnitve Predlagan proizvod proizvajalca: TIMM Elektronik, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Napajanje 230VAC, 2 relejska izhoda 1CO, Exdem Komplet z: | o | 3 | kompl.
813 |  |  | • kamionski priključek in kabelski boben - 1 kos
814
815 | 2.5.14 |  | Merilnik temperature OPOMBA: Pred naročilom preveri procesni priključek vgradnje Predlagan tip: TM131-8JDAAAB1BA3AAAC2CA1AA1+NSZ1, proizvajalca: E+H, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca NPT 3/4", vgrajen transmiter -50-400stC/4-20mA | o | 2 | kos
816 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
817
818 | 2.5.15 |  | Nivojsko stikalo - vilice Predlagan tip: Liquiphant FTL51B-BKA8ABCAA1AJI1VBJ+Z1, proizvajalca: E+H, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca NPT 3/4", izhod NAMUR, Exi, SIL2 | o | 4 | kos
819 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
820
821 | 2.5.16 |  | Tlačni transmiter Predlagan tip: PMP51B-BABAABC6AA3SJI1WBJA1+Z1, proizvajalca: E+H, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Procesni priključek G1/2'', izhod 4-20mA, HART, Exi | o | 3 | kos
822 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
823
824 | 2.5.17 |  | Zagon M&R opreme | o | 1 | kompl.
825
826 | 2.5.18 |  | SIL zagon "safety" M&R opreme | o | 1 | kompl.
827
828 | 2.6 | Priključitev elektromotorjev črpalk |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
829
830 | 2.6.1 |  | Priklop elektromotorjev 7,5 kW napajanje 3x400VAC, termistor | o | 1 | kos
831
832 | 2.6.2 |  | Priklop elektromotorjev 1,1kW napajanje 3x400VAC | o | 2 | kos
833
834 | 3 | Oprema in dela v upravni stavbi | [6 empty] | ^^na vrh
835
836 | 3.1 | Krmilni sestav (PLC) =UPR. STAVBA +KO_Z |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
837 |  | Prostostoječ NN sestav, dimenzij 600x2100x400mm (ŠxVxG), v svetlo sivi barvi (RAL 7035), nazivna napetost 400V, 50Hz, IP55, dovod in odvodi spodaj, z enokrilnimi vrati, bočnimi stenami (med poljema ni bočnih sten), opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. Dobava, vgradnja in priklop.
838
839 | 3.1.1 |  | Ohišje, kovinsko, prostostoječe, (ŠxVxG)600x2000x400mm, IP55, komplet z montažno ploščo Predlagan tip: 8604.500, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
840 |  |  | • 8104.235; Bočna stena, za ohišje (VxŠ)2000x400mm (1kpl=2kosa) - 1 kompl.
841 |  |  | • 8601.600; Podstavek, spredaj/zadaj, 100mm, za ohišje širine 600mm
842 |  |  | • 8601.040; Podstavek, bočni, 100mm, za ohišje globine 400mm
843 |  |  | • 4127.010; Končno stikalo vrat
844 |  |  | • 2500.210; Svetilka, LED, dolžina=437mm (za ohišja š=600-1200mm), z vtičnico, 230VAC, 900lm
845 |  |  | • 3110.000; Termostat, +5..+60stC, 24VDC-230VAC
846 |  |  | • 3239.100; Ventilator, 105m3/h, 230VAC, 177x177mm
847 |  |  | • 3239.200; Rešetka
848 |  |  | • 8611.020; Kljuka za zapah
849 |  |  | • 8611.190; Gumb na kljuki za odklepanje zapaha
850 |  |  | • 2514.000; Predal za dokumentacijo, format A4 pokončni, širina=228mm
851 |  |  | • TS8800060; Nosilec kabelskih uvodnic, za širino ohišja 600mm (1kpl=2kosa) - 1 kompl.
852 |  |  | • 4316.000; Kabelska uvodnica, 8 x d=13mm - 6 kos
853 |  |  | • 4317.000; Kabelska uvodnica, 3 x d=21mm - 6 kos
854 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
855
856 | 3.1.2 |  | Odmično stikalo, 0-1, 32A, 3p, montaža na vrata, rdeča ročica Predlagan tip: P1-32/EA/SVB, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
857 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
858
859 | 3.1.3 |  | Prenapetostni odvodnik, T1+T2 (I+II, B+C), 4p, vtični, komplet Predlagan tip: SPBT12-280/4, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Iimp (10/350us)=4x12,5kA, In(8/20us)=4x25kA, Uc=280V, Up<1,5kV, max. predvarovalka=160A, za TN-S | o | 1 | kos
860 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
861
862 | 3.1.4 |  | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p Predlagan tip: PL7-C6/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
863 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
864
865 | 3.1.5 |  | Vtičnica za na letev 35mm, 1p+N+PE, 250VAC/16A Predlagan tip: Z-SD230, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
866 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
867
868 | 3.1.6 |  | Odmično stikalo, 0-1, 25A, 3p, montaža na vrata, črna ročica Predlagan tip: P1-25/EA/SVB-SW, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
869 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
870
871 | 3.1.7 |  | Usmernik, 230VAC/24VDC, 10A, reguliran Predlagan tip: SITOP smart PSU100S, 6EP1334-2BA20, proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 24VDC+-3%, dimenzije 70x125x125mm (šxvxg), zaščita vsaj C, 10A | o | 2 | kos
872 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
873
874 | 3.1.8 |  | Zbiralka krmilne napetosti DC | o | 1 | kos
875
876 | 3.1.9 |  | Redundančni napajalni modul, 24VDC, 20A Predlagan tip: SITOP PSE202U modular, 6EP4346-7RB00-0AX0, proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca za 2 usmernika 10A; dimenzije 35x135x125mm (šxvxg) | o | 1 | kos
877 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
878
879 | 3.1.10 |  | Zaščitni razdelilnik za krmilne napetosti 24VDC Predlagan tip: PSE200U (6EP1961-2BA21), proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 4-kanalni, izh: 3-10A | o | 1 | kos
880 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
881
882 | 3.1.11 |  | Centralno-procesna enota CPU 1517F-3PN/DP Predlagan tip: 6ES7517-3FP00-0AB0, proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 3xEthernet, 1xProfibus-DP Komplet z: | o | 1 | kos
883 |  |  | • 6ES7954-8LL03-0AA0; Spominska kartica za CPU, S7-1500, 256MB
884 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
885
886 | 3.1.12 |  | Digitalni vhodni modul S7-1500, 32 x DI (24VDC) Predlagan tip: 6ES7521-1BL00-0AB0, proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
887 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
888
889 | 3.1.13 |  | Digitalni izhodni modul S7-1500, 32 x DO (24VDC, 0,5A) Predlagan tip: 6ES7522-1BL01-0AB0, proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
890 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
891
892 | 3.1.14 |  | Digitalni vhodni modul S7-1500, fail-safe 16 x DI (24VDC) Predlagan tip: 6ES7526-1BH00-0AB0, proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
893 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
894
895 | 3.1.15 |  | Digitalni izhodni modul S7-1500, fail-safe, 8 x DO (24VDC, 2A) Predlagan tip: 6ES7526-2BF00-0AB0, proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
896 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
897
898 | 3.1.16 |  | Konektor za I/O module S7-1500, vijačni, 35mm, 40-polni Predlagan tip: 6ES7592-1AM00-0XB0, proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca vijačni | o | 4 | kos
899 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
900
901 | 3.1.17 |  | Letev za SIMATIC S7-1500, l=482mm Predlagan tip: 6ES7590-1AE80-0AA0, proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca L=530mm | o | 1 | kos
902 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
903
904 | 3.1.18 |  | Konektor (vtikač), RJ45, Profinet (Cat.5) Predlagan tip: RJ45 /PROFINET, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca IP20, 4-žilni | o | 2 | kos
905 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
906
907 | 3.1.19 |  | Vrstna sponka, 4mm2, vzmetna Predlagan tip: ST 4, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 4 | kos
908 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
909
910 | 3.1.20 |  | Vrstna sponka, 0.08 mm² - 6 mm², vzmetna, modra Predlagan tip: ST 4 BU, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
911 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
912
913 | 3.1.21 |  | Vrstna sponka, 4mm2, vzmetna, PE Predlagan tip: ST 4 PE, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
914 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
915
916 | 3.1.22 |  | Vrstna sponka, 2,5mm2, vzmetna Predlagan tip: ST 2,5, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | kos
917 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
918
919 | 3.1.23 |  | Prenapetostni odvodnik, za binarne signale 24VDC Predlagan tip: VSSC 4 SL 24VUC 0,5A, proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca In=10kA (8/20us), Up=106V, SIL3, š=6,2mm | o | 16 | kos
920 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
921
922 | 3.1.24 |  | Zbiralka za PE in N | o | 1 | kos
923
924 | 3.1.25 |  | Instalacijski kanal Predlagan tip: IKP 40x80, proizvajalca: Strojkoplast, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | m
925 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
926
927 | 3.1.26 |  | Instalacijski kanal Predlagan tip: IKP 60x80, proizvajalca: Strojkoplast, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 4 | m
928 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
929
930 | 3.1.27 |  | Instalacijski kanal Predlagan tip: IKP 80x80, proizvajalca: Strojkoplast, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | m
931 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
932
933 | 3.1.28 |  | Napisna ploščica 100x40mm z imenom omare | o | 1 | kos
934
935 | 3.1.29 |  | Napisna ploščica z napisom GLAVNO STIKALO - MREŽA | o | 1 | kos
936
937 | 3.1.30 |  | Napisna ploščica z napisom UPS NAPAJANJE | o | 1 | kos
938
939 | 3.1.31 |  | Drobni spojni in vezni material | o | 1 | kompl.
940
941 | 3.2 | Kabli |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
942 |  | Dobava, ploganje in priklop, vključno s ploščicami za označevanje ter drobnim in spojnim materialom.
943
944 | 3.2.1 |  | Vodnik 1x16mm2, ru/ze Predlagan tip: H07V-K 1x16mm2, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
945 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
946
947 | 3.2.2 |  | Kabel 3x2,5mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen Predlagan tip: RV-K 3G2,5, proizvajalca: Top Cable, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
948 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
949
950 | 3.2.3 |  | Kabel 5x2,5mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen Predlagan tip: RV-K 5G2,5, proizvajalca: Top Cable, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
951 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
952
953 | 3.2.4 |  | Kabel 2x0,75mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, UV odporen, z opletom Predlagan tip: Olflex110CY Black 2x0.75, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 50 | m
954 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
955
956 | 3.2.5 |  | Kabel 4x0,75mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, UV odporen, z opletom Predlagan tip: Olflex110CY Black 4x0.75, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 50 | m
957 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
958
959 | 3.2.6 |  | Kabel 2x0,75mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, z opletom Predlagan tip: Olflex110CY 2x0,75, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 40 | m
960 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
961
962 | 3.2.7 |  | Kabel za Profinet, 2x2xAWG22, CAT.5 Predlagan tip: 6XV1840-2AH10, proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca tipa A (fiksno pokabliranje), GP 2x2xAWG22, Cat.5e | o | 20 | m
963 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
964
965 | 4 | Oprema in dela v dispečerskem centru | [6 empty] | ^^na vrh
966
967 | 4.1 | Tipkalo za reset alarma |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
968 |  | Dobava, vgradnja in priklop.
969
970 | 4.1.1 |  | Krmilno stikalna kombinacija, enojna, tipka za kvitiranje alarma, z modro napisno ploščico "RESET" Komplet z: | o | 1 | kos
971 |  |  | • M20x1,5; Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13)
972 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
973
974 | 4.2 | Semafor |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
975 |  | Dobava, vgradnja in priklop.
976
977 | 4.2.1 |  | Semafor (rdeča, zelena, piskač) Predlagan tip: K37 (699.120.75), proizvajalca: Werma, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 24VDC, kabelski priklop, IP65 Komplet z: | o | 1 | kompl.
978 |  |  | • 960.630.02; Nosilec semaforja, "L", plastičen, črn - 1 kos
979 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
980
981 | 4.3 | Oprema za sistem vodenja |  |  | 0 | kompl. |  |  | ^^na vrh
982 |  | OPOMBA: Specificirano v poglavju 5
983
984 | 4.3.1 |  |  | o | 0 | kos
985
986 | 5 | Avtomatizacija in vodenje procesa | [6 empty] | ^^na vrh
987
988 | 5.1 | Izdelava design dokumentacije |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
989
990 | 5.1.1 |  | FDS (Functional Design Specification) - funkcijska specifikacija | o | 1 | kompl.
991
992 | 5.1.2 |  | HDS (Hardware Design Specification) - specifikacija strojne opreme | o | 1 | kompl.
993
994 | 5.1.3 |  | SDS (Software Design Specification) - specifikacija programske opreme. | o | 1 | kompl.
995
996 | 5.2 | Računalniška oprema |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
997
998 | 5.2.1 |  | Dobava, zagon in testiranje nadzorne PC računalniške opreme za potrebe procesnega vodenja in obratovanje 24ur/dan 365 dni v letu, industrijske izvedbe. | o | 1 | kompl.
999
1000 | 5.3 | Programska oprema |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1001
1002 | 5.3.1 |  | Dobava, zagon in testiranje sistemske programske opreme na PLC in SCADA nivoju (SCADA Siemens: WinCC, zadnja verzija, neomejeno št. I/O točk, Gonilniki za PLC krmilnike…) Za število novih točk (žični signali 36xF-DI, 3xF-DO, 93xDI, 29xDO, 9xAI). *F-FailSafe - konfiguriranje in programiranje krmilnika za izvajanje krmilnih, varnostnih (SIL2), regulacijskih in nadzornih funkcij - izdelava programske opreme na krmilnem nivoju za vodenje 5x frekvenčnih pretvornikov (Profinet-Profisafe), vključno s konfiguracijo in vzpostavitvijo povezave - vzpostavitev komunikacije in vodenja z 4x merilno linijo AccuLoad IV-ST (RS485 + ethernet) - konfiguriranje in programiranje nadzornega sistema, vključno s frekvenčnimi pretvorniki, merilno linijo (vizualizacija, alarmiranje, arhiviranje, urniki) -izdelava varnostne kopije nastavitev in podatkov | o | 1 | kompl.
1003
1004 | 5.3.2 |  | Razvoj, zagon in testiranje aplikativne programske opreme na PLC in SCADA nivoju v skladu s funkcionalnimi zahtevami. Z naslednjo vsebino: - konfiguriranje in programiranje krmilnika za izvajanje krmilnih, varnostnih (SIL2), regulacijskih in nadzornih funkcij - izdelava programske opreme na krmilnem nivoju za vodenje frekvenčnih pretvornikov (Profinet-Profisafe), vključno s konfiguracijo in vzpostavitvijo povezave - konfiguriranje in programiranje nadzornega sistema, vključno s frekvenčnimi pretvorniki (vizualizacija, alarmiranje, arhiviranje, urniki) | o | 1 | kompl.
1005
1006 | 5.4 | Testi in validacija |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1007
1008 | 5.4.1 |  | Izvedba nastavitev vseh izvršilnih členov - dozirnih ventilov (nastavitev merilnikov je specificirana v drugih poglavjih) | o | 1 | kompl.
1009
1010 | 5.4.2 |  | Izvedba testov in izdelava testne dokumentacije, skladno z internimi standardi naročnika Komplet z: | o | 1 | kompl.
1011 |  |  | • IQ - električni testi inštalacij (pravilnost električnih povezav, pravilnost označevanja električne in procesne opreme) -pravilnost električnih povezav skladno s tokovnimi shemami (oznake in tipi vodnikov) -pravilnost vgrajene električne opreme po specifikacijah (ele. oznaka, tip, proizvajalec, lokacija v krmilnem sestavu) -pravilnost vgrajene procesne opreme (P&ID oznaka, ele. oznaka, tip, proizvajalec)
1012 |  |  | • IQ - krmilni testi inštalacij (delovanja krmilne opreme, pravilnost prikazov na nadzornem sistemu in panelih, ...) -pravilnost prikazov (pravilno odzivanje P&ID elementa na SCADI, pravilne procesne vrednosti, skaliranje, signalni odzivi) -pravilnost delovanja (varnostnih funkcij, Estop)
1013 |  |  | • OQ - testi delovanja sistema (funkcionalnost sistema, alarmiranja, regulacije, ...) V skladu s funkcionalnimi zahtevami. -pravilnost delovanja varnostnih funkcij -pravilnost delovanja programskih zapahov (interlock) -pravilnost delovanja procesnih poti -pravilnost delovanja alarmiranja -pravilnost delovanja regulacije -pravilnost delovanja sistemskih funkcij -pravilnost delovanja dostopnih pravic, urnikov, podatkovnih izpisov, trendov, arhiviranja podatkov -kontrola doseganja tehnoloških parametrov - skupaj s tehnologi
1014 |  |  | • PQ - kontrola doseganja tehnoloških parametrov - skupaj s tehnologi
1015
1016 | 5.5 | Uporabniška navodila in usposabljanje |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1017
1018 | 5.5.1 |  | Izdelava uporabniških navodil v slovenskem jeziku: - za uporabo sistema, - kratke izvlečke navodil, za namestitev na delovna mesta, - navodila za vzdrževanje sistema ter seznam rezervnih delov, - navodila za namestitev in restavracijo sistema. Vsa dokumentacija mora biti predana v tiskanem (2 izvoda) in digitalnem formatu na CD-ju, v izvornih datotekah (word, excel, autocad, see-electrical) in v pdf formatu. Vsa navodila morajo popolnoma izpolnjevati vse zahteve trenutno veljavnih predpisov (npr. direktive 2006/42/ES...). | o | 1 | kompl.
1019
1020 | 5.5.2 |  | Izvedba usposabljanj za: - operaterje, - serviserje. Vsa usposabljanja se izvedejo na lokacijah: - izvajalca (izvedba FAT), - naročnika (po zagonu, izvedba SAT). | o | 1 | kompl.
1021
1022 | 6 | Meritve in priprava dokumentacije | [6 empty] | ^^na vrh
1023
1024 | 6.1 | Meritve, nastavitve zaščitnih stikal |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1025
1026 | 6.1.1 |  | Meritve električnih instalacij (v procesu takrat, ko ni Ex atmosfere) in izdelava poročila | o | 1 | kompl.
1027
1028 | 6.1.2 |  | Meritve električnih instalacij in izdelava poročila - lastnovarni kabli, še pred priključitvijo elementov in ko ni Ex atmosfere | o | 1 | kompl.
1029
1030 | 6.2 | Dokumentacija in sodelovanje s pooblaščenimi inštitucijami |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1031
1032 | 6.2.1 |  | Koordinacija, usklajevanje in interni nadzor projekta | o | 1 | kompl.
1033
1034 | 6.2.2 |  | Izdelava zbirne dokumentacije Komplet z: | o | 1 | kompl.
1035 |  |  | • ATEX certifikati
1036 |  |  | • Izjave o skladnosti vgrajene opreme
1037 |  |  | • Navodila za uporabo vgrajene opreme
1038
1039 | 6.2.3 |  | Izvedba certifikacijskega postopka in pridobitev Ex certifikata za skladnost vgrajene opreme | o | 1 | kompl.
1040
1041 | 6.2.4 |  | Sodelovanje pri pregledu s strani pooblaščene inštitucije (SIQ) | o | 1 | kompl.
1042
1043 | 6.2.5 |  | Ažuriranje elaborata eksplozijske ogroženosti lokacije | o | 1 | kompl.
1044
1045 | 6.2.6 |  | Ažuriranje obstoječih navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta | o | 1 | kompl.
1046
1049 | 6.2.7 |  | Izvedba metrološkega umerjanja merilnih linij (najem etalona, ...), vključno s pridobitvijo certificikata za nove merilne linije na Otokih 1, 2, 3 ter črpališču Č5. | o | 4 | kompl.
1050
1051 | 6.2.8 |  | Pridobitev certificikata o ododbritvi tipa merila za nove merilne linije | o | 4 | kompl.
1052
1053 | 6.2.9 |  | Testiranje in zagon sistema ter izdelava zapisnika | o | 1 | kompl.
1054
Note on E48: NAVODILO: Za označevanje uporabite naslednji tipki: tipka x = ponujeno(kvadratek s križcem) tipka o = neponujeno(prazen kvadratek)

## 3.6 Gašenje
1 |  |  | Popis električnih inštalacij
2
3 |  | Objekt: | ZRSBR (Blagovne rezerve), SND Celje - DIZEL FAZA 1A
4 |  | Načrt: | 1449/21
5
6 |  | Vrsta / vsebina dok.: | PZI / 3.6 - Gašenje požara
7 |  | Verzija: | V1
8
9 |  | V specifikaciji, kjer je možna alternativa, označite ali nudite predlagan proizvod ali alternativo ter 1. v primeru, da nudite alternativo obvezno navedite tip in ime proizvajalca ter vsaj tiste tehnične podatke, ki so navedeni pri predlaganem proizvodu in 2. v primeru, da nudite alternativo obvezno priložite tehnično dokumentacijo ponujenega proizvoda! Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
10
11 | Poz. | Opis |  |  | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
12 | 1 | Gasilni sistem EPP3
13 | 1.1 | NN sestav =EK3 +R/SGS3 |  |  | 1 | kompl.
14 | 1.2 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl.
15 |  | SKUPAJ | [5 empty] | 0
16
17 |  | SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST | [5 empty] | 0
18
19 | Poz. | Električna poz. {Tehnološka poz.} | Opis | Ponujeno označite! | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
20
21 | 1 | Gasilni sistem EPP3 | [6 empty] | ^^na vrh
22
23 | 1.1 | NN sestav =EK3 +R/SGS3 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
24 |  | Talno stoječi, modularni, s preverjeno zasnovo in kosovno preverjen sestav nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav za dovod in razdelitev električne energije. Dimenzij 1000x2100x400mm (ŠxVxG), v svetlo sivi barvi (RAL 7035), nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok glavnih zbiralnic 250A, IP31, notranja delitev 1, dovod in odvodi spodaj, z enokrilnimi vrati, bočnima stenama, opremljen po specifikaciji, ožičen in preizkušen. Skladen z standardom: SIST EN 61439-1, SIST EN 61439-2 Dobava in vgradnja
25
26 | 1.1.1 |  | Ohišje, kovinsko, prostostoječe, (ŠxVxG)1000x2000x400mm, sistem VX25, IP55, komplet z montažno ploščo Predlagan tip: 8004.000 VX, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
27 |  |  | • 8640.005 VX; Podstavek, spredaj/zadaj, 100mm, za ohišje širine 1000mm, sistem VX25
28 |  |  | • 8620.031 VX; Podstavek, bočni, 100mm, za ohišje globine 400mm, sistem VX25
29 |  |  | • 2500.210 VX; Svetilka, LED, dolžina=437mm (za ohišja š=600-1200mm), z vtičnico, 230VAC, 900lm
30 |  |  | • 2500.460 VX; Končno stikalo vrat
31 |  |  | • 2500.400 VX; Kabel s konektorjem za napajanje LED svetilke, l=3m
32 |  |  | • 8618.200 VX; Kljuka za zapah, sistem VX25
33 |  |  | • 8617.500 VX; Povezovalni kotnik, notranji
34 |  |  | • 2513.000; Predal za dokumentacijo, format A3 ležeč, širina=438mm
35 |  |  | • 3237.100; Ventilator, 20m3/h, 230VAC, 92x92mm
36 |  |  | • 3237.200; Filter - izstopna rešetka
37 |  |  | • 3110.000; Termostat, +5..+60stC, 24VDC-230VAC
38 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
39
40 | 1.1.2 |  | Nosilec kablov, za širino ohišja 1000mm OPOMBA: Montaža na dno omare! Predlagan tip: TS4336000, proizvajalca: Rittal, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
41 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
42
43 | 1.1.3 |  | Odmično stikalo, 0-1, 25A, 3p, montaža na vrata, črna ročica Predlagan tip: P1-25/EA/SVB-SW, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
44 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
45
46 | 1.1.4 |  | Nosilec PE in N zbiralke Predlagan tip: BBS-2/FL, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 6 | kos
47 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
48
49 | 1.1.5 |  | Zbiralka, Cu, 30x10mm, 630A, l=2000mm OPOMBA: Za zbiralko N in PE. Predlagan tip: CU30X10, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
50 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
51
52 | 1.1.6 |  | Priključna sponka, za zbiralko 10mm, 8..120mm2 Predlagan tip: AKU120/10, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kos
53 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
54
55 | 1.1.7 |  | Prenapetostni odvodnik, T2 (II, C), 4p, vtični, komplet Predlagan tip: SPCT2-280/4, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca In(8/20us)=4x20kA, Uc=280V, Up<1,4kV, max. predvarovalka=125A, za TN-S | o | 1 | kompl.
56 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
57
58 | 1.1.8 |  | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p Predlagan tip: PL7-C6/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
59 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
60
61 | 1.1.9 |  | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p Predlagan tip: PL7-C10/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
62 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
63
64 | 1.1.10 |  | Usmernik, 230VAC/24VDC, 5A, reguliran Predlagan tip: SITOP smart PSU100S, 6EP1333-2BA20, proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 24VDC+-3%, dimenzije 50x125x125mm (šxvxg), zaščita vsaj C, 6A | o | 2 | kos
65 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
66
67 | 1.1.11 |  | Redundančni napajalni modul, 24VDC, 10A Predlagan tip: SITOP PSE202U, 6EP1964-2BA00, proizvajalca: Siemens, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca za 2 usmernika 5A, dimenzije 30x80x100mm (šxvxg) | o | 2 | kos
68 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
69
70 | 1.1.12 |  | Preklopnik, s ključem, 0-1 Predlagan tip: M22-WRS, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
71 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element
72 |  |  | • M22-K10; Kontaktni element, 1NO, čelna pritrditev, vijačna sponka - 2 kos
73 |  |  | • M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice
74 |  |  | • M22-XST; Napisna ploščica
75 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
76
77 | 1.1.13 |  | Pomožni kontaktor, 24VDC, 4NO Predlagan tip: DILA-40(24VDC), proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 4 | kos
78 |  |  | • DILM12-XSPD; Dioda za dušenje prenapetosti
79 |  |  | • DILA-XHI40; Pomožni kontakti, 4NO
80 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
81
82 | 1.1.14 |  | Motorsko zaščitno stikalo, 0,4..0,63A Predlagan tip: PKZM0-0,63, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Ics=100kA, Ir=0,4-0,63A, Irm=8,8A | o | 4 | kos
83 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
84
85 | 1.1.15 |  | Tipka s svetilko, bela Predlagan tip: M22-DL-W, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 8 | kos
86 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element
87 |  |  | • M22-K10; Kontaktni element, 1NO, čelna pritrditev, vijačna sponka
88 |  |  | • M22-LED-W; LED, bela, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev
89 |  |  | • M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice
90 |  |  | • M22-XST; Napisna ploščica
91 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
92
93 | 1.1.16 |  | Signalna svetilka, bela Predlagan tip: M22-L-W, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 4 | kos
94 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element
95 |  |  | • M22-LED-W; LED, bela, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev
96 |  |  | • M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice
97 |  |  | • M22-XST; Napisna ploščica
98 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
99
100 | 1.1.17 |  | Signalna svetilka, rdeča Predlagan tip: M22-L-R, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 4 | kos
101 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element
102 |  |  | • M22-LED-R; LED, rdeča, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev
103 |  |  | • M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice
104 |  |  | • M22-XST; Napisna ploščica
105 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
106
107 | 1.1.18 |  | Ločilni rele Predlagan tip: PLC-RSC-24DC/21, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 24V AC/DC, 1xCO | o | 16 | kos
108 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
109
110 | 1.1.19 |  | Preklopnik, ročka, 0-1 Predlagan tip: M22-WRK, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 26 | kos
111 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element
112 |  |  | • M22-K10; Kontaktni element, 1NO, čelna pritrditev, vijačna sponka
113 |  |  | • M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice
114 |  |  | • M22-XST; Napisna ploščica
115 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
116
117 | 1.1.20 |  | Signalna svetilka, bela Predlagan tip: M22-L-W, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 26 | kos
118 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element
119 |  |  | • M22-LED-W; LED, bela, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev
120 |  |  | • M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice
121 |  |  | • M22-XST; Napisna ploščica
122 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
123
124 | 1.1.21 |  | Vrstna sponka, 4mm2 Predlagan tip: WDU 4, proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | kos
125 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
126
127 | 1.1.22 |  | Vrstna sponka, 4mm2, vijačna, modra Predlagan tip: UT 4 BU, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
128 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
129
130 | 1.1.23 |  | Vrstna sponka, 4mm2, vijačna, rumenozelena Predlagan tip: UT 4 GN, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
131 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
132
133 | 1.1.24 |  | Vrstna sponka, 4mm2, vzmetna Predlagan tip: ST 4, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 325 | kos
134 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
135
136 | 1.1.25 |  | Vrstna sponka, 4mm2, vzmetna, z varovalko in LED 24VAC/DC Predlagan tip: ST 4-HESILED 24 (5X20), proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 60 | kos
137 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
138
139 | 1.1.26 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 120x80mm Predlagan tip: IKP 120x80, proizvajalca: Strojkoplast, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | m
140 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
141
142 | 1.1.27 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 80x80mm Predlagan tip: IKP 80x80, proizvajalca: Strojkoplast, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 8 | m
143 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
144
145 | 1.1.28 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 60x80mm Predlagan tip: IKP 60x80, proizvajalca: Strojkoplast, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 8 | m
146 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
147
148 | 1.1.29 |  | Instalacijski kanal, dimenzije 40x80mm Predlagan tip: IKP 40x80, proizvajalca: Strojkoplast, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | m
149 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
150
151 | 1.1.30 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) | o | 10 | m
152
153 | 1.1.31 |  | Napisna ploščica z imenom stikalnega bloka, 100x40mm | o | 1 | kos
154
155 | 1.1.32 |  | Drobni vezni in spojni material ter material za označevanje | o | 1 | kompl.
156
157 | 1.2 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
158 |  | OPOMBA: Kabli morajo imeti DoP izjavo. Dobava in polaganje kabla, položenega na police in v cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, razvodnicami ter drobnim in spojnim materialom
159
160 | 1.2.1 |  | Kabel 5x4mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen OPOMBA: Za napajanje sestava +R/SGS3 Predlagan tip: RV-K 5G4, proizvajalca: Top Cable, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 15 | m
161 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
162
163 | 1.2.2 |  | Kabel 3x2,5mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil OPOMBA: Za napajanje sestava +PRO-EPP3 Predlagan tip: Olflex110 3G2.5, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
164 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
165
166 | 1.2.3 |  | Kabel 4x2,5mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil Predlagan tip: Olflex110 4G2.5, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 400 | m
167 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
168
169 | 1.2.4 |  | Kabel 12x0,75mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, z opletom Predlagan tip: Olflex110CY 12G0.75, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 400 | m
170 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
171
172 | 1.2.5 |  | Kabel 3x0,75mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, z opletom Predlagan tip: Olflex110CY 3x0.75, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 210 | m
173 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
174
175 | 1.2.6 |  | Kabel 2x0,75mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, z opletom Predlagan tip: Olflex110CY 2x0.75, proizvajalca: LappKabel, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10500 | m
176 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
177
178 | 1.2.7 |  | Vodnik 1x6mm2, ru/ze Predlagan tip: H07V-K 1x6, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | m
Note on E19: NAVODILO: Za označevanje uporabite naslednji tipki: tipka x = ponujeno(kvadratek s križcem) tipka o = neponujeno(prazen kvadratek)