## 3.5_JAVLJANJE POŽARA
3.5 ELEKTROTEHNIKA JAVLJANJE POŽARA
REKAPITULACIJA JAVLJANJE POŽARA: 2. sklop
Zap. št. | Postavka |  |  |  |  | SKUPAJ (€)
1. | Material |  |  |  |  | 0
2. | Delo in priklopni stroški |  |  |  |  | 0
3. | Elektro inštalacije |  |  |  |  | 0
4. | Kabelske police in pribor |  |  |  |  | 0
5. | Dokumentacija |  |  |  |  | 0
| JAVLJANJE POŽARA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
I | SPLOŠNE ZAHTEVE
Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost projekta kot celote in vsake posamezne pozicije. Vsa morebitna dela, ki niso sestavni del te specifikacije in jih ponudnik izsledi, naj ponudnik vključi pri formaciji cene. Ponudbena cena naj zajema dobavo in montažo za funkcionalno zaključeno celoto.
Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih projektanta oziroma nadzora.
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala, opreme in orodja na objekt, notranje transporte, kompletno delo s potrebnimi deli na obstoječi konstrukciji, dodatek za varjenje, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela so del posameznih podstavk.
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji morebiti niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti naročnika del ta pa jih uskladi s projektantom.
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posamezne opreme, armatur, merilne opreme, ...s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestne opreme, armatur, merine opreme, … mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in po potrebi odgovorni projektant.
Za vse odpadke, ki se odložijo na deponijo, je potrebno predložiti ustrezni evidenčni prevzemni list.
Vsi morebitni odri oziroma dvigalo za izdelavo posameznih del morajo biti vključeni v enotnih cenah postavk.
Izdelava predajne dokumentacije v dveh izvodih v mapi formata A4 (natisnjena in elektronska v PDF obliki ter izvornih formatih dokumentov): -DZO celostna (dokazila s poročili, certifikati, atesti, seznami…), -Izdelava celostnih navodil za vzdrževanje in obratovanje (NOV) -garancijske izjave, -gradbeni dnevniki, -el. meritve, -evidenčni listi odpadkov
Vsa oprema mora biti dobavljene s potrebnimi certifikati (CE), izjavo o skladnosti in drugo ustrezno dokumentacijo.
Vsa merilna oprema mora biti dobavljena s potrebnimi certifikati (CE), izjavo o skladnosti in drugo ustrezno dokumentacijo, skupaj z ustreznim drobnim materialom za pritrditev oz. montažo in tesnjenje.
Zaščito obstoječih instalacij ob objektih ter vsa čiščenja med in po končanih delih. Vse poškodbe na opremi ter ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izvedbi, sanira izvajalec del na svoje stroške
V ceni potrebno upoštevati: - zavarovanje gradbišča, opreme, delavcev od začetka do zakjučka pogodbenih obveznosti. - izdelava elaborata o varnosti pri delu med montažo in preizkušanjem. - plan montaže s poudarkom na povezave z obstoječimi sistemi (vplive na tekoče obratovanje), - ročno vnašanje sprememb v PZI, kot osnova za izdelavo PID - funkcionalni preizkusi, testiranja in zagon dobavljenega sklopa oziroma segmenta, nastavitev vgrajene merilne opreme. - sodelovanje pri internem tehničnem pregledu, -sodelovanje pri tehničnem pregledu, - sodelovanje pri končnem prevzemu.
Dodatna dela, ki niso zajeta v popisu, se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
POPIS MATERIALA IN DEL
II | POPIS MATERIALA IN DEL
1. | Material | Tip | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
1.25 | Požarna centrala, osnovni sestav; analogna adresna naprava; v skladu z EN 54 2 in 4; kapaciteta 1008 adresnih elementov za javljanje požara, plina in SOS signalizacije; kpl z napajalnikom 7,5A, UPMO upravljalni modul in OSMO osnovno centralni procesni modul. Modularno dodajanje do sedmih LIMO-Ap adresnih modulov ali ostalih (konvencionalni, vhodno / izhodni ... ), vgrajen mrežni modul, TCP/IP in RS232 povezava. Možna vezava v mrežo 128 central in/ali oddaljenih prikazovalnikov. NJP-3004 | NJP-3004 | kpl | 1 |  | 0
1.26 | Linijski modul Apollo; linijski modul za priklop dveh adresnih zank s po 126 elementi na zanko, za požarno centralo Zarja, NJP-3000A Zarja, LIMO-Ap 3000 | Zarja, LIMO-Ap 3000 | kos | 1 |  | 0
1.27 | Prenapetostna zaščita; prenapetostna zaščita za adresno zanko, na strani centrale Iskra, IMH-TC 30V | Iskra, IMH-TC 30V | kos | 2 |  | 0
1.28 | Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 40Ah | / | kos | 2 |  | 0
1.29 | Optični pretvornik, RS-232/485/422 ZarjaNet, optika (SM - ST) - baker (UTP - RJ-45); gigabitni optični pretvornik, 10/100/1000TX RJ45 - 1000LX Singel mode, ST konektorja za priklop optičnega kabla, RJ-45 konektor za priklop UTP kabla, maksimalna razdalja optičnega kabla do 20km, maksimalna razdalja UTP kabla do 100m, kompatibilnost z IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802.3ab, 10/100 / 1000Base-TX, in IEEE802.3z 1000Base-LX standardi 277SM-ST-(0-20KM)-9V | 277SM-ST-(0-20KM)-9V | kos | 2 |  | 0
1.30 | Optični povezovalni kabel, z ST/ST konektorji, dvojni, singlemode - 9/125µm, 10m Duplex, SM, ST/ST, 10m | Duplex, SM, ST/ST, 10m | kos | 2 |  | 0
1.31 | Adresni zunanji ročni javljalnik požara; z izolatorjem in pleksi zaščito, vgrajen v vodotesno ohišje, zaščita IP 67 Apollo, RJ Soteria - VODOTESNI | Apollo, RJ Soteria - VODOTESNI | kos | 1 |  | 0
1.32 | Zaščitna streha za ročni javljalnik; INOX zaščitna streaha za ročne javljalnike Apollo | / | kos | 1 |  | 0
1.33 | Adresni optični javljalnik dima; inteligentni adresni optični javljalnik dima z izolatorjem Apollo, OPT Soteria | Apollo, OPT Soteria | kos | 2 |  | 0
1.34 | Podnožje za adresne javljalnike Apollo Apollo, P Soteria | Apollo, P Soteria | kos | 2 |  | 0
1.35 | Tesnilna podloga za podnožje javljalnika; tesnilna podloga za montažo podnožja javljalnika na prevodno podlago oziroma za zaščito pred vlago Zarja, TP-60 | Zarja, TP-60 | kos | 2 |  | 0
1.36 | Konzola za montažo podnožja; nosilec oziroma konzola, za montažo podnožja javljalnika v tehnični oziroma dvojni pod Zarja, KP-01 | Zarja, KP-01 | kos | 1 |  | 0
1.37 | Adresna zunanja sirena z bliskovko; adresna alarmna zunanja elektronska sirena z bliskavko in izolatorjem, ohišje rdeče barve, vodotesna izvedba, nadometna montaža, 9mA, 92dB / 100dB, IP66 Apollo, WBSQMA | Apollo, WBSQMA | kos | 1 |  | 0
1.38 | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | / | kos | 1 |  | 0
1.39 | Označevalna plošča HUPA, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | / | kos | 1 |  | 0
1.40 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 40mm x 20mm | / | kos | 1 |  | 0
1.41 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 55mm x 30mm | / | kos | 3 |  | 0
1.42 | Regalna prostostoječa stikalna elektro omara, 2000mm x 800mm x 400mm; dimenzij 2100mm x 800mm x 400mm (V x Š x G), kovinska (jeklena pločevina), lakirana, stopnja mehanske zaščite IP55, barva RAL7035 - siva, enojna vrata s ključavnico, možna menjava smeri odpiranja vrat, prostostoječa, s podstavkom in notranjo zadnjo nosilno steno, uvod kablov spodaj preko podstavka in zgoraj preko uvodnic, stranski izrez na desnem boku omare (velikost 200mm x 200mm), za povezavo z elektro omaro poleg, komplet z uvodnicami, nosilcem AKU baterij, DIN letvami, priključnimi sponkami, koriti in nosilcem načrtov na vratih, za vgradnjo napajalnika, akumulatorjev in vmesnikov, izvedba montaže vseh elementov, kompletnega ožičenja in označevanja Rittal, SE 5832.600 | Rittal, SE 5832.600 | kpl | 1 |  | 0
1.43 | Dodatni napajalnik za vgradnjo; vgradnja v omaro, 230V AC - 24V DC / 6A Zarja, DNAP-400 24V 6A | Zarja, DNAP-400 24V 6A | kos | 3 |  | 0
1.44 | Adresni dvokanalni vhodni, enokanalni izhodni vmesnik; krmilni vmesnik z relejskim izhodom (maksimalno 3A) in dvema neodvisnima vhodoma, eden za priklop brezpotencialnih kontaktov in en OPTO vhod, din rail montaža Zarja, AV-618 DIN RAIL | Zarja, AV-618 DIN RAIL | kos | 3 |  | 0
1.45 | Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 65Ah | / | kos | 6 |  | 0
1.46 | Dvojni izolator adresne zanke; dvojni (dovod in odvod) elektronski izolator adresne zanke, DIN RAIL montaža Apollo, IZOLATOR XP-95 DIN RAIL | Apollo, IZOLATOR XP-95 DIN RAIL | kos | 1 |  | 0
1.47 | Regalna prostostoječa stikalna elektro omara, 2000mm x 1200mm x 400mm; dimenzij 2100mm x 1200mm x 400mm (V x Š x G), kovinska (jeklena pločevina), lakirana, stopnja mehanske zaščite IP55, barva RAL7035 - siva, dvojna vrata s ključavnico, prostostoječa, s podstavkom in notranjo zadnjo nosilno steno, uvod kablov spodaj preko podstavka in zgoraj preko uvodnic, stranski izrez na obeh bokih omare (velikost 200mm x 200mm), za povezavo z elektro omarama poleg, komplet z uvodnicami, nosilcem AKU baterij, DIN letvami, priključnimi sponkami, koriti in nosilcem načrtov na vratih, za vgradnjo vmesnikov, MTL barier in relejev, izvedba montaže vseh elementov, kompletnega ožičenja in označevanja Rittal, SE 5843.600 | Rittal, SE 5843.600 | kpl | 1 |  | 0
1.48 | Dvojni izolator adresne zanke; dvojni (dovod in odvod) elektronski izolator adresne zanke, DIN RAIL montaža Apollo, IZOLATOR XP-95 DIN RAIL | Apollo, IZOLATOR XP-95 DIN RAIL | kos | 1 |  | 0
1.49 | Štiri adresni vhodni vmesnik, za priklop javljalnikov plina; za priklop od enega do štirih detektorjev plina s standardnim izhodom 4-20mA, vsak izmed priključenih senzorjev dobi svojo adreso, vmesnik na adresni zanki zasede od ene do štirih adres, odvisno od nastavitve, za delovanje (tudi za napajanje senzorjev) potrebuje zunanje napajanje 10V DC - 30V DC, din rail montaža | Zarja, AV-602 DIN RAIL | kos | 2 |  | 0
1.50 | Adresni enokanalni vhodni vmesnik; za priklop ene konvencionalne linije sestavljene iz konvencionalnih ali Ex konvencionalnih javljalnikov (avtomatskih ali ročnih) na adresno zanko, vsi javljalniki na tej liniji dobijo adreso vmesnika, din rail montaža Zarja, AV-613 DIN RAIL | Zarja, AV-613 DIN RAIL | kos | 51 |  | 0
1.51 | Adresni dvokanalni vhodni, enokanalni izhodni vmesnik; krmilni vmesnik z relejskim izhodom (maksimalno 3A) in dvema neodvisnima vhodoma, eden za priklop brezpotencialnih kontaktov in en OPTO vhod, din rail montaža | Zarja, AV-622 DIN RAIL | kos | 50 |  | 0
1.52 | Cevna talilna varovalka; cevna talilna varovalka, v ohišju, 1A, din rail montaža | / | kos | 46 |  | 0
1.53 | Tipka; tipka, NO kontakt, 24V DC, din rail montaža | / | kos | 46 |  | 0
1.54 | Krmilni / pomožni rele; 24V DC, 4 x preklopni kontakt 6A, komplet s podnožjem za montažo na DIN letev in LED modulom | Schrack, PT570024 | kos | 40 |  | 0
1.55 | Varovalna bariera za EX javljalnike; dvokanalna varovalna bariera za Ex i tokokroge z galvansko ločitvijo | MTL, 5561 | kos | 3 |  | 0
1.56 | Prenapetostna zaščita; prenapetostna zaščita za oplet elementov, na strani rezdelilne omare, komplet modul s podnožjem za din rail montažo | Dehn+Söhne, DEHNgap DGP C S (952030) | kos | 1 |  | 0
1.57 | Prenapetostna zaščita; prenapetostna zaščita za elemente, na strani rezdelilne omare, komplet modul s podnožjem za din rail montažo | Dehn+Söhne, Blitzductor BXT ML4 BD EX 24 (920381) | kos | 5 |  | 0
1.58 | Prenapetostna zaščita; prenapetostna zaščita za elemente, na strani rezdelilne omare, komplet modul s podnožjem za din rail montažo | Dehn+Söhne, Blitzductor BXT ML4 BD 24 (920344) | kos | 143 |  | 0
1.59 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 40mm x 20mm | / | kos | 103 |  | 0
1.60 | Požarna centrala, osnovni sestav; analogna adresna naprava; v skladu z EN 54 2 in 4; kapaciteta 1008 adresnih elementov za javljanje požara, plina in SOS signalizacije; kpl z napajalnikom 7,5A, UPMO upravljalni modul in OSMO osnovno centralni procesni modul. Modularno dodajanje do sedmih LIMO-Ap adresnih modulov ali ostalih (konvencionalni, vhodno / izhodni ... ), vgrajen mrežni modul, TCP/IP in RS232 povezava. Možna vezava v mrežo 128 central in/ali oddaljenih prikazovalnikov. | NJP-3004 | kpl | 1 |  | 0
1.61 | Linijski modul Apollo; linijski modul za priklop dveh adresnih zank s po 126 elementi na zanko, za požarno centralo Zarja, NJP-3000A | Zarja, LIMO-Ap 3000 | kos | 1 |  | 0
1.62 | Prenapetostna zaščita; prenapetostna zaščita za adresno zanko, na strani centrale | Iskra, IMH-TC 30V | kos | 4 |  | 0
1.63 | Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 40Ah | / | kos | 2 |  | 0
1.64 | Optični pretvornik, RS-232/485/422 ZarjaNet, optika (SM - ST) - baker (UTP - RJ-45); gigabitni optični pretvornik, 10/100/1000TX RJ45 - 1000LX Singel mode, ST konektorja za priklop optičnega kabla, RJ-45 konektor za priklop UTP kabla, maksimalna razdalja optičnega kabla do 20km, maksimalna razdalja UTP kabla do 100m, kompatibilnost z IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802.3ab, 10/100 / 1000Base-TX, in IEEE802.3z 1000Base-LX standardi | 277SM-ST-(0-20KM)-9V | kos | 2 |  | 0
1.65 | Optični povezovalni kabel, z ST/ST konektorji, dvojni, singlemode - 9/125µm, 10m | Duplex, SM, ST/ST, 10m | kos | 2 |  | 0
1.66 | Adresni zunanji ročni javljalnik požara; z izolatorjem in pleksi zaščito, vgrajen v vodotesno ohišje, zaščita IP 67 | Apollo, RJ Soteria - VODOTESNI | kos | 1 |  | 0
1.67 | Zaščitna streha za ročni javljalnik; INOX zaščitna streaha za ročne javljalnike Apollo | / | kos | 1 |  | 0
1.68 | Adresni optični javljalnik dima; inteligentni adresni optični javljalnik dima z izolatorjem | Apollo, OPT Soteria | kos | 2 |  | 0
1.69 | Podnožje za adresne javljalnike Apollo | Apollo, P Soteria | kos | 2 |  | 0
1.70 | Tesnilna podloga za podnožje javljalnika; tesnilna podloga za montažo podnožja javljalnika na prevodno podlago oziroma za zaščito pred vlago | Zarja, TP-60 | kos | 2 |  | 0
1.71 | Konzola za montažo podnožja; nosilec oziroma konzola, za montažo podnožja javljalnika v tehnični oziroma dvojni pod | Zarja, KP-01 | kos | 1 |  | 0
1.72 | Adresna zunanja sirena z bliskovko; adresna alarmna zunanja elektronska sirena z bliskavko in izolatorjem, ohišje rdeče barve, vodotesna izvedba, nadometna montaža, 9mA, 92dB / 100dB, IP66 | Apollo, WBSQMA | kos | 1 |  | 0
1.73 | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | / | kos | 1 |  | 0
1.74 | Označevalna plošča HUPA, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | / | kos | 1 |  | 0
1.75 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 40mm x 20mm | / | kos | 1 |  | 0
1.76 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 55mm x 30mm | / | kos | 3 |  | 0
1.77 | Nadometna doza; PVC doza, sive barve, IP56, 190mm x 140mm x 140mm, komplet z uvodnicami in sponkami, nadometna montaža | Gewiss, GW44217 | kos | 1 |  | 0
1.78 | Prenapetostna zaščita; prenapetostna zaščita za adresno zanko, na oddaljeni lokaciji | Iskra, IM-GDC | kos | 2 |  | 0
1.79 | Adresni zunanji ročni javljalnik požara; z izolatorjem in pleksi zaščito, vgrajen v vodotesno ohišje, zaščita IP 67 | Apollo, RJ Soteria - VODOTESNI | kos | 1 |  | 0
1.80 | Zaščitna streha za ročni javljalnik; INOX zaščitna streaha za ročne javljalnike Apollo | / | kos | 1 |  | 0
1.81 | Adresni optični javljalnik dima; inteligentni adresni optični javljalnik dima z izolatorjem | Apollo, OPT Soteria | kos | 2 |  | 0
182 | Podnožje za adresne javljalnike Apollo | Apollo, P Soteria | kos | 2 |  | 0
1.83 | Tesnilna podloga za podnožje javljalnika; tesnilna podloga za montažo podnožja javljalnika na prevodno podlago oziroma za zaščito pred vlago | Zarja, TP-60 | kos | 2 |  | 0
1.84 | Adresna zunanja sirena z bliskovko; adresna alarmna zunanja elektronska sirena z bliskavko in izolatorjem, ohišje rdeče barve, vodotesna izvedba, nadometna montaža, 9mA, 92dB / 100dB, IP66 | Apollo, WBSQMA | kos | 1 |  | 0
1.85 | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | / | kos | 1 |  | 0
1.86 | Označevalna plošča HUPA, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | / | kos | 1 |  | 0
1.87 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 40mm x 20mm | / | kos | 1 |  | 0
1.88 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 55mm x 30mm | / | kos | 3 |  | 0
1.89 | Regalna prostostoječa stikalna elektro omara, 2000mm x 800mm x 400mm; dimenzij 2100mm x 800mm x 400mm (V x Š x G), kovinska (jeklena pločevina), lakirana, stopnja mehanske zaščite IP55, barva RAL7035 - siva, enojna vrata s ključavnico, možna menjava smeri odpiranja vrat, prostostoječa, s podstavkom in notranjo zadnjo nosilno steno, uvod kablov spodaj preko podstavka in zgoraj preko uvodnic, stranski izrez na desnem boku omare (velikost 200mm x 200mm), za povezavo z elektro omaro poleg, komplet z uvodnicami, nosilcem AKU baterij, DIN letvami, priključnimi sponkami, koriti in nosilcem načrtov na vratih, za vgradnjo napajalnika, akumulatorjev in vmesnikov, izvedba montaže vseh elementov, kompletnega ožičenja in označevanja | Rittal, SE 5832.600 | kpl | 1 |  | 0
1.90 | Dodatni napajalnik za vgradnjo; vgradnja v omaro, 230V AC - 24V DC / 6A | Zarja, DNAP-400 24V 6A | kos | 3 |  | 0
1.91 | Adresni dvokanalni vhodni, enokanalni izhodni vmesnik; krmilni vmesnik z relejskim izhodom (maksimalno 3A) in dvema neodvisnima vhodoma, eden za priklop brezpotencialnih kontaktov in en OPTO vhod, din rail montaža | Zarja, AV-618 DIN RAIL | kos | 3 |  | 0
1.92 | Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 65Ah | / | kos | 6 |  | 0
1.93 | Dvojni izolator adresne zanke; dvojni (dovod in odvod) elektronski izolator adresne zanke, DIN RAIL montaža | Apollo, IZOLATOR XP-95 DIN RAIL | kos | 1 |  | 0
1.94 | Regalna prostostoječa stikalna elektro omara, 2000mm x 1200mm x 400mm; dimenzij 2100mm x 1200mm x 400mm (V x Š x G), kovinska (jeklena pločevina), lakirana, stopnja mehanske zaščite IP55, barva RAL7035 - siva, dvojna vrata s ključavnico, prostostoječa, s podstavkom in notranjo zadnjo nosilno steno, uvod kablov spodaj preko podstavka in zgoraj preko uvodnic, stranski izrez na obeh bokih omare (velikost 200mm x 200mm), za povezavo z elektro omarama poleg, komplet z uvodnicami, nosilcem AKU baterij, DIN letvami, priključnimi sponkami, koriti in nosilcem načrtov na vratih, za vgradnjo vmesnikov, MTL barier in relejev, izvedba montaže vseh elementov, kompletnega ožičenja in označevanja | Rittal, SE 5843.600 | kpl | 1 |  | 0
1.95 | Dvojni izolator adresne zanke; dvojni (dovod in odvod) elektronski izolator adresne zanke, DIN RAIL montaža | Apollo, IZOLATOR XP-95 DIN RAIL | kos | 1 |  | 0
1.96 | Štiri adresni vhodni vmesnik, za priklop javljalnikov plina; za priklop od enega do štirih detektorjev plina s standardnim izhodom 4-20mA, vsak izmed priključenih senzorjev dobi svojo adreso, vmesnik na adresni zanki zasede od ene do štirih adres, odvisno od nastavitve, za delovanje (tudi za napajanje senzorjev) potrebuje zunanje napajanje 10V DC - 30V DC, din rail montaža | Zarja, AV-602 DIN RAIL | kos | 2 |  | 0
1.90 | Adresni enokanalni vhodni vmesnik; za priklop ene konvencionalne linije sestavljene iz konvencionalnih ali Ex konvencionalnih javljalnikov (avtomatskih ali ročnih) na adresno zanko, vsi javljalniki na tej liniji dobijo adreso vmesnika, din rail montaža | Zarja, AV-613 DIN RAIL | kos | 42 |  | 0
1.98 | Adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik; krmilni vmesnik s tremi neodvisnimi relejskimi izhodi in tremi neodvisnimi vhodi za priklop brezpotencialnih kontaktov, za delovanje potrebuje zunanje napajanje 18V DC - 30V DC, din rail montaža | Zarja, AV-622 DIN RAIL | kos | 47 |  | 0
1.99 | Cevna talilna varovalka; cevna talilna varovalka, v ohišju, 1A, din rail montaža | / | kos | 40 |  | 0
1100 | Tipka; tipka, NO kontakt, 24V DC, din rail montaža | / | kos | 40 |  | 0
1101 | Krmilni / pomožni rele; 24V DC, 4 x preklopni kontakt 6A, komplet s podnožjem za montažo na DIN letev in LED modulom | Schrack, PT570024 | kos | 40 |  | 0
1112 | Varovalna bariera za EX javljalnike; dvokanalna varovalna bariera za Ex i tokokroge z galvansko ločitvijo | MTL, 5561 | kos | 1 |  | 0
1103 | Prenapetostna zaščita; prenapetostna zaščita za oplet elementov, na strani rezdelilne omare, komplet modul s podnožjem za din rail montažo | Dehn+Söhne, DEHNgap DGP C S (952030) | kos | 1 |  | 0
1104 | Prenapetostna zaščita; prenapetostna zaščita za elemente, na strani rezdelilne omare, komplet modul s podnožjem za din rail montažo | Dehn+Söhne, Blitzductor BXT ML4 BD EX 24 (920381) | kos | 2 |  | 0
1105 | Prenapetostna zaščita; prenapetostna zaščita za elemente, na strani rezdelilne omare, komplet modul s podnožjem za din rail montažo | Dehn+Söhne, Blitzductor BXT ML4 BD 24 (920344) | kos | 122 |  | 0
1106 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 40mm x 20mm | / | kos | 91 |  | 0
1107.381 | Požarna centrala, osnovni sestav; analogna adresna naprava; v skladu z EN 54 2 in 4; kapaciteta 1008 adresnih elementov za javljanje požara, plina in SOS signalizacije; kpl z napajalnikom 7,5A, UPMO upravljalni modul in OSMO osnovno centralni procesni modul. Modularno dodajanje do sedmih LIMO-Ap adresnih modulov ali ostalih (konvencionalni, vhodno / izhodni ... ), vgrajen mrežni modul, TCP/IP in RS232 povezava. Možna vezava v mrežo 128 central in/ali oddaljenih prikazovalnikov. | NJP-3004 | kpl | 1 |  | 0
1108 | Linijski modul Apollo; linijski modul za priklop dveh adresnih zank s po 126 elementi na zanko, za požarno centralo Zarja, NJP-3000A | Zarja, LIMO-Ap 3000 | kos | 1 |  | 0
1108.582 | Prenapetostna zaščita; prenapetostna zaščita za adresno zanko, na strani centrale | Iskra, IMH-TC 30V | kos | 4 |  | 0
1109.2677 | Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 40Ah | / | kos | 2 |  | 0
1110.6392 | Optični pretvornik, RS-232/485/422 ZarjaNet, optika (SM - ST) - baker (UTP - RJ-45); gigabitni optični pretvornik, 10/100/1000TX RJ45 - 1000LX Singel mode, ST konektorja za priklop optičnega kabla, RJ-45 konektor za priklop UTP kabla, maksimalna razdalja optičnega kabla do 20km, maksimalna razdalja UTP kabla do 100m, kompatibilnost z IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802.3ab, 10/100 / 1000Base-TX, in IEEE802.3z 1000Base-LX standardi | 277SM-ST-(0-20KM)-9V | kos | 2 |  | 0
1112.0106 | Optični povezovalni kabel, z ST/ST konektorji, dvojni, singlemode - 9/125µm, 10m | Duplex, SM, ST/ST, 10m | kos | 2 |  | 0
1112.6963 | Adresni zunanji ročni javljalnik požara; z izolatorjem in pleksi zaščito, vgrajen v vodotesno ohišje, zaščita IP 67 | Apollo, RJ Soteria - VODOTESNI | kos | 1 |  | 0
1114.0677 | Zaščitna streha za ročni javljalnik; INOX zaščitna streaha za ročne javljalnike Apollo | / | kos | 1 |  | 0
1114.7534 | Adresni optični javljalnik dima; inteligentni adresni optični javljalnik dima z izolatorjem | Apollo, OPT Soteria | kos | 2 |  | 0
1116.1249 | Podnožje za adresne javljalnike Apollo | Apollo, P Soteria | kos | 2 |  | 0
1116.8106 | Tesnilna podloga za podnožje javljalnika; tesnilna podloga za montažo podnožja javljalnika na prevodno podlago oziroma za zaščito pred vlago | Zarja, TP-60 | kos | 2 |  | 0
1118.182 | Konzola za montažo podnožja; nosilec oziroma konzola, za montažo podnožja javljalnika v tehnični oziroma dvojni pod | Zarja, KP-01 | kos | 1 |  | 0
1118.8677 | Adresna zunanja sirena z bliskovko; adresna alarmna zunanja elektronska sirena z bliskavko in izolatorjem, ohišje rdeče barve, vodotesna izvedba, nadometna montaža, 9mA, 92dB / 100dB, IP66 | Apollo, WBSQMA | kos | 1 |  | 0
1120.2392 | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | / | kos | 1 |  | 0
1120.9249 | Označevalna plošča HUPA, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | / | kos | 1 |  | 0
1121.6106 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 40mm x 20mm | / | kos | 1 |  | 0
1122.982 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 55mm x 30mm | / | kos | 3 |  | 0
1123.6677 | Nadometna doza; PVC doza, sive barve, IP56, 190mm x 140mm x 140mm, komplet z uvodnicami in sponkami, nadometna montaža | Gewiss, GW44217 | kos | 1 |  | 0
1125.0392 | Prenapetostna zaščita; prenapetostna zaščita za adresno zanko, na oddaljeni lokaciji | Iskra, IM-GDC | kos | 2 |  | 0
1125.7249 | Adresni zunanji ročni javljalnik požara; z izolatorjem in pleksi zaščito, vgrajen v vodotesno ohišje, zaščita IP 67 | Apollo, RJ Soteria - VODOTESNI | kos | 1 |  | 0
1127.0963 | Zaščitna streha za ročni javljalnik; INOX zaščitna streaha za ročne javljalnike Apollo | / | kos | 1 |  | 0
1127.782 | Adresni optični javljalnik dima; inteligentni adresni optični javljalnik dima z izolatorjem | Apollo, OPT Soteria | kos | 2 |  | 0
1129.1534 | Podnožje za adresne javljalnike Apollo | Apollo, P Soteria | kos | 2 |  | 0
1129.8392 | Tesnilna podloga za podnožje javljalnika; tesnilna podloga za montažo podnožja javljalnika na prevodno podlago oziroma za zaščito pred vlago | Zarja, TP-60 | kos | 2 |  | 0
1130.5249 | Adresna zunanja sirena z bliskovko; adresna alarmna zunanja elektronska sirena z bliskavko in izolatorjem, ohišje rdeče barve, vodotesna izvedba, nadometna montaža, 9mA, 92dB / 100dB, IP66 | Apollo, WBSQMA | kos | 1 |  | 0
1131.8963 | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | / | kos | 1 |  | 0
1132.582 | Označevalna plošča HUPA, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | / | kos | 1 |  | 0
1133.9534 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 40mm x 20mm | / | kos | 1 |  | 0
1135.3249 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 55mm x 30mm | / | kos | 3 |  | 0
1136.0106 | Nadometna doza; PVC doza, sive barve, IP56, 190mm x 140mm x 140mm, komplet z uvodnicami in sponkami, nadometna montaža | Gewiss, GW44217 | kos | 1 |  | 0
1136.6963 | Prenapetostna zaščita; prenapetostna zaščita za adresno zanko, na oddaljeni lokaciji | Iskra, IM-GDC | kos | 2 |  | 0
1138.0187 | Adresni zunanji ročni javljalnik požara; z izolatorjem in pleksi zaščito, vgrajen v vodotesno ohišje, zaščita IP 67 | Apollo, RJ Soteria - VODOTESNI | kos | 1 |  | 0
1139.0555 | Zaščitna streha za ročni javljalnik; INOX zaščitna streaha za ročne javljalnike Apollo | / | kos | 1 |  | 0
1140.0922 | Adresni optični javljalnik dima; inteligentni adresni optični javljalnik dima z izolatorjem | Apollo, OPT Soteria | kos | 3 |  | 0
1141.1289 | Podnožje za adresne javljalnike Apollo | Apollo, P Soteria | kos | 3 |  | 0
1142.1657 | Tesnilna podloga za podnožje javljalnika; tesnilna podloga za montažo podnožja javljalnika na prevodno podlago oziroma za zaščito pred vlago | Zarja, TP-60 | kos | 3 |  | 0
1143.2024 | Adresna zunanja sirena z bliskovko; adresna alarmna zunanja elektronska sirena z bliskavko in izolatorjem, ohišje rdeče barve, vodotesna izvedba, nadometna montaža, 9mA, 92dB / 100dB, IP66 | Apollo, WBSQMA | kos | 1 |  | 0
1144.2392 | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | / | kos | 1 |  | 0
1145.2759 | Označevalna plošča HUPA, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | / | kos | 1 |  | 0
1146.3126 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 40mm x 20mm | / | kos | 1 |  | 0
1147.3494 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 55mm x 30mm | / | kos | 4 |  | 0
1148.3861 | Regalna prostostoječa stikalna elektro omara, 2000mm x 800mm x 400mm; dimenzij 2100mm x 800mm x 400mm (V x Š x G), kovinska (jeklena pločevina), lakirana, stopnja mehanske zaščite IP55, barva RAL7035 - siva, enojna vrata s ključavnico, možna menjava smeri odpiranja vrat, prostostoječa, s podstavkom in notranjo zadnjo nosilno steno, uvod kablov spodaj preko podstavka in zgoraj preko uvodnic, stranski izrez na desnem boku omare (velikost 200mm x 200mm), za povezavo z elektro omaro poleg, komplet z uvodnicami, nosilcem AKU baterij, DIN letvami, priključnimi sponkami, koriti in nosilcem načrtov na vratih, za vgradnjo napajalnika, akumulatorjev in vmesnikov, izvedba montaže vseh elementov, kompletnega ožičenja in označevanja | Rittal, SE 5832.600 | kpl | 1 |  | 0
1149.4228 | Dodatni napajalnik za vgradnjo; vgradnja v omaro, 230V AC - 24V DC / 6A | Zarja, DNAP-400 24V 6A | kos | 1 |  | 0
1150.4596 | Adresni dvokanalni vhodni, enokanalni izhodni vmesnik; krmilni vmesnik z relejskim izhodom (maksimalno 3A) in dvema neodvisnima vhodoma, eden za priklop brezpotencialnih kontaktov in en OPTO vhod, din rail montaža | Zarja, AV-618 DIN RAIL | kos | 1 |  | 0
1151 | Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 65Ah | / | kos | 2 |  | 0
1152.3676 | Dvojni izolator adresne zanke; dvojni (dovod in odvod) elektronski izolator adresne zanke, DIN RAIL montaža | Apollo, IZOLATOR XP-95 DIN RAIL | kos | 1 |  | 0
1153.3852 | Regalna prostostoječa stikalna elektro omara, 2000mm x 1200mm x 400mm; dimenzij 2100mm x 1200mm x 400mm (V x Š x G), kovinska (jeklena pločevina), lakirana, stopnja mehanske zaščite IP55, barva RAL7035 - siva, dvojna vrata s ključavnico, prostostoječa, s podstavkom in notranjo zadnjo nosilno steno, uvod kablov spodaj preko podstavka in zgoraj preko uvodnic, stranski izrez na obeh bokih omare (velikost 200mm x 200mm), za povezavo z elektro omarama poleg, komplet z uvodnicami, nosilcem AKU baterij, DIN letvami, priključnimi sponkami, koriti in nosilcem načrtov na vratih, za vgradnjo vmesnikov, MTL barier in relejev, izvedba montaže vseh elementov, kompletnega ožičenja in označevanja | Rittal, SE 5843.600 | kpl | 1 |  | 0
1154.4029 | Dvojni izolator adresne zanke; dvojni (dovod in odvod) elektronski izolator adresne zanke, DIN RAIL montaža | Apollo, IZOLATOR XP-95 DIN RAIL | kos | 1 |  | 0
1155.4205 | Štiri adresni vhodni vmesnik, za priklop javljalnikov plina; za priklop od enega do štirih detektorjev plina s standardnim izhodom 4-20mA, vsak izmed priključenih senzorjev dobi svojo adreso, vmesnik na adresni zanki zasede od ene do štirih adres, odvisno od nastavitve, za delovanje (tudi za napajanje senzorjev) potrebuje zunanje napajanje 10V DC - 30V DC, din rail montaža | Zarja, AV-602 DIN RAIL | kos | 2 |  | 0
1156.4382 | Adresni enokanalni vhodni vmesnik; za priklop ene konvencionalne linije sestavljene iz konvencionalnih ali Ex konvencionalnih javljalnikov (avtomatskih ali ročnih) na adresno zanko, vsi javljalniki na tej liniji dobijo adreso vmesnika, din rail montaža | Zarja, AV-613 DIN RAIL | kos | 15 |  | 0
1157.4558 | Adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik; krmilni vmesnik s tremi neodvisnimi relejskimi izhodi in tremi neodvisnimi vhodi za priklop brezpotencialnih kontaktov, za delovanje potrebuje zunanje napajanje 18V DC - 30V DC, din rail montaža | Zarja, AV-622 DIN RAIL | kos | 46 |  | 0
1158.4735 | Cevna talilna varovalka; cevna talilna varovalka, v ohišju, 1A, din rail montaža | / | kos | 8 |  | 0
1159.4911 | Tipka; tipka, NO kontakt, 24V DC, din rail montaža | / | kos | 8 |  | 0
1160 | Krmilni / pomožni rele; 24V DC, 4 x preklopni kontakt 6A, komplet s podnožjem za montažo na DIN letev in LED modulom | Schrack, PT570024 | kos | 40 |  | 0
1161 | Varovalna bariera za EX javljalnike; dvokanalna varovalna bariera za Ex i tokokroge z galvansko ločitvijo | MTL, 5561 | kos | 4 |  | 0
1162 | Prenapetostna zaščita; prenapetostna zaščita za oplet elementov, na strani rezdelilne omare, komplet modul s podnožjem za din rail montažo | Dehn+Söhne, DEHNgap DGP C S (952030) | kos | 1 |  | 0
1162.5441 | Prenapetostna zaščita; prenapetostna zaščita za elemente, na strani rezdelilne omare, komplet modul s podnožjem za din rail montažo | Dehn+Söhne, Blitzductor BXT ML4 BD EX 24 (920381) | kos | 7 |  | 0
1163.5617 | Prenapetostna zaščita; prenapetostna zaščita za elemente, na strani rezdelilne omare, komplet modul s podnožjem za din rail montažo | Dehn+Söhne, Blitzductor BXT ML4 BD 24 (920344) | kos | 25 |  | 0
1164.5794 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 40mm x 20mm | / | kos | 63 |  | 0
1165.597 | Konvencionalni ročni javljalnik požara v Ex izvedbi; IP67, ATEX II 1GD Ex ia IIC T4 Ga | KAC, RJ EX-KAC Ex | kos | 6 |  | 0
1166.6146 | Zaščitna streha za ročni javljalnik; INOX zaščitna streaha za Ex ročne javljalnike KAC | / | kos | 6 |  | 0
1167.6323 | Ohišje komplet s prenapetostno zaščito; Ex i aluminijasto ohišje, dve plastični Exi (modri) uvodnici M16X1,5, 122mm x 122mm x 90mm (Š x V x G), IP 65, komplet z; 1x BXT ML4 BD EX 24, 1x dvojna ozemljitvena sponka, za montažo prenapetostnih zaščit na strani elementa | Zarja, ALGA EXi/S-RJ | kos | 6 |  | 0
1168.6499 | Trojni IR plamenski javljalnik v Ex izvedbi; IR plamenski javljalnik z trojno IR detekcijo plamena. Razdalja detekcije odvisna od vrste goreče snovi, vidni kot; H=100°, V=95°, v Ex izvedbi; ATEX EX II 2GD Ex de IIB+H2 T5 (od -55°C do +75°C), certifikat EN54-10 (LPCB), INOX ohišje, ogrevano steklo senzorja | Spectrex, IR3 40/40I | kos | 6 |  | 0
1169.6676 | Gibljiv nosilec; gibljiv INOX nosilec za plamenske javljalnike Spectrex | / | kos | 6 |  | 0
1170.6852 | Zaščitna streha; zaščitna INOX streha za plamenske javljalnike Spectrex | / | kos | 6 |  | 0
1171.7029 | Ohišje komplet s prenapetostno zaščito; Ex i aluminijasto ohišje, dve kovinski Exe uvodnici M25X1,5, 360mm x 160mm x 90mm (Š x V x G), IP 65, komplet z; 6 x DPI CD EXD 24 M DEHN PIPE, 12 x trojna sponka, 6 x trojna ozemljitvena sponka, za montažo prenapetostnih zaščit na strani elementa | Zarja, ALGA EXe/S-PJ-K | kos | 6 |  | 0
1172.7205 | Konzola za montažo na steno oziroma konstrukcijo; inox konzola za montažo plamenskega javljalnika in prenapetostne zaščite na steno oziroma konstrukcijo nadstreška | / | kos | 6 |  | 0
1173.7382 | Požarna sirena v Ex izvedbi; IP66, 24V DC, 118dB, ATEX II 2GD Ex de IIC T5 Gb | SIRENA Ex - signal troblja | kos | 1 |  | 0
1174.7558 | Ohišje komplet s prenapetostno zaščito; Ex i aluminijasto ohišje, dve plastični Exe (črni) uvodnici M16X1,5, 122mm x 122mm x 90mm (Š x V x G), IP 65, komplet z; 1 x DPI CD EXD 24 M DEHN PIPE, 2 x trojna sponka, 1 x trojna ozemljitvena sponka, za montažo prenapetostnih zaščit na strani elementa | Zarja, ALGA EXe/S-SI | kos | 1 |  | 0
1175.7735 | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | / | kos | 6 |  | 0
1176.7911 | Označevalna plošča HUPA, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | / | kos | 1 |  | 0
1177.8088 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 40mm x 20mm | / | kos | 6 |  | 0
1178.8264 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 140mm x 60mm | / | kos | 7 |  | 0
1179.8441 | Konvencionalni ročni javljalnik požara v Ex izvedbi; IP67, ATEX II 1GD Ex ia IIC T4 Ga | KAC, RJ EX-KAC Ex | kos | 1 |  | 0
1180.8617 | Zaščitna streha za ročni javljalnik; INOX zaščitna streaha za Ex ročne javljalnike KAC | / | kos | 1 |  | 0
1181.8793 | Ohišje komplet s prenapetostno zaščito; Ex i aluminijasto ohišje, dve plastični Exi (modri) uvodnici M16X1,5, 122mm x 122mm x 90mm (Š x V x G), IP 65, komplet z; 1x BXT ML4 BD EX 24, 1x dvojna ozemljitvena sponka, za montažo prenapetostnih zaščit na strani elementa | Zarja, ALGA EXi/S-RJ | kos | 1 |  | 0
1182.897 | Trojni IR plamenski javljalnik v Ex izvedbi; IR plamenski javljalnik z trojno IR detekcijo plamena. Razdalja detekcije odvisna od vrste goreče snovi, vidni kot; H=100°, V=95°, v Ex izvedbi; ATEX EX II 2GD Ex de IIB+H2 T5 (od -55°C do +75°C), certifikat EN54-10 (LPCB), INOX ohišje, ogrevano steklo senzorja | Spectrex, IR3 40/40I | kos | 2 |  | 0
1183.9146 | Gibljiv nosilec; gibljiv INOX nosilec za plamenske javljalnike Spectrex | / | kos | 2 |  | 0
1184.9323 | Zaščitna streha; zaščitna INOX streha za plamenske javljalnike Spectrex | / | kos | 2 |  | 0
1185.9499 | Ohišje komplet s prenapetostno zaščito; Ex i aluminijasto ohišje, dve kovinski Exe uvodnici M25X1,5, 360mm x 160mm x 90mm (Š x V x G), IP 65, komplet z; 6 x DPI CD EXD 24 M DEHN PIPE, 12 x trojna sponka, 6 x trojna ozemljitvena sponka, za montažo prenapetostnih zaščit na strani elementa | Zarja, ALGA EXe/S-PJ-K | kos | 2 |  | 0
1186.9676 | Konzola za montažo na steno oziroma konstrukcijo; inox konzola za montažo plamenskega javljalnika in prenapetostne zaščite na steno oziroma konstrukcijo nadstreška | / | kos | 2 |  | 0
1187.9852 | Požarna sirena v Ex izvedbi; IP66, 24V DC, 118dB, ATEX II 2GD Ex de IIC T5 Gb | SIRENA Ex - signal troblja | kos | 1 |  | 0
1189.0029 | Ohišje komplet s prenapetostno zaščito; Ex i aluminijasto ohišje, dve plastični Exe (črni) uvodnici M16X1,5, 122mm x 122mm x 90mm (Š x V x G), IP 65, komplet z; 1 x DPI CD EXD 24 M DEHN PIPE, 2 x trojna sponka, 1 x trojna ozemljitvena sponka, za montažo prenapetostnih zaščit na strani elementa | Zarja, ALGA EXe/S-SI | kos | 1 |  | 0
1190.0205 | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | / | kos | 1 |  | 0
1191.0382 | Označevalna plošča HUPA, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | / | kos | 1 |  | 0
1192.0558 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 40mm x 20mm | / | kos | 1 |  | 0
1193.0735 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 100mm x 50mm | / | kos | 3 |  | 0
1194.0911 | Trojni IR plamenski javljalnik v Ex izvedbi; IR plamenski javljalnik z trojno IR detekcijo plamena. Razdalja detekcije odvisna od vrste goreče snovi, vidni kot; H=100°, V=95°, v Ex izvedbi; ATEX EX II 2GD Ex de IIB+H2 T5 (od -55°C do +75°C), certifikat EN54-10 (LPCB), INOX ohišje, ogrevano steklo senzorja | Spectrex, IR3 40/40I | kos | 1 |  | 0
1195 | Gibljiv nosilec; gibljiv INOX nosilec za plamenske javljalnike Spectrex | / | kos | 1 |  | 0
1196 | Zaščitna streha; zaščitna INOX streha za plamenske javljalnike Spectrex | / | kos | 1 |  | 0
1197 | Ohišje komplet s prenapetostno zaščito; Ex i aluminijasto ohišje, dve kovinski Exe uvodnici M25X1,5, 360mm x 160mm x 90mm (Š x V x G), IP 65, komplet z; 6 x DPI CD EXD 24 M DEHN PIPE, 12 x trojna sponka, 6 x trojna ozemljitvena sponka, za montažo prenapetostnih zaščit na strani elementa | Zarja, ALGA EXe/S-PJ-K | kos | 1 |  | 0
1198 | Konzola za montažo na steno oziroma konstrukcijo; inox konzola za montažo plamenskega javljalnika in prenapetostne zaščite na steno oziroma konstrukcijo nadstreška | / | kos | 1 |  | 0
1199 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 100mm x 50mm | / | kos | 2 |  | 0
1200 | Montažna plošča za obstoječo omaro; nova montažna plošča za obstoječo omaro, komplet s sponkami |  | kpl | 1 |  | 0
| Material, SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
2. | Delo in priklopni stroški |  | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
2.2 | Dobava in vgradnja požarne centrale: vgradnja centralne naprave, zaključevanje in označevanje kablov v centrali, adresiranje in označevanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sistema |  | kpl | 2 |  | 0
2.3 | Dobava in vgradnja oddaljenega prikazovalnika: vgradnja oddaljenega prikazovalnika, zaključevanje in označevanje kablov v prikazovalniku, priklop in preizkus sistema |  | kpl | 2 |  | 0
2.4 | Dobava in vgradnja požarne omare: vgradnja požarno razdelilne omare, zaključevanje in označevanje kablov v omari, priklop in preizkus sistema |  | kpl | 5 |  | 0
2.5 | Dobava in vgradnja nove montažne plošče v obstoječo omaro: demontaža obstoječe in montaža nove montažne plošče v obstoječo omaro, zaključevanje in označevanje kablov v omari, priklop in preizkus sistema |  | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Dobava in vgradnja požarne doze: vgradnja požarno razdelilne omare, zaključevanje in označevanje kablov v dozi, priklop in preizkus sistema |  | kpl | 3 |  | 0
2.7 | Priklop, zagon in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, šolanje uporabnika, prevozni stroški |  | kpl | 1 |  | 0
2.8 | Nastavitev plamenskih javljalnikov; mehanska in električna nastavitev plamenskih javljalnikov (kot pokrivanja, občutljivost … ) |  | kpl | 9 |  | 0
2.9 | Izdelava programa za požarni sistem |  | kpl | 2 |  | 0
2.10 | Izobraževanje požarnega sistema; šolanje uporabnika za upravljanje s sistemom v enkratnem terminu po dogovoru z uporabnikom |  | kpl | 1 |  | 0
2.11 | Prisotnost na koordinaciji; udeležba odgovornega vodje del na izvedbenih koordinacijah |  | kpl | 6 |  | 0
2.12 | Ogled lokacije in koordinacija; ogled, odgovornega vodje del skupaj z inštalaterjem ter predstavnikom naročnika, lokacije, za določitev poteka in obsega del |  | kpl | 1 |  | 0
2.13 | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara |  | kpl | 1 |  | 0
2.14 | Pregled požarnega javljanja; stroški in organizacija preizkusa javljanja požara s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti |  | kpl | 1 |  | 0
2.15 | Meritve Ex opreme; izvedba meritev električnih inštalacij po Ex predpisih, priprava dokumentacije in sodelovanje pri pregledu |  | kpl | 1 |  | 0
2.16 | Drobni pritrdilni in vezni material |  | kpl | 1 |  | 0
| Delo in priklopni stroški, SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
3. | Elektro inštalacije | Tip | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
3.1 | Montaža in vezava elementov; prevzem opreme (podnožja, vmesniki, itd), montaža in električno povezovanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara - cena na kos | / | kpl | 78 |  | 0
3.4 | Dobava in montaža kabla; kabel 3x2,5 mm2, energetski NYM-J 3x2,5 RE | NYM-J 3x2,5 RE | m | 45 |  | 0
3.5 | Dobava in montaža kabla; kabel 1x2x1,0mm, požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, plašč rdeče barve Y(St)Y 1x2x1,0 BMK (RDEČ) | JY(St)Y 1x2x1,0 BMK (RDEČ) | m | 635 |  | 0
3.7 | Dobava in montaža kabla; kabel 2x2x0,8mm, požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, plašč rdeče barve | JY(St)Y 8x2x0,8 BMK (RDEČ) | m | 1450 |  | 0
3.8 | Dobava in montaža kabla; kabel 3x4x0,8mm, telekomunikacijski, opleten, s sukanimi četvorkami, zemeljski, UV odporen TK 59-50 3x4x0,8 | TK 59-50 3x4x0,8 | m | 380 |  | 0
3.9 | Dobava in montaža kabla; kabel 4x1,0mm2, za lastnovarne tokokroge, z opletom, plašč modre barve ÖLFLEX EB CY 4x1,0 (MODER) | ÖLFLEX EB CY 4x1,0 (MODER) | m | 705 |  | 0
3.10 | Dobava in montaža kabla; kabel 12x1,0mm2, signalni, opleten, fleksibilen, odpornost na vlečenje, PUR plašč, povečana odpornost na mehanske, industrijske in vremenske vplive, UV odpornost ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 12G1.0 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 12G1.0 | m | 890 |  | 0
3.11 | Dobava in montaža kabla; kabel 2x1,5mm2, signalni, opleten, fleksibilen, odpornost na vlečenje, PUR plašč, povečana odpornost na mehanske, industrijske in vremenske vplive, UV odpornost ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 2G1.5 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 2G1.5 | m | 210 |  | 0
3.12 | Dobava in montaža žice; žica 1x6mm2, za ozemljitev, izolacija rumeno-zelene barve HO7V-K 1x6 | HO7V-K 1x6 | m | 25 |  | 0
3.19 | Drobni vezni in pritrdilni material | / | kpl | 1 |  | 0
| Elektro inštalacije, SKUPAJ; |  |  |  |  | 0
4. | Kabelske police in pribor | Tip | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
4.1 | Dobava in montaža korita s konzolo, pokrovom in spojnimi elementi; korito iz nerjavečega jekla (inox), komplet s konzolami za montažo, pokrovom in spojnimi elementi, širina police 50mm, višina 50mm PK 50/50 INOX A2 | PK 50/50 INOX A2 | m | 120 |  | 0
4.2 | Dobava in montaža korita s konzolo, pokrovom in spojnimi elementi; korito iz nerjavečega jekla (inox), komplet s konzolami za montažo, pokrovom in spojnimi elementi, širina police 50mm, višina 50mm PK100/100 INOX A2 | PK 100/5100 INOX A2 | m | 30 |  | 0
4.3 | Razno konstrukcijsko železo, različnih dimenzij HILTI, MQ41 | HILTI, MQ41 | kg | 35 |  | 0
4.4 | Drobni vezni in pritrdilni material | / | kpl | 1 |  | 0
| Kabelske police in pribor, SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
5. | Dokumentacija |  | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
5.1 | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara |  | kpl | 1 |  | 0
5.2 | Pregled požarnega javljanja; stroški in organizacija preizkusa javljanja požara s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti |  | kpl | 1 |  | 0
| Dokumentacija, SKUPAJ: |  |  |  |  | 0