## REKAPITULACIJA
POPIS MATERIALA IN DEL REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA VSEH DEL
INVESTITOR/NAROČNIK: ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana in RS, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
NAZIV PROJEKTA: SND CELJE - 1.A FAZA
OBJEKT: TEHNOLOŠKI CEVOVODI KOMPLET
ŠT. PROJEKTA: 21004/1A
ŠT. NAČRTA: 21004/1A-4.1
FAZA: PZI
2. sklop
PODROČJE: STROJNIŠTVO
4.1 STROJNIŠTVO TEHNOLOŠKI CEVOVODI
4.1.0 | SPLOŠNE ZAHTEVE
4.1.1 | TEHNOLOŠKI CEVOVODI ODSTRANITEV IN ČIŠČENJE BREZ DDV | 0
4.1.2 | SKUPAJ TEHNOLOŠKI CEVOVODI BREZ DDV | 0
4.1.3 | SKUPAJ MERILNA OPREMA BREZ DDV | 0
| SKUPAJ BREZ DDV | 0
Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!

## 0 SPLOŠNI DEL
POPIS MATERIALA IN DEL
SPLOŠNI DEL
INVESTITOR/NAROČNIK: ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana in RS, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
NAZIV PROJEKTA: SND CELJE - 1.A FAZA
ŠT. PROJEKTA: 21004/1A
PODROČJE: STROJNIŠTVO
Zap. št. | Postavka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | Cena (€)
I. | SPLOŠNE ZAHTEVE
Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in ustreznimi atesti oz. certifikati. Upoštevane morajo biti zahteve standarda SIST EN 13480 in SIST EN 12285-1. Upoštevane morajo biti zahteve tlačne direktive 97/23/EC in Pravilnik o tlačni opremi.
Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih projektanta oziroma nadzora. Opremo izvajalec dobavi, vgradi in izvede zagon opreme v skladu z navodili, inženirsko prakso ter standardi. V ceni potrebno upoštevati: - vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov - vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča - odvoz demontiranega in rušenega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin - dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov - vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču - stroške za izvajanje tekoče kontrole kvalitete v skladu s SIST EN ISO 12944 - delo v več fazah oziroma etapah z vmesnimi prekinitvami glede na zahteve naročnika - v ceni morajo biti zajeti vsi potrebni delovni odri in dvižna oprema za delo na višini - zavarovanje gradbišča, opreme, delavcev od začetka do zakjučka pogodbenih obveznosti.
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in ustreznimi atesti oz. certifikati.
Radiografska kontrola mora biti izvedena za najmanj 5% zvarov na cevovodih.
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala, opreme in orodja na objekt, notranje transporte, kompletno delo z montažo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela so del posameznih podstavk.
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji morebiti niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti naročnika del ta pa jih uskladi s projektantom.
Za vse vidne elemente je potrebna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov z investitorjem.
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posamezne opreme, armatur, merilne opreme, ...s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestne opreme, armatur, merine opreme, … mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in po potrebi odgovorni projektant.
Pred pričetkom odstranitvenih del je potrebno vzpostaviti brez energetsko stanje. Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu s soglasjem naročnika in nadzora. V ceni morajo biti upoštevani stroški organizacije gradbišča, stroški odvisni od izbrane tehnologije rušenja, stroški za zagotavljanje varstva pri delu, stroški za zmanjšanje vplivov na okolje, stroški prevoza na deponijo, začasnega in trajnega deponiranja, vključno s plačilom taks na deponiji ter strošek izdelave eleborata rušitev. Za vse odpadke, ki se odložijo na deponijo, je potrebno predložiti ustrezni evidenčni prevzemni list.
Vsi morebitni odri oziroma dvigalo za izdelavo posameznih del morajo biti vključeni v enotnih cenah postavk.
Izdelava predajne dokumentacije v dveh izvodih v mapi formata A4 (natisnjena in elektronska v PDF obliki ter izvornih formatih dokumentov): -DZO celostna (dokazila s poročili, certifikati, atesti, seznami…), -Izdelava celostnih navodil za vzdrževanje in obratovanje (NOV) -garancijske izjave, -gradbeni dnevniki, -varilski dnevniki; -poročilo o nastalih odpadkih, -seznam evidenčnih listov po vrsti odpadkov in kronološko navedenih, -evidenčni listi odpadkov
Vsa oprema in armature morajo biti dobavljene s potrebnimi certifikati (CE), izjavo o skladnosti in drugo ustrezno dokumentacijo.
Vsi prirobnični spoji oz. vse prirobnice in slepe prirobnice morajo biti dobavljene z ozemljitveno zobato podložko.
Vsa merilna oprema mora biti dobavljena s potrebnimi certifikati (CE), izjavo o skladnosti in drugo ustrezno dokumentacijo, skupaj z ustreznim drobnim materialom za pritrditev oz. montažo in tesnjenje.
Zaščito obstoječih instalacij ob objektih ter vsa čiščenja med in po končanih delih. Vse poškodbe na cevovodih in opremi ter ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izvedbi, sanira izvajalec del na svoje stroške
V ceni potrebno upoštevati: - plan montaže s poudarkom na povezave z obstoječimi sistemi (vplive na tekoče obratovanje), - priprava podlog za vnos sprememb v PZI za izdelavo projekta izvedenih del (PID), - sodelovanje pri internem tehničnem pregledu, -sodelovanje pri tehničnem pregledu, - preizkusno obratovanje kot celote, v preizkusnem obdobju - trajanju 60 dni, po zaključku del, - šolanje osebja v času poskusnega obratovanja, - sodelovanje pri končnem prevzemu.
V DOGOVORU Z INVESTITORJEM IN UPRAVLJALCEM VZPOSTAVITI POŽARNO STRAŽO.
Dodatna dela, ki niso zajeta v popisu, se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.

## 4.1.1-ODSTRANITEV CEVI
POPIS MATERIALA IN DEL
INVESTITOR/NAROČNIK: ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana in RS, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
NAZIV PROJEKTA: SND CELJE - 1.A FAZA
OBJEKT: TEHNOLOŠKI CEVOVODI ODSTRANITEV IN ČIŠČENJE
ŠT. PROJEKTA: 21004/1A
ŠT. NAČRTA: 21004/1A-4.1
FAZA: PZI
PODROČJE: STROJNIŠTVO
REKAPITULACIJA
A | SKUPAJ ČIŠČENJE TEHNOLOŠKIH CEVOVODOV |  |  |  |  | 0
B | SKUPAJ ODSTRANITEV TEHNOLOŠKIH CEVOVODOV |  |  |  |  | 0
| TEHNOLOŠKI CEVOVODI ODSTRANITEV IN ČIŠČENJE BREZ DDV |  |  |  |  | 0
Zap. št. | Postavka | Teh. oznaka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | Cena (€)
I. | SLOŠNI DEL
Izvede se čiščenje in razplinjanje obstoječih cevovodov, ki se odstranjujejo in na katere se izvedejo novi priklopi. V spodnji tabeli so navedene količine ob posameznih postavkah pri opisu storitev (odpadna snov, odpadek) ocenjene in so tako okvirne količine. Čiščenje in odstranitev odpadkov: 1. naročnik pooblasti izvajalca za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov v sistemu IS-ODPADKI; 2. zapisnik o predaji rezervoarja izvajalcu v čiščenje (podpisan s strani predstavnika upravljalca skladiščnika in izvajalca čiščenja); 3. delovni nalog (sopodpisan s strani predstavnika upravljavca skladišča); 4. potrjen evidenčni list za odstranjeni odpadek (potrjen s strani vseh zakonsko zahtevanih strank v postopku); 5. tehtalni listi za vsak odpadek posebej (potrjeni s strani predstavnika upravljavca skladišča); 6. primopredajni zapisnik o izvedenem čiščenju (podpisan s strani predstavnika upravljalca skladiščnika in izvajalca čiščenja). Razplinjanje: 1. delovni nalog (sopodpisan s strani predstavnika upravljavca skladišča); 2. poročilo o opravljeni meritvi o vsebnosti hlapov z izjavo o varnosti (sopodpisano s strani predstavnika upravljavca skladišča).
Popis materiala in del v nadaljevanju zajema odstranitev obstoječih tehnoloških cevovodov in nepotrebne opreme, da se lahko namestijo novi cevovodi. Pred pričetkom del je potrebno vzpostaviti brez energetsko stanje. Vse cevovode na katerih se izvajajo dela je potrebno drenirati, očistiti in razpliniti, kot navedeno v zahtevah razpisa. Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih projektanta oz. nadzora. Vsako opisano delo vsebuje demontažo materiala, opreme, notranje transporte, kompletno delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po končanem delu. Dodatna dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu s soglasjem naročnika in nadzora. V ceni morajo biti upoštevani stroški organizacije gradbišča, stroški odvisni od izbrane tehnologije rušenja, stroški za zagotavljanje varstva pri delu, stroški za zmanjšanje vplivov na okolje, stroški prevoza na deponijo, začasnega in trajnega deponiranja, vključno s plačilom taks na deponiji ter strošek izdelave eleborata rušitev.
II | POPIS MATERIALA IN DEL
A | ČIŠČENJE TEHNOLOŠKIH CEVOVODOV
ČIŠČENJE TEHNOLOŠKIH CEVOVODOV - mehansko in kemično čiščenje cevi premerov DN150 (300m) in DN200 (480m) - črpanje in tehtanje z naftnimi derivati in čistilnimi sredstvi onesnažene vode - odvoz izčrpanih snovi na uničenje - razplinjanje
A.1 | Črpanje in odvoz odpadnih snovi na uničenje
| Z naftnimi derivati in čistilnimi sredstvi onesnažena čistilna voda (13 05 07* ali 16 07 09*) |  | 10000 | kg | 0 | 0
A.2 | Mehansko in kemično čiščenje Cevovodi dolžin navedeno pod točko B.2 |  | 1 | kpl | 0 | 0
A.3 | Razplinjanje Cevovodi dolžin navedeno pod točko B.2 |  | 1 | kpl | 0 | 0
A | SKUPAJ ČIŠČENJE TEHNOLOŠKIH CEVOVODOV |  |  |  |  | 0
B | ODSTRANITEV TEHNOLOŠKIH CEVOVODOV
B.1 | Pripravljalna dela: - vzpostavitev brezenergetskega stanja - dobava in nameščanje slepih prirobnic 6xDN150 PN16 na priključke DN150 PN16 pri Č1 vključno s tesnilnim in vijačnim materialom. |  | 1 | kpl | 0 | 0
B.2 | Odstranitev jeklenih cevi, s cevnimi fitingi in prirobničnimi spoji. Standard: DIN 2448; Material: P235
| DN 200 |  | 265 | m | 0 | 0
| DN 150 |  | 980 | m | 0 | 0
| DN 100 |  | 20 | m | 0 | 0
| DN 80 |  | 230 | m | 0 | 0
| DN 50 |  | 10 | m | 0 | 0
| DN 25 in manjše |  | 15 | m | 0 | 0
B.3 | KROGELNI VENTIL - PRIROBNIČNA IZVEDBA PN16 DEMONTAŽA
| DN 150 |  | 24 | kos | 0 | 0
| DN 100 |  | 10 | kos | 0 | 0
| DN 80 |  | 15 | kos | 0 | 0
| DN 50 |  | 5 | kos | 0 | 0
| DN 25 / DN20 |  | 15 | kos | 0 | 0
B.4 | KOŠARASTI FILTER - PRIROBNIČNA IZVEDBA PN16 DEMONTAŽA
| DN 150 |  | 5 | kos | 0 | 0
B.5 | PROTIPOVRATNI VENTIL - PRIROBNIČNA IZVEDBA PN16
| DN 200 |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN 150 |  | 13 | kos | 0 | 0
B.6 | VARNOSTNI VENTIL - NAVOJNA IZVEDBA IN PRIROBNIČNA IZVEDBA
| DN 25 / DN20 / DN15 |  | 12 | kos | 0 | 0
B.7 | Cevne podpore in ostali jekleni profili Demontaža podpor cevovodov sestavljenih iz varjenih jeklenih profilov. Okvirna masa: |  | 300 | kg | 0 | 0
B.8 | DEMONTAŽA MERILNIH LINIJ ZA POLNJENJE KAMIONSKIH CISTERN Odstranitev merilne opreme za polnjenje kamionskih cistern (fitra z odzračevalnikom, merilnik pretoka, regulacijskega ventila). Dimenzija DN100. |  | 2 | kpl | 0 | 0
B.9 | DEMONTAŽA POLNILNIH ROK ROKA ZA ZGORNJE POLNJENJE KAMIONSKIH CISTERN Odstranitev roke za zgornje polnjenje, pritrjena na dostopni podest, s priključkom na višini ca. 3,5m. Dimenzija DN100. |  | 2 | kpl | 0 | 0
B.10 | DEMONTAŽA POLNILNIH ROK ROKA ZA SPODNJE POLNJENJE KAMIONSKIH CISTERN Odstranitev roke za spodnje polnjenje, sidrana v temeljno ploščo, s priključkom na višini ca. 3,5m. Dimenzija DN100. |  | 2 | kpl | 0 | 0
B.11 | DEMONTAŽA ROKE ZA ODVOD HLAPOV Odstranitev roke za hlepe, pritrjena ka jekleno konstrukcijo, s priključkom na višini ca. 3,5m. Dimenzija DN100. |  | 1 | kpl | 0 | 0
B.12 | DEMONTAŽA ČRPALK ZA PRETAKANJE GORIVA - ČRPALIŠČE Č2 Oznaka: Č2/1, Č2/2, Č2/3, Č2/4 in Č2/5 Proizvajalec: MZ TITO SKOPJE, Tip: BCP 200 Pretok 30l/s, Tlak: Nominal pressure Črpalka sidrana s sidrnimi vijaki nameščena na podkonstrukcijo. Uporaba dvigala. Masa 1 kos: cca. 200kg |  | 5 | kos | 0 | 0
B.13 | DEMONTAŽA SLOP REZERVOARJA PR-14 in PR-15 Podzemni dvoprekatni, dvoplaščni rezervoar s tekočino za kontrolo puščanja (rezervin), odstanitev rezervoarja vključno s priključki in manlohi, ki so obbetonirani. Nazivni volumen rezervoarja: 20 m³ Premer rezervoarja: 2.000 mm Dolžina rezervoarja: 6.960 mm Teža rezervoarja: 5.360kg Priključki: - 2x vstopna odprtina DN800 - 2x priključek za praznjenje DN80 - 2x priključek za polnjenje DN50 - 2x priključek za odzračevanje DN40 - posoda za kontrolno tekočino - 2x odzračevalana cev DN40 (2x4m) Rezervoar se dvigne iz gardbene jame in razreže na manjše kose primerne za odvoz. Pred razrezom se rezervoar izprazni, očisti in inertizira ter izčrpal rezervin iz medprostora. |  | 1 | kpl | 0 | 0
B.13 | DEMONTAŽA SKIDA ZA ADITIVIRANJE Skid je nameščen na kamisonki polnilnici. Sestavljen iz jeklene podkostrukcije in cevnih instalacij se demontira ter odpelje v skladišče investitorja na lokaciji SND CELJE. |  | 1 | kpl | 0 | 0
B | SKUPAJ ODSTRANITEV TEHNOLOŠKIH CEVOVODOV |  |  |  |  | 0

## 4.1.2-TEHNOLOGIJA
POPIS MATERIALA IN DEL
INVESTITOR/NAROČNIK: ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana in RS, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
NAZIV PROJEKTA: SND CELJE - 1.A FAZA
OBJEKT: TEHNOLOŠKI CEVOVODI
ŠT. PROJEKTA: 21004/1A
ŠT. NAČRTA: 21004/1A-4.1
FAZA: PZI
PODROČJE: STROJNIŠTVO
REKAPITULACIJA
A | SKUPAJ STROJNO TEHNOLOŠKA OPREMA |  |  |  |  | 0
B | SKUPAJ ČRPALIŠČE Č2 IN CEVOVODI NA CEVNIH TRASAH |  |  |  |  | 0
C | SKUPAJ PRETAKALIŠČE KAMIONSKIH CISTERN IN ČRPALIŠČE Č5 |  |  |  |  | 0
D | SKUPAJ ADITIVI |  |  |  |  | 0
E | SKUPAJ PODPORE IN JEKLENE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | 0
F | SKUPAJ OSTALA MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ TEHNOLOŠKI CEVOVODI BREZ DDV |  |  |  |  | 0
Zap. št. | Postavka | Teh. oznaka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | Cena (€)
I. | SLOŠNI DEL
Popis materiala in del v nadaljevanju zajema dobavo in montažo novih tehnoloških cevovodov in opreme. Pred pričetkom del je potrebno vzpostaviti brez energetsko stanje. Vse cevovode na katerih se izvajajo dela je potrebno drenirati, očistiti in razpliniti, kot navedeno v zahtevah razpisa.
II | POPIS MATERIALA IN DEL
A | STROJNO TEHNOLOŠKA OPREMA
A1 | ČRPALKA ZA ADITIVE Črpalke so namenjene za dodajanje aditivov, ki se dozirajo v pretok D2 (1500l/min) na merilni liniji. Črpalka komplet z elektromotorjem in nosilno konzolo. Izvedba z magnetno sklopko in notranjim uležajenjem ter vložkom z vreteni za hitro izmenjavo. Posebna konstrukcija vretena za prevzem aksialnih obremenitev za parametre: Q= 16,6 l/min; Δp= 10 bar Medij: Aditiv; T= do 35°C 3x400 V; 50 Hz; P= 1,1 kW; 1450 min-1; IP55; oblika V1 Motor Ex zaščita - EEX de IICT4 Ohišje-črpalni del: EN-GJL-250 Vijačna in pogonska vretena: 16MnCrS5 površinsko kaljena Črpalka z vgrajenim varnostnim ventilom - nastavljen na 11 bar Priključek DNs25 (1"); DNt25 (1") ATEX certifikat za črpalko (CE Ex II 2G T4) Ustreza proizvajalce Allweiler Tip AFM 20 R46-W197-60/7-90 ali ustrezen drug . Dobava, montaža, zagon. | P-501 P-502 | 2 | kos | 0 | 0
A2 | ČRPALKA ZA SPREJEM DIZEL GORIVA Kemična centrifugalna črpalka MegaCPK za DIESEL Črpalka za kemikalije po DIN EN ISO 2858 / ISO 5199, horizontalna, prečno deljeno spiralno ohišje, procesna izvedba z radialnim rotorjem, enostopenjska, enoto čna, z nazivnimi močmi in dimenzijami po DIN EN ISO 2858 / ISO 5199. Z zaščitno pušo za gred in izmenljivimi tesnilnimi obroči. Ohišje z vlitimi nogami in nosilec ležaja s podpornim podnožjem. | P-400
| Medij : Gorivo, dizelsko gorivo, brez drugih specifikacij Delovno območje : -10/+50 °C Količina pretoka : 50,01 m³/h Višina črpanja : 37,5 m NPSH zahtevan : 2,98 Premer sesalni/tlačni priključka : NPS 3"/NPS 2" CL 150 Frekvenčni pretvornik : Da, VIK dovoljenje : Da Elektro motor: 132S, 50 Hz; 400 V; P2; 7,50 kW; 2959 rpm; št. polov: 2; 3 PTC upori: IP55 Izolacija motorja : F v skladu z IEC 34-1; Premium Efficiency IE3 Zaščita motorja : Ex db eb IIC T4 Osnovna plošča : Železna litina v skladu s standardi ISO,4G Sklopka : Eupex NH,95; Odporen na stopanje (ZN3230) Končni premaz : dvokomponentni poliuretan (PUR); Ultramarin modra (RAL-5002) Tekalno kolo (230) Material : Lito železo EN-GJL-250/A48CL35B Gred (210) Material : Kaljeno jeklo C45+N Obojka za zaščito gredi (524) Material : CrNiMo-jeklo Pokrova ohišja (161) Material : Jeklo GP240GH+N/ A216 Gr WCB Tesnilni obroč (411) Material : Termoplastika PTFE-GF25 Spiralno ohišje (102) Material : Jeklo GP240GH+N/ A216 Gr WCB Kupola za ležaje (330) Material : Raztezno lito železo EN-GJS-400-18-LT Vrsta tesnila gredi : Drsno tesnilo z enojnim delovanjem; Tip: 5KSCB2S; Material tesnila gredi : BQ1U1MG Vrsta tesnila gredi : CE Cartridge drsno tesnilo z enojnim delovanjem z zunanjim obtokom; Standardna tesnilna komora Teža skupaj : 224 kg Ustreza proizvajalce KSB Tip MCPK080-050-1601EG L MCE 00752A ali ustrezen drug . Dobava, montaža, zagon |  | 1 | kos | 0 | 0
A3 | ČRPALKA ZA ODPREMO DIZEL GORIVA Kemična centrifugalna črpalka MegaCPK za DIESEL Črpalka za kemikalije po DIN EN ISO 2858 / ISO 5199, horizontalna, prečno deljeno spiralno ohišje, procesna izvedba z radialnim rotorjem, enostopenjska, enoto čna, z nazivnimi močmi in dimenzijami po DIN EN ISO 2858 / ISO 5199. Z zaščitno pušo za gred in izmenljivimi tesnilnimi obroči. Ohišje z vlitimi nogami in nosilec ležaja s podpornim podnožjem. | Č2-01 Č2-02 Č2-03 Č2-04
| Medij : Gorivo, dizelsko gorivo, brez drugih specifikacij Delovno območje : -10/+50 °C Količina pretoka : 120,0 m ³/h Višina črpanja : 55,0 m NPSH zahtevan : 4,81 Premer sesalni/tlačni priključka : NPS 5"/NPS 3" CL 150 Frekvenčni pretvornik : Da; VIK dovoljenje : Da Elektro motor: 200L, 50 Hz; 400 V; P2: 30 kW; 2968 rpm; št. polov: 2; 3 PTC upori: IP55 Izolacija motorja : F v skladu z IEC 34-1; Premium Efficiency IE3 Zaščita motorja : Ex db eb IIC T4 Osnovna plošča : Železna litina v skladu s standardi ISO,7G Sklopka : Eupex NH,125 Odporen na stopanje (ZN3230), Končni premaz : dvokomponentni poliuretan (PUR); Ultramarin modra (RAL-5002) Tekalno kolo (230) Material : Lito železo EN-GJL-250/A48CL35B Gred (210) Material : Kaljeno jeklo C45+N Obojka za zaščito gredi (524) Material : CrNiMo-jeklo Pokrova ohišja (161) Material : Jeklo GP240GH+N/ A216 Gr WCB Tesnilni obroč (411) Material : Termoplastika PTFE-GF25 Spiralno ohišje (102) Material : Jeklo GP240GH+N/ A216 Gr WCB Kupola za ležaje (330) Material : Raztezno lito železo EN-GJS-400-18-LT Vrsta tesnila gredi : Drsno tesnilo z enojnim delovanjem;Tip: 5KSCB2S Material tesnila gredi : BQ1U1MG Vrsta tesnila gredi : CE Cartridge drsno tesnilo z enojnim delovanjem z zunanjim obtokom; Standardna tesnilna komora Teža skupaj : 554 kg Ustreza proizvajalce KSB MCPK125-080-200 EG L MCE 03002A ali ustrezen drug . Dobava, montaža, zagon |  | 4 | kos | 0 | 0
A4 | Odzračevalna (deareacijska) posoda za izločevanje zraka iz dizel goriva, vsebine V=780l, izdelana iz S235JR/P235TR2 za obratovalni tlak -0,4/1 bar okvirnih dimenzij premer D=800 mm, H= 2000 mm. Priključki ASME B16.5 ANSI Class 150: vhod DN125, izhodni DN80, 2x DN25 za merilnik nivoja, 1x drenažni DN25 , 1x odzračevalni DN50 , 1x navojni DN15 z navojnim manometrskim ventilom in manometrom območje: -1/5bar; vključno s podstavkom. Montaža indikatorja nivoja vključno z vijačnim materialom in tesnili. Teža:415kg Izvesti skladno z risbo: SPREJEMNA POSODA ZA DIZEL, št.: 41-4200 Rezervoar dobavljen s protikorozijsko zaščito. Izveden v delavnici v skladu z risbo, skupaj z A testno dokumentacijo in dokazilom o tlačnem preizkusu. Vključno z izvedbo sidranja, niveliranja in podlivanja. Oprema se sidra, znivelira in podlije s podlivno malto v debelini 50-100 mm (kot npr. SIKA Grout 212). Minimalna tlačna trdnost podlivne malte mora znašati vsaj fck = 30 MPa. V ceno mora biti vključen tudi opaž za dimenzijo 850x850mm. | SP400 | 1 | kos | 0 | 0 | *
A5 | SKID ZA DODAJANJE ADITIVOV Skid se dobavi kot zaprta funkcijska celota dimenzij 1840 x 1500 mm, ki vključuje nosilno konstrukcijo za IBC 1000l kontejner, s podkonstrukcijo in lovilno posodo, izdelano iz nerjaveče pločevine AISI316L, skupaj z lastnim zalogovnikom vsebine 50l izdelanem iz AISI 316L, skupaj z zobniško črpalko-samo montaža , skupaj z ustrezno tehnično dokumentacijo in izjavo o skladnosti, skupaj z ustreznim drobnim montažnim materialom, vijaki, tesnili in ozemljitveno zobato podložko. Priključki črpalne postaje: • dovod DN25 nerjaveče izvedbe AISI 316L, • odvod DN25 nerjaveče izvedbe AISI 316L, • obtočni priključek DN15 nerjaveče izvedbe AISI 316L. • odzračna (dihalna) cev DN25 • konstrukcija AISI316L teža 255kg Črpalna postaja je sestavljena iz sledečih elementov: • zobniške črpalke (zajeta v popisu zgoraj), • Čistilni kos navojni 1'' 1 kos nerjaveče izvedbe AISI 316L, • Protipovratni ventil DN25 prirobnični 1kos nerjaveče izvedbe AISI 316L, • Podnožje motorja nerjaveče izvedbe AISI 316L, • Varnostni ventil navojni 1/2'' 1 kos, • Manometer z manometrsko pipo 1/2", nerjaveče izvedbe AISI 316L • Merilniki (tlak, temperatura, nizki in visoki nivo) zajetov elektro delu • Zalogovnik 50l, nerjaveče izvedbe AISI 316L izdelan v skladu z risbo: 41-3120 • Manometrska pipa 1/2" • Uvarni krogelni ventil DN25 nerjaveče izvedbe AISI 316L; 3kos • Uvarni krogelni ventil DN20 nerjaveče izvedbe AISI 316L; 2kos • Uvarni krogelni ventil DN15 nerjaveče izvedbe AISI 316L; 2kos • Dihalni ventil zalogovnika na odzračni cevi • Fleksibilna cev s priključki za priklop IBC kontejnerja in zalogovnika 50l, dolžina cevi 700mm, cev primerna za aditive in barvo • Zaščitna pločevina fleksibilne cevi Izvesti v skladu z risbami: • SKID ZA ADITIVE 41-4100 • SKID ZA ADITIVE PODKONSTRUKCIJA 41-4110 • SPREJEMNA POSODA ZA ADITIVE 41-4120 | SKID 501 SKID 502 | 2 | kos | 0 | 0
A6 | DVOPLAŠČNI REZERVOAR V = 10 m3 izdelan skladno s SIST EN 12285-1 Premer rezervoarja 2000m, dolžina 3000mm, glej risbo št. SLOP REZERVOAR SD-2 PREGLEDNA RISBA IN DETAJLI , št.: 41-4000 Rezervoar dobavljen s protikorozijsko zaščito: zunanja zaščita - Izotekt T4 plus - EN122851-1 notranja zaščita - Hempadur 85671; 300µm; EN ISO 8501; EN ISO 12944 Rezervoar mora vsebovati naslednjo opremo: 2 vhoda DN600, 1 jekleno okno 2100x1800x1000mm z dvema Al pokrovoma Priključki na plašču: -1x DN25 150lb nadzor tesnosti -1x DN50 150lb priključek prepolnitve -1x DN50 150lb priključek meritev nivoja Priključki na vstopni odprtini: -1x DN80 sesalni sklop s sesalnim filtrom -1x DN50/80 polnilni sklop s prelivnim ventilom 3" -1x DN50 jemanje vzorcev -1x DN50 odduh hlapov Prehodi preko jeklene stene z zašitno cevjo 3x DN150, Obročna tesnila za 1xDN150/DN80 in 2x DN150/DN50 in manšeto za cevi 2xDN50, 1xDN80. Izolacijski tesnilni kit za prirobnični spoje 2xDN50, 1xDN80 vsi 150lb. Dobava in montaža | SD-2 | 1 | kos | 0 | 0 | *
A7 | ROKA ZA SPODNJE POLNJENJE Priključna prirobnica: 4" 150lb; Leva izvedba Dimenzija roke: dolžina roke D=1500, G= 2450 mm Roko dobavitii s priključno prirobnico DN100 150lb, vzmetnim balansirnim sistemom, gibljivimi zglobi, kompozitno fleksibilno cevjo, hitro spojko API K2P coupler DN100. Parkirni stebriček za roko z moško API spojko in induktivnim stikalom. Stebriček višine 700mm temeljen v tla. Medij: dizel; Delovni tlak: 5 bar" Ustreza: OPW tip: HSL32F ali ustrezen drug Pred dobavo preveriti vgradne mere. Dobava in montaža roke na steber. Dobavljeno z vsemi certifikati |  | 3 | kos | 0 | 0
A8 | ROKA ZA HLAPE Priključna prirobnica: 4" 150lb; Dimenzija roke: dolžina roke D=1500, G= 4200 mm Roko dobavitii s priključno prirobnico DN100 150lb, gibljivimi zglobi, kompozitno fleksibilno cevjo, 4" ALU spojko, s protipovratniim ventilom. Parkirni stebriček za roko z 4" moško spojko in induktivnim stikalom. Stebriček višine 410mm temeljen v tla. Medij: dizel; Delovni tlak: 5 bar" Ustreza: OPW tip: V33F-ST40-VG-ASA ali ustrezen drug Pred dobavo preveriti vgradne mere. Dobava in montaža roke na steber. Dobavljeno z vsemi certifikati |  | 3 | kos | 0 | 0
A | SKUPAJ STROJNO TEHNOLOŠKA OPREMA |  |  |  |  | 0
B | ČRPALIŠČE Č2 IN CEVOVODI NA CEVNIH TRASAH
B1 | STROJNA OPREMA IN CEVNA ARMATURA
B.1.1 | KROGELNI VENTIL - DOBAVA I MONTAŽA Način vgradnje: prirobnični, kratka izvedba, ASME B16.5 Material: body: ASTM A105N ball: AISI 304 ball seat: PTFE packing: graphite; Klasa: 150lb. Pogon: polžni. Antistatična izvedba; S potrebnimi certifikati in ustrezno ATEX dokumentacijo. Ustreza proizvod KPV-G proizvajalec POLIX , ali ustrezen drug
| DN250 |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN125 |  | 1 | kos | 0 | 0
B.1.2 | KROGELNI VENTIL - DOBAVA I MONTAŽA Način vgradnje: prirobnični, kratka izvedba, ASME B16.5 Material: body: ASTM A105N ball: AISI 304 ball seat: PTFE packing: graphite; Klasa: 150lb. Pogon: polžni. Antistatična izvedba; S potrebnimi certifikati in ustrezno ATEX dokumentacijo. Ustreza proizvod KPF-G proizvajalec POLIX , ali ustrezen drug
| DN200 |  | 6 | kos | 0 | 0
| DN150 |  | 4 | kos | 0 | 0
B.1.3 | KROGELNI VENTIL - DOBAVA I MONTAŽA Način vgradnje: prirobnični, kratka izvedba, ASME B16.5 Material: body: ASTM A105N ball: AISI 304 ball seat: PTFE packing: graphite; Klasa: 150lb. Pogon: ročica. Antistatična izvedba; S potrebnimi certifikati in ustrezno ATEX dokumentacijo. Ustreza proizvod KPF-G proizvajalec POLIX , ali ustrezen drug
| DN50 |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN40 |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN20 |  | 6 | kos | 0 | 0
| DN15 |  | 8 | kos | 0 | 0
B.1.4 | Nepovratna loputa dvojna loputa-vzmet, diska nerjaveče izvedbe kvalitete AISI 316, kovinsko tesnenje, medprirobnična izvedba med prirobnice po 150lb, s potrebnimi certifikati (CE), izjavo o skladnosti in drugo ustrezno dokumentacijo, skupaj z ustreznim drobnim montažnim materialom, vijaki, tesnili in ozemljitveno zobato podložko.
| DN150 |  | 4 | kos | 0 | 0
B.1.5 | Varnostni ventil-prirobnični Kotni vzmetni varnostni ventil za tekočine: - Materiali: dovod: 1.4404; - Dovod: 1/2'' - 150lb - Odvod: 3/4'' - 150lb - Nast. nadtlak začetka odpiranja: 5 bar Dobava in montaža z vsemi certifikati |  | 8 | kos | 0 | 0
B.1.6 | KROGELNI VENTIL-NAVOJNI Krogelna pipa, ohišje tridelno raztavljivo, polni presek, ohišje iz AISI 316. krogla iz AISI 316, tesnila za naftne derivate, antistatična izvedba, navojne izvedbe PN16, s potrebnimi certifikati in ustrezno ATEX dokumentacijo. Dobava in montaža. Odgovoarja proizvod Hypex,KH-9301N ali ustrezen drug
| DN 25 |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN 20 |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN 15 |  | 4 | kos | 0 | 0
B.1.7 | Manometer-mehanski za območje 0 do 16 bar, skala 100 mm klasa 1,0, dobavljen z zaporno manometersko pipo, in navojnim priključkom G 1/2" odgovarja proizvod WIKA model 232.50, ali ustrezen drug proizvod. |  | 4 | kos | 0 | 0
B.1.8 | Manometer-mehanski-podtlak za območje -1 do 5 bar, skala 100 mm klasa 1,0, dobavljen z zaporno manometersko pipo, in navojnim priključkom G 1/2" odgovarja proizvod WIKA model 232.50, ali ustrezen drug proizvod. |  | 4 | kos | 0 | 0
B.1.9 | KOŠARASTI FILTER Lovilec nesnage s prirobničnimi priključki DN200 po ASME B16.5, 150LB, izdelan iz S235GH, s priključki za drenažo R1" in odzračevanje R3/4" z ventilom, notranja mreža filtra iz materiala AISI 316L, s finostjo 20 mesh. Medij: Naftni derivati. Vgradna dolžina med prirobnicam 560mm. Dobavljen s stojnimi nogami z višino do sredine priključkov 705mm. Drenaža 1"na višini 450mm pod sredino cevi DN200. Odgovarja proizvod podjetja Nafta Strojna tip LN200. Dobava, vgradnja in zagon. |  | 4 | kos | 0 | 0
B.1.10 | PLAMENSKA ZAPORA - INLINE FLAME ARRESTER Navojna DN50 Ohišje: CuAl10Fe3 Filter: 1.4571 (AISI 316Ti). Z vsemi certifikati in Atex dokazno dokumentacijo. Podobno ali enako kot INIS PZ2 |  | 1 | kos | 0 | 0
B.1.11 | ODZRAČNA KAPA Navojna DN50 Z vsemi certifikati in Atex dokazno dokumentacijo. Podobno ali enako kot INIS OV2 |  | 1 | kos | 0 | 0
B.1.12 | Kompenzator lateralni uvarni Tip lateralni kompenzator z dvema mehoma in navojnimi palicama Dimenzija: DN300 (323,9x7,1mm) Max delovni/test tlak: 10/16bar Madij: naftni derivati-dizel Material: cevi Wr.N. 1.0565, meh Wr.N. 1.4541. Dolžina: 1080mm Lateralni pomik: ±72,5mm Lateral spring rate: 40N/mm Ustreza: Proizvajalec Đuro Đaković, Tip: TD10/300/145/T/1 ali ustrezen drug Dobavljen v shop primer z vso dokazno dokumentacijo. |  | 1 | kos | 0 | 0
B2 | CEVOVODI IN FAZONSKI KOSI
B2.1 | BREZŠIVNA JEKLENE CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 300 ( 323,9 x 7,1 ) |  | 145 | m | 0 | 0
| DN 250 (273 x 6,3) |  | 115 | m | 0 | 0
| DN 200 (219,1 x 5,9 ) |  | 265 | m | 0 | 0
| DN 150 (168,3x4,5) |  | 14 | m | 0 | 0
| DN 125 (f139,7x4,0) |  | 106 | m | 0 | 0
| DN 80 (f88.9x3.2) |  | 116 | m | 0 | 0
| DN 50 (f60,3x2,9) |  | 16 | m | 0 | 0
| DN 40 (f48,3x2,6) |  | 26 | m | 0 | 0
| DN 25 (f33,7x3,3)-za cevni navoj |  | 8 | m | 0 | 0
| DN 20 (f26,9x2,65)-za cevni navoj |  | 22 | m | 0 | 0
| DN 15 (f21,3x2,65)-za cevni navoj |  | 14 | m | 0 | 0
B2.2 | BREZŠIVNO JEKLENO KOLENO 90° Standard: SIST EN 10253-1; Material: P235TR2
| DN 300 ( 323,9 x 7,1 ) |  | 14 | kos | 0 | 0
| DN 250 (273 x 6,3) |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN 200 (219,1 x 5,9 ) |  | 28 | kos | 0 | 0
| DN 150 (168,3x4,5) |  | 7 | kos | 0 | 0
| DN 125 (f139,7x4,0) |  | 3 | kos | 0 | 0
| DN 80 (f88.9x3.2) |  | 8 | kos | 0 | 0
| DN 50 (f60,3x2,9) |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN 40 (f48,3x2,6) |  | 20 | kos | 0 | 0
| DN 20 (f26,9x2,3) |  | 16 | kos | 0 | 0
| DN 15 (f21,3x2,0) |  | 8 | kos | 0 | 0
B2.3 | BREZŠIVNO JEKLENO KOLENO 45° Standard: SIST EN 10253-1; Material: P235TR2
| DN 300 ( 323,9 x 7,1 ) |  | 7 | kos | 0 | 0
| DN 200 (219,1 x 5,9 ) |  | 13 | kos | 0 | 0
| DN 150 (168,3x4,5) |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN 125 (f139,7x4,0) |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN 80 (f88.9x3.2) |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN 50 (f60,3x2,9) |  | 2 | kos | 0 | 0
B2.4 | T-KOS Standard: SIST EN 10253-1; Material: P235TR2;
| DN 250 (273 x 6,3) |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN 50 (f60,3x2,9) |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN 40 (f48,3x2,6) |  | 3 | kos | 0 | 0
| DN 20 (f26,9x2,3) |  | 3 | kos | 0 | 0
B2.5 | T-KOS Standard: ANSI B 16.9; Material: ASTM A 234 Gr. WPB.
| DN 300 ( 323,9 x 7,1 ) |  | 7 | kos | 0 | 0
| DN 200 (219,1 x 5,9 ) |  | 9 | kos | 0 | 0
B2.6 | T-KOS REDUCIRNI Standard: SIST EN 10253-1; Material: P235TR2; Debelina: std
| DN300/DN200 |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN250/DN200 |  | 2 | kos | 0 | 0
| DN250/DN150 |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN200/DN150 |  | 2 | kos | 0 | 0
| DN80/DN40 |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN40/DN25 |  | 4 | kos | 0 | 0
B2.7 | KOCENTRIČNA REDUKCIJA Standard: SIST EN 10253-1; Material: P235TR2; Debelina: std
| DN300/DN200 |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN200/DN150 |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN150/DN80 |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN80/DN50 |  | 1 | kos | 0 | 0
B2.8 | EKSCENTRIČNA REDUKCIJA Standard: SIST EN 10253-1; Material: P235TR2; Debelina: std
| DN200/DN150 |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN200/DN125 |  | 5 | kos | 0 | 0
| DN50/DN40 |  | 1 | kos | 0 | 0
B2.9 | PRIROBNICA Z GRLOM Prirobnica z grlom iz ASTM A 105 Standard: ASME B16.5 ANSI Class 150 Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
| DN300 |  | 6 | kos | 0 | 0
| DN250 |  | 5 | kos | 0 | 0
| DN200 |  | 24 | kos | 0 | 0
| DN150 |  | 12 | kos | 0 | 0
| DN125 |  | 6 | kos | 0 | 0
| DN80 |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN50 |  | 2 | kos | 0 | 0
| DN40 |  | 10 | kos | 0 | 0
| DN20 |  | 20 | kos | 0 | 0
| DN15 |  | 18 | kos | 0 | 0
B2.10 | SLEPA PRIROBNICA Slepa prirobnica iz P280GH, C22.8 Standard: ASME B16.5 ANSI Class 150 Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
| DN300 |  | 3 | kos | 0 | 0
| DN250 |  | 3 | kos | 0 | 0
| DN200 |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN40 |  | 2 | kos | 0 | 0
B2.11 | NAVOJNI ČEP ŠESTROBI Standard: SIST EN 10241; Material: P235GH
| DN 20 (R 3/4") |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 1 | kos | 0 | 0
B2.12 | HITRA EURO SPOJKA S POKROVOM IN VERIGO Navojna spojka VK80 s pokrovom MB80 Standard: DIN 28450; Material: Medenina. ; Proizvajalec (Elaflex) |  | 1 | kos | 0 | 0
B2.13 | POLSPOJNICA-NAVARNA MUFA (notranji navoj) Standard: SIST EN 10241; Material: P235GH
| DN 20 (R 3/4") |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 8 | kos | 0 | 0
B2.14 | NIPL-VARILNI/VIJAČNI NASTAVEK Standard: SIST EN 10241; Material: P235GH L=70mm (BOE-TOE)
| DN 80 (R 3") |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN 50 (R 2") |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN 20 (R 3/4") |  | 1 | kos | 0 | 0
B2.15 | NAVOJNO KOLENO Standard: SIST EN 10214; Material: P235GH
| DN 25 (R 1") |  | 8 | kos | 0 | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 20 | kos | 0 | 0
B2.16 | NAVOJNO T KOS Standard: SIST EN 10214; Material: P235GH
| DN 25 (R 1") |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 4 | kos | 0 | 0
B2.17 | HOLENDER NOTRANJI NAVOJ Navarni/navojni Standard: SIST EN 10241; Material: P235
| DN 25 (R 1") |  | 6 | kos | 0 | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 10 | kos | 0 | 0
B2.18 | NAVOJNA ŠESTROBA REDUCIRKA Standard: SIST EN 10241; Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L
| DN25/15 (R 1" / 1/2") |  | 4 | kos | 0 | 0
B2.19 | DVOVIJAČNIK Navarni/navojni Standard: SIST EN 10241; Material: P235 L=70mm (TBE) |  |  |  |  | 0
| DN 50 (R 2") |  | 1 | kos | 0 | 0
B | SKUPAJ ČRPALIŠČE Č2 IN CEVOVODI NA CEVNIH TRASAH |  |  |  |  | 0
C | PRETAKALIŠČE KAMIONSKIH CISTERN IN ČRPALIŠČE Č5
C1 | STROJNA OPREMA IN CEVNA ARMATURA
C1.1 | KROGELNI VENTIL - DOBAVA I MONTAŽA Način vgradnje: prirobnični, kratka izvedba, ASME B16.5 Material: body: ASTM A105N ball: AISI 304 ball seat: PTFE packing: graphite; Klasa: 150lb. Pogon: polžni. Antistatična izvedba; S potrebnimi certifikati in ustrezno ATEX dokumentacijo. Ustreza proizvod KPF-G proizvajalec POLIX , ali ustrezen drug
| DN100 |  | 3 | kos | 0 | 0
C1.2 | KROGELNI VENTIL - DOBAVA I MONTAŽA Način vgradnje: prirobnični, kratka izvedba, ASME B16.5 Material: body: ASTM A105N ball: AISI 304 ball seat: PTFE packing: graphite; Klasa: 150lb. Pogon: ročica. Antistatična izvedba; S potrebnimi certifikati in ustrezno ATEX dokumentacijo. Ustreza proizvod KPF-G proizvajalec POLIX , ali ustrezen drug
| DN80 |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN50 |  | 13 | kos | 0 | 0
| DN25 |  | 6 | kos | 0 | 0
| DN20 |  | 9 | kos | 0 | 0
| DN15 |  | 7 | kos | 0 | 0
C1.3 | Nepovratna loputa dvojna loputa-vzmet, diska nerjaveče izvedbe kvalitete AISI 316, kovinsko tesnenje, medprirobnična izvedba med prirobnice po 150lb, s potrebnimi certifikati (CE), izjavo o skladnosti in drugo ustrezno dokumentacijo, skupaj z ustreznim drobnim montažnim materialom, vijaki, tesnili in ozemljitveno zobato podložko.
| DN100 |  | 3 | kos | 0 | 0
| DN80 |  | 3 | kos | 0 | 0
| DN50 |  | 7 | kos | 0 | 0
C1.4 | ELEKTROMAGNETNI VENTIL PRIROBNIČNI Imenski tlak: PN 16; Medij: DIZEL Tesnila odporna na dizel, prirobnične izvedbe PN16, material ohišja GP240GH, s potrebnimi certifikati in ustrezno ATEX dokumentacijo. Izvedba EX II T4. Dobava in montaža. Odgovoarja proizvod MODEL: GSR tip 37, napajanje 230AC, DN50 PN16 ali ustrezen drug. Priklop in krmiljenje GLEJ ELEKTRO NAČRT
| DN50 |  | 1 | kos | 0 | 0
C1.5 | Varnostni ventil-prirobnični Kotni vzmetni varnostni ventil za tekočine: - Materiali: dovod: 1.4404; - Dovod: 1/2'' - 150lb - Odvod: 3/4'' - 150lb - Nast. nadtlak začetka odpiranja: 3 bar Dobava in montaža z vsemi certifikati |  | 7 | kos | 0 | 0
C1.6 | KROGELNI VENTIL-NAVOJNI Krogelna pipa, ohišje tridelno raztavljivo, polni presek, ohišje iz AISI 316. krogla iz AISI 316, tesnila za naftne derivate, antistatična izvedba, navojne izvedbe PN16, s potrebnimi certifikati in ustrezno ATEX dokumentacijo. Dobava in montaža. Odgovoarja proizvod Hypex,KH-9301N ali ustrezen drug
| DN 50 |  | 3 | kos | 0 | 0
| DN 25 |  | 9 | kos | 0 | 0
| DN 20 |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN 15 |  | 5 | kos | 0 | 0
C1.7 | Manometer-mehanski za območje 0 do 16 bar, skala 100 mm klasa 1,0, dobavljen z zaporno manometersko pipo, in navojnim priključkom G 1/2" odgovarja proizvod WIKA model 232.50, ali ustrezen drug proizvod. |  | 9 | kos | 0 | 0
C1.8 | Manometer-mehanski za območje -1 do 1 bar, skala 100 mm klasa 1,0, dobavljen z zaporno manometersko pipo, in navojnim priključkom G 1/2" odgovarja proizvod WIKA model 232.50, ali ustrezen drug proizvod. |  | 3 | kos | 0 | 0
C1.9 | Manometerska pipa za merilec tlaka Navojna z odzračevanjem, navojni priključek G 1/2", material: AISI 316L, tlak PN40. Dobava in montaža. |  | 1 | kos | 0 | 0
C1.10 | PLAMENSKA ZAPORA ZA PLINASTO FAZO-KONČNA DEFLAGRACIJSKA Prirobnična DN150 po ASME B16.5, 150lb Ohišje: jeklo, pocinkano, rumeno kromirano Filter: 1.4571 (AISI 316Ti). Skupina plinov: IIA Eksplozijska skupina: Ex G IIA Standard: DIN EN ISO 16852 Izjava po direktivi 2014/34/ES IBExU 07 ATEX 2015 X / Z vsemi certifikati in Atex dokazno dokumentacijo. Podobno ali enako kot FLAMMER 1008-0014-82 |  | 1 | kos | 0 | 0
C1.11 | CEVNA DEFLAGRACIJSKA ZAPORA ZA PLINASTO FAZO-DVOSMERNA Prirobnična DN80 po ASME B16.5, 150lb Ohišje: jeklo, pocinkano, rumeno kromirano Filter: 1.4571 (AISI 316Ti). Skupina plinov: IIA Eksplozijska skupina: Ex G IIA Standard: DIN EN ISO 16852 Izjava po direktivi 2014/34/ES IBExU 07 ATEX 2015 X / Z vsemi certifikati in Atex dokazno dokumentacijo. Podobno ali enako kot FLAMMER 1003-0008-82 |  | 3 | kos | 0 | 0
C1.12 | Demisterski vložek Za vgradnjo v cev DN100 dolžine 100mm Material: 1.4571 (AISI 316Ti). Z vsemi certifikati in Atex dokazno dokumentacijo. |  | 1 | kos | 0 | 0
C1.13 | PLAMENSKA ZAPORA - INLINE FLAME ARRESTER Navojna DN50 Ohišje: CuAl10Fe3 Filter: 1.4571 (AISI 316Ti). Z vsemi certifikati in Atex dokazno dokumentacijo. Podobno ali enako kot INIS PZ2 |  | 1 | kos | 0 | 0
C1.14 | ODZRAČNA KAPA Navojna DN50 Z vsemi certifikati in Atex dokazno dokumentacijo. Podobno ali enako kot INIS OV2 |  | 1 | kos | 0 | 0
C1.15 | Uvarna Tulka za PT-100 sondo (za umerjanje) R3/4"-NPT Dobava in montaža. |  | 3 | kos | 0 | 0
C1.16 | FLEKSIBILNA CEV ZA SPREJEM DIESLA medij: DIZEL, kompozitna izvedba dimenzije 3", s koncema HITRA EURO SPOJKA (VK+MK) Dolžina L=4m Standard: DIN 28450; Material priključkov: Medenina ; Proizvajalec (Elaflex) |  | 1 | kos | 0 | 0
C2 | CEVOVODI IN FAZONSKI KOSI-OGLJIKOVO JEKLO
C2.1 | BREZŠIVNA JEKLENE CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 200 (219,1 x 5,9 ) |  | 33 | m | 0 | 0
| DN 150 (168,3x4,5) |  | 15 | m | 0 | 0
| DN 125 (f139,7x4,0) |  | 21 | m | 0 | 0
| DN 100 (f114,3x3,6) |  | 28 | m | 0 | 0
| DN 80 (f88.9x3.2) |  | 27 | m | 0 | 0
| DN 50 (f60,3x2,9) |  | 66 | m | 0 | 0
| DN 40 (f48,3x2,6) |  | 1 | m | 0 | 0
| DN 25 (f33,7x3,3)-za cevni navoj |  | 3.6 | m | 0 | 0
| DN 20 (f26,9x2,65)-za cevni navoj |  | 16 | m | 0 | 0
| DN 15 (f21,3x2,65)-za cevni navoj |  | 17 | m | 0 | 0
C2.2 | BREZŠIVNO JEKLENO KOLENO 90° Standard: SIST EN 10253-1; Material: P235TR2
| DN 200 (219,1 x 5,9 ) |  | 3 | kos | 0 | 0
| DN 150 (168,3x4,5) |  | 3 | kos | 0 | 0
| DN 125 (f139,7x4,0) |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN 100 (f114,3x3,6) |  | 6 | kos | 0 | 0
| DN 80 (f88.9x3.2) |  | 3 | kos | 0 | 0
| DN 50 (f60,3x2,9) |  | 40 | kos | 0 | 0
| DN 25 (f33,7x2,6) |  | 26 | kos | 0 | 0
| DN 20 (f26,9x2,3) |  | 14 | kos | 0 | 0
| DN 15 (f21,3x2,0) |  | 7 | kos | 0 | 0
C2.3 | BREZŠIVNO JEKLENO KOLENO 45° Standard: SIST EN 10253-1; Material: P235TR2
| DN 125 (f139,7x4,0) |  | 2 | kos | 0 | 0
| DN 80 (f88.9x3.2) |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN 50 (f60,3x2,9) |  | 13 | kos | 0 | 0
C2.4 | T-KOS Standard: SIST EN 10253-1; Material: P235TR2;
| DN 100 (f114,3x3,6) |  | 3 | kos | 0 | 0
| DN 50 (f60,3x2,9) |  | 12 | kos | 0 | 0
| DN 25 (f33,7x2,6) |  | 3 | kos | 0 | 0
C2.5 | T-KOS REDUCIRNI Standard: SIST EN 10253-1; Material: P235TR2; Debelina: std
| DN200/DN150 |  | 3 | kos | 0 | 0
| DN100/DN50 |  | 6 | kos | 0 | 0
| DN80/DN50 |  | 3 | kos | 0 | 0
C2.6 | KOCENTRIČNA REDUKCIJA Standard: SIST EN 10253-1; Material: P235TR2; Debelina: std
| DN125/DN80 |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN100/DN50 |  | 3 | kos | 0 | 0
| DN32/DN25 |  | 3 | kos | 0 | 0
| DN25/DN15 |  | 3 | kos | 0 | 0
C2.7 | EKSCENTRIČNA REDUKCIJA Standard: SIST EN 10253-1; Material: P235TR2; Debelina: std
| DN150/DN100 |  | 3 | kos | 0 | 0
| DN100/DN50 |  | 3 | kos | 0 | 0
| DN40/DN25 |  | 3 | kos | 0 | 0
C2.8 | PRIROBNICA Z GRLOM Prirobnica z grlom iz ASTM A 105 Standard: ASME B16.5 ANSI Class 150 Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
| DN200 |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN125 |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN100 |  | 28 | kos | 0 | 0
| DN80 |  | 3 | kos | 0 | 0
| DN50 |  | 57 | kos | 0 | 0
| DN25 |  | 12 | kos | 0 | 0
| DN20 |  | 21 | kos | 0 | 0
| DN15 |  | 13 | kos | 0 | 0
C2.9 | PRIROBNICA Z GRLOM Prirobnica z grlom iz P280GH Standard: EN1092-1, PN 16 Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
| DN50 |  | 2 | kos | 0 | 0
C2.10 | SLEPA PRIROBNICA Standard: ASME B16.5 ANSI Class 150 Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
| DN200 |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN100 |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN80 |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN50 |  | 6 | kos | 0 | 0
C2.11 | NAVOJNI ČEP ŠESTROBI Standard: SIST EN 10241; Material: P235GH |  |  |  |  | 0
| DN 20 (R 3/4") |  | 7 | kos | 0 | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 2 | kos | 0 | 0
C2.12 | HITRA EURO SPOJKA S POKROVOM IN VERIGO Navojna spojka VK50-1 1/2"IG s pokrovom MB50 Standard: DIN 28450; Material: Medenina. ; Proizvajalec (Elaflex) |  | 3 | kos | 0 | 0
C2.13 | HITRA EURO SPOJKA S POKROVOM IN VERIGO Navojna spojka VK50 s pokrovom MB50 Standard: DIN 28450; Material: Medenina. ; Proizvajalec (Elaflex) |  | 1 | kos | 0 | 0
C2.14 | HITRA EURO SPOJKA S POKROVOM IN VERIGO Navojna spojka VK80 s pokrovom MB80 Standard: DIN 28450; Material: Medenina. ; Proizvajalec (Elaflex) |  | 1 | kos | 0 | 0
C2.15 | NIPL-VARILNI/VIJAČNI NASTAVEK Standard: SIST EN 10241; Material: P235GH L=70mm (BOE-TOE)
| DN80 |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN50 |  | 8 | kos | 0 | 0
C2.16 | POLSPOJNICA-NAVARNA MUFA (notranji navoj) Standard:SIST EN 10241; Material: P235GH
| DN 20 (R 3/4") |  | 6 | kos | 0 | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 6 | kos | 0 | 0
C2.17 | NIPL-VARILNI/VIJAČNI NASTAVEK Standard: SIST EN 10241; Material: P235GH L=50mm (BOE-TOE)
| DN 32 (R 1 1/4") |  | 3 | kos | 0 | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 3 | kos | 0 | 0
C2.18 | NAVOJNO KOLENO 90° Standard: SIST EN 10214; Material: P235GH
| DN 20 (R 3/4") |  | 6 | kos | 0 | 0
C2.19 | HOLENDER NOTRANJI NAVOJ Navarni/navojni Standard: SIST EN 10241; Material: P235
| DN 25 (R 1") |  | 6 | kos | 0 | 0
| DN 20 (R 3/4") |  | 3 | kos | 0 | 0
C2.20 | DVOVIJAČNIK Navarni/navojni Standard: SIST EN 10241; Material: P235 L=70mm (TBE)
| DN 50 (R 2") |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN 20 (R 3/4") |  | 3 | kos | 0 | 0
C2.22 | DRENAŽNI LIJAK Sestavljen iz: - cev 33,7x2,9x70mm - 1x pločevina #2x180x250mm - 2 x pločevina #2x150x90mm Material: S235 |  | 6 | kpl | 0 | 0
C3 | CEVOVODI IN FAZONSKI KOSI-NERJAVNO JEKLO
C3.2 | ŠIVNA JEKLENE CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: EN 10216-7, Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L
| DN 150 (168,3x3,0) |  | 21 | m | 0 | 0
| DN 80 (f88.9x3,0) |  | 13 | m | 0 | 0
C3.2 | ŠIVNO JEKLENO KOLENO 90° Standard: SIST EN 10253-1; Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L
| DN 150 (168,3x3,0) |  | 3 | kos | 0 | 0
| DN 80 (f88.9x3,0) |  | 9 | kos | 0 | 0
C3.3 | T-KOS REDUCIRNI ŠIVNI Standard: SIST EN 10253-1; Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L;
| DN 80/150 (f88,9x3,0/f168,3x3,0) |  | 3 | kos | 0 | 0
C3.4 | PRIROBNICA Z GRLOM Prirobnica z grlom iz AISI316L Standard: ASME B16.5 ANSI Class 150, SCH. 10S Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
| DN150 |  | 2 | kos | 0 | 0
| DN80 |  | 9 | kos | 0 | 0
C3.5 | SLEPA PRIROBNICA Material: AISI316L Standard: ASME B16.5 ANSI Class 150 Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
| DN150 |  | 1 | kos | 0 | 0
C3.6 | DVOVIJAČNIK Navarni/navojni Standard: SIST EN 10241; Material: AISI 316L L=70mm (TBE)
| DN 15 (R 1/2") |  | 6 | kos | 0 | 0
C3.7 | POLSPOJNICA-NAVARNA MUFA (notranji navoj) Standard: SIST EN 10241; Material: AISI 316L
| DN 15 (R 1/2") |  | 6 | kos | 0 | 0
C3.8 | NAVOJNI ČEP ŠESTROBI Standard: SIST EN 10241; Material: AISI 316L |  |  |  |  | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 3 | kos | 0 | 0
C | SKUPAJ PRETAKALIŠČE KAMIONSKIH CISTERN IN ČRPALIŠČE Č5 |  |  |  |  | 0
D | ADITIVI
D1 | STROJNA OPREMA IN CEVNA ARMATURA
D1.1 | KROGELNI VENTIL-UVARNI Krogelna pipa, ohišje tridelno raztavljivo, polni presek, ohišje iz AISI 316. krogla iz AISI 316, tesnila ustrezna za aditive in naftne derivate, antistatična izvedba, navojne izvedbe PN16, s potrebnimi certifikati in ustrezno ATEX dokumentacijo. Dobava in montaža. Odgovoarja proizvod Hypex,KH-9301N ali ustrezen drug.
| DN 15 |  | 8 | kos | 0 | 0
| DN 10 |  | 12 | kos | 0 | 0
D1.2 | KROGELNI VENTIL-MEDPRIROBNIČNI (wafer) Krogelna pipa, polni presek, ohišje iz AISI 316. krogla iz AISI 316, tesnila ustrezna za aditive in naftne derivate, antistatična izvedba, prirobnične izvedbe PN16 EN1091/2, s potrebnimi certifikati in ustrezno ATEX dokumentacijo. Dobava in montaža.
| DN 15 |  | 6 | kos | 0 | 0
D1.3 | Nepovratna loputa vzmetna-medprirobnična diska nerjaveče izvedbe kvalitete AISI 316, kovinsko tesnenje, prirobnične izvedba PN16
| DN 15 |  | 6 | kos | 0 | 0
D1.4 | KOŠARASTI FINI FILTER NAVOJNI Lovilec nesnage navojni G1/2", z ohišjem iz Al in filternim vložkom s finostjo 10mikronov, drenažnim čepom in vizualnim prikazom zamašenosti filtra. Ustreza filter proizvajalca: HYDAC LPF ON 55 E B 10 B 1.x/-SO184 |  | 6 | kos | 0 | 0
D2 | CEVOVODI IN FAZONSKI KOSI
D2.1 | ŠIVNA JEKLENE CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: EN 10216-7, Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L
| DN 25 (f33,7x2,0) |  | 46 | m | 0 | 0
| DN 20 (f26,9x1,6) |  | 34 | m | 0 | 0
| DN 15 (f21,3x1,6) |  | 18 | m | 0 | 0
D2.2 | ŠIVNO JEKLENO KOLENO 90° Standard: SIST EN 10253-1; Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L
| DN 25 (f33,7x2,0) |  | 8 | kos | 0 | 0
| DN 20 (f26,9x1,6) |  | 20 | kos | 0 | 0
| DN 15 (f21,3x1,6) |  | 30 | kos | 0 | 0
D2.3 | T-KOS ŠIVNI Standard: SIST EN 10253-1; Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L;
| DN 25 (f33,7x2,0) |  | 3 | kos | 0 | 0
| DN 15 (f21,3x1,6) |  | 6 | kos | 0 | 0
D2.4 | T-KOS REDUCIRNI ŠIVNI Standard: SIST EN 10253-1; Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L;
| DN 25/20 (f33,7x2,0/f26,9x1,6) |  | 5 | kos | 0 | 0
| DN 25/15 (f33,7x2,0/f21,3x1,6) |  | 2 | kos | 0 | 0
D2.5 | KOCENTRIČNA REDUKCIJA ŠIVNA Standard: SIST EN 10253-1; Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L;
| DN 25/20 (f33,7x2,0/f26,9x1,6) |  | 2 | kos | 0 | 0
| DN 20/15 (f26,9x1,6/f21,3x1,6) |  | 6 | kos | 0 | 0
| DN 15/10 |  | 6 | kos | 0 | 0
D2.6 | PRIROBNICA Z GRLOM Standard: SIST EN 10216-1; Imenski tlak: PN 16; Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L; Lice prirobnice: Form C S tesnili in vijaki
| DN 25 |  | 6 | kos | 0 | 0
| DN 15 |  | 12 | kos | 0 | 0
D2.7 | PRIROBNICA SLEPA Standard: SIST EN 10216-1; Imenski tlak: PN 16; Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L; Lice prirobnice: Form C S tesnili in vijaki
| DN 25 |  | 4 | kos | 0 | 0
D2.8 | NIPL-VARILNI/VIJAČNI NASTAVEK Standard: SIST EN 10241; Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L L=50mm (BOE-TOE)
| DN 15 (R 1/2") |  | 14 | kos | 0 | 0
| DN 10 (R 3/8") |  | 12 | kos | 0 | 0
D2.9 | NIPL-VARILNI Standard: SIST EN 10241; Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L L=30mm (BBE)
| DN 10 |  | 6 | kos | 0 | 0
D2.10 | DVOVIJAČNIK Standard: SIST EN 10241; Material: Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L L=40mm (TBE)
| DN 15 (R 1/2") |  | 12 | kos | 0 | 0
D2.11 | NAVOJNA KAPA ŠESTROBA Standard: SIST EN 10241; Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L
| DN 15 (R 1/2") |  | 2 | kos | 0 | 0
| DN 10 (R 3/8") |  | 12 | kos | 0 | 0
D2.12 | HOLENDER NAVOJNI Standard: SIST EN 10241 ; Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L
| DN 15 (R 1/2") |  | 6 | kos | 0 | 0
D2.13 | HOLENDER VARILNI-navojni(zunanji navoj) Standard: DIN ; Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L
| DN 15 (R 1/2") |  | 6 | kos | 0 | 0
D2.14 | PREHODNA SPOJKA M18 ZA PRIKLOP AccuPlus ENOT Standard: DIN ; Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L |  | 12 | kos | 0 | 0
D2.15 | CEVNA U OBJEMKA (CUO) s pritrdilnim materialom Material: 6.8 pocinkano
| DN 25 |  | 6 | kos | 0 | 0
| DN 20 |  | 6 | kos | 0 | 0
| DN 15 |  | 10 | kos | 0 | 0
D | SKUPAJ ADITIVI |  |  |  |  | 0
E | PODPORE IN JEKLENE KONSTRUKCIJE
E1 | JEKLENE KONSTRUKCIJE Izdelava, vroče cinkano, montaža. Jeklena konstrukcija prehodnih mostov je predvidena iz montažnih elementov. Material S235J2. Posamezni elementi se izdelajo v delavnici po delavniških načrtih. Podrobne delavniške risbe pripravi izvajalec. Pred izvedbo je potrebno preveriti višine na mestih namestitve prehodov in jih ustrezno prilagoditi. V delavnici se elementi zvarijo in izvrtajo luknje za vijačenje. Vsi ostri robovi morajo biti obdelani. Zvari morajo biti ustrezno kontrolirani. Luknje na ploščah in profilih predvidene za vijačne spoje morajo biti izdelane z vrtanjem. Izdelava lukenj s prebijanjem ni dovoljena. Točnost izdelanih elementov naj bo v delavnici preverjena s poskusno montažo. Vsi montažni elementi se sestavijo v nosilno jekleno konstrukcijo z vijačenjem. Varjenje pri montaži je predvideno za spajanje paličnih nosilcev. V kolikor bi zaradi potreb izvajalca bilo potrebno varjenje pri montaži, mora biti s spremembo postopka seznanjen investitor in projektant, ki morata za to podati soglasje. Po izdelavi morajo biti vsi elementi ustrezno antikorozijsko zaščiteni, vroče cinkani. Izdelavo in montažo jeklenih delov konstrukcije je potrebno izvesti v skladu s SIST EN 1090-2. Privzeti je potrebno razred izdelave EXC3 za prehodov in EXC2 za ograjo. Elementi morajo biti pripravljeni za pocinkanje v skladu s standardom: SIST EN ISO 14713. Cinkanje se izvaja v skladu s standardom: SIST EN 1090-2, SIST EN ISO 14713 in SIST EN 1461.
E1.1 | Izdelava in montaža dostopnega podesta DP-1 Dimenzije širina 1120mm, višina 2700mm (3800-z ograjo) in dolžine 9400mm. Material: S235J2 Varjene in vijačne izvedbe sestavljen iz spodaj navedenih elemntov: - nosilna konstrukcija U140 profil - stopniščna rešetka 1000x240mm (33x33mm), 20 kos - pohodna rešetka širine 1120mm in dolžine 1500mm - ograja izvedena iz profilov Ø42,4 x 2,6mm in Ø26,9 x 2,3mm - sidrni material Izveden v delavnici v skladu z risbo 41-5100, skupaj z A testno dokumentacijo Masa kos: 1030kg |  | 1 | kos | 0 | 0
E1.2 | Izdelava in montaža podaljška dostopnega podesta DP-8 Dimenzije širina 1120mm, višina 1800mm (2900-z ograjo) in dolžine 6700mm. Material: S235J2 Varjene in vijačne izvedbe sestavljen iz spodaj navedenih elemntov: - nosilna konstrukcija U140 profil - stopniščna rešetka 1000x240mm (33x33mm), 4 kos - pohodna rešetka širine 1120mm in dolžine 6700mm - ograja izvedena iz profilov Ø42,4 x 2,6mm in Ø26,9 x 2,3mm - sidrni material - podaljšek se namesti na obstoječi podest, pred tem se odstranijo stopnice (teže 150kg) - podpore se prilagodijo pri montaži Izveden v delavnici v skladu z risbo 41-5110, skupaj z A testno dokumentacijo Masa kos: 1080kg |  | 1 | kos | 0 | 0
E2 | NOSILNI STEBER ZA ROKO PLINSKE FAZE Višine 4175mm, 2x priključek 4" 150LB Material: P235TR2, S235J2, A105 Steber dobavljen s protikorozijsko zaščito. Izveden v delavnici v skladu z risbo 41-5030, skupaj z A testno dokumentacijo in dokazilom o tlačnem preizkusu. Vključno s kemičnimi sidri 4 x M24x210-HVU2-HILTI Dobava in montaža. |  | 3 | kos | 0 | 0
E3 | NOSILNI STEBER ZA POLNILNO ROKO Višine 2975mm, 2x priključek 4" 150LB Material: P235TR2, S235J2, A105 Steber dobavljen s protikorozijsko zaščito. Izveden v delavnici v skladu z risbo 41-5030, skupaj z A testno dokumentacijo in dokazilom o tlačnem preizkusu. Vključno s kemičnimi sidri 4 x M24x210-HVU2-HILTI Dobava in montaža. |  | 3 | kos | 0 | 0
E4 | ZAŠČITNA OMARA MERILNIH LINIJ ZA BIODIZEL Izolacijska omara z vratnimi krili s toplotno izolacijo merilne linije za biodiesel B100, ščitena z mineralno volno debeline 50mm z notranje strani. Dimenzije omare 1950 x 1950 x 655, pločevina ustrezne debeline ojačano z L profili, skupaj z ; dvokrilna vrata 1350 x 960, skupaj s ključacnico in ključem, skupaj z izdelavo penetracijskih linij vstop/izstop za DN50, skupaj s sidranje v AB podlago, Nosilni profili vroče cinkani. Teža 95kg. |  | 3 | kos | 0 | 0
E5 | PODPORA MERILNE LINIJE ZA BIODIZEL izdelana skladno z risbo št.:41-5000 Dobavljeno z protikorozijsko zaščito in sidrnim materialom za sidranje v betonska tla. Vgradnja treh podpor, teža ene 40kg. Dobava in montaža. |  | 120 | kg | 0 | 0
E6 | CEVNE PODPORE Izdelava, montaža podpor na cevovode, varjenje na konstrukcijo oz. sidranje v tla. Podrobne delavniške risbe pripravi izvajalec. Pred izvedbo je potrebno preveriti višine podpor in jih ustrezno prilagoditi. V delavnici se elementi zvarijo in izvrtajo luknje za vijačenje. Vsi ostri robovi morajo biti obdelani. Zvari morajo biti ustrezno kontrolirani. Luknje na ploščah in profilih predvidene za vijačne spoje morajo biti izdelane z vrtanjem. Izdelava lukenj s prebijanjem ni dovoljena. Po izdelavi morajo biti vsi elementi ustrezno antikorozijsko zaščiteni. Izdelavo in montažo jeklenih delov konstrukcije je potrebno izvesti v skladu s SIST EN 1090-2.
E6.1 | CEVNA DRSNA PLOŠČA za CEVI Izdelana iz pločevine 5mm in dolžine 500mm, upognejna na zunaji radius cevi. Kot objema 100°. Montaža na cevovod
| DN300 |  | 21 | kos | 0 | 0
| DN250 |  | 45 | kos | 0 | 0
| DN200 |  | 42 | kos | 0 | 0
E6.2 | CEVNE PODPORE Izdelava in montaža cevnih podpor iz varjenih jeklenih profilov. Z ustrezno protikorozijsko zaščito. V skladu z:
| CEVNI NOSILEC CNPKC-01.x, risba št.: 41-6000 |  | 252 | kg | 0 | 0
| CEVNI NOSILEC CNPKC-02, risba št.: 41-6001 |  | 21 | kg | 0 | 0
| CEVNI NOSILEC CNPKC-03, CNPKC-04, CNPKC-07 IN CNPKC-08, risba št.: 41-6002 |  | 42 | kg | 0 | 0
| CEVNI NOSILEC CNPKC-05 IN CNPKC-06, risba št.: 41-6003 |  | 30 | kg | 0 | 0
| CEVNI NOSILEC CNPKC-09, risba št.: 41-6004 |  | 12 | kg | 0 | 0
| CEVNI NOSILEC CNPKC-10, risba št.: 41-6005 |  | 12 | kg | 0 | 0
| CEVNI NOSILEC CNPKC-11, risba št.: 41-6006 |  | 26 | kg | 0 | 0
| CEVNI NOSILEC CNPKC-12, risba št.: 41-6007 |  | 4 | kg | 0 | 0
| CEVNI NOSILEC CNPKC-13, risba št.: 41-6008 |  | 18 | kg | 0 | 0
| CEVNI NOSILEC CNPKC-14, risba št.: 41-6009 |  | 15 | kg | 0 | 0
| CEVNI NOSILEC CNČ5-01, risba št.: 41-6100 |  | 11 | kg | 0 | 0
| CEVNI NOSILEC CNČ5-02, risba št.: 41-6101 |  | 10 | kg | 0 | 0
| CEVNI NOSILEC CNČ5-03 in CNČ5-04, risba št.: 41-6102 |  | 4 | kg | 0 | 0
| CEVNI NOSILEC CNČ2-01, risba št.: 41-6200 |  | 865 | kg | 0 | 0
| CEVNI NOSILEC CNČ2-02, risba št.: 41-6201 |  | 12 | kg | 0 | 0
| CEVNI NOSILEC CNČ2-03, risba št.: 41-6202 |  | 85 | kg | 0 | 0
| CEVNI NOSILEC CNČ2-04, risba št.: 41-6203 |  | 9 | kg | 0 | 0
| CEVNI NOSILEC CNČ2-05, risba št.: 41-6204 |  | 25 | kg | 0 | 0
| PODPORA CT2-00 DUMMY LEG ZA DN250 IN DN200, risba št.: 41-6210 |  | 60 | kg | 0 | 0
E6.3 | Nosilne konstrukcije za Acopluss Izdelava in montaža nosilne konstrukcije iz varjenih jeklenih profilov. Vgradnja treh podpor, teža ene 14kg. Z ustrezno protikorozijsko zaščito. V skladu z:
| PODPORA ACCUPLUS, risba št.: 41-5020 |  | 42 | kg | 0 | 0
E6.4 | Nosilne konstrukcije za Accuload Izdelava in montaža nosilne konstrukcije iz varjenih jeklenih profilov. Z ustrezno protikorozijsko zaščito. V skladu z:
| PODPORA ACCULOAD 1x, risba št.: 41-5040 |  | 166 | kg | 0 | 0
| PODPORA ACCULOAD 2x, risba št.: 41-5050 |  | 202 | kg | 0 | 0
E6.5 | CEVNE U OBJEMKE-CUO z vijačnim materialom
| CUO M12 ZA DN200 |  | 2 | kos | 0 | 0
| CUO M12 ZA DN150 |  | 2 | kos | 0 | 0
| CUO M12 ZA DN125 |  | 2 | kos | 0 | 0
| CUO M12 ZA DN100 |  | 3 | kos | 0 | 0
| CUO M12 ZA DN80 |  | 6 | kos | 0 | 0
| CUO M10 ZA DN50 |  | 8 | kos | 0 | 0
| CUO M8 ZA DN40 |  | 6 | kos | 0 | 0
| CUO M8 ZA DN25 |  | 3 | kos | 0 | 0
| CUO M8 ZA DN15 |  | 4 | kos | 0 | 0
E6.6 | Ogroglo jeklo za CT podpore Varjeno na jekleno pločevino CT podpor s protikorozijsko zaščito
| fi20x3400mm |  | 1 | kos | 0 | 0
| fi25x3400mm |  | 5 | kos | 0 | 0
| fi30x3400mm |  | 1 | kos | 0 | 0
| fi20x2350mm |  | 19 | kos | 0 | 0
| fi20x2250mm |  | 6 | kos | 0 | 0
| fi25x2250mm |  | 5 | kos | 0 | 0
| fi30x2250mm |  | 2 | kos | 0 | 0
| fi20x1600mm |  | 1 | kos | 0 | 0
| fi20x800mm |  | 1 | kos | 0 | 0
| fi25x800mm |  | 1 | kos | 0 | 0
E6.7 | CEVNA OBJEMKA Z NAVOJNO PALICO Material: P235TR2-pocinkano
| za DN150 |  | 1 | kos | 0 | 0
| za DN20 |  | 1 | kos | 0 | 0
| za DN15 |  | 1 | kos | 0 | 0
E6.8 | Vzmetne podpore na tlačni strani črpalke Ustreza LISEGA ali ustrezen drug: - Variabil spring support, type:293118, spring rate: 66,7N/mm - Clamp base d168,3; type:491714 višine 210mm od sredine cevi Z dokazno dokumentacijo in certifikati |  | 4 | kpl | 0 | 0
E6.9 | NOGA IZOLIRANE CEVI ZA BIODIZEL Varjene na cev DN100 in DN50 - višine 80mm x L=150mm, 1/2 IPE160 |  | 6 | kpl | 0 | 0
E6.10 | Jeklo za podpiranje in vodenje cevi |  | 300 | kg | 0 | 0
E6.11 | Izvedba priključkov ozemljitve cevovodov ter podpor. |  | 1 | kpl | 0 | 0
E | SKUPAJ PODPORE IN JEKLENE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | 0
F | OSTALA MONTAŽNA DELA
F1 | INERTIZACIJA CEVOVODOV IN OPREME na cevovodi in opremi kjer se bodo izvajala dela je potrebno izvesti inertizacijo v skladu z navodili načrta |  | 1 | kpl | 0 | 0
F2 | Navarjanje prirobnic na obstoječe cevi za R7 in R8 - 2x DN150 - 3XDN200 Prirobnice zajete v popisu zgoraj. |  | 1 | kpl | 0 | 0
F3 | Spajanje na obstoječe cevi z varjenjem pri Č1: - 2x cev DN150 na cev DN150 |  | 1 | kpl | 0 | 0
F4 | Spajanje na obstoječe cevi z varjenjem na cevni trasi: - 2x cev na cev DN300 - 1x cev na cev DN200 |  | 1 | kpl | 0 | 0
F5 | Obračanje prirobničnih kompenzatorjev pri rezervoarjih R2, R3, R4, R5 in R6: - 5x DN300 - 5x DN200 Vgradnja novih tesnil. |  | 1 | kpl | 0 | 0
F6 | Označevanje vkopanih cevi z indikatorskim trakom |  | 20 | m | 0 | 0
F7 | Ureditev sesalnih cevi DN300 pri rezervoarjih R2, R3, R4, R5 in R6: - demontaža prirobničnih spojev 1xDN300 in 1xDN150 - demontaža wafer protipovratnega ventila DN200 - odrez cevi 2x DN300 - uvaritev vmesnega kosa cevi DN300 dolžine cca. 740mm - spajanje prirobničnih spojev 2xDN300 in 1xDN150 (tesnilni material) |  | 5 | kpl | 0 | 0
F8 | Zamenjava varnostnih vetilov iz vhodne na izhodno cev in obratno za R3, R4, R5 in R6: - demontaža prirobničnega varnostnega ventila dimenzij (DN15/DN20 - 150lb) iz sesalne cevi in montaža na tlačno cev - demontaža prirobničnega varnostnega ventila dimenzij (DN15/DN20 - 150lb) iz tlačne cevi in montaža na sesalno cev Z vsem tesnilnim in vijačnim materialom |  | 4 | kpl | 0 | 0
F9 | Ureditev polnilnih cevi DN200 pri rezervoarjih R2, R3, R4, R5 in R6: - demontaža prirobničnih spojev 1xDN200 - odrez cevi 1x DN200 in skrajšanje za vgradnjo wafer protipovratnega ventila (demontiran iz cevi DN300) z navaritvijo obstoječe prirobnice DN200 - spajanje prirobničnih spojev 2xDN200 (tesnilni material) |  | 5 | kpl | 0 | 0
F10 | ANTIKOROZIVNA ZAŠČITA JEKLENIH CEVI Zunanja površine cevi Predviden sistem: -1 sloj: Hempadur 45880 - sv. Siva 90 μm -2 sloj: Hempadur 45880 - sv. Siva 90 μm -3 sloj: Hempathane HS55610- RAL9010 bela 60 μm Skupna debelina predpisanega sistema mora biti min. 240 μm. Antikorozivno zaščito opraviti po zahtevah in specifikaciji iz projekta. V skladu z EN ISO 12944 morajo biti izvedene referenčne površine. Skupna površina: |  | 636 | m2 | 0 | 0 | *
F11 | ANTIKOROZIVNA ZAŠČITA VKOPANIH CEVOVODOV Predviden sistem: - Prvi premaz – dvokompoentini epoksi temeljni premaz – shopprimer E – DFT 25 μm - EN ISO 12944-5 - Drugi premaz – bitumenski osnovni premaz na osnovi organskih topil 0,2 do 0,3 l/m2-Ibitol - Zaključni sloj – hidroizolacijski trak z nosilcem iz steklene tkanine in s plastomerom modificiranega bitumna – Izotekt T4 plus Po izvedbi protikorozijske zaščite je treba kvaliteto premaza preizkusiti na električno probojnost (oz. neprobojnost) z detektorjem luknjičavosti (Holliday) s preizkusno napetostjo 14 kV. |  | 4 | m2 | 0 | 0 | *
F12 | ANTIKOROZIVNA ZAŠČITA JEKLENIH KONSTRUKCIJ IN PODPOR Antikorozivno zaščito opraviti po specifikaciji zgoraj za nadzemne cevi. Barvna niansa končnega premaza: modra RAL 5017 Skupna površina: |  | 80 | m2 | 0 | 0
F13 | ČIŠČENJE IN IZPIHOVANJE cevovodov pred in po opravljeni montaži. |  | 1 | kpl | 0 | 0
F14 | TLAČNI PREIZKUS CEVOVODOV Izdelava tlačnega preizkusa novih instalacij po sekcijah s preizkusnim tlakom in izdelava poročila. Preizkus izvesti skladno s standardom SIST EN 13480-5. |  | 1 | kpl | 0 | 0
F15 | NEPORUŠITVENE PREISKAVE - Vizualna kontrola v obsegu 100 %. - Radiografska kontrola v obsegu 5 %-zvarov s celotno poslikavo zvara po obodu cevi - Penetrantska kontrola 10 %. Vključno z izdelavo poročil. |  | 1 | kpl | 0 | 0
F16 | FUNKCIONALNI PREIZKUS INSTALACIJE, čiščenje cevovodov pred in po zaključeni montaži. |  | 1 | kpl | 0 | 0
F17 | Označevanje cevovodov smeri pretokov s puščico na samolepilni foliji, armature, izdelava uokvirjene sheme-namestitev v črpališča, PKC in dispečerski center. |  | 1 | kpl | 0 | 0
F | SKUPAJ OSTALA MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0

## 4.1.3-MERILNA OPREMA
POPIS MATERIALA IN DEL
INVESTITOR/NAROČNIK: ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana in RS, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
NAZIV PROJEKTA: SND CELJE - 1.A FAZA
OBJEKT: MERILNA OPREMA
ŠT. PROJEKTA: 21004/1A
ŠT. NAČRTA: 21004/1A-4.1
FAZA: PZI
PODROČJE: STROJNIŠTVO
REKAPITULACIJA
A | SKUPAJ MERILNA OPREMA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ MERILNA OPREMA BREZ DDV |  |  |  |  | 0
Zap. št. | Postavka | Teh. oznaka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | Cena (€)
A | MERILNA OPREMA
Cene zajemajo dobavo in montažo spodaj navedne opreme, nameščene na temelje oz. podpore. Priklop, zagon in umerjanje opreme je zajet v elektro delu popisa. Oprema dobavljena z vsemi certifikati in navodili. V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posamezne opreme, armatur, merilne opreme, ...s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
A1 | Enota za aditiviranje- kamionska polnilnica FQT/110/1,CIV-110/1,FQT/110/2,CIV-110/2,FQT/210/1,CIV-210/1,FQT/210/2,CIV-110/2,FQT/310/1,CIV-310/1,FQT/310/2,CIV-310/2 Smith Meter® Additive Injector AccuPlus model LEA-C-1-C-2-A-N-0-0 as per ref. Bulletin SS05001e (p/n P8000006044) with additive valve for injection of additives Priklop in zagon zajet v elektro načrtu Dobava in montaža Dobavljen z vsemi certifikati | FQT-110/1, CIV-110/1, FQT-110/2, CIV-110/2 FQT-210/1, CIV-210/1, FQT-210/2, CIV-110/2, FQT-310/1, CIV-310/1, FQT-310/2, CIV-310/2 | 6 | kos | 0 | 0
A2 | SPREJEM DIZLA IZ KAMIONOV
A2.1 | VERTIKALNI DEAERATOR Smith Meter® model VDR-010-2-03A-E-T1-B-H3 Vertical deaerator as per ref. bulletin SS01058E complete with RB Head Product Temperature range: -12°C to +65°C Max Operation pressure: 16 bar 010 - flow rate up to 1000 l/min 2 - Maximum Working Pressure 16 bar 03D - DN80 ANSI 150lb Flange Arrangement "D" T1 - Seals Viton B - Design acc. to PED-F H3 - (3) Sleeves for Level Control Switches ONE Level Control Switch ( Low Positions)-EExd, -LSL-400 Dobava in montaža Vključno z izvedbo sidranja, niveliranja in podlivanja. Oprema se sidra, znivelira in podlije s podlivno malto v debelini 150 mm (kot npr. SIKA Grout 212). Minimalna tlačna trdnost podlivne malte mora znašati vsaj fck = 30 MPa. V ceno mora biti vključen tudi opaž za dimenzijo 450x450mm. Priklop in zagon zajet v elektro načrtu Dobavljen z vsemi certifikati | VDR-400 LSL-400 | 1 | kos | 0 | 0
A2.2 | KOŠARASTI FILTER Smith Meter® Strainer model E-30D-40-V-P-0-00-0 as per Ref. Bulletin SS03046e Connections: DN80 ANSI 150lb Product Temperature Limits: -12°C to +65°C Working Pressure: 16 bar max Elastomers: Viton Design acc. to PED-F Dobava in montaža Dobavljen z vsemi certifikati |  | 1 | kos | 0 | 0
A2.3 | VOLUMETRSKI MERILNIK PRETOKA Smith Meter® model ST-160-DI-GPST2-227 ductile iron, single case rotary vane positive displacement meter as per ref. Bulletin SS01064E Flow direction left to right strait through, Connections: DN80 ANSI 150lb Elastomers/Seals: Viton Working pressure: 16 bar max Product Temperature Range: -12°C to +65°C Nominal Flow range: 120 –1200 L/min Accuracy: +/-0,15% Repeatability: +/-0,02% Design acc. to PED-F Complete with dual channel pulse transmitter type GPST2-227 with resolution 22,7 pulses/l (p/n P8000015167) Dobava in montaža Priklop in zagon zajet v elektro načrtu Dobavljen z vsemi certifikati | FQT-400 | 1 | kos | 0 | 0
A2.4 | SETSTOP VENTIL Smith Meter® model VLV-210-DN80 digital multi-stage set stop valve as per ref. Bulletin SS03009. ATEX approved solenoids, 220 VAC. Main valve elastomer: Viton Connections: DN 80 ANSI 150lb Max Working Pressure: 16 bar Product Temperature Limits: -12°C to +65°C Design acc. to PED-F Dobava in montaža Priklop in zagon zajet v elektro načrtu Dobavljen z vsemi certifikati | FCV-400 | 1 | kos | 0 | 0
A2.5 | Temperature Probe and Well PT-100 type TPW4-25-A ATEX approved, with 1/2" NPT Well with German W&M pre-calibration certificate, for installation on the ST-160 Dobava in montaža Priklop in zagon zajet v elektro načrtu Dobavljen z vsemi certifikati | TE-400 | 1 | kos | 0 | 0
A2.6 | Elektronska enota za prednastavitev količin Tip:Smith Meter modela AccuLoad IV-ST-XP-ARM1-A10000-00 - Za samodejni nadzor ene sprejemne linije - Sposobnost za nadzor elektro-hidravlični set-zapiralni ventili - 2 x dual impulza vhodna meter izdelek - 1 x RTD input - 0 x vhod x impulzi (dodatek merilniki) - 0 x vhod signal (4-20mA) - Ethernet / serijska komunikacija do zgoraj navedenega nadzornega sistema preko Smith protokola - Prehod na 15 °C - Daljinski diagnostika - 230 VAC Proizvajalec:FMC Tehnologies ali podobni Dobava in montaža Priklop in zagon zajet v elektro načrtu Dobavljen z vsemi certifikati | UCS-400 | 1 | kos | 0 | 0
A3 | MERILNE LINIJE BIODIZEL ODPREMA KAMIONSKO PRETAKALIŠČE
A3.1 | KOŠARASTI FILTER Smith Meter® Strainer model E-20D-40-V-P-0-R4-0 as per Ref. Bulletin SS03046e Connections: DN50 ANSI 150lb Product Temperature Limits: -12°C to +65°C Working Pressure: 16 bar max Elastomers: Viton R4 - with Air Vending Device (AVD-M) with Switch EExd, LSL-110B,LSL-210B, LSL-310B Design acc. to PED-F Dobava in montaža Dobavljen z vsemi certifikati | KF-110B KF-210B KF-310B LSL-110B LSL-210B LSL-310B | 3 | kos | 0 | 0
A3.2 | VOLUMETRSKI MERILNIK PRETOKA Smith Meter® model ST-40-DI-GPST2-227 ductile iron, single case rotary vane positive displacement meter as per ref. Bulletin SS01062E Flow direction left to right strait through, without yellow metal Connections: DN50 ANSI 150lb Elastomers/Seals: Viton Working pressure: 16 bar max Product Temperature Range: -12°C to +65°C Nominal Flow range: 32-320 L/min Accuracy: +/-0,15% Repeatability: +/-0,02% Design acc. to PED-F Complete with dual channel pulse transmitter type GPST2-227 with resolution 22,7 pulses/l ((p/n P8000015167) Dobava in montaža Priklop in zagon zajet v elektro načrtu Dobavljen z vsemi certifikati | FQT-110B FQT-210B FQT-310B | 3 | kos | 0 | 0
A3.3 | SETSTOP VENTIL Smith Meter® model VLV-210-DN50 digital multi-stage set stop with RP (Reduced Port) valve as per ref. Bulletin SS03009. ATEX approved solenoids, 220 VAC. Main valve elastomer: Viton Connections: DN 50 ANSI 150lb Max Working Pressure: 16 bar Product Temperature Limits: -12°C to +65°C Design acc. to PED-F Dobava in montaža Priklop in zagon zajet v elektro načrtu Dobavljen z vsemi certifikati | FCV-110B, FCV-210B, FCV-310B | 3 | kos | 0 | 0
A3.4 | Temperature Probe and Well PT-100 type TPW4-25-A ATEX approved, with 1/2" NPT Well with German W&M pre-calibration certificate, for installation on the ST-160 Dobava in montaža Priklop in zagon zajet v elektro načrtu Dobavljen z vsemi certifikati | TE-110B TE-210B TE-310B | 3 | kos | 0 | 0
A4 | MERILNE LINIJE DIZEL ODPREMA KAMIONSKO PRETAKALIŠČE
A4.1 | Filter/odzračevalec Tip: FMC Smith Meter modela APS-25-4A-B-40-T1-B-G2 Medij:Diesel - Za filtriranje in zanesljivo odstranitev zraka - Senzor za signalizacijo prekomernega zraka, reed stikalo max. 230V AC / DC 1A, ATEX , Ex zaščita: EEX D II C T4 - Max. pretok 2500 l / min - Priključek: DN100 / ANSI 150lb - 2x manometer 0-16 bar, premer: 100 mm, polnjenje - glicerin - Delovna temperatura: -10 °C do + 40 °C - Vključno z ušesi za dvigovanje - Proizvajalec:FMC Tehnologies ali podobni Dobava in montaža Priklop in zagon zajet v elektro načrtu Dobavljen z vsemi certifikati | OP-110, OP-210, OP-310, LSL-110, LSL-210, LSL-310 | 3 | kos | 0 | 0
A4.2 | Merilec pretoka Tip:FMC Smith Meter Model Prime4 Medij:Diesel - Merilno območje: 285 - 2850 L / min - Incl. dual impulz oddajnik 13 puls / L - Vhod:. 6-28 Vdc, 30 mA max…, 20 mA . - Procesni priključek: DN100 / ANSI 150lb - Delovna temperatura: -10 °C do + 40 °C - Explozijska zaščita: Ex d IIB T6, ATEX Proizvajalec:FMC Tehnologies ali podobni Dobava in montaža Priklop in zagon zajet v elektro načrtu Dobavljen z vsemi certifikati | FQT-110 FQT-210 FQT-310 | 3 | kos | 0 | 0
A4.3 | Temperaturna sonda Tip:PT-100 E-H Omnigrad S serija TR61F Medij:Diesel -S ¾ "NPT tudi za namestitev na merilnik pretoka -Merilno območje:-20 do 100 °C -ATEX Ex zaščita: Ex d IIC T6, T5 IP65 T85, T100 - Max. 50 V / 30 mA Proizvajalec:FMC Tehnologies ali podobni Dobava in montaža Priklop in zagon zajet v elektro načrtu Dobavljen z vsemi certifikati | TE-110 TE-210 TE-310 | 3 | kos | 0 | 0
A4.4 | Digitalni elektro-hidravlični set-stop ventil Tip: FMC Smith Meter modela VLV-210 Medij:Diesel - Za stalnim nadzorom pretoka - Enostavno nadzor zanke za 2 magnetna ventila - Samodejni izklop v sili in pri izgubi napajanja - ATEX odobrene elektromagneti, 230 VAC. - Procesni priključek: DN100 / ANSI 150lb - Napajalna napetost 230 VAC / 50 Hz Proizvajalec:FMC Tehnologies ali podobni Dobava in montaža Priklop in zagon zajet v elektro načrtu Dobavljen z vsemi certifikati | FCV-110 FCV-210 FCV-310 | 3 | kos | 0 | 0
A4.5 | Elektronska enota za prednastavitev količin Tip:Smith Meter modela AccuLoad IV-ST-XP-ARM1-A20000-0 - Za samodejni nadzor polnjenja za 2 roki - Sposobnost mešanja bio-goriva (merjenje in nadzor) - Sposobnost za nadzor elektro-hidravlični set-zapiralni ventili - Sposobnost za nadzor dodatek dozirne enote AccuPlus - 2 x dual impulza vhodna meter izdelek - 2 x RTD input - 2 vhod x impulzi (dodatek merilniki) - 0 x vhod signal (4-20mA) - Ethernet / serijska komunikacija do zgoraj navedenega nadzornega sistema preko Smith protokola - Prehod na 15 °C - Daljinski diagnostika - 230 VAC Proizvajalec:FMC Tehnologies ali podobni Dobava in montaža Priklop in zagon zajet v elektro načrtu Dobavljen z vsemi certifikati | UCS-110, UCS-210, UCS-310 | 3 | kos | 0 | 0
A | SKUPAJ MERILNA OPREMA |  |  |  |  | 0