## Rekapitulacija
5 | Popis opreme in del |  |  | 2.sklop
5.1 | Oskrba s požarno vodo
Cena pozicije [€]
5.1.1 | Splošne zahteve |  |  |  |  | -
5.1.2 | Oprema |  |  |  |  | 0
5.1.3 | Armature |  |  |  |  | 0
5.1.4 | Drobna oprema |  |  |  |  | 0
5.1.5 | Merilna oprema |  |  |  |  | 0
5.1.6 | Cevovodi |  |  |  |  | 0
5.1.7 | Podporne konstrukcije |  |  |  |  | 0
5.1.8 | Podpore |  |  |  |  | 0
5.1.9 | Antikorozijska zaščita |  |  |  |  | 0
5.1.10 | Toplotna izolacija - NI PREDMET PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA |  |  |  |  | 0
5.1.11 | Zahteve za antikorozijsko zaščito in toplotno izolacijo |  |  |  |  | -
5.1.12 | Demontaža in ostala montažna dela ter ostali stroški |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: | 0
LEGENDA
Cevovod: | - oznaka cevovoda
Oznaka: | - oznaka odseka ali komponente
PODATKI O MEDIJU
Med. |  | Podatki o mediju
| KOEL | kurilno olje EL
| DEMI | demineralizirana voda
| DEKA | dekarbonizirana voda
| OGV | voda za ogrevanje (dekarbonizirana voda)
| HLV | voda za hlajenje (40% glycol)
| PV | požarna voda
| SV | sanitarna voda
| IA | komprimiran zrak
| ZP | zemeljski plin
| ODP1 | konenzat iz difuzorja na vstopu v dimnik in odpadne vode od pranja kompresorja
| ODP2 | meteorne vode in kondenzat iz dimnika
Temp | - projektna temperatura
Tlak | - projektni tlak
PODATKI O CEVOVODU
DN | nazivni premer
Mat. | material
PODATKI O ARMATURI
Pogon: | - tip pogona ventila |  |  | HV | - ročni pogon
|  |  |  | HV+G | - ročni pogon s polžem
|  |  |  | EV | - elektromotorni pogon
|  |  |  | EV+H | - elektromotorni in ročni pogon
|  |  |  | PCV | - regulator tlaka brez pomožne energije
|  |  |  | FCV | - regulator pretoka brez pomožne energije
|  |  |  | TCV | - regulator temperature brez pomožne energije
| - varnostna funkcija |  |  | LO | - locked open - zaklenjen odprt
|  |  |  | LC | - locked closed - zaklenjen zaprt
|  |  |  | FC | - failure closed - ob napaki zapira
|  |  |  | FO | - failure open - ob napaki odpira
|  |  |  | FS | - fail to stay - ob napaki ostane v poziciji
DN | - nazivni premer
PN | - tlačna stopnja
Mat. | - material
Oblika | za krogelne pipe: |  | S14 | vključno z DN100
|  |  | S15 | več kot DN100
Priključek
| FL | prirobnični
| WAF | medprirobnični (wafer)
| BW | varjen
| THRD | navojni
Prot. | - zaščita zaščita v skladu IEC 60529
PODATKI O KVALITETI
QA | - kakovostne zahteve v skladu z SIST EN 10204

## 5.1.1 Splošno
5.1.1 Splošne zahteve
Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost projekta kot celote in vsake posamezne pozicije. Vsa morebitna dela, ki niso sestavni del te specifikacije in jih ponudnik izsledi, naj ponudnik vključi pri formaciji cene. Ponudbena cena naj zajema dobavo in montažo za funkcionalno zaključeno celoto.
Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih projektanta oziroma nadzora.
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in ustreznimi atesti oz. certifikati. Minimalno zahtevani prevzemni preizkusi morajo ustrezati EN 10204. Upoštevane morajo biti zahteve tlačne direktive 2014/68/EU in Pravilnik o tlačni opremi (UL RS 66/16 in 59/18).
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala, opreme in orodja na objekt, notranje transporte, kompletno delo s potrebnimi deli na obstoječi konstrukciji, dodatek za varjenje, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela so del posameznih podstavk.
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji morebiti niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti naročnika del ta pa jih uskladi s projektantom.
Za vse vidne elemente je potrebna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov z investitorjem.
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posamezne opreme, armatur, merilne opreme, ...s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestne opreme, armatur, merine opreme, … mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in po potrebi odgovorni projektant.
Za vse odpadke, ki se odložijo na deponijo, je potrebno predložiti ustrezni evidenčni prevzemni list.
Vsi morebitni odri oziroma dvigalo za izdelavo posameznih del morajo biti vključeni v enotnih cenah postavk.
Izdelava predajne dokumentacije v dveh izvodih v mapi formata A4 (natisnjena in elektronska v PDF obliki ter izvornih formatih dokumentov): -DZO celostna (dokazila s poročili, certifikati, atesti, seznami…), -Izdelava celostnih navodil za vzdrževanje in obratovanje (NOV) -garancijske izjave, -gradbeni dnevniki, -varilski dnevniki; -poročilo o nastalih odpadkih, -seznam evidenčnih listov po vrsti odpadkov in kronološko navedenih, -evidenčni listi odpadkov
Vsa oprema in armature morajo biti dobavljene s potrebnimi certifikati (CE), izjavo o skladnosti in drugo ustrezno dokumentacijo.
Material za montažo in tesnjenje je vključen v točki 5.1.7 Cevovodi.
Vsi prirobnični spoji oz. vse prirobnice in slepe prirobnice morajo biti dobavljene z ozemljitveno zobato podložko.
Vsa merilna oprema mora biti dobavljena s potrebnimi certifikati (CE), izjavo o skladnosti in drugo ustrezno dokumentacijo, skupaj z ustreznim drobnim materialom za pritrditev oz. montažo in tesnjenje.
Zaščito obstoječih instalacij ob objektih ter vsa čiščenja med in po končanih delih. Vse poškodbe na cevovodih in opremi ter ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izvedbi, sanira izvajalec del na svoje stroške
V ceni potrebno upoštevati: - zavarovanje gradbišča, opreme, delavcev od začetka do zakjučka pogodbenih obveznosti. - izdelava priročnika tehnologije izdelave in obvladovanja kakovosti. - izdelava elaborata o varnosti pri delu med montažo in preizkušanjem. - plan montaže s poudarkom na povezave z obstoječimi sistemi (vplive na tekoče obratovanje), - priprava podlog za vnos sprememb v PZI za izdelavo projekta izvedenih del (PID), - izdelava okvirjene sheme postrojenja, - funkcionalni preizkusi, testiranja in zagon dobavljenega sklopa oziroma segmenta, nastavitev vgrajene merilne opreme. - sodelovanje pri internem tehničnem pregledu, -sodelovanje pri tehničnem pregledu, - preizkusno obratovanje kot celote, v preizkusnem obdobju - trajanju 60 dni, po zaključku del, - šolanje osebja v času poskusnega obratovanja, - sodelovanje pri končnem prevzemu.
Funkcionalen preizkus bo pokazal ali vgrajen stabilni sistem aktivne požarne zaščite deluje z ustrezno kapaciteto gašenja in hlajenja. Na podlagi uspešno izvedenega funkcionalnega preizkusa bo pridobljeno potrdilo o brezhibnem delovanu sistema, ki je sestavni del dokazilne dokumentacije za tehnični pregled celotnega postrojenja. Potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite je treba pridobiti za vsako vrsto vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite.
V DOGOVORU Z INVESTITORJEM IN UPRAVLJALCEM VZPOSTAVITI POŽARNO STRAŽO.
Dodatna dela, ki niso zajeta v popisu, se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.

## 5.1.2 Oprema
5.1.2 Oprema
Poz | Oznaka | Opis | Nazivni podatki | QA | Enota | Količina | Cena enote [€] | Cena pozicije [€]
1 | Črpališče požarne vode (I FAZA B PROJEKTA)
2 | Enota za pripravo penila EPP1 (oskrba ŽP, Č1 in R5 - R8 ter LR5 - LR8) severno od ŽP (I FAZA B PROJEKTA) DOVOD iz DN300
3_I.A | Enota za pripravo penila EPP2 (oskrba Č3, R9 - R12, LR9-LR12 ter LR34 ) severno od R9 - R12 (I FAZA A samo vstop ostalo je II FAZA PROJEKTA) DOVOD iz DN300
3_II. | Enota za pripravo penila EPP2 (oskrba Č3, R9 - R12, LR9-LR12 ter LR34 ) severno od R9 - R12 (II FAZA PROJEKTA) DOVOD iz DN300
4 | Enota za pripravo penila EPP3 (oskrba Č5, ČA, Č2, AC pretakališča ter R1 - R4 in LR1-LR2) vzhodno od AC pretakališča DOVOD iz DN300
1 | RPE-EPP3 01 RPE-EPP3 02 | Tlačni dozator penilnega sredstva-TDP: - z dvojnim vertikalnim rezervoarjem penila, kar pomeni 2 vertikalna rezervoarja: delovni in rezervni - tlačno preizkušen v skladu s projektnimi parametri - z membrano v notranjosti vsakega rezervoarja znotraj katere je penilo, ki se ob rednih preizkušanjih ne troši in, ki je preizkušena za združljivost s penili, ki imajo ustrezne certifikate - z revizijsko odprtino (pregled/zamenjava membrane) - s prirobničnimi priključki: EN 1092-1, PN16 / ANSI B16.5, 150lbs - z odzračevalnim ventilom vode - z odzračevalnim / prelivnim ventilom penila - z varnostnim ventilom na vodni strani membrane za preprečevanje počasnega nadtlaka in obvadovanje nihanj temperature - z izolacijskim ventilom vode - z izolacijskim ventilom penila - z nepovratnim ventilom penila - z ventilom za polnjenje/praznjenje penila - z drenažnim ventilom vode iz rezervoarja - z indikatorjem nivoja penila - z drenažnim ventilom indikatorja nivoja penila - z manometrom za kontrolu tlaka na rezervoarju - z manometrom ∆p, ki meri razliko tlaka vode v rezervoarju in vode, ki vstopa v mešalnik - z ozemljitvenim nastavkom za električno varnost - z nosilcem tablice - s privarjenimi dvižni ušesi za lažje varno rokovanje - s priležnim podstavkom (konstrukcija iz črnega jekla - noge), ki je opremljen z luknjami za pritrditev v tla Materiali: - rezervoar (konstrukcija jeklena, varjena): ASTM A516 Gr.70 / EN10028-3: P275NH / P355NH - prirobnice: ASTM A 105 (ASTM A 350 LF2) / EN10028-3:P275 - izolacijske krogelne pipe: telo medenina, krogla INOX - ventila za polnjenje /praznjenje: telo niklana medenina, krogla AISI 316 - varnostni ventil: medenina - cevi: ASTM A 105 / EN10028-3:P275 - zaslonka za vodo in penilo: AISI 316 - balon: hypalon-neoprene - manometri: INOX - Certifikati: FM oz. UL - Garancijski certifikat - Certifikat tlačnega testa - PED Declaration of Conformity - Izjave o skladnosti naprave po EN 10204: 2.1 - Izjave o skladnosti materiala po EN10204: 3.1 (opcija) - Izjave o skladnosti za napravo po EN 13565-1 - Zaželjeni certifikati VdS ali FM oz. UL Zaščita od korozije: - standardna - vanjski pokrov premaz (ognjeno rdeča RAL3000) Ostalo: - TDP je nameščen znotraj EPP3, temperatura v prostoru ne pade pod +5°C (instaliran električni grelec) | - medij: voda iz hidrantnega omrežja in penilo s 3% doziranjem - temperatura vode: med 10 in 25°C rezervoar: - V = ~10.000 l (upoštevano gašenje lovilne sklede R1 (~7615 l/min)) - projektni tlak: 12 bar - max delovni tlak: 12 bar - testni tlak: 1,43 x pmax (EN13445-5) oz. 1,5 x pmax (ASME) - dimenzije: D = 2.000 mm H = ~ 4.700 mm skupaj s povezovalnimi cevovodi nad rezervoarjem - teža: do ~ 3000 kg (brez mešalnika) - komplet z vsem potrebnim drobnim montažnim materialom. Ustreza proizvod: SABO, tip SE-MXC-I-2X, volumen 10.000 lit ali C.S.I. (JURING), tip SM2V-M, volumen 10.000 lit ali ustrezen enakovreden proizvod. |  | kpl | 1 |  | 0
2 | IN-EPP3 01 | Mešalnik širokega razpona pretoka penilne mešanice za tlačni dozator penilnega sredstva s: - fiksnim mešalnim razmerjem 3% - primeren za režim obratovanja med (477,1 l/min in 7614,8 l/min penilna mešanica računsko KUM) - prirobnični priključki po EN 1092-1, PN16 (ANSI B16.5, 150lbs) - z drenažnim ventilom - z vsemi pripadajočimi sestavnimi elementi in priključki - PED Declaration of Conformity - zaželjeni certifikati VdS ali FM oz. UL Material: - mešalnik: telo: bronza notranjost: AISI 316 - linija za balansiranje tlaka: AISI 316 - manometri: INOX, - drenažni ventil: - telo: niklana medenina, - krogla: AISI 316 - tesnila: standardna za vodo, brez azbesta. OPOMBA: Tlak penila na vstopu v mešalnik mora biti večji minimalno za 1-1,5 bar od tlaka vode na vstopu v mešalnik. | - medij: voda iz hidrantnega omrežja in penilo s 3% doziranjem Ustreza proizvod: SABO, SE-WRM-150-2X (100 - 12100 l/min) ali C.S.I. (JURING), tip MAP-M-200 (125 l/min do 10500 l/min) ali ustrezen enakovreden proizvod. OPOMBA: Dobavitelj tlačnega dozatorja dobavlja tudi mešalnik |  | kpl | 1 |  | 0
3 |  | Gasilno penilno sredstvo ekološko, Fluorine Free - primerno za gašenje gorljivih vnetljivijh tekočin, ki se ne mešajo z vodo (vnetljivi ogljikovodiki: dizel gorivo, kerozin, benzini, …) in ima že pridobljena dokazila o ustreznosti za gašenje teh snovi (EN 1568-3) - doziranje: 3% - ekspanzija: nizka - klasa gašenja: 1A/1B - zaželjeni certifikati: VdS ali FM oz. UL | medij: penilno sredstvo - V = 20 m3 (izračunana količina 2 x 9,90 m3) - koncentrat: 3% Ustrezni proizvod: vaPUREX FXS 3% F-0 Fluorine Free foam Concentrate ali drugo ekvivalentno ustrezno. |  | m3 | 20 |  | 0
4 |  | Rezervoar penila s črpalko za polnjenje tlačnega dozatorja penila |  |  | kpl | 1 |  | 0
5 | GRZ EPP3 01 | Električni kalorifer industrijske izvedbe za montažo na zid, sestavljeni iz: - barvanega ohišja, - večstopenjskih električnih grelcev, - ventilatorja, - vklopnega stikala, - stikala za izbor moči delovanja, - prostorskega termostata, - komplet z drobnim pritrdilnim materialom. | Grelna moč 9000W. Ustreza proizvod: Inelco tip 9kW ali drugo ekvivalentno ustrezno. |  | kpl | 1 |  | 0
6 | ZVO-EPP3 01 ZVO-EPP3 02 | Alarmno zvonce (gašenje/hlajenje črpališča tekočega goriva Č5, (gašenje/hlajenje črpališča aditivov ČA), Č2 ter gašenje/hlajenje AC pretakališča): - dobavljen skupaj z veznimi cevkami - lovilcem nesnage DN15, - z ustreznimi FM in VdS certifikati | - surova voda (voda za gašenje požara) Alarmno zvonce za primer aktiviranja požarne mreže z materialom za montažo. MINIMAX (VIKING) tip AG-2 (rdeče) ali ekvivalenten drugi proizvod. |  | kpl | 2 |  | 0
7 |  | Verižni dvižnik (Flaschenzug), komplet z vozičkom za odgovarjajoči I profil (HEA200), za nosilnost 2000 kg. | Verižni dvižnik (Flaschenzug), komplet z vozičkom za odgovarjajoči I profil (HEA200), za nosilnost 2000 kg. OPOMBA: Ni nujno. Za čas montaže lahko uporabijo ročnega, ki se enostavno pričvrsti na zgornje nosilce. |  | kpl | 1 |  | 0
5 | Hidrantno omrežje - glej NAFTING d.o.o.
6 | Območje AC PRETAKALIŠČA skupaj s Č5 (in ČA)
1 |  | Odprta sprinkler šoba (črpališče tekočega goriva Č5) za gašenje s peno in hlajenje z vodo - vgrajena na vodu DN32 - z navojnim priključkom 1/2" NPT - vključno z varilnim nastavkom (kolčakom) dimenzije DN15 - za viseči način montaže - atestirana po UL in ULC. | - surova voda (voda za hlajenje) - penilna raztopina (za gašenje požara) Karakteristike šobe: - za gašenje s penilno raztopino - K = 42; pmin = 2,1 bar pretok = 59,4 l/min TYCO, Model B-1 ali ekvivalenten drugi proizvod. |  | kos | 6 |  | 0
2 |  | Odprta sprinkler šoba (črpališče aditivov ČA) za gašenje s peno in hlajenje z vodo - vgrajena na vodu DN32 - z navojnim priključkom 1/2" NPT - vključno z varilnim nastavkom (kolčakom) dimenzije DN15 - za viseči način montaže - atestirana po UL in ULC. | - surova voda (voda za hlajenje) - penilna raztopina (za gašenje požara) Karakteristike šobe: - za gašenje s penilno raztopino - K = 42; pmin = 2,1 bar pretok = 59,4 l/min TYCO, Model B-1 ali ekvivalenten drugi proizvod. |  | kos | 3 |  | 0
3 |  | Odprta sprinkler šoba (AC pretakališče) za gašenje s peno in hlajenje z vodo - vgrajena na vodu DN32 - z navojnim priključkom 1/2" NPT - vključno z varilnim nastavkom (kolčakom) dimenzije DN15 - za viseči način montaže - atestirana po UL in ULC. | - surova voda (voda za hlajenje) - penilna raztopina (za gašenje požara) Karakteristike šobe: - za gašenje s penilno raztopino - K = 42; pmin = 2,1 bar pretok = 59,4 l/min TYCO, Model B-1 ali ekvivalenten drugi proizvod. |  | kos | 72 |  | 0
7 | Območje Č3 (JET-1 gorivo) in novih rezervoarjev R9, R10, R11 in R12 (II FAZA PROJEKTA)
8 | Območje ŽELEZNIŠKEGA PRETAKALIŠČA IN Č1 (I FAZA B PROJEKTA)
9 | Območje obstoječih R1, R2, R3 in R4 (I FAZA B PROJEKTA) in Č2 (rekonstrukcija)
1 |  | Odprta sprinkler šoba (črpališče tekočega goriva Č2) za gašenje s peno in hlajenje z vodo - vgrajena na vodu DN32 - z navojnim priključkom 1/2" NPT - vključno z varilnim nastavkom (kolčakom) dimenzije DN15 - za viseči način montaže - atestirana po UL in ULC. | - surova voda (voda za hlajenje) - penilna raztopina (za gašenje požara) Karakteristike šobe: - za gašenje s penilno raztopino - K = 42; pmin = 2,1 bar pretok = 59,4 l/min TYCO, Model B-1, certifikat UL in ULC ali ekvivalenten drugi proizvod. |  | kos | 8 |  | 0
10 | Območje obstoječih R5, R6, R7 in R8 (I FAZA B PROJEKTA)
[7 empty] | SKUPAJ: | 0
3 |  | Strešni centrifugalni ventilator za odvod dima in toplote z vertikalnim izstopom, ustrezen standardu EN 12101-3, /namenjen tudi prezračevanju ob normalnih razmerah za temperaturo medija do 200°C pri temperaturi okolice do 50°C/. Ventilator je kompaktne jeklene izvedbe s toplotno izoliranim ohišjem elektromotorja in kanalom za dovod hladilnega zraka, barvan z RAL 7040. Zunanji okrov je iz Al pločevine. Rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami je dinamično uravnotežen v klasi G 6,3 po DIN ISO 1940-1. Ventilator je opremljen z eno-hitrostnim /dvo-hitrostnim/, trifaznim elektromotorjem, oblike IM V1, zaščite IP 55, klaso izolacije F in vgrajenimi PTC elementi za termično zaščito pri normalnem obratovanju. Električna priključna omarica je izven toka vročega zraka. Ventilator je vgrajen izven požarne cone. | Proizvod: KLIMA CELJE d.d. Tip: ODT-SVK2-630/560-6 Ustreznost: SIST EN 12101-3 Kategorija: F400 - 400°C / 120 min /F300…/ Tehnični podatki pretok q = 12400 m3/s statični tlak Δp = Pa temperatura okolice t = 35°C moč elektromotorja P = 2,2 kW vrtljaji elektromotorja n = 940 min-1 napetost U = 3 x 400 V nazivni tok I = 5,12 A frekvenca f = 50 Hz ali drugi ustrezen enakovreden proizvod. |  | kpl | 3 |  | 0
4 | AZR 1 AZR 2 AZR 3 AZR 4 | Aluminijaste zaščitne rešetke izdelane iz vlečenih aluminijastih profilov in galvansko zaščitene v naravni barvi aluminija, sestavljene iz nosilnega okvirja, posebno oblikovanih prečnih lamel ter pocinkane žične mreže. Zaščitna rešetka je z vijaki pritrjena na vzidan okvir iz jeklenega kotnika. | Aluminijasta zaščitna rešetka z vgradnim okvirjem AZR-4/3 B1 x H1: Proizvod: IMP Klima Tip: AZR-4 Dimenzije: Širina: B1 = 1200 mm Višina: H = 900 mm Pretok zraka: 6450 m3/h Hitrost zraka: 2,23 m/s Padec tlaka: 18 Pa ali drugi ustrezen enakovreden proizvod. |  | kpl | 4 |  | 0
5 | ANŽ 1 ANŽ 2 ANŽ 3 ANŽ 4 | Nadtlačne žaluzije za izenačitev tlaka prostorov oz. ko je potrebna samodejna prekinitev dovoda ali odvoda zraka po izključitvi klimatske, toplozračne ali prezračevalne naprave. Sestavljene so iz nosilnega okvirja in prečnih nihajnih lamel.. Nosilni okvir izdelan iz aluminijastih profilov eloksiranih v naravni barvi aluminija. Prečne nihajne lamele so narejene iz aluminijastih profilov. Uležajne so v plastičnih pušah, odpornih do temperature 80oC in so na spodnji strani obločene s tesnilnim trakom za zmanjševanje šumnosti. Zaščitna rešetka je z vijaki pritrjena na vzidan vgradni okvir. | Aluminijasta nadtlačna žaluzija z vgradnim okvirjem ANŽ-3/2 B1 x H1: Proizvod: IMP Klima Tip: ANŽ-3 Dimenzije: Širina: B1 = 1200 mm Višina: H = 900 mm Pretok zraka: 6450 m3/h Hitrost zraka: 2,00 m/s Padec tlaka: 23 Pa ali drugi ustrezen enakovreden proizvod. |  | kpl | 4 |  | 0

## 5.1.3 Armature
5.1.3 Armature
|  |  |  | Podatki o mediju |  |  | Podatki o cevovodu |  | Podatki o armaturi
Poz | Oznaka |  | Opis | Med. | T [°C] | P [barg] | DN | Mat. | Pogon | Varnostna funkcija | DN vstop | DN izstop | PN vstop | PN izstop | Material | Standard | Oblika | Priključek | QA | Zašč. | Opis/opombe | Enota | Količina | Cena enote [€] | Cena pozicije [€]
1 | Črpališče požarne vode (I FAZA B PROJEKTA)
2 | Enota za pripravo penila EPP1 (oskrba ŽP, Č1 in R5 - R8 ter LR5 - LR8) severno od ŽP (I FAZA B PROJEKTA) DOVOD iz DN300
3_I.A | Enota za pripravo penila EPP2 (oskrba Č3, R9 - R12, LR9-LR12 ter LR34 ) severno od R9 - R12 (I FAZA A samo vstop ostalo je II FAZA PROJEKTA) DOVOD iz DN300
1 | MVP-EPP2 | 01 | Zaporni zasun | PV | 10 | 10 | DN300 | EN 10216-1 P235TR2 | HV+G |  | DN300 | DN300 | PN16 | PN16 | telo: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) vreteno: SS (X20Cr13) tesnjenje: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) | EN 558-1 | S14 | FL | 3.1 | --- | Zaporni zasun, certifikat po VdS - skupaj s končnim stikalom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. VIKING FIRE KING VDS tip NF 3352 ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 1 |  | 0
2 | MVP-EPP2 | 02 | Zaporni zasun | PV | 10 | 10 | DN300 | EN 10216-1 P235TR2 | HV+G |  | DN300 | DN300 | PN16 | PN16 | telo: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) vreteno: SS (X20Cr13) tesnjenje: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) | EN 558-1 | S14 | FL | 3.1 | --- | Zaporni zasun, certifikat po VdS - skupaj s končnim stikalom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. VIKING FIRE KING VDS tip NF 3352 ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 1 |  | 0
3_II. | Enota za pripravo penila EPP2 (oskrba Č3, R9 - R12, LR9-LR12 ter LR34 ) severno od R9 - R12 (II FAZA PROJEKTA) DOVOD iz DN300
4 | Enota za pripravo penila EPP3 (oskrba Č5, ČA, Č2, AC pretakališča ter R1 - R4 in LR1-LR2) vzhodno od AC pretakališča DOVOD iz DN300
1 | VP-EPP3 | 01 | Zaporni zasun | PV | 10 | 10 | DN100 | EN 10216-1 P235TR2 | HV+G |  | DN100 | DN100 | PN16 | PN16 | telo: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) vreteno: SS (X20Cr13) tesnjenje: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) | EN 558-1 | S14 | FL | 3.1 | --- | Zaporni zasun, certifikat po VdS - skupaj s končnim stikalom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. VIKING FIRE KING VDS tip NF 3352 ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 1 |  | 0
2 | NV-EPP3 | 01 | Nepovratni ventil | PV | 10 | 10 | DN100 | EN 10216-1 P235TR2 |  |  | DN100 | DN100 | PN16 | PN16 | telo: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) zaključna: primer in lak RAL3000 montaža: vertikalno - po možnosti | EN 558-1 | S14 | FL | 3.1 | --- | Nepovratni ventil, certifikat po VdS - skupaj s prirobnicami, certifikat po VdS, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Ventil: VIKING, CVS-1 FF DN100 (M2-02-12) ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 1 |  | 0
3 |  |  | Spojka (Priključek gasilskega vozila) | PV | 10 | 10 |  | EN 10216-1 P235TR2 |  |  |  |  | PN16 | PN16 | tip B iz Al |  |  |  |  | --- | Stabilna spojka storz FI 75/B DIN 14308 z notranjim navojem (DIN ISO 228-1) 2-1/2" (skupaj s slepo spojko z jekleno pocinkano verigo :FI 75/B DIN14312 | kos | 3 |  | 0
4 | MVP-EPP3 | 01 | Zaporni zasun | PV | 10 | 10 | DN300 | EN 10216-1 P235TR2 | HV+G |  | DN300 | DN300 | PN16 | PN16 | telo: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) vreteno: SS (X20Cr13) tesnjenje: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) | EN 558-1 | S14 | FL | 3.1 | --- | Zaporni zasun, certifikat po VdS - skupaj s končnim stikalom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. VIKING FIRE KING VDS tip NF 3352 ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 1 |  | 0
5 | MVP-EPP3 | 02 | Zaporni zasun | PV | 10 | 10 | DN300 | EN 10216-1 P235TR2 | HV+G |  | DN300 | DN300 | PN16 | PN16 | telo: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) vreteno: SS (X20Cr13) tesnjenje: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) | EN 558-1 | S14 | FL | 3.1 | --- | Zaporni zasun, certifikat po VdS - skupaj s končnim stikalom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. VIKING FIRE KING VDS tip NF 3352 ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 1 |  | 0
6 | NV-RPE NV-RPE | 01 02 | Nepovratni ventil (penilo do dozatorja) | PV | 10 | 10 | DN50 | EN 10216-1 P235TR2 |  |  | DN50 | DN50 | PN16 | PN16 | telo: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) zaključna: primer in lak RAL3000 montaža: vertikalno - po možnosti | [5 empty] | Nepovratni ventil, certifikat po VdS - skupaj s prirobnicami, certifikat po VdS, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Ventil: VIKING, CVS-1 FF (od DN80) (M2-02-12) zato SCF DN50 (FM in UL) ali drugi ekvivalenten ustrezen. OPOMBA: Dobavitelji ga pogosto imajo v sklopu dobave TDP | kos | 2 |  | 0
7 | MKR-EPP3 MKR-EPP3 | 01 02 | Krogelna pipa z motornim pogonom (voda v dozator) EM EPP3-V1 EM EPP3-V2 | PV | 10 | 10 | DN50 | EN 10216-1 P235TR2 | EV+H |  | DN50 | DN50 | PN16 | PN16 | telo: A316 krogla: A316 | EN 558-1 | S14 | FL | 3.1 | --- | Krogelna pipa: POLIX KPS Elektromotorni pogon moči 150 Nm, čas odpiranja 90°; 32 sek, Nazivna napetost: 3x400V 50Hz, Naz. moč 0,12kW, Nazivni tok:0,47A, Zag. tok:1,2A. Meh. zaš.po EN 60529: IP68, s potrebnimi certifikati (CE), izjavo o skladnosti in drugo ustrezno dokumentacijo. Ustreza AUMA NORM SQ 05.2 ali ustrezen drugi OPOMBA: Dobavitelji ga pogosto imajo v sklopu dobave TDP | kos | 2 |  | 0
8 | MKR-EPP3 MKR-EPP3 | 03 04 | Krogelna pipa z motornim pogonom (penilo iz dozatorja) EM EPP3-P1 EM EPP3-P2 | PV | 10 | 10 | DN50 | EN 10216-1 P235TR2 | EV+H |  | DN50 | DN50 | PN16 | PN16 | telo: A316 krogla: A316 | EN 558-1 | S14 | FL | 3.1 | --- | Krogelna pipa: POLIX KPS Elektromotorni pogon moči 150 Nm, čas odpiranja 90°; 32 sek, Nazivna napetost: 3x400V 50Hz, Naz. moč 0,12kW, Nazivni tok:0,47A, Zag. tok:1,2A. Meh. zaš.po EN 60529: IP68, s potrebnimi certifikati (CE), izjavo o skladnosti in drugo ustrezno dokumentacijo. Ustreza AUMA NORM SQ 05.2 ali ustrezen drugi OPOMBA: Dobavitelji ga pogosto imajo v sklopu dobave TDP | kos | 2 |  | 0
9 | NV-EPP3 | 02 | Nepovratni ventil | PV | 10 | 10 | DN300 | EN 10216-1 P235TR2 |  |  | DN300 | DN300 | PN16 | PN16 | telo: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) zaključna: primer in lak RAL3000 montaža: vertikalno - po možnosti | [5 empty] | Nepovratni ventil, certifikat po VdS - skupaj s prirobnicami, certifikat po VdS, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Ventil: VIKING, CVS-1 FF (do DN200) (M2-02-12) zato SCF DN300 (FM in UL) ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 1 |  | 0
10 | TRV-EPP3 | 01 | Ventil za ublažitev tlaka pri trenutni prekinitvi pretoka | PV | 10 | 10 | DN300 | EN 10216-1 P235TR2 |  |  | DN150 | DN150 | PN20 (150#) | PN20 (150#) | ohišje: duktilna litina ASTM A 536-77, Grade 65-45-12, zaščita standardna epoxy pokrov: duktilna litina ASTM A 536-77, Grade 65-45-12, zaščita standardna epoxy membrana: guma ojačana z najlonom ASTM D2000 pilotni ventil: medenina in nerjavno jeklo z gumo, ki je ojačana z najlonom ASTM D2000 manometer: premer 65 mm (2 1/2"), nerjavno jeklo, območje merjenja 0 - 25 bar mrežica, cevke, fitinzi in igelni ventil: nerjavno jeklo |  |  | FL | 3.1 | --- | Razbremenilni ventil za ublažitev tlaka pri trenutni prekinitvi pretoka, za horizontalno vgradnjo, s prirobničnimi priključki (izvrtani v skladu z ISO 7005-2 Metallic flanges: Part 2:Cast iron flanges; enako kot po DIN 2532 (PN16))), PN16, komplet z manometrom ter z zapornim ventilom, komplet s spojnimi in tesnilnim materialom, območje delovanja 6,5-12,1 bar Certifikat FM, na seznamu UL. VIKING 108FC ANSI Class150, 6" ali Tyco, RV-1 ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 1 |  | 0
11 | VP-AC1 VP AC2 VP-AC3 | 01 01 01 | Zaporni zasun (gašenje AC otok 1 do otok 3) | PV | 10 | 10 | DN100 | EN 10216-1 P235TR2 | HV+G |  | DN100 | DN100 | PN16 | PN16 | telo: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) vreteno: SS (X20Cr13) tesnjenje: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) | EN 558-1 | S14 | FL | 3.1 | --- | Zaporni zasun, certifikat po VdS - skupaj s končnim stikalom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. VIKING FIRE KING VDS tip NF 3352 ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 3 |  | 0
12 | VP-Č2 | 01 | Zaporni zasun (gašenje Č2) | PV | 10 | 10 | DN50 | EN 10216-1 P235TR2 | HV+G |  | DN50 | DN50 | PN16 | PN16 | telo: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) vreteno: SS (X20Cr13) tesnjenje: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) | EN 558-1 | S14 | FL | 3.1 | --- | Zaporni zasun, certifikat po VdS - skupaj s končnim stikalom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. VIKING FIRE KING VDS tip NF 3352 ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 1 |  | 0
13 | VP-Č5 | 01 | Zaporni zasun (gašenje Č5) | PV | 10 | 10 | DN50 | EN 10216-1 P235TR2 | HV+G |  | DN50 | DN50 | PN16 | PN16 | telo: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) vreteno: SS (X20Cr13) tesnjenje: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) | EN 558-1 | S14 | FL | 3.1 | --- | Zaporni zasun, certifikat po VdS - skupaj s končnim stikalom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. VIKING FIRE KING VDS tip NF 3352 ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 1 |  | 0
14 | DV-AC1 DV AC2 DV-AC3 | 01 01 01 | Membranski poplavni ventil (gašenje AC otoki 1, 2 in 3) | PV | 10 | 10 | DN100 | EN 10216-1 P235TR2 |  |  | DN100 | DN100 | PN16 | PN16 | ohišje: duktilna jeklena litina membrana: elastomer NBR mokri del in cevne povezave: baker/nikelj | EN 558-1 | S14 | FL | 3.1 | --- | Membranski poplavni ventil (gašenje AC otoki 1, 2 in 3) z daljinskim proženjem preko elektromagnetnega ventila ali ročno preko krogelnega ventila, dobavljen z vso pripadajočo armaturo (lovilec nesnage, ročni drenažni ventil, nepovratni ventil, manometer, elektromagnetni ventil, izpustni ''reset'' ventil, tlačno stikalo), prirobnične izvedbe s priključki po DIN 2633. Ventil dobavljen z ustreznimi FM in VdS certifikati, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. VIKING tip AVS-1E-FF (flange) in se vgradi EM ventil 11601 Solenoid Valve 24V N.C. 1/2" (na shemi oznaka AA003) ali MINIMAX tip FSX-A (flange) ali TYCO model DV-5, tip TFP 1331 (stara izvedba; za Victaulic) ali TYCO model DV-5A, tip TFP 1325 (nova izvedba; za Victaulic) ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 3 |  | 0
15 | DV-Č2 | 01 | Membranski poplavni ventil (gašenje Č2) | PV | 10 | 10 | DN50 | EN 10216-1 P235TR2 |  |  | DN50 | DN50 | PN16 | PN16 | ohišje: duktilna jeklena litina membrana: elastomer NBR mokri del in cevne povezave: baker/nikelj | EN 558-1 | S14 | FL | 3.1 | --- | Membranski poplavni ventil (gašenje Č2) z daljinskim proženjem preko elektromagnetnega ventila ali ročno preko krogelnega ventila, dobavljen z vso pripadajočo armaturo (lovilec nesnage, ročni drenažni ventil, nepovratni ventil, manometer, elektromagnetni ventil, izpustni ''reset'' ventil, tlačno stikalo), prirobnične izvedbe s priključki po DIN 2633. Ventil dobavljen z ustreznimi FM in VdS certifikati, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. VIKING tip AVS-1E-FF (flange) in se vgradi EM ventil 11601 Solenoid Valve 24V N.C. 1/2" (na shemi oznaka AA003) ali MINIMAX tip FSX-A (flange) ali TYCO model DV-5, tip TFP 1331 (stara izvedba; za Victaulic) ali TYCO model DV-5A, tip TFP 1325 (nova izvedba; za Victaulic) ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 1 |  | 0
16 | DV-Č5 | 01 | Membranski poplavni ventil (gašenje Č5) Aditivi so na otoku PKC | PV | 10 | 10 | DN50 | EN 10216-1 P235TR2 |  |  | DN50 | DN50 | PN16 | PN16 | ohišje: duktilna jeklena litina membrana: elastomer NBR mokri del in cevne povezave: baker/nikelj | EN 558-1 | S14 | FL | 3.1 | --- | Membranski poplavni ventil (gašenje Č3) z daljinskim proženjem preko elektromagnetnega ventila ali ročno preko krogelnega ventila, dobavljen z vso pripadajočo armaturo (lovilec nesnage, ročni drenažni ventil, nepovratni ventil, manometer, elektromagnetni ventil, izpustni ''reset'' ventil, tlačno stikalo), prirobnične izvedbe s priključki po DIN 2633. Ventil dobavljen z ustreznimi FM in VdS certifikati, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. VIKING tip AVS-1E-FF (flange) in se vgradi EM ventil 11601 Solenoid Valve 24V N.C. 1/2" (na shemi oznaka AA003) ali MINIMAX tip FSX-A (flange) ali TYCO model DV-5, tip TFP 1331 (stara izvedba; za Victaulic) ali TYCO model DV-5A, tip TFP 1325 (nova izvedba; za Victaulic) ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 1 |  | 0
17 | VP-AC1 VP AC2 VP-AC3 | 02 02 02 | Zaporni zasun (gašenje AC otok 1 do otok 3) | PV | 10 | 10 | DN100 | EN 10216-1 P235TR2 | HV+G |  | DN100 | DN100 | PN16 | PN16 | telo: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) vreteno: SS (X20Cr13) tesnjenje: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) | EN 558-1 | S14 | FL | 3.1 | --- | Zaporni zasun, certifikat po VdS - skupaj s končnim stikalom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. VIKING FIRE KING VDS tip NF 3352 ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 3 |  | 0
18 | VP-Č2 | 02 | Zaporni zasun (gašenje Č2) | PV | 10 | 10 | DN50 | EN 10216-1 P235TR2 | HV+G |  | DN50 | DN50 | PN16 | PN16 | telo: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) vreteno: SS (X20Cr13) tesnjenje: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) | EN 558-1 | S14 | FL | 3.1 | --- | Zaporni zasun, certifikat po VdS - skupaj s končnim stikalom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. VIKING FIRE KING VDS tip NF 3352 ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 1 |  | 0
19 | VP-Č5 | 02 | Zaporni zasun (gašenje Č5) | PV | 10 | 10 | DN50 | EN 10216-1 P235TR2 | HV+G |  | DN50 | DN50 | PN16 | PN16 | telo: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) vreteno: SS (X20Cr13) tesnjenje: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) | EN 558-1 | S14 | FL | 3.1 | --- | Zaporni zasun, certifikat po VdS - skupaj s končnim stikalom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. VIKING FIRE KING VDS tip NF 3352 ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 1 |  | 0
20 | VP-AC1 VP AC2 VP-AC3 | 03 03 03 | Zaporni zasun (hlajenje AC otoki 1, 2 in 3) | PV | 10 | 10 | DN80 | EN 10216-1 P235TR2 |  |  | DN80 | DN80 | PN16 | PN16 | telo: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) vreteno: SS (X20Cr13) tesnjenje: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) | EN 558-1 | S14 | FL | 3.1 | --- | Zaporni zasun, certifikat po VdS - skupaj s končnim stikalom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. VIKING FIRE KING VDS tip NF 3352 ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 3 |  | 0
21 | VP-Č2 VP-Č5 | 03 03 | Zaporni zasun (hlajenje Č2 in Č5) Aditivi so na otoku PKC | PV | 10 | 10 | DN50 | EN 10216-1 P235TR2 |  |  | DN50 | DN50 | PN16 | PN16 | telo: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) vreteno: SS (X20Cr13) tesnjenje: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) | EN 558-1 | S14 | FL | 3.1 | --- | Zaporni zasun, certifikat po VdS - skupaj s končnim stikalom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. VIKING FIRE KING VDS tip NF 3352 ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 2 |  | 0
22 | DV-AC1 DV AC2 DV-AC3 | 02 02 02 | Membranski poplavni ventil (hlajenje AC otoki 1, 2 in 3) | PV | 10 | 10 | DN80 | EN 10216-1 P235TR2 |  |  | DN80 | DN80 | PN16 | PN16 | ohišje: duktilna jeklena litina membrana: elastomer NBR mokri del in cevne povezave: baker/nikelj | EN 558-1 |  | FL | 3.1 | --- | Membranski poplavni ventil ((hlajenje AC otoki 1, 2 in 3) z daljinskim proženjem preko elektromagnetnega ventila ali ročno preko krogelnega ventila, dobavljen z vso pripadajočo armaturo (lovilec nesnage, ročni drenažni ventil, nepovratni ventil, manometer, elektromagnetni ventil, izpustni ''reset'' ventil, tlačno stikalo), prirobnične izvedbe s priključki po DIN 2633. Ventil dobavljen z ustreznimi FM in VdS certifikati, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. VIKING tip AVS-1E-FF (flange) in se vgradi EM ventil 11601 Solenoid Valve 24V N.C. 1/2" (na shemi oznaka AA003) ali MINIMAX tip FSX-A (flange) ali TYCO model DV-5, tip TFP 1331 (stara izvedba; za Victaulic) ali TYCO model DV-5A, tip TFP 1325 (nova izvedba; za Victaulic) ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 3 |  | 0
23 | DV-Č2 DV-Č5 | 02 02 | Membranski poplavni ventil (hlajenje Č2 in Č5) Aditivi so na otoku PKC | PV | 10 | 10 | DN50 | EN 10216-1 P235TR2 |  |  | DN50 | DN50 | PN16 | PN16 | ohišje: duktilna jeklena litina membrana: elastomer NBR mokri del in cevne povezave: baker/nikelj | EN 558-1 |  | FL | 3.1 | --- | Membranski poplavni ventil (hlajenje Č2 in Č5) z daljinskim proženjem preko elektromagnetnega ventila ali ročno preko krogelnega ventila, dobavljen z vso pripadajočo armaturo (lovilec nesnage, ročni drenažni ventil, nepovratni ventil, manometer, elektromagnetni ventil, izpustni ''reset'' ventil, tlačno stikalo), prirobnične izvedbe s priključki po DIN 2633. Ventil dobavljen z ustreznimi FM in VdS certifikati, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. VIKING tip AVS-1E-FF (flange) in se vgradi EM ventil 11601 Solenoid Valve 24V N.C. 1/2" (na shemi oznaka AA003) ali MINIMAX tip FSX-A (flange) ali TYCO model DV-5, tip TFP 1331 (stara izvedba; za Victaulic) ali TYCO model DV-5A, tip TFP 1325 (nova izvedba; za Victaulic) ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 2 |  | 0
24 | VP-AC1 VP AC2 VP-AC3 | 04 04 04 | Zaporni zasun (hlajenje AC otoki 1, 2 in 3) | PV | 10 | 10 | DN80 | EN 10216-1 P235TR2 |  |  | DN80 | DN80 | PN16 | PN16 | telo: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) vreteno: SS (X20Cr13) tesnjenje: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) | EN 558-1 | S14 | FL | 3.1 | --- | Zaporni zasun, certifikat po VdS - skupaj s končnim stikalom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. VIKING FIRE KING VDS tip NF 3352 ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 3 |  | 0
25 | VP-Č2 VP-Č5 | 04 04 | Zaporni zasun (hlajenje Č2 in Č5) Aditivi so na otoku PKC | PV | 10 | 10 | DN50 | EN 10216-1 P235TR2 |  |  | DN50 | DN50 | PN16 | PN16 | telo: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) vreteno: SS (X20Cr13) tesnjenje: duktilna litina (EN1563 GJS-500-7) | EN 558-1 | S14 | FL | 3.1 | --- | Zaporni zasun, certifikat po VdS - skupaj s končnim stikalom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. VIKING FIRE KING VDS tip NF 3352 ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 2 |  | 0
5 | Hidrantno omrežje - glej NAFTING d.o.o.
6 | Območje AC PRETAKALIŠČA skupaj s Č5 (in ČA)
7 | Območje Č3 (JET-1 gorivo) in novih rezervoarjev R9, R10, R11 in R12 (II FAZA PROJEKTA)
8 | Območje ŽELEZNIŠKEGA PRETAKALIŠČA IN Č1 (I FAZA B PROJEKTA)
9 | Območje obstoječih R1, R2, R3 in R4 (I FAZA B PROJEKTA) in Č2 (rekonstrukcija)
10 | Območje obstoječih R5, R6, R7 in R8 (I FAZA B PROJEKTA)
[24 empty] | SKUPAJ: | 0
7 | 00SGA11 00SGA11 00SGA40 00SGA40 | AA001 AA003 AA001 AA003 | Zaporna loputa | PV | 10 | 12 | DN50 | X5CrNi18-10 | HV |  | DN50 | DN50 | PN16 | PN16 | ohišje enodelne izvedbe: siva litina EN-JL1040 plošča: nerjavno jeklo 1.4408 vreteno: nerjavno jeklo 1.4401 tesnilo lopute: EPDM tesnilo vretena: NBR |  |  |  | 3.1 | --- | Zaporna loputa, centrična, priklop je medprirobnični EN-1092-1/tip 11/Forma B - s končnim stikalom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. End Armaturen tip WA, GA-WA5340/07. ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 4 |  | 0
8 | 00SGA10 | AA004 | Zaporna loputa | PV | 10 | 12 | DN100 | EN 10216-1 P235TR2 | HV |  | DN100 | DN100 | PN16 | PN16 | ohišje enodelne izvedbe: siva litina EN-JL1040 plošča: nerjavno jeklo 1.4408 vreteno: nerjavno jeklo 1.4401 tesnilo lopute: EPDM tesnilo vretena: NBR |  |  |  | 3.1 | --- | Zaporna loputa, centrična, priklop je medprirobnični EN-1092-1/tip 11/Forma B - s končnim stikalom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. End Armaturen tip WA, GA-WA5340/07. ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 1 |  | 0
9 | 00SGA11 00SGA40 | AA002 AA002 | Nepovratni ventil | PV | 10 | 12 | DN25 | X5CrNi18-10 | HV |  | DN25 | DN25 | PN16 | PN16 | ohišje dvodelno: medenina pokrov: medenina vreteno: nerjavno jeklo 1.4401 tesnilo sedeža: EPDM tesnilo vretena: NBR | DIN 2999 (ISO 228) | Rp 1" (G 1") |  | 3.1 | --- | Nepovratni poševnosedežni ventil, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. End Armaturen tip GA-BE1210/25 ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 2 |  | 0
10 | 00SGA15 | AA006 | Reducirni ventil za znižanje tlaka v razvodu hidrantnega omrežja | PV | 10 | 12 | DN100 | EN 10216-1 P235TR2 |  |  | DN100 | DN100 | PN16 | PN16 | ohišje: duktilna litina ASTM A 536-77, Grade 65-45-12, zaščita je RILSAN polyamid 11 pokrov: duktilna litina ASTM A 536-77, Grade 65-45-12, zaščita je RILSAN polyamid 11 membrana: guma ojačana z najlonom pilotni ventil: medenina in nerjavno jeklo z gumo, ki je ojačana z najlonom mrežica: medenina in nerjavno jeklo 2 manometra: premer 65 mm (2 1/2"), nerjavno jeklo, območje merjenja 0 - 25 bar cevke, fitinzi in igelni ventil: baker, medenina in nerjavno jeklo | ISO 7005-2 |  | FL | 3.1 | --- | Reducirni ventil za znižanje tlaka vode v razvodu hidrantnega omrežja, za horizontalno vgradnjo, s prirobničnimi priključki (izvrtani v skladu z ISO 7005-2 Metallic flanges: Part 2:Cast iron flanges; enako kot po DIN 2532 (PN16))), PN16, komplet z 2× manometer z zapornim ventilom, komplet s spojnimi in tesnilnim materialom. Certifikat FM, na seznamu UL in C-UL. Pretok: 53,3 l/s (191,9m3/h) p0 = 9,0 bar p1 = cca 8,3 bar Tyco, mode PRV-1 ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 1 |  | 0
12 | 00SGA15 00SGA12 | AA007 AA006 | Ventil za ublažitev tlaka pri trenutni prekinitvi pretoka | PV | 10 | 8 | DN80 | EN 10216-1 P235TR2 |  |  | DN80 | DN80 | PN16 | PN16 | ohišje: duktilna litina ASTM A 536-77, Grade 65-45-12, zaščita standardna epoxy pokrov: duktilna litina ASTM A 536-77, Grade 65-45-12, zaščita standardna epoxy membrana: guma ojačana z najlonom ASTM D2000 pilotni ventil: medenina in nerjavno jeklo z gumo, ki je ojačana z najlonom ASTM D2000 manometer: premer 65 mm (2 1/2"), nerjavno jeklo, območje merjenja 0 - 25 bar mrežica, cevke, fitinzi in igelni ventil: nerjavno jeklo |  |  | FL | 3.1 | --- | Razbremenilni ventil za ublažitev tlaka pri trenutni prekinitvi pretoka, za horizontalno vgradnjo, s prirobničnimi priključki (izvrtani v skladu z ISO 7005-2 Metallic flanges: Part 2:Cast iron flanges; enako kot po DIN 2532 (PN16))), PN16, komplet z manometrom ter z zapornim ventilom, komplet s spojnimi in tesnilnim materialom, območje delovanja 6,5-8 bar Certifikat FM, na seznamu UL. Tyco, RV-1 ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 2 |  | 0
13 | 00SGA10 00SGA12 | AA011 AA011 | Prelivni ventil za varovanje črpalke z elektromotornim pogonom | PV | 10 | 12 | DN20 | EN 10216-1 P235TR2 |  |  | DN20 | DN20 | PN16 | PN16 | ohišje dvodelno: bronza CC499K oproga: nerjevno jeklo 1.4310 tesnilo: PTFE | DIN EN ISO 228 | 3/4" vstop 3/4" izstop | THRD | 3.1 | --- | Ventil za varovanje črpalke z elektro motornim pogonom, ki omogoča hlajenje črpalke z izpustom majhne količine vode, kotne izvedbe, zahteve PED 2014/68/EU, komplet s spojnim in tesnimlnim materialom. Goetze, Series 617, Nastavljivo območje 5,5 - 12 bar ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 2 |  | 0
|  |  | Filter s pokrovom s hitrim odvitjem (zaradi mixer-ja) |  |  |  | DN300 | EN 10216-1 P235TR2 |  |  | DN300 | DN300 | PN16 | PN16 | [6 empty] | Filter s pokrovom s hitrim odvitjem s prirobničnimi priključki po ANSI B16.5, 150lbs, izdelan iz jeklene litine (ASTM A216 WCB), skupaj z filtrirno košaro iz pločevine 2mm iz materiala AISI 316L, z finostjo 80 mesh (0.18mm), skupaj z G 1 1/4” priključkom za praznitev in odzračitev z krogelnimi ventili. Padec tlaka pri 276m3/h diesel; (0,86kg/dm3), mesh 80 = 0,04 bar. Ustreza proizvajalec SPX Plenty, tip Simplex Tip S, model SN-10, ali ustrezen drug proizvod. | kos | 1 |  | 0
1 | 00SGA20 | AA001 | Ventil za ublažitev tlaka pri trenutni prekinitvi pretoka |  |  |  | DN80 | X5CrNi18-10 |  |  | DN80 | DN80 | PN16 | PN16 | ohišje: duktilna litina ASTM A 536-77, Grade 65-45-12, zaščita standardna epoxy pokrov: duktilna litina ASTM A 536-77, Grade 65-45-12, zaščita standardna epoxy membrana: guma ojačana z najlonom ASTM D2000 pilotni ventil: medenina in nerjavno jeklo z gumo, ki je ojačana z najlonom ASTM D2000 manometer: premer 65 mm (2 1/2"), nerjavno jeklo, območje merjenja 0 - 25 bar mrežica, cevke, fitinzi in igelni ventil: nerjavno jeklo |  |  | FL | 3.1 | --- | Razbremenilni ventil za ublažitev tlaka pri trenutni prekinitvi pretoka, za horizontalno vgradnjo, s prirobničnimi priključki (izvrtani v skladu z ISO 7005-2 Metallic flanges: Part 2:Cast iron flanges; enako kot po DIN 2532 (PN16))), PN16, komplet z manometrom ter z zapornim ventilom, komplet s spojnimi in tesnilnim materialom, območje delovanja 6,5-12 bar Certifikat FM, na seznamu UL. Tyco, RV-1 ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 1 |  | 0
8 | 00SGA25 | AA005 | Reducirni ventil za znižanje tlaka v razvodu hidrantnega omrežja |  |  |  | DN100 | EN 10216-1 P235TR2 |  |  | DN100 | DN100 | PN16 | PN16 | ohišje: duktilna litina ASTM A 536-77, Grade 65-45-12, zaščita je RILSAN polyamid 11 pokrov: duktilna litina ASTM A 536-77, Grade 65-45-12, zaščita je RILSAN polyamid 11 membrana: guma ojačana z najlonom pilotni ventil: medenina in nerjavno jeklo z gumo, ki je ojačana z najlonom mrežica: medenina in nerjavno jeklo 2 manometra: premer 65 mm (2 1/2"), nerjavno jeklo, območje merjenja 0 - 25 bar cevke, fitinzi in igelni ventil: baker, medenina in nerjavno jeklo | ISO 7005-2 |  | FL | 3.1 | --- | Reducirni ventil za znižanje tlaka vode v razvodu hidrantnega omrežja, za horizontalno vgradnjo, s prirobničnimi priključki (izvrtani v skladu z ISO 7005-2 Metallic flanges: Part 2:Cast iron flanges; enako kot po DIN 2532 (PN16))), PN16, komplet z 2× manometer z zapornim ventilom, komplet s spojnimi in tesnilnim materialom. Certifikat FM, na seznamu UL in C-UL. Pretok: cca 26,7 l/s (96,1m3/h) p0 = cca 7,7 bar p1 = cca 6,0 bar Tyco, model PRV-1 ali drugi ekvivalenten ustrezen. |  | 1 |  | 0
13 | 00SGF30 00SGF40 | AT001 AT001 | Čistilni kos |  |  |  | DN100 | EN 10216-1 P235TR2 |  |  | DN100 | DN100 | PN16 | PN16 | telo: siva litina | EN 558-1 |  | FL | 3.1 | --- | Čistilni kos na cevovodu vode za gašenje AC pretakališča ter na vodu za gašenje črpalnice tekočega goriva, s VdS certifikatom, velikost reže maksimalno 2,5 mm, za max tlak 16 bar,skupaj s materialom za tesnenje in montažo. Viking, model SH-F VdS ali Minimax SH-F - N/N ali drugi ekvivalenten ustrezen. | kos | 4 |  | 0
Razbremenilni ventil z membrano z neposrednim delovanjem (preprečuje povečanje tlaka kadar tlak v liniji presega nastavitev vzmeti), ki ga je mogoče namestiti v kateri koli položaj; opremljen z zatičem, da se prepreči nastavljanje vzmeti, UL in FM certifikat, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. CLA-VAL, Model 55L Nastavljivo območje XXXX do XXXX bar ali drugi ekvivalenten ustrezen.

## 5.1.4 Drobna oprema
5.1.4 Drobna oprema
|  |  |  | Podatki o mediju |  |  | Podatki o opremi
Poz | Oznaka |  | Opis | Med. | Temp [°C] | Tlak [bar] | Dimenzija | Tlačna stopnja | Material | Standard | Tip | Tveganje po EN 13480-1 | QA | Opomba | Risba | Enota | Količina | Cena enote [€] | Cena pozicije [€]
1 | Črpališče požarne vode (I FAZA B PROJEKTA)
2 | Enota za pripravo penila EPP1 (oskrba ŽP, Č1 in R5 - R8 ter LR5 - LR8) severno od ŽP (I FAZA B PROJEKTA) DOVOD iz DN300
3_I.A | Enota za pripravo penila EPP2 (oskrba Č3, R9 - R12, LR9-LR12 ter LR34 ) severno od R9 - R12 (I FAZA A samo vstop ostalo je II FAZA PROJEKTA) DOVOD iz DN300
3_II. | Enota za pripravo penila EPP2 (oskrba Č3, R9 - R12, LR9-LR12 ter LR34 ) severno od R9 - R12 (II FAZA PROJEKTA) DOVOD iz DN300
4 | Enota za pripravo penila EPP3 (oskrba Č5, ČA, Č2, AC pretakališča ter R1 - R4 in LR1-LR2) vzhodno od AC pretakališča DOVOD iz DN300
1 | RAZDELILEC DN300 |  | Varilni priključek | PV | 10 | 10 | 323,9 x 60,3 |  | P245GH |  | BW | 0 | 3.1 |  | ESNDCL-7S0292 | kos | 1 |  | 0
| odvodnjavanje |  | Cev | PV | 10 | 10 | 60,3x2,9 |  | P235TR2 | EN 10216-1 |  | 0 | 3.1 |  |  | m | 1 |  | 0
|  |  | Lok 3D 90° | PV | 10 | 10 | 60,3x2,9 |  | P245GH | EN 10253-2 | A | 0 | 3.1 |  |  | kos | 2 |  | 0
|  |  | Prirobnica z grlom | PV | 10 | 10 | DN50 | PN16 | P245GH | EN1092-1 | 11 | 0 | 3.1 |  |  | kos | 1 |  | 0
|  |  | Slepa prirobnica | PV | 10 | 10 | DN50 | PN16 | P245GH | EN1092-1 | 5 | 0 | 3.1 |  |  | kos | 1 |  | 0
|  |  | Antikorozijska zaščita | PV | 10 | 10 | [9 empty] | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Vezni in tesnilni material za prirobnični spoj DN50 PN16 | PV | 10 | 10 | DN50 | PN16 | vijak 8.8 matica 8 tesnilo glede na medij | vijak EN 4014 matica EN 4032 tesnilo EN 1514-1 | / | 0 | 3.1 |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | KR-EPP3 02 | Krogelna pipa z ročnim pogonom in zaklepanjem | PV | 10 | 10 | DN50 | PN16 | ohišje: Nodularna litina – EN-GJS-400-15 (GGG40) krogla: Nerjavno jeklo - 1,4301 (X5CrNi18-10) AISI 304 tesnilo krogle: PTFE | EN 588-1 S14 | FL | 0 | 3.1 | Ročna krogelna pipa ohišje enodelne izvedbe; območje temperatur -20°C - 100°C. Pipa POLIX KPC DN50 ali ustrezen enakovreden proizvod. |  | kos | 1 |  | 0
2 | RAZDELILEC DN300 |  | Varilni priključek | PV | 10 | 10 | 323,9 x 60,3 |  | P245GH |  | BW | 0 | 3.1 |  | ESNDCL-7S0292 | kos | 1 |  | 0
| odvodnjavanje |  | Cev | PV | 10 | 10 | 60,3x2,9 |  | P235TR2 | EN 10216-1 |  | 0 | 3.1 |  |  | m | 1 |  | 0
|  |  | Lok 3D 90° | PV | 10 | 10 | 60,3x2,9 |  | P245GH | EN 10253-2 | A | 0 | 3.1 |  |  | kos | 2 |  | 0
|  |  | Prirobnica z grlom | PV | 10 | 10 | DN50 | PN16 | P245GH | EN1092-1 | 11 | 0 | 3.1 |  |  | kos | 1 |  | 0
|  |  | Slepa prirobnica | PV | 10 | 10 | DN50 | PN16 | P245GH | EN1092-1 | 5 | 0 | 3.1 |  |  | kos | 1 |  | 0
|  |  | Antikorozijska zaščita | PV | 10 | 10 | [9 empty] | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Vezni in tesnilni material za prirobnični spoj DN50 PN16 | PV | 10 | 10 | DN50 | PN16 | vijak 8.8 matica 8 tesnilo glede na medij | vijak EN 4014 matica EN 4032 tesnilo EN 1514-1 | / | 0 | 3.1 |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | KR-EPP3 03 | Krogelna pipa z ročnim pogonom in zaklepanjem | PV | 10 | 10 | DN50 | PN16 | ohišje: Nodularna litina – EN-GJS-400-15 (GGG40) krogla: Nerjavno jeklo - 1,4301 (X5CrNi18-10) AISI 304 tesnilo krogle: PTFE | EN 588-1 S14 | FL | 0 | 3.1 | Ročna krogelna pipa ohišje enodelne izvedbe; območje temperatur -20°C - 100°C. Pipa POLIX KPC DN50 ali ustrezen enakovreden proizvod. |  | kos | 1 |  | 0
3 | RAZDELILEC DN300 |  | Varilni priključek | PV | 10 | 10 | 323,9 x 21,3 |  | P245GH |  | BW | 0 | 3.1 |  |  | kos | 1 |  | 0
| za potrebe Deluge ventila |  | Cev DN15 (pilotna cev za Deluge ventile - hlajenje) AKZ v listu 5.1.9 | PV | 10 | 10 | 21,3 x 2,0 |  | P235TR2 | EN 10216-1 |  | 0 | 3.1 | Cev vključno z vsemi fittingi (glej naslednjo pozicijo) |  | m | 50 |  | 0
|  |  | Vsi fittingi (na vsak Deluge cca 1 x T kos in 2-3 kolena DN15) - 13 Deluge ventilov | PV | 10 | 10 | 21,3 x 2,0 |  | P245GH | EN 10253-2 |  | 0 | 3.1 |  |  | kpl | 13 |  | 0
|  |  | Lok 3D 90° | PV | 10 | 10 | 21,3 x 2,0 |  | P245GH | EN 10253-2 | A | 0 | 3.1 |  |  | kos | 1 |  | 0
|  |  | Antikorozijska zaščita | PV | 10 | 10 | [9 empty] | kpl | 1 |  | 0
|  | KR-EPP3 02 | Krogelna pipa z ročnim pogonom in zaklepanjem | PV | 10 | 10 | DN15 | PN50 | Ms-Ni |  | THRD G1/2" | 0 | 3.1 | Ročna krogelna pipa ohišje enodelne izvedbe; območje temperatur -30°C - 150°C. Pipa Kovina art. KV 102M ali ustrezen enakovreden proizvod. |  | kos | 1 |  | 0
4 | ODCEP ZA TDP DN300 |  | Varilni priključek | PV | 10 | 10 | 323,9 x 21,3 |  | P245GH |  | BW | 0 | 3.1 |  |  | kos | 1 |  | 0
| za potrebe Deluge ventila |  | Cev DN15 (pilotna cev za Deluge ventile - gašenje) AKZ v listu 5.1.9 | PV | 10 | 10 | 21,3 x 2,0 |  | P235TR2 | EN 10216-1 |  | 0 | 3.1 | Cev vključno z vsemi fittingi (glej naslednjo pozicijo) |  | m | 50 |  | 0
|  |  | Vsi fittingi (na vsak Deluge cca 1 x T kos in 2-3 kolena DN15) - 13 Deluge ventilov | PV | 10 | 10 | 21,3 x 2,0 |  | P245GH | EN 10253-2 |  | 0 | 3.1 |  |  | kpl | 13 |  | 0
|  |  | Lok 3D 90° | PV | 10 | 10 | 21,3 x 2,0 |  | P245GH | EN 10253-2 | A | 0 | 3.1 |  |  | kos | 1 |  | 0
|  |  | Antikorozijska zaščita | PV | 10 | 10 | [9 empty] | kpl | 1 |  | 0
|  | KR-EPP3 01 | Krogelna pipa z ročnim pogonom in zaklepanjem | PV | 10 | 10 | DN15 | PN50 | Ms-Ni |  | THRD G1/2" | 0 | 3.1 | Ročna krogelna pipa ohišje enodelne izvedbe; območje temperatur -30°C - 150°C. Pipa Kovina art. KV 102M ali ustrezen enakovreden proizvod. |  | kos | 1 |  | 0
5 |  |  | Varilni priključek | PV | 10 | 10 | 60,3 x 21,3 |  | P245GH |  | BW | 0 | 3.1 |  | ESNDCL-6S0291 | kos | 1 |  | 0
| odzračevanje DN50 gašenje Č2 |  | Cev | PV | 10 | 10 | 21,3 x 2,0 |  | P235TR2 | EN 10216-1 |  | 0 | 3.1 |  |  | m | 1 |  | 0
|  |  | Cev | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 |  | P235TR2 | EN 10216-1 |  | 0 | 3.1 |  |  | m | 1 |  | 0
|  |  | Lok 3D 90° | PV | 10 | 10 | 21,3 x 2,0 |  | P235TR2 | EN 10253-2 | A | 0 | 3.1 |  |  | kos | 0 |  | 0
|  |  | Lok 3D 90° | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 |  | P235TR2 | EN 10253-2 | A | 0 | 3.1 |  |  | kos | 3 |  | 0
|  |  | Varilni nastavek navojni | PV | 10 | 10 | 21,3 x 21,3 |  | P245GH |  | BW / THRD | 0 | 3.1 |  |  | kos | 2 |  | 0
|  |  | Objemka - kolčak | PV | 10 | 10 | 26.4 |  | P245GH |  | THRD | 0 | 3.1 |  |  | kos | 2 |  | 0
|  |  | Reducirni kos | PV | 10 | 10 | 33,7 x 21,3 |  | P245GH |  | BW | 0 | 3.1 |  |  | kos | 1 |  | 0
|  |  | Prirobnica z grlom | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | P245GH | EN1092-1 | 11 | 0 | 3.1 |  |  | kos | 1 |  | 0
|  |  | Antikorozijska zaščita | PV | 10 | 10 | [9 empty] | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Vezni in tesnilni material za prirobnični spoj | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | vijak 8.8 matica 8 tesnilo glede na medij | vijak EN 4014 matica EN 4032 tesnilo EN 1514-1 | / | 0 | 3.1 |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | OV-Č2 01 | Avtomatski odzračevalni ventil | PV | 10 | 10 | vhod 1/2" izhod 1/2" | PN40 | ohišje in notranji deli nerjavno jeklo, kovinsko tesnenje sedeža |  | THRD | 0 | 3.1 | ARMSTRONG avtomatski odzračevalni ventil tip 11-AV, za vertikalno vgradnjo, navojni priključek vhod 1/2" x izhod 1/2", PN40, ohišje in notranji deli nerjavno jeklo, kovinsko tesnenje sedeža, za maks. temp. 260°C, notranji ventil PCA za Ø5/64" za Δpmaks = 28 bar ali ustrezen enakovreden proizvod |  | kos | 1 |  | 0
|  | KR-Č2 01 | Krogelna pipa z ročnim pogonom in zaklepanjem | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | ohišje: Nodularna litina – EN-GJS-400-15 (GGG40) krogla: Nerjavno jeklo - 1,4301 (X5CrNi18-10) AISI 304 tesnilo krogle: PTFE | EN 588-1 S14 | FL | 0 | 3.1 | Ročna krogelna pipa ohišje enodelne izvedbe; območje temperatur -20°C - 100°C. Pipa POLIX KPC DN25 ali ustrezen enakovreden proizvod. |  | kos | 1 |  | 0
6 |  |  | Varilni priključek | PV | 10 | 10 | 60,3 x 21,3 |  | P245GH |  | BW | 0 | 3.1 |  | ESNDCL-6S0291 | kos | 1 |  | 0
| odzračevanje DN50 gašenje Č5 |  | Cev | PV | 10 | 10 | 21,3 x 2,0 |  | P235TR2 | EN 10216-1 |  | 0 | 3.1 |  |  | m | 1 |  | 0
|  |  | Cev | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 |  | P235TR2 | EN 10216-1 |  | 0 | 3.1 |  |  | m | 1 |  | 0
|  |  | Lok 3D 90° | PV | 10 | 10 | 21,3 x 2,0 |  | P235TR2 | EN 10253-2 | A | 0 | 3.1 |  |  | kos | 0 |  | 0
|  |  | Lok 3D 90° | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 |  | P235TR2 | EN 10253-2 | A | 0 | 3.1 |  |  | kos | 3 |  | 0
|  |  | Varilni nastavek navojni | PV | 10 | 10 | 21,3 x 21,3 |  | P245GH |  | BW / THRD | 0 | 3.1 |  |  | kos | 2 |  | 0
|  |  | Objemka - kolčak | PV | 10 | 10 | 26.4 |  | P245GH |  | THRD | 0 | 3.1 |  |  | kos | 2 |  | 0
|  |  | Reducirni kos | PV | 10 | 10 | 33,7 x 21,3 |  | P245GH |  | BW | 0 | 3.1 |  |  | kos | 1 |  | 0
|  |  | Prirobnica z grlom | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | P245GH | EN1092-1 | 11 | 0 | 3.1 |  |  | kos | 1 |  | 0
|  |  | Antikorozijska zaščita | PV | 10 | 10 | [9 empty] | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Vezni in tesnilni material za prirobnični spoj | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | vijak 8.8 matica 8 tesnilo glede na medij | vijak EN 4014 matica EN 4032 tesnilo EN 1514-1 | / | 0 | 3.1 |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | OV-Č5 01 | Avtomatski odzračevalni ventil | PV | 10 | 10 | vhod 1/2" izhod 1/2" | PN40 | ohišje in notranji deli nerjavno jeklo, kovinsko tesnenje sedeža |  | THRD | 0 | 3.1 | ARMSTRONG avtomatski odzračevalni ventil tip 11-AV, za vertikalno vgradnjo, navojni priključek vhod 1/2" x izhod 1/2", PN40, ohišje in notranji deli nerjavno jeklo, kovinsko tesnenje sedeža, za maks. temp. 260°C, notranji ventil PCA za Ø5/64" za Δpmaks = 28 bar ali ustrezen enakovreden proizvod |  | kos | 1 |  | 0
|  | KR-Č5 01 | Krogelna pipa z ročnim pogonom in zaklepanjem | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | ohišje: Nodularna litina – EN-GJS-400-15 (GGG40) krogla: Nerjavno jeklo - 1,4301 (X5CrNi18-10) AISI 304 tesnilo krogle: PTFE | EN 588-1 S14 | FL | 0 | 3.1 | Ročna krogelna pipa ohišje enodelne izvedbe; območje temperatur -20°C - 100°C. Pipa POLIX KPC DN25 ali ustrezen enakovreden proizvod. |  | kos | 1 |  | 0
7 |  |  | Varilni priključek | PV | 10 | 10 | 114,3 x 21,3 |  | P245GH |  | BW | 0 | 3.1 |  | ESNDCL-6S0291 | kos | 1 |  | 0
| odzračevanje DN100 gašenje AC1 |  | Cev | PV | 10 | 10 | 21,3 x 2,0 |  | P235TR2 | EN 10216-1 |  | 0 | 3.1 |  |  | m | 1 |  | 0
|  |  | Cev | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 |  | P235TR2 | EN 10216-1 |  | 0 | 3.1 |  |  | m | 1 |  | 0
|  |  | Lok 3D 90° | PV | 10 | 10 | 21,3 x 2,0 |  | P235TR2 | EN 10253-2 | A | 0 | 3.1 |  |  | kos | 0 |  | 0
|  |  | Lok 3D 90° | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 |  | P235TR2 | EN 10253-2 | A | 0 | 3.1 |  |  | kos | 3 |  | 0
|  |  | Varilni nastavek navojni | PV | 10 | 10 | 21,3 x 21,3 |  | P245GH |  | BW / THRD | 0 | 3.1 |  |  | kos | 2 |  | 0
|  |  | Objemka - kolčak | PV | 10 | 10 | 26.4 |  | P245GH |  | THRD | 0 | 3.1 |  |  | kos | 2 |  | 0
|  |  | Reducirni kos | PV | 10 | 10 | 33,7 x 21,3 |  | P245GH |  | BW | 0 | 3.1 |  |  | kos | 1 |  | 0
|  |  | Prirobnica z grlom | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | P245GH | EN1092-1 | 11 | 0 | 3.1 |  |  | kos | 1 |  | 0
|  |  | Antikorozijska zaščita | PV | 10 | 10 | [9 empty] | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Vezni in tesnilni material za prirobnični spoj | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | vijak 8.8 matica 8 tesnilo glede na medij | vijak EN 4014 matica EN 4032 tesnilo EN 1514-1 | / | 0 | 3.1 |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | OV-AC1 01 | Avtomatski odzračevalni ventil | PV | 10 | 10 | vhod 1/2" izhod 1/2" | PN40 | ohišje in notranji deli nerjavno jeklo, kovinsko tesnenje sedeža |  | THRD | 0 | 3.1 | ARMSTRONG avtomatski odzračevalni ventil tip 11-AV, za vertikalno vgradnjo, navojni priključek vhod 1/2" x izhod 1/2", PN40, ohišje in notranji deli nerjavno jeklo, kovinsko tesnenje sedeža, za maks. temp. 260°C, notranji ventil PCA za Ø5/64" za Δpmaks = 28 bar ali ustrezen enakovreden proizvod |  | kos | 1 |  | 0
|  | KR-AC1 01 | Krogelna pipa z ročnim pogonom in zaklepanjem | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | ohišje: Nodularna litina – EN-GJS-400-15 (GGG40) krogla: Nerjavno jeklo - 1,4301 (X5CrNi18-10) AISI 304 tesnilo krogle: PTFE | EN 588-1 S14 | FL | 0 | 3.1 | Ročna krogelna pipa ohišje enodelne izvedbe; območje temperatur -20°C - 100°C. Pipa POLIX KPC DN25 ali ustrezen enakovreden proizvod. |  | kos | 1 |  | 0
8 |  |  | Varilni priključek | PV | 10 | 10 | 88,9 x 21,3 |  | P245GH |  | BW | 0 | 3.1 |  | ESNDCL-6S0291 | kos | 2 |  | 0
| odzračevanje DN80 gašenje AC2 AC3 |  | Cev | PV | 10 | 10 | 21,3 x 2,0 |  | P235TR2 | EN 10216-1 |  | 0 | 3.1 |  |  | m | 2 |  | 0
|  |  | Cev | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 |  | P235TR2 | EN 10216-1 |  | 0 | 3.1 |  |  | m | 2 |  | 0
|  |  | Lok 3D 90° | PV | 10 | 10 | 21,3 x 2,0 |  | P235TR2 | EN 10253-2 | A | 0 | 3.1 |  |  | kos | 0 |  | 0
|  |  | Lok 3D 90° | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 |  | P235TR2 | EN 10253-2 | A | 0 | 3.1 |  |  | kos | 6 |  | 0
|  |  | Varilni nastavek navojni | PV | 10 | 10 | 21,3 x 21,3 |  | P245GH |  | BW / THRD | 0 | 3.1 |  |  | kos | 4 |  | 0
|  |  | Objemka - kolčak | PV | 10 | 10 | 26.4 |  | P245GH |  | THRD | 0 | 3.1 |  |  | kos | 4 |  | 0
|  |  | Reducirni kos | PV | 10 | 10 | 33,7 x 21,3 |  | P245GH |  | BW | 0 | 3.1 |  |  | kos | 2 |  | 0
|  |  | Prirobnica z grlom | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | P245GH | EN1092-1 | 11 | 0 | 3.1 |  |  | kos | 2 |  | 0
|  |  | Antikorozijska zaščita | PV | 10 | 10 | [9 empty] | kpl | 2 |  | 0
|  |  | Vezni in tesnilni material za prirobnični spoj | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | vijak 8.8 matica 8 tesnilo glede na medij | vijak EN 4014 matica EN 4032 tesnilo EN 1514-1 | / | 0 | 3.1 |  |  | kpl | 4 |  | 0
|  | OV-AC2 01 OV-AC3 01 | Avtomatski odzračevalni ventil | PV | 10 | 10 | vhod 1/2" izhod 1/2" | PN40 | ohišje in notranji deli nerjavno jeklo, kovinsko tesnenje sedeža |  | THRD | 0 | 3.1 | ARMSTRONG avtomatski odzračevalni ventil tip 11-AV, za vertikalno vgradnjo, navojni priključek vhod 1/2" x izhod 1/2", PN40, ohišje in notranji deli nerjavno jeklo, kovinsko tesnenje sedeža, za maks. temp. 260°C, notranji ventil PCA za Ø5/64" za Δpmaks = 28 bar ali ustrezen enakovreden proizvod |  | kos | 2 |  | 0
|  | KR-AC2 01 KR-AC3 01 | Krogelna pipa z ročnim pogonom in zaklepanjem | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | ohišje: Nodularna litina – EN-GJS-400-15 (GGG40) krogla: Nerjavno jeklo - 1,4301 (X5CrNi18-10) AISI 304 tesnilo krogle: PTFE | EN 588-1 S14 | FL | 0 | 3.1 | Ročna krogelna pipa ohišje enodelne izvedbe; območje temperatur -20°C - 100°C. Pipa POLIX KPC DN25 ali ustrezen enakovreden proizvod. |  | kos | 2 |  | 0
9 |  |  | Varilni priključek | PV | 10 | 10 | 60,3 x 21,3 |  | P245GH |  | BW | 0 | 3.1 |  | ESNDCL-6S0291 | kos | 2 |  | 0
| odzračevanje DN50 hlajenje Č2 Č5 |  | Cev | PV | 10 | 10 | 21,3 x 2,0 |  | P235TR2 | EN 10216-1 |  | 0 | 3.1 |  |  | m | 2 |  | 0
|  |  | Cev | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 |  | P235TR2 | EN 10216-1 |  | 0 | 3.1 |  |  | m | 2 |  | 0
|  |  | Lok 3D 90° | PV | 10 | 10 | 21,3 x 2,0 |  | P235TR2 | EN 10253-2 | A | 0 | 3.1 |  |  | kos | 0 |  | 0
|  |  | Lok 3D 90° | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 |  | P235TR2 | EN 10253-2 | A | 0 | 3.1 |  |  | kos | 6 |  | 0
|  |  | Varilni nastavek navojni | PV | 10 | 10 | 21,3 x 21,3 |  | P245GH |  | BW / THRD | 0 | 3.1 |  |  | kos | 4 |  | 0
|  |  | Objemka - kolčak | PV | 10 | 10 | 26.4 |  | P245GH |  | THRD | 0 | 3.1 |  |  | kos | 4 |  | 0
|  |  | Reducirni kos | PV | 10 | 10 | 33,7 x 21,3 |  | P245GH |  | BW | 0 | 3.1 |  |  | kos | 2 |  | 0
|  |  | Prirobnica z grlom | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | P245GH | EN1092-1 | 11 | 0 | 3.1 |  |  | kos | 2 |  | 0
|  |  | Antikorozijska zaščita | PV | 10 | 10 | [9 empty] | kpl | 2 |  | 0
|  |  | Vezni in tesnilni material za prirobnični spoj | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | vijak 8.8 matica 8 tesnilo glede na medij | vijak EN 4014 matica EN 4032 tesnilo EN 1514-1 | / | 0 | 3.1 |  |  | kpl | 4 |  | 0
|  | OV-Č2 02 OV-Č5 02 | Avtomatski odzračevalni ventil | PV | 10 | 10 | vhod 1/2" izhod 1/2" | PN40 | ohišje in notranji deli nerjavno jeklo, kovinsko tesnenje sedeža |  | THRD | 0 | 3.1 | ARMSTRONG avtomatski odzračevalni ventil tip 11-AV, za vertikalno vgradnjo, navojni priključek vhod 1/2" x izhod 1/2", PN40, ohišje in notranji deli nerjavno jeklo, kovinsko tesnenje sedeža, za maks. temp. 260°C, notranji ventil PCA za Ø5/64" za Δpmaks = 28 bar ali ustrezen enakovreden proizvod |  | kos | 2 |  | 0
|  | KR-Č2 02 KR-Č5 02 | Krogelna pipa z ročnim pogonom in zaklepanjem | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | ohišje: Nodularna litina – EN-GJS-400-15 (GGG40) krogla: Nerjavno jeklo - 1,4301 (X5CrNi18-10) AISI 304 tesnilo krogle: PTFE | EN 588-1 S14 | FL | 0 | 3.1 | Ročna krogelna pipa ohišje enodelne izvedbe; območje temperatur -20°C - 100°C. Pipa POLIX KPC DN25 ali ustrezen enakovreden proizvod. |  | kos | 2 |  | 0
10 |  |  | Varilni priključek | PV | 10 | 10 | 88,9 x 21,3 |  | P245GH |  | BW | 0 | 3.1 |  | ESNDCL-6S0291 | kos | 3 |  | 0
| odzračevanje DN80 hlajenje AC1 AC2 AC3 |  | Cev | PV | 10 | 10 | 21,3 x 2,0 |  | P235TR2 | EN 10216-1 |  | 0 | 3.1 |  |  | m | 3 |  | 0
|  |  | Cev | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 |  | P235TR2 | EN 10216-1 |  | 0 | 3.1 |  |  | m | 3 |  | 0
|  |  | Lok 3D 90° | PV | 10 | 10 | 21,3 x 2,0 |  | P235TR2 | EN 10253-2 | A | 0 | 3.1 |  |  | kos | 0 |  | 0
|  |  | Lok 3D 90° | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 |  | P235TR2 | EN 10253-2 | A | 0 | 3.1 |  |  | kos | 9 |  | 0
|  |  | Varilni nastavek navojni | PV | 10 | 10 | 21,3 x 21,3 |  | P245GH |  | BW / THRD | 0 | 3.1 |  |  | kos | 6 |  | 0
|  |  | Objemka - kolčak | PV | 10 | 10 | 26.4 |  | P245GH |  | THRD | 0 | 3.1 |  |  | kos | 6 |  | 0
|  |  | Reducirni kos | PV | 10 | 10 | 33,7 x 21,3 |  | P245GH |  | BW | 0 | 3.1 |  |  | kos | 3 |  | 0
|  |  | Prirobnica z grlom | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | P245GH | EN1092-1 | 11 | 0 | 3.1 |  |  | kos | 3 |  | 0
|  |  | Antikorozijska zaščita | PV | 10 | 10 | [9 empty] | kpl | 3 |  | 0
|  |  | Vezni in tesnilni material za prirobnični spoj | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | vijak 8.8 matica 8 tesnilo glede na medij | vijak EN 4014 matica EN 4032 tesnilo EN 1514-1 | / | 0 | 3.1 |  |  | kpl | 6 |  | 0
|  | OV-AC1 02 OV-AC2 02 OV-AC3 02 | Avtomatski odzračevalni ventil | PV | 10 | 10 | vhod 1/2" izhod 1/2" | PN40 | ohišje in notranji deli nerjavno jeklo, kovinsko tesnenje sedeža |  | THRD | 0 | 3.1 | ARMSTRONG avtomatski odzračevalni ventil tip 11-AV, za vertikalno vgradnjo, navojni priključek vhod 1/2" x izhod 1/2", PN40, ohišje in notranji deli nerjavno jeklo, kovinsko tesnenje sedeža, za maks. temp. 260°C, notranji ventil PCA za Ø5/64" za Δpmaks = 28 bar ali ustrezen enakovreden proizvod |  | kos | 3 |  | 0
|  | KR-AC1 02 KR-AC2 02 KR-AC3 02 | Krogelna pipa z ročnim pogonom in zaklepanjem | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | ohišje: Nodularna litina – EN-GJS-400-15 (GGG40) krogla: Nerjavno jeklo - 1,4301 (X5CrNi18-10) AISI 304 tesnilo krogle: PTFE | EN 588-1 S14 | FL | 0 | 3.1 | Ročna krogelna pipa ohišje enodelne izvedbe; območje temperatur -20°C - 100°C. Pipa POLIX KPC DN25 ali ustrezen enakovreden proizvod. |  | kos | 3 |  | 0
5 | Hidrantno omrežje - glej NAFTING d.o.o.
6 | Območje AC PRETAKALIŠČA skupaj s Č5 (in ČA)
7 | Območje Č3 (JET-1 gorivo) in novih rezervoarjev R9, R10, R11 in R12 (II FAZA PROJEKTA)
8 | Območje ŽELEZNIŠKEGA PRETAKALIŠČA IN Č1 (I FAZA B PROJEKTA)
9 | Območje obstoječih R1, R2, R3 in R4 (I FAZA B PROJEKTA) in Č2 (rekonstrukcija)
1 | NA TRASI |  | Varilni priključek | PV | 10 | 10 | 60,3 x 33,7 |  | P245GH |  | BW | 0 | 3.1 |  | ESNDCL-7S0292 | kos | 1 |  | 0
| odvodnjavanje DN50 gašenje Č2 |  | Cev | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 |  | P235TR2 | EN 10216-1 |  | 0 | 3.1 |  |  | m | 1 |  | 0
|  |  | Lok 3D 90° | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 |  | P245GH | EN 10253-2 | A | 0 | 3.1 |  |  | kos | 2 |  | 0
|  |  | Prirobnica z grlom | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | P245GH | EN1092-1 | 11 | 0 | 3.1 |  |  | kos | 1 |  | 0
|  |  | Slepa prirobnica | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | P245GH | EN1092-1 | 5 | 0 | 3.1 |  |  | kos | 1 |  | 0
|  |  | Antikorozijska zaščita | PV | 10 | 10 | [9 empty] | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Vezni in tesnilni material za prirobnični spoj DN25 PN16 | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | vijak 8.8 matica 8 tesnilo glede na medij | vijak EN 4014 matica EN 4032 tesnilo EN 1514-1 | / | 0 | 3.1 |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | KR-Č2 03 | Krogelna pipa z ročnim pogonom in zaklepanjem | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | ohišje: Nodularna litina – EN-GJS-400-15 (GGG40) krogla: Nerjavno jeklo - 1,4301 (X5CrNi18-10) AISI 304 tesnilo krogle: PTFE | EN 588-1 S14 | FL | 0 | 3.1 | Ročna krogelna pipa ohišje enodelne izvedbe; območje temperatur -20°C - 100°C. Pipa POLIX KPC DN25 ali ustrezen enakovreden proizvod. |  | kos | 1 |  | 0
2 | NA TRASI |  | Varilni priključek | PV | 10 | 10 | 60,3 x 33,7 |  | P245GH |  | BW | 0 | 3.1 |  | ESNDCL-7S0292 | kos | 1 |  | 0
| odvodnjavanje DN50 gašenje Č5 |  | Cev | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 |  | P235TR2 | EN 10216-1 |  | 0 | 3.1 |  |  | m | 1 |  | 0
|  |  | Lok 3D 90° | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 |  | P245GH | EN 10253-2 | A | 0 | 3.1 |  |  | kos | 2 |  | 0
|  |  | Prirobnica z grlom | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | P245GH | EN1092-1 | 11 | 0 | 3.1 |  |  | kos | 1 |  | 0
|  |  | Slepa prirobnica | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | P245GH | EN1092-1 | 5 | 0 | 3.1 |  |  | kos | 1 |  | 0
|  |  | Antikorozijska zaščita | PV | 10 | 10 | [9 empty] | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Vezni in tesnilni material za prirobnični spoj DN25 PN16 | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | vijak 8.8 matica 8 tesnilo glede na medij | vijak EN 4014 matica EN 4032 tesnilo EN 1514-1 | / | 0 | 3.1 |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | KR-Č5 03 | Krogelna pipa z ročnim pogonom in zaklepanjem | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | ohišje: Nodularna litina – EN-GJS-400-15 (GGG40) krogla: Nerjavno jeklo - 1,4301 (X5CrNi18-10) AISI 304 tesnilo krogle: PTFE | EN 588-1 S14 | FL | 0 | 3.1 | Ročna krogelna pipa ohišje enodelne izvedbe; območje temperatur -20°C - 100°C. Pipa POLIX KPC DN25 ali ustrezen enakovreden proizvod. |  | kos | 1 |  | 0
3 | NA TRASI |  | Varilni priključek | PV | 10 | 10 | 114,3 x 33,7 |  | P245GH |  | BW | 0 | 3.1 |  | ESNDCL-7S0292 | kos | 1 |  | 0
| odvodnjavanje DN100 gašenje AC1 |  | Cev | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 |  | P235TR2 | EN 10216-1 |  | 0 | 3.1 |  |  | m | 1 |  | 0
|  |  | Lok 3D 90° | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 |  | P245GH | EN 10253-2 | A | 0 | 3.1 |  |  | kos | 2 |  | 0
|  |  | Prirobnica z grlom | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | P245GH | EN1092-1 | 11 | 0 | 3.1 |  |  | kos | 1 |  | 0
|  |  | Slepa prirobnica | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | P245GH | EN1092-1 | 5 | 0 | 3.1 |  |  | kos | 1 |  | 0
|  |  | Antikorozijska zaščita | PV | 10 | 10 | [9 empty] | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Vezni in tesnilni material za prirobnični spoj DN25 PN16 | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | vijak 8.8 matica 8 tesnilo glede na medij | vijak EN 4014 matica EN 4032 tesnilo EN 1514-1 | / | 0 | 3.1 |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | KR-AC1 03 | Krogelna pipa z ročnim pogonom in zaklepanjem | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | ohišje: Nodularna litina – EN-GJS-400-15 (GGG40) krogla: Nerjavno jeklo - 1,4301 (X5CrNi18-10) AISI 304 tesnilo krogle: PTFE | EN 588-1 S14 | FL | 0 | 3.1 | Ročna krogelna pipa ohišje enodelne izvedbe; območje temperatur -20°C - 100°C. Pipa POLIX KPC DN25 ali ustrezen enakovreden proizvod. |  | kos | 1 |  | 0
4 | NA TRASI |  | Varilni priključek | PV | 10 | 10 | 88,9 x 33,7 |  | P245GH |  | BW | 0 | 3.1 |  | ESNDCL-7S0292 | kos | 2 |  | 0
| odvodnjavanje DN80 gašenje AC2 AC3 |  | Cev | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 |  | P235TR2 | EN 10216-1 |  | 0 | 3.1 |  |  | m | 2 |  | 0
|  |  | Lok 3D 90° | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 |  | P245GH | EN 10253-2 | A | 0 | 3.1 |  |  | kos | 4 |  | 0
|  |  | Prirobnica z grlom | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | P245GH | EN1092-1 | 11 | 0 | 3.1 |  |  | kos | 2 |  | 0
|  |  | Slepa prirobnica | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | P245GH | EN1092-1 | 5 | 0 | 3.1 |  |  | kos | 2 |  | 0
|  |  | Antikorozijska zaščita | PV | 10 | 10 | [9 empty] | kpl | 2 |  | 0
|  |  | Vezni in tesnilni material za prirobnični spoj DN25 PN16 | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | vijak 8.8 matica 8 tesnilo glede na medij | vijak EN 4014 matica EN 4032 tesnilo EN 1514-1 | / | 0 | 3.1 |  |  | kpl | 4 |  | 0
|  | KR-AC2 03 KR-AC3 03 | Krogelna pipa z ročnim pogonom in zaklepanjem | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | ohišje: Nodularna litina – EN-GJS-400-15 (GGG40) krogla: Nerjavno jeklo - 1,4301 (X5CrNi18-10) AISI 304 tesnilo krogle: PTFE | EN 588-1 S14 | FL | 0 | 3.1 | Ročna krogelna pipa ohišje enodelne izvedbe; območje temperatur -20°C - 100°C. Pipa POLIX KPC DN25 ali ustrezen enakovreden proizvod. |  | kos | 2 |  | 0
5 | NA TRASI |  | Varilni priključek | PV | 10 | 10 | 60,3 x 33,7 |  | P245GH |  | BW | 0 | 3.1 |  | ESNDCL-7S0292 | kos | 2 |  | 0
| odvodnjavanje DN50 hlajenje Č2 Č5 |  | Cev | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 |  | P235TR2 | EN 10216-1 |  | 0 | 3.1 |  |  | m | 2 |  | 0
|  |  | Lok 3D 90° | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 |  | P245GH | EN 10253-2 | A | 0 | 3.1 |  |  | kos | 4 |  | 0
|  |  | Prirobnica z grlom | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | P245GH | EN1092-1 | 11 | 0 | 3.1 |  |  | kos | 2 |  | 0
|  |  | Slepa prirobnica | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | P245GH | EN1092-1 | 5 | 0 | 3.1 |  |  | kos | 2 |  | 0
|  |  | Antikorozijska zaščita | PV | 10 | 10 | [9 empty] | kpl | 2 |  | 0
|  |  | Vezni in tesnilni material za prirobnični spoj DN25 PN16 | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | vijak 8.8 matica 8 tesnilo glede na medij | vijak EN 4014 matica EN 4032 tesnilo EN 1514-1 | / | 0 | 3.1 |  |  | kpl | 4 |  | 0
|  | KR-AC2 04 KR-AC3 04 | Krogelna pipa z ročnim pogonom in zaklepanjem | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | ohišje: Nodularna litina – EN-GJS-400-15 (GGG40) krogla: Nerjavno jeklo - 1,4301 (X5CrNi18-10) AISI 304 tesnilo krogle: PTFE | EN 588-1 S14 | FL | 0 | 3.1 | Ročna krogelna pipa ohišje enodelne izvedbe; območje temperatur -20°C - 100°C. Pipa POLIX KPC DN25 ali ustrezen enakovreden proizvod. |  | kos | 2 |  | 0
6 | NA TRASI |  | Varilni priključek | PV | 10 | 10 | 114,3 x 33,7 |  | P245GH |  | BW | 0 | 3.1 |  | ESNDCL-7S0292 | kos | 3 |  | 0
| odvodnjavanje DN80 hlajenje AC1 AC2 AC3 |  | Cev | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 |  | P235TR2 | EN 10216-1 |  | 0 | 3.1 |  |  | m | 3 |  | 0
|  |  | Lok 3D 90° | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 |  | P245GH | EN 10253-2 | A | 0 | 3.1 |  |  | kos | 6 |  | 0
|  |  | Prirobnica z grlom | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | P245GH | EN1092-1 | 11 | 0 | 3.1 |  |  | kos | 3 |  | 0
|  |  | Slepa prirobnica | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | P245GH | EN1092-1 | 5 | 0 | 3.1 |  |  | kos | 3 |  | 0
|  |  | Antikorozijska zaščita | PV | 10 | 10 | [9 empty] | kpl | 3 |  | 0
|  |  | Vezni in tesnilni material za prirobnični spoj DN25 PN16 | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | vijak 8.8 matica 8 tesnilo glede na medij | vijak EN 4014 matica EN 4032 tesnilo EN 1514-1 | / | 0 | 3.1 |  |  | kpl | 6 |  | 0
|  | KR-AC1 04 KR-AC2 04 KR-AC3 04 | Krogelna pipa z ročnim pogonom in zaklepanjem | PV | 10 | 10 | DN25 | PN16 | ohišje: Nodularna litina – EN-GJS-400-15 (GGG40) krogla: Nerjavno jeklo - 1,4301 (X5CrNi18-10) AISI 304 tesnilo krogle: PTFE | EN 588-1 S14 | FL | 0 | 3.1 | Ročna krogelna pipa ohišje enodelne izvedbe; območje temperatur -20°C - 100°C. Pipa POLIX KPC DN25 ali ustrezen enakovreden proizvod. |  | kos | 3 |  | 0
10 | Območje obstoječih R5, R6, R7 in R8 (I FAZA B PROJEKTA)
[18 empty] | SKUPAJ: | 0

## 5.1.5 Merilna oprema
5.1.5 Merilna oprema
|  |  |  | Podatki o mediju |  |  | Podatki o cevovodu |  |  | Podatki o merilniku
Poz |  | Oznaka | Opis | Med. | Op-T [°C] | Op-P [barg] | DN | Mat. | Izolacija [mm] | Območje meritve | Enota | Priključek | Vrsta merilnika | Oznaka risbe | Enota | Količina | Cena enote [€] | Cena pozicije [€]
1 | Črpališče požarne vode (I FAZA B PROJEKTA)
2 | Enota za pripravo penila EPP1 (oskrba ŽP, Č1 in R5 - R8 ter LR5 - LR8) severno od ŽP (I FAZA B PROJEKTA) DOVOD iz DN300
3_I.A | Enota za pripravo penila EPP2 (oskrba Č3, R9 - R12, LR9-LR12 ter LR34 ) severno od R9 - R12 (I FAZA A samo vstop ostalo je II FAZA PROJEKTA) DOVOD iz DN300
3_II. | Enota za pripravo penila EPP2 (oskrba Č3, R9 - R12, LR9-LR12 ter LR34 ) severno od R9 - R12 (II FAZA PROJEKTA) DOVOD iz DN300
4 | Enota za pripravo penila EPP3 (oskrba Č5, ČA, Č2, AC pretakališča ter R1 - R4 in LR1-LR2) vzhodno od AC pretakališča DOVOD iz DN300
1 | Za penilo iz TDP | FS EPP3-P1 FS EPP3-P2 | Pretočno in temperaturno pretočno stikalo | PV | 10 | 10 | DN50 | EN 10216-1 P235TR2 | / |  |  | Procesni priključek G1/2'' | Pretočno in temperaturno stikalo za penilo na vodu tlačnega dozatorja penila: Dolžina tipala: 32,80 - skupaj z navojem Dolžina tipala brez navoja: 20mm premer tipala 7,2mm, material: CrNi jeklo Optični prikaz pretoka - 5 stopenj Nastavljanje: s priloženim magnetom Električni priključek: M12 x 1 - 4 polni Izhod 1: pretok, 4...20mA Izhod 2: pretok, PNP max. 300mA Stopnja zaščite: IP67 Temp. okolice: -20...80°C Odzivni čas: 2...15s Max. tlak: 100bar Ustreza proizvod: Dinel, tip TFS35, šifra: TFS-35N-10-G1/2-IFPF-C-20 ali drugi ekvivalenten ustrezen. OPOMBA: Dobavitelji ga pogosto imajo v sklopu dobave TDP |  | kos | 2 |  | 0
2 | Dovod vode iz gasilskega vozila | GS-EPP3 | Stikalo lege zasuna: VP-EPP3 01 | PV | 10 | 10 | DN100 | EN 10216-1 P235TR2 | / |  |  |  | Mechanical data: Enclosure material: Thermoplastic, glass fibre-reinforced Ambient temperature: –30 °C to +80 °C Mechanical service life (up to): 10 x 106 switching cycles B10d (up to): 20 Mio. Switching frequency: ≤ 100/min. Type of connection: Screw connections Conductor cross sections: Single-wire 0.5 – 1.5 mm2 or Stranded wire with ferrule 0.5–1.5 mm2 Cable entry: 2 x M16 x 1,5 Protection class: IP65 conforming to EN 60529; DIN VDE 0470 T1 Standards: VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, IEC 60947-1 VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1 Electrical data: Rated insulation voltage: Ui max.400V AC; Conventional thermal current: Ithe 10 A; Rated operating voltage: Ue max. 240 V AC; Utilisation category: AC15, Ue/Ie 240 V/3 A Short-circuit protection (up to): Fuse 10 A gL/gG; Protection class: II, Insulated Bernstein BI2-SU1Z W IP65 ali MINIMAX FMZ - M20x1,5 ali drugi ekvivalenten ustrezen. |  | kos | 1 |  | 0
3 | Dovod vode v razdelilnik za gašenje in hlajenje | GS-EPP3-VP GS-EPP3-V | Stikalo lege zasuna: MVP-EPP3 01 MVP-EPP3 02 | PV | 10 | 10 | DN300 | EN 10216-1 P235TR2 | / |  |  |  | enako kot poz. 2 |  | kos | 2 |  | 0
4 | Razdelilnik za gašenje in hlajenje | PIC-EPP3-V PIC-EPP3-P | Tlačni pretvornik za zvezno merjenje tlaka | PV | 10 | 10 | DN300 | EN 10216-1 P235TR2 |  |  |  | 1/2" | Tlačni pretvornik za zvezno merjenje tlaka z izhodom 4-20mA merilni razpon -0,1-16 Bar prikljucek 1/2" (ISO 228), material: 1.4404 ohišje: 1.4404 AISI316 z ločilnim napajalnikom s tokovno zanko 4-20mA Endress&Hauser tip Cerabar PMC11 ali drugi ekvivalenten ustrezen. | ESNDCL-7S0294 | kos | 2 |  | 0
5 | Razdelilnik za gašenje in hlajenje | PI-EPP3 01 PI-EPP3 02 | Merilnik tlaka | PV | 10 | 10 | DN300 | EN 10216-1 P235TR2 |  | 0 - 10 | bar | G 1/2" B | Manometer, Bourdon-ova cev Φ=100mm; bela podlaga, črne številke; ohišje: Al manometerska pipa s priključkom za testiranje G 1/2", manometerska O cev, varilni nastavek G 1/2" WIKA model 111.10 ali drugi enakovreden ustrezen. | ESNDCL-7S0293 | kos | 2 |  | 0
6 | Gašenje AC | GS AC1-P1 GS AC1-P2 GS AC2-P1 GS AC2-P2 GS AC3-P1 GS AC3-P2 | Stikalo lege zasuna: VP-AC1 01 VP-AC2 01 VP-AC3 01 VP-AC1 02 VP-AC2 02 VP-AC3 02 | PV | 10 | 10 | DN150 | EN 10216-1 P235TR2 | / |  |  |  | enako kot poz. 2 |  | kos | 6 |  | 0
7 | Gašenje Č2 | GS Č2-P1 GS Č2-P2 | Stikalo lege zasuna: VP-Č2 01 VP-Č2 02 | PV | 10 | 10 | DN50 | EN 10216-1 P235TR2 | / |  |  |  | enako kot poz. 2 |  | kos | 2 |  | 0
8 | Gašenje Č5 | GS Č5-P1 GS Č5-P2 | Stikalo lege zasuna: VP-Č5 01 VP-Č5 02 | PV | 10 | 10 | DN50 | EN 10216-1 P235TR2 | / |  |  |  | enako kot poz. 2 |  | kos | 2 |  | 0
9 | Hlajenje AC | GS AC1-V1 GS AC1-V2 GS AC2-V1 GS AC2-V2 GS AC3-V1 GS AC3-V2 | Stikalo lege zasuna: VP-AC1 03 VP-AC2 03 VP-AC3 03 VP-AC1 04 VP-AC2 04 VP-AC3 04 | PV | 10 | 10 | DN80 | EN 10216-1 P235TR2 | / |  |  |  | enako kot poz. 2 |  | kos | 6 |  | 0
10 | Hlajenje Č2 | GS Č2-V1 GS Č2-V2 | Stikalo lege zasuna: VP-Č2 03 VP-Č2 04 | PV | 10 | 10 | DN50 | EN 10216-1 P235TR2 | / |  |  |  | enako kot poz. 2 |  | kos | 2 |  | 0
11 | Hlajenje Č5 | GS Č5-V1 GS Č5-V2 | Stikalo lege zasuna: VP-Č5 03 VP-Č5 04 | PV | 10 | 10 | DN50 | EN 10216-1 P235TR2 | / |  |  |  | enako kot poz. 2 |  | kos | 2 |  | 0
12 | Gašenje AC | PS-AC1 01 PS-AC2 01 PS-AC3 01 | Tlačno stikalo | PV | 10 | 10 | [6 empty] | Dobava in montaža tlačnega stikala na vodu do alarmnega zvonca s VdS certifikatom ustreza proizvod Potter tip PMS-10 ali drugi ekvivalenten ustrezen. |  | kos | 3 |  | 0
13 | Gašenje Č2 | PS-Č2 01 | Tlačno stikalo | PV | 10 | 10 | [6 empty] | Dobava in montaža tlačnega stikala na vodu do alarmnega zvonca s VdS certifikatom ustreza proizvod Potter tip PMS-10 ali drugi ekvivalenten ustrezen. |  | kos | 1 |  | 0
14 | Gašenje Č5 | PS-Č5 01 | Tlačno stikalo | PV | 10 | 10 | [6 empty] | Dobava in montaža tlačnega stikala na vodu do alarmnega zvonca s VdS certifikatom ustreza proizvod Potter tip PMS-10 ali drugi ekvivalenten ustrezen. |  | kos | 1 |  | 0
15 | Hlajenje AC | PS-AC1 02 PS-AC2 02 PS-AC3 02 | Tlačno stikalo | PV | 10 | 10 | [6 empty] | Dobava in montaža tlačnega stikala na vodu do alarmnega zvonca s VdS certifikatom ustreza proizvod Potter tip PMS-10 ali drugi ekvivalenten ustrezen. |  | kos | 3 |  | 0
16 | Hlajenje Č2 | PS-Č2 02 | Tlačno stikalo | PV | 10 | 10 | [6 empty] | Dobava in montaža tlačnega stikala na vodu do alarmnega zvonca s VdS certifikatom ustreza proizvod Potter tip PMS-10 ali drugi ekvivalenten ustrezen. |  | kos | 1 |  | 0
17 | Hlajenje Č5 | PS-Č5 02 | Tlačno stikalo | PV | 10 | 10 | [6 empty] | Dobava in montaža tlačnega stikala na vodu do alarmnega zvonca s VdS certifikatom ustreza proizvod Potter tip PMS-10 ali drugi ekvivalenten ustrezen. |  | kos | 1 |  | 0
18 | Prostor EPP3 | TC-EPP3 01 | Temperaturno tipalo (za merjenje temperature zraka) | PV | 10 | 10 | [6 empty] | Temperaturno tipalo za montažo na steno za merjenje temperature zraka, izhodni signal 4-20mA. Ustreza: Endress-Hauser tip Omnigrad TST434 ali drugi ustrezen. |  | kos | 1 |  | 0
5 | Hidrantno omrežje - glej NAFTING d.o.o.
6 | Območje AC PRETAKALIŠČA skupaj s Č5 (in ČA)
7 | Območje Č3 (JET-1 gorivo) in novih rezervoarjev R9, R10, R11 in R12 (II FAZA PROJEKTA)
8 | Območje ŽELEZNIŠKEGA PRETAKALIŠČA IN Č1 (I FAZA B PROJEKTA)
9 | Območje obstoječih R1, R2, R3 in R4 (I FAZA B PROJEKTA) in Č2 (rekonstrukcija)
10 | Območje obstoječih R5, R6, R7 in R8 (I FAZA B PROJEKTA)
[17 empty] | SKUPAJ: | 0

## 5.1.6 Cevovodi
5.1.6 Cevovodi |  | OPOMBA 1: Na prirobničnih spojih črpalk morajo biti ozemljitve (problem korozije).
Poz | Oznaka | Opis | Medij | Temp (°C) | Tlak (bar g) | Dimenzija | Mat. | Standard | Tip | Oblika | Tveganje po EN 13480-1 | QA | Enota | Količina | Cena enote [€] | Cena pozicije [€]
1 | Črpališče požarne vode (I FAZA B PROJEKTA)
2 | Enota za pripravo penila EPP1 (oskrba ŽP, Č1 in R5 - R8 ter LR5 - LR8) severno od ŽP (I FAZA B PROJEKTA) DOVOD iz DN300
3_I.A | Enota za pripravo penila EPP2 (oskrba Č3, R9 - R12, LR9-LR12 ter LR34 ) severno od R9 - R12 (I FAZA A samo vstop ostalo je II FAZA PROJEKTA) DOVOD iz DN300
1 |  | Cev DN300 (Vstop v EPP2 - HOM I FAZA A) | PV | 10 | 10 | 323,9 x 7,1 | P235TR2 | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 6.39 |  | 0
2 |  | Koleno 3R 90° DN300 | PV | 10 | 10 | 323,9 x 7,1 | P235GH | EN 10253-2 | A | 3R-90° | 0 | 3.1 | kos | 2 |  | 0
3 |  | Koleno 3R 45° DN300 | PV | 10 | 10 | 323,9 x 7,1 | P235GH | EN 10253-2 | A | 3R-45° | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
4 |  | T kos enakokraki DN300 | PV | 10 | 10 | 323,9 x 7,1 | P235GH | EN 10253-2 | B | enakokraki | 0 | 3.1 | kos | 2 |  | 0
5 |  | Slepa prirobnica DN300 (konec HOM cevi) | PV | 10 | 10 | DN300 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 5 | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
6 |  | Prirobnica z grlom DN300 | PV | 10 | 10 | DN300 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 11 | 0 | 3.1 | kos | 6 |  | 0
7 |  | Vijačna zveza za DN300 PN16 | PV | 10 | 10 | M24 x 90 mm | 8.8/8 pocinkan | EN4014/EN4032 |  | vijak z glavo matica podložka 2 x | 0 | 3.1 | kos | 60 |  | 0
8 |  | Tesnilo DN300 | PV | 10 | 10 | DN300 PN16 | Grafilit® SP | EN 1514-1 |  |  | 0 | 3.1 | kos | 5 |  | 0
3_II. | Enota za pripravo penila EPP2 (oskrba Č3, R9 - R12, LR9-LR12 ter LR34 ) severno od R9 - R12 (II FAZA PROJEKTA) DOVOD iz DN300
4 | Enota za pripravo penila EPP3 (oskrba Č5, ČA, Č2, AC pretakališča ter R1 - R4 in LR1-LR2) vzhodno od AC pretakališča DOVOD iz DN300
1 |  | Cev DN300 (Vstop v EPP3 - HOM) | PV | 10 | 10 | 323,9 x 7,1 | P235TR2 | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 5.19 |  | 0
2 |  | Koleno 3R 90° DN300 | PV | 10 | 10 | 323,9 x 7,1 | P235GH | EN 10253-2 | A | 3R-90° | 0 | 3.1 | kos | 2 |  | 0
3 |  | T kos enakokraki DN300 | PV | 10 | 10 | 323,9 x 7,1 | P235GH | EN 10253-2 | B | enakokraki | 0 | 3.1 | kos | 2 |  | 0
4 |  | Reducirni kos ekcentrični DN300/DN200 | PV | 10 | 10 | 323,9 x 7,1 / 219,1 x 6,3 | P235GH | EN 10253-3 | A | ekcentrični | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
5 |  | Slepa prirobnica DN300 (konec HOM cevi) | PV | 10 | 10 | DN300 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 5 | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
6 |  | Prirobnica z grlom DN300 | PV | 10 | 10 | DN300 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 11 | 0 | 3.1 | kos | 6 |  | 0
7 |  | Prirobnica z grlom DN200 | PV | 10 | 10 | DN200 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 11 | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
8 |  | Vijačna zveza za DN300 PN16 | PV | 10 | 10 | M24 x 90 mm | 8.8/8 | EN4014/EN4032 |  | vijak z glavo matica podložka 2 x | 0 | 3.1 | kos | 60 |  | 0
9 |  | Vijačna zveza za DN200 PN16 | PV | 10 | 10 | M20 x 75 mm | 8.8/8 | EN4014/EN4032 |  | vijak z glavo matica podložka 2 x | 0 | 3.1 | kos | 12 |  | 0
10 |  | Tesnilo DN300 | PV | 10 | 10 | DN300 PN16 | Grafilit® SP | EN 1514-1 |  |  | 0 | 3.1 | kos | 5 |  | 0
11 |  | Tesnilo DN200 | PV | 10 | 10 | DN200 PN16 | Grafilit® SP | EN 1514-1 |  |  | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
12 |  | Cev DN300 (razdelilnik - hlajenje) | PV | 10 | 10 | 323,9 x 7,1 | P235TR2 | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 16.98 |  | 0
13 |  | Cev DN100 | PV | 10 | 10 | 114,3 x 3,6 | P235TR2 | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 0.4 |  | 0
14 |  | Cev DN80 | PV | 10 | 10 | 88,9 x 3,2 | P235TR2 | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 0.4 |  | 0
15 |  | Koleno 3R 45° DN300 | PV | 10 | 10 | 323,9 x 7,1 | P235GH | EN 10253-2 | A | 3R-45° | 0 | 3.1 | kos | 3 |  | 0
16 |  | Prirobnica z grlom DN300 | PV | 10 | 10 | DN300 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 11 | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
17 |  | Prirobnica z grlom DN100 | PV | 10 | 10 | DN100 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 11 | 0 | 3.1 | kos | 4 |  | 0
18 |  | Prirobnica z grlom DN80 | PV | 10 | 10 | DN80 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 11 | 0 | 3.1 | kos | 4 |  | 0
19 |  | Slepa prirobnica DN300 (konec razdelilnika) | PV | 10 | 10 | DN300 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 5 | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
20 |  | Slepa prirobnica DN100 | PV | 10 | 10 | DN100 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 5 | 0 | 3.1 | kos | 4 |  | 0
21 |  | Slepa prirobnica DN80 | PV | 10 | 10 | DN80 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 5 | 0 | 3.1 | kos | 4 |  | 0
22 |  | Vijačna zveza za DN300 PN16 | PV | 10 | 10 | M24 x 90 mm | 8.8/8 | EN4014/EN4032 |  | vijak z glavo matica podložka 2 x | 0 | 3.1 | kos | 12 |  | 0
23 |  | Vijačna zveza za DN100 PN16 | PV | 10 | 10 | M16 x 65 mm | 8.8/8 | EN4014/EN4032 |  | vijak z glavo matica podložka 2 x | 0 | 3.1 | kos | 64 |  | 0
24 |  | Tesnilo DN300 | PV | 10 | 10 | DN300 PN16 | Grafilit® SP | EN 1514-1 |  |  | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
25 |  | Tesnilo DN100 | PV | 10 | 10 | DN100 PN16 | Grafilit® SP | EN 1514-1 |  |  | 0 | 3.1 | kos | 4 |  | 0
26 |  | Tesnilo DN80 | PV | 10 | 10 | DN80 PN16 | Grafilit® SP | EN 1514-1 |  |  | 0 | 3.1 | kos | 4 |  | 0
27 |  | Cev DN300 (razdelilnik - gašenje) | PV | 10 | 10 | 323,9 x 7,1 | P235TR2 | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 24.77 |  | 0
28 |  | Cev DN100 | PV | 10 | 10 | 114,3 x 3,6 | P235TR2 | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 1.3 |  | 0
29 |  | Koleno 3R 90° DN300 | PV | 10 | 10 | 323,9 x 7,1 | P235GH | EN 10253-2 | A | 3R-90° | 0 | 3.1 | kos | 4 |  | 0
30 |  | Koleno 3R 90° DN100 | PV | 10 | 10 | 114,3 x 3,6 | P235GH | EN 10253-2 | A | 3R-90° | 0 | 3.1 | kos | 2 |  | 0
31 |  | T kos reducirni DN300/DN200 | PV | 10 | 10 | 323,9 x 7,1 / 219,1 x 6,3 | P235GH | EN 10253-2 | B | reducirni | 0 | 3.1 | kos | 3 |  | 0
32 |  | T kos reducirni DN300/DN200 | PV | 10 | 10 | 323,9 x 7,1 / 219,1 x 6,3 | P235GH | EN 10253-2 | B | reducirni | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
33 |  | T kos reducirni DN100/DN80 | PV | 10 | 10 | 114,3 x 3,6 / 88,9 x 3,2 | P235GH | EN 10253-2 | B | reducirni | 0 | 3.1 | kos | 2 |  | 0
34 |  | T kos enakokraki DN100 | PV | 10 | 10 | 114,3 x 3,6 | P235GH | EN 10253-2 | B | enakokraki | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
35 |  | Reducirni kos ekcentrični DN300/DN200 | PV | 10 | 10 | 323,9 x 7,1 / 219,1 x 6,3 | P235GH | EN 10253-3 | A | ekcentrični | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
36 |  | Kapa | PV | 10 | 10 | 114,3 x 3,6 | P235GH | EN 10253-3 |  | kapa | 0 | 3.1 | kos | 2 |  | 0
37 |  | Prirobnica z grlom DN300 | PV | 10 | 10 | DN300 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 11 | 0 | 3.1 | kos | 3 |  | 0
38 |  | Prirobnica z grlom DN200 | PV | 10 | 10 | DN200 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 11 | 0 | 3.1 | kos | 5 |  | 0
39 |  | Prirobnica z grlom DN100 | PV | 10 | 10 | DN100 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 11 | 0 | 3.1 | kos | 7 |  | 0
40 |  | Slepa prirobnica DN300 (konec razdelilnika) | PV | 10 | 10 | DN300 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 5 | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
41 |  | Slepa prirobnica DN200 | PV | 10 | 10 | DN200 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 5 | 0 | 3.1 | kos | 4 |  | 0
42 |  | Slepa prirobnica DN100 | PV | 10 | 10 | DN100 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 5 | 0 | 3.1 | kos | 2 |  | 0
43 |  | Vijačna zveza za DN300 PN16 | PV | 10 | 10 | M24 x 90 mm | 8.8/8 | EN4014/EN4032 |  | vijak z glavo matica podložka 2 x | 0 | 3.1 | kos | 12 |  | 0
44 |  | Vijačna zveza za DN200 PN16 | PV | 10 | 10 | M20 x 75 mm | 8.8/8 | EN4014/EN4032 |  | vijak z glavo matica podložka 2 x | 0 | 3.1 | kos | 60 |  | 0
45 |  | Vijačna zveza za DN100 PN16 | PV | 10 | 10 | M16 x 65 mm | 8.8/8 | EN4014/EN4032 |  | vijak z glavo matica podložka 2 x | 0 | 3.1 | kos | 24 |  | 0
46 |  | Tesnilo DN300 | PV | 10 | 10 | DN300 PN16 | Grafilit® SP | EN 1514-1 |  |  | 0 | 3.1 | kos | 3 |  | 0
47 |  | Tesnilo DN200 | PV | 10 | 10 | DN200 PN16 | Grafilit® SP | EN 1514-1 |  |  | 0 | 3.1 | kos | 5 |  | 0
48 |  | Tesnilo DN100 | PV | 10 | 10 | DN100 PN16 | Grafilit® SP | EN 1514-1 |  |  | 0 | 3.1 | kos | 5 |  | 0
49 |  | Cev DN50 (ČRPALIŠČE Č2 - gašenje) | PV | 10 | 10 | 60,3 x 2,9 | P235TR2 | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 3.46 |  | 0
50 |  | Koleno 3R 90° DN50 | PV | 10 | 10 | 60,3 x 2,9 | P235GH | EN 10253-2 | A | 3R-90° | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
51 |  | Prirobnica z grlom DN50 | PV | 10 | 10 | DN50 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 11 | 0 | 3.1 | kos | 2 |  | 0
52 |  | Vijačna zveza za DN50 PN16 | PV | 10 | 10 | M16 x 60 mm | 8.8/8 | EN4014/EN4032 |  | vijak z glavo matica podložka 2 x | 0 | 3.1 | kos | 16 |  | 0
53 |  | Tesnilo DN50 | PV | 10 | 10 | DN50 PN16 | Grafilit® SP | EN 1514-1 |  |  | 0 | 3.1 | kos | 4 |  | 0
54 |  | Cev DN50 (ČRPALIŠČE Č5 - gašenje) | PV | 10 | 10 | 60,3 x 2,9 | P235TR2 | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 4.48 |  | 0
55 |  | Koleno 3R 90° DN50 | PV | 10 | 10 | 60,3 x 2,9 | P235GH | EN 10253-2 | A | 3R-90° | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
56 |  | T kos enakokraki DN50 | PV | 10 | 10 | 60,3 x 2,9 | P235GH | EN 10253-2 | B | reducirni | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
57 |  | Prirobnica z grlom DN50 | PV | 10 | 10 | DN50 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 11 | 0 | 3.1 | kos | 2 |  | 0
58 |  | Vijačna zveza za DN50 PN16 | PV | 10 | 10 | M16 x 60 mm | 8.8/8 | EN4014/EN4032 |  | vijak z glavo matica podložka 2 x | 0 | 3.1 | kos | 16 |  | 0
59 |  | Tesnilo DN50 | PV | 10 | 10 | DN50 PN16 | Grafilit® SP | EN 1514-1 |  |  | 0 | 3.1 | kos | 4 |  | 0
60 |  | Cev DN100 (AC otok 1 - gašenje) | PV | 10 | 10 | 114,3 x 3,6 | P235TR2 | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 4.08 |  | 0
61 |  | Koleno 3R 90° DN100 | PV | 10 | 10 | 114,3 x 3,6 | P235GH | EN 10253-2 | A | 3R-90° | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
62 |  | T kos reducirni DN100/DN80 | PV | 10 | 10 | 114,3 x 3,6 / 88,9 x 3,2 | P235GH | EN 10253-2 | B | reducirni | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
63 |  | Prirobnica z grlom DN100 | PV | 10 | 10 | DN100 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 11 | 0 | 3.1 | kos | 2 |  | 0
64 |  | Vijačna zveza za DN100 PN16 | PV | 10 | 10 | M16 x 65 mm | 8.8/8 | EN4014/EN4032 |  | vijak z glavo matica podložka 2 x | 0 | 3.1 | kos | 32 |  | 0
65 |  | Tesnilo DN100 | PV | 10 | 10 | DN100 PN16 | Grafilit® SP | EN 1514-1 |  |  | 0 | 3.1 | kos | 4 |  | 0
66 |  | Cev DN100 (AC otok 2 - gašenje) | PV | 10 | 10 | 114,3 x 3,6 | P235TR2 | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 0.1 |  | 0
67 |  | Cev DN80 | PV | 10 | 10 | 88,9 x 3,2 | P235TR2 | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 3.96 |  | 0
68 |  | Koleno 3R 90° DN80 | PV | 10 | 10 | 88,9 x 3,2 | P235GH | EN 10253-2 | A | 3R-90° | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
69 |  | T kos enakokraki DN80 | PV | 10 | 10 | 88,9 x 3,2 | P235GH | EN 10253-2 | B | enakokraki | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
70 |  | Reducirni kos centrični DN100/DN80 | PV | 10 | 10 | 114,3 x 3,6 / 88,9 x 3,2 | P235GH | EN 10253-3 | A | centrični | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
71 |  | Prirobnica z grlom DN100 | PV | 10 | 10 | DN100 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 11 | 0 | 3.1 | kos | 2 |  | 0
72 |  | Vijačna zveza za DN100 PN16 | PV | 10 | 10 | M16 x 65 mm | 8.8/8 | EN4014/EN4032 |  | vijak z glavo matica podložka 2 x | 0 | 3.1 | kos | 32 |  | 0
73 |  | Tesnilo DN100 | PV | 10 | 10 | DN100 PN16 | Grafilit® SP | EN 1514-1 |  |  | 0 | 3.1 | kos | 4 |  | 0
74 |  | Cev DN100 (AC otok 3 - gašenje) | PV | 10 | 10 | 114,3 x 3,6 | P235TR2 | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 0.1 |  | 0
75 |  | Cev DN80 | PV | 10 | 10 | 88,9 x 3,2 | P235TR2 | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 3.96 |  | 0
76 |  | Koleno 3R 90° DN80 | PV | 10 | 10 | 88,9 x 3,2 | P235GH | EN 10253-2 | A | 3R-90° | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
77 |  | T kos enakokraki DN80 | PV | 10 | 10 | 88,9 x 3,2 | P235GH | EN 10253-2 | B | enakokraki | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
78 |  | Reducirni kos centrični DN100/DN80 | PV | 10 | 10 | 114,3 x 3,6 / 88,9 x 3,2 | P235GH | EN 10253-3 | A | centrični | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
79 |  | Prirobnica z grlom DN100 | PV | 10 | 10 | DN100 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 11 | 0 | 3.1 | kos | 2 |  | 0
80 |  | Vijačna zveza za DN100 PN16 | PV | 10 | 10 | M16 x 65 mm | 8.8/8 | EN4014/EN4032 |  | vijak z glavo matica podložka 2 x | 0 | 3.1 | kos | 32 |  | 0
81 |  | Tesnilo DN100 | PV | 10 | 10 | DN100 PN16 | Grafilit® SP | EN 1514-1 |  |  | 0 | 3.1 | kos | 4 |  | 0
82 |  | Cev DN80 (AC otok 1 - hlajenje) | PV | 10 | 10 | 88,9 x 3,2 | P235TR2 | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 0.47 |  | 0
83 |  | Prirobnica z grlom DN80 | PV | 10 | 10 | DN80 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 11 | 0 | 3.1 | kos | 2 |  | 0
84 |  | Vijačna zveza za DN80 PN16 | PV | 10 | 10 | M16 x 65 mm | 8.8/8 | EN4014/EN4032 |  | vijak z glavo matica podložka 2 x | 0 | 3.1 | kos | 32 |  | 0
85 |  | Tesnilo DN80 | PV | 10 | 10 | DN80 PN16 | Grafilit® SP | EN 1514-1 |  |  | 0 | 3.1 | kos | 4 |  | 0
86 |  | Cev DN80 (AC otok 2 - hlajenje) | PV | 10 | 10 | 88,9 x 3,2 | P235TR2 | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 0.47 |  | 0
87 |  | Prirobnica z grlom DN80 | PV | 10 | 10 | DN80 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 11 | 0 | 3.1 | kos | 2 |  | 0
88 |  | Vijačna zveza za DN80 PN16 | PV | 10 | 10 | M16 x 65 mm | 8.8/8 | EN4014/EN4032 |  | vijak z glavo matica podložka 2 x | 0 | 3.1 | kos | 32 |  | 0
89 |  | Tesnilo DN80 | PV | 10 | 10 | DN80 PN16 | Grafilit® SP | EN 1514-1 |  |  | 0 | 3.1 | kos | 4 |  | 0
90 |  | Cev DN80 (AC otok 3 - hlajenje) | PV | 10 | 10 | 88,9 x 3,2 | P235TR2 | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 0.47 |  | 0
91 |  | Prirobnica z grlom DN80 | PV | 10 | 10 | DN80 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 11 | 0 | 3.1 | kos | 2 |  | 0
92 |  | Vijačna zveza za DN80 PN16 | PV | 10 | 10 | M16 x 65 mm | 8.8/8 | EN4014/EN4032 |  | vijak z glavo matica podložka 2 x | 0 | 3.1 | kos | 32 |  | 0
93 |  | Tesnilo DN80 | PV | 10 | 10 | DN80 PN16 | Grafilit® SP | EN 1514-1 |  |  | 0 | 3.1 | kos | 4 |  | 0
94 |  | Cev DN50 (ČRPALIŠČE Č2 - hlajenje) | PV | 10 | 10 | 60,3 x 2,9 | P235TR2 | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 0.96 |  | 0
95 |  | Koleno 3R 90° DN50 | PV | 10 | 10 | 60,3 x 2,9 | P235GH | EN 10253-2 | A | 3R-90° | 0 | 3.1 | kos | 2 |  | 0
96 |  | T kos enakokraki DN50 | PV | 10 | 10 | 60,3 x 2,9 | P235GH | EN 10253-2 | B | enakokraki | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
97 |  | Prirobnica z grlom DN50 | PV | 10 | 10 | DN50 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 11 | 0 | 3.1 | kos | 4 |  | 0
98 |  | Vijačna zveza za DN50 PN16 | PV | 10 | 10 | M16 x 60 mm | 8.8/8 | EN4014/EN4032 |  | vijak z glavo matica podložka 2 x | 0 | 3.1 | kos | 32 |  | 0
99 |  | Tesnilo DN50 | PV | 10 | 10 | DN50 PN16 | Grafilit® SP | EN 1514-1 |  |  | 0 | 3.1 | kos | 8 |  | 0
100 |  | Cev DN50 (ČRPALIŠČE Č5 - hlajenje) | PV | 10 | 10 | 60,3 x 2,9 | P235TR2 | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 1.19 |  | 0
101 |  | Koleno 3R 90° DN50 | PV | 10 | 10 | 60,3 x 2,9 | P235GH | EN 10253-2 | A | 3R-90° | 0 | 3.1 | kos | 2 |  | 0
102 |  | T kos enakokraki DN50 | PV | 10 | 10 | 60,3 x 2,9 | P235GH | EN 10253-2 | B | enakokraki | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
103 |  | Prirobnica z grlom DN50 | PV | 10 | 10 | DN50 PN16 | P235GH | EN-1092-1 |  | 11 | 0 | 3.1 | kos | 4 |  | 0
104 |  | Vijačna zveza za DN50 PN16 | PV | 10 | 10 | M16 x 60 mm | 8.8/8 | EN4014/EN4032 |  | vijak z glavo matica podložka 2 x | 0 | 3.1 | kos | 32 |  | 0
105 |  | Tesnilo DN50 | PV | 10 | 10 | DN50 PN16 | Grafilit® SP | EN 1514-1 |  |  | 0 | 3.1 | kos | 8 |  | 0
106 |  | Cev pocinkana navojna vključno s fazonskimi T kosi in loki, dimenzij: DN20 (priključek alarmnega zvonca) | PV | 10 | 10 | 26,9 x 2,3 | [6 empty] | m | 50 |  | 0
5 | Hidrantno omrežje - glej NAFTING d.o.o.
6 | Območje AC PRETAKALIŠČA skupaj s Č5 (in ČA)
Č5 sprinkler - OPOMBA: V nadaljevanju: Spojke in fitingi naj bodo od istega proizvajalca za ČRPALIŠČE Č5
1 |  | Cev (gašenje/hlajenje) Č5 DN50 glavna za sprinkler POCINKANA | PV | 10 | 10 | 60,3 x 2,9 | P235TR2 | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 10.557 |  | 0
2 |  | Cev (gašenje/hlajenje) Č5 DN32 sprinkler Cev (jeklena, navojna pocinkana - vijačimo šobe) | PV | 10 | 10 | 42,4 x 2,6 | jeklena, navojna pocinkana | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 8.937 |  | 0 | 8.937
3 |  | Navrtni oklep za montažo šob npr. TYCO, model B-1 NPT 1/2" Male THRD (Č5 črpališče). Ustreza proizvod Victaulic style 922 42.4/21.3 ali ekvivalenten drugi proizvod. | PV | 10 | 10 | 42,4 x 21,3 | Ohišje: duktil Tesnilo: Grade "E" EPDM (Type A) | [5 empty] | kos | 6 |  | 0
4 |  | T kos enakokraki za montažo na utor za izvedbo fiksnega spoja z integriranimi spojkami in štirimi vijaki za pritrditev cevi DN32 in DN32 Ustreza proizvod Victaulic FireLock Installation Ready No.20 vroče pocinkan ali ekvivalenten proizvod | PV | 10 | 10 | 1 1/4" (DN32) 42,4 | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano | [5 empty] | kos | 1 |  | 0
5 |  | T kos enakokraki za montažo na utor za izvedbo fiksnega spoja z integriranimi spojkami in štirimi vijaki za pritrditev cevi DN50 in DN50 Ustreza proizvod Victaulic FireLock Installation Ready No.20 vroče pocinkan ali ekvivalenten proizvod | PV | 10 | 10 | 2" (DN50) 60,3 | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano | [5 empty] | kos | 1 |  | 0
6 |  | Koncentrični reducirni kos DN50/DN32 z utori vroče pocinkan za prehod med spajanjem z Victaulic spojkami DN50 na spajanje s spojkami DN32 ustreza Victaulic Grooved End No. 50 ali ekvivalenten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 2" / 1 1/4" (DN50/DN32) 60,3 / 42,4 | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano | [5 empty] | kos | 1 |  | 0
7 |  | Ubodni kos z dvema notranjima navojnima priključkoma za spajanje jeklenih pocinkanih cevi po SIST EN 10242/DIN 2950 vključno z materialom za pritrditev. Ustreza proizvod Victaulic style 920 Cross 60.3/42.4/42.4 vroče cinkan ali ekvivalenten drugi proizvod. | PV | 10 | 10 | 2"x 1 1/4" x 1 1/4" DN50/DN32/DN32 | [6 empty] | kos | 2 |  | 0
8 |  | Lok 90° za cev DN50 z utorom vroče cinkan Ustreza proizvod Victaulic No.10 ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 2" (DN50) za cev 60,3 x 2,9 | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano | [5 empty] | kos | 3 |  | 0
9 |  | Lok 90° za cev DN32 z utorom vroče cinkan Ustreza proizvod Victaulic No.10 ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 1 1/4" (DN32) za cev 42,2 x 2,6 | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano | [5 empty] | kos | 1 |  | 0
10 |  | Zaključna kapa za cev DN50 Ustreza proizvod Victaulic No. 006 ali Victaulic FireLock No. 60 ali ekvivalenten proizvod | PV | 10 | 10 | 2" (DN50) 60,3 T = 22,0 | [6 empty] | kos | 1 |  | 0
11 |  | Zaključna kapa za cevi DN32 s šobami Ustreza proizvod Victaulic No. 006 ali Victaulic FireLock No. 60 ali ekvivalenten proizvod | PV | 10 | 10 | 1 1/4" (DN32) 42,4 T = 22,0 | [6 empty] | kos | 6 |  | 0
12 |  | Spojka DN50 za pritrditev loka 90° na cev DN50. Spojka DN50 za montažo na utor za izvedbo fiksnega spoja, “installation ready”, za montažo ni potrebno razstaviti ohišja.Tesnilo mora biti primerno za podtlak. Ustreza proizvod Victaulic tip S009N vroče pocinkana ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 2" (DN50) + 2 x 3/8" x 2 1/2" (2 x M10 x 63) | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano Tesnilo: Grade "E" EPDM (Type A) | [5 empty] | kos | 5 |  | 0
13 |  | Spojka DN50 za pritrditev T kosa DN50 na cev DN50. Spojka DN50 za montažo na utor za izvedbo fiksnega spoja, “installation ready”, za montažo ni potrebno razstaviti ohišja.Tesnilo mora biti primerno za podtlak. Ustreza proizvod Victaulic tip S009N vroče pocinkana ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 2" (DN50) + 2 x 3/8" x 2 1/2" (2 x M10 x 63) | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano Tesnilo: Grade "E" EPDM (Type A) | [5 empty] | kos | 2 |  | 0
14 |  | Spojka DN50 za pritrditev T kosa DN50 in reducirnega kosa DN50/DN32. Spojka DN50 za montažo na utor za izvedbo fiksnega spoja, “installation ready”, za montažo ni potrebno razstaviti ohišja.Tesnilo mora biti primerno za podtlak. Ustreza proizvod Victaulic tip S009N vroče pocinkana ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 2" (DN50) + 2 x 3/8" x 2 1/2" (2 x M10 x 63) | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano Tesnilo: Grade "E" EPDM (Type A) | [5 empty] | kos | 1 |  | 0
15 |  | Spojka DN50 za pritrditev zaključne kape na cev DN50. Spojka za montažo na utor za izvedbo fiksnega spoja, “installation ready”, za montažo ni potrebno razstaviti ohišja.Tesnilo mora biti primerno za podtlak. Ustreza proizvod Victaulic tip S009N vroče pocinkana ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 2" (DN50) + 2 x 3/8" x 2 1/2" (2 x M10 x 63) | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano Tesnilo: Grade "E" EPDM (Type A) | [5 empty] | kos | 1 |  | 0
16 |  | Spojka DN32 za pritrditev zaključne kape na cev DN32 s šobami. Spojka za montažo na utor za izvedbo fiksnega spoja, “installation ready”, za montažo ni potrebno razstaviti ohišja.Tesnilo mora biti primerno za podtlak. Ustreza proizvod Victaulic tip S009N vroče pocinkana ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 1 1/4" (DN32) + 2 x 3/8" x 2" (2 x M10 x 51) | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano Tesnilo: Grade "E" EPDM (Type A) | [5 empty] | kos | 6 |  | 0
17 |  | Spojka DN32 za pritrditev T kosa DN32 na cev DN32 s šobami. Spojka DN32 za montažo na utor za izvedbo fiksnega spoja, “installation ready”, za montažo ni potrebno razstaviti ohišja.Tesnilo mora biti primerno za podtlak. Ustreza proizvod Victaulic tip S009N vroče pocinkana ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 1 1/4" (DN32) + 2 x 3/8" x 2" (2 x M10 x 51) | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano Tesnilo: Grade "E" EPDM (Type A) | [5 empty] | kos | 3 |  | 0
18 |  | Spojka DN32 za pritrditev reducirnega kosa DN50/DN32 na cev DN32. Spojka DN32 za montažo na utor za izvedbo fiksnega spoja, “installation ready”, za montažo ni potrebno razstaviti ohišja.Tesnilo mora biti primerno za podtlak. Ustreza proizvod Victaulic tip S009N vroče pocinkana ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 1 1/4" (DN32) + 2 x 3/8" x 2" (2 x M10 x 51) | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano Tesnilo: Grade "E" EPDM (Type A) | [5 empty] | kos | 1 |  | 0
19 |  | AC sprinkler - OPOMBA: V nadaljevanju: Spojke in fitingi naj bodo od istega proizvajalca za AC PRETAKALIŠČE
20 |  | Cev (gašenje/hlajenje) AC ototkov glavna DN100 za sprin. POCINKANA | PV | 10 | 10 | 114,3 x 3,6 | P235TR2 | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 25.952 |  | 0
21 |  | Cev (gašenje/hlajenje) AC ototkov DN80 za sprinkler POCINKANA | PV | 10 | 10 | 88,9 x 3,2 | P235TR2 | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 79.194 |  | 0
22 |  | Cev (gašenje/hlajenje) AC otokov DN32 sprinkler Cev (jeklena, navojna pocinkana - vijačimo šobe) | PV | 10 | 10 | 42,4 x 2,6 | jeklena, navojna pocinkana | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 155.376 |  | 0
23 |  | Navrtni oklep za montažo šob npr. TYCO, model B-1 NPT 1/2" Male THRD (AC pretakališče). Ustreza proizvod Victaulic style 922 42.4/21.3 ali ekvivalenten drugi proizvod. | PV | 10 | 10 | 42,4 x 21,3 | Ohišje: duktil Tesnilo: Grade "E" EPDM (Type A) | [5 empty] | kos | 72 |  | 0
24 |  | Ubodni kos z dvema notranjima navojnima priključkoma za spajanje jeklenih pocinkanih cevi po SIST EN 10242/DIN 2950 vključno z materialom za pritrditev. Ustreza proizvod Victaulic style 920 Cross 114,3/42.4/42.4 vroče cinkan ali ekvivalenten drugi proizvod. | PV | 10 | 10 | 4"x 1 1/4" x 1 1/4" DN100/DN32/DN32 | [6 empty] | kos | 8 |  | 0
25 |  | Ubodni kos z dvema notranjima navojnima priključkoma za spajanje jeklenih pocinkanih cevi po SIST EN 10242/DIN 2950 vključno z materialom za pritrditev. Ustreza proizvod Victaulic style 920 Cross 88,9/42.4/42.4 vroče cinkan ali ekvivalenten drugi proizvod. | PV | 10 | 10 | 3"x 1 1/4" x 1 1/4" DN80/DN32/DN32 | [6 empty] | kos | 16 |  | 0
26 |  | T kos enakokraki za montažo na utor za izvedbo fiksnega spoja z integriranimi spojkami in štirimi vijaki za pritrditev cevi DN100 in DN100 Ustreza proizvod Victaulic FireLock Installation Ready No.20 vroče pocinkan ali ekvivalenten proizvod | PV | 10 | 10 | 4" (DN100) 114,3 | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano | [5 empty] | kos | 1 |  | 0
27 |  | T kos enakokraki za montažo na utor za izvedbo fiksnega spoja z integriranimi spojkami in štirimi vijaki za pritrditev cevi DN80 in DN80 Ustreza proizvod Victaulic FireLock Installation Ready No.20 vroče pocinkan ali ekvivalenten proizvod | PV | 10 | 10 | 3" (DN80) 88,9 | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano | [5 empty] | kos | 2 |  | 0
28 |  | Lok 90° za cev DN100 z utorom vroče cinkan Ustreza proizvod Victaulic No.10 ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 4" (DN100) za cev 114,3 x 3,6 | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano | [5 empty] | kos | 4 |  | 0
29 |  | Lok 90° za cev DN80 z utorom vroče cinkan Ustreza proizvod Victaulic No.10 ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 3" (DN80) za cev 88,9 x 3,2 | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano | [5 empty] | kos | 8 |  | 0
30 |  | Zaključna kapa za cevi DN100 Ustreza proizvod Victaulic No. 006 ali Victaulic FireLock No. 60 ali ekvivalenten proizvod | PV | 10 | 10 | 4" (DN100) 114,3 T = 22,0 | [6 empty] | kos | 2 |  | 0
31 |  | Zaključna kapa za cevi DN80 Ustreza proizvod Victaulic No. 006 ali Victaulic FireLock No. 60 ali ekvivalenten proizvod | PV | 10 | 10 | 3" (DN80) 88,9 T = 22,0 | [6 empty] | kos | 4 |  | 0
32 |  | Zaključna kapa za cevi DN32 s šobami Ustreza proizvod Victaulic No. 006 ali Victaulic FireLock No. 60 ali ekvivalenten proizvod | PV | 10 | 10 | 1 1/4" (DN32) 42,4 T = 22,0 | [6 empty] | kos | 48 |  | 0
33 |  | Spojka DN100 za montažo na utor za izvedbo fiksnega spoja, “installation ready”, za montažo ni potrebno razstaviti ohišja.Tesnilo mora biti primerno za podtlak. Ustreza proizvod Victaulic tip S009N vroče pocinkana ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 4" (DN100) + 2 x 3/8" x 2 1/2" (2 x M10 x 63) | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano Tesnilo: Grade "E" EPDM (Type A) | [5 empty] | kos | 10 |  | 0
34 |  | Spojka DN80 za montažo na utor za izvedbo fiksnega spoja, “installation ready”, za montažo ni potrebno razstaviti ohišja.Tesnilo mora biti primerno za podtlak. Ustreza proizvod Victaulic tip S009N vroče pocinkana ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 3" (DN80) + 2 x 3/8" x 2 1/2" (2 x M10 x 63) | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano Tesnilo: Grade "E" EPDM (Type A) | [5 empty] | kos | 20 |  | 0
35 |  | Spojka DN100 za pritrditev zaključne kape na cev DN100. Spojka za montažo na utor za izvedbo fiksnega spoja, “installation ready”, za montažo ni potrebno razstaviti ohišja.Tesnilo mora biti primerno za podtlak. Ustreza proizvod Victaulic tip S009N vroče pocinkana ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 4" (DN100) + 2 x 3/8" x 2 1/2" (2 x M10 x 63) | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano Tesnilo: Grade "E" EPDM (Type A) | [5 empty] | kos | 2 |  | 0
36 |  | Spojka DN80 za pritrditev zaključne kape na cev DN80. Spojka za montažo na utor za izvedbo fiksnega spoja, “installation ready”, za montažo ni potrebno razstaviti ohišja.Tesnilo mora biti primerno za podtlak. Ustreza proizvod Victaulic tip S009N vroče pocinkana ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 3" (DN80) + 2 x 3/8" x 2 1/2" (2 x M10 x 63) | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano Tesnilo: Grade "E" EPDM (Type A) | [5 empty] | kos | 4 |  | 0
37 |  | Spojka DN32 za pritrditev zaključne kape na cev s šobami. Spojka za montažo na utor za izvedbo fiksnega spoja, “installation ready”, za montažo ni potrebno razstaviti ohišja.Tesnilo mora biti primerno za podtlak. Ustreza proizvod Victaulic tip S009N vroče pocinkana ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 1 1/4" (DN32) + 2 x 3/8" x 2" (2 x M10 x 51) | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano Tesnilo: Grade "E" EPDM (Type A) | [5 empty] | kos | 48 |  | 0
7 | Območje Č3 (JET-1 gorivo) in novih rezervoarjev R9, R10, R11 in R12 (II FAZA PROJEKTA)
8 | Območje ŽELEZNIŠKEGA PRETAKALIŠČA IN Č1 (I FAZA B PROJEKTA)
9 | Območje obstoječih R1, R2, R3 in R4 (I FAZA B PROJEKTA) in Č2 (rekonstrukcija)
1 |  | Cev DN50 (ČRPALIŠČE Č2 - gašenje) POCINKANA | PV | 10 | 10 | 60,3 x 2,9 | jeklena, pocinkana | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 79.14 |  | 0
2 |  | Cev DN25 | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 | jeklena, navojna pocinkana | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 0.25 |  | 0
3 |  | Lok 90° za cev DN50 z utorom vroče cinkan Ustreza proizvod Victaulic No.10 ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 2" (DN50) za cev 60,3 x 2,9 | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano | [5 empty] | kos | 12 |  | 0
4 |  | Spojka za pritrditev loka 90° na cev DN50. Spojka za montažo na utor za izvedbo fiksnega spoja, “installation ready”, za montažo ni potrebno razstaviti ohišja.Tesnilo mora biti primerno za podtlak. Ustreza proizvod Victaulic tip S009N vroče pocinkana ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 2" (DN50) + 2 x 3/8" x 2 1/2" (2 x M10 x 63) | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano Tesnilo: Grade "E" EPDM (Type A) | [5 empty] | kos | 24 |  | 0
5 |  | Koleno 3R 90° DN25 | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 | pocinkano, notranji navoj | EN 10253-2 | A | 3R-90° | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
6 |  | Cev DN50 (ČRPALIŠČE Č5 - gašenje) POCINKANA | PV | 10 | 10 | 60,3 x 2,9 | jeklena, pocinkana | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 61.58 |  | 0
7 |  | Cev DN25 | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 | jeklena, navojna pocinkana | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 0.25 |  | 0
8 |  | Lok 90° za cev DN50 z utorom vroče cinkan Ustreza proizvod Victaulic No.10 ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 2" (DN50) za cev 60,3 x 2,9 | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano | [5 empty] | kos | 7 |  | 0
9 |  | Spojka za pritrditev loka 90° na cev DN50. Spojka za montažo na utor za izvedbo fiksnega spoja, “installation ready”, za montažo ni potrebno razstaviti ohišja.Tesnilo mora biti primerno za podtlak. Ustreza proizvod Victaulic tip S009N vroče pocinkana ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 2" (DN50) + 2 x 3/8" x 2 1/2" (2 x M10 x 63) | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano Tesnilo: Grade "E" EPDM (Type A) | [5 empty] | kos | 14 |  | 0
10 |  | Koleno 3R 90° DN25 | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 | pocinkano, notranji navoj | EN 10253-2 | A | 3R-90° | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
11 |  | Cev DN100 (AC otok 1 - gašenje) POCINKANA | PV | 10 | 10 | 114,3 x 3,6 | jeklena, pocinkana | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 67.65 |  | 0
12 |  | Cev DN25 | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 | jeklena, navojna pocinkana | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 0.5 |  | 0
13 |  | Lok 90° za cev DN100 z utorom vroče cinkan Ustreza proizvod Victaulic No.10 ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 4" (DN100) za cev 114,3 x 3,6 | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano | [5 empty] | kos | 7 |  | 0
14 |  | Spojka za pritrditev loka 90° na cev DN100. Spojka za montažo na utor za izvedbo fiksnega spoja, “installation ready”, za montažo ni potrebno razstaviti ohišja.Tesnilo mora biti primerno za podtlak. Ustreza proizvod Victaulic tip S009N vroče pocinkana ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 4" (DN100) + 2 x 3/8" x 2 1/2" (2 x M10 x 63) | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano Tesnilo: Grade "E" EPDM (Type A) | [5 empty] | kos | 14 |  | 0
15 |  | Koleno 3R 90° DN25 | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 | pocinkano, notranji navoj | EN 10253-2 | A | 3R-90° | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
16 |  | Cev DN80 (AC otok 2 - gašenje) POCINKANA | PV | 10 | 10 | 88,9 x 3,2 | jeklena, pocinkana | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 66.62 |  | 0
17 |  | Cev DN25 | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 | jeklena, navojna pocinkana | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 0.55 |  | 0
18 |  | Lok 90° za cev DN80 z utorom vroče cinkan Ustreza proizvod Victaulic No.10 ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 3" (DN80) za cev 88,9 x 3,2 | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano | [5 empty] | kos | 7 |  | 0
19 |  | Spojka za pritrditev loka 90° na cev DN80. Spojka za montažo na utor za izvedbo fiksnega spoja, “installation ready”, za montažo ni potrebno razstaviti ohišja.Tesnilo mora biti primerno za podtlak. Ustreza proizvod Victaulic tip S009N vroče pocinkana ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 3" (DN80) + 2 x 3/8" x 2 1/2" (2 x M10 x 63) | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano Tesnilo: Grade "E" EPDM (Type A) | [5 empty] | kos | 14 |  | 0
20 |  | Koleno 3R 90° DN25 | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 | pocinkano, notranji navoj | EN 10253-2 | A | 3R-90° | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
21 |  | Cev DN80 (AC otok 3 - gašenje) POCINKANA | PV | 10 | 10 | 88,9 x 3,2 | jeklena, pocinkana | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 65.07 |  | 0
22 |  | Cev DN25 | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 | jeklena, navojna pocinkana | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 0.25 |  | 0
23 |  | Lok 90° za cev DN80 z utorom vroče cinkan Ustreza proizvod Victaulic No.10 ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 3" (DN80) za cev 88,9 x 3,2 | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano | [5 empty] | kos | 7 |  | 0
24 |  | Spojka za pritrditev loka 90° na cev DN80. Spojka za montažo na utor za izvedbo fiksnega spoja, “installation ready”, za montažo ni potrebno razstaviti ohišja.Tesnilo mora biti primerno za podtlak. Ustreza proizvod Victaulic tip S009N vroče pocinkana ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 3" (DN80) + 2 x 3/8" x 2 1/2" (2 x M10 x 63) | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano Tesnilo: Grade "E" EPDM (Type A) | [5 empty] | kos | 14 |  | 0
25 |  | Koleno 3R 90° DN25 | PV | 10 | 10 | 33,7 x 2,6 | pocinkano, notranji navoj | EN 10253-2 | A | 3R-90° | 0 | 3.1 | kos | 1 |  | 0
26 |  | Č2 sprinkler - OPOMBA: V nadaljevanju: Spojke in fitingi naj bodo od istega proizvajalca za Č2 | PV | 10 | 10
27 |  | Cev (gašenje/hlajenje) Č2 DN50 glavna za sprinkler POCINKANA | PV | 10 | 10 | 60,3 x 2,9 | P235TR2 | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 5.69 |  | 0
28 |  | Cev (gašenje/hlajenje) Č2 DN32 sprinkler Cev (jeklena, navojna pocinkana - vijačimo šobe) | PV | 10 | 10 | 42,4 x 2,6 | jeklena, navojna pocinkana | EN 10216-1 |  | brezšivna cev | 0 | 3.1 | m | 15.37 |  | 0
29 |  | Navrtni oklep za montažo šob npr. TYCO, model B-1 NPT 1/2" Male THRD (Č2 črpališče). Ustreza proizvod Victaulic style 922 42.4/21.3 ali ekvivalenten drugi proizvod. | PV | 10 | 10 | 42,4 x 21,3 | Ohišje: duktil Tesnilo: Grade "E" EPDM (Type A) | [5 empty] | kos | 8 |  | 0
30 |  | Ubodni kos z dvema notranjima navojnima priključkoma za spajanje jeklenih pocinkanih cevi po SIST EN 10242/DIN 2950 vključno z materialom za pritrditev. Ustreza proizvod Victaulic style 920 Cross 60.3/42.4/42.4 vroče cinkan ali ekvivalenten drugi proizvod. | PV | 10 | 10 | 2"x 1 1/4" x 1 1/4" DN50/DN32/DN32 | [6 empty] | kos | 2 |  | 0
31 |  | Lok 90° za cev DN50 z utorom vroče cinkan Ustreza proizvod Victaulic No.10 ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 2" (DN50) za cev 60,3 x 2,9 | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano | [5 empty] | kos | 2 |  | 0
32 |  | Lok 45° za cev DN50 z utorom vroče cinkan Ustreza proizvod Victaulic No.11 ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 2" (DN50) za cev 60,3 x 2,9 | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano | [5 empty] | kos | 2 |  | 0
33 |  | Zaključna kapa za cevi s šobami Ustreza proizvod Victaulic No. 006 ali Victaulic FireLock No. 60 ali ekvivalenten proizvod | PV | 10 | 10 | 2" (DN50) 60,3 T = 22,0 | [6 empty] | kos | 1 |  | 0
34 |  | Zaključna kapa za cevi s šobami Ustreza proizvod Victaulic No. 006 ali Victaulic FireLock No. 60 ali ekvivalenten proizvod | PV | 10 | 10 | 1 1/4" (DN32) 42,4 T = 22,0 | [6 empty] | kos | 4 |  | 0
35 |  | Spojka za pritrditev loka 45° na cev DN50. Spojka za montažo na utor za izvedbo fiksnega spoja, “installation ready”, za montažo ni potrebno razstaviti ohišja.Tesnilo mora biti primerno za podtlak. Ustreza proizvod Victaulic tip S009N vroče pocinkana ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 2" (DN50) + 2 x 3/8" x 2 1/2" (2 x M10 x 63) | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano Tesnilo: Grade "E" EPDM (Type A) | [5 empty] | kos | 4 |  | 0
36 |  | Spojka za pritrditev loka 90° na cev DN50. Spojka za montažo na utor za izvedbo fiksnega spoja, “installation ready”, za montažo ni potrebno razstaviti ohišja.Tesnilo mora biti primerno za podtlak. Ustreza proizvod Victaulic tip S009N vroče pocinkana ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 2" (DN50) + 2 x 3/8" x 2 1/2" (2 x M10 x 63) | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano Tesnilo: Grade "E" EPDM (Type A) | [5 empty] | kos | 3 |  | 0
37 |  | Spojka za pritrditev zaključne kape na cev DN50. Spojka za montažo na utor za izvedbo fiksnega spoja, “installation ready”, za montažo ni potrebno razstaviti ohišja.Tesnilo mora biti primerno za podtlak. Ustreza proizvod Victaulic tip S009N vroče pocinkana ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 2" (DN50) + 2 x 3/8" x 2 1/2" (2 x M10 x 63) | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano Tesnilo: Grade "E" EPDM (Type A) | [5 empty] | kos | 1 |  | 0
38 |  | Spojka za pritrditev zaključne kape na cev DN32 s šobami. Spojka za montažo na utor za izvedbo fiksnega spoja, “installation ready”, za montažo ni potrebno razstaviti ohišja.Tesnilo mora biti primerno za podtlak. Ustreza proizvod Victaulic tip S009N vroče pocinkana ali ekvivalnten drugi proizvod | PV | 10 | 10 | 1 1/4" (DN32) + 2 x 3/8" x 2" (2 x M10 x 51) | Ohišje: duktil; opcija: vroče pocinkano Tesnilo: Grade "E" EPDM (Type A) | [5 empty] | kos | 4 |  | 0
10 | Območje obstoječih R5, R6, R7 in R8 (I FAZA B PROJEKTA)
[15 empty] | SKUPAJ: | 0
[14 empty] | 642.936 |  | 0

## 5.1.7 Podporne konstrukcije
5.1.7 Podporne konstrukcije
Poz | Oznaka | Opis | Risba | Enota | Količina | Cena enote [€] | Cena pozicije [€]
1 | Črpališče požarne vode (I FAZA B PROJEKTA)
2 | Enota za pripravo penila EPP1 (oskrba ŽP, Č1 in R5 - R8 ter LR5 - LR8) severno od ŽP (I FAZA B PROJEKTA) DOVOD iz DN300
3_I.A | Enota za pripravo penila EPP2 (oskrba Č3, R9 - R12, LR9-LR12 ter LR34 ) severno od R9 - R12 (I FAZA A samo vstop ostalo je II FAZA PROJEKTA) DOVOD iz DN300
3_II. | Enota za pripravo penila EPP2 (oskrba Č3, R9 - R12, LR9-LR12 ter LR34 ) severno od R9 - R12 (II FAZA PROJEKTA) DOVOD iz DN300
4 | Enota za pripravo penila EPP3 (oskrba Č5, ČA, Č2, AC pretakališča ter R1 - R4 in LR1-LR2) vzhodno od AC pretakališča DOVOD iz DN300
1 |  | Jeklena škatlasta podporna konstrukcija JK-03 cevnega mostu v dolžini cca 11,2 m, kar znaša ~ 2000 kg za naslednje cevovode: | ESNDCL-7S0242 | kg | 1990 |  | 0
DN50 (Črpališče Č2 - gašenje)
DN50 (Črpališče Č5 - gašenje)
DN100 (AC otok 1 - gašenje)
DN80 (AC otok 2 - gašenje)
DN80 (AC otok 3 - gašenje)
DN80 (AC otok 1 - hlajenje)
DN80 (AC otok 2 - hlajenje)
DN80 (AC otok 3 - hlajenje)
DN50 (Črpališče Č2 - hlajenje)
DN50 (Črpališče Č5 - hlajenje)
Cevovodi SKLOPA B
5 | Hidrantno omrežje - glej NAFTING d.o.o.
6 | Območje AC PRETAKALIŠČA skupaj s Č5 (in ČA)
7 | Območje Č3 (JET-1 gorivo) in novih rezervoarjev R9, R10, R11 in R12 (II FAZA PROJEKTA)
8 | Območje ŽELEZNIŠKEGA PRETAKALIŠČA IN Č1 (I FAZA B PROJEKTA)
9 | Območje obstoječih R1, R2, R3 in R4 (I FAZA B PROJEKTA) in Č2 (rekonstrukcija)
1 |  | Jeklena podporna konstrukcija JK-07 na trasi cevovodov J od R1-R4 mase ~ 182 kg za naslednje cevovode: | ESNDCL-7S0246 | kpl | 11 |  | 0
DN50 (Črpališče Č2 - gašenje)
Cevovodi SKLOPA B
Tehnološki cevovodi
2 |  | Jeklena podporna konstrukcija JK-08 na trasi cevovodov mase ~ 6 kg | ESNDCL-7S0247 | kpl | 31 |  | 0
10 | Območje obstoječih R5, R6, R7 in R8 (I FAZA B PROJEKTA)
[6 empty] | SKUPAJ: | 0

## 5.1.8 Podpore
5.1.8 Podpore
Poz | Podatki o cevovodu |  |  | Opis | Risba | Opomba | Enota | Količina | Cena enote [€] | Cena pozicije [€]
| Oznaka cevovoda | Nazivni premer | Material
1 | Črpališče požarne vode (I FAZA B PROJEKTA)
2 | Enota za pripravo penila EPP1 (oskrba ŽP, Č1 in R5 - R8 ter LR5 - LR8) severno od ŽP (I FAZA B PROJEKTA) DOVOD iz DN300
3_I.A | Enota za pripravo penila EPP2 (oskrba Č3, R9 - R12, LR9-LR12 ter LR34 ) severno od R9 - R12 (I FAZA A samo vstop ostalo je II FAZA PROJEKTA) DOVOD iz DN300
1 |  | DN300 | P235TR2 | JK-02 | ESNDCL-7S0241 | Dobava in montaža ter sidranje in podlivanje vključno z opažanjem | kpl | 2 |  | 0
2 |  | DN300 | P235TR2 | JK-02 | ESNDCL-7S0241 | Dobava in montaža ter sidranje in podlivanje vključno z opažanjem | kpl | 2 |  | 0
3 |  | DN300 | P235TR2 | JK-02 | ESNDCL-7S0241 | Dobava in montaža ter sidranje in podlivanje vključno z opažanjem | kpl | 1 |  | 0
3_II. | Enota za pripravo penila EPP2 (oskrba Č3, R9 - R12, LR9-LR12 ter LR34 ) severno od R9 - R12 (II FAZA PROJEKTA) DOVOD iz DN300
4 | Enota za pripravo penila EPP3 (oskrba Č5, ČA, Č2, AC pretakališča ter R1 - R4 in LR1-LR2) vzhodno od AC pretakališča DOVOD iz DN300
1 |  | DN300 | P235TR2 | JK-02 | ESNDCL-7S0241 | Dobava in montaža ter sidranje in podlivanje vključno z opažanjem | kpl | 2 |  | 0
2 |  | DN300 | P235TR2 | JK-02 | ESNDCL-7S0241 | Dobava in montaža ter sidranje in podlivanje vključno z opažanjem | kpl | 2 |  | 0
3 |  | DN300 | P235TR2 | JK-02 | ESNDCL-7S0241 | Dobava in montaža ter sidranje in podlivanje vključno z opažanjem | kpl | 2 |  | 0
4 |  | DN300 | P235TR2 | JK-02 | ESNDCL-7S0241 | Dobava in montaža ter sidranje in podlivanje vključno z opažanjem | kpl | 6 |  | 0
5 |  | DN300 DN300 | P235TR2 P235TR2 | JK-01 | ESNDCL-7S0240 | Dobava in montaža ter sidranje in podlivanje vključno z opažanjem | kpl | 6 |  | 0
6 |  | Dobava in montaža: Korito iz Inox pločevine AISI 304, za montažo pod razdelilnik Deluge ventilov (voda/penilo), s poglobitvijo velikosti D x Š x V 27000 x 200 x 400 mm, volumna min. 2m3. |  |  |  |  | kos | 1 |  | 0
5 | Hidrantno omrežje - glej NAFTING d.o.o.
6 | Območje AC PRETAKALIŠČA skupaj s Č5 (in ČA)
1 |  | DN100 | P235TR2 |  | ESNDCL-7S0231 | CO | kpl | 2 |  | 0
2 |  | DN100 | P235TR2 |  | ESNDCL-7S0232-1 | O | kpl | 8 |  | 0
3 |  | DN32 | P235TR2 |  | ESNDCL-7S0231 | CO | kpl | 24 |  | 0
4 |  | DN32 | P235TR2 |  | ESNDCL-7S0232-2 | O | kpl | 8 |  | 0
5 |  | DN80 | P235TR2 |  | ESNDCL-7S0231 | CO | kpl | 3 |  | 0
6 |  | DN80 | P235TR2 |  | ESNDCL-7S0232-1 | O | kpl | 18 |  | 0
7 |  | DN32 | P235TR2 |  | ESNDCL-7S0232-2 | O | kpl | 16 |  | 0
8 |  | DN80 | P235TR2 |  | ESNDCL-7S0231 | CO | kpl | 4 |  | 0
9 |  | DN80 | P235TR2 |  | ESNDCL-7S0232-1 | O | kpl | 21 |  | 0
10 |  | DN32 | P235TR2 |  | ESNDCL-7S0231 | CO | kpl | 8 |  | 0
11 |  | DN32 | P235TR2 |  | ESNDCL-7S0232-2 | O | kpl | 8 |  | 0
12 |  | DN50 | P235TR2 |  | ESNDCL-7S0231 | CO | kpl | 4 |  | 0
13 |  | DN50 | P235TR2 |  | ESNDCL-7S0232-1 | O | kpl | 5 |  | 0
14 |  | DN32 | P235TR2 |  | ESNDCL-7S0231 | CO | kpl | 4 |  | 0
15 |  | DN32 | P235TR2 |  | ESNDCL-7S0232-2 | O | kpl | 4 |  | 0
7 | Območje Č3 (JET-1 gorivo) in novih rezervoarjev R9, R10, R11 in R12 (II FAZA PROJEKTA)
8 | Območje ŽELEZNIŠKEGA PRETAKALIŠČA IN Č1 (I FAZA B PROJEKTA)
9 | Območje obstoječih R1, R2, R3 in R4 (I FAZA B PROJEKTA) in Č2 (rekonstrukcija)
1 |  | DN50 | P235TR2 |  | ESNDCL-7S0231 | CO | kpl | 3 |  | 0
2 |  | DN50 | P235TR2 |  | ESNDCL-7S0232-1 | O | kpl | 2 |  | 0
3 |  | DN32 | P235TR2 |  | ESNDCL-7S0232-2 | O | kpl | 4 |  | 0
4 |  |  | P235TR2 | FIKSNA PODPORA | ESNDCL-7S0250 | FP | kpl | 10 |  | 0
5 |  |  | P235TR2 | VODILNA PODPORA | ESNDCL-7S0251 | VP | kpl | 20 |  | 0
10 | Območje obstoječih R5, R6, R7 in R8 (I FAZA B PROJEKTA)
| O | - obešalo | VP | - vodilna podpora | CO | - cevna objemka
| DP | - drsna podpora | AP | - aksialna podpora | FP | - fiksna podpora |  |  | SKUPAJ: | 0

## 5.1.9 AKZ
5.1.9 Antikorozijska zaščita
Opomba:
|  | Podatki o cevovodu |  |  |  | Antikorozijska zaščita |  |  | Cena enote | Cena pozicije [€]
| Funkcijska skupina | Med. | DN | Dimenzija | Mat. | vrsta | dolžina cevovoda za AKZ | Površina
[7 empty] | [m] | [m2] | [€] | [€]
1 | Črpališče požarne vode (I FAZA B PROJEKTA)
2 | Enota za pripravo penila EPP1 (oskrba ŽP, Č1 in R5 - R8 ter LR5 - LR8) severno od ŽP (I FAZA B PROJEKTA) DOVOD iz DN300
3_I.A | Enota za pripravo penila EPP2 (oskrba Č3, R9 - R12, LR9-LR12 ter LR34 ) severno od R9 - R12 (I FAZA A samo vstop ostalo je II FAZA PROJEKTA) DOVOD iz DN300
1 | Cev DN300 (Vstop v EPP2 - HOM I FAZA A) | PV | 300 | 323,9 x 7,1 | P235TR2 | AKZ20 | 6.39 | 6.5 |  | 0
3_II. | Enota za pripravo penila EPP2 (oskrba Č3, R9 - R12, LR9-LR12 ter LR34 ) severno od R9 - R12 (II FAZA PROJEKTA) DOVOD iz DN300
4 | Enota za pripravo penila EPP3 (oskrba Č5, ČA, Č2, AC pretakališča ter R1 - R4 in LR1-LR2) vzhodno od AC pretakališča DOVOD iz DN300
1 | Cev DN300 (Vstop v EPP3 - HOM) | PV | 300 | 323,9 x 7,1 | P235TR2 | AKZ20 | 5.19 | 5.28 |  | 0
2 | Cev DN300 (razdelilnik - hlajenje) | PV | 300 | 323,9 x 7,1 | P235TR2 | AKZ20 | 16.98 | 17.28 |  | 0
3 | Cev DN100 | PV | 100 | 114,3 x 3,6 | P235TR2 | AKZ20 | 0.4 | 0.14 |  | 0
4 | Cev DN80 | PV | 80 | 88,9 x 3,2 | P235TR2 | AKZ20 | 0.4 | 0.11 |  | 0
5 | Cev DN300 (razdelilnik - gašenje) | PV | 300 | 323,9 x 7,1 | P235TR2 | AKZ20 | 24.77 | 25.21 |  | 0
6 | Cev DN100 | PV | 100 | 114,3 x 3,6 | P235TR2 | AKZ20 | 1.3 | 0.47 |  | 0
7 | Cev DN50 (ČRPALIŠČE Č2 - gašenje) | PV | 50 | 60,3 x 2,9 | P235TR2 | AKZ20 | 3.46 | 0.66 |  | 0
8 | Cev DN50 (ČRPALIŠČE Č5 - gašenje) | PV | 50 | 60,3 x 2,9 | P235TR2 | AKZ20 | 4.48 | 0.85 |  | 0
9 | Cev DN100 (AC otok 1 - gašenje) | PV | 100 | 114,3 x 3,6 | P235TR2 | AKZ20 | 4.08 | 1.47 |  | 0
10 | Cev DN100 (AC otok 2 - gašenje) | PV | 100 | 114,3 x 3,6 | P235TR2 | AKZ20 | 0.1 | 0.04 |  | 0
11 | Cev DN80 | PV | 80 | 88,9 x 3,2 | P235TR2 | AKZ20 | 3.96 | 1.11 |  | 0
12 | Cev DN100 (AC otok 3 - gašenje) | PV | 100 | 114,3 x 3,6 | P235TR2 | AKZ20 | 0.1 | 0.04 |  | 0
13 | Cev DN80 | PV | 80 | 88,9 x 3,2 | P235TR2 | AKZ20 | 3.96 | 1.11 |  | 0
14 | Cev DN80 (AC otok 1 - hlajenje) | PV | 80 | 88,9 x 3,2 | P235TR2 | AKZ20 | 0.47 | 0.13 |  | 0
15 | Cev DN80 (AC otok 2 - hlajenje) | PV | 80 | 88,9 x 3,2 | P235TR2 | AKZ20 | 0.47 | 0.13 |  | 0
16 | Cev DN80 (AC otok 3 - hlajenje) | PV | 80 | 88,9 x 3,2 | P235TR2 | AKZ20 | 0.47 | 0.13 |  | 0
17 | Cev DN50 (ČRPALIŠČE Č2 - hlajenje) | PV | 50 | 60,3 x 2,9 | P235TR2 | AKZ20 | 0.96 | 0.18 |  | 0
18 | Cev DN50 (ČRPALIŠČE Č5 - hlajenje) | PV | 50 | 60,3 x 2,9 | P235TR2 | AKZ20 | 1.19 | 0.23 |  | 0
19 | Cev pocinkana navojna vključno s fazonskimi T kosi in loki, dimenzij: DN20 (priključek alarmnega zvonca) | PV | 20 | 26,9 x 2,3 |  | pocinkano | 50 | 4.23 |  | 0
5 | Hidrantno omrežje - glej NAFTING d.o.o.
6 | Območje AC PRETAKALIŠČA skupaj s Č5 (in ČA)
1 | Cev (gašenje/hlajenje) Č5 DN50 glavna za sprinkler POCINKANA | PV | 50 | 60,3 x 2,9 | P235TR2 | pocinkano | 10.557 | 2 |  | 0
2 | Cev (gašenje/hlajenje) Č5 DN32 sprinkler Cev (jeklena, navojna pocinkana - vijačimo šobe) | PV | 32 | 42,4 x 2,6 | jeklena, navojna pocinkana | pocinkano | 8.937 | 1.19 |  | 0
3 | Cev (gašenje/hlajenje) AC ototkov glavna DN100 za sprin. POCINKANA | PV | 100 | 114,3 x 3,6 | P235TR2 | pocinkano | 25.952 | 9.32 |  | 0
4 | Cev (gašenje/hlajenje) AC ototkov DN80 za sprinkler POCINKANA | PV | 80 | 88,9 x 3,2 | P235TR2 | pocinkano | 79.194 | 22.12 |  | 0
5 | Cev (gašenje/hlajenje) AC otokov DN32 sprinkler Cev (jeklena, navojna pocinkana - vijačimo šobe) | PV | 32 | 42,4 x 2,6 | jeklena, navojna pocinkana | pocinkano | 155.376 | 20.7 |  | 0
7 | Območje Č3 (JET-1 gorivo) in novih rezervoarjev R9, R10, R11 in R12 (II FAZA PROJEKTA)
8 | Območje ŽELEZNIŠKEGA PRETAKALIŠČA IN Č1 (I FAZA B PROJEKTA)
9 | Območje obstoječih R1, R2, R3 in R4 (I FAZA B PROJEKTA) in Č2 (rekonstrukcija)
1 | Cev DN50 (ČRPALIŠČE Č2 - gašenje) POCINKANA | PV | 50 | 60,3 x 2,9 | jeklena, pocinkana | pocinkano | 79.14 | 14.99 |  | 0
2 | Cev DN25 | PV | 25 | 33,7 x 2,6 | jeklena, navojna pocinkana | pocinkano | 0.25 | 0.01 |  | 0
3 | Cev DN50 (ČRPALIŠČE Č5 - gašenje) POCINKANA | PV | 50 | 60,3 x 2,9 | jeklena, pocinkana | pocinkano | 61.58 | 11.67 |  | 0
4 | Cev DN25 | PV | 25 | 33,7 x 2,6 | jeklena, navojna pocinkana | pocinkano | 0.25 | 0.01 |  | 0
5 | Cev DN100 (AC otok 1 - gašenje) POCINKANA | PV | 100 | 114,3 x 3,6 | jeklena, pocinkana | pocinkano | 67.65 | 24.29 |  | 0
6 | Cev DN25 | PV | 25 | 33,7 x 2,6 | jeklena, navojna pocinkana | pocinkano | 0.5 | 0.02 |  | 0
7 | Cev DN80 (AC otok 2 - gašenje) POCINKANA | PV | 80 | 88,9 x 3,2 | jeklena, pocinkana | pocinkano | 66.62 | 18.61 |  | 0
8 | Cev DN25 | PV | 25 | 33,7 x 2,6 | jeklena, navojna pocinkana | pocinkano | 0.55 | 0.02 |  | 0
9 | Cev DN80 (AC otok 3 - gašenje) POCINKANA | PV | 80 | 88,9 x 3,2 | jeklena, pocinkana | pocinkano | 65.07 | 18.17 |  | 0
10 | Cev DN25 | PV | 25 | 33,7 x 2,6 | jeklena, navojna pocinkana | pocinkano | 0.25 | 0.01 |  | 0
11 | Cev (gašenje/hlajenje) Č2 DN50 glavna za sprinkler POCINKANA | PV | 50 | 60,3 x 2,9 | P235TR2 | pocinkano | 5.69 | 1.08 |  | 0
12 | Cev (gašenje/hlajenje) Č2 DN32 sprinkler Cev (jeklena, navojna pocinkana - vijačimo šobe) | PV | 32 | 42,4 x 2,6 | jeklena, navojna pocinkana | pocinkano | 15.37 | 2.05 |  | 0
10 | Območje obstoječih R5, R6, R7 in R8 (I FAZA B PROJEKTA)
[9 empty] | SKUPAJ: | 0
362.92

## 5.1.10 Toplotna izolacija
5.1.10 Toplotna izolacija (ni predvideno)
|  |  |  | Podatki o cevovodu |  |  |  | Toplotna izolacija |  | Cena enote [€] | Cena pozicije [€]
POZ | KKS | Oznaka | Med. | DN | Dimenzija | Material | Dolžina | Debelina [mm] | Površina [m2]
1 | Črpališče požarne vode (I FAZA B PROJEKTA)
2 | Enota za pripravo penila EPP1 (oskrba ŽP, Č1 in R5 - R8 ter LR5 - LR8) severno od ŽP (I FAZA B PROJEKTA) DOVOD iz DN300
3_I.A | Enota za pripravo penila EPP2 (oskrba Č3, R9 - R12, LR9-LR12 ter LR34 ) severno od R9 - R12 (I FAZA A samo vstop ostalo je II FAZA PROJEKTA) DOVOD iz DN300
3_II. | Enota za pripravo penila EPP2 (oskrba Č3, R9 - R12, LR9-LR12 ter LR34 ) severno od R9 - R12 (II FAZA PROJEKTA) DOVOD iz DN300 | [9 empty] | 0
4 | Enota za pripravo penila EPP3 (oskrba Č5, ČA, Č2, AC pretakališča ter R1 - R4 in LR1-LR2) vzhodno od AC pretakališča DOVOD iz DN300 | [9 empty] | 0
5 | Hidrantno omrežje - glej NAFTING d.o.o. | [9 empty] | 0
6 | Območje AC PRETAKALIŠČA skupaj s Č5 (in ČA) | [6 empty] | N/A |  |  | 0
7 | Območje Č3 (JET-1 gorivo) in novih rezervoarjev R9, R10, R11 in R12 (II FAZA PROJEKTA) | [9 empty] | 0
8 | Območje ŽELEZNIŠKEGA PRETAKALIŠČA IN Č1 (I FAZA B PROJEKTA) | [9 empty] | 0
9 | Območje obstoječih R1, R2, R3 in R4 (I FAZA B PROJEKTA) in Č2 (rekonstrukcija) | [6 empty] | N/A |  |  | 0
10 | Območje obstoječih R5, R6, R7 in R8 (I FAZA B PROJEKTA) | [9 empty] | 0
| * | preprečevanja nastajanja kondenzacije
[10 empty] | SKUPAJ: | 0

## 5.1.11 Zahteve za AKZ in TI
5.1.11 Zahteve za AKZ in TI
Vrsta antikorozijske zaščite
- v skadu z SIST EN ISO 12944
- življenska doba >15 let
| lokacija | toplotna izolacija | kategorija korozije | tip
| v zemlji |  | Antikorozijska zaščita vkopanih cevi in fitingov | AKZ01
v skladu z DIN 30672-1: 2019-05
| na prostem | brez toplotne izolacije | C4 (expected durability high) v skladu z EN ISO 12944-5 tabela A.4 | AKZ10
|  | toplotna izolacija | C4 (expected durability high) v skladu z EN ISO 12944-5 tabela A.4 Izvede se samo osnovni premaz. | AKZ11
| v prostoru | brez toplotne izolacije | C3 (expected durability high) v skladu z EN ISO 12944-5 tabela A.3 | AKZ20
|  | toplotna izolacija | C3 (expected durability high) v skladu z EN ISO 12944-5 tabela A.3 Izvede se samo osnovni premaz. | AKZ21
AKZ v zemlji
Nanos 1 x 20 µm delavniškega temelja SHOP PRIMER; 1 x 150 g/m2 osnovni bitumenski premaz; ročno ovijanje s plastičnim izolacijskim trakom debeline 0,355 mm, ročno ovijanje s plastičnim izolacijskim trakom debeline 0,423 mm, preizkus izolacije na elektro prebojnost z napetostjo 15kV, oziroma primerna druga tehnologija v skladu z DIN 30672-1:2019-05
Toplotna izolacija
| Material |  | kamena volna prostorninske teže 80-100 kg/m3
Sestav toplotne izolacije
|  | 1. | Toplotna izolacija ustrezne debeline
|  | 2. | Al zaščitna pločevina minimalne debeline 0,8 mm
| Izolacija |  | Toplotno izolacijo se izvaja v skladu z: - FESI priporočili (European federation of associations of insulation contractors), FESI document 1 - 13 - DIN 4140 Daemmarbeiten an betriebstechnischen Anlagen in der Industrie und in den technischen Gebaeudeauesrustung Toplotno izolacijo se izvaja s izolacijskimi cevaki iz kamene volne. V kolikor toplotne izolacije s cevaki ni možno izvesti se lahko toplotna izolacija izvede na drug enakovreden način. Na prostem se uporabijo cevaki s kaširano Al folijo, ki služi kot površinska zaščita izolacije pred vplivi okolja (dež, sneg, …) in hkrati tudi kot parna zapora.
| Zahteve za kvaliteto oz. lastnosti izolacije |  | Lastnosti izolacije naj bodo enake ali boljše kot sledi: 1. Prostorninska teža: ρ = ~80-100 kg/m3 2. Toplotna prevodnost pri srednji izmerjeni temperaturi: Tm= 50°C λz=0,044 W/mK v skladu z SIST EN ISO 8497 in Tm= 100°C λz=0,054 W/mK v skladu z SIST EN ISO 8497 3. Požarne lastnosti Odziv na ogenj A1 (A2) v skladu z DIN4102 Tališče <1000°C v skladu z DIN4102 /T17 4. Do temperature medija < 300 °C v skladu z DIN52271 5. Kakovost za izolacijo avstenitnih jekel v skladu z AGI Q 135
| Zahteve za toplotno izolacijo armatur |  | Toplotna izolacija armatur - ventilov mora biti izvedena z demontažnimi škatlami, ki omogočajo dostop do armature, filtra, instrumentacijskega priključka itd. Debelina izolacije znotraj škatle izvedene iz aluminija debeline 0,80 mm (žarjena dobavljena v traku ali ploščah širine 1000 mm) ne sme biti manjša od debeline izolacije cevovoda na najbližjem mestu škatle do vročega dela ventila ali druge armature.
PREPREČEVANJE NASTAJANJA KONDENZACIJE: Izolacija cevi in ​​pripadajočih komponent, vključno z vsem potrebnim materialom za vgradnjo in lepljenje izolacije. Izolacijski material - karakteristike: • razred širjenja ognja največ 25 v skladu z ASTM E84 ali NFPA 255 in visoka difuzijska upornost vodni pari. Primerljiva požarna odpornost v skladu s SIST EN 13501-1 je B-s1, d0 ali B-s2, d0. • primeren izolacijski material je fleksibilna elastomerna pena iz sintetičnega kavčuka z izboljšanimi lastnostmi za zaviranje ognja, majhno količino proizvedenega dima in z zaprto celično strukturo. • uporaba: izolacija/zaščita cevi (vključno s koleni, armaturami, prirobnicami, ...) za preprečevanje nastajanja kondezacije. Vsi spoji se izolirajo z ustreznim izolacijskim samolepilnim trakom. Proizvod: Armaflex Ultima proizvajalca Armacell ali enak ekvivalenten.

## 5.1.12 Demontaža in ostala mon.
5.1.12 Demontaža in ostala montažna dela
Poz | Opis | Enota | Količina | Cena enote [€] | Cena pozicije [€]
1 | Črpališče požarne vode (I FAZA B PROJEKTA)
2 | Enota za pripravo penila EPP1 (oskrba ŽP, Č1 in R5 - R8 ter LR5 - LR8) severno od ŽP (I FAZA B PROJEKTA) DOVOD iz DN300
3_I.A | Enota za pripravo penila EPP2 (oskrba Č3, R9 - R12, LR9-LR12 ter LR34 ) severno od R9 - R12 (I FAZA A samo vstop ostalo je II FAZA PROJEKTA) DOVOD iz DN300
3_II. | Enota za pripravo penila EPP2 (oskrba Č3, R9 - R12, LR9-LR12 ter LR34 ) severno od R9 - R12 (II FAZA PROJEKTA) DOVOD iz DN300
4 | Enota za pripravo penila EPP3 (oskrba Č5, ČA, Č2, AC pretakališča ter R1 - R4 in LR1-LR2) vzhodno od AC pretakališča DOVOD iz DN300
5 | Hidrantno omrežje - glej NAFTING d.o.o.
6 | Območje AC PRETAKALIŠČA skupaj s Č5 (in ČA)
1 | Na območju AC pretakališča se v celoti demontira obstoječe požarne cevovode za hlajenje in gašenje, skupaj s pripadajočimi cevovodi na trasi do AC pretakališča ter skupaj z vsem drobnim montažnim pritrdilnim materialom in ostalo pomožno opremo. Groba ocena znaša cca 5000 kg Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsa morebitna dela, ki niso sestavni del te specifikacije in jih ponudnik izsledi, naj ponudnik vključi pri formaciji cene. Vsako opisano delo vsebuje celotno funkcionalno demontažo v smislu demontaže, rezanja, itd ..., odvoz materiala, opreme in pomožnih konstrukcij iz objekta, potrebne notranje transporte, kompletno delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov, kot priprava na novogradnjo tehnološke in ostale opreme, dokazila o uničenju oziroma odlogu stare opreme in morebitnega odpadka s predložitvijo evidenčnega lista. | t | 5 |  | 0
7 | Območje Č3 (JET-1 gorivo) in novih rezervoarjev R9, R10, R11 in R12 (II FAZA PROJEKTA)
8 | Območje ŽELEZNIŠKEGA PRETAKALIŠČA IN Č1 (I FAZA B PROJEKTA)
9 | Območje obstoječih R1, R2, R3 in R4 (I FAZA B PROJEKTA) in Č2 (rekonstrukcija)
1 | Na območju Č2 se v celoti demontira obstoječe požarne cevovode za hlajenje in gašenje, skupaj s pripadajoči cevovodi na trasi do Č2 ter skupaj z vsem drobnim montažnim pritrdilnim materialom in ostalo pomožno opemo. Groba ocena znaša cca 2000 kg Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsa morebitna dela, ki niso sestavni del te specifikacije in jih ponudnik izsledi, naj ponudnik vključi pri formaciji cene. Vsako opisano delo vsebuje celotno funkcionalno demontažo v smislu demontaže, rezanja, itd ..., odvoz materiala, opreme in pomožnih konstrukcij iz objekta, potrebne notranje transporte, kompletno delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov, kot priprava na novogradnjo tehnološke in ostale opreme, dokazila o uničenju oziroma odlogu stare opreme in morebitnega odpadka s predložitvijo evidenčnega lista. | t | 2 |  | 0
10 | Območje obstoječih R5, R6, R7 in R8 (I FAZA B PROJEKTA)
11 | Ostala dela:
1 | Čiščenje in izpihovanje cevovodov pred in po zaključeni montaži za celotno zanko ter pred zagonom inštalacije požarne zaščite. |  |  |  | 0
a) Enota za pripravo penila EPP3:
| Cev DN300 (Vstop v EPP3 - HOM) | m | 5.19 |  | 0
| Cev DN300 (razdelilnik - hlajenje) | m | 16.98 |  | 0
| Cev DN100 | m | 0.4 |  | 0
| Cev DN80 | m | 0.4 |  | 0
| Cev DN300 (razdelilnik - gašenje) | m | 24.77 |  | 0
| Cev DN100 | m | 1.3 |  | 0
| Cev DN50 (ČRPALIŠČE Č2 - gašenje) | m | 3.46 |  | 0
| Cev DN50 (ČRPALIŠČE Č5 - gašenje) | m | 4.48 |  | 0
| Cev DN100 (AC otok 1 - gašenje) | m | 4.08 |  | 0
| Cev DN100 (AC otok 2 - gašenje) | m | 0.1 |  | 0
| Cev DN80 | m | 3.96 |  | 0
| Cev DN100 (AC otok 3 - gašenje) | m | 0.1 |  | 0
| Cev DN80 | m | 3.96 |  | 0
| Cev DN80 (AC otok 1 - hlajenje) | m | 0.47 |  | 0
| Cev DN80 (AC otok 2 - hlajenje) | m | 0.47 |  | 0
| Cev DN80 (AC otok 3 - hlajenje) | m | 0.47 |  | 0
| Cev DN50 (ČRPALIŠČE Č2 - hlajenje) | m | 0.96 |  | 0
| Cev DN50 (ČRPALIŠČE Č5 - hlajenje) | m | 1.19 |  | 0
b) Območje AC pretakališča
| Cev (gašenje/hlajenje) Č5 DN50 glavna za sprinkler | m | 10.557 |  | 0
| Cev (gašenje/hlajenje) Č5 DN32 sprinkler | m | 8.937 |  | 0
| Cev (gašenje/hlajenje) AC ototkov glavna DN100 za sprinkler | m | 25.952 |  | 0
| Cev (gašenje/hlajenje) AC ototkov DN80 za sprinkler | m | 79.194 |  | 0
| Cev (gašenje/hlajenje) AC otokov DN32 sprinkler | m | 155.376 |  | 0
c) Območje obstoječih R1, R2, R3 in R4 (I FAZA B PROJEKTA) in Č2 (rekonstrukcija)
| Cev DN50 (ČRPALIŠČE Č2 - gašenje) | m | 79.14 |  | 0
| Cev DN50 (ČRPALIŠČE Č5 - gašenje) | m | 61.58 |  | 0
| Cev DN100 (AC otok 1 - gašenje) | m | 67.65 |  | 0
| Cev DN80 (AC otok 2 - gašenje) | m | 66.62 |  | 0
| Cev DN80 (AC otok 3 - gašenje) | m | 65.07 |  | 0
| Cev (gašenje/hlajenje) Č2 DN50 glavna za sprinkler | m | 5.69 |  | 0
| Cev (gašenje/hlajenje) Č2 DN32 sprinkler | m | 15.37 |  | 0
2 | Radiografska kontrola zvarov, skladno z navodili dokumenta ESNDCL-7S0203 Tehnični pogoji za izdelavo in montažo cevovodov.doc (Radiografska kontrola v obsegu 5% vseh zvarjenih spojev na cevovodih s celotno poslikavo zvara), vključno z izdelavo poročila. | ocena | 100 |  | 0
3 | Tlačni preizkus sistem nove instalacije, ki vključuje trdnostni preskus in tesnostni preskus, skladno z navodili dokumenta ESNDCL-7S0203 Tehnični pogoji za izdelavo in montažo cevovodov.doc (preizkusni tlak in izdelava poročila) po sekcijah | kpl | 4 |  | 0
- čiščenje sistema z izpihovanjem
- izvedba tlačnega preskusa
4 | Izvedba meritev pretokov, tlakov, temperatur medijev in regulacija armatur. | kpl | 1 |  | 0
- nastavitev merilnikov
- kontrola delovanja alarmov in blokad
5 | Preiskusni zagoni in testiranje funkcij za posamezne sklope opreme, kontrola in parametriranje merilne opreme. | kpl | 1 |  | 0
6 | Označevanje elementov sistema v skladu z označbami na shemi | kpl | 100 |  | 0
- označitev TAG No.: ventilov
- označitev TAG No.: instrumentov
- označitev TAG No.: cevovodov
Izdelava in dobava napisnih ploščic za označevanje ter nameščanje na opremo Označitev se izvede z graviranjem v Al tablice velikosti 110mm x 60mm debeline 3 mm, črno eloksirane ali barvane, TAG oznake ventilov, instrumentov in cevovodov so napisane z ARIAL BOLD črkami višine 30 mm
Spenjanje TAG tablic z jekleno pletenico debeline 1 mm iz materiala W.Nr. 1.4301 na način, da tablice ni možno odvzeti z ohišja instrumenta, ventila ali cevovoda (luknji 2 mm v tablici in zanka okoli opreme) in to na način, da je oznaka vidna ob normalne
- označitev smeri pretokov medija s puščico velikosti ca. 120 x 40 mm material: samolepilna folija
7 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje ter izdelava tehnične dokumentacije po GZ. Šolanje osebja. Izdelava okvirjene sheme postrojenja. Funkcionalen preizkus bo pokazal ali vgrajen stabilni sistem aktivne požarne zaščite deluje z ustrezno kapaciteto gašenja in hlajenja. Na podlagi uspešno izvedenega funkcionalnega preizkusa bo pridobljeno potrdilo o brezhibnem delovanu sistema, ki je sestavni del dokazilne dokumentacije za tehnični pregled celotnega postrojenja. Potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite je treba pridobiti za vsako vrsto vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite. | kpl | 1 |  | 0
8 | Sodelovanje in priprava dokumentacije za izdelavo navodil za vzdrževanje in obratovanje in projekta izvedenih del. | kpl | 1 |  | 0
9 | Sodelovanje pri internem tehničnem pregledu. | kpl | 1 |  | 0
10 | Izdelava priročnika tehnologije izdelave in obvladovanja kakovosti. | kpl | 1 |  | 0
11 | Zavarovanje gradbišča. | kpl | 1 |  | 0
12 | Rizično zavarovanje opreme, montažnih naprav in svojih delavcev v času od začetka izvajanja del do poteka pogodbenih obveznosti. | kpl | 1 |  | 0
13 | Izdelava elaborata o varnosti pri delu med montažo in preizkušanjem. | kpl | 1 |  | 0
14 | Izvedba 100 % vizualne kontrole zvarjenih spojev cevovodov in izdelava poročila. | kpl | 1 |  | 0
15 | Izvedba 100 % vizualnega pregleda cevovodov po tlačnem preizkusu in po zagonu inštalacije požarne zaščite. | kpl | 1 |  | 0
16 | Funkcionalni preizkusi, testiranja in zagon dobavljenega sklopa oziroma segmenta, centriranje črpalk, nastavitev vgrajene merilne opreme. | kpl | 1 |  | 0
17 | Priprava podlog za vnos sprememb v PZI za izdelavo projekta izvedenih del (PID). | kpl | 1 |  | 0
18 | Priprava dokumentov za tehnični pregled objekta. | kpl | 1 |  | 0
19 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta za strojna dela v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS št. 007-24/2023). Upoštevati je potrebno tudi določila iz Gradbenega zakona (Uradni list RS št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP). | kpl | 1 |  | 0
20 | Predložitev potrdil o kvaliteti osnovnega in dodajnega materiala, varilcev, postopkov varjenja....., ki so sestavni del DZO vključno s pridobitvijo in predajo izjav o skladnosti s CE. | kpl | 1 |  | 0
21 | Sodelovanje pri preizkušanju in spuščanju opreme v pogon in materiala. | kpl | 1 |  | 0
22 | Priprava navodil za vzdrževanje in obratovanje. | kpl | 1 |  | 0
23 | Predložitev tovarniških navodil za obratovanje in vzdrževanje vseh proizvajalcev vgrajene opreme. | kpl | 1 |  | 0
24 | Pregled sistema in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite. | kpl | 1 |  | 0
25 | Izdelava izkaza požarne varnosti PID študije /elaborate požarne varnosti. | kpl | 1 |  | 0
26 | Sodelovanje na tehničnem pregledu. | kpl | 1 |  | 0
27 | Sodelovanje pri končnem prevzemu. | kpl | 1 |  | 0
28 | Predviden obseg pomoči naročniku v času poskusnega obratovanja: cca 3-4 mesece bo zagotovljeno sodelovanje in zagotavljanje tehnične pomoči s strokovnim delavcem strojne stroke, kar pomeni 1 delovni dan/teden oz. kumulativno 100h/mesec, v kolikor se pogodbene strani ne dogovorijo drugače. Vsi stroški, ki jih bo strokovni delavec strojne stroke imel iz naslova zagotavljanja tehnične pomoči (stroški prevoza in podobno) bodo v celoti povrnjeni. | kpl | 1 |  | 0
29 | Predviden obseg pomoči naročniku v času poskusnega obratovanja: cca 3-4 mesece bo zagotovljeno sodelovanje in zagotavljanje tehnične pomoči s strokovnim delavcem elektro stroke, kar pomeni 1 delovni dan/teden oz. kumulativno 100h/mesec, v kolikor se pogodbene strani ne dogovorijo drugače. Vsi stroški, ki jih bo strokovni delavec elektro stroke imel iz naslova zagotavljanja tehnične pomoči (stroški prevoza in podobno) bodo v celoti povrnjeni. | kpl | 1 |  | 0
| OPOMBA: Stroški inženiringa morajo biti vključeni v stroških opreme in storitev. |  |  | SKUPAJ: | 0