## 4.4-HIDRANT FAZA 1A
POPIS MATERIALA IN DEL
INVESTITOR/NAROČNIK: ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana in RS, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
NAZIV PROJEKTA: SND CELJE - 1.A FAZA
NAČRT: HIDRANTNO OMREŽJE - 1.A FAZA
PODROČJE: STROJNIŠTVO
ŠT. PROJEKTA: 21004/1A
ŠT. NAČRTA: 21004/1A-4.4
FAZA: PZI
4.4 STROJNIŠTVO HIDRANTNO OMREŽJE
Rev:1
2. sklop
REKAPITULACIJA
A | SPLOŠNE ZAHTEVE
B | J4 - JAŠEK 4 |  |  |  | 0
C | J5 - JAŠEK 5 |  |  |  | 0
D | J6 - JAŠEK 6 |  |  |  | 0
E | J7 - JAŠEK 7 |  |  |  | 0
F | J9C - JAŠEK 9C |  |  |  | 0
G | J9B - JAŠEK 9B |  |  |  | 0
H | J9A - JAŠEK 9A |  |  |  | 0
I | HIDRANT POVEZAVA JAŠEK J4 IN JAŠEK J5 |  |  |  | 0
J | HIDRANT POVEZAVA JAŠEK J4 IN JAŠEK J7 |  |  |  | 0
K | HIDRANT POVEZAVA JAŠEK J5 IN JAŠEK J6 |  |  |  | 0
L | HIDRANT POVEZAVA JAŠEK J5 IN JAŠEK J9B |  |  |  | 0
M | HIDRANT POVEZAVA JAŠEK J9B IN JAŠEK J9C |  |  |  | 0
N | HIDRANT POVEZAVA JAŠEK J9B IN JAŠEK J9A |  |  |  | 0
O | HIDRANT POVEZAVA JAŠEK J9A IN JAŠEK J6 |  |  |  | 0
P | SKUPAJ HIDRANT POVEZAVA JAŠEK J4 IN JAŠEK J3 |  |  |  | 0
R | SKUPAJ OSTALA MONTAŽNA DELA NA CEVOVODIH |  |  |  | 0
| SKUPAJ HIDRANTNO OMREŽJE BREZ DDV |  |  |  | 0
Zap. št. | Postavka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | Cena (€)
I. | SPLOŠNI DEL
A | SPLOŠNE ZAHTEVE
Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in ustreznimi atesti oz. certifikati. Upoštevane morajo biti zahteve standarda SIST EN 13480, tlačne direktive 97/23/EC in Pravilnik o tlačni opremi.
Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih projektanta oziroma nadzora. Opremo izvajalec dobavi, vgradi in izvede zagon opreme v skladu z navodili, inženirsko prakso ter standardi. V ceni potrebno upoštevati: - vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov - vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča - odvoz demontiranega in rušenega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin - dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov - vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču - stroške za izvajanje tekoče kontrole kvalitete v skladu s SIST EN ISO 12944 - delo v več fazah oziroma etapah z vmesnimi prekinitvami glede na zahteve naročnika - v ceni morajo biti zajeti vsi potrebni delovni odri in dvižna oprema za delo na višini - zavarovanje gradbišča, opreme, delavcev od začetka do zakjučka pogodbenih obveznosti.
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in ustreznimi atesti oz. certifikati.
Za montažo GRE cevi mora imeti izvajalec usposobljene in s strani proizvajalca certificirane delavce.
Radiografska kontrola mora biti izvedena za najmanj 5% zvarov na cevovodih.
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala, opreme in orodja na objekt, notranje transporte, kompletno delo z montažo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela so del posameznih podstavk.
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji morebiti niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti naročnika del ta pa jih uskladi s projektantom.
Za vse vidne elemente je potrebna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov z investitorjem.
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posamezne opreme, armatur, merilne opreme, ...s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestne opreme, armatur, merine opreme, … mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in po potrebi odgovorni projektant.
Pred pričetkom odstranitvenih del je potrebno vzpostaviti brez energetsko stanje. Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu s soglasjem naročnika in nadzora. V ceni morajo biti upoštevani stroški organizacije gradbišča, stroški odvisni od izbrane tehnologije rušenja, stroški za zagotavljanje varstva pri delu, stroški za zmanjšanje vplivov na okolje, stroški prevoza na deponijo, začasnega in trajnega deponiranja, vključno s plačilom taks na deponiji ter strošek izdelave eleborata rušitev. Za vse odpadke, ki se odložijo na deponijo, je potrebno predložiti ustrezni evidenčni prevzemni list.
Vsi morebitni odri oziroma dvigalo za izdelavo posameznih del morajo biti vključeni v enotnih cenah postavk.
Izdelava predajne dokumentacije v dveh izvodih v mapi formata A4 (natisnjena in elektronska v PDF obliki ter izvornih formatih dokumentov): -DZO celostna (dokazila s poročili, certifikati, atesti, seznami…), -Izdelava celostnih navodil za vzdrževanje in obratovanje (NOV) -garancijske izjave, -gradbeni dnevniki, -varilski dnevniki; -poročilo o nastalih odpadkih, -seznam evidenčnih listov po vrsti odpadkov in kronološko navedenih, -evidenčni listi odpadkov
Vsa oprema in armature morajo biti dobavljene s potrebnimi certifikati (CE), izjavo o skladnosti in drugo ustrezno dokumentacijo.
Vsi prirobnični spoji oz. vse prirobnice in slepe prirobnice morajo biti dobavljene z ozemljitveno zobato podložko.
Vsa merilna oprema mora biti dobavljena s potrebnimi certifikati (CE), izjavo o skladnosti in drugo ustrezno dokumentacijo, skupaj z ustreznim drobnim materialom za pritrditev oz. montažo in tesnjenje.
Vsa gradbena dela izkopi, preboji, odstranitve obstoječiih jaškov, sanacija obstoječih jaškov, tesnitve prebojev, priprava posteljice, zasutje cevi in hidrantov ter ureditev okolice so zajeta v gradbenih delih.
Zaščito obstoječih instalacij ob objektih ter vsa čiščenja med in po končanih delih. Vse poškodbe na cevovodih in opremi ter ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izvedbi, sanira izvajalec del na svoje stroške
V ceni potrebno upoštevati: - plan montaže s poudarkom na povezave z obstoječimi sistemi (vplive na tekoče obratovanje), - priprava podlog za vnos sprememb v PZI za izdelavo projekta izvedenih del (PID), - sodelovanje pri internem tehničnem pregledu, -sodelovanje pri tehničnem pregledu, - preizkusno obratovanje kot celote, v preizkusnem obdobju - trajanju 30 dni, po zaključku del, - šolanje osebja v času poskusnega obratovanja, - sodelovanje pri končnem prevzemu.
V DOGOVORU Z INVESTITORJEM IN UPRAVLJALCEM VZPOSTAVITI POŽARNO STRAŽO.
Dodatna dela, ki niso zajeta v popisu, se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
II. | POPIS MATERIALA IN DEL
B | J4 - JAŠEK 4
B1 | DEMONTAŽA IN PRIPRAVLJALNA DELA
B1.1 | Odstranitev jeklenih cevi, s cevnimi fitingi in prirobničnimi spoji. Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235
| DN300 | 1 | m | 0 | 0
B1.2 | DEMONTAŽA VENTILOV - PRIROBNIČNA IZVEDBA
| DN300 | 1 | kos | 0 | 0
B2 | DOBAVA IN MONTAŽA STROJNA OPREMA IN CEVNA ARMATURA
B2.1 | T-KOS Standard: SIST EN 10253-1; Material: P235TR2;debelina: Std
| DN 300 | 1 | kos | 0 | 0
B2.2 | PRIROBNICA Z GRLOM Standard: SIST EN 1092-1; Imenski tlak: PN 16; Material: P280GH, C22.8; Lice prirobnice: Form C skupaj z vijačnim materialom
| DN 300 | 3 | kos | 0 | 0
B2.3 | VODOVODNI PRIROBNIČNI ZASUN s tesnili za vodo, kratka izvedba (po DIN 3202, F4), material ohišja GGG400, predviden za vgradnjo v zemljo, prirobnične izvedbe po DIN2633 PN16. S tesnili in vijačnim materialom.
| DN 300 | 2 | kos | 0 | 0
B2.4 | KROGELNI VENTIL - NAVOJNI primeren za vodo. Ohišje dvodelno, polni presek, ohišje iz nodularne litine, krogla iz AISl 316L, tesnila za vodo, dvojno tesnenje osi, navojne izvedbe, PN16, z ročico, s potrebnimi certifikati in ustrezno dokumentacijo. Dobava in montaža. Odgovoarja proizvod Polix ali ustrezen drug.
| DN 25 (1") | 1 | kos | 0 | 0
B2.5 | BREZŠIVNA JEKLENE CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 25 (f33,7x3,25)-za cevni navoj | 0.5 | m | 0 | 0
B2.6 | NAVOJNO KOLENO Standard: SIST EN 10241; Material: P235TR2
| DN 25 (1") | 1 | kos | 0 | 0
B3 | PODPORA VENTILOV V JAŠKU - DN300 Teža: 39kg, Material: S-235 Vključno s podbetoniranje DxŠxV=0,5x0,5x0,3m Risba št.: 44-5000 | 2 | kos | 0 | 0
B | SKUPAJ JAŠEK 4 |  |  |  | 0
C | J5 - JAŠEK 5
C1 | DEMONTAŽA IN PRIPRAVLJALNA DELA
C1.1 | Odstranitev jeklenih cevi, s cevnimi fitingi in prirobničnimi spoji. Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235
| DN300 | 1 | m | 0 | 0
| DN200 | 1 | m | 0 | 0
C1.2 | DEMONTAŽA VENTILOV - PRIROBNIČNA IZVEDBA
| DN300 | 1 | kos | 0 | 0
C2 | DOBAVA IN MONTAŽA STROJNA OPREMA IN CEVNA ARMATURA
C2.1 | BREZŠIVNA JEKLENE CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 200 (ᴓ219,1,3x5,9) | 1 | m | 0 | 0
C2.2 | BREZŠIVNO JEKLENO KOLENO 90° Standard: SIST EN 10253-1; Material: P235TR2
| DN 200 (ᴓ219,1,3x5,9) | 1 | kos | 0 | 0
C2.3 | T-KOS REDUCIRNI Standard: SIST EN 10253-1; Material: P235TR2; debelina: Std
| DN 300 / DN 200 | 1 | kos | 0 | 0
C2.4 | PRIROBNICA Z GRLOM Standard: SIST EN 1092-1; Imenski tlak: PN 16; Material: P280GH, C22.8; Lice prirobnice: Form C skupaj z vijačnim materialom
| DN 300 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 200 | 1 | kos | 0 | 0
C2.5 | VODOVODNI PRIROBNIČNI ZASUN s tesnili za vodo, kratka izvedba (po DIN 3202, F4), material ohišja GGG400, predviden za vgradnjo v zemljo, prirobnične izvedbe po DIN2633 PN16. S tesnili in vijačnim materialom.
| DN 300 | 2 | kos | 0 | 0
C2.6 | KROGELNI VENTIL - NAVOJNI primeren za vodo. Ohišje dvodelno, polni presek, ohišje iz nodularne litine, krogla iz AISl 316L, tesnila za vodo, dvojno tesnenje osi, navojne izvedbe, PN16, z ročico, s potrebnimi certifikati in ustrezno dokumentacijo. Dobava in montaža. Odgovoarja proizvod Polix ali ustrezen drug.
| DN 25 (1") | 2 | kos | 0 | 0
C2.7 | BREZŠIVNA JEKLENE CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 25 (f33,7x3,25)-za cevni navoj | 1 | m | 0 | 0
C2.8 | NAVOJNO KOLENO Standard: SIST EN 10241; Material: P235TR2
| DN 25 (1") | 3 | kos | 0 | 0
C3 | PODPORA VENTILOV V JAŠKU - DN300 Teža: 39kg, Material: S-235 Vključno s podbetoniranje DxŠxV=0,5x0,5x0,1m Risba št.: 44-5000 | 2 | kos | 0 | 0
C | SKUPAJ JAŠEK 5 |  |  |  | 0
D | J6 - JAŠEK 6
D1 | DEMONTAŽA IN PRIPRAVLJALNA DELA
D1.1 | Odstranitev jeklenih cevi, s cevnimi fitingi in prirobničnimi spoji. Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235
| DN300 | 1 | m | 0 | 0
| DN200 | 0.5 | m | 0 | 0
D1.2 | DEMONTAŽA VENTILOV - PRIROBNIČNA IZVEDBA
| DN300 | 1 | kos | 0 | 0
D1.3 | SANACIJA OBSTOJEČE BETONSKE CEVNE PODPORE IN PRILAGODITEV NOVIM CEVEM | 1 | kpl | 0 | 0
D2 | DOBAVA IN MONTAŽA STROJNA OPREMA IN CEVNA ARMATURA
D2.1 | BREZŠIVNA JEKLENE CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 300 (ᴓ323,9,3x7,1) | 1 | m | 0 | 0
D2.2 | KOCENTRIČNA REDUKCIJA Standard: SIST EN 10253-1; Material: P235TR2;
| DN 300 (ᴓ323,9,3x7,1) / DN 200 (ᴓ219,1,3x5,9) | 1 | kos | 0 | 0
D2.3 | T-KOS Standard: SIST EN 10253-1; Material: P235TR2; debelina: Std
| DN 300 | 1 | kos | 0 | 0
D2.4 | PRIROBNICA Z GRLOM Standard: SIST EN 1092-1; Imenski tlak: PN 16; Material: P280GH, C22.8; Lice prirobnice: Form C skupaj z vijačnim materialom
| DN 300 | 3 | kos | 0 | 0
| DN 200 | 1 | kos | 0 | 0
D2.5 | VODOVODNI PRIROBNIČNI ZASUN s tesnili za vodo, kratka izvedba (po DIN 3202, F4), material ohišja GGG400, predviden za vgradnjo v zemljo, prirobnične izvedbe po DIN2633 PN16. S tesnili in vijačnim materialom.
| DN 300 | 1 | kos | 0 | 0
D2.6 | KROGELNI VENTIL - NAVOJNI primeren za vodo. Ohišje dvodelno, polni presek, ohišje iz nodularne litine, krogla iz AISl 316L, tesnila za vodo, dvojno tesnenje osi, navojne izvedbe, PN16, z ročico, s potrebnimi certifikati in ustrezno dokumentacijo. Dobava in montaža. Odgovoarja proizvod Polix ali ustrezen drug.
| DN 25 (1") | 1 | kos | 0 | 0
D2.7 | BREZŠIVNA JEKLENE CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 25 (f33,7x3,25)-za cevni navoj | 0.5 | m | 0 | 0
D | SKUPAJ JAŠEK 6 |  |  |  | 0
E | J7 - JAŠEK 7
E1 | DEMONTAŽA IN PRIPRAVLJALNA DELA
E1.1 | Odstranitev jeklenih cevi, s cevnimi fitingi in prirobničnimi spoji. Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235
| DN300 | 1 | m | 0 | 0
E1.2 | DEMONTAŽA VENTILOV - PRIROBNIČNA IZVEDBA
| DN300 | 1 | kos | 0 | 0
E1.3 | SANACIJA OBSTOJEČE BETONSKE CEVNE PODPORE IN PRILAGODITEV NOVIM CEVEM | 1 | kpl | 0 | 0
E2 | DOBAVA IN MONTAŽA STROJNA OPREMA IN CEVNA ARMATURA
E2.1 | BREZŠIVNA JEKLENE CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 300 (ᴓ323,9,3x7,1) | 1 | m | 0 | 0
E2.2 | T-KOS Standard: SIST EN 10253-1; Material: P235TR2; debelina: Std
| DN 300 | 1 | kos | 0 | 0
E2.3 | PRIROBNICA Z GRLOM Standard: SIST EN 1092-1; Imenski tlak: PN 16; Material: P280GH, C22.8; Lice prirobnice: Form C skupaj z vijačnim materialom
| DN 300 | 5 | kos | 0 | 0
E2.4 | VODOVODNI PRIROBNIČNI ZASUN s tesnili za vodo, kratka izvedba (po DIN 3202, F4), material ohišja GGG400, predviden za vgradnjo v zemljo, prirobnične izvedbe po DIN2633 PN16. S tesnili in vijačnim materialom.
| DN 300 | 2 | kos | 0 | 0
E2.5 | KROGELNI VENTIL - NAVOJNI primeren za vodo. Ohišje dvodelno, polni presek, ohišje iz nodularne litine, krogla iz AISl 316L, tesnila za vodo, dvojno tesnenje osi, navojne izvedbe, PN16, z ročico, s potrebnimi certifikati in ustrezno dokumentacijo. Dobava in montaža. Odgovoarja proizvod Polix ali ustrezen drug.
| DN 25 (1") | 1 | kos | 0 | 0
E2.6 | BREZŠIVNA JEKLENE CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 25 (f33,7x3,25)-za cevni navoj | 0.5 | m | 0 | 0
E | SKUPAJ JAŠEK 7 |  |  |  | 0
F | J9C - JAŠEK 9C
F1 | DEMONTAŽA IN PRIPRAVLJALNA DELA
F1.1 | Odstranitev jeklenih cevi, s cevnimi fitingi in prirobničnimi spoji. Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235
| DN200 | 1 | m | 0 | 0
F1.2 | DEMONTAŽA VENTILOV - PRIROBNIČNA IZVEDBA
| DN200 | 1 | kos | 0 | 0
F2 | DOBAVA IN MONTAŽA STROJNA OPREMA IN CEVNA ARMATURA
F2.1 | BREZŠIVNA JEKLENE CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 200 (ᴓ219,1,3x5,9) | 1 | m | 0 | 0
F2.2 | T-KOS Standard: SIST EN 10253-1; Material: P235TR2; debelina: Std
| DN 200 | 1 | kos | 0 | 0
F2.3 | PRIROBNICA Z GRLOM Standard: SIST EN 1092-1; Imenski tlak: PN 16; Material: P280GH, C22.8; Lice prirobnice: Form C skupaj z vijačnim materialom
| DN 200 | 4 | kos | 0 | 0
F2.4 | SLEPA PRIROBNICA Standard: DIN 2527; Imenski pritisk: PN 16; Material: P235TR2;
| DN 200 | 1 | kos | 0 | 0
F2.5 | VODOVODNI PRIROBNIČNI ZASUN s tesnili za vodo, kratka izvedba (po DIN 3202, F4), material ohišja GGG400, predviden za vgradnjo v zemljo, prirobnične izvedbe po DIN2633 PN16. S tesnili in vijačnim materialom.
| DN 200 | 1 | kos | 0 | 0
F2.6 | KROGELNI VENTIL - NAVOJNI primeren za vodo. Ohišje dvodelno, polni presek, ohišje iz nodularne litine, krogla iz AISl 316L, tesnila za vodo, dvojno tesnenje osi, navojne izvedbe, PN16, z ročico, s potrebnimi certifikati in ustrezno dokumentacijo. Dobava in montaža. Odgovoarja proizvod Polix ali ustrezen drug.
| DN 25 (1") | 1 | kos | 0 | 0
F2.7 | BREZŠIVNA JEKLENE CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 25 (f33,7x3,25)-za cevni navoj | 0.5 | m | 0 | 0
F3 | CEVNI NOSILEC JAŠEK J9C CNJ9C-01 Teža: 20kg, Material: S-235 Risba št.: 44-5001 | 1 | kos | 0 | 0
F4 | PODPORA VENTILOV V JAŠKU - DN200 Teža: 20kg, Material: S-235 Vključno s podbetoniranje DxŠxV=0,5x0,5x0,2m Risba št.: 44-5000 | 1 | kos | 0 | 0
F | SKUPAJ JAŠEK 9C |  |  |  | 0
G | J9B - JAŠEK 9B
G1 | DEMONTAŽA IN PRIPRAVLJALNA DELA
G1.1 | Odstranitev jeklenih cevi, s cevnimi fitingi in prirobničnimi spoji. Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235
| DN300 | 1 | m | 0 | 0
G1.2 | DEMONTAŽA VENTILOV - PRIROBNIČNA IZVEDBA
| DN300 | 1 | kos | 0 | 0
G2 | DOBAVA IN MONTAŽA STROJNA OPREMA IN CEVNA ARMATURA
G2.1 | T-KOS Standard: SIST EN 10253-1; Material: P235TR2; debelina: Std
| DN 200 | 1 | kos | 0 | 0
G2.2 | PRIROBNICA Z GRLOM Standard: SIST EN 1092-1; Imenski tlak: PN 16; Material: P280GH, C22.8; Lice prirobnice: Form C skupaj z vijačnim materialom
| DN 200 | 3 | kos | 0 | 0
G2.3 | VODOVODNI PRIROBNIČNI ZASUN s tesnili za vodo, kratka izvedba (po DIN 3202, F4), material ohišja GGG400, predviden za vgradnjo v zemljo, prirobnične izvedbe po DIN2633 PN16. S tesnili in vijačnim materialom.
| DN 200 | 1 | kos | 0 | 0
G2.4 | KROGELNI VENTIL - NAVOJNI primeren za vodo. Ohišje dvodelno, polni presek, ohišje iz nodularne litine, krogla iz AISl 316L, tesnila za vodo, dvojno tesnenje osi, navojne izvedbe, PN16, z ročico, s potrebnimi certifikati in ustrezno dokumentacijo. Dobava in montaža. Odgovoarja proizvod Polix ali ustrezen drug.
| DN 25 (1") | 1 | kos | 0 | 0
G2.5 | BREZŠIVNA JEKLENE CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 25 (f33,7x3,25)-za cevni navoj | 0.5 | m | 0 | 0
G3 | PODPORA VENTILOV V JAŠKU - DN200 Teža: 20kg, Material: S-235 Vključno s podbetoniranje DxŠxV=0,5x0,5x0,2m Risba št.: 44-5000 | 1 | kos | 0 | 0
G | SKUPAJ JAŠEK 9B |  |  |  | 0
H | J9A - JAŠEK 9A
H1 | DEMONTAŽA IN PRIPRAVLJALNA DELA
H1.1 | Odstranitev jeklenih cevi, s cevnimi fitingi in prirobničnimi spoji. Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235
| DN200 | 1 | m | 0 | 0
H1.2 | DEMONTAŽA VENTILOV - PRIROBNIČNA IZVEDBA
| DN200 | 1 | kos | 0 | 0
H2 | DOBAVA IN MONTAŽA STROJNA OPREMA IN CEVNA ARMATURA
H2.1 | BREZŠIVNA JEKLENE CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 200 (ᴓ219,1,3x5,9) | 1 | m | 0 | 0
| DN 25 (f33,7x3,25)-za cevni navoj | 1 | m | 0 | 0
H2.2 | NAVOJNO KOLENO Standard: SIST EN 10241; Material: P235TR2
| DN 25 (1") | 1 | kos | 0 | 0
H2.3 | T-KOS Standard: SIST EN 10253-1; Material: P235TR2;debelina: Std
| DN 200 | 1 | kos | 0 | 0
H2.4 | PRIROBNICA Z GRLOM Standard: SIST EN 1092-1; Imenski tlak: PN 16; Material: P280GH, C22.8; Lice prirobnice: Form C skupaj z vijačnim materialom
| DN 200 | 3 | kos | 0 | 0
H2.5 | SLEPA PRIROBNICA Standard: DIN 2527; Imenski pritisk: PN 16; Material: P235TR2;
| DN 200 | 1 | kos | 0 | 0
H2.6 | VODOVODNI PRIROBNIČNI ZASUN s tesnili za vodo, kratka izvedba (po DIN 3202, F4), material ohišja GGG400, predviden za vgradnjo v zemljo, prirobnične izvedbe po DIN2633 PN16. S tesnili in vijačnim materialom.
| DN 200 | 1 | kos | 0 | 0
H2.7 | KROGELNI VENTIL - NAVOJNI primeren za vodo. Ohišje dvodelno, polni presek, ohišje iz nodularne litine, krogla iz AISl 316L, tesnila za vodo, dvojno tesnenje osi, navojne izvedbe, PN16, z ročico, s potrebnimi certifikati in ustrezno dokumentacijo. Dobava in montaža. Odgovoarja proizvod Polix ali ustrezen drug.
| DN 25 (1") | 2 | kos | 0 | 0
H3 | CEVNI NOSILEC JAŠEK J9C CNJ9C-01 Teža: 20kg, Material: S-235 Risba št.: 44-5001 | 1 | kos | 0 | 0
H4 | PODPORA VENTILOV V JAŠKU - DN200 Teža: 20kg, Material: S-235 Vključno s podbetoniranje DxŠxV=0,5x0,5x0,4m Risba št.: 44-5000 | 1 | kos | 0 | 0
H | SKUPAJ JAŠEK 9A |  |  |  | 0
I | HIDRANT POVEZAVA JAŠEK J4 IN JAŠEK J5
I1 | DEMONTAŽA IN PRIPRAVLJALNA DELA
I1.1 | Odstranitev jeklenih cevi, s cevnimi fitingi in prirobničnimi spoji. Vkopane v zemljo na globini med 1m in 2m. Razrez na ustrezne dolžine, dvig in deponiranje na mestu za odpadke! Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235
| DN300 | 145 | m | 0 | 0
I1.2 | Demontaža hidranta DN100, betonske zaščitne cevi fi100cm in gramoznega nasutja v betonski cevi. Demontaža komplet se cevnimi povezavami in deponiranje na mestu za odpadke! | 3 | kpl | 0 | 0
I2 | DOBAVA IN MONTAŽA STROJNA OPREMA IN CEVNA ARMATURA
I2.1 | GRE CEV (TAPER-TAPER) GRE BONDSTRAND 2416
| DN 300 | 150 | m | 0 | 0
| DN 100 | 5 | m | 0 | 0
I2.2 | SPOJKA GRE Filament-wound couplings with integral Taper-Taper adhesive bounded socket ends BONDSTRAND 2416
| DN 300 | 19 | kos | 0 | 0
I2.3 | T-KOS GRE Filament-wound reducing tees with integral Taper-Taper adhesive bonded socket ends BONDSTRAND 2416
| DN 300 | 1 | kos | 0 | 0
I2.4 | T-KOS REDUCIRNI GRE Filament-wound reducing tees with integral Taper-Taper adhesive bonded socket ends BONDSTRAND 2416
| DN 300 / DN 100 | 2 | kos | 0 | 0
I2.5 | KOLENO 90° GRE Filament-wound 90° elbows with integral Taper-Taper adhesive bonded socket ends BONDSTRAND 2416
| DN 300 | 2 | kos | 0 | 0
I2.6 | KOLENO 45° GRE Filament-wound 45° elbows with integral Taper-Taper adhesive bonded socket ends BONDSTRAND 2416
| DN 300 | 3 | kos | 0 | 0
I2.7 | PRIROBNICA HEAVY DUTY Heavy-Duty filament-wound flanges with Taper-Taper adhesive bonded socket ends Standard: SIST EN 1092-1; Imenski tlak: PN 16 skupaj z vijačnim materialom BONDSTRAND 2416
| DN 300 | 3 | kos | 0 | 0
| DN 100 | 2 | kos | 0 | 0
I2 | NADZEMNI HIDRANT - Tip C DN100/PN16, lomljiva izvedba, dvojno zapiranje AUD. Stabilne spojke za prikljucitev gasilnih cevi DN100 1A+2B. H-6 dolžina 2050mm za globino vkopa 1250mm H-8 dolžina 2050mm za globino vkopa 1250mm Dimenzije hidrantov pred montažo ponovno preveriti zaradi možnosti odstopanja globine vkopa. Prirobnice v skladu z EN 1092-2 PN 16. Izdelani in testirani v skladu z EN 14384:2005, EN 1074-6 ter v skladu z Evropsko uredbo o gradbenih proizvodih 305/2011/EU (CPR) Dobava in montaža, vključno z vso dokazno dokumentacijo. | 2 | kos | 0 | 0
I2.1 | N KOMAD Peta za pod hidrant , vključno z vijačnim in tesnilnim materialom. DN100, PN16. Material: Litoželezno. S protikorozijsko zaščito za vkopane cevi. | 2 | kos | 0 | 0
I2.2 | FF KOS Vmesni kos za podaljšanje hidranta, vključno z vijačnim in tesnilnim materialom. Material: Litoželezno. S protikorozijsko zaščito DN100, PN16 Risba št.: 44-3100 | 2 | kos | 0 | 0
I | SKUPAJ HIDRANT POVEZAVA MED JAŠEK J4 IN JAŠEK J5 |  |  |  | 0
J | HIDRANT POVEZAVA JAŠEK J4 IN JAŠEK J7
J1 | DEMONTAŽA IN PRIPRAVLJALNA DELA
J1.1 | Odstranitev jeklenih cevi, s cevnimi fitingi in prirobničnimi spoji. Vkopane v zemljo na globini med 1m in 2m. Razrez na ustrezne dolžine, dvig in deponiranje na mestu za odpadke! Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235
| DN300 | 85 | m | 0 | 0
J1.2 | Demontaža hidranta DN100, betonske zaščitne cevi fi100cm in gramoznega nasutja v betonski cevi. Demontaža komplet se cevnimi povezavami in deponiranje na mestu za odpadke! | 1 | kpl | 0 | 0
J2 | DOBAVA IN MONTAŽA STROJNA OPREMA IN CEVNA ARMATURA
J2.1 | GRE CEV (TAPER-TAPER) GRE BONDSTRAND 2416
| DN 300 | 85 | m | 0 | 0
| DN 100 | 1 | m | 0 | 0
J2.2 | SPOJKA GRE Filament-wound couplings with integral Taper-Taper adhesive bounded socket ends BONDSTRAND 2416
| DN 300 | 12 | kos | 0 | 0
J2.3 | T-KOS REDUCIRNI GRE Filament-wound reducing tees with integral Taper-Taper adhesive bonded socket ends BONDSTRAND 2416
| DN 300 / DN 100 | 1 | kos | 0 | 0
J2.4 | PRIROBNICA HEAVY DUTY Heavy-Duty filament-wound flanges with Taper-Taper adhesive bonded socket ends Standard: SIST EN 1092-1; Imenski tlak: PN 16 skupaj z vijačnim materialom BONDSTRAND 2416
| DN 300 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 100 | 1 | kos | 0 | 0
J2.5 | Bushing Saddle Filament-wound Glassfiber Reinforced Epoxy (GRE) adhesive-bonded pipe saddles with stainless steel1 inch threaded bushings. BONDSTRAND 2416
| DN 300 / DN 25 (1") | 1 | kos | 0 | 0
J2.6 | KROGELNI VENTIL - NAVOJNI primeren za vodo. Ohišje dvodelno, polni presek, ohišje iz nodularne litine, krogla iz AISl 316L, tesnila za vodo, dvojno tesnenje osi, navojne izvedbe, PN16, z ročico, s potrebnimi certifikati in ustrezno dokumentacijo. Dobava in montaža. Odgovoarja proizvod Polix ali ustrezen drug.
| DN 25 (1") | 1 | kos | 0 | 0
J2.7 | BREZŠIVNA JEKLENE CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 25 (f33,7x3,25)-za cevni navoj | 0.5 | m | 0 | 0
J2.8 | NAVOJNO KOLENO Standard: SIST EN 10241; Material: P235TR2
| DN 25 (1") | 1 | kos | 0 | 0
J2 | NADZEMNI HIDRANT - Tip C DN100/PN16, lomljiva izvedba, dvojno zapiranje AUD. Stabilne spojke za prikljucitev gasilnih cevi DN100 1A+2B. Dolžina 2050mm za globino vkopa 1250mm Dimenzije hidrantov pred montažo ponovno preveriti zaradi možnosti odstopanja globine vkopa. Prirobnice v skladu z EN 1092-2 PN 16. Izdelani in testirani v skladu z EN 14384:2005, EN 1074-6 ter v skladu z Evropsko uredbo o gradbenih proizvodih 305/2011/EU (CPR) Dobava in montaža, vključno z vso dokazno dokumentacijo. | 1 | kos | 0 | 0
J3.1 | N KOMAD Peta za pod hidrant , vključno z vijačnim in tesnilnim materialom. DN100, PN16. Material: Litoželezno. S protikorozijsko zaščito za vkopane cevi. | 1 | kos | 0 | 0
J3.2 | FF KOS Vmesni kos za podaljšanje hidranta, vključno z vijačnim in tesnilnim materialom. Material: Litoželezno. S protikorozijsko zaščito DN100, PN16 Risba št.: 44-3100 | 1 | kos | 0 | 0
J | SKUPAJ HIDRANT POVEZAVA JAŠEK J4 IN JAŠEK J7 |  |  |  | 0
K | HIDRANT POVEZAVA JAŠEK J5 IN JAŠEK J6
K1 | DEMONTAŽA IN PRIPRAVLJALNA DELA
K1.1 | Odstranitev jeklenih cevi, s cevnimi fitingi in prirobničnimi spoji. Vkopane v zemljo na globini med 1m in 2m. Razrez na ustrezne dolžine, dvig in deponiranje na mestu za odpadke! Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235
| DN300 | 75 | m | 0 | 0
K1.2 | Demontaža hidranta DN100, betonske zaščitne cevi fi100cm in gramoznega nasutja v betonski cevi. Demomontaža komplet se cevnimi povezavami in deponiranje na mestu za odpadke! | 1 | kpl | 0 | 0
K2 | DOBAVA IN MONTAŽA STROJNA OPREMA IN CEVNA ARMATURA
K2.1 | GRE CEV (TAPER-TAPER) GRE BONDSTRAND 2416
| DN 300 | 75 | m | 0 | 0
| DN 100 | 3 | m | 0 | 0
K2.2 | SPOJKA GRE Filament-wound couplings with integral Taper-Taper adhesive bounded socket ends BONDSTRAND 2416
| DN 300 | 7 | kos | 0 | 0
K2.3 | T-KOS GRE Filament-wound reducing tees with integral Taper-Taper adhesive bonded socket ends BONDSTRAND 2416
| DN 300 | 1 | kos | 0 | 0
K2.4 | T-KOS REDUCIRNI GRE Filament-wound reducing tees with integral Taper-Taper adhesive bonded socket ends BONDSTRAND 2416
| DN 300 / DN 100 | 1 | kos | 0 | 0
K2.5 | KOLENO 45° GRE Filament-wound 45° elbows with integral Taper-Taper adhesive bonded socket ends BONDSTRAND 2416
| DN 300 | 2 | kos | 0 | 0
K2.6 | KOLENO 90° GRE Filament-wound 90° elbows with integral Taper-Taper adhesive bonded socket ends BONDSTRAND 2416
| DN 300 | 2 | kos | 0 | 0
K2.7 | PRIROBNICA HEAVY DUTY Heavy-Duty filament-wound flanges with Taper-Taper adhesive bonded socket ends Standard: SIST EN 1092-1; Imenski tlak: PN 16 skupaj z vijačnim materialom BONDSTRAND 2416
| DN 300 | 3 | kos | 0 | 0
| DN 100 | 1 | kos | 0 | 0
K2.8 | Bushing Saddle Filament-wound Glassfiber Reinforced Epoxy (GRE) adhesive-bonded pipe saddles with stainless steel1 inch threaded bushings. BONDSTRAND 2416
| DN 300 / DN 25 (1") | 1 | kos | 0 | 0
K2.9 | KROGELNI VENTIL - NAVOJNI primeren za vodo. Ohišje dvodelno, polni presek, ohišje iz nodularne litine, krogla iz AISl 316L, tesnila za vodo, dvojno tesnenje osi, navojne izvedbe, PN16, z ročico, s potrebnimi certifikati in ustrezno dokumentacijo. Dobava in montaža. Odgovoarja proizvod Polix ali ustrezen drug.
| DN 25 (1") | 1 | kos | 0 | 0
K2.9 | BREZŠIVNA JEKLENE CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 25 (f33,7x3,25)-za cevni navoj | 0.5 | m | 0 | 0
K2.10 | NAVOJNO KOLENO Standard: SIST EN 10241; Material: P235TR2
| DN 25 (1") | 1 | kos | 0 | 0
K2 | NADZEMNI HIDRANT - Tip C DN100/PN16, lomljiva izvedba, dvojno zapiranje AUD. Stabilne spojke za prikljucitev gasilnih cevi DN100 1A+2B. Dolžina 2300mm za globino vkopa 1500mm Dimenzije hidrantov pred montažo ponovno preveriti zaradi možnosti odstopanja globine vkopa. Prirobnice v skladu z EN 1092-2 PN 16. Izdelani in testirani v skladu z EN 14384:2005, EN 1074-6 ter v skladu z Evropsko uredbo o gradbenih proizvodih 305/2011/EU (CPR) Dobava in montaža, vključno z vso dokazno dokumentacijo. | 1 | kos | 0 | 0
K3.1 | N KOMAD Peta za pod hidrant , vključno z vijačnim in tesnilnim materialom. DN100, PN16. Material: Litoželezno. S protikorozijsko zaščito za vkopane cevi. | 1 | kos | 0 | 0
K3.2 | FF KOS Vmesni kos za podaljšanje hidranta, vključno z vijačnim in tesnilnim materialom. Material: Litoželezno. S protikorozijsko zaščito DN100, PN16 Risba št.: 44-3100 | 1 | kos | 0 | 0
K | SKUPAJ HIDRANT POVEZAVA MED JAŠEK J5 IN JAŠEK J6 |  |  |  | 0
L | HIDRANT POVEZAVA JAŠEK J5 IN JAŠEK J9B
L1 | DEMONTAŽA IN PRIPRAVLJALNA DELA
L1.1 | Odstranitev jeklenih cevi, s cevnimi fitingi in prirobničnimi spoji. Vkopane v zemljo na globini med 1m in 2m. Razrez na ustrezne dolžine, dvig in deponiranje na mestu za odpadke! Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235
| DN200 | 85 | m | 0 | 0
| DN100 | 14 | m | 0 | 0
L1.2 | Demontaža hidranta DN100, betonske zaščitne cevi fi100cm in gramoznega nasutja v betonski cevi. Demomontaža komplet se cevnimi povezavami in deponiranje na mestu za odpadke! | 1 | kpl | 0 | 0
L2 | DOBAVA IN MONTAŽA STROJNA OPREMA IN CEVNA ARMATURA
L2.1 | GRE CEV (TAPER-TAPER) GRE BONDSTRAND 2416
| DN 200 | 85 | m | 0 | 0
| DN 100 | 10 | m | 0 | 0
L2.2 | SPOJKA GRE Filament-wound couplings with integral Taper-Taper adhesive bounded socket ends BONDSTRAND 2416
| DN 200 | 14 | kos | 0 | 0
| DN 100 | 1 | kos | 0 | 0
L2.3 | T-KOS REDUCIRNI GRE Filament-wound reducing tees with integral Taper-Taper adhesive bonded socket ends BONDSTRAND 2416
| DN 200 / DN 100 | 1 | kos | 0 | 0
L2.4 | PRIROBNICA HEAVY DUTY Heavy-Duty filament-wound flanges with Taper-Taper adhesive bonded socket ends Standard: SIST EN 1092-1; Imenski tlak: PN 16 skupaj z vijačnim materialom BONDSTRAND 2416
| DN 200 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 100 | 1 | kos | 0 | 0
L2 | NADZEMNI HIDRANT - Tip C DN100/PN16, lomljiva izvedba, dvojno zapiranje AUD. Stabilne spojke za prikljucitev gasilnih cevi DN100 1A+2B. Dolžina 2300mm za globino vkopa 1500mm Dimenzije hidrantov pred montažo ponovno preveriti zaradi možnosti odstopanja globine vkopa. Prirobnice v skladu z EN 1092-2 PN 16. Izdelani in testirani v skladu z EN 14384:2005, EN 1074-6 ter v skladu z Evropsko uredbo o gradbenih proizvodih 305/2011/EU (CPR) Dobava in montaža, vključno z vso dokazno dokumentacijo. | 1 | kos | 0 | 0
L2.1 | N KOMAD Peta za pod hidrant , vključno z vijačnim in tesnilnim materialom. DN100, PN16. Material: Litoželezno. S protikorozijsko zaščito za vkopane cevi. | 1 | kos | 0 | 0
L2.2 | FF KOS Vmesni kos za podaljšanje hidranta, vključno z vijačnim in tesnilnim materialom. Material: Litoželezno. S protikorozijsko zaščito DN100, PN16 Risba št.: 44-3100 | 1 | kos | 0 | 0
L3 | UVLAČENJE V ZAŠČITNO CEV DN350 | 1 | kpl | 0 | 0
L4 | ZAŠČITNA JEKLENA CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235TR2 Cev na obeh straneh zaprta z gumi manšeto. Cev vgraditi v dveh sklopih dolžina 24m in dolžine 12m. Izvedeno z AKZ za vkopane cevi
| DN 350 (ᴓ355,6x8) | 36 | m | 0 | 0
L5 | DISTANČNIKI ZA UVLAČENJE CEVI TIP: AZ/AC za namestitev na cev DN200, višina distančnika 36mm | 15 | kos | 0 | 0
L | SKUPAJ HIDRANT POVEZAVA MED JAŠEK J5 IN JAŠEK J9B |  |  |  | 0
M | HIDRANT POVEZAVA JAŠEK J9B IN JAŠEK J9C
M1 | DEMONTAŽA IN PRIPRAVLJALNA DELA
M1.1 | Odstranitev jeklenih cevi, s cevnimi fitingi in prirobničnimi spoji. Vkopane v zemljo na globini med 1m in 2m. Razrez na ustrezne dolžine, dvig in deponiranje na mestu za odpadke! Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235
| DN200 | 90 | m | 0 | 0
| DN100 | 50 | m | 0 | 0
M1.2 | Demontaža hidranta DN100, betonske zaščitne cevi fi100cm in gramoznega nasutja v betonski cevi. Demomontaža komplet se cevnimi povezavami in deponiranje na mestu za odpadke! | 2 | kpl | 0 | 0
M1.3 | Odstranitev BETONSKE ZAŠČITNE CEVI BC60 (60cm)
| BC60 | 16 | m | 0 | 0
M2 | DOBAVA IN MONTAŽA STROJNA OPREMA IN CEVNA ARMATURA
M2.1 | GRE CEV (TAPER-TAPER) GRE BONDSTRAND 2416
| DN 200 | 80 | m | 0 | 0
| DN 100 | 4 | m | 0 | 0
M2.2 | SPOJKA GRE Filament-wound couplings with integral Taper-Taper adhesive bounded socket ends BONDSTRAND 2416
| DN 200 | 10 | kos | 0 | 0
M2.3 | T-KOS REDUCIRNI GRE Filament-wound reducing tees with integral Taper-Taper adhesive bonded socket ends BONDSTRAND 2416
| DN 200 / DN 100 | 1 | kos | 0 | 0
M2.4 | KOLENO 45° GRE Filament-wound 90° elbows with integral Taper-Taper adhesive bonded socket ends BONDSTRAND 2416
| DN 200 | 2 | kos | 0 | 0
M2.5 | PRIROBNICA HEAVY DUTY Heavy-Duty filament-wound flanges with Taper-Taper adhesive bonded socket ends Standard: SIST EN 1092-1; Imenski tlak: PN 16 skupaj z vijačnim materialom BONDSTRAND 2416
| DN 200 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 100 | 1 | kos | 0 | 0
M2.6 | Bushing Saddle Filament-wound Glassfiber Reinforced Epoxy (GRE) adhesive-bonded pipe saddles with stainless steel1 inch threaded bushings. BONDSTRAND 2416
| DN 200 / DN 25 (1") | 1 | kos | 0 | 0
M2.7 | KROGELNI VENTIL - NAVOJNI primeren za vodo. Ohišje dvodelno, polni presek, ohišje iz nodularne litine, krogla iz AISl 316L, tesnila za vodo, dvojno tesnenje osi, navojne izvedbe, PN16, z ročico, s potrebnimi certifikati in ustrezno dokumentacijo. Dobava in montaža. Odgovoarja proizvod Polix ali ustrezen drug.
| DN 25 (1") | 1 | kos | 0 | 0
M2.8 | BREZŠIVNA JEKLENE CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 25 (f33,7x3,25)-za cevni navoj | 0.5 | m | 0 | 0
M2.9 | NAVOJNO KOLENO Standard: SIST EN 10241; Material: P235TR2
| DN 25 (1") | 1 | kos | 0 | 0
M2 | NADZEMNI HIDRANT - Tip C DN100/PN16, lomljiva izvedba, dvojno zapiranje AUD. Stabilne spojke za prikljucitev gasilnih cevi DN100 1A+2B. Dolžina 2050mm za globino vkopa 1250mm Dimenzije hidrantov pred montažo ponovno preveriti zaradi možnosti odstopanja globine vkopa. Prirobnice v skladu z EN 1092-2 PN 16. Izdelani in testirani v skladu z EN 14384:2005, EN 1074-6 ter v skladu z Evropsko uredbo o gradbenih proizvodih 305/2011/EU (CPR) Dobava in montaža, vključno z vso dokazno dokumentacijo. | 1 | kos | 0 | 0
M2.1 | N KOMAD Peta za pod hidrant , vključno z vijačnim in tesnilnim materialom. DN100, PN16. Material: Litoželezno. S protikorozijsko zaščito za vkopane cevi. | 1 | kos | 0 | 0
M3 | UVLAČENJE V ZAŠČITNO CEV DN350 | 1 | kpl | 0 | 0
M4 | ZAŠČITNA JEKLENA CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235TR2 Cev na obeh straneh zaprta z gumi manšeto. Izvedeno z AKZ za vkopane cevi
| DN 350 (ᴓ355,6x8) | 17 | m | 0 | 0
M5 | DISTANČNIKI ZA UVLAČENJE CEVI TIP: AZ/AC za namestitev na cev DN200, višina distančnika 36mm | 7 | kos | 0 | 0
M | SKUPAJ HIDRANT POVEZAVA MED JAŠEK J9B IN JAŠEK J9C |  |  |  | 0
N | HIDRANT POVEZAVA JAŠEK J9B IN JAŠEK J9A
N1 | DEMONTAŽA IN PRIPRAVLJALNA DELA
N1.1 | Odstranitev jeklenih cevi, s cevnimi fitingi in prirobničnimi spoji. Vkopane v zemljo na globini med 1m in 2m. Razrez na ustrezne dolžine, dvig in deponiranje na mestu za odpadke! Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235
| DN200 | 70 | m | 0 | 0
| DN100 | 4 | m | 0 | 0
N1.2 | Demontaža hidranta DN100, betonske zaščitne cevi fi100cm in gramoznega nasutja v betonski cevi. Demomontaža komplet se cevnimi povezavami in deponiranje na mestu za odpadke! | 1 | kpl | 0 | 0
N2 | DOBAVA IN MONTAŽA STROJNA OPREMA IN CEVNA ARMATURA
N2.1 | GRE CEV (TAPER-TAPER) GRE BONDSTRAND 2416
| DN 200 | 75 | m | 0 | 0
| DN 100 | 4 | m | 0 | 0
N2.2 | SPOJKA GRE Filament-wound couplings with integral Taper-Taper adhesive bounded socket ends BONDSTRAND 2416
| DN 200 | 11 | kos | 0 | 0
N2.3 | T-KOS REDUCIRNI GRE Filament-wound reducing tees with integral Taper-Taper adhesive bonded socket ends BONDSTRAND 2416
| DN 200 / DN 100 | 1 | kos | 0 | 0
N2.4 | PRIROBNICA HEAVY DUTY Heavy-Duty filament-wound flanges with Taper-Taper adhesive bonded socket ends Standard: SIST EN 1092-1; Imenski tlak: PN 16 skupaj z vijačnim materialom BONDSTRAND 2416
| DN 200 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 100 | 1 | kos | 0 | 0
N2.5 | Bushing Saddle Filament-wound Glassfiber Reinforced Epoxy (GRE) adhesive-bonded pipe saddles with stainless steel1 inch threaded bushings. BONDSTRAND 2416
| DN 200 / DN 25 (1") | 1 | kos | 0 | 0
N2.6 | KROGELNI VENTIL - NAVOJNI primeren za vodo. Ohišje dvodelno, polni presek, ohišje iz nodularne litine, krogla iz AISl 316L, tesnila za vodo, dvojno tesnenje osi, navojne izvedbe, PN16, z ročico, s potrebnimi certifikati in ustrezno dokumentacijo. Dobava in montaža. Odgovoarja proizvod Polix ali ustrezen drug.
| DN 25 (1") | 1 | kos | 0 | 0
N2.7 | BREZŠIVNA JEKLENE CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 25 (f33,7x3,25)-za cevni navoj | 0.5 | m | 0 | 0
N2.8 | NAVOJNO KOLENO Standard: SIST EN 10241; Material: P235TR2
| DN 25 (1") | 1 | kos | 0 | 0
N2 | NADZEMNI HIDRANT - Tip C DN100/PN16, lomljiva izvedba, dvojno zapiranje AUD. Stabilne spojke za prikljucitev gasilnih cevi DN100 1A+2B. Dolžina 2300mm za globino vkopa 1500mm Dimenzije hidrantov pred montažo ponovno preveriti zaradi možnosti odstopanja globine vkopa. Prirobnice v skladu z EN 1092-2 PN 16. Izdelani in testirani v skladu z EN 14384:2005, EN 1074-6 ter v skladu z Evropsko uredbo o gradbenih proizvodih 305/2011/EU (CPR) Dobava in montaža, vključno z vso dokazno dokumentacijo. | 1 | kos | 0 | 0
N3.1 | N KOMAD Peta za pod hidrant , vključno z vijačnim in tesnilnim materialom. DN100, PN16. Material: Litoželezno. S protikorozijsko zaščito za vkopane cevi. | 1 | kos | 0 | 0
N | SKUPAJ HIDRANT POVEZAVA MED JAŠEK J9B IN JAŠEK J9A |  |  |  | 0
O | HIDRANT POVEZAVA JAŠEK J9A IN JAŠEK J6
O1 | DEMONTAŽA IN PRIPRAVLJALNA DELA
O1.1 | Odstranitev jeklenih cevi, s cevnimi fitingi in prirobničnimi spoji. Vkopane v zemljo na globini med 1m in 2m. Razrez na ustrezne dolžine, dvig in deponiranje na mestu za odpadke! Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235
| DN200 | 85 | m | 0 | 0
O1.2 | Demontaža hidranta DN100, betonske zaščitne cevi fi100cm in gramoznega nasutja v betonski cevi. Demomontaža komplet se cevnimi povezavami in deponiranje na mestu za odpadke! | 1 | kpl | 0 | 0
O2 | DOBAVA IN MONTAŽA STROJNA OPREMA IN CEVNA ARMATURA
O2.1 | GRE CEV (TAPER-TAPER) GRE BONDSTRAND 2416
| DN 300 | 85 | m | 0 | 0
| DN 100 | 3 | m | 0 | 0
O2.2 | SPOJKA GRE Filament-wound couplings with integral Taper-Taper adhesive bounded socket ends BONDSTRAND 2416
| DN 200 | 12 | kos | 0 | 0
O2.3 | T-KOS REDUCIRNI GRE Filament-wound reducing tees with integral Taper-Taper adhesive bonded socket ends BONDSTRAND 2416
| DN 200 / DN 100 | 2 | kos | 0 | 0
O2.4 | PRIROBNICA HEAVY DUTY Heavy-Duty filament-wound flanges with Taper-Taper adhesive bonded socket ends Standard: SIST EN 1092-1; Imenski tlak: PN 16 skupaj z vijačnim materialom BONDSTRAND 2416
| DN 200 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 100 | 2 | kos | 0 | 0
O2 | NADZEMNI HIDRANT - Tip C DN100/PN16, lomljiva izvedba, dvojno zapiranje AUD. Stabilne spojke za prikljucitev gasilnih cevi DN100 1A+2B. H-10 dolžina 1800mm za globino vkopa 1000mm H-24 dolžina 2050mm za globino vkopa 1250mm Dimenzije hidrantov pred montažo ponovno preveriti zaradi možnosti odstopanja globine vkopa. Prirobnice v skladu z EN 1092-2 PN 16. Izdelani in testirani v skladu z EN 14384:2005, EN 1074-6 ter v skladu z Evropsko uredbo o gradbenih proizvodih 305/2011/EU (CPR) Dobava in montaža, vključno z vso dokazno dokumentacijo. | 2 | kos | 0 | 0
O3.1 | N KOMAD Peta za pod hidrant , vključno z vijačnim in tesnilnim materialom. DN100, PN16. Material: Litoželezno. S protikorozijsko zaščito za vkopane cevi. | 2 | kos | 0 | 0
O | SKUPAJ HIDRANT POVEZAVA MED JAŠEK J9A IN JAŠEK J6 |  |  |  | 0
P | HIDRANT POVEZAVA JAŠEK J4 IN JAŠEK J3
P1 | DEMONTAŽA IN PRIPRAVLJALNA DELA
P1.1 | Odstranitev jeklenih cevi, s cevnimi fitingi in prirobničnimi spoji. Vkopane v zemljo na globini med 1m in 2m. Razrez na ustrezne dolžine, dvig in deponiranje na mestu za odpadke! Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235
| DN300 | 23 | m | 0 | 0
P2 | DOBAVA IN MONTAŽA STROJNA OPREMA IN CEVNA ARMATURA
P2.1 | GRE CEV (TAPER-TAPER) GRE BONDSTRAND 2416
| DN 300 | 22 | m | 0 | 0
P2.2 | SPOJKA GRE Filament-wound couplings with integral Taper-Taper adhesive bounded socket ends BONDSTRAND 2416
| DN 300 | 3 | kos | 0 | 0
P2.3 | PRIROBNICA Z GRLOM Standard: SIST EN 1092-1; Imenski tlak: PN 16; Material: P280GH, C22.8; Lice prirobnice: Form C skupaj z vijačnim materialom
| DN 300 | 1 | kos | 0 | 0
P2.4 | PRIROBNICA HEAVY DUTY Heavy-Duty filament-wound flanges with Taper-Taper adhesive bonded socket ends Standard: SIST EN 1092-1; Imenski tlak: PN 16 skupaj z vijačnim materialom BONDSTRAND 2416
| DN 300 | 2 | kos | 0 | 0
P2.5 | Bushing Saddle Filament-wound Glassfiber Reinforced Epoxy (GRE) adhesive-bonded pipe saddles with stainless steel1 inch threaded bushings. BONDSTRAND 2416
| DN 300 / DN 25 (1") | 1 | kos | 0 | 0
P2.6 | KROGELNI VENTIL - NAVOJNI primeren za vodo. Ohišje dvodelno, polni presek, ohišje iz nodularne litine, krogla iz AISl 316L, tesnila za vodo, dvojno tesnenje osi, navojne izvedbe, PN16, z ročico, s potrebnimi certifikati in ustrezno dokumentacijo. Dobava in montaža. Odgovoarja proizvod Polix ali ustrezen drug.
| DN 25 (1") | 1 | kos | 0 | 0
P2.7 | BREZŠIVNA JEKLENE CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: SIST EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 300 ( 323,9 x 7,1 ) | 2 | m | 0 | 0
| DN 25 (f33,7x3,25)-za cevni navoj | 0.3 | m | 0 | 0
P2.8 | NAVOJNO KOLENO Standard: SIST EN 10241; Material: P235TR2
| DN 25 (1") | 1 | kos | 0 | 0
P2.9 | BREZŠIVNO JEKLENO KOLENO 45° Standard: SIST EN 10253-1; Material: P235TR2
| DN 300 ( 323,9 x 7,1 ) | 2 | kos | 0 | 0
P | SKUPAJ HIDRANT POVEZAVA JAŠEK J4 IN JAŠEK J3 |  |  |  | 0
R | OSTALA MONTAŽNA DELA NA CEVOVODIH
R1 | Priklop na obstoječe cevi prirobnično PN16: - 4x 12"/DN300 - 1x 8"/DN200 | 1 | kpl | 0 | 0
R2 | Čiščenje cevovoda pred in po zaključeni montaži za celotno zanko ter pred zagonom hidrantnega omrežja | 1 | kpl | 0 | 0
R3 | ANTIKOROZIVNA ZAŠČITA JEKLENIH CEVI V JAŠKIH Zunanja površine cevi Ročni nanos premaza: -1 sloj: Hempadur 45880 - sv. Siva 90 μm -2 sloj: Hempadur 45880 - sv. Siva 90 μm -3 sloj: Hempathane HS55610- RAL9010 bela 60 μm Skupna debelina predpisanega sistema mora biti min. 240 μm. Antikorozivno zaščito opraviti po specifikaciji iz projekta. Skupna površina: | 10 | m2 | 0 | 0
R4 | ANTIKOROZIVNA ZAŠČITA VKOPANIH CEVOVODOV Nanos 2 x 750 µm = 1500µm premaza Carboguard 102. Po izvedbi protikorozijske zaščite je treba kvaliteto premaza preizkusiti na električno probojnost (oz. neprobojnost) z detektorjem luknjičavosti (Holliday) s preizkusno napetostjo 15 kV. | 65 | m2 | 0 | 0
R5 | TLAČNI PREIZKUS CEVOVODOV Izdelava tlačnega preizkusa novih instalacij po sekcijah s preizkusnim tlakom in izdelava poročila. Preizkus izvesti skladno s standardom SIST EN 13480-5. | 1 | kpl | 0 | 0
R6 | NEPORUŠITVENE PREISKAVE - Vizualna kontrola v obsegu 100 %. - Radiografska kontrola v obsegu 5 %-zvarov s celotno poslikavo zvara po obodu cevi - Penetrantska kontrola 10 %. Vključno z izdelavo poročil. | 1 | kpl | 0 | 0
R7 | FUNKCIONALNI PREIZKUS INSTALACIJE, čiščenje cevovodov pred in po zaključeni montaži za celotno zanko ter pred zagonom hidrantnega omrežja, vključno z zagonom in spuščanje sistema v pogon | 1 | kpl | 0 | 0
R8 | OZNAČEVANJE CEVOVODOV, ARMATURE, HIDRANTOV, POKROVOV JAŠKOV, IZDELAVA UOKVIRJENE SHEME-namestitev v požarno črpališče. | 1 | kpl | 0 | 0
R | SKUPAJ OSTALA MONTAŽNA DELA NA CEVOVODIH |  |  |  | 0