## Turbina
SPLOŠNI PLAN KONTROLE LOT-TG HE FORMIN AG1 in AG2 - TURBINSKA OPREMA
št. | Sestavni deli | Pregled dokumentacije in izračunov (predračun t. 1.8) | Kontrola atesta materiala (predračn t. 1.3) | Kontola VT (predračun t. 4.1.1) EN ISO 17637 EN ISO 5817 | Kontola PT (predračun t. 4.1.2) EN ISO 23277 (w) EN 10228-2 (c) EN 1371-1 (f ) | Kontola MT (predračun t. 4.1.3) EN ISO 17638 | Kontola UT (predračun t. 4.1.4) EN ISO 17640 | Kontola RT (predračun t. 4.1.5) | Merjenje trdote | Identifikacija materiala in žigosanje ulitka | Kontrola volumetrične homogenosti (pred/po obdelavi) EN 10204 3.2 | Kontrola površinske homogenosti (pred/po obdelavi) EN 10204 3.2 | Garantirane volumetrične homogenosti pločevine ≥ 20mm EN 10204 3.1 | Identifikacija materiala in žigosanje odkovka | Mehanske lastnosti materiala EN 10204 3.1 /3.2 (Rp0,2, Rm..) | Kemična sestava materiala EN 10204 3.1/3.2 | Meritev hrapavosti površine po obdelavi | Statično uravnoteženje | Izdelava končnega poročila
Turbina
1. | KONUS SESALNE CEVI | X | X | [9 empty] | X |  | X | X |  |  | X
1.1. | Pregled zvarov |  |  | X |  |  | X
1.2. | Pregled temena zvarov |  |  |  |  | X
1.3. | Končna kontrola dimenzij FAT |  |  | X
1.4. | Debelina sloja zaščitne prevleke |  |  | X
2. | GONILNIKOV OBROČ | X | X | [7 empty] | X | X | X |  | X | X | X |  | X
2.1. | Pregled zvarov |  |  | X |  |  | X | X
2.2. | Pregled temena zvarov |  |  |  |  | X
2.3. | Kontola po obdelavi |  |  |  | X
2.4. | Kontrola mer po obdelavi FAT | X |  | X
2.5. | Debelina sloja zaščitne prevleke |  |  | X
3. | VODILNA LOPATA | X | X | [6 empty] | X | X | X |  |  | X | X |  |  | X
3.1. | Pregled zvarov |  |  | X |  |  | X
3.2. | Pregled obdelanih zvarnih površin |  |  |  | X
3.3. | Dimenzijska kontrola (predobdelanih, končna obdelava) |  |  | X
3.4. | Meritev hidravlične oblike po obdelavi |  |  | X
3.5. | Debelina sloja zaščitne prevleke |  |  | X
4. | VODILNIŠKI MEHANIZEM (SM, vod. lopate, zg. in sp. vod. obroč…) | X | [8 empty] | X | X | X |  | X | X |  |  | X
4.1. | Funkcijski preizkus in FAT |  |  | X
4.2. | Debelina sloja zaščitne prevleke |  |  | X
5. | REGULACIJSKI OBROČ | X | X | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X
5.1. | Pregled zvarov |  |  | X |  | X | X
5.2. | Pregled temena zvarov |  |  |  |  | X
5.3. | Dimenzijska kontrola |  |  | X |  |  |  | X
5.4. | Debelina sloja zaščitne prevleke |  |  | X
6. | SERVOMOTOR VODILNIKA (batnica, batnica, bat, ….) | X | X | [7 empty] | X | X |  |  | X | X |  |  | X
6.1. | Pregled zvarov | [5 empty] | X | X
6.2. | Pregled temena zvarov |  |  |  |  | X
6.3. | Batnica | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X | X
6.4. | Dimenzijska kontrola (, cilindra, bata, batnice…) |  |  | X
6.5. | Tlačni preizkus |  |  | X
6.6. | Funkcijski preizkus |  |  | X
6.7. | Debelina sloja zaščitne prevleke |  |  | X
7. | ELASTIČNA VEZICA | X | X | [9 empty] | X |  | X | X |  |  | X
7.1. | Funkcijski preizkus |  |  | X
7.2. | Dimenzijska kontrola |  |  | X
7.3. | Debelina sloja zaščitne prevleke |  |  | X
7.4. | Diagram toplotne obdelave | X | X
7.5. | Pregled |  |  |  |  | X | X
8. | TURBINSKI POKROV | X | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X |  | X | X |  |  | X
8.1. | Pregled zvarov |  |  |  |  | X | X | X
8.2. | Pregled temena zvarov |  |  |  | X | X
8.3. | Dimenzijska kontrola |  |  | X
8.4. | Končna kontrola dimenzij FAT |  |  | X |  | X
8.5. | Debelina sloja zaščitne prevleke |  |  | X
8.6. | Funkcijski preizkus z ostalimi deli |  |  | X
8.7. | Toplotna obdelava | X
9. | VRAT TURBINE | X | X | [7 empty] | X |  |  |  | X | X |  |  | X
9.1. | Pregled zvarov |  |  | X | X |  | X
9.2. | Pregled temena zvarov
9.3. | Dimenzijska kontrola |  |  | X
9.4. | Debelina sloja zaščitne prevleke |  |  | X
10. | LOPATA GONILNIKA | X | X | [5 empty] | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
10.1. | Pregled materila |  |  |  |  | X | X
10.2. | Pregled obdelovanca |  |  |  | X
10.3. | Meritev hidravlične oblike |  |  | X
10.4. | Kontrola predobdelane lopate |  |  | X
10.5. | Dimenzijska kontrola po končni obdelavi |  |  | X
11. | GONILNIK SESTAVA (vsi deli) | X | X | [5 empty] | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X
11.1. | Pregled materila | [5 empty] | X | X
11.2. | Pregled obdelovanca |  |  |  | X
11.3. | Dimenzijska kontrola |  |  | X
11.4. | Tlačni preizkus |  |  | X
11.5. | Funkcijski preizkus v tovarni |  |  | X
11.6. | Končna kontrola dimenzij in FAT |  |  | X
12. | KAPA GONILNIKA | X | X | [9 empty] | X |  | X | X |  | X | X
12.1. | Pregled zvarov |  |  | X |  |  | X | X
12.2. | Pregled temena zvarov |  |  |  |  | X
12.3. | Dimenzijska kontrola |  |  | X
12.4. | Tlačni preizkus |  |  | X
12.5. | Preizkus tesnosti |  |  | X
12.6. | Končna kontrola sestave FAT |  |  | X
13. | GLAVA GONILNIKA - ulitek | X | X | [5 empty] | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X
13.1. | Pregled materila |  |  |  |  | X | X | X
13.2. | Pregled obdelovanca |  |  |  | X
13.3. | Dimenzijska kontrola |  |  | X
13.4. | Tlačni preizkus |  |  | X
13.5. | Končna kontrola sestave FAT |  |  | X
14. | TURBINSKA GRED - odkovek | X | X | [5 empty] | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X
14.1. | Pregled materila |  | X | [11 empty] | X | X
14.2. | Pregled obdelovanca |  |  |  | X | X | X
14.3. | Dimenzijska kontrola (vmesna in končna) |  |  | X
14.4. | Boroskopski pregled izvrtine |  |  | X
14.5. | Debelina sloja zaščitne prevleke pri tesnilki gredi |  |  | X
15. | TESNILKA GREDI | X | [6 empty] | X | [9 empty] | X
15.1. | Pregled zvarov | [5 empty] | X
15.1. | Kontrola montaže v tovarni |  |  | X
16. | TURBINSKI VODILNI LEŽAJ | X | X | [7 empty] | X | X | X |  | X | X |  |  | X
16.1. | Pregled materiala |  |  |  |  | X | X
16.2. | Pregled zvarov | [5 empty] | X | X
16.3. | Pregled temena zvarov |  |  |  |  | X
16.4. | Dimenzijska kontrola |  |  | X
16.5. | Preizkus tesnosti z nalitjem sestava |  |  | X
16.6. | Končna kontrola montaže v tovarni |  |  | X
16.7. | Pregled oprijemljivosti bele kovine | [5 empty] | X
16.8. | Debelina sloja zaščitne prevleke |  |  | X
17. | NOSILNO - VODILNI LEŽAJ | X | X | [15 empty] | X
17.1. | Pregled materiala | [5 empty] | X
17.2. | Pregled zvarov | [5 empty] | X | X
17.3. | Pregled temena zvarov |  |  |  |  | X
17.4. | Dimenzijska kontrola delov |  |  | X
17.5. | Preizkus tesnosti z nalitjem sestava |  |  | X
17.6. | Končna kontrola montaže v tovarni |  |  | X
17.7. | Pregled oprijemljivosti bele kovine | [5 empty] | X
17.8. | Debelina sloja zaščitne prevleke |  |  | X
17.9. | Ležajni zvon |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X
17.9. | Toplotna obdelava zvona | X
18. | OLJNI DOVODNIK | X | X | [9 empty] | X |  | X | X |  |  | X
18.1. | Pregled temena zvarov |  |  |  |  | X | X
18.2. | Tlačni preizkus |  |  | X
18.3. | Preizkus tesnosti z nalitjem sestava |  |  | X
18.4. | Dimenzijska kontrola sestavnih delov |  |  | X
18.5. | Debelina sloja zaščitne prevleke |  |  | X
19. | CEVI V TURBINSKI GREDI | X | X | [7 empty] | X | X |  |  | X | X |  |  | X
19.1. | Pregled zvarov |  |  | X |  |  | X | X
19.2. | Pregled temena zvarov |  |  | X |  | X
19.3. | Tlačni preizkus |  |  | X
19.4. | Preizkus tesnosti z nalitjem sestava |  |  | X
19.5. | Dimenzijska kontrola |  |  | X
19.6. | Končna kontrola montaže v delavnici |  |  | X
19.7. | Debelina sloja zaščitne prevleke |  |  | X
20. | ZGORNJI VODILNIKOV OBROČ | X | [10 empty] | X |  | X | X |  |  | X
20.1. | Pregled zvarov |  |  |  | X |  | X | X
20.2. | Pregled temena zvarov |  |  | X | X | X
20.3. | Dimenzijska kontrola |  |  | X
20.4. | Končna sestava v tovarni |  |  | X
20.5. | Funkcijski preizkus v tovarniz ostalimi deli vodilnika - FAT |  |  | X
20.6. | Debelina sloja zaščitne prevleke |  |  | X
21. | GIBOMER SERVOMOTORJA VODILNIKA - obdelovanec | X | X | [15 empty] | X
21.1. | Pregled funkcionalnosti v tovarni |  |  | X
22. | LEŽAJNI SEGMENTI (Radialni , Aksialni) | X | X | [7 empty] | X |  | X |  | X | X |  |  | X
| Material bele ležajne kovine za ležajne segmente | [11 empty] | X |  | X | X
| Material za izdelavo vijakov za nastavljanje zračnosti |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X
| Dimenzijska kontrola (segmentov, vijakov…) |  |  | X
| Kontrola bele kovine (robnega nalitja, na osnovni material) | [9 empty] | X | X
Razbremenilnik
22. | SERVOMOTOR RAZBREM. (batnica, batnica, bat, ….) | X | X | [7 empty] | X | X |  |  | X | X |  |  | X
22.1. | Pregled zvarov | [5 empty] | X | X
22.2. | Pregled temena zvarov |  |  |  |  | X
22.3. | Batnica | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X | X
22.4. | Dimenzijska kontrola (, cilindra, bata, batnice…) |  |  | X
22.5. | Tlačni preizkus |  |  | X
22.6. | Funkcijski preizkus |  |  | X
22.7. | Debelina sloja zaščitne prevleke |  |  | X
23. | ELASTIČNA VEZICA RAZBREMENILNIKA | X | X | [9 empty] | X |  | X | X |  |  | X
23.1. | Funkcijski preizkus |  |  | X
23.2. | Dimenzijska kontrola |  |  | X
23.3. | Debelina sloja zaščitne prevleke |  |  | X
23.4. | Diagram toplotne obdelave | X | X
23.5. | Pregled |  |  |  |  | X | X
24. | LOPATA RAZBREMENILNIKA | X | X | [6 empty] | X | X | X |  |  | X | X |  |  | X
24.1. | Pregled zvarov |  |  | X |  |  | X
24.2. | Pregled obdelanih zvarnih površin |  |  |  | X
24.3. | Dimenzijska kontrola (predobdelanih, končna obdelava) |  |  | X
24.4. | Meritev hidravlične oblike po obdelavi |  |  | X
24.5. | Debelina sloja zaščitne prevleke |  |  | X
25. | MEHANIZEM RAZBREMENILNIKA | X | [8 empty] | X | X | X |  | X | X |  |  | X
25.1. | Funkcijski preizkus v tovarni in FAT |  |  | X
25.2. | Debelina sloja zaščitne prevleke |  |  | X
Note on N4: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. [Opravila] Temu opravilu je pripeta pripomba, ki si je ni mogoče ogledati v vašem odjemalcu. Pripomba: @Dejan Brkić kaj je razlika med to in kontrolo površinske homogenosti? Odgovor: Površinska in volumetrična nepravilnost je določena s standardom 10204, kateri opredeljuje klaso po NDT metodi kontrole.

## Generator
SPLOŠNI PLAN KONTROLE LOT-TG HE FORMIN AG1 in AG2 - GENERATORSKA OPREMA
št. | Sestavni deli | Pregled dokumentacije in izračunov | Kontrola atesta materiala | ISO 2409 (Cross cut test) | EN1291 | ISO 8501-1 | Kontola VT EN ISO 17637 EN ISO 5817 EN ISO 13018 EN ISO17637 EN ISO 6520-1 EN ISO 8501-3 EN 1370 EN 10163-1 EN 10163-2 EN ISO 13018 | Kontola PT EN ISO 23277 (w) EN 10228-2 (c) EN 1371-1 (f ) | Kontola MT EN ISO 17638 | Kontola UT EN ISO 17640 | Kontola RT | Merjenje trdote | Identifikacija materiala in žigosanje ulitka | Kontrola volumetrične homogenosti (pred/po obdelavi) EN 10204 3.1/3.2 | Kontrola površinske homogenosti (pred/po obdelavi) EN 10204 3.1/3.2 | Garantirane volumetrične homogenosti pločevine ≥ 20mm EN 10204 3.1 | Identifikacija materiala in žigosanje odkovka | Mehanske lastnosti materiala EN 10204 3.1 /3.2 (Rp0,2, Rm..) | Kemična sestava materiala EN 10204 3.1/3.2 | Meritev hrapavosti površine po obdelavi | Statično uravnoteženje | Izdelava končnega poročila
GENERATOR
1. | GENERATORSKA GRED - odkovek | X | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X
1.1. | Pregled materila |  | X | [10 empty] | X |  |  |  | X | X
1.2. | Pregled obdelovanca | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | X
1.3. | Dimenzijska kontrola (vmesna in končna) | [5 empty] | X
1.4. | Boroskopski pregled izvrtine | [5 empty] | X
1.5. | Debelina sloja zaščitne prevleke (PKZ) | [5 empty] | X
2. | NAPRAVA ZA ZAVIRANJE IN DVIGOVANJE ROTORJA | X | X | [16 empty] | X |  | X
2.1. | Pregled osnovnega materiala zaviralnega diska (plošče) | [5 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | X |  | X | X
2.2. | Material za cevovode zaviralnega sistema | [17 empty] | X
2.3. | Material za zaviralne cilindre | [12 empty] | X |  |  |  | X | X
2.4. | Jeklo za izdelavo ohišja zavor | [12 empty] | X |  |  |  | X | X
2.5. | Material za zaviralne obloge
3. | SPODNJA ZVEZDA | X | X |  |  |  |  | X | [9 empty] | X | X |  |  | X
3.1. | Pregled zvarov | [5 empty] | X |  |  | X
3.2. | Pregled obdelanih zvarnih površin | [6 empty] | X |  | X |  |  |  |  | X | X
3.3. | Dimenzijska kontrola (predobdelanih, končna obdelava) | [5 empty] | X
3.4. | Pregled toplotne obdelave | X
3.5. | Pregled procesa PKZ | X | X |  |  | X | X
4. | OHIŠJE STATORJA | X | [19 empty] | X
4.1. | Pregled zvarnih spojev | X | X |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | X
4.2. | Končna kontrola nosilnih zvarnih spojev | [8 empty] | X |  |  |  |  | X
4.3. | Končna dimenzijska kontrola zvarjene konstrukcije z | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X
4.4. | Dimenzijska kontrola statorja z letvami statorskega paketa | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X
4.5. | Kontrola priprave površine za PKZ in končnega premaza |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | X
4.6. | Končna dimenzijska kontrola statorja po obdelavi | X |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | [6 empty] | X
4.7. | Kontrola obstoječih statorskih temeljnih blokov | X |  |  |  |  | X | X | X | [12 empty] | X
4.8. | Kontrola oprijemljivosti PKZ | X |  | X | [17 empty] | X
5. | STATORSKI PAKET
5.1. | Izdelava nosilnih letev statorskega paketa | X
5.2. | Dimenzijska kontrola končno obdelanih statorskih letev | X |  |  |  |  | X
5.3. | Končni pregled in kontrola letev | X |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | [6 empty] | X
5.4. | Končna kontrola letvenih nosilnih matic | X |  |  |  |  | X | X | X | [12 empty] | X
5.5. | Dimenzijska kontrola tlačnih plošč | X |  |  |  |  | X | X | [13 empty] | X
6. | ROTORSKI POLI
6.1. | Dimenzijska kontrola končno obdelanih končnih plošč plošč | X |  |  |  |  | X | X | X | [12 empty] | X
6.2. | Dimenzijska kontrola končno obdelanih vpenjalnih vijakov in matic za drogove | X |  |  |  |  | X | X | X | [12 empty] | X
7. | ROTORSKA ZVEZDA | X
7.1. | Končni pregled zvarjenih spojev | X |  |  | X |  | X | X | X | [12 empty] | X
7.2. | Kontrola nosilnih zvarnih spojev | [5 empty] | X |  |  | X | [11 empty] | X
7.3. | Končna dimenzijska kontrola zvarjene konstrukcije | [5 empty] | X | [14 empty] | X
7.4. | Kontrola toplotne obdelave | X | [19 empty] | X
7.5. | Pregled procesa PKZ | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
8. | PALICE STATORSKEGA NAVITJA | X
8.1. | Dimenzijska kontrola (10%) | [5 empty] | X | [14 empty] | X
9. | ROTORSKO NAVITJE
10. | KONTROLA SESTAVLJENEGA STATORJA | X
10.1. | Dimenzijska kontrola sestavljenega statorja v elektrarni | [5 empty] | X | [14 empty] | X
10.3. | Pregled procesa PKZ | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
11. | KONTROLA SESTAVLJENEGA ROTORJA | X
11.1. | Dimenzijska kontrola sestavljenega rotorja v elektrarni | [5 empty] | X | [14 empty] | X
11.3. | Pregled procesa PKZ | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
12. | KONTROLA SESTAVLJENEGA GENERATORJA
12.1. | Kontrola zračne reže Rotor - Stator | X |  |  |  |  | X | [14 empty] | X
12.2. | Kontrola Run-Outa gredi (turbinska in generatorska) | X |  |  |  |  | X | [14 empty] | X
12.3. | Kontrola zračne reže med zavorami in drsno ploščo | X |  |  |  |  | X | [14 empty] | X
12.4. | Kontrola balansiranja rotorja | X | [19 empty] | X
12.5. | Pregled končnega PKZ | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
13. | ZGORNJA ZVEZDA | X | X |  |  |  |  | X | [9 empty] | X | X |  |  | X
13.1. | Pregled zvarov | [5 empty] | X |  |  | X
13.2. | Pregled obdelanih zvarnih površin | [6 empty] | X |  | X |  |  |  |  | X | X
13.3. | Dimenzijska kontrola (predobdelanih, končna obdelava) | [5 empty] | X
13.4. | Pregled toplotne obdelave | X
13.5. | Pregled procesa PKZ | X | X |  |  | X | X
14. | PODSTAVEK OLJNEGA DOVODNIKA | X | X |  |  |  |  | X | [9 empty] | X | X |  |  | X
14.1. | Pregled zvarov | [5 empty] | X |  |  | X
14.2. | Pregled obdelanih zvarnih površin | [6 empty] | X |  | X |  |  |  |  | X | X
14.3. | Dimenzijska kontrola (predobdelanih, končna obdelava) | [5 empty] | X
14.4. | Pregled toplotne obdelave | X
14.5. | Pregled procesa PKZ | X | X |  |  | X | X

## HMO
SPLOŠNI PLAN KONTROLE LOT-HMO HE FORMIN AG1 in AG2 - HIDROMEHANSKA OPREMA
št. | Sestavni deli | Pregled dokumentacije in izračunov | Kontrola atesta materiala | Kontola VT EN ISO 17637 EN ISO 5817 | Kontola PT EN ISO 23277 (w) EN 10228-2 (c) EN 1371-1 (f ) | Kontola MT EN ISO 17638 | Kontola UT EN ISO 17640 | Kontola RT | Merjenje trdote | Identifikacija materiala in žigosanje ulitka | Kontrola volumetrične homogenosti (pred/po obdelavi) EN 10204 3.1/3.2 | Kontrola površinske homogenosti (pred/po obdelavi) EN 10204 3.1/3.2 | Garantirane volumetrične homogenosti pločevine ≥ 20mm EN 10204 3.1 | Identifikacija materiala in žigosanje odkovka | Mehanske lastnosti materiala EN 10204 3.1 /3.2 (Rp0,2, Rm..) | Kemična sestava materiala EN 10204 3.1/3.2 | Meritev hrapavosti površine po obdelavi | Statično uravnoteženje | Izdelava končnega poročila | Geodetska kontropla | Kontrola pripravljenosti površin (Sa2,5) pred nanosom prvega nanosa premaza ISO 8501, ISO 8502, ISO 8503 | Kontrola oprijemaprotikorozijske zaščite ISO 4624
1. | VTOČNA REŠETKA
1.1. | Zvarjena konstrukcija |  |  | X | X
2. | PORTALNO DVIGALO S ČISTILNIM STROJEM
2.1. | Zvarjena konstrukcija |  |  | X |  | X | X
3. | ŽERJAVNA PROGA (komplet)
3.1. | Kontrola pred betoniranjem | [18 empty] | X
4. | KOTALNi ZAPORNICi (vtok)
3.1. | Zvarjena konstrukcija |  |  | X |  | X | X
3.2. | Protikorozijska zaščita | [19 empty] | X | X
5. | DRSNE ZAPORNICE (iztok)
3.1. | Zvarjena konstrukcija |  |  | X |  | X | X
3.2. | Protikorozijska zaščita | [19 empty] | X | X