## 3.3 REKAPITULACIJA
| INVESTITOR |  |  | Slovenske železnice, d.o.o. Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana
| NAZIV GRADNJE |  |  | NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA S POSLOVNIMI PROSTORI IN PARKIRNO HIŠO NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA
| vrsta dokumentacije |  |  | PZI / PZR
| številka projekta |  |  | 346/22
| številka načrta |  |  | 346 / 22 - E
| PROJEKTANT NAČRTA |  |  | REI INŽENIRING, d.o.o. Kromberk, Industrijska cesta 5b, 5000 Nova Gorica
3.3 | TRANSFORMATORSKA POSTAJA TP AP Ljubljana, SN DOVOD
REKAPITULACIJA
A. | ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL IN DELA
1. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA ZA SN IN NN |  |  |  | 0
2. | GRADBENI MATERIAL IN DELA ZA SN IN NN |  |  |  | 0
3. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIAL IN DELA ZA SN IN NN |  |  |  | 0
4. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIAL IN DELA ZA TP |  |  |  | 0
5. | MERITVE IN PREGLEDI |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL IN DELA: |  |  |  | 0
A. | SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL IN DELA: |  |  |  | 0
B. | PROJEKT IZVEDENIH DEL PID KOMPLET ELEKTRO INSTALACIJ V 4-IH TISKANIH IZVODIH IN 1 IZVOD V ELEKTRONSKI OBLIKI NEZAKLENJEN (format dwg, doc) NA USTREZNEM MEDIJU | kpl | 1 | 0 | 0
C. | NADZOR IN STROŠKI DISTRIBUTERJA ELEKTRO LJUBLJANA | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0

## Splošne opombe k popisu
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU:
- | dobavo novega nerabljenega materiala
- | dobavo navedenega materiala na objekt naročnika, zajeti morajo biti vsi stroški nabave, transporta, dostave in storitev dobave,
- | strokovno vgradnjo oz. montažo dobavljenega materiala, zajeti morajo biti vsi stroški storitve vgradnje oz. montaže,
- | drobni montažni material, ki je potreben za storitev vgradnje oz. montaže, zajeti morajo biti vsi stroški nabave, transporta, dostave in storitev dobave.
- | ovrednotiti je potrebno vse postavke popisa - v kolikor je pri kateri od postavk dopisano "ne nudimo" oz. je postavka neovrednotena, se šteje, da je ponudba neveljavna.
- | pri posameznih postavkah naročnik zahteva, da ponudnik izpolni rubriko Ponujamo znamka in tip : (obvezno vpisati). Ponudnik navede proizvajalca in točen model in tip materiala, ki ga ponuja in namerava dobaviti in vgraditi oz. montirati. Ponudnik mora priložiti tehnično dokumentacijo ponujanega materiala in druga dokazila o izpolnjevanju pogojev.
- | v kolikor ponudnik pri posameznih postavkah ne izpolni rubrike "ponujamo" se upošteva, da ponuja enak model in tip materiala navedenega proizvajalca v popisu!
1 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
2 | V posameznih postavkah je zajeto: dobava materiala, vgradnja ali montaža materiala in gradbena pomoč inštalaterjem, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno
3 | Tam, kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
4 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom in/ali grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja ter zahtevati pojasnilo pred oddajo ponudbe.
5 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
6 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
7 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za izgradnjo plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.
8 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
9 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
10 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- stroški dela v kampadah in v nagnjenem terenu zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
- stroške gradbiščne eletrične omarice z obdobnimi električnimi meritvami
11. | Vsa nepredvidena dela so zajeta v generalni postavki nepredvidenih del v skupni rekapitulaciji vseh sklopov projekta

## Pripra. in zaklju. dela za SN
PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA ZA SN IN NN
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
UPOŠTEVATI JE POTREBNO SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
1. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA ZA SN IN NN
1.1. | Ureditev NN priključka za potrebe gradbišča | pavšal | 1 | 0 | 0
1.2. | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
1.3. | Prevozi | kpl | 1 | 0 | 0
1.4. | Zavarovanje gradbišča | kpl | 1 | 0 | 0
1.5. | Usmeritev prometa | kpl | 1 | 0 | 0
1.6. | Čiščenje okolice trase | kpl | 1 | 0 | 0
1.7. | Odvoz materiala na trajno deponijo | kpl | 1 | 0 | 0
1.8. | Koordinacije odklopov in priklopov | kpl | 1 | 0 | 0
1.9. | Označitev kablovodov na žilah | kpl | 1 | 0 | 0
1.10. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA ZA SN IN NN |  |  |  | 0

## Grad. mate. in dela za SN in NN
GRADBENI MATERIAL IN DELA ZA SN IN NN
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
UPOŠTEVATI JE POTREBNO SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
2. | GRADBENI MATERIAL IN DELA ZA SN IN NN
2.1. | Izkop kabelskega jarka v terenu III. Ktg. 50% in IV. Ktg. 50% globine 150 cm, širine 60 cm, odvoz v deponijo do 10 km | m | 95 | 0 | 0
2.2. | Izkop kabelskega jarka v asfaltirani površini globine 150 cm, širine 60 cm, odvoz v deponijo do 10 km, rezanje asfalta | m | 30 | 0 | 0
2.3. | Stigmafleks cev Ø 160 mm v kabelskem jarku, ravnanje in utrditev | m | 300 | 0 | 0
2.4. | Izkop za kabelski jašek v terenu IV. Ktg. dimenzij 2.8 x 1.7 x 2.0 m | kos | 3 | 0 | 0
2.5. | Kabelski jašek, betonski, armiran, dimenzij 2.8 x 1.7 x 2.0 m z dvojnim LTŽ pokrovom za težki promet (pokrov 60 x 60 cm) napis ELEKTRIKA | kos | 3 | 0 | 0
2.6. | Kabelski jašek, betonski, armiran, dimenzij 2.0 x 1.6 x 1.8m z dvojnim LTŽ pokrovom za težak promet (pokrov 60 x 60cm) napis ELEKTRIKA | kos | 3 | 0 | 0
2.7. | Izdelava posteljice za cevi kabelske kanalizacije, zasip kabelskega jarka do prekritja cevi s peskom, izravnava | m3 | 70 | 0 | 0
2.8. | Zasip kabelskega jarka s tamponskim materialom z zabijanjem v plasteh | m3 | 100 | 0 | 0
2.9. | Zasip kabelskega jarka s pustim betonom MB30, priprava za asfaltiranje | m3 | 9 | 0 | 0
2.10. | Asfaltiranje prekopa ceste v plasteh 8 + 5cm, uvaljanje | m2 | 18 | 0 | 0
2.11. | Stigmafleks cev Ø 160 mm položena v plošči 1.kleti (rezerva za SN povezave med TP AP Ljubljana in TP Železniška postaja | m | 130 | 0 | 0
2.12. | Opozorilni trak z napisom POZOR ENERGETSKI KABEL v kabelskem jarku nad cevmi | m | 100 | 0 | 0
2.13. | Pocinkani valjanec Fe/tZn 25 x 4 mm v kabelskem kanalu v globini 0.5-0.8m | m | 110 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENI MATERIAL IN DELA ZA SN IN NN |  |  |  | 0

## Elektro. material in dela za SN
ELEKTROMONTAŽNI MATERIAL IN DELA ZA SN
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
UPOŠTEVATI JE POTREBNO SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
3. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIAL IN DELA ZA SN
3.1. | SN kabel NA2XS(F)2Y 20kV 1 x 240 RM/25 mm2 povlečen v stigmafleks cevi Ø 160 mm | m | 110 | 0 | 0
3.2.. | Kabelska spojka izvedena v kolektorju za SN kabel NA2XS(F)2Y 20kV 1 x 240 RM/25 med obstoječim SN kablom v kolektorju in novim SN kablom do nove TP AP Ljubljana | kos | 3 | 0 | 0
3.3. | Kabelski končniki za kabel NA2XS(F)2Y 20kV 1 x 240 RM/25 mm2 | kos | 3 | 0 | 0
3.4. | Kabelski adapterji za kabel NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm2 20kV | kos | 3 | 0 | 0
3.5. | Povezava ozemljitvenega traku na ozemljitveni sistem TP | kpl | 1 | 0 | 0
3.6. | Priprava odklopov, priklopov, zavarovanje -stroški distribucije | kpl | 1 | 0 | 0
3.7. | Geodetski posnetek trase | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNI MATERIAL IN DELA ZA SN |  |  |  | 0

## Elektro. mate. in dela za TP
ELEKTROMONTAŽNI MATERIAL IN DELA ZA TP AP Ljubljana
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
UPOŠTEVATI JE POTREBNO SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
4. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIAL IN DELA ZA TP - AP Ljubljana
4.1. | Dela v TP
4.1.1 | Energetski transformator suhi 21/0,42 kV, 1250 kVA, 50 Hz, s sondami PT in zaščitnim relejm T154, tip GreenT HE 1250 21/0,42kV, proizvajalca Legrand.ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
Ponujamo znamka in tip: (obvezno vpisati)
4.1.2 | SN varovalke 100A, 24kV, s podnožji | kos | 6 | 0 | 0
4.1.3 | SN enožilni Al kabli od TR polja SN bloka do transformatorja TR položeni po tleh, v kabelsko polico in v zraku:
| - NA2XS(F)2Y 1×70RM/16mm2 12/20kV | m | 90 | 0 | 0
4.1.4 | NN Cu kabel od NN stikalnega bloka do stikalnega bloka inštalacije TP:
| - FG16(O)R16 5×6 mm2, 1kV | m | 20 | 0 | 0
4.1.5 | Izolirani kotni konektorji za priključitev SN kablov NA2XS(F)2Y 1x70RM/16mm2 12/20kV na SN priključke transformatorja
| ustreza: CWS 250A/24kV/70-150/EGA Cellpack ali enakovredno | kos | 6 | 0 | 0
4.1.6 | SN kabelski zaključki za notranjo montažo z vijačnimi kabelskimi čevlji za kabel NA2XS(F)2Y 1×70RM/16mm2 12/20kV, ter priključitev v SN blok
| ustreza: CHE-I 24kV 25-150 Cellpack ali enakovredno | kos | 6 | 0 | 0
4.1.7 | SN kabelski zaključki za notranjo montažo z vijačnimi kabelskimi čevlji za kabel NA2XS(F)2Y 1×150RM/25mm2 12/20kV, ter priključitev v SN blok
| ustreza: CHE-I 24kV 25-150 Cellpack ali enakovredno | kos | 6 | 0 | 0
4.1.8 | SN kabelski zaključki za notranjo montažo z vijačnimi kabelskimi čevlji za kabel NA2XS(F)2Y 1×240RM/25mm2 12/20kV, ter priključitev v SN blok
| ustreza: CHE-I 24kV 70-240 Cellpack ali enakovredno | kos | 6 | 0 | 0
4.1.9 | Nosilna konstrukcija SN kablov pri transformatorju | kos | 2 | 0 | 0
4.1.10 | NN enožilni Cu kabel od NN stikalnega bloka do transformatorja TR1 in TR2 položen po zraku in na kabelske police (skupna dolžina vseh položenih kablov je 180 m; 2 x (4 x 3 + 3 kabli):
| - H07V-K 1×240mm2 | m | 180 | 0 | 0
4.1.11 | Pocinkana kabelska polica na steni TR boksa in NN prostora za šibki tok:
| - PK200/50PC SETNIKAR ali ustrezna | m | 20 | 0 | 0
4.1.12 | Pocinkana kabelska polica na steni TR boksa in NN prostora za jaki tok:
| - PK600/100PC SETNIKAR ali ustrezna | m | 40 | 0 | 0
4.1.13 | Pocinkana kabelska polica po tleh za SN kable od TR do SN bloka:
| - PK400/100PC SETNIKAR ali ustrezna | m | 10 | 0 | 0
4.1.14 | NN kabelski zaključki za notranjo montažo z vijačnimi kabelskimi čevlji za kabel H07V-K 1×240mm2, ter priključitev na TR in NN stikalni blok
| ustreza: SFEH 0.6/1kV 240 Cellpack ali enakovredno | kos | 96 | 0 | 0
4.1.15 | NN kabelski zaključki za notranjo montažo z vijačnimi kabelskimi čevlji za kabel FG16(O)R16 4×150mm2, ter priključitev v NN stikalni blok
| ustreza: SFEH 0.6/1kV 150 Cellpack ali enakovredno | kos | 6 | 0 | 0
4.1.16 | NN kabelski zaključki za notranjo montažo z vijačnimi kabelskimi čevlji za kabel FG16(O)R16 4×120mm2, ter priključitev v NN stikalni blok
| ustreza: SFEH 0.6/1kV 150 Cellpack ali enakovredno | kos | 24 | 0 | 0
4.1.17 | NN kabelski zaključki za notranjo montažo z vijačnimi kabelskimi čevlji za kabel FG16(O)R16 4×120mm2, ter priključitev v NN stikalni blok
| ustreza: SFEH 0.6/1kV 150 Cellpack ali enakovredno | kos | 24 | 0 | 0
4.1.18 | NN kabelski zaključki za notranjo montažo z vijačnimi kabelskimi čevlji za kabel FG16(O)R16 5×16mm2, ter priključitev v NN stikalni blok
| ustreza: SFEH 0.6/1kV 150 Cellpack ali enakovredno | kos | 5 | 0 | 0
4.1.19 | NN kabelski zaključki za notranjo montažo z vijačnimi kabelskimi čevlji za kabel FG16(O)R16 5×6mm2, ter priključitev v NN stikalni blok
| ustreza: SFEH 0.6/1kV 150 Cellpack ali enakovredno | kos | 5 | 0 | 0
4.1.20 | NN blok tip NO-10 IMP TEN-TELEKOM, sestavljen iz polj od leve proti desni: | kos | 1 | 0 | 0
+NE1,+NE2,+NE3,+NE4,+NE5
Polje +NE1 je opremljeno: 1 x tripolni varovalčni ločilnik 950A, 7 x tripolni varovalčni ločilnik 630A. V zgornjem delu omarice polja +NE1 je vgrajena oprema za napajanje multifunkcijskega instrumenta, napajanje vtičnic v TP, napajanje razsvetljave v TP in vezava za zaščito transformatorja (T154).
Polje +NE2 je opremljeno: tripolni odklopnik DMX-SP 2500 In=2500A, 3x tokovni merilni transformator 2000/5A, multifunkcijski instrument MC350, servisna vtičnica, 6 x tripolni varovalčni ločilnik 630A.
Polje +NE3 opremljeno: : tripolni odklopnik DMX-SP 2500 In=2500A, 2x odvodniki prenapetosti PROTEC T1 12,5kA/350V z 2x pred varovalko z ločilnikoma 250A.
Polje +NE4 je opremljeno: tripolni odklopnik DMX-SP 2500 In=2500A, 3x tokovni merilni transformator 2000/5A, multifunkcijski instrument MC350, servisna vtičnica, 1 x tripolni varovalčni ločilnik 950A 5 x tripolni varovalčni ločilnik 630A.
Polje +NE5 je opremljeno: 8 x tripolni varovalčni ločilnik 630A. V zgornjem delu omarice polja +NE5 je vgrajena oprema za napajanje multifunkcijskega instrumenta, napajanje vtičnic v TP, napajanje razsvetljave v TP in vezava za zaščito transformatorja (T154).
Elementi stikalne tehnike vgrajeni v stikalne bloke.
| dovodno polje (TR1 in TR2) | kos | 2 | 0 | 0
| odvodno polje | kos | 4 | 0 | 0
Vsa NN polja zgrajena kot prostostoječi Fe blok z vrati.
Oznaka priloge iz katere je razvidno, da ponujeni proizvod ustreza razpisnim zahtevam mora nositi napis: ''TP - AP Ljubljana : NN tipsko preizkušen stikalni blok''.
Ponujamo znamka in tip: (obvezno vpisati)
4.1.21 | SN 24 kV stikalni blok celic z oznako +J01 do +J04 (od leve proti desni) | kpl | 1 | 0 | 0
Blok: Siemens v konfiguraciji V, V, V,V. ( elektro distribucija )
| SN 24 kV stikalni blok celic z oznako +J05 do +J10 (od leve proti desni) | kpl | 1 | 0 | 0
Blok: Zračni tip UNISEC AIR ABB v konfiguraciji V,M,T,T,T, T.
V merilni celici so 3x tokovni merilni transformatorji po soglasju, 3x napetostni merilni transformatorji po soglasju, feroresonančni upor za zaščitno jedro napetostnih transformatorjev.
VVC varovalke za transformatorske celice. (opomba: varovalke so le v transformatorskih celicah +J06 in +J07).
Ponujamo znamka in tip: (obvezno vpisati)
4.2. | Inštalacija TP
4.2.1 | Stropna nadgradna svetilka namenjena za uporabo v vlažnih in prašnih prostorih, s stopnjo zaščite IP66, s faktorjem mehanske odpornosti IK08, opremljena z INOX zaponkami, z možnostjo zamenjave LED modula moči min 30W max 40W z nastvaljivim svetlobnim tokom od 3300 lm do 6000 lm, možnostjo nastavitve temperature svetlobe 4000K z, indeksom barvnega videza CRI>80 ohišje in difuzor iz polikarbonata, dimenzije 1220 x 100 x 83 mm. V svetilki je nameščen DALI napajalnik konstantnega izhodnega toka. Svetilka ima stopnjo varnosti oči (rizično skupino 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo L80B10@50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet ) let. kot npr.: Tip: UNI LINEAR ECO II Proizvajalec: Calvera | kos | 6 | 0 | 0
4.2.2 | Nadgradna svetilka z zaščitno mrežo z 1 x 23W PLE-T, IP55 ustreza: PRISMA Tartaruga Ovale 200 z 1 x 23W E27 PLE-T, IP55, 7601 ali enakovredna | kos | 4 | 0 | 0
4.2.3 | Z4N Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 2 | 0 | 0
4.2.4 | Z6Z Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 4 | 0 | 0
4.2.5 | Vtičnica n/o 16A, 230V z zaščitnim kontaktom ustreza: GEWISS ali enakovredna | kos | 3 | 0 | 0
4.2.6 | Navadno stikalo n/o 10A, 230V ustreza: GEWISS ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
4.2.7 | Izmenično stikalo n/o 10A, 230V ustreza: GEWISS ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
4.2.8 | Kabel FG16(O)R16 3 x 2.5 mm2 položen delno na kabelske police in delno v plastičnih ceveh Ø16 mm | m | 80 | 0 | 0
4.2.9 | Kabel FG16(O)R16 3 x 1.5 mm2 položen delno na kabelske police in delno v plastičnih ceveh Ø16 mm | m | 120 | 0 | 0
4.2.10 | Plastična cev Ø16 mm | m | 40 | 0 | 0
4.2.11 | Nadometni pločevinasti inštalacijski razdelilnik SB-TP dim. 800 × 600 × 210 mm z vgrajeno opremo: | kos | 1 | 0 | 0
| - glavno stikalo z ročico 40A | kos | 1 | 0 | 0
| - RCD stikalo 25/0,03A, AC DC tip A | kos | 1 | 0 | 0
| - varovalni avtomat 1p 10A | kos | 4 | 0 | 0
| - varovalni avtomat 1p 16A | kos | 4 | 0 | 0
| - varovalni avtomat 3p 10A | kos | 1 | 0 | 0
| - varovalni avtomat 3p 16A | kos | 1 | 0 | 0
| - ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice). | kos | 1 | 0 | 0
4.2.12 | Pocinkana kabelska lestev LK500×100mm, v kompletu s konzolami, spojnim in vijačnim materialom (za montažo na steno od tal do stropa) | m | 6 | 0 | 0
4.2.13 | Vroče pocinkana kabelska polica za inštalacijske kable PK100/52mm, komplet z montažnim in spojnim priborom (za montažo na steno in strop) | m | 25 | 0 | 0
4.2.14 | Tipska zunanja škatla za ključe po tipizaciji Elektro Ljubljana | kos | 1 | 0 | 0
4.2.14 | Tipka za izklop v sili SN dovoda v objekt Koseško okno,v dozi zaščite IP65, s steklom | kos | 1 | 0 | 0
4.2.15 | Dobava in montaža atestirane gumijaste preproge pred stikalnim blokom dim.: 6 × 0,7 m | kos | 1 | 0 | 0
4.3. | Ozemljitveni sistem znotraj prostorov TP z navezavo na ozemljitveni sistem objekta
4.3.1 | Nerjaveči trak za ozemljevanje Rf 30 x 3.5 mm, položen v kineto na stenske nosilce na vsak dolžinski meter | m | 20 | 0 | 0
4.3.2 | Nerjaveči trak za ozemljevanje Rf 30 x 3.5 mm, položen na stenske nosilce v TR boksih na vsak dolžinski meter | m | 20 | 0 | 0
4.3.3. | Spoji s križno sponko | kos | 26 | 0 | 0
4.3.4. | Ozemljitveni spoji kovinske opreme TP s Cu žico 25 mm2 | kos | 22 | 0 | 0
4.3.5. | Spoji na zunanje ozemljilo s pocinkanim valjancem Fe/tZn 25 x 4 mm, zaščita proti koroziji | kos | 10 | 0 | 0
4.3.6. | Ozemljevanje kabelskih lestev, nosilcev, omar, kabelskih polic, kontejnerja in ostale novo vgrajene opreme z inštalacijskimi vodniki 450/750 V z bakrenimi vodniki, rumeno-zelen, položeni v talni kabelski kineti ali n/o v PN cevi oziroma v NIK kanalu, zaključek vodnika s kabelskim čevljem
| H07V-K 6 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| H07V-K 16 mm2 | m | 70 | 0 | 0
| H07V-K 25 mm2 | m | 50 | 0 | 0
4.3.7. | Glavna omarica za izenačitev potencialov +GIP, nadgradne izvedbe dimenzije š/v/g: 800 x 800 x 200 mm | kos | 1 | 0 | 0
4.4. | Oprema TP
4.4.1 | Izolacijski tepih v SN in NN prostoru TP | m2 | 15 | 0 | 0
4.4.2. | Napisne tablice na vratih, SN in NN opremi, TR | kos | 10 | 0 | 0
4.4.3. | Označitev kablovodov SN in NN | kos | 20 | 0 | 0
4.4.4. | Omarica za dokumentacijo lesena dimenzij 30 x 54 x 20 cm | kos | 1 | 0 | 0
4.4.5. | Gasilni aparat CO2-10kg | kos | 1 | 0 | 0
4.5.6. | Izolirne rokavice 20kV | par | 1 | 0 | 0
4.4.7. | Požarna blazinica HILTI CFS-CU L, šifra izdelka 2007447 ali enakovredn | kos | 400 | 0 | 0
4.5. | Meritve energije
4.5.1 | Tipska merilna omarica distribucije z SN merilno garnituro z daljinskim prenosom podatkov, izvedba povezav z merilnimi transformatorji v SN celici po izbiri distributerja ELEKTRO LJUBLJANA | kos | 1 | 0 | 0
4.6. | Kompenzacija
4.6.1 | Kompenzacijska omara s filtrsko avtomatsko kompenzacijsko napravo moči 250 kVAr s konfiguracijo kondenzatorjev 2 x 25 + 4 x 50 kVAr ustreza: Iskra MIS tip KOK7116 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
Ponujamo znamka in tip: (obvezno vpisati)
4.6.2. | Kompenzacijska omara za zidno montažo s filtrsko avtomatsko kompenzacijsko napravo moči 120 kVAr s konfiguracijo kondenzatorjev 2 x 15 + 3 x 30 kVAr ustreza: Iskra MIS tip KOK7615 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
Ponujamo znamka in tip: (obvezno vpisati)
4.6.3- | Kabel FG16(O)R16 3 x 120/70 mm2, 1kV za povezavo NN stikalnega bloka-kompenzacija po tleh, priklopi (2 žili po fazi) | m | 30 | 0 | 0
4.6.4. | Kabel FG16(O)R16 3 x 70/35 mm2, 1kV za povezavo NN stikalnega bloka-kompenzacija po tleh, priklopi (2 žili po fazi) | m | 40 | 0 | 0
4.6.5. | Kabel FG16(O)R16 2 x 1,5 mm2, 1kV za povezavo NN stikalnega bloka (tokovni transformator)-kompenzacija | m | 70 | 0 | 0
4.6.6. | Nastavitve | kpl | 1 | 0 | 0
4.7. | Zagoni in preizkusi delovanja
| Spuščanje v pogon z vsemi nastavitvami, meritvami in preizkusi delovanja. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNI MATERIAL IN DELA ZA TP AP Ljubljana |  |  |  | 0

## Meritve in pregledi
MERITVE IN PREGLEDI
Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
UPOŠTEVATI JE POTREBNO SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
5. | MERITVE IN PREGLEDI
5.1. | Električne meritve stikalnih blokov komplet z izdelavo tehnične dokumentacije meritev v 4-ih izvodih. Izdelava enopolne sheme stikalnega bloka in navodil za uporabo v 4-ih izvodih, izdaja protokola. | kpl | 1 | 0 | 0
5.2. | Električne meritve instalacije in strelovoda, komplet z izdelavo tehnične dokumentacije meritev v 4-ih izvodih. Izdelava enopolnih shem in navodil za uporabo v 4-ih izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
5.3. | Meritve izenačitve potencialov vseh prevodnih kovinskih mas, komplet z izdelavo tehnične dokumentacije meritev v 4-ih izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
5.4. | Pregled sistema požarnega javljanja s strani pooblaščene organizacije in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju v 4-ih izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
5.5. | Pregled transformatorske postaje s strani elektro distributerja pooblaščene organizacije in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju in vklopu v omrežje | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ MERITVE IN PREGLEDI |  |  |  | 0