## REKAPITULACIJA - VO KA HI
M41 | POPIS MATERIALA IN DEL - STROJNE INSTALACIJE
Investitor: | Slovenske železnice, d.o.o. Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana
Objekt: | NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA S POSLOVNIMI PROSTORI IN PARKIRNO HIŠO NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA
št. projekta | 346/22
ID: | 23-04-05-200
Načrt: | VODOVOD, KANALIZACIJA, HIDRANTNO
Projektant načrta: | PINSS d.o.o. Kromberk, Industrijska cesta 36, 5000 Nova Gorica
REKAPITULACIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, HIDRANTNO
101 | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
102 | METEORNA KANALIZACIJA - ODVOD STREH |  |  |  | 0
103 | NOTRANJI VODOVOD |  |  |  | 0
104 | HIDROFORNA POSTAJA | 0 | 0 | 0 | 0
105 | HIDRANTNO OMREŽJE - MOKRO in SUHO | 0 | 0 | 0 | 0
106 | VODOVODNI PRIKLJUČEK | 0 | 0 | 0 | 0
107 | VODOVODNI PRIKLJUČEK - GRADBENA DELA | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
M41 | NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE IN IZVEDBO
1 | Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI.
2 | Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so navedeni "kot na primer (npr.:)". Oznake naprav služijo kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu materiala in del potrdi investitor.
3 | Pri izdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe proizvajalcev (tipov) naprav navedene in jasno označene. Spremembe potrdi investitor ali pooblaščeni nadzor nad izvedbo gradnje.
4 | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
5 | Pri vseh napravah in elementih je potrebno upoštevati transportne in vgradne stroške ter stroške zavarovanja in zaščite.
6 | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
7 | Pri vseh razvodih je potrebno upoštevati pomožna gradbena dela za vgradnjo (izdelava reg, izdelava manjših prebojev do DN50,…).
8 | Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje, skladno z podrobnimi navodili proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi osebje pooblaščeno za montažo.
9 | Pri vseh sistemih se upošteva tlačne preizkus, preizkuse tesnosti in druge potrebne preizkuse s sestavo zapisnikov.
10 | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve, nastavitev obratovalnih količin in šolanje predstavnika investitorja, s sestavo zapisnikov.
11 | Pri ventilacijskih in klimatizacijskih napravah je potrebno upoštevati zahteve za preskus in prevzem sistema iz pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb.
12 | Centralni nadzorni sistem CNS: Vsak krmilnik mora omogočati komunikacijo preko TCP/IP MODBUS protokola. Omogočati mora branje relevantni podatkov o stanju naprave, obratovalne ure in vse napake z opisi. Omogočati mora vlivanje na delovanje naprave v smislu vklop/izklop in stopenjsko delovanje, če je to potrebno. Vsak krmilnik mora imeti brezpotencialni izhod DO: napaka in digitalni vhod DI: vklop/izklop naprave. V primeru da je možno stopenjsko krmiljenje, mora zagotoviti več DI.. Dobavitelj krmilnika mora ob dobavi izročiti dokumentacijo vseh razpoložljivih sponk s funkcionalnim opisom. Poleg tega mora izročiti tabelo lokacij spremenljivk, ki jih lahko beremo preko TCP/IP MODBUSA, kot tudi tabelo spremenljivk, na katere lahko vplivamo - vpisujemo vrednosti preko bus povezave. Za vse naprave je zahtevano delovanje po urniku. Urnik se vzpostavi centralno na nadzornem računalniku in se prenese na posamezne naprave.
13 | Vsa nepredvidena dela so zajeta v generalni postavki nepredvidenih del v skupni rekapitulaciji vseh sklopov projekta

## KANALIZACIJA
101 |  | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
ČRPALIŠČE - STROJNICA SPRINKLER
1 |  | POTOPNA ČRPALKA
Potopna črpalka meteorne kanalizacije, z navojnim priključkom. Litoželezna ohišje. Izdelana po DIN 12050-2. Za pH 4÷10, temperatura 0÷40°C. Za delce do velikost max. 10 mm.
Komplet z nosilnim litoželeznim kolenom DN50 za priklop črpalke, pritrditev izvlečnih drogov in pritrditev v dno jaška, priklopnih vodilnih izvlečnih drogov iz nerjavečega jekla za izvlek črpalke, zgornjega pritrdila za vodilne cevi....
| npr.: | GRUNDFOS
| tip: | DP10.50 .09.2.1.502
DN 50
V°= 1,5 l/s
H = 12,7 m V.S.
P = 1,30 kW (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
2 |  | KRMILNIK ČRPALK
Krmilna omarica za direktni zagon, - 2 črpalki 400 V - za novojno stikalo z elektrodami
Priključek na centralni nadzorni sistem CNS: TCP/IP MODBUS, DO: napaka, DI: vklop/izklop naprave.
Nivojno stikalo z elektrodami, komplet z električno povezavo (10 m)
| npr.: | GRUNDFOS
| tip: | LCD 241
U = 230 V (IP54)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
3 |  | PROTIPOVRATNI VENTIL N
Protipovratni (CuZn) z navojnima priključkoma, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
npr.:
| tip: | DN 50
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
4 |  | VENTIL N
Zaporni ventil (Inox) z navonima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom.
npr.:
| tip: | DN 50
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
ČRPALIŠČE - STROJNICA VODA, STROJNICA GH
5 |  | POTOPNA ČRPALKA
Vertikalna enostopenjska potopna črpalka iz nerjavečega jekla z vertikalnim tlačnim izhodom in integriranim motorjem z zaščito pred preobremenitvijo. Črpalka ima prigrajeno sesalno sito in nivojsko stikalo za avtomatski vklop in izklop. Za delce do velikost max. 12 mm.
| npr.: | GRUNDFOS
| tip: | UNILIFT AP12.40.08.A1
DN 32
V°= 1,32 l/s
H = 12,9 m V.S.
P = 1,3 kW (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
6 |  | PROTIPOVRATNI VENTIL N
Protipovratni (CuZn) z navojnima priključkoma, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
npr.:
| tip: | DN 32
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
7 |  | VENTIL N
Zaporni ventil (Inox) z navonima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom.
npr.:
| tip: | DN 32
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
ČRPALIŠČE - WC JAVNI, GARDEROBA
8 |  | KOMPAKTNO ČRPALIŠČE
Kompaktna enota za odvod fekalnih odplak pod nivojem kanalizacije. Osnovni elementi: 1x zbirnim rezervoar, 2x črpalka z potopnim motorjem. Komplet s protipovratnim ventilom, Y cevno povezavo, tlačnim adapterjem s fleksibilnim priključkom DN100, nameščen na zbirnem rezervoarju.
| npr.: | GRUNDFOS
| tip: | MLD.38.3.2
DN 80
V°= 4,96 l/s
H = 16,3 m V.S.
P = 4,6 kW (400 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 | 0 | 0
9 |  | KRMILNIK ČRPALK
Krmilna omarica za direktni zagon, - 2 črpalki 400 V - za novojno stikalo z elektrodami
Priključek na centralni nadzorni sistem CNS: TCP/IP MODBUS, DO: napaka, DI: vklop/izklop naprave.
Nivojno stikalo z elektrodami, komplet z električno povezavo (10 m)
| npr.: | GRUNDFOS
| tip: | LCD 241
U = 230 V (IP54)
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 | 0 | 0
10 |  | VENTIL N
Zaporni ventil z navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom.
npr.:
| tip: | DN 80
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 | 0 | 0
ČRPALIŠČE - SANITARIJE K1
11 |  | KOMPAKTNO ČRPALIŠČE
Kompaktna enota za odvod fekalnih odplak pod nivojem kanalizacije. Osnovni elementi: 1x zbirnim rezervoar, 1x črpalka z potopnim motorjem. Komplet s protipovratnim ventilom, tlačnim adapterjem s fleksibilnim priključkom DN100, nameščen na zbirnem rezervoarju.
| npr.: | GRUNDFOS
| tip: | MSS.11.1.2
DN 80
V°= 1,91 l/s
H = 8,53 m V.S.
P = 1,76 kW (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
12 |  | KRMILNIK ČRPALK
Krmilna omarica za direktni zagon, - 1 črpalki 230 V - za novojno stikalo z elektrodami
Priključek na centralni nadzorni sistem CNS: TCP/IP MODBUS, DO: napaka, DI: vklop/izklop naprave.
Nivojno stikalo z elektrodami, komplet z električno povezavo (10 m)
| npr.: | GRUNDFOS
| tip: | LCD 220
U = 230 V (IP54)
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
13 |  | VENTIL N
Zaporni ventil z navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom.
npr.:
| tip: | DN 80
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 | 0 | 0
TLAČNE CEVI KANALIZACIJE
14 |  | CEV - INOX PRESS, EN 10305-1
Precizna Inox jeklena cev, nevarjene hladno vlečene cevi, EN 10305-1, iz nerjavnega jekla (Inox) 1.4401 EN 10088. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, ...). Za sanitarno pitno vodo, ogrevanje, plin,…
Dobava in montaža:
| npr.: | GEBERIT MAPRESS
| tip: | DN 32 (35×1,5) | m | 70 | 0 | 0
| tip: | DN 50 (54×1,5) | m | 145 | 0 | 0
| tip: | DN 80 (88,9×2) | m | 100 | 0 | 0
KANALIZACIJA POD STROPOM KLETI
15 |  | ODTOČNA CEV ONL - EN 877
Odtočna kanalizacijske cevi iz nodularne litine (NL), izdelna po EN 877. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, ekscentri, razširitvami, čistilnimi kosi, …). Komplet z objemnimi spojkami in tesnili.
Dobava in montaža:
| npr.: | SAINT-GOBAIN
| tip: | S cev - DN 150 | m | 360 | 0 | 0
| tip: | S cev - DN 200 | m | 30 | 0 | 0
VERTIKALE KANALIZACIJE
16 |  | PP VEČSLOJNA BREZŠUMNA ODTOČNA CEV
Odtočna večslojna brezšumna kanalizacijska cev z obojko, iz polipropilena (PP), EN 1451. Zvoči tlak po EN 14366: 6 dB(A) pri pretoku 2 l/s. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije…), tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | VALSIR SILERE
| tip: | Ø 110 | m | 320 | 0 | 0
| tip: | Ø 160 | m | 277 | 0 | 0
HORIZONTALNA KANALIZACIJA
17 |  | PP VEČSLOJNA ODTOČNA CEV
Odtočna večslojna brezšumna kanalizacijska cev z obojko, iz polipropilena (PP), EN 1451. Zvoči tlak po EN 14366: 12 dB(A) pri pretoku 2 l/s. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije…), tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | VALSIR TRIPLUS
| tip: | Ø 50 | m | 350 | 0 | 0
| tip: | Ø 75 | m | 125 | 0 | 0
| tip: | Ø 90 | m | 35 | 0 | 0
| tip: | Ø 110 | m | 590 | 0 | 0
| tip: | Ø 160 | m | 5 | 0 | 0
18 |  | TALNI SIFON - NEPRETOČNI HORIZONTALEN
Nepretočni talni sifon, iz polipropilena (PP), s horizontalnim odtokom in smradno zaporo. Komplet z Inox rešetko 100×100 mm. Komplet z gradbenim ovirjem, in vsem potrebnim tesnilnim materialom.
| npr.: | HL
| tip: | HL80.1 - Ø50/75
|  | Dobava in montaža: | kos | 25 | 0 | 0
19 |  | TALNI SIFON - PRETOČNI HORIZONTALEN
Talni sifon, iz polipropilena (PP), s horizontalnim odtokom. Komplet z Inox rešetko 100×100 mm. Komplet z gradbenim ovirjem, in vsem potrebnim tesnilnim materialom.
| npr.: | HL
| tip: | HL300 - Ø40/50
|  | Dobava in montaža: | kos | 20 | 0 | 0
20 |  | MEMBARANSKA STREŠNA KAPA
Membranska strešna kapa, iz PP, EN 1541. Komplet s strešno obrobo in tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | VALSIR
| tip: | Ø 110 | kos | 10 | 0 | 0
| tip: | Ø 150 | kos | 5 | 0 | 0
21 |  | PREZRAČEVALNI ODCEP
Prezračevalni odcep (Ventilation branch fitting - VBF) iz polipropilena (PPE) za vertikalno vgradnjo, na dvižni vod fekalne kanalizacije, za zagotavljanje visokega pretoka in ustreznega prezračevanja kanalizacijskega sistema, z uporabo ene vertikalne cevi. VBF omogoča priključitev do šest (6) horizontalnih vej na dvižni vod fekalne kanalizacije.
| npr.: | VALSIR SILERE
| tip: | VS0273
Ø 110/110/75
|  | Dobava in montaža: | kos | 14 | 0 | 0
22 |  | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA PREBOJEV - CEVI KOVINSKE
Požarni trak za zaščito kovinskih izoliranih in neizoliranih cevi (Fe, Cu...), na prehodu požarnih sektorjev (EI60 ÷ EI120), v skladu s Smernica SZPV 408: Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah. Tesnjenje s požarno odpornim akrilnim kitom, primeren za uporabo v odprtinah v betonu, celičnem betonu ter zidanih in montažnih stenah.
| npr.: | HILTI
| tip: | CFS-B DN 10 ÷ DN 50 | kos | 6 | 0 | 0
| tip: | CFS-B DN 65 ÷ DN 150 | kos | 15 | 0 | 0
23 |  | PROTIPOŽARNA MANŠETE - PP
Požarna zaščita odtočnih plastičnih cevi (PE, PVC, PE-HD…), na prehodu požarnih sektorjev (EI60 ÷ EI120), v skladu s Smernica SZPV 408: Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah. Tesnjenje s požarnimi manšetami, primernimi za uporabo v odprtinah v betonu, celičnem betonu ter zidanih in montažnih stenah. Izvedba požarnega tesnjenja skladno z navodilom dobavitelja požarnega tesnjenja.
Dobava in montaža
| npr.: | HILTI
| tip: | CFS-C P Ø 75 | kos | 26 | 0 | 0
| tip: | CFS-C P Ø 110 | kos | 24 | 0 | 0
| tip: | CFS-C P Ø 150 | kos | 48 | 0 | 0
| tip: | CFS-C P Ø 200 | kos | 16 | 0 | 0
24 |  | NOSILNI MATERIAL
Nosilna konstrukcija za cevno instalacijo, z glavnimi sestavnimi deli: - jekleni nosilni profili s sidrnimi luknjami MQ, - jeklene konzole s horizontalno nosilnostjo MQK, - cevne objemke MP in MIP, - jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), - spojniki MSG, - vložki za vgradnjo v zid ali beton, ter drugi pritrdilni material... Vse iz vroče cinkano ali Inox.
| npr.: | HILTI
|  | Dobava in montaža: | kg | 2810 | 0 | 0
25 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
| tip: | Kanalizacija | kpl | 5 | 0 | 0
| tip: | Tlačna kanalizacija | kpl | 6 | 0 | 0
|  | KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## METEORNA KANAL.
102 |  | METEORNA KANALIZACIJA - ODVOD STREH |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | VTOČNIK METEORNE VODE - HORIZONTALNI
Vtočnik meteorne vode, za ravne strehe, s horizontalnim priključkom. Glavni deli: zaščitni koš s funkcijsko ploščo, prirobnica za pritrditev folije s tesnilom in maticami, telo vtočnika z vgrajeno vtočno ploščo iz nerjavnega jekla, protikondenčna izolacija DAF. Za priključitev plastične strešne priključne folije
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Pluvia 359.117.00.1
V°max = 9 l/s
|  | Ø56 mm | kos | 68 | 0 | 0
2 |  | VTOČNIK METEORNE VODE - VERTIKALNI
Vtočnik meteorne vode, za ravne strehe, z vertikalnim priključkom. Glavni deli: zaščitni koš s funkcijsko ploščo, prirobnica za pritrditev folije s tesnilom in maticami, telo vtočnika z vgrajeno vtočno ploščo iz nerjavnega jekla, protikondenčna izolacija DAF. Za priključitev plastične strešne priključne folije
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Pluvia 359.105.00.1
V°max = 12 l/s
|  | Ø56 mm | kos | 23 | 0 | 0
3 |  | DODATNI SET VTOČNIKA
Dodatni set Geberit Pluvia, pohoden
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Pluvia 359.504.00.1 | kos | 91 | 0 | 0
4 |  | GRELNIK VTOČNIKA
Električni grelnik vtočnika meteorne vode
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Pluvia 359.971.00.1
|  | P = 8 W (230 V) | kos | 91 | 0 | 0
5 |  | ODTOČNA CEV PE-HD CEV - PLUVIA
Polietilenska cev visoke gostote (PE-HD), za varilno spajanje, izdelana po EN 13244. Komplet s varilnimi fitingi (spojke, kolena, odcepi, spojke za kovinsko cev, armaturo…). Komplet s čistilnimi kosi. Komplet z elektro varilnimi spojkami.
Dobava in montaža:
| npr.: | GEBERIT
| tip: | DN 50 - PEHD 50×3,0 (pN 6,4) | m | 18 | 0 | 0
| tip: | DN 56 - PEHD 56×3,0 (pN 5,7) | m | 54 | 0 | 0
| tip: | DN 60 - PEHD 63×3,0 (pN 5,0) | m | 136 | 0 | 0
| tip: | DN 70 - PEHD 75×3,0 (pN 4,1) | m | 780 | 0 | 0
| tip: | DN 90 - PEHD 90×3,5 (pN 4,0) | m | 308 | 0 | 0
| tip: | DN 100 - PEHD 110×4,3 (pN 4,0) | m | 388 | 0 | 0
| tip: | DN 125 - PEHD 125×4,9 (pN 4,0) | m | 1116 | 0 | 0
| tip: | DN 150 - PEHD 160×6,2 (pN 4,0) | m | 54 | 0 | 0
| tip: | DN 200 - PEHD 200×6,2 (pN 3,2) | m | 6 | 0 | 0
| tip: | DN 250 - PEHD 250×7,8 (pN 3,2) | m | 10 | 0 | 0
6 |  | NOSILNI MATERIAL
Nosilna konstrukcija za cevno instalacijo, z glavnimi sestavnimi deli: - jekleni nosilni profili s sidrnimi luknjami, - jeklene konzole s horizontalno nosilnostjo, - elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko, - cevna objemka Geberit z navojno spojko, nastavljiva, - jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), - element za obešanje, - nosilna tračnica, - pritrdilna zagozda, - adapter, - vložki za vgradnjo v zid ali beton, ter drugi pritrdilni material... Vse iz vroče cinkano ali Inox.
| npr.: | GEBERIT
|  | Dobava in montaža: | kg | 2500 | 0 | 0
7 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječ iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. Vse vroče cinkano.
| npr.: | GEBERIT
|  | Dobava in montaža: | kg | 425 | 0 | 0
8 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 32 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST32 × 60 (DN 50) | m | 208 | 0 | 0
| tip: | ST32 × 76 (DN 65) | m | 780 | 0 | 0
| tip: | ST32 × 89 (DN 80) | m | 308 | 0 | 0
| tip: | ST32 × 114 (DN 100) | m | 388 | 0 | 0
| tip: | ST32 × 133 (DN 125) | m | 1116 | 0 | 0
| tip: | ST32 × 160 (DN 150) | m | 54 | 0 | 0
8 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Širina 1,0 m v roli.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | PL 32, b=32 mm | m2 | 20 | 0 | 0
10 |  | ZIDNO TESNILO - 2,5 bar
Tesnilo za vgradnjo cevi skozi zid (skozi zidno tesnilo), iz kakovostne gume EPDM ali NBR. Z nerjavečimi kovinski stikalnimi segmenit (AISI 304L-A2, AISI 316L-A4 ). Plinotesno in vodoteno do 2,5 bar.
Dobava in montaža:
| npr.: | HAUFF TECHNIK
| tip: | HSD 150 (Ø 75 ÷ Ø 110) | kos | 6 | 0 | 0
| tip: | HSD 200 (Ø 110 ÷ Ø 160) | kos | 4 | 0 | 0
| tip: | HSD 250 (Ø 159 ÷ Ø 211) | kos | 2 | 0 | 0
11 |  | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA PREBOJEV - CEVI PLASTIČNE
Požarni trak za zaščito plastičnih cevi (PE, PVC, PE-HD…), na prehodu požarnih sektorjev (EI60 ÷ EI120), v skladu s Smernica SZPV 408: Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah. Tesnjenje s požarno odpornim akrilnim kitom, primeren za uporabo v odprtinah v betonu, celičnem betonu ter zidanih in montažnih stenah. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | HILTI
| tip: | CFS-C EL Ø16 ÷ Ø160 | kos | 49 | 0 | 0
|  | METEORNA KANALIZACIJA - ODVOD STREH |  |  |  | 0

## NOTRANJI VODOVOD
103 |  | NOTRANJI VODOVOD |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | KONSTRUKCIJA - UMIVALNIK STENSKA PIPA
Nosilna konstrukcija za umivalnik in stensko pipo, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - armaturna priključka mrzle in tople vode DN15-ZN, - set za pritrditev umivalnika M10, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - PE odtočno koleno Ø50, - drobni pritrdilnim material.
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Duofix 111.493.00.2
H = 112-130 cm
|  | Dobava in montaža: | kos | 97 | 0 | 0
2 |  | KONSTRUKCIJA - UMIVALNIK INVALIDI
Nosilna konstrukcija za umivalnik, za univerzalno vgradnjo, za stoječo armaturo in podometnim sifonom, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - armaturna priključka mrzle in tople vode DN15-ZN, za stoječo pipo, - set za pritrditev umivalnika M10, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - podometni sifon z ohišjem in zidnim pokrovom iz nerjaveče pločevine in priključno cevjo umivalnika kromirane izvedbe, prikljček na odtočno cev PP50, sifon višinsko nastavljiv, - drobni pritrdilnim material.
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Duofix 111.480.00.2
H=112 cm
|  | Dobava in montaža: | kos | 20 | 0 | 0
3 |  | KONSTRUKCIJA - WC
Nosilna konstrukcija za WC školjko, aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - predmontirani in izolirani splakovanik, za dvostopenjsko splakovanje, z dvostopenjskim plastičnim sprožilnim mehanizmom spredaj bele barve, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - set za pritrditev WC školjke M12, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - PE odtočno koleno Ø90, - drobni pritrdilni material. H=112-130 cm
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Duofix 111.311.00.5 + tipka Sigma40
H=112-130 cm
|  | Dobava in montaža: | kos | 90 | 0 | 0
4 |  | KONSTRUKCIJA - WC INVALIDI
Nosilna konstrukcija za WC školjko, aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - predmontirani in izolirani splakovanik, za dvostopenjsko splakovanje, z dvostopenjskim plastičnim sprožilnim mehanizmom spredaj bele barve, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - set za pritrditev WC školjke M12, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - PE odtočno koleno Ø90, - sifon, - 2× stranici za prtrditev invalidskih držal z jeklenim okvirjem z zidnimi pritrdili in lesenimi polnili - pritrdili, za invalidska držala, - drobni pritrdilni material. H = 112÷130 cm
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Duofix 111.375.00.5
H=112-130 cm
|  | Dobava in montaža: | kos | 20 | 0 | 0
5 |  | TIPKA WC
Tipka za WC koltiček
| npr.: | GEBERIT
| tip: | 115.628.FW.1
|  | Dobava in montaža: | kos | 23 | 0 | 0
6 |  | TIPKA WC
Tipka za WC koltiček (brušen inox)
| npr.: | DUTEN
| tip: | R300-S
|  | Dobava in montaža: | kos | 87 | 0 | 0
7 |  | KONSTRUKCIJA - PISOAR
Nosilna konstrukcija za pisoar, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s cinkanjem, -predpriprava za vgradnjo krmilnikov - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - set za pritrditev pisoarja M8, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - PE odtočno koleno Ø50, - drobni pritrdilnim material.
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Kombifix 457.611.00.1
H=100 cm
|  | Dobava in montaža: | kos | 49 | 0 | 0
8 |  | SPROŽILO PISOAR - ELEKTRIČNO
Podometni elektronski izplakovalnik za zidni pisoar (Inox brušen), komplet z elektromagnetnim ventilom in električno povezavo, komplet z: 1× kromirana vezna cevka z izlivom za pisoar 1× kromirana odtočna cev 1× odtočni sifoni lok za pisoar DN50
| npr.: | GEBERIT
| tip: | 116025SN1
|  | Dobava in montaža: | kos | 49 | 0 | 0
9 |  | KONSTRUKCIJA - TROKADERO
Nosilna konstrukcija za trokadero, aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo, za masivno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - predmontirani in izolirani splakovanik, za dvostopenjsko splakovanje, z dvostopenjskim plastičnim sprožilnim mehanizmom spredaj bele barve, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - set za pritrditev, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - armaturni priključek mrzle in tople vode DN15-ZN, - PE odtočno koleno Ø90, - sifon - drobni pritrdilni material. H=155-175 cm
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Duofix 111.565.00.1 + tipka SIGMA 20
H=175 cm
|  | Dobava in montaža: | kos | 16 | 0 | 0
10 |  | TIPKA WC
Tipka za WC koltiček
| npr.: | GEBERIT
| tip: | 115.628.FW.1
|  | Dobava in montaža: | kos | 16 | 0 | 0
11 |  | UMIVALNIK - STENSKA PIPA
Umivalnik iz sanitarne keramike, z drobnim pritrdilnim materialom za montažo.
| npr.: | LAUFEN
| tip: | Living H8174340001091
B×L/H = 600x460/150 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 71 | 0 | 0
12 |  | PIPA UMIVALNIK - STENSKA
Stenska mešalna baterija (Inox brušen), kompet cevno povezavo, in drobmin pritrdilnim materialom.
| npr.: | DUTEN
| tip: | R377-S
Ø38 x 220 mm
V° = 3 l/min (z regulatorjem pretoka)
|  | Dobava in montaža: | kos | 45 | 0 | 0
13 |  | PIPA UMIVALNIK - STENSKA EL
Elektornska stenska mešalna baterija (Inox brušen), kompet z električni kemijenjem, cevno povezavo, in drobmin pritrdilnim materialom.
| npr.: | DUTEN
| tip: | R380-TR-S_SEC
Ø38 x 220 mm
V° = 3 l/min (z regulatorjem pretoka)
|  | Dobava in montaža: | kos | 32 | 0 | 0
14 |  | UMIVALNIK - STENSKA PIPA
Umivalnik iz sanitarne keramike, ter drobnim pritrdilnim materialom za montažo.
| npr.: | LAUFEN
| tip: | Kartel H8163330001091
B×L/H = 600x460/120 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 26 | 0 | 0
15 |  | SUŠILNIK - STENSKI EL
Elektornski sušilnik, kompet z električni kemijenjem, in drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | DUTEN
| tip: | M460-S
Ø45 x 220 mm
V° = 5 l/min (z regulatorjem pretoka)
|  | Dobava in montaža: | kos | 26 | 0 | 0
16 |  | ČEP UMIVALNIKA
Čepom in zapiralnim mehanizmom (pokrov bel emajliran)
| npr.: | LAUFEN
| tip: | H8981440000001
|  | Dobava in montaža: | kos | 71 | 0 | 0
17 |  | IZLIVNI SIFON
Sifonom, brušen inox dim. Ø50 x H140mm 1× s čepom in zapiralnim mehanizmom Laufen H8981440000001
| npr.: | DUTEN
| tip: | A860-S
|  | Dobava in montaža: | kos | 71 | 0 | 0
18 |  | WC ŠKOLJKA - STENSKA
WC školjka iz sanitarnega porcelana s stenskim odtokom, komplet z: - sedežna deska s sistemom upočasenega zapiranja, - drobni pritrdilni material za montažo na zid
| npr.: | LAUFEN
| tip: | Laufen PRO S
B×L/H= 520×360/400 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 90 | 0 | 0
19 |  | TUŠ
Tušna kad iz emajlirane pločevine. Protizdrsnost R10 Komplet z odlivni kos s sifonskim lokom DN32, kromirana izlivna rozeta. Barva: White alpin
| npr.: | KALDWEI
| tip: | CONOFLAT 786-1
B×B/H= 1200×800/23 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
20 |  | PIPA TUŠ - ZIDNA TERMOSTATSKA
Zidna termostatska baterija (brušen inox), komplet s pršno glavo, gumi armirano opleteno vezno cevjo, držalomn za pršno glavo. Komplet z drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
| npr.: | DUTEN
| tip: | D425-S
V° = 5 l/min (z regulatorjem pretoka)
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
21 |  | PISOAR
Zidni pisoar iz sanitarnega pocelana, z iztokom Ø50 in skritim sifonom. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
| npr.: | LAUFEN
| tip: | VILA H8411420000001
B×L/H= 310x280/490 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 49 | 0 | 0
22 |  | PREGRADA PISOAR
Pregrada med pisoarji iz sanitarnega pocelana, za montažo na zid, komplet z drobnim pritrdilnim materialom
| npr.: | LAUFEN
| tip: | CINTO H8476030000001
B/H= 400/720 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 14 | 0 | 0
23 |  | UMIVALNIK - INVALIDI
Umivalnik za invalide, z nasloni za komolce, ergonomsko oblikovan, sestoječ iz: - umivalnik iz sanitarne keramike, viseči, - drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zidno konzolo. Komplet s podometnim sifonom (Geberit) za umivalnik, sestavljen iz podometne doze, cevno povezavo, zidnega pokrova iz nerjaveče pločevine. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | LAUFEN
| tip: | PRO LIBERTY H8119500001041
B×L/H = 600×550/150 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 20 | 0 | 0
24 |  | PIPA UMIVALNIK - INVALIDI, STOJEČA
Stoječa baterija za umivalnik za invalide, z dolgo ročico, komplet z veznima cevkama ter z 2×kotni ventil
| npr.: | Hansgrohe
| tip: | Talis 32035000
V° = 5 l/min (z regulatorjem pretoka)
|  | Dobava in montaža: | kos | 20 | 0 | 0
25 |  | WC ŠKOLJKA - INVALIDI VISEČA
WC školjka za invalide, sestoječ iz: - WC školjka iz sanitarnega za porcelana, viseča, s stenskim odtokom, - sedežna deska za invalide, - drobni pritrdilni material, - kotni ventil in gibka povezovalna cev
| npr.: | LAUFEN
| tip: | PRO LIBERTY H8219600000001
B×L/H= 360×700/345 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 20 | 0 | 0
26 |  | PIPA TUŠ - ZIDNA, INVALIDI
Zidna termostatska mešalna baterija za tuš kad za invalide, kromirana, z možnostjo prednastavitve temperature vode, komplet s fleksibilno cevjo s pršilno glavo in nosilcem za zid - WC školjka ali za držalo Ø32 - TUŠ. Aktivacija pretoka skozi tuš pršno glavo se izvaja z gumbom na pršni glavi.
| npr.: | Cristina
| tip: | CRIWJ670
|  | Dobava in montaža: | kos | 20 | 0 | 0
27 |  | OGLEDALO - INVALIDI
Ogledalo za invalide za montažo na zid z možnostjo spreminjanja naklona, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | TERMOMAT
| tip: | 350N-SF-A
607x657 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 20 | 0 | 0
28 |  | DRŽALO WC - INVALIDI - VODORAVNO
WC držalo za invalide (brušen Inox) Ø32 mm, zidna pritrditev Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | PBA
| tip: | PBA 400SS
L = 700 mm
nosilnost 150 kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 20 | 0 | 0
28 |  | DRŽALO WC - INVALIDI - PREKLOPNO
WC držalo za invalide (brušen Inox) Ø32 mm, preklopno, zidna pritrditev Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | PBA
| tip: | PBA 400SS
B×H = 700 mm
nosilnost 150 kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 20 | 0 | 0
30 |  | TROKADERO
Trokadero sestoječ iz: - školjka iz sanitarnega porcelana z stenskim izpustom DN100, - lovilna rešetka na tečajih iz INOX 1.4301, - komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | LAUFEN
| tip: | BERNINA H8542110000001
B×L/H= 510×505/440 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 16 | 0 | 0
31 |  | PIPA TROKADERO - ZIDNA
Kromirana zidna enoročna mešalna baterija DN 15 z dolgim izlivom. Komplet z: 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom.
| npr.: | GROHE
| tip: | Eurosmart
|  | Dobava in montaža: | kos | 16 | 0 | 0
32 |  | ZIDNA PIPA
Kromirana zidna pipa DN15, z navojnim priključkom DN15 za gibko cev (pralni, pomivalni stroj…).
npr.:
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 20 | 0 | 0
33 |  | KOŠ - POD PULTOM
Koš za odpadne papirnate brisače (Inox brušen), komplet s pritrdilnim materialom za montažo na zid.
| npr.: | DUTEN
| tip: | P775-S
dim. 448 x 298 x 300mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 47 | 0 | 0
34 |  | KOŠ
Koš za odpadne papirnate brisače (Inox brušen), komplet s pritrdilnim materialom za montažo na zid.
| npr.: | DUTEN
| tip: | P705-S
dim. 540 x 245 x 155mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 23 | 0 | 0
35 |  | KOŠ
Koš za odpadne papirnate brisače, iz nerjaveče pločevine, komplet s pritrdilnim materialom za montažo na zid.
| npr.: | INDA
| tip: | A0401C
|  | Dobava in montaža: | kos | 5 | 0 | 0
36 |  | PIPA - TEKOČE MILO
Elektronski stenski izpust za tekoče milo (Inox brušen).
| npr.: | DUTEN
| tip: | S260-S_SEC
|  | Dobava in montaža: | kos | 16 | 0 | 0
37 |  | MILNIK - TEKOČE MILO
Milnik za tekoče milo z vgradnjo v omaro. Ssetoječ iz noslina konstrukcija, posoda volumna 1,0 l, cevne povezave, komplet s pritrdilnim materialom.
| npr.: | DUTEN
| tip: | S270-S_SEC
|  | Dobava in montaža: | kos | 55 | 0 | 0
38 |  | DRŽALO - PAPIRNATE BRISAČE
Podajalnik za papirnater brisače (Inox brušen), komplet s pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | DUTEN
| tip: | E055
dim. 358 x 298 x 120mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 53 | 0 | 0
39 |  | DRŽALO - PAPIRNATE BRISAČE
Podajalnik za papirnater brisače (Inox brušen), komplet s pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | DUTEN
| tip: | E010-S
dim. 420 x 245 x 65mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 17 | 0 | 0
40 |  | DRŽALO - PAPIR WC
Držalo za papirnate brisače v roli (Inox brušen), komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | DUTEN
| tip: | H101-S
|  | Dobava in montaža: | kos | 96 | 0 | 0
41 |  | ŠČETKA WC
Ščetka za WC školjko, komplet z zidno posodo (Inox brušen), s plastičnim vložkom.
| npr.: | DUTEN
| tip: | A853-S
|  | Dobava in montaža: | kos | 96 | 0 | 0
42 |  | OBEŠALNIK
Obešalnik (Inox brušen), komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | DUTEN
| tip: | A833-S
|  | Dobava in montaža: | kos | 119 | 0 | 0
43 |  | DRŽALO - PAPIR WC
Držalo za papirnate brisače v roli (Inox brušen), komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | PBA
| tip: | GBA.109.0000
|  | Dobava in montaža: | kos | 14 | 0 | 0
44 |  | ŠČETKA WC
Ščetka za WC školjko, komplet z zidno posodo (Inox brušen), s plastičnim vložkom.
| npr.: | PBA
| tip: | 400SS
|  | Dobava in montaža: | kos | 14 | 0 | 0
45 |  | OBEŠALNIK
Obešalnik (Inox brušen), komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | PBA
| tip: | 500SS
|  | Dobava in montaža: | kos | 20 | 0 | 0
46 |  | PREVIJALNA MIZA
Tložljiva previjalna miza
| npr.: | WAGNER
| tip: | A-Linie WP2115
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 | 0 | 0
47 |  | VODOMER - MV
Pulzni vodomer za hladno vodo do 30°C sestoječ iz: - telo vodomera z navojnima priključkoma, - impulzni dajalnik s števcem pretoka, - komplet s holendri in tesnilnim materialom. Kompletni M-Bus natični komunikacijski modul, komplet s spojkami.
| npr.: | ALLMESS
| tip: | EVK 3/130-V-1/2"
V°n= 1,5 m3/h
DN 15
Čajne kuinje
|  | Dobava in montaža: | kos | 80 | 0 | 0
| tip: | EVK 5/130-V-3/4"
V°n= 2,5 m3/h
DN 20
|  | Dobava in montaža: | kos | 61 | 0 | 0
48 |  | VODOMER - TV
Pulzni vodomer za toplo vodo do 90°C sestoječ iz: - telo vodomera z navojnima priključkoma, - impulzni dajalnik s števcem pretoka, - komplet z s holendri in tesnilnim materialom. Kompletni M-Bus natični komunikacijski modul, komplet s spojkami.
| npr.: | ALLMESS
| tip: | EVW 3/130-V-1/2"
V°n= 1,5 m3/h
DN 15
Čajne kuinje
|  | Dobava in montaža: | kos | 80 | 0 | 0
| tip: | EVW 5/130-V-3/4"
V°n= 2,5 m3/h
DN 20
|  | Dobava in montaža: | kos | 41 | 0 | 0
49 |  | HORIZONTALNI VODOMER
Horizontalni pulzni vodomer za hladno vodo do 30°C sestoječ iz: - telo vodomera z navojnima priključkoma, - impulzni dajalnik s števcem pretoka, - komplet s holendri in tesnilnim materialom. Kompletni M-Bus natični komunikacijski modul, komplet s spojkami.
| npr: | ITRON
| tip: | Aquadis
V°n = 10,0 m3/h
Kvs = 12,5
DN 25
Restavracija, Polnjenje bazena požarne vode
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
50 |  | M-BUS KONEKTOR
Opcijski konektor M-BUS-Modul BM MaX. Priklop do 4 vodov in M-BUS
| npr.: | ALLMESS
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 90 | 0 | 0
51 |  | MERITVE PORABE
M-Bus centralna enota za priklop merilnih naprav (sanitarni vodomer, toplotni števec) s komunikacijskim modulom za M-Bus prenos podatkov. Komplet z: - kabelskimi povezavami števcev, - popis števcev, - kreiranje seznama naprav, - zagon in testno odčitovanje - montaža in drobni pritrdilni material.
| npr.: | ELEVACO
| tip: | CMe2100 + CMeX12S
U= 230 V
Število priključnih enot: 128
|  | Dobava in montaža: | kos | 5 | 0 | 0
52 |  | VENTIL - MTCV-C
Večfunkcijski ventil termostatski obtočni ventil, z navojnimi priključki. Komplet z: adapter za termični pogon, termo električnim pogonom, priključnim kablom, kabelsko tiplao in adapterjem za kabelsko tipalo.
| npr.: | DANFOSS
| tip: | MTCV-C 15
Kvs = 1,5 m3/h
DN 15 (pN 10)
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 | 0 | 0
| tip: | MTCV-C 20
Kvs = 1,8 m3/h
DN 20 (pN 10)
|  | Dobava in montaža: | kos | 33 | 0 | 0
53 |  | KRMILNIK TERMIČNE DEZINFEKCIJE - GLAVNI
Regulator za programsko vodeno termično dezinfekcijo vode in zapis temperatur - verzija C. Glavnin krmilnik za vodenje do 20 krogov termične dezinfekcije, cirkulacije in zapisa temperatur (NC). Napajalna napetost 24 V DC. Izhodn i signal 24 V DC web server modul z LAN (TCP/IP) RS485 modbus RTU
| npr.: | DANFOSS
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
54 |  | KRMILNIK TERMIČNE DEZINFEKCIJE - POMOŽNI
Regulator za programsko vodeno termično dezinfekcijo vode in zapis temperatur - verzija C. Razširitveni krmilnik za vodenje do 16 krogov termične dezinfekcije, cirkulacije in zapisa temperatur (NC).
| npr.: | DANFOSS
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
55 |  | OMARICA PODOMETNA
Razdelilna omarica talnega ogrevanja iz pocinkane pločevine. Za podometno vgradnjo. Barvana RAL 9010. Vgradna globina omarice: 120÷180 mm. Vgradna višina omarice: 820÷910 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | UPONOR
| tip: | L= 550 mm | kos | 10 | 0 | 0
| tip: | L= 1000 mm | kos | 13 | 0 | 0
| tip: | L= 1150 mm | kos | 13 | 0 | 0
56 |  | VENTIL - NEPOVRATNI NN
Nepovratni vzmetni ventil z notranjima navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 16) | kos | 160 | 0 | 0
| tip: | DN 20 (pN 16) | kos | 102 | 0 | 0
| tip: | DN 25 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | DN 40 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 0
55 |  | PIPA - KROGELNA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in metuljno zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 40) | kos | 326 | 0 | 0
| tip: | DN 20 (pN 40) | kos | 237 | 0 | 0
58 |  | PIPA - KROGELNA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 40) | kos | 38 | 0 | 0
| tip: | DN 20 (pN 40) | kos | 15 | 0 | 0
| tip: | DN 25 (pN 40) | kos | 14 | 0 | 0
| tip: | DN 32 (pN 40) | kos | 17 | 0 | 0
| tip: | DN 40 (pN 40) | kos | 9 | 0 | 0
| tip: | DN 50 (pN 40) | kos | 3 | 0 | 0
59 |  | PE-X CEV V ROLI
Večplastna cev v roli: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE-X Ø20×2,25 | m | 1400 | 0 | 0
| tip: | PE-X Ø25×2,5 | m | 850 | 0 | 0
| tip: | PE-X Ø32×3 | m | 370 | 0 | 0
60 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 13 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST13 × 22 (DN 15) | m | 1400 | 0 | 0
| tip: | ST13 × 28 (DN 20) | m | 850 | 0 | 0
| tip: | ST13 × 35 (DN 25) | m | 370 | 0 | 0
61 |  | CEV - INOX PRESS, EN 10305-1
Precizna Inox jeklena cev, nevarjene hladno vlečene cevi, EN 10305-1, iz nerjavnega jekla (Inox) 1.4401 EN 10088. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, ...). Za sanitarno pitno vodo, ogrevanje, plin,…
Dobava in montaža:
| npr.: | GEBERIT MAPRESS
| tip: | DN 15 (18×1) | m | 850 | 0 | 0
| tip: | DN 20 (22×1,2) | m | 214 | 0 | 0
| tip: | DN 25 (28×1,2) | m | 300 | 0 | 0
| tip: | DN 32 (35×1,5) | m | 775 | 0 | 0
| tip: | DN 40 (42×1,5) | m | 360 | 0 | 0
| tip: | DN 50 (54×1,5) | m | 260 | 0 | 0
| tip: | DN 65 (76,1×2) | m | 60 | 0 | 0
62 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 13 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST13 × 22 (DN 15) | m | 850 | 0 | 0
| tip: | ST13 × 28 (DN 20) | m | 214 | 0 | 0
| tip: | ST13 × 35 (DN 25) | m | 300 | 0 | 0
63 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 32 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST32 × 42 (DN 32) | m | 360 | 0 | 0
| tip: | ST32 × 60 (DN 50) | m | 260 | 0 | 0
| tip: | ST32 × 76 (DN 65) | m | 60 | 0 | 0
64 |  | NOSILNI MATERIAL
Nosilna konstrukcija za cevno instalacijo, z glavnimi sestavnimi deli: - jekleni nosilni profili s sidrnimi luknjami MQ, - jeklene konzole s horizontalno nosilnostjo MQK, - cevne objemke MP in MIP, - jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), - spojniki MSG, - vložki za vgradnjo v zid ali beton, ter drugi pritrdilni material... Vse iz vroče cinkano ali Inox.
| npr.: | HILTI
|  | Dobava in montaža: | kg | 1150 | 0 | 0
65 |  | PLASTIČNI JAŠEK
PVC ješek s pokrovom
npr.:
LxB/H = 400x400/300 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 | 0 | 0
66 |  | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA PREBOJEV - CEVI PLASTIČNE
Požarni trak za zaščito plastičnih cevi (PE, PVC, PE-HD…), na prehodu požarnih sektorjev (EI60 ÷ EI120), v skladu s Smernica SZPV 408: Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah. Tesnjenje s požarno odpornim akrilnim kitom, primeren za uporabo v odprtinah v betonu, celičnem betonu ter zidanih in montažnih stenah. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | HILTI
| tip: | CFS-C EL Ø16 ÷ Ø160 | kos | 45 | 0 | 0
67 |  | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA PREBOJEV - CEVI KOVINSKE
Požarni trak za zaščito kovinskih izoliranih in neizoliranih cevi (Fe, Cu...), na prehodu požarnih sektorjev (EI60 ÷ EI120), v skladu s Smernica SZPV 408: Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah. Tesnjenje s požarno odpornim akrilnim kitom, primeren za uporabo v odprtinah v betonu, celičnem betonu ter zidanih in montažnih stenah.
| npr.: | HILTI
| tip: | CFS-B DN 10 ÷ DN 50 | kos | 135 | 0 | 0
| tip: | CFS-B DN 65 ÷ DN 150 | kos | 2 | 0 | 0
68 |  | KRONSKO VRTANJE
Vrtanje betona in drugih gradbenih materialov debeline 300 mm, z diamantnimi kronskimi svedri, komplet s pripravo in upenjanjem stojala.
| tip: | Ø 150 | kos | 63 | 0 | 0
69 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
| tip: | Sanitarna voda | kos | 12 | 0 | 0
70 |  | IZPIRANJE IN DEZINFEKCIJA
Izpiranje in dezinfekcija vodovodne instalacije, odvzem vzorca in potrdilo o ustreznosti, s strani pooblaščene organizacije.
|  | Izvedba: | kos | 2 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## HIDROFORNA POSTAJA
104 |  | HIDROFORNA POSTAJA |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota |  | cena/enota | cena
Opomba: Cevi so v popsu vodovoda objekta.
1 |  | HIDROFORNA POSTAJA
Hidroforna postaja za notranjega vodvoda. Izmenično delovanaje črpalk, avtomatska samokontrola delovanja, signalizacija, električna zaščita, zaščita pred suhim tekom s plovnim stikalom,... Postaja sestojelča iz: 2× frekvenčna črpalka s priklopnimi in protipovratnimi ventili 1× raztezna posoda V=25 l 1× tlačno delovno tipalo 1× tlačno varnostno stikalo 1× manometer z zaporno pipico 2× priključkih na vodovod DN50 1× krmilna omrarica z vsemi vgrajenimi krmilnimi elementi (stikala, releji...) in električno vezavo 1× sesalni kolektor 1× tlačni kolektor 1× manometer 1× nosilno ohišje hidropostaje
npr.:
| tip: | HYDRO MULTI-E 2 CME 5-9
V° = 11,8 m3/h
dp = 4,0 bar
p,0 = 5,7 bar (nastavljen delovni tlak)
P = 2 x 2,2 kW (400 V)
DN 50
m = 153 kg
LxB/H = 600x850/1500 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
2 |  | EKSPANZIJSKA POSODA ZAPRTA - SANITARNA
Zaprta ekspanzijska posoda namenjena za varovanje sistemov sanitarne vode. Izdelana iz korozijsko zaščitenega ohišja iz varjene jeklene pločevine in membrane, polnjena z dušikom, priključkom za tlačne preizkuse ter priključnim kosom za cirkulacijo vode skozi posodo priključno pipo. Max. delovna temperatura 70°C. Max. temperatura 99°C.
| npr.: | REFELX
| tip: | DD 100
V = 100 l
p,max = 10,0 bar
DN 25
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
3 |  | VARNOSTNI VENTIL
Vzmetni varnostno izpustni ventil z navojnim priključkom in tesnilnim materialom.
| npr.: | CALEFFI
| tip: | CALEFFI 531
DN 20/25
p,max = 8,0 bar
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
4 |  | PIPA - KROGELNA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 40) | kos | 3 | 0 | 0
| tip: | DN 25 (pN 40) | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | DN 50 (pN 40) | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | DN 65 (pN 40) | kos | 4 | 0 | 0
5 |  | VENTIL - NEPOVRATNI NN
Nepovratni vzmetni ventil z notranjima navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 2 | 0 | 0
6 |  | MANOMETER
Okrogli manometer (Ø100 mm), z Inox ohišjem (EN 1.4301) in radialnim navojnim priključkom. Z indikatorjem max. tlaka. Delovna temperatura max. 120°C. Razred točnosti (EN 837-1): ±1% Komplet s tesnilnim materialom.
| npr.: | INOL
| tip: | IM 811
p = 0 ÷ 16 bar
|  | DN 15 | kos | 3 | 0 | 0
|  | HIDROFORNA POSTAJA |  |  |  | 0

## HIDRANTNO OMREŽJE
105 |  | HIDRANTNO OMREŽJE - MOKRO in SUHO |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | HIDROFORNA POSTAJA
Hidroforna postaja za zagotavljanje požarne vode notranjega hidrantnega omrežja s črpanjem vode iz rezervoarja. Izmenično delovanaje črpalk, avtomatska samokontrola delovanja, signalizacija, električna zaščita, zaščita pred suhim tekom s plovnim stikalom,... Postaja sestojelča iz: 2× frekvenčna črpalka s priklopnimi in protipovratnimi ventili 1× raztezna posoda V=25 l 1× tlačna delovna stikala 1× manometer z zaporno pipico 2× priključkih na vodovod DN50 1× krmilna omrarica z vsemi vgrajenimi krmilnimi elementi (stikala, releji...) in električno vezavo 1× sesalni kolektor 1× tlačni kolektor 1× manometer 1× nosilno ohišje hidropostaje
Vse zaščiteno z antikorozijskim in zaščitnim premazom ali pocinkano. Komplet s potrdilom o ustreznosti. Komplet z dvema plovnima stikaloma za previsoki in prenizki vodostaj. Komplet z alramno sireno montirano na jašku pred strojnico. Komplet ožičeno.
| npr.: | GRUNDFOS
| tip: | MULTI-E 2 CRE 5-9
V° = 2,53 l/s
dp = 6,0 bar
P = 2x 2,2 kW (400 V)
Požarno varovanje
PZI - delavni
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
2 |  | POLNILNO PRAZNILNA POSTAJA
Polnilno praznilna postaja, sestoječa iz: 2× magnetni ventil z navojnim priključkom 1× manometer (0÷16 bar) z zapornim ventilom, 1× praznilni ventil, 1× tlačno stikalo, 1× protipovratni ventil, 1× krmilna centrala z zvočno in svetlobno signalizacijo. Komplet s spojnimi in tesnilnim materialom.
| npr.: | BARTH (Gallus)
| tip: | AVS 3 732
DN 50
|  | U=230 V |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
3 |  | EURO HIDRANT VGRADNI - DN25
Zidni hidrant "EURO", sestoječ iz: tipska omarica za vgradnjo v zid, priključek s priključnim ventilom DN25, ročnik na zasun 25/6, gumijasta tlačna cev DN25 (EN 694) na gibljivem kolutu, dolžine L= 30 m, po EN 671-1. Komplet s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.
B×A/H = 250×700/780 mm
| npr.: | GALLUS
| tip: | EURO HIDRANT 1-C/30/S
v' = 16 L/min
|  | Dobava in montaža: | kos | 33 | 0 | 0
4 |  | EURO HIDRANT NADOMETNI - DN25
Zidni hidrant "EURO", sestoječ iz: tipska omarica za vgradnjo na zid, priključek s priključnim ventilom DN25, ročnik na zasun 25/8, gumijasta tlačna cev DN25 (EN 694) na gibljivem kolutu, dolžine L= 30 m, po EN 671-1. Končno stikalo in stikalo priključnega ventila za vklop polnilno-praznilne postaje. Komplet s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.
B×A/H = 250×700/780 mm
| npr.: | GALLUS
| tip: | EURO HIDRANT 1-C/30/S
v' = 70 L/min
|  | Dobava in montaža: | kos | 21 | 0 | 0
5 |  | GASILNI APARAT - PRAH ABC
Gasilni aparat na suhi prah, za gašenje požarov tipa ABC. Komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.
Dobava in montaža
| npr.: | GALLUS
| tip: | Gasilne enote: 9EG | kos | 264 | 0 | 0
6 |  | GASILNI APARAT (CO2)
Gasilni aparat na ogljikov dioksid (CO2) komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.
| npr.: | GALLUS
| tip: | CO2-5 (5 EG)
|  | Dobava in montaža | kos | 11 | 0 | 0
7 |  | OZNAČITEV HIDRANTOV, GASILNIH APARATOV, …
Napisne tablice, izdelane v skladu z SIST ISO 1013, za označitev naprav in sredstev za gašenje požara.
Dobava in montaža:
| tip: | ISO 1013 | kos | 21 | 0 | 0
8 |  | PREZRAČEVALNI VENTIL
Mehanski pospeševalnik izpusta zraka, za montažo na konec posameznega glavnega razvoda sprinkler vej, komplet s spojnimi in tesnilnim materialom.
| npr.: | TAYCO
| tip: | DN 50
|  | Dobava in montaža: | kos | 15 | 0 | 0
9 |  | VARNOSTNI VENTIL
Vzmetni varnostno izpustni ventil z navojnim priključkom in tesnilnim materialom.
npr.:
tip:
DN 15
p,max = 10 bar
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
10 |  | PIPA - KROGELNA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 50 (pN 40) | kos | 2 | 0 | 0
11 |  | MANOMETER
Okrogli manometer (Ø100 mm), z Inox ohišjem (EN 1.4301) in radialnim navojnim priključkom. Z indikatorjem max. tlaka. Delovna temperatura max. 120°C. Razred točnosti (EN 837-1): ±1% Komplet s tesnilnim materialom.
npr.:
tip:
p = 0 ÷ 16 bar
|  | DN 15 | kos | 1 | 0 | 0
12 |  | SESALNI KOŠ
Sesalni koš z nepovratnim ventilom z notranjm navojnim priključkom in Inox zaščitno mrežo. Komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
npr.:
| tip: | DN 65
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
13 |  | CEV - INOX PRESS, EN 10305-1
Precizna Inox jeklena cev, nevarjene hladno vlečene cevi, EN 10305-1, iz nerjavnega jekla (Inox) 1.4401 EN 10088. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, ...). Za sanitarno pitno vodo, ogrevanje, plin,…
Dobava in montaža:
| npr.: | GEBERIT MAPRESS
| tip: | DN 32 (35×1,5) | m | 55 | 0 | 0
| tip: | DN 40 (42×1,5) | m | 480 | 0 | 0
| tip: | DN 50 (54×1,5) | m | 665 | 0 | 0
| tip: | DN 65 (76,1×2) | m | 10 | 0 | 0
14 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 19 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST19 × 35 (DN 25) | m | 55 | 0 | 0
| tip: | ST19 × 42 (DN 32) | m | 375 | 0 | 0
| tip: | ST19 × 60 (DN 50) | m | 245 | 0 | 0
| tip: | ST19 × 76 (DN 65) | m | 10 | 0 | 0
15 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 310 | 0 | 0
16 |  | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA PREBOJEV - CEVI KOVINSKE
Požarni trak za zaščito kovinskih izoliranih in neizoliranih cevi (Fe, Cu...), na prehodu požarnih sektorjev (EI60 ÷ EI120), v skladu s Smernica SZPV 408: Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah. Tesnjenje s požarno odpornim akrilnim kitom, primeren za uporabo v odprtinah v betonu, celičnem betonu ter zidanih in montažnih stenah.
| npr.: | HILTI
| tip: | CFS-B DN 10 ÷ DN 50 | kos | 70 | 0 | 0
| tip: | CFS-B DN 65 ÷ DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
17 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
| tip: | Suho hidrantno omrežje | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | Mokro hidrantno omrežje | kos | 1 | 0 | 0
18 |  | MERITEV HIDRANTNEGA OMREŽJA - GARAŽA
Meritev pretoka in tlaka hidrantnega omrežja s strani pooblaščene organizacije, izdaja potrdila o ustreznosti in sestava zapisnika
|  | Notranje hidrantno omrežje | kpl | 2 | 0 | 0
|  | HIDRANTNO OMREŽJE - MOKRO in SUHO |  |  |  | 0

## VODOVODNI PRIKLJUČEK
106 |  | VODOVODNI PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota |  | cena/enota | cena
1 |  | MONTAŽA
Vgradnja zasuna z vretenom, na obstoječ priključek, dimenzije DN100, v komunalnem kolektorju .
npr.:
tip:
|  | Montaža: | kos | 1 | 0 | 0
2 |  | ZASUN
Zasun z navojnim vretenom in prirobičnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN100 (pN16) | kos | 1 | 0 | 0
3 |  | NL REDUCIRNI KOS - FFR
Reducirni kos s prirobičnima priključkoma, iz NL, EN 545. Komplet z vijačnim in tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | FFR - DN 100×80 (pN16) | kos | 1 | 0 | 0
4 |  | PREHODNI KOS - F
Prehodni kos za prehod iz PE cevi na jeklene cevi s prirobičnim prikljuškom. Komplet z vijačnim in tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE90 x jeklo DN80 | kos | 2 | 0 | 0
5 |  | NL CEV
FFS cev, iz duktilne litine, dolžine 600 mm, s prirobičnima priključkoma, izdelana po ISO 2531, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | FFS600 - DN80 (pN16) | kos | 1 | 0 | 0
6 |  | HORIZONTALNI VODOMER
Horizontalni hišni vodomer z navojnimi priključki. Z daljinskim odčitovalnim modulom HOLOSYS HYDROPULASR. S potrdilom o umiritvi, komplet s holendri in tesnilnim materialom.
npr:
tip:
V°n = 10,0 m3/h
DN 40
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
7 |  | DALJINSKO ODČITOVANJE
REED senzor za daljinsko odčitavanje vodomerov, vključno z vgradnjo, programiranjem in izdelavo poročila
Dobava in montaža:
| npr.: | REED
| tip: |  | kos | 1 | 0 | 0
8 |  | ARMATURA
|  | Pocinkan dvovijačnik 6/4" | kos | 1 | 0 | 0
|  | Vmesni kos 6/4" | kos | 1 | 0 | 0
|  | Dvojna vložna spojka 6/4" | kos | 1 | 0 | 0
|  | Pipa krogelna DN40 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Pipa krogelna DN40 - izpustom | kos | 1 | 0 | 0
|  | Pocinkan reducirni kos 3" - 6/4" | kos | 1 | 0 | 0
|  | Stenski nosilec za vodomern DN40 | kos | 1 | 0 | 0
9 |  | VODOMERNI SKLOP- MONTAŽA
Montaža vodovodne armature in fitingov v vodomernem jašku po specifikaciji materiala.
| npr.: | VODOVOD
| tip: | DN 80/40 | kpl | 1 | 0 | 0
10 |  | SKOZI-ZIDNO VODILO
Skozi-zidno tesnilo za prehod cevi skozi zidove v zemlji, Komplet z vijačno reducirko za cev.
| npr.: | Hauff technik
| tip: | HSN 150/88-V2A/EPDM
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
11 |  | PE-HD CEV (SDR 9, pN16)
Polietilenska cev visoke gostote (PE-HD), ISO 4427 in EN 12201, PE100, SDR 9, za nazivni tlak pN 16 bar. Komplet s prirobičnimi fitingi (spojke, kolena, odcepi, spojke za kovinsko cev, armaturo…).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN80 - PEHD 90×10,1 (pN16) | m | 30 | 0 | 0
12 |  | Položitev opozorilnega traka iz umetne mase z napisom ''POZOR VODOVOD'' z vgrajenim trakom iz nerjavečega jekla.
|  | Dobava in montaža: | m | 30 | 0 | 0
13 |  | JEKLENA POCINKANA CEV – EN 10255
Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje, EN 10255, material L195, Vroče cinkana po EN 10240, oblogo kakovosti A1. Komplet z navojnimi fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter tesnilnim materialom. Zaščitena s trdo PE folijo (DIN 30670). Vse fazonske kose se zaščiti z bitumenskim trakom "DEKORODAL".
Dobava in montaža:
| tip: | DN 40 (48,3×3,2) | m | 2 | 0 | 0
| tip: | DN 65 (76,1×3,6) | m | 6 | 0 | 0
14 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
| tip: | Sanitarna voda | kos | 1 | 0 | 0
15 |  | OBVEŠČANJE
Obveščanje potrošnikov o zaprtju vodovoda, zapiranje, izpiranje in ponovno odpiranje
|  | Izvedba: | kpl | 1 | 0 | 0
16 |  | POSNETEK
Izdelava geodetskega posnetka po Gauss-Krugerjevem (GKK) sistemu detajlih točk in vnos v kataster skladno s TPRV Koper. Izvedene spremembe na vodovodnem sistemu morajo biti obdelane v obliki Elaborata katastra vodovodnega sistema (EKVS)in elaborata za potrebe upravljavca (EPU).
|  | Izvedba: | kpl | 1 | 0 | 0
17 |  | DEZINFEKCIJA
Izpiranje cevi, dezinfekcija cevi mrzle vode, odvzem vzorca in potrdilom o ustreznosti, s strani pooblaščene organizacije.
|  | Izvedba: | kpl | 1 | 0 | 0
18 |  | NADZOR
Upravljavski nadzor nad izgradnjo celotnega cevovoda, vodovodnega priključka od javnega vodovoda do vodomernega jaška in nad izgradnjo vodomernega jaška s strani upravljalca vodovoda.
|  | Izvedba: | kpl | 1 | 0 | 0
19 |  | NEPREDVIDENA DELA
Nepredvidena dela ocenjena na 10% vrednosti montažnih del.
|  | Izvedba: | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba: Popis materala in del zajema popis od zunanjega vodovodnega priključka do vstopa vodovodne instalacije v objekt.
|  | VODOVODNI PRIKLJUČEK |  |  |  | 0

## VOD. P. - GRADB. DELA
107 |  | VODOVODNI PRIKLJUČEK - GRADBENA DELA |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | Količenje trase vodovoda po profilu.
|  | Izvedba: | m | 20 | 0 | 0
2 |  | Široki izkop jarka in odvoz materiala na deponijo gradbišča ali odlaganje 1,0 m od izkopa.
|  | Izvedba: | m3 | 18 | 0 | 0
3 |  | Ročni izkop jarka in odvoz materiala na deponijo gradbišča ali odlaganje 1,0 m od izkopa.
|  | Izvedba: | m3 | 1 | 0 | 0
4 |  | Planiranje dna kanala s točnostjo +- 3,0 cm.
|  | Izvedba: | m2 | 10 | 0 | 0
5 |  | Pesek granulacije 4 mm za izdelavo posteljice v debelini 15 cm in zasipanje instalacije, komplet z utrjevanjem po plasteh.
|  | Dobava in montaža: | m3 | 1.5 | 0 | 0
6 |  | Dobava peska granulacije 4 mm, zasipanje cevi do višine 15 cm nad temenom, komplet z utrjevanjem po plasteh.
|  | Dobava in montaža: | m3 | 2.5 | 0 | 0
7 |  | Zasipanje jarka z izkopanim materialom, z utrjevanjem terena po plasteh.
|  | Izvedba: | m3 | 15 | 0 | 0
8 |  | Odvoz izkopanega materiala na deponijo do oddaljenosti 5 km.
|  | Izvedba: | m3 | 4 | 0 | 0
9 |  | Položitev opozorilnega traka iz umetne mase z napisom ''POZOR VODOVOD'' z vgrajenim trakom iz nerjavečega jekla.
|  | Dobava in montaža: | m | 20 | 0 | 0
10 |  | Izdelava podstavkov za fazonske kose vodvoda (podstavke za kolena, priključne kose hidrantov,…).
|  | Izvedba: | kos | 3 | 0 | 0
11 |  | Široki izkop za jaške in odvoz materiala na deponijo gradbišča ali odlaganje 5,0 m od izkopa.
|  | Izvedba | m3 | 15 | 0 | 0
12 |  | Izdelava armiranobetonskih jaškov z vstopnimi odprtinami 600×600 mm, poglobitvijo za črpanje vode na dnu jaška 400×400/400 mm, komplet z opaženjem in potrebnim materialom.
|  | cca 1600×1600/1700 | kos | 1 | 0 | 0
13 |  | Zasip z izkopanim materialom in nabijanje v slojih po 20 cm.
|  | Izvedba: | m3 | 7 | 0 | 0
14 |  | Odvoz odvečnega materiala v deponijo do 5,0 km.
|  | Izvedba: | m3 | 8 | 0 | 0
15 |  | Litoželezni povozni pokrov, komplet z okvirjem za vgradnjo v beton.
npr.:
tip:
B×B= 600×600 mm
F= 150 kN
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
16 |  | Toplotna zaščita vstopnega jaška, sestavljena iz: toplotne izolacije XPS, debeline 10 cm, 600×600 mm, L profilov iz nerjavečega jekla 50×30 mm, razvite dolžine L=2,4 m, za namestitev toplotne izolacije, komplet z drobnim pritrdilnim materiajalom.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
17 |  | Kovinska vstopna lestev narejen iz nerjavečega jekla, za dostop v jaške, z izvlečnim podaljškom 750 mm.
B×H= 400×(2000+750) mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
18 |  | CESTNA KAPA
Cestna povozna kapa za vodovodno instalacijom.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
19 |  | GEODETSKI POSNETEK
|  | Izvedba geodetskega posnetka | kos | 1 | 0 | 0
20 |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo s primerno signalizacijo.
|  | Izvedba: | kos | 1 | 0 | 0
|  | VODOVODNI PRIKLJUČEK - GRADBENA DELA |  |  |  | 0
OPOMBA:
| * | Volumske popisne postavke so obravnavane v m3 raščenega terena.