## REKAPITULACIJA - OH
M42 | POPIS MATERIALA IN DEL - STROJNE INSTALACIJE
Investitor: | Slovenske železnice, d.o.o. Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana
Objekt: | NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA S POSLOVNIMI PROSTORI IN PARKIRNO HIŠO NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA
št. projekta | 346/22
ID: | 23-04-05-200
Načrt: | OGREVANJE, HLAJENJE
Projektant načrta: | PINSS d.o.o. Kromberk, Industrijska cesta 36, 5000 Nova Gorica
REKAPITULACIJA - OGREVANJE, HLAJENJE
201 | TOPLOTNA POSTAJA - VROČEVOD | 0
202 | VRTINE - PODZEME VODE | 0
203 | STROJNICA OGREVANJE / HLAJENJE | 0
204 | OGREVANJE, HLAJENJE - KLIMATI | 0
205 | OGREVANJE, HLAJENJE - KONVEKTORJI | 0
206 | OGREVANJE, HLAJENJE - TALNO | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: | 0
M42 | NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE IN IZVEDBO
1 | Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI.
2 | Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so navedeni "kot na primer (npr.:)". Oznake naprav služijo kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu materiala in del potrdi investitor.
3 | Pri izdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe proizvajalcev (tipov) naprav navedene in jasno označene. Spremembe potrdi investitor ali pooblaščeni nadzor nad izvedbo gradnje.
4 | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
5 | Pri vseh napravah in elementih je potrebno upoštevati transportne in vgradne stroške ter stroške zavarovanja in zaščite.
6 | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
7 | Pri vseh razvodih je potrebno upoštevati pomožna gradbena dela za vgradnjo (izdelava reg, izdelava manjših prebojev do DN50,…).
8 | Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje, skladno z podrobnimi navodili proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi osebje pooblaščeno za montažo.
9 | Pri vseh sistemih se upošteva tlačne preizkus, preizkuse tesnosti in druge potrebne preizkuse s sestavo zapisnikov.
10 | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve, nastavitev obratovalnih količin in šolanje predstavnika investitorja, s sestavo zapisnikov.
11 | Pri ventilacijskih in klimatizacijskih napravah je potrebno upoštevati zahteve za preskus in prevzem sistema iz pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb.
12 | Centralni nadzorni sistem CNS: Vsak krmilnik mora omogočati komunikacijo preko TCP/IP MODBUS protokola. Omogočati mora branje relevantni podatkov o stanju naprave, obratovalne ure in vse napake z opisi. Omogočati mora vlivanje na delovanje naprave v smislu vklop/izklop in stopenjsko delovanje, če je to potrebno. Vsak krmilnik mora imeti brezpotencialni izhod DO: napaka in digitalni vhod DI: vklop/izklop naprave. V primeru da je možno stopenjsko krmiljenje, mora zagotoviti več DI.. Dobavitelj krmilnika mora ob dobavi izročiti dokumentacijo vseh razpoložljivih sponk s funkcionalnim opisom. Poleg tega mora izročiti tabelo lokacij spremenljivk, ki jih lahko beremo preko TCP/IP MODBUSA, kot tudi tabelo spremenljivk, na katere lahko vplivamo - vpisujemo vrednosti preko bus povezave. Za vse naprave je zahtevano delovanje po urniku. Urnik se vzpostavi centralno na nadzornem računalniku in se prenese na posamezne naprave.
13 | Vsa nepredvidena dela so zajeta v generalni postavki nepredvidenih del v skupni rekapitulaciji vseh sklopov projekta

## TOPL. POSTAJA
201 |  | TOPLOTNA POSTAJA - VROČEVOD |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA - OGREVANJE (G0.TP1)
Kompaktna toplotna postaja za ogrevanje. Toplotna postaja mora ustrezati Tehnične zahteve za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem, Energetike Ljubljana. Primarni del 130°C (pN16), sekundarni del najmanj 90°C (pN16) Celotna toplotna postaja toplotno izolirana skladno Tehničnimi zahtevami. Glavni sestavni deli:
2× Prirobični zaporni ventil: DN 65 (pN16); Tmax = 130°C
1× Prirobični čistilni kos: DN 65 (pN16); Tmax = 130°C
2× Manometer: p = 0÷16 bar (pN 16)
2× Ventil za priključitev manometra
2× Termometer z zaščitno stročnico: T= 0÷160°C (pN 16)
1× Elektronski krmilnik komplet, s podnožjem in krmilno kartico, komplet z: 5× temperaturno tipalo z zaščitno tuljko 1× Dvojni varnostni termostat Danfoss ECL Comfort 300 P348.2 ex.b + ECA 32
1× Krmilna omarica, z varovalkami, kontaktorji… Komplet z električno povezavo vseh elementov toplotne postaje (črpalke, motorni pogoni, tipala…).
1× Nosilna konstrukcija iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena in barvana.
1× Lamelni toplotni izmenjevalec, komplet z izolacijo: Q° = 915 kW Tp = 100/37; Ts 40/45 °C; dp < 25 kPa DN 65/150
Prostor za merilnik toplotne energije F: L = 300 mm
1× Regulacijski prehodni ventil z regulatorjem pretoka: npr.: VB2 32/16 Kvs = 16 m3/h dp = 61 kPa DN 40 (pN 16)
1× Elektromotorni pogon z varnostno povratno vzmetjo: npr.: AMV 13/14/230V U = 230 V
1× Vzmetni varnostno izpustni ventil: DN 50 (pN 16) p, max = 4,5 bar
1× Prirobični čistilni kos: DN 150 (pN10)
2× Prirobična krogelna pipa: DN 150 (pN10)
1× Prirobični regulator pretoka brez pomožne energije: DN 150 (pN10)
1× Krogelna pipa z blokado za priključitev ekspanzijske posode: DN 25 (pN10)
2× Praznilna pipa DN 15 (pN 10)
1× Manometer: p = 0÷10 bar (pN 10)
2× Termometer z zaščitno stročnico: T= 0÷110°C (pN 10)
Komplet z zagonom in nastavitvijo obratovalnih parametrov.
| npr.: | SIMON d.o.o.
| tip: | KTP G 915
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
2 |  | KALORIMETER - OGREVANJE
Merilnik porabe energije z glavnimi deli:
1 × Ultrazvočni pulzni števec pretokaz s prirobičnim priključkom, 2× potopno temperaturno tipalo Pt 500-2 žilni priklop, 1× računska enota Multical 603, 1× Komunikacijska kartica MBUS in NB IoT komunikacijski modul z že vgrajeno SIM kartico, zunanjo anteno in omrežnim napajalnikom U = 230 V T,max = 130°C PN = 16 bar
Komplet s protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom.
| npr.: | KAMPSTRUP
| tip: | Ultraflow 54 10 - 300 (F)
V°n = 10,0 m3/h
V° = 12,5 m3/h
L = 300 mm
DN 40
U = 230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
3 |  | EKSPANZIJSKA POSODA ZAPRTA
Zaprta ekspanzijska posoda namenjena za vodo do 120°C, v skladu z DIN4807, izdelana iz korozijsko zaščitenega ohišja iz varjene jeklene pločevine in membrane, polnjena z dušikom, Servisni ventil za raztezne posode in kontrolo tlaka.
| npr.: | REFLEX
| tip: | NG 100
V= 100 l
p0 = 3,7 bar
PS = 6,0 bar
DN 25 (pN 16)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
4 |  | VZMETNI VARNOSTNI VENTIL
Vzmetni varnostno izpustni ventil z navojnim priključkom in tesnilnim materialom
npr.:
tip:
DN 50
p,max= 4,5 bar
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
5 |  | KROGELNA PIPA - BLOKIRANA
Krogelna pipa z navojnima priključkoma, z možnostjo blokade v ODPRTEM položaju.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 25 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 0
6 |  | KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA - SANITARNA (G0.TP2)
Kompaktna toplotna postaja za ogrevanje sanitarne vode. Toplotna postaja mora ustrezati Tehnične zahteve za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem, Energetike Ljubljana. Primarni del 130°C (pN16), sekundarni del najmanj 90°C (pN16) Celotna toplotna postaja toplotno izolirana skladno Tehničnimi zahtevami. Glavni sestavni deli:
2× Prirobični zaporni ventil: DN 50 (pN16); Tmax = 130°C
2× Prirobični zaporni ventil: DN 32 (pN16); Tmax = 130°C
1× Prirobični čistilni kos: DN 50 (pN16); Tmax = 130°C
4× Manometer: p = 0÷16 bar (pN 16)
4× Ventil za priključitev manometra
4× Termometer z zaščitno stročnico: T= 0÷160°C (pN 16)
2× Elektronski krmilnik komplet, s podnožjem in krmilno kartico, komplet z: 4× temperaturno tipalo z zaščitno tuljko 2× Dvojni varnostni termostat s funkcijo TR-STW Danfoss ECL Comfort 300 P348.2 ex.b + ECA 32
1× Krmilna omarica, z varovalkami, kontaktorji… Komplet z električno povezavo vseh elementov toplotne postaje (črpalke, motorni pogoni, tipala…).
1× Nosilna konstrukcija iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena in barvana.
Topla voda poslovni:
1× Lamelni toplotni izmenjevalec, komplet z izolacijo: Q° = 160 kW Tp = 65/22; Ts 10/55 °C; dp < 25 kPa DN 32
Prostor za merilnik toplotne energije F: L = 130 mm
1× Regulacijski prehodni ventil z regulatorjem pretoka: npr.: VB2 20/4,0 Kvs = 4,0 m3/h dp = 56 kPa DN 20 (pN 16)
1× Elektromotorni pogon z varnostno povratno vzmetjo: npr.: AMV 13/14/230V U = 230 V
1× Vzmetni varnostno izpustni ventil: DN 25 (pN 16) p, max = 6,0 bar
1× Elektronsko krmiljena cirkulacijska črpalka: npr.: MAGNA3 40-180 F N V° = 4,2 m3/h dp = 135 kPa P = 610 W (230 V) DN 40
1× Čistilni kos z navojnima priključkoma: DN 50 (pN10)
1× Protipovratni ventil z navojnima priključkoma: DN 50 (pN10)
1× Protipovratni ventil z navojnima priključkoma: DN 32 (pN10)
2× Krogelna pipa z navojnima priključkoma: DN 50 (pN10)
1× Krogelna pipa z navojnima priključkoma: DN 32 (pN10)
2× Praznilna pipa DN 15 (pN 10)
2× Manometer: p = 0÷10 bar (pN 16)
3× Termometer: T= 0÷110°C (pN 16)
Topla voda kuhinja:
1× Lamelni toplotni izmenjevalec, komplet z izolacijo: Q° = 160 kW Tp = 65/22; Ts 10/55 °C; dp < 25 kPa DN 32
Prostor za merilnik toplotne energije F: L = 130 mm
1× Regulacijski prehodni ventil z regulatorjem pretoka: npr.: VB2 20/4,0 Kvs = 4,0 m3/h dp = 56 kPa DN 20 (pN 16)
1× Elektromotorni pogon z varnostno povratno vzmetjo: npr.: AMV 13/14/230V U = 230 V
1× Vzmetni varnostno izpustni ventil: DN 25 (pN 16) p, max = 6,0 bar
1× Elektronsko krmiljena cirkulacijska črpalka: npr.: ALPHA2 25-80 N 180 V° = 0,4 m3/h dp = 50 kPa P = 50 W (230 V) DN 25
1× Čistilni kos z navojnima priključkoma: DN 32 (pN10)
1× Protipovratni ventil z navojnima priključkoma: DN 32 (pN10)
1× Regulator pretoka navojnima priključkoma: DN 32 (pN10)
1× Regulator pretoka navojnima priključkoma: DN 15 (pN10)
1× Protipovratni ventil z navojnima priključkoma: DN 15 (pN10)
2× Krogelna pipa z navojnima priključkoma: DN 32 (pN10)
1× Krogelna pipa z navojnima priključkoma: DN 15 (pN10)
2× Praznilna pipa DN 15 (pN 10)
2× Manometer: p = 0÷10 bar (pN 16)
3× Termometer: T= 0÷110°C (pN 16)
Komplet z zagonom in nastavitvijo obratovalnih parametrov.
| npr.: | SIMON d.o.o.
| tip: | KTP TSV 160 + 160
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
7 |  | KALORIMETER N - OGREVANJE
Merilnik porabe energije z glavnimi deli:
1 × Ultrazvočni pulzni števec pretokaz z navojnima priključkoma, 2× potopno temperaturno tipalo Pt 500-2 žilni priklop, 1× računska enota Multical 603, 1× Komunikacijska kartica MBUS in NB IoT komunikacijski modul z že vgrajeno SIM kartico, zunanjo anteno in omrežnim napajalnikom U = 230 V T,max = 130°C PN = 16 bar
Komplet holendri ter spojnim in tesnilnim materialom
| npr.: | KAMPSTRUP
| tip: | Ultraflow 54 2,5 -130 (N)
V°n = 2,5 m3/h
V° = 2,6 m3/h
L = 130 mm
DN 20
U = 230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
8 |  | EKSPANZIJSKA POSODA ZAPRTA - SANITARNA VODA
Zaprta ekspanzijska posoda za varovanje v skladu z EN 12828. Izdelana in testirana po EN 13831. Izdelana iz korozijsko zaščitenega ohišja iz varjene jeklene pločevine in membrane. Servisni ventil za pretočne raztezne posode in kontrolo tlaka - Flowjet.
| npr.: | REFLEX
| tip: | DD 25 (pN 10)
V= 25 l
p0 = 3,8 bar
PS = 10,0 bar
DN 25
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | DT 80 (pN 10)
V= 80 l
p0 = 3,8 bar
PS = 10,0 bar
DN 50
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
9 |  | DOZIRNA NAPRAVA
Proporcionalna dozirna naprava za doziranje sredstev za kondicioniranje mehčane sanitarne vode za nizko cono, opremljena z: - dozirna črpalka - sesalna garnitura z nivojnim stikalom - dozirni ventil DN15 - impulzni vodomer DN40 - dozirna posoda V=200 l komplet z montažnim materialom in možnostjo priključka za CNS.
| npr.: | MAK CMC
| tip: | PRODOS 3
Vn = 6,0 m3/h
V = 200 l
U = 230 V; (pN10)
DN 32
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
9 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10255 - SERIJE M
Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje, EN 10255, SREDNJE TEŽKE izvedbe, protikorozijsko zaščitena. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 15 (21,3×2,6) | m | 65 | 0 | 0
| tip: | DN 50 (60,3×3,6) | m | 25 | 0 | 0
| tip: | DN 65 (76,1×3,6) | m | 25 | 0 | 0
Opomba: Obravnava se samo cevna instalacija do umirjevalnih cevi.
11 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat antikorozijska zaščita cevi in nosilnega materiala. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
Dobava in montaža:
| tip: | Tessarol UNI | m2 | 15 | 0 | 0
12 |  | IZOLACIJA CEVI - MINERALNA VOLNA + AL PLAŠČ
Toplotna zaščita cevi, kolen in odcepov centralne z izolacijo iz mineralne volne (odpornost na ogenj A1 (SIST EN 13501-1). Izolacija zaščitena z aluminijasto pločevino (debeline min. 0,8 mm). Komplet z drobnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | b = 100 mm (DN => DN 50 ) | m2 | 63 | 0 | 0
13 |  | NOSILNI MATERIAL
Nosilna konstrukcija za cevno instalacijo, z glavnimi sestavnimi deli: - jekleni nosilni profili s sidrnimi luknjami MQ, - jeklene konzole s horizontalno nosilnostjo MQK, - cevne objemke MP in MIP, - jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), - spojniki MSG, - vložki za vgradnjo v zid ali beton, ter drugi pritrdilni material... Vse iz vroče cinkano ali Inox.
| npr.: | HILTI
|  | Dobava in montaža: | kg | 75 | 0 | 0
13 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Ogrevanje | kpl | 2 | 0 | 0
15 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA
Polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Ogrevanje | kpl | 2 | 0 | 0
16 |  | OZNAČEVANJE
Plastičnih napisnih tablic z napisom v beli barvi za označevanje razvodov. Plastičnih smernih puščic za označevanje predtoka in povratka
|  | Dobava in montaža: | kpl | 2 | 0 | 0
17 |  | NAVODILA
Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta za strojne instalacije.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
18 |  | SHEMA
Funkcionalna shema strojnice toplovodnega ogrevanja, v okvirju s steklom in z drobnim materialom za pritrditev na zid.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
|  | TOPLOTNA POSTAJA - VROČEVOD |  |  |  | 0

## VRTINE
202 |  | VRTINE - PODZEME VODE |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | ČRPALKA ZA VRTINE
Večstopenjska (3) centrifugalna črpalka, za navpično ali vodoravno namestitev, za črpanje surove vode. Vse jeklene komponente so izdelane iz nerjavečega jekla, EN 1.4301 (AISI 304). Črpalka je opremljena motorjem MS6000, ki je opremljen s tesnilom proti pesku, tesnilom gredi z drsnim obročem, vodno mazanim drsnim ležajem in volumetrično kompenzacijsko membrano. Način vklopa direkten zagon z možnostjo mehkega zagona. Vgrajeni samočistilni protipovratni ventil. Zašitna motorja in ohišja IP68. Komplet z: - hladilni oklep s sitom, - adapter za priklop na cevno instalacijo, - potopni napajalni kabel, L = 50 m, - varovanje pred pregrevanjem elektromotorja, - varovanje pred suhim tekom, - priključek za jeklenico za izvlek, z jeklenico iz nerjavečega jekla in pritrdilom za na zid, L = 50 m. Za črpanje vode z vsebnostjo peska 50 g/m³. Komplet z zagonom in izdelavo poročila o zagonu in testiranju črpalk.
| npr.: | GRUNDFOS
| tip: | SP 125-3A
V°= 35 l/s
h = 45 m
Pel = 26 kW (400 V)
I = 58 A
m = 119 kg
DN 150
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 | 0 | 0
2 |  | FREKVENČNI PRETVORNIK
Frekvenčni pretvornih s sinusnim filtom, za regulacijo potopne črpalke.
| npr.: | GRUNDFOS
| tip: | CUE 3X380-500V
Zaščita: IP 20
P = 30 kW (400 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 | 0 | 0
2 |  | MERJENJE NIVOJA PODZEMNE VODE
Sklop za merjenje nivoja vode v vrtini, sestavljenega iz: odčitovalne enote nivoja vode za montažo v objekt z možnostjo priklopa na CNS, povezovalnega kabla dolžine cca. 150 m, merilne sonde, nivojske elektrode, prednapetostne zaščite.
Dobava in montaža:
| npr.: | GRUNDFOS
| tip: | MCB 114 I/O + Pt100
U = 230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
4 |  | ULTRAZVOČNI VODOMER
Ultrazvočni vodomer iz nerjavečega jekla, s prirobičnimi priključki, z možnostjo daljinskega odčitovanja, komplet s pritrdilnim, tesnilnim in električnim drobim materialom
| npr.: | KAMSTRUP
| tip: | FLOW IQ 4200
V'n = 400 m3/h
V° = 330 m3/h
dp = 0,05 bar
|  | DN 200 | kos | 1 | 0 | 0
5 |  | VODNI FILTER - F
Vodni filter za filtriranje vode, glavni sestavni deli: - 3x ohišje filtra z izpustnim ventilom, - 2x manometer, - PVC cevna povezava, - prirobična priključka na dovodu in odvodu, - 3x izpustni ventil DN20 - 3x pralni fitrirni vložek, - nosilna konstrukcija. Komplet s protirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | MESEC
| tip: | ATČ 930
DN 125
V°= 160 m3/h
dp = 0,2 bar; pN(6)
AxB/H = 1.145x480/1.810 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
5 |  | BALANSIRNI VENTIL F
Ročni ventil s prirobičnima priključkoma, za hidravlično uravnoteženje, sestavljen; numerična skala, merilni sklop. Komplet s protiprirobnicama (PVC-C) za spajanje z lepljenjem in tesnili.
| npr.: | DANFOSS
| tip: | MSV-F2 125
DN 125
V = 10,5-196 m3/h
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 | 0 | 0
| tip: | MSV-F2 150
DN 150
V = 13,9-287 m3/h
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
5 |  | PVC-C ZAPORNA LOPUTA - MOTORNA
Zaporna loputa, medprirobična, iz polivinilklorida (PVC-C), EN ISO 15493. Pogonsko kolo za prenos navora. Motorni pogon ON/OFF, U=24 V. Komplet s prirobnicama (PVC-C) za spajanje z lepljenjem in tesnili.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 125 - PVC-C 140 (pN10) | kos | 4 | 0 | 0
8 |  | PVC-C ZAPORNA LOPUTA
Zaporna loputa, medprirobična, iz polivinilklorida (PVC-C), EN ISO 15493. Ergonomsko oblikovana ročka z zaklepom. Komplet s prirobnicama (PVC-C) za spajanje z lepljenjem in tesnili.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 125 - PVC-C 140 (pN 10) | kos | 4 | 0 | 0
| tip: | DN 150 - PVC-C 160 (pN 10) | kos | 4 | 0 | 0
| tip: | DN 200 - PVC-C 160 (pN 10) | kos | 1 | 0 | 0
9 |  | PVC-C KROGELNA PIPA
Krogelna pipa, iz polivinilklorida (PVC-C), EN ISO 15493. Komplet s spojkama (PVC-C) za spajanje z lepljenjem.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 40 - PVC-U 50 (pN 16) | kos | 8 | 0 | 0
4 |  | ZAPORNA LOPUTA F - INOX
Zaporna loputa z ročico iz nerjavnega jekla 1.4408, s prirobičnima priključkoma, komplet s vijačnim in tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 150 (pN16) | kos | 3 | 0 | 0
11 |  | PIPA - KROGELNA N - INOX
Krogelni ventil iz nerjavečega jekla z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 50 (pN 40) | kos | 1 | 0 | 0
12 |  | TERMOMETER
Okrogli bimetalni termometer (D= 80 mm), s priključkom.
npr.:
| tip: | DN15
T= 0÷60°C
|  | Dobava in montaža: | kos | 8 | 0 | 0
4 |  | MANOMETER
Okrogli manometer (D= 80 mm), s priključkom DN10, komplet z zapornim ventilom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | p = 0 ÷ 16 bar | kos | 1 | 0 | 0
14 |  | ZBIRNI KOLEKTOR - 1.4301
Izdelava zbirnega kolektorja iz nevarjene jeklene cevi 1.4301, s priključki, varilnimi prirobnicami. Komplet s varilnim materialom. Natančne mere izmeriti na objektu!
| tip: | DN×L= 300×1000
Priključek: 3 × DN150 f
Priključek: 1 × DN200 f
Priključek: 1 × DN50 n
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
15 |  | INOX CEV - SIST EN 10217-7
Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, šivne, EN 10217-7, iz nerjavnega jekla 1.4301. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
| tip: | DN 150 (168,3×3,0) | m | 150 | 0 | 0
16 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 32 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST32 × 160 (DN 150) | m | 150 | 0 | 0
17 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Širina 1,0 m v roli.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | PL 32, b=32 mm | m2 | 115 | 0 | 0
18 |  | CEV PVC-U
Tlačna cev, iz polivinilklorida (PVC-C), izdelana po EN ISO 15493, EN 1452-2, SRD 13,4, za spajanje z lepljenjem. Za temperaturo medija od 0°- 80°C.
Komplet s fazonskimi kosi (kolena odcepi, T kosi…). Komplet z lepilom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 100 - PVC-C 125×6 (pN 16) | m | 70 | 0 | 0
| tip: | DN 150 - PVC-C 160×7,5 (pN 16) | m | 20 | 0 | 0
| tip: | DN 200 - PVC-C 225×13,4 (pN 16) | m | 250 | 0 | 0
19 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Širina 1,0 m v roli.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | PL 32, b=32 mm | m2 | 366 | 0 | 0
20 |  | CEVNI NOSILEC
Dobava in montaža: Cevni nosilec z vgrajenim trdim poliuretanskih vložkov, difuzijska upornost (µ > 10.000), za ločitev instalacije hlajenja od pridrdilnega in nosilnega materiala, komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina toplotna izolacije 19 mm.
| npr.: | K-FLEX
| tip: | RT-ST - DN 125 | kos | 36 | 0 | 0
| tip: | RT-ST - DN 150 | kos | 82 | 0 | 0
| tip: | RT-ST - DN 200 | kos | 105 | 0 | 0
21 |  | NOSILNI MATERIAL
Nosilna konstrukcija za cevno instalacijo, z glavnimi sestavnimi deli: - jekleni nosilni profili s sidrnimi luknjami MQ, - jeklene konzole s horizontalno nosilnostjo MQK, - cevne objemke MP in MIP, - jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), - spojniki MSG, - vložki za vgradnjo v zid ali beton, ter drugi pritrdilni material... Vse iz vroče cinkano ali Inox.
| npr.: | HILTI
|  | Dobava in montaža: | kg | 750 | 0 | 0
22 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Vrtine | kos | 1 | 0 | 0
23 |  | OZNAČEVANJE
Plastičnih napisnih tablic z napisom v beli barvi za označevanje razvodov. Plastičnih smernih puščic za označevanje predtoka in povratka
|  | Dobava in montaža: | kpl | 1 | 0 | 0
24 |  | REGULACIJA SISTEMA
Regulacija sistema, nastavitev obratovalnih parametorv... z izdelavo ustreznega zapisnika.
|  | Vrtine | kpl | 1 | 0 | 0
|  | VRTINE - PODZEME VODE |  |  |  | 0

## STROJNICA OH
203 |  | STROJNICA OGREVANJE / HLAJENJE |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | TOPLOTNA ČRPALKA VODA / VODA
Multifunkcijski hladilni agregat - toplotna črpalka 4-cevne izvedbe, za ločeno ali hkratno proizvodnjo hladne oz. tople vode za sistem. Naprava kompaktne izvedbe za notranjo postavitev, tihe izvedba za proizvodnjo hladne vode do 4°C ter proizvodnjo tople vode do 55°C, mikroprocesorsko voden, z listinami o skladnosti EC. Osnovni elementi:
1× samonosilen okvir in protihrupni paneli izdelan iz pocinkane pločevine, protikorozijsko zaščiten, praškasto barvani s poliestrsko barvo.
4× spiralni (scroll) kompresor, hermetične izvedbe z elektromotorjem elektronsko zaščiten proti pregretju, izpadu faze in zamenjavi faz. 2× hladilna kroga
1× vodni uparjalnik sistemska voda (hlajenje). Ploščni izmenjevalec, iz nerjavečega jekla AISI 316 ter izoliran toplotno izolacijo. Opremljen z termostatskim ekspanzijskim ventilom, senzorjem izstopne in vstopne vode, protizamrzovalnim el. grelnikom, varnostnim ventilom na vodni strani, ...
1× vodni kondenzator (geotermalna). Ploščni izmenjevalec, iz nerjavečega jekla AISI 316 ter izoliran toplotno izolacijo. Opremljen z senzorjem izstopne in vstopne vode, protizamrzovalnim el. grelnikom, pretočnim stikalom, …
1× vodni kondenzator sistemska voda (ogrevanje). Ploščni izmenjevalec, iz nerjavečega jekla AISI 316 ter izoliran toplotno izolacijo. Opremljen z senzorjem izstopne in vstopne vode, protizamrzovalnim el. grelnikom, pretočnim stikalom, ...
1× vklopna in krmilna plošča z zaščito elektromotorjev kompresorjev, tokovno zaščito pred preobremenitvijo, vklopnim varnostnim stikalom …
1× mikroprocesorski LCD krmilnik. Krmilnik omogoča: direktni dostop do prebiranja vrednosti, kontrolo temperature vode, možnost upravljanja dveh naprav po principu master-slave, programska zaščita pred kratkimi vklopi kompresorjev, splošne napake, … Opremljen s komunikacijskim protokolom MODBUS, RS 485 izhod, za priklop na CNS sisteme
Dodatna oprema: 1× stikalo pretoka (flow switch), 2× fleksibilni (antivibracijski) spojni kos DN100, 1× komplet antivibracijskih podstavkov, 1× modul za mehki zagon, 1× tablo za daljinski nadzor, 1x komunikacijska kartica za priklop na CNS. Naprava je kompletno sestavljena, električno zvezana, napolnjena s hladilom in preizkušena v tovarni. Na lokaciji se napravo samo hidravlično in električno priključi z nastavitvijo obratovalnih parametrov, šolanjem predstavnika investitorja, z zapisnikom.
| npr.: | AERMEC
| tip: | NXP 1650 4L
R 410A
Qh = 502 kW (Tp = 30/35°C; Ts = 12/7 °C)
EER 4,71 W/W
Qg = 558 kW (Tp = 10/7°C; Ts = 45/40 °C)
COP 4,43 W/W
Qh = 445 kW - Qg = 565 kW (sočasno delovanje)
TER 7,99 W/W
Pel = 126 kW (400 V)
Im = 295 A (FLA)
Lw = 86 dB(A)
AxB/H = 2.600x1.250/2.120 mm
DN 100
m = 2.500 kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
2 |  | TOPLOTNA ČRPALKA VODA / VODA
Toplotna črpalka voda/voda, reverzibilna na plinski strani. Naprava kompaktne izvedbe za notranjo postavitev, tihe izvedba za proizvodnjo hladne vode do 4°C ter proizvodnjo tople vode do 55°C, mikroprocesorsko voden, z listinami o skladnosti EC. Osnovni elementi:
1× samonosilen okvir in protihrupni paneli izdelan iz pocinkane pločevine, protikorozijsko zaščiten, praškasto barvani s poliestrsko barvo.
4× spiralni (scroll) kompresor, hermetične izvedbe z elektromotorjem elektronsko zaščiten proti pregretju, izpadu faze in zamenjavi faz. 2× hladilni kroga
1× vodni uparjalnik (sistemska voda). Ploščni izmenjevalec, iz nerjavečega jekla AISI 316 ter izoliran toplotno izolacijo. Opremljen z termostatskim ekspanzijskim ventilom, senzorjem izstopne in vstopne vode, protizamrzovalnim senzorjem, varnostnim ventilom na vodni strani, ...
1× vodni kondenzator (geotermalna). Ploščni izmenjevalec, iz nerjavečega jekla AISI 316 ter izoliran toplotno izolacijo. Opremljen z senzorjem izstopne in vstopne vode, pretočnim stikalom, varnosnim ventilom na vodni strani, …
1× vklopna in krmilna plošča z zaščito elektromotorjev kompresorjev, tokovno zaščito pred preobremenitvijo, vklopnim varnostnim stikalom …
1× mikroprocesorski LCD krmilnik. Krmilnik omogoča: direktni dostop do prebiranja vrednosti, kontrolo temperature vode, programska zaščita pred kratkimi vklopi kompresorjev, splošne napake, kontrola tlaka kondenzacije z izhodnim signalom 0-10V za krmiljenje ventila ali obtočne črpalke… Opremljen s komunikacijskim protokolom MODBUS, RS 485 izhod, za priklop na CNS sisteme
Dodatna oprema: 1× stikalo pretoka (flow switch), 2× fleksibilni (antivibracijski) spojni kos DN100, 1× komplet antivibracijskih podstavkov, 1× modul za mehki zagon, 1× tablo za daljinski nadzor, 1x komunikacijska kartica za priklop na CNS. Naprava je kompletno sestavljena, električno zvezana, napolnjena s hladilom in preizkušena v tovarni. Na lokaciji se napravo samo hidravlično in električno priključi z nastavitvijo obratovalnih parametrov, šolanjem predstavnika investitorja, z zapisnikom.
| npr.: | AERMEC
| tip: | NXW 1654 HL
R 410A
Qh = 477 kW (Tp = 30/35°C; Ts = 12/7 °C)
EER 4,61 W/W
Qg = 564 kW (Tp = 10/7°C; Ts = 45/40 °C)
COP 4,74 W/W
Pel = 119 kW (400 V)
Im = 296 A (FLA)
Lw = 87 dB(A)
AxB/H = 2.420x800/1.890 mm
DN 80
m = 1.825 kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
2 |  | VZDRŽEVANJE TLAKA
Naprava za razplinjanje in vzdrževanje tlaka, za varovanje po EN 12828. Napravo sestavlja hidravlični del in upravljalna enota, namešeni na okvirju iz profilov iz eloksiranega aluminija. Hidravlična enota z osnovnimi elementi: 1× črpalka za vzdrževanje tlaka, 1× prekotlačni ventil, 1× tlačno stikalo, 1× senzor nivoja, 1× elektromagnetni ventil, 1× elektromotorni ventil, 1× varnostno izpustni ventil, Upravljalna enota z zaslonom, vključno s komunikacijsko elektroniko, vmesnik RS485,... Komplet veznih cevi spojk... za priključitev raztezne posode in priključitev na sistem ogrevanja ali hlajenja.
| npr.: | REFLEX
| tip: | Variomat VS-2-1/60
P = 1,1 kW
pN = 10 bar
U = 230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 | 0 | 0
4 |  | RAZTEZNA POSODA - ODPRTA
Raztezna posoda z elastično membrano, avtomatskim odzračevalnim ventilom in odpro zračno stranjo. Izdelana in testirana po EN 13831. Izdelana iz korozijsko zaščitenega ohišja iz varjene jeklene pločevine.
| npr.: | REFLEX
| tip: | VG 300
V = 300 l
T,max = 70°C
ØD/H = 634/1.057 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | VG 800
V = 800 l
T,max = 70°C
ØD/H = 740/2.275 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
5 |  | VARNOSTNI VENTIL
Vzmetni varnostni ventil z navojnim priključkom, z možnostjo nastavitve tlaka pričetka odpiranja, komplet s priključnim in tesnilnim materialom.
npr.:
tip:
DN25/32
p,max= 0 ÷ 5,5 bar
|  | Dobava in montaža: | kos | 7 | 0 | 0
DN32/40
p,max= 0 ÷ 6,0 bar
|  | Dobava in montaža: | kos | 7 | 0 | 0
6 |  | EKSPANZIJSKA POSODA ZAPRTA
Zaprta membranska ekspanzijska posoda, za varovanje po SIST EN 12828, sestoječa iz tlačne posode, elastične membrane, zračnega ventila. Komplet s krogelno pipo z zaporno ročico blokirana v položaju ODPRTO.
| npr.: | REFLEX
| tip: | NG 25
V= 25 l
pN = 6,0 bar
p0 = 1,5 bar
DN 20
|  | Dobava in montaža: | kos | 7 | 0 | 0
| tip: | NG 50
V= 50 l
pN = 6,0 bar
p0 = 1,5 bar
DN 20
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 | 0 | 0
6 |  | EKSPANZIJSKA POSODA
Zaprta membranska ekspanzijska posoda, za varovanje po SIST EN 12828, sestoječa iz tlačne posode, elastične membrane, zračnega ventila. Komplet s krogelno pipo z zaporno ročico blokirana v položaju ODPRTO.
| npr.: | REFLEX
| tip: | NG 140
V= 140 L
pN = 6,0 bar
p0 = 3,5 bar
DN 25
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
7 |  | PRIKLJUČNI SET ZA POLNJENJE
Priključni set za priklop polnjenja na ogrevanja na sanitarno vodo, iz medenine, sestoječa iz: 1× cevni ločilnik BA, 1× merilnik pretoka, 2× krogelna pipa DN 15 (pN 10).
Dobava in montaža:
| npr.: | REFLEX
| tip: | Fillset Impuls | kos | 4 | 0 | 0
8 |  | MEHČALNA NAPRAVA
Ionizacijski mehčalec za vodo, glavni elmenti: - ionski izmenjevalnik 2x 50 l - solnik 100 l - vstopni filter - krmilni in solni ventil - tripotni izstopni ventil - impulzni vodomer s časovnim in polavtomatskim krmilnikom.
| npr.: | MAK CMC
| tip: | MINOM 3 D
V°= 0,2-2,5 m3/h
U=230 V
DN25
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 | 0 | 0
2 |  | HIDRAVLIČNA KRETNICA
Hidravlična kretnica za ločevanje generatorja toplote in porabniških krogov, opremljena s prirobničnimi priključki, odzračevalnim in izpustnim priključkom ter priključkom za temperaturni senzor, komplet s parozaporno izolacijo iz ekspandiranega polimera, debeline 32 mm.
| npr.: | REFLEX
| tip: | DN 600
Vn = 350 m3/h
V° = 290 m3/h
L/H = 890/1.920 mm
DN 350
m = 156 kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
3 |  | HIDRAVLIČNA KRETNICA
Hidravlična kretnica za ločevanje generatorja toplote in porabniških krogov, opremljena s prirobničnimi priključki, odzračevalnim in izpustnim priključkom ter priključkom za temperaturni senzor, komplet s parozaporno izolacijo iz mineralne volne, debeline 100 mm.
| npr.: | REFLEX
| tip: | DN 600
Vn = 350 m3/h
V° = 290 m3/h
L/H = 890/1.920 mm
DN 350
m = 156 kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
11 |  | PLOŠČNI PRENOSNIK TOPLOTE - RAZSTAVLJIV
Vijačen ploščni prenosnik toplote, s prirobičnimi priključi in komplet s toplotno izolacijo. Izdelan iz nerjavečega jekla (Inox Inox 1.4404). Maksimalni nazivni tlak: pN 10. Delovna temperatura: 0 ÷ 100°C.
| npr.: | REFLEX
| tip: | RLG-21-130
Medij: voda / voda
Q°h = 560 kW
Tp = 12/18°C; Ts = 23/18°C
Q°g = 450 kW
Tp = 12/8°C; Ts = 5/10°C
dp < 25 kPa
DN 100
m = 470 kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 | 0 | 0
13 |  | KOMBINIRAN ČISTILNI KOS - F
Izločevalnik zraka in umazanije za montažo v horizontalni razvod, sestavljen iz; jeklenega ohišja s prirobičnimi priključki, mrežnega izločevalnika zraka in umazanije, avtomatskega odzračevalnega ventila in izpustne pipice. Komplet s parozaporno toplotno izolacijo z zaščitnim plaščem iz aluminija ter spojnim in tesnilim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | REFLEX
| tip: | Extwin TW 250
Vn = 288 m3/h
V° = 280 m3/h
dp = 7 kPa
DN 250
m = 156 kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
14 |  | KALORIMETER - F
Merilnik porabe energije primeren za ogrevanje in za hlajenje, z glavnimi deli:
1 × Ultrazvočni pulzni števec pretokaz s prirobičnimi priključki, 2× potopno temperaturno tipalo Pt 500-2 žilni priklop, 1× računska enota Multical 603, 1× Komunikacijska kartica MBUS in omrežnim napajalnikom U = 230 V Td = 5 - 130°C PN = 16 bar
Komplet s prirobnicami ter spojnim in vijačnim materialom
| npr.: | KAMPSTRUP
| tip: | Ultraflow 44-25
V°n = 25 m3/h
V° = 21,6 m3/h
L = 300 mm
DN 65
U = 230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | Ultraflow 44-100
V°n = 100 m3/h
V° = 48-72 m3/h
L = 360 mm
DN 100
U = 230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 | 0 | 0
| tip: | Ultraflow 85-150
V°n = 150 m3/h
V° = 182,7 m3/h
L = 500 mm
DN 150
U = 230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
11 |  | TRIPOTNI VENTIL (F) + EM
Tripotni ventil s prirobičnimi priključki. Razdelilni ali mešalni. Delovna temperatura -10÷130°C. Komplet elektro-motornim pogon s povratno vzmetjo. Komplet s protirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom ter povezavo na avtomatiko.
| npr.: | SIEMENS
| tip: | VXF22.50/40 + SAX61.03
DN 50 (pN 16)
Kvs = 40 m3/h
F = 400 N
U = 24 (0÷10 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | VXF22.80/100 + SKB60
DN 80 (pN 16)
Kvs = 100 m3/h
F = 1.000 N
U = 24 (0÷10 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | VXF22.100/160 + SKC60
DN 100 (pN 16)
Kvs = 160 m3/h
F = 2.800 N
U = 24 (0÷10 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | VXF32.125/250 + SKC62
DN 125 (pN 16)
Kvs = 250 m3/h
F = 2.800 N
U = 24 (0÷10 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 | 0 | 0
12 |  | TRIPOTNI VENTIL (F) + EM
Tripotni ventil s prirobičnimi priključki. Razdelilni ali mešalni. Delovna temperatura -10÷130°C. Komplet elektro-motornim pogon s povratno vzmetjo. Komplet s protirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom ter povezavo na avtomatiko.
| npr.: | SIEMENS
| tip: | VXF22.65/63 + SKD82.50
DN 65 (pN 16)
Kvs = 65 m3/h
F = 250 N
U = 24 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | VXF43.125/250 + SKC82.60
DN 125 (pN 16)
Kvs = 250 m3/h
F = 190 N
U = 24 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 | 0 | 0
| tip: | VXF43.150/400 + SKC82.60
DN 150 (pN 16)
Kvs = 400 m3/h
F = 1.600 N
U = 24 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
14 |  | ČRPALKA ELEKTRONSKA PRIROBIČNA
Elektronsko krmiljena obtočna črpalka z motorjem. Motor vključuje frekvenčni pretvornik in PI krmilnik v priključni omarici. Razširitvena kartica, možnost priklopa na CNS. Komplet tlačna tipala, s spojnim materialom. Tekočina voda. Komplet s protirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom ter povezavo na avtomatiko. Podstavek za črpalko v skladu z navodili proizvajalca.
| npr.: | GRUNDFOS
| tip: | NBE 65-125/137
V° = 96,7 - 107,1 m3/h
dp = 87 - 106 kPa
P = 7,5 kW (400 V)
DN 80/65
|  | Dobava in montaža: | kos | 7 | 0 | 0
18 |  | ČRPALKA ELEKTRONSKA PRIROBIČNA
Elektronsko krmiljena enostopenjska črpalka z motorjem. Motor vključuje frekvenčni pretvornik in PI krmilnik v priključni omarici. Črpalka opremljena s senzorjem temperature in diferenčnim tlačnim senzorjem. Razširitvena kartica, možnost priklopa na CNS. Tekočina voda. Komplet s protirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom ter povezavo na avtomatiko.
| npr.: | GRUNDFOS
| tip: | TPE3 80-180
V° = 48,0 m3/h
dp = 1443 kPa
P = 2,2 kW (400 V)
DN 80
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | TPE3 80-310
V° = 71,7 m3/h
dp = 162 kPa
P = 5,5 kW (400 V)
DN 80
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | TPE3 40-240
V° = 21,6 m3/h
dp = 169 kPa
P = 1,5 kW (400 V)
DN 40
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | TPE3 100-460
V° = 182,7 m3/h
dp = 225 kPa
P = 15,0 kW (400 V)
DN 100
Konstrukcijo (pritrditev na steno) za črpalko TPE3 100-460, v skladu z navodili proizvajalca.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | TPE3 80-250
V° = 66,4 m3/h
dp = 93 kPa
P = 4,0 kW (400 V)
DN 80
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
19 |  | BALANSIRNI VENTIL F
Ročni ventil s prirobičnima priključkoma, za hidravlično uravnoteženje, sestavljen; numerična skala, merilni sklop. Komplet s protirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom.
| npr.: | DANFOSS
| tip: | MSV-F2 50
DN 50
V = 1,86-31,8 m3/h
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | MSV-F2 80
DN 80
V = 4,2-77 m3/h
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
| npr.: | DANFOSS
| tip: | MSV-F2 125
DN 125
V = 10,5-196 m3/h
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 | 0 | 0
19 |  | ZAPORNA LOPUTA - MOTORNA
Zaporna loputa, s prirobičnima priključkoma. Pogonsko kolo za prenos navora. Komplet s protirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom. Motorni pogon ON/OFF, U=24 V.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 125 (pN 16) | kos | 3 | 0 | 0
| tip: | DN 150 (pN 16) | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | DN 200 (pN 16) | kos | 2 | 0 | 0
21 |  | ZAPORNA LOPUTA
Zaporna loputa s prirobičnima priključkoma, komplet s protirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 4 | 0 | 0
| tip: | DN 100 (pN 16) | kos | 8 | 0 | 0
| tip: | DN 125 (pN 16) | kos | 32 | 0 | 0
| tip: | DN 150 (pN 16) | kos | 6 | 0 | 0
| tip: | DN 200 (pN 16) | kos | 10 | 0 | 0
| tip: | DN 250 (pN 16) | kos | 2 | 0 | 0
22 |  | VENTIL - PROTIPOVRATNI F
Protipovratni vzmetni ventil s prirobičnima priključkoma, komplet s protirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom
npr.:
Dobava in montaža:
| tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | DN 100 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | DN 125 (pN 16) | kos | 8 | 0 | 0
| tip: | DN 150 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 0
23 |  | CEVNI DUŠILEC VIBRACIJ
Gumi dušilcev vibracij iz cele gume, za pritrditev med prirobične priključke
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | DN 100 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | DN 125 (pN 16) | kos | 16 | 0 | 0
| tip: | DN 150 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 0
24 |  | PIPA - KROGELNA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 10 (pN 40) | kos | 16 | 0 | 0
| tip: | DN 25 (pN 40) | kos | 12 | 0 | 0
| tip: | DN 40 (pN 40) | kos | 8 | 0 | 0
25 |  | PIPA - GUMI CEV NN
Krogelna pipa navojnim priključkom, metuljno zaporno ročico in nastavkom za gumi cev
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 16) | kos | 30 | 0 | 0
| tip: | DN 20 (pN 16) | kos | 4 | 0 | 0
25 |  | ODZRAČEVALNI LONČEK
Odzračevalni lonček z bombiranima dnema, avtomatskim odzračevalnim ventilom in izpustno pipo.
| tip: | V= 1,0 l
Priključek: 2×DN10
DN×L= 100×150 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 10 | 0 | 0
27 |  | TERMOMETER
Okrogli bimetalni termometer za ogrevalne in hladilne razvode (D= 80 mm), s priključkom zadaj
npr.:
| tip: | DN15
T= 0÷60°C
|  | Dobava in montaža: | kos | 34 | 0 | 0
28 |  | MANOMETER
Okrogli manometer (D= 60 mm), z radialnim priključkom komplet z zapornim ventilom.
npr.:
| tip: | DN15
p= 0÷6 bar
|  | Dobava in montaža: | kos | 12 | 0 | 0
29 |  | TIPALA - PRIKLOP
Navojni priključki DN15 s potopnimi tulkami za priklop temperaturnih in tlačnih tipal, komplet z montažo tipal. Temperaturna in tlačna tipala se dobavi v okviru CNS-a!
|  | Dobava in montaža: | kos | 45 | 0 | 0
30 |  | HIDRAVLIČNI RAZDELILEC
Hidravlični razdelilec ogrevanja iz črne jeklene cevi, po DIN2440, z bombiranima dnema, priključki za praznilne pipice in vsemi priključki po načrtu. Komplet z izolacijo iz mineralne volne (odpornost na ogenj A1 (SIST EN 13501-1) debeline 100 mm. Izolacija zaščitena z aluminijasto pločevino.
| tip: | DN×L= 350×3.500 mm
Priključek: 1 × DN150 f
Priključek: 1 × DN65 F
Priključek: 1 × DN100 f
Priključek: 1 × DN125 f
Priključek: 1 × DN200 f
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
31 |  | HIDRAVLIČNI RAZDELILEC
Hidravlični razdelilec hlajenja iz črne jeklene cevi, po DIN2440, z bombiranima dnema, priključki za praznilne pipice in vsemi priključki po načrtu. Komplet z izolacijo iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0.
| tip: | DN×L= 350×2.000 mm
Priključek: 2 × DN200 f
Priključek: 1 × DN150 f
Priključek: 1 × DN125 f
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
30 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10255 - SERIJE M
Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje, EN 10255, SREDNJE TEŽKE izvedbe. Peskana po ISO 12944 SA 2,5 2 in protikorozijska zaščita z barva na vodni osnovi 1x25µm oksidno rdeče RAL 3009. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 10 (17,2×2,3) | m | 78 | 0 | 0
| tip: | DN 25 (33,7×3,2) | m | 40 | 0 | 0
| tip: | DN 65 (76,1×3,6) | m | 35 | 0 | 0
| tip: | DN 100 (114,3×4,5) | m | 35 | 0 | 0
| tip: | DN 125 (139,7×5,0) | m | 120 | 0 | 0
| tip: | DN 150 (165,1×5,0) | m | 65 | 0 | 0
| tip: | DN 200 (219,1×5,9) | m | 60 | 0 | 0
| tip: | DN 250 (273×6,3) | m | 15 | 0 | 0
33 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat antikorozijska zaščita cevi in nosilnega materiala. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
Dobava in montaža:
| tip: | Tessarol UNI | m2 | 170 | 0 | 0
34 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Širina 1,0 m v roli.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | PL 32, b=32 mm | m2 | 150 | 0 | 0
35 |  | IZOLACIJA CEVI - MINERALNA VOLNA + AL PLAŠČ
Toplotna zaščita cevi, kolen in odcepov centralne z izolacijo iz mineralne volne (odpornost na ogenj A1 (SIST EN 13501-1). Izolacija zaščitena z aluminijasto pločevino (debeline min. 0,8 mm). Komplet z drobnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | b = 100 mm (DN > DN 65 ) | m2 | 170 | 0 | 0
36 |  | NOSILNI MATERIAL
Nosilna konstrukcija za cevno instalacijo, z glavnimi sestavnimi deli: - jekleni nosilni profili s sidrnimi luknjami MQ, - jeklene konzole s horizontalno nosilnostjo MQK, - cevne objemke MP in MIP, - jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), - spojniki MSG, - vložki za vgradnjo v zid ali beton, ter drugi pritrdilni material... Vse iz vroče cinkano ali Inox.
| npr.: | HILTI
|  | Dobava in montaža: | kg | 1050 | 0 | 0
37 |  | OZNAČEVANJE
Označevanje razvodov s samolepilnimi napisnimi tablicami in smernimi puščicami.
| tip: | Ogrevanje
| tip: | Hlajenje
|  | Dobava in montaža: | kpl | 1 | 0 | 0
38 |  | NAVODILA
Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta za strojne instalacije.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
39 |  | SHEMA
Funkcionalna shema strojnice toplovodnega ogrevanja, v okvirju s steklom in z drobnim materialom za pritrditev na zid.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
40 |  | POLNJENJE IN ODZRAČEVANJE
Polnjenje in odzračevanje sistema.
| tip: | Ogrevanje | kpl | 1 | 0 | 0
| tip: | Hlajenje | kpl | 1 | 0 | 0
41 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
| tip: | Ogrevanje | kpl | 1 | 0 | 0
| tip: | Hlajenje | kpl | 1 | 0 | 0
|  | STROJNICA OGREVANJE / HLAJENJE |  |  |  | 0

## OH - KLIMATI
204 |  | OGREVANJE, HLAJENJE - KLIMATI |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | KALORIMETER - OGREVANJE, HLAJENJE
Ultrazvočni tolotni števec porabe energije (kalorimeter) z računsko enoto. Z možnotjo priklopa na univerzalni daljinski prikazovalnik podtakov M-Bus. Koplet s temperaturnimi tipali z zaščitno tuljko in električno povezavo tipal.
| npr.: | KAMSTRUP
| tip: | Multical 403
V°n = 3,5 m3/h
Kvs = 13,42 m3/h
DN 25
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 | 0 | 0
| tip: | Multical 403
V°n = 6,0 m3/h
Kvs = 24,5 m3/h
DN 25
|  | Dobava in montaža: | kos | 10 | 0 | 0
| tip: | Multical 403
V°n = 10,0 m3/h
Kvs = 40,83 m3/h
DN 40
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 | 0 | 0
2 |  | TRIPOTNI VENTIL (N) + EM 3P
Tripotni ventil z navojnimi priključki. Razdelilni ali mešalni. Delovna temperatura 1÷110°C. Komplet zveznim elektro-motornim pogonom 0÷10 V. Komplet s tesnilnim in vijačnim materialom.
| npr.: | SIEMENS
| tip: | VXG41.20/6,3 + SAX61.03
DN 20 (pN 16)
Kvs = 6,3 m3/h
F = 800 N
U = 24 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 | 0 | 0
| tip: | VXG41.25/10 + SAX61.03
DN 25 (pN 16)
Kvs = 10 m3/h
F = 800 N
U = 24 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 | 0 | 0
| tip: | VXG41.32/16 + SAX61.03
DN 32 (pN 16)
Kvs = 16 m3/h
F = 800 N
U = 24 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 8 | 0 | 0
| tip: | VXG41.40/25 + SAX61.03
DN 40 (pN 16)
Kvs = 25 m3/h
F = 800 N
U = 24 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 | 0 | 0
3 |  | ČRPALKA ELEKTRONSKA - N
Elektronsko krmiljena obtočna črpalka z navojnima priključkoma. Z možnostjo nastavitve konstantnega ali proporcionalnega pretoka, tlaka. Z displejem za prikaz delovanja. Komplet s tesnilnim materialom ter povezavo na avtomatiko.
| npr.: | GRUNDFOS
| tip: | MAGNA3 25-60
V° = 2,3 m3/h
dp = 41 kPa
P = 85 W (230 V)
DN 25
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | MAGNA3 32-100
V° = 4,1 - 6,7 m3/h
dp = 50 kPa
P = 170 W (230 V)
DN 32
|  | Dobava in montaža: | kos | 5 | 0 | 0
4 |  | ČRPALKA ELEKTRONSKA - F
Elektronsko krmiljena obtočna črpalka s prirobičnima priključkoma. Z možnostjo nastavitve konstantnega ali proporcionalnega pretoka, tlaka. Z displejem za prikaz delovanja. Komplet s tesnilnim materialom ter povezavo na avtomatiko.
| npr.: | GRUNDFOS
| tip: | MAGNA3 32-120F
V° = 8,4 - 9,14 m3/h
dp = 56 kPa
P = 330 W (230 V)
DN 32
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | MAGNA3 40-120F
V° = 12,4 m3/h
dp = 59 kPa
P = 430 W (230 V)
DN 40
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
5 |  | VENTIL - PREKOTLAČNI N
Prekotlačni ventil - by-pass pri hidravličnem modulu ogrevanja klimatov, z navojnimi priključki. Z ročno nastavitvijo tlaka pričetka odpiranja, s pomočjo skale, komplet z impulznima cevkama.
| npr.: | DANFOSS
| tip: | AVDA 20
Kvs =3,4 m3/h
DN 20 (pN 10)
p=0,1÷1,2 bar
|  | Dobava in montaža: | kos | 10 | 0 | 0
6 |  | POŠEVNOSEDEŽNI VENTIL N
Ročni ventil za hidravlično uravnoteženje pretoka z navojnima priključkoma. Z možnostjo blokade prednastavitve, vključno z merilnim sklopom in numerično skalo. Komplet s tesnilnim materialom.
| npr.: | DANFOSS
| tip: | MSV-BD 32
V°= 0,01 ÷ 5,7 m3/h
Kvs = 18,0 m3/h
DN 32 (pN16)
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 | 0 | 0
| tip: | MSV-BD 40
V°= 0,18 ÷ 8,2 m3/h
Kvs = 26,0 m3/h
DN 40 (pN16)
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | MSV-BD 50
V°= 0,38 ÷ 12,6 m3/h
Kvs = 40 m3/h
DN 50 (pN16)
|  | Dobava in montaža: | kos | 14 | 0 | 0
7 |  | PIPA - KROGELNA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 32 (pN 16) | kos | 8 | 0 | 0
| tip: | DN 40 (pN 16) | kos | 4 | 0 | 0
| tip: | DN 50 (pN 16) | kos | 24 | 0 | 0
| tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 4 | 0 | 0
8 |  | VENTIL - PROTIPOVRATNI NN
Protipovratni vzmetni ventil z notranjima navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 32 (pN 16) | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | DN 40 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | DN 50 (pN 16) | kos | 6 | 0 | 0
| tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 0
9 |  | ČISTILNI KOS - NN
Čistilni kos z notranjima navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 32 (pN 16) | kos | 4 | 0 | 0
| tip: | DN 40 (pN 16) | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | DN 50 (pN 16) | kos | 12 | 0 | 0
| tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 2 | 0 | 0
10 |  | PIPA - GUMI CEV NN
Krogelna pipa navojnim priključkom, metuljno zaporno ročico in nastavkom za gumi cev
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 16) | kos | 20 | 0 | 0
11 |  | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL
Avtomatski odzračevalni ventil. Komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
tip:
|  | DN 15 (pN 10, Tmax = 120°C) | kos | 40 | 0 | 0
12 |  | TERMOMETER
Okrogli bimetalni termometer (Ø100 mm), z Inox ohišjem (EN 1.4301) in aksialnim navojnim priključkom. Razred točnosti: ±1% Komplet s tesnilnim materialom.
npr.:
tip:
T = -20 ÷ 80°C
|  | DN 15 | kos | 40 | 0 | 0
13 |  | NAPISI
Plastične napisne tablicein smerne puščice, za označevanje razvodov.
Dobava in montaža:
| tip: |  | kpl | 1 | 0 | 0
14 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10255 - SERIJE M
Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje, EN 10255, SREDNJE TEŽKE izvedbe. Peskana po ISO 12944 SA 2,5 2 in protikorozijska zaščita z barva na vodni osnovi 1x25µm oksidno rdeče RAL 3009. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 15 (21,3×2,6) | m | 20 | 0 | 0
| tip: | DN 32 (42,4×3,2) | m | 35 | 0 | 0
| tip: | DN 40 (48,3×3,2) | m | 10 | 0 | 0
| tip: | DN 50 (60,3×3,6) | m | 355 | 0 | 0
| tip: | DN 65 (76,1×3,6) | m | 145 | 0 | 0
| tip: | DN 80 (88,9×4,0) | m | 350 | 0 | 0
| tip: | DN 100 (114,3×4,5) | m | 440 | 0 | 0
| tip: | DN 125 (139,7×5,0) | m | 165 | 0 | 0
15 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat antikorozijska zaščita cevi in nosilnega materiala. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
Dobava in montaža:
| tip: | Tessarol UNI | m2 | 440 | 0 | 0
16 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 25 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST25 × 42 (DN 32) | m | 35 | 0 | 0
| tip: | ST25 × 48 (DN 40) | m | 10 | 0 | 0
| tip: | ST25 × 60 (DN 50) | m | 355 | 0 | 0
17 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 32 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST32 × 76 (DN 65) | m | 145 | 0 | 0
| tip: | ST32 × 89 (DN 80) | m | 350 | 0 | 0
| tip: | ST32 × 114 (DN 100) | m | 440 | 0 | 0
| tip: | ST32 × 133 (DN 125) | m | 165 | 0 | 0
18 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Širina 1,0 m v roli.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | PL 32, b=32 mm | m2 | 760 | 0 | 0
19 |  | ALUMINIJASTA ZAŠČITA
Zaščita izoliranih razvodov v vodenih vidno, z aluminijasto pločevino, komplet z drobnim spojnim materialom.
| tip: | b = 1,2 mm
|  | Dobava in montaža: | m2 | 330 | 0 | 0
20 |  | CEVNI NOSILEC
Dobava in montaža: Cevni nosilec z vgrajenim trdim poliuretanskih vložkov, difuzijska upornost (µ > 10.000), za ločitev instalacije hlajenja od pridrdilnega in nosilnega materiala, komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina toplotna izolacije 19 mm.
| npr.: | K-FLEX
| tip: | RT-ST - DN 50 | kos | 150 | 0 | 0
| tip: | RT-ST - DN 65 | kos | 60 | 0 | 0
| tip: | RT-ST - DN 80 | kos | 150 | 0 | 0
| tip: | RT-ST - DN 100 | kos | 140 | 0 | 0
| tip: | RT-ST - DN 125 | kos | 55 | 0 | 0
21 |  | NOSILNI MATERIAL
Nosilna konstrukcija za cevno instalacijo, z glavnimi sestavnimi deli: - jekleni nosilni profili s sidrnimi luknjami MQ, - jeklene konzole s horizontalno nosilnostjo MQK, - cevne objemke MP in MIP, - jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), - spojniki MSG, - vložki za vgradnjo v zid ali beton, ter drugi pritrdilni material... Vse iz vroče cinkano ali Inox.
| npr.: | HILTI
|  | Dobava in montaža: | kg | 2400 | 0 | 0
22 |  | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA PREBOJEV - CEVI KOVINSKE
Požarna zaščita kovinskih izoliranih in neizoliranih cevi (Fe, Cu), na prehodu požarnih sektorjev (EI60 ÷ EI120), v skladu s Smernica SZPV 408: Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah. Tesnjenje s požarno odpornim akrilnim kitom, primeren za uporabo v odprtinah v betonu, celičnem betonu ter zidanih in montažnih stenah.
| npr.: | HILTI
| tip: | DN 65 ÷ DN100 | kos | 8 | 0 | 0
| tip: | DN 125 ÷ DN150 | kos | 6 | 0 | 0
23 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA
Polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Ogrevanje | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Hlajenje | kpl | 1 | 0 | 0
24 |  | OZNAČEVANJE
Plastičnih napisnih tablic z napisom v beli barvi za označevanje razvodov. Plastičnih smernih puščic za označevanje predtoka in povratka
|  | Dobava in montaža: | kpl | 1 | 0 | 0
25 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Ogrevanje | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Hlajenje | kpl | 1 | 0 | 0
26 |  | REGULACIJA SISTEMA
Regulacija sistema z izdelavo ustreznega zapisnika.
|  | Ogrevanje in hlajenje | ur | 16 | 0 | 0
|  | OGREVANJE, HLAJENJE - KLIMATI |  |  |  | 0

## OH - KONVEKTORJI
205 |  | OGREVANJE, HLAJENJE - KONVEKTORJI |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
OPOMBA:
| * | Vsa krmilna avtomatika, regulatorji, termostati, tipla, stikala …, so v popisu materiala in del dobavitelja krmilne opreme in centralnega nadzornega sistema (CNS).
TALNI VENTILATORSKI KONVEKTORJI
1 |  | TALNI KONVEKTOR - 4 Cevni
Ventilatorski konvektor za štiricevni sistem - talni. Za vgradnjo v dvojni pod. Glavni deli: 1× pločevinasto toplo pocinkano ohišje, 1× okvir za rešetko, 1× komplet regulacijske nosilne nogice z nastavitvijo višini ca. 30 mm, 2× Cu-Zn menjalnik toplote (voda/zrak), 2× odzračevalni ventili, 1× snemljivo lovilno korito kondenza, s priključkom odvoda kondenza 1× energijsko varčen tangencialni ventilator z EC elektromotornim pogonom, 1× filter EU2, 1× priključna in krmilna omarica za hitro in varno električno povezavo. Higiena v skladu z VDI 6022: enostavno čiščenje Toplotne moči v skladu z DIN EN 16430.
Komplet z: 1× Rolo rešetka iz eloksiranih aluminijastih rofilov, z barvno usklajenimi distančniki (RAL … po izbiri arhitekta), 1× tipalo vode, 1× Komplet, krmilna kartica (LON, CANbus, Modbus, KNX).
| npr.: | KAMPMANN
| tip: | Katherm HK 290/160-950, 4-pipe, višina ohišja 160 mm
B/H= 290×160 mm
L = 950 mm
Q°ht = 960 W (CHW 7/12/27 °C)
Q°hs = 790 W (CHW 7/12/27 °C)
Q°g = 991 W (LPHW 55/45/20 °C)
V°z = 243 m3/h
pN 10 bar
DN 15
P = 13,4 W
|  | Dobava in montaža: | kos | 5 | 0 | 0
| tip: | Katherm HK 290/160-1200, 4-pipe, višina ohišja 160 mm
B/H= 290×160 mm
L = 1200 mm
Q°ht = 1576 W (CHW 7/12/27 °C)
Q°hs = 1297 W (CHW 7/12/27 °C)
Q°g = 1643 W (LPHW 55/45/20 °C)
V°z = 402 m3/h
pN 10 bar
DN 15
P = 19,2 W
|  | Dobava in montaža: | kos | 91 | 0 | 0
| tip: | Katherm HK 290/160-1700, 4-pipe, trench height 160 mm
B/H= 290×160 mm
L = 1700 mm
Q°ht = 2525 W (CHW 7/12/27 °C)
Q°hs = 2078 W (CHW 7/12/27 °C)
Q°g = 2633 W (LPHW 55/45/20 °C)
V°z = 645 m3/h
pN 10 bar
DN 15
P = 29,1 W
|  | Dobava in montaža: | kos | 274 | 0 | 0
| tip: | Katherm HK 290/160-2000, 4-pipe, trench height 160 mm
B/H= 290×160 mm
L = 2000 mm
Q°ht = 3275 W (CHW 7/12/27 °C)
Q°hs = 2695 W (CHW 7/12/27 °C)
Q°g = 3416 W (LPHW 55/45/20 °C)
V°z = 836 m3/h
pN 10 bar
DN 15
P = 35.2 W
|  | Dobava in montaža: | kos | 144 | 0 | 0
| tip: | Katherm HK 290/160-2500, 4-pipe, trench height 160 mm
B/H= 290×160 mm
L = 2500 mm
Q°ht = 4225 W (CHW 7/12/27 °C)
Q°hs = 3476 W (CHW 7/12/27 °C)
Q°g = 4406 W (LPHW 55/45/20 °C)
V°z = 1079 m3/h
pN 10 bar
DN 15
P = 46.5 W
|  | Dobava in montaža: | kos | 43 | 0 | 0
2 |  | RADIATORSKI VENTIL - PRIKLOP V KONVEKTORJU
Kromirani radiatorski ventil z navojnimi priključki. Za povretek in predtok. Za priklop v konvektorju. Kotni. Komplet s holendri, nastavki za priključitev cevi in tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | KAMPMANN
| tip: | DN 15 | kos | 2228 | 0 | 0
3 |  | PRIKLJUČNA GIBKA CEV RAZVODOV
Priključna gibka rebrasta cev, iz nerjavečega jekla, za priklop konvektorja. Komplet s holendri, nastavki za priključitev cevi in tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15; L=400 mm | kos | 2228 | 0 | 0
4 |  | PRIKLJUČNA GIBKA CEV KONDENZA
Priključna gibka rebrasta cev, plstična, za priklop konvektorja na odvod kondenza. Komplet z zateznimi spojkami iz nerjavečega jekla in tesnilom na priklopu na INOX cev kondenza.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 20 | kos | 557 | 0 | 0
5 |  | BALANSIRNI VENTIL
Balansirni ventil s tlačno neodvisno nastavljivim pretokom, z nastavkom za termoelektrični oz. elektromotorni pogon ventila, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom ter z električnim povezovalnim materialom
| npr.: | SIEMENS
| tip: | VVP46.15L0.2
V° = 30 ÷ 200 l/h
DN 15 (pN 25)
|  | Dobava in montaža: | kos | 10 | 0 | 0
6 | tip: | VVP46.15L0.6
V° = 100 ÷ 575 l/h
DN 15 (pN 25)
|  | Dobava in montaža: | kos | 730 | 0 | 0
7 | tip: | VVP46.15F1.4
V° = 220 ÷ 1330 l/h
DN 15 (pN 25)
|  | Dobava in montaža: | kos | 374 | 0 | 0
8 |  | TERMOELEKTRIČNA GLAVA
Termo električnim pogonom za PICV ventil. Komplet s priključnim kablom.
| npr.: | SIEMENS
| tip: | STA23
F = 100 N
2-position, normalno zaprt (NC)
U = 230 V (IP 46)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1114 | 0 | 0
9 |  | BALANSIRNI VENTIL - KONČNI
Balansirni ventil s tlačno neodvisno nastavljivim pretokom, z nastavkom za termoelektrični oz. elektromotorni pogon ventila, z nastavki za merjenje talaka, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Za preliv pri končnih konvektorjih na koncu vej.
| npr.: | SIEMENS
| tip: | VVP46.15L0.2 Q
V° = 30 ÷ 200 l/h
DN 15 (pN 25)
|  | Dobava in montaža: | kos | 218 | 0 | 0
10 |  | PIPA - KROGELNA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in metuljno zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 16) | kos | 2664 | 0 | 0
11 |  | MASKIRNA REŠETKA - FC
Maskirno ohišje talnih konvektorjev. Za vgradnjo v dvojni pod. Glavni deli: 1× pločevinasto toplo pocinkano ohišje. 1× Rolo rešetka iz eloksiranih aluminijastih rofilov, z barvno usklajenimi distančniki (RAL … po izbiri arhitekta).
| npr.: | KAMPMANN
| tip: | Katherm 290/160
B/H= 290/160 mm
|  | Dobava in montaža: | m | 1215 | 0 | 0
12 |  | PROSTORSKI TERMOSTAT KONVEKTORJA
Prostorski termostat konvektorja, za krmiljenje: - tri hitrosti konvektorja - merjenje in nastavitev prostorske temperature - preklop ogrevanje in hlajenje - za štiricevni sistem, zapiranje in odpiranje dveh priključnih električnih ventilov, - za priklop stikala odprtosti okna - zapre v primeru odprtega okna, - možnost priklopa na CNS za daljinsko krmiljenje - ModBUS komunikacija Povezava termostata s konvektorjem, v dolžini kabla 25 m. Nastavitev obratovalnih parametrov in preizkusno obratovanje.
Dobava in montaža:
| npr.: | SIEMENS
| tip: | RDF302 - bele barve (230 V, IP 30) | kos | 557 | 0 | 0
| * | Ta postavka odpade v primeru, da bodo prostorski termostati zajeti v načrtu CNS-a!
STROPNI KASETNI VENTILATORSKI KONVEKTORJI
13 |  | STROPNI KONVEKTOR - 4 Cevni
Ventilatorski konvektor za štiricevni sistem - stropni kasetni. Za vgradnjo v spuščen strop. Glavni deli: ohišje iz pocinkane pločevine, snemljivo stropno ploščo z zajemo rešetko zraka z vpihovalnimi loputami na vseh štirih straneh, z možnostjo zapiranja posamezne lopute, pločevinasto toplo pocinkano ohišje, 2× Cu-Zn menjalnik toplote (voda/zrak), odzračevalni ventili, lovilno korito kondenza, črpalka kondenza s povezovalno cevko, trohitrostni ventilator z elektromotorjem, filter EU2, priključni električni modul dosegljiv iz prostora spreko snemljive stropne plošče. Komplet z: 1× tipalo vode.
Komplet z: 1× Komplet, krmilna kartica (LON, CANbus, Modbus, KNX).
| npr.: | AERMEC
| tip: | FCL 34
Tg= 20°C - 65/55°C
Q°g = 1740/1950/2320 W
Th= 27°C (50%) - 7/12 °C
Q°h = 1140/1440/1860 W
V° = 300/410/600 m3/h
P = 45 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 36 | 0 | 0
| tip: | FCL 38
Tg= 20°C - 65/55°C
Q°g = 1740/1950/2320 W
Th= 27°C (50%) - 7/12 °C
Q°h = 1630/2050/2730 W
V° = 300/410/600 m3/h
P = 45 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 | 0 | 0
| tip: | FCL 44
Tg= 20°C - 65/55°C
Q°g = 1750/2040/2440 W
Th= 27°C (50%) - 7/12 °C
Q°h = 1790/2310/2950 W
V° = 260/360/700 m3/h
P = 47 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 9 | 0 | 0
| tip: | FCL 64
Tg= 20°C - 65/55°C
Q°g = 2210/2500/3190 W
Th= 27°C (50%) - 7/12 °C
Q°h = 2430/2930/4510 W
V° = 380/500/880 m3/h
P = 101 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 30 | 0 | 0
| tip: | FCL 84
Tg= 20°C - 65/55°C
Q°g = 4730/5710/7590 W
Th= 27°C (50%) - 7/12 °C
Q°h = 2760/3970/5850 W
V° = 460/680/1100 m3/h
P = 150 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 26 | 0 | 0
| tip: | FCL 124
Tg= 20°C - 65/55°C
Q°g = 6300/8310/11170 W
Th= 27°C (50%) - 7/12 °C
Q°h = 4520/6110/8630 W
V° = 750/1100/1750 m3/h
P = 175 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 11 | 0 | 0
14 |  | PRIKLJUČNA GIBKA CEV RAZVODOV
Priključna gibka rebrasta cev, iz nerjavečega jekla, za priklop konvektorja. Komplet s holendri, nastavki za priključitev cevi in tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15; L=400 mm | kos | 174 | 0 | 0
| tip: | DN 20; L=400 mm | kos | 190 | 0 | 0
| tip: | DN 25; L=400 mm | kos | 96 | 0 | 0
15 |  | PRIKLJUČNA GIBKA CEV KONDENZA
Priključna gibka rebrasta cev, plstična, za priklop konvektorja na odvod kondenza. Komplet z zateznimi spojkami iz nerjavečega jekla in tesnilom na priklopu na INOX cev kondenza.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 20 | kos | 115 | 0 | 0
16 |  | BALANSIRNI VENTIL
Balansirni ventil s tlačno neodvisno nastavljivim pretokom, z nastavkom za termoelektrični oz. elektromotorni pogon ventila, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom ter z električnim povezovalnim materialom
| npr.: | SIEMENS
17 | tip: | VVP46.15L0.6
V° = 100 ÷ 575 l/h
DN 15 (pN 25)
|  | Dobava in montaža: | kos | 87 | 0 | 0
18 | tip: | VVP46.20F1.4
V° = 220 ÷ 1330 l/h
DN 20 (pN 25)
|  | Dobava in montaža: | kos | 95 | 0 | 0
19 | tip: | VVP46.25F1.8
V° = 260÷1270 l/h
DN 25 (pN 25)
|  | Dobava in montaža: | kos | 48 | 0 | 0
20 |  | TERMOELEKTRIČNA GLAVA
Termo električnim pogonom za PICV ventil. Komplet s priključnim kablom.
| npr.: | SIEMENS
| tip: | STA23
F = 100 N
2-position, normalno zaprt (NC)
U = 230 V (IP 46)
|  | Dobava in montaža: | kos | 230 | 0 | 0
21 |  | BALANSIRNI VENTIL - KONČNI
Balansirni ventil s tlačno neodvisno nastavljivim pretokom, z nastavkom za termoelektrični oz. elektromotorni pogon ventila, z nastavki za merjenje talaka, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Za preliv pri končnih konvektorjih na koncu vej.
| npr.: | SIEMENS
| tip: | VVP46.15L0.2 Q
V° = 30 ÷ 200 l/h
DN 15 (pN 25)
|  | Dobava in montaža: | kos | 26 | 0 | 0
22 |  | PIPA - KROGELNA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in metuljno zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 16) | kos | 174 | 0 | 0
| tip: | DN 20 (pN 16) | kos | 190 | 0 | 0
| tip: | DN 25 (pN 16) | kos | 96 | 0 | 0
23 |  | PROSTORSKI TERMOSTAT KONVEKTORJA
Prostorski termostat konvektorja, za krmiljenje: - tri hitrosti konvektorja - merjenje in nastavitev prostorske temperature - preklop ogrevanje in hlajenje - za štiricevni sistem, zapiranje in odpiranje dveh priključnih električnih ventilov, - za priklop stikala odprtosti okna - zapre v primeru odprtega okna, - možnost priklopa na CNS za daljinsko krmiljenje - ModBUS komunikacija Povezava termostata s konvektorjem, v dolžini kabla 25 m. Nastavitev obratovalnih parametrov in preizkusno obratovanje.
Dobava in montaža:
| npr.: | SIEMENS
| tip: | RDF302 - bele barve (230 V, IP 30) | kos | 115 | 0 | 0
| * | Ta postavka odpade v primeru, da bodo prostorski termostati zajeti v načrtu CNS-a!
STROPNI LEŽEČI VENTILATORSKI KONVEKTORJI
24 |  | VENTILATORSKI KONVEKTOR - 4 Cevni
Prosto stoječi ventilatorski konvektor za horizontalno vgradnjo pod strop. Štiri cevni sistem (4 pipe). Glavni deli: maskirno pločevinasto ohišje s spodnjim zajemom zraka, vpihovalno rešetko s poševnimi lopaticami z možnostjo obrnitve rešetke za preusmeritev toka zraka, pločevinasto toplo pocinkano ohišje, 2× Cu-Zn menjalnik toplote (voda/zrak) ločeno za ogrevanje in hlajenje, z odzračevalnima ventiloma, lovilno korito kondenza (plastično),lovilno korito kondenza pod ventili, črpalka kondenza s povezovalno cevko, trohitrostni ventilator z elektromotorjem, filter. Komplet z: 1× tipalo vode.
Komplet z: 1× Komplet, krmilna kartica (LON, CANbus, Modbus, KNX).
| npr.: | AERMEC
| tip: | FCZ 801 - U
Tvg= 70/60°C
Q°g = 4200/4790/5350 W
Tvh= 7/12°C
Q°h = 4840/5660/6100 W
P= 131 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | FCZ 901 - U
Tvg= 70/60°C
Q°g = 4730/5630/5720 W
Tvh= 7/12°C
Q°h = 4290/5000/6910 W
P= 106 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
25 |  | PRIKLJUČNA GIBKA CEV RAZVODOV
Priključna gibka rebrasta cev, iz nerjavečega jekla, za priklop konvektorja. Komplet s holendri, nastavki za priključitev cevi in tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15; L=400 mm | kos | 6 | 0 | 0
| tip: | DN 20; L=400 mm | kos | 6 | 0 | 0
26 |  | PRIKLJUČNA GIBKA CEV KONDENZA
Priključna gibka rebrasta cev, plstična, za priklop konvektorja na odvod kondenza. Komplet z zateznimi spojkami iz nerjavečega jekla in tesnilom na priklopu na INOX cev kondenza.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 20 | kos | 3 | 0 | 0
27 |  | BALANSIRNI VENTIL
Balansirni ventil s tlačno neodvisno nastavljivim pretokom, z nastavkom za termoelektrični oz. elektromotorni pogon ventila, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom ter z električnim povezovalnim materialom
| npr.: | SIEMENS
| tip: | VVP46.15L0.6
V° = 100 ÷ 575 l/h
DN 15 (pN 25)
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 | 0 | 0
| tip: | VVP46.20F1.4
V° = 220 ÷ 1330 l/h
DN 20 (pN 25)
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 | 0 | 0
28 |  | TERMOELEKTRIČNA GLAVA
Termo električnim pogonom za PICV ventil. Komplet s priključnim kablom.
| npr.: | SIEMENS
| tip: | STA23
F = 100 N
2-position, normalno zaprt (NC)
U = 230 V (IP 46)
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 | 0 | 0
29 |  | BALANSIRNI VENTIL - KONČNI
Balansirni ventil s tlačno neodvisno nastavljivim pretokom, z nastavkom za termoelektrični oz. elektromotorni pogon ventila, z nastavki za merjenje talaka, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Za preliv pri končnih konvektorjih na koncu vej.
| npr.: | SIEMENS
| tip: | VVP46.15L0.2 Q
V° = 30 ÷ 200 l/h
DN 15 (pN 25)
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
30 |  | PIPA - KROGELNA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in metuljno zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 16) | kos | 6 | 0 | 0
| tip: | DN 20 (pN 16) | kos | 6 | 0 | 0
31 |  | PROSTORSKI TERMOSTAT KONVEKTORJA
Prostorski termostat konvektorja, za krmiljenje: - tri hitrosti konvektorja - merjenje in nastavitev prostorske temperature - preklop ogrevanje in hlajenje - za štiricevni sistem, zapiranje in odpiranje dveh priključnih električnih ventilov, - za priklop stikala odprtosti okna - zapre v primeru odprtega okna, - možnost priklopa na CNS za daljinsko krmiljenje - ModBUS komunikacija Povezava termostata s konvektorjem, v dolžini kabla 25 m. Nastavitev obratovalnih parametrov in preizkusno obratovanje.
Dobava in montaža:
| npr.: | SIEMENS
| tip: | RDF302 - bele barve (230 V, IP 30) | kos | 3 | 0 | 0
| * | Ta postavka odpade v primeru, da bodo prostorski termostati zajeti v načrtu CNS-a!
CEVNI RAZVOD
32 |  | KALORIMETER - OGREVANJE, HLAJENJE
Ultrazvočni tolotni števec porabe energije (kalorimeter) z računsko enoto. Z možnotjo priklopa na univerzalni daljinski prikazovalnik podtakov M-Bus. Koplet s temperaturnimi tipali z zaščitno tuljko in električno povezavo tipal.
| npr.: | KAMSTRUP
| tip: | Multical 403
V°n = 0,6 m3/h
Kvs = 3,46 m3/h
DN 15
|  | Dobava in montaža: | kos | 10 | 0 | 0
| tip: | Multical 403
V°n = 0,6 m3/h
Kvs = 3,46 m3/h
DN 20
|  | Dobava in montaža: | kos | 10 | 0 | 0
| tip: | Multical 403
V°n = 1,5 m3/h
Kvs = 4,89 m3/h
DN 20
|  | Dobava in montaža: | kos | 48 | 0 | 0
| tip: | Multical 403
V°n = 2,5 m3/h
Kvs = 8,15 m3/h
DN 20
|  | Dobava in montaža: | kos | 9 | 0 | 0
| tip: | Multical 403
V°n = 3,5 m3/h
Kvs = 13,42 m3/h
DN 25
|  | Dobava in montaža: | kos | 44 | 0 | 0
| tip: | Multical 403
V°n = 6,0 m3/h
Kvs = 24,5 m3/h
DN 25
|  | Dobava in montaža: | kos | 14 | 0 | 0
| tip: | Multical 403
V°n = 10,0 m3/h
Kvs = 40,83 m3/h
DN 40
|  | Dobava in montaža: | kos | 21 | 0 | 0
| tip: | Multical 403
V°n = 15,0 m3/h
Kvs = 40,09 m3/h
DN 50
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
33 |  | PIPA - KROGELNA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 40) | kos | 134 | 0 | 0
| tip: | DN 20 (pN 40) | kos | 243 | 0 | 0
| tip: | DN 25 (pN 40) | kos | 252 | 0 | 0
| tip: | DN 32 (pN 40) | kos | 78 | 0 | 0
| tip: | DN 40 (pN 40) | kos | 138 | 0 | 0
| tip: | DN 50 (pN 40) | kos | 24 | 0 | 0
34 |  | LOPUTA F
Loputa s prirobičnima priključkoma in zaporno ročico, z možnostjo blokade v nastavljenem položaju. Komplet s protirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 18 | 0 | 0
| tip: | DN 80 (pN 16) | kos | 4 | 0 | 0
| tip: | DN 100 (pN 16) | kos | 14 | 0 | 0
| tip: | DN 125 (pN 16) | kos | 4 | 0 | 0
35 |  | NAPISI
Pastične napisne tablice (Bela) z napisom za označevanje razvodov.
|  | Dobava in montaža: | kos | 748 | 0 | 0
36 |  | SMERNE PUŠČICE
Samolepilne smerne puščice za označevanje cevnih instalacij: - dovod (rdeče), - povratek (modro).
|  | Dobava in montaža: | kos | 748 | 0 | 0
37 |  | PIPA - GUMI CEV NN
Krogelna pipa navojnim priključkom, metuljno zaporno ročico in nastavkom za gumi cev
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 10 (pN 16) | kos | 22 | 0 | 0
| tip: | DN 15 (pN 16) | kos | 652 | 0 | 0
38 |  | ODZRAČEVALNI LONEC
Odzračevalni lonec z bombiranima dnema in vsemi priključki po načrtu
| tip: | V= 1,0 l
Priključek: 3×DN10
DN×L= 150×200 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 22 | 0 | 0
39 |  | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL
Avtomatski odzračevalni ventil. Komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | CALEFFI 5022
|  | DN 15 (pN 10, Tmax = 120°C) | kos | 268 | 0 | 0
40 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10255 - SERIJE M
Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje, EN 10255, SREDNJE TEŽKE izvedbe. Peskana po ISO 12944 SA 2,5 2 in protikorozijska zaščita z barva na vodni osnovi 1x25µm oksidno rdeče RAL 3009. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 50 (60,3×3,2) | m | 50 | 0 | 0
| tip: | DN 65 (76,1×3,6) | m | 385 | 0 | 0
| tip: | DN 80 (88,9×4,0) | m | 140 | 0 | 0
| tip: | DN 100 (114,3×4,5) | m | 590 | 0 | 0
| tip: | DN 125 (139,7×5,0) | m | 105 | 0 | 0
| tip: | DN 150 (165,1×5,0) | m | 190 | 0 | 0
41 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 32 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST32 × 60 (DN 50) | m | 50 | 0 | 0
| tip: | ST32 × 76 (DN 65) | m | 385 | 0 | 0
| tip: | ST32 × 89 (DN 80) | m | 140 | 0 | 0
| tip: | ST32 × 114 (DN 100) | m | 590 | 0 | 0
| tip: | ST32 × 133 (DN 125) | m | 105 | 0 | 0
| tip: | ST32 × 160 (DN 150) | m | 190 | 0 | 0
42 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Širina 1,0 m v roli.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | PL 32, b=32 mm | m2 | 1085 | 0 | 0
43 |  | CEVNI NOSILEC
Dobava in montaža: Cevni nosilec z vgrajenim trdim poliuretanskih vložkov, difuzijska upornost (µ > 10.000), za ločitev instalacije hlajenja od pridrdilnega in nosilnega materiala, komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina toplotna izolacije 19 mm.
| npr.: | K-FLEX
| tip: | RT-ST - DN 50 | kos | 26 | 0 | 0
| tip: | RT-ST - DN 65 | kos | 192 | 0 | 0
| tip: | RT-ST - DN 80 | kos | 70 | 0 | 0
| tip: | RT-ST - DN 100 | kos | 296 | 0 | 0
| tip: | RT-ST - DN 125 | kos | 52 | 0 | 0
| tip: | RT-ST - DN 150 | kos | 96 | 0 | 0
44 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat antikorozijska zaščita cevi in nosilnega materiala. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
Dobava in montaža:
| tip: | Tessarol UNI | m2 | 510 | 0 | 0
45 |  | CEV - INOX PRESS - OGREVANJE, HLAJENJE, KZ
Sistem za hladno stiskanje z fitingi in cevmi v skladu z DIN EN 10088‑2 in DIN EN 10312. Pri uporabi v ogrevalnih sistemih upoštevajte Smernico VDI 2035 in DIN EN 12828.Sistem pretočno optimiranih fitingov iz nerjavnega jekla 1.4301 in cevi iz nerjavnega jekla 1.4520. Fitingi za hladno stiskanje imajo valjasto vodilo cevi za zaščito tesnilnega elementa. Fitingi za hladno stiskanje od dimenzije d76,1 imajo zarezni obroč iz nerjavnega jekla, za zagotovitev mehanske trdnosti spoja. Zaradi zaščite so cevi opremljene s cevnimi pokrovčki. Stiskalna sila deluje pred in za sedežem tesnilnega elementa. Primerno za nadometno in podometno montažo dvižnih in etažnih inštalacij. EPDM (etilen-​propilen-​dien kavčuk), črn, predhodno nameščen. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, ...). Za ogrevanje, hlajenje, plin, komprimiran zrak,…
Dobava in montaža:
| npr.: | VIEGA - TEMPONOX
| tip: | DN 12 (15×1) | m | 4960 | 0 | 0
| tip: | DN 15 (18×1) | m | 3115 | 0 | 0
| tip: | DN 20 (22×1,2) | m | 2655 | 0 | 0
| tip: | DN 25 (28×1,2) | m | 3510 | 0 | 0
| tip: | DN 32 (35×1,5) | m | 1920 | 0 | 0
| tip: | DN 40 (42×1,5) | m | 1785 | 0 | 0
| tip: | DN 50 (54×1,5) | m | 840 | 0 | 0
| tip: | DN 65 (76,1×1,5) | m | 480 | 0 | 0
| tip: | DN 80 (88,9×1,5) | m | 185 | 0 | 0
| tip: | DN 100 (108×1,5) | m | 90 | 0 | 0
46 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 13 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST13 × 18 | m | 8075 | 0 | 0
47 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 19 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST19 × 22 | m | 2655 | 0 | 0
48 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 25 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST25 × 28 | m | 3510 | 0 | 0
| tip: | ST25 × 35 | m | 1920 | 0 | 0
49 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 32 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST32 × 48 | m | 1785 | 0 | 0
| tip: | ST32 × 60 | m | 840 | 0 | 0
| tip: | ST32 × 76 | m | 480 | 0 | 0
| tip: | ST32 × 89 | m | 185 | 0 | 0
| tip: | ST32 × 114 | m | 90 | 0 | 0
50 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Širina 1,0 m v roli.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | PL 19, b=19 mm - dodatna izolacija cevi DN50 | m2 | 980 | 0 | 0
51 |  | CEVNI NOSILEC
Dobava in montaža: Cevni nosilec z vgrajenim trdim poliuretanskih vložkov, difuzijska upornost (µ > 10.000), za ločitev instalacije hlajenja od pridrdilnega in nosilnega materiala, komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina toplotna izolacije 19 mm.
| npr.: | K-FLEX
| tip: | RT-ST- DN 10 | kos | 2480 | 0 | 0
| tip: | RT-ST - DN 15 | kos | 1560 | 0 | 0
| tip: | RT-ST - DN 20 | kos | 1328 | 0 | 0
| tip: | RT-ST - DN 25 | kos | 1756 | 0 | 0
| tip: | RT-ST - DN 32 | kos | 960 | 0 | 0
| tip: | RT-ST - DN 40 | kos | 892 | 0 | 0
| tip: | RT-ST - DN 50 | kos | 420 | 0 | 0
| tip: | RT-ST - DN 65 | kos | 240 | 0 | 0
| tip: | RT-ST - DN 80 | kos | 92 | 0 | 0
| tip: | RT-ST - DN 100 | kos | 46 | 0 | 0
52 |  | IZOLACIJA CEVI - MINERALNA VOLNA + AL OVOJ
Dodatna izolacija na zaščitenih evakuacijskih poteh, ki jih določi projektant požarne varnosti!
Toplotna zaščita cevi, kolen in odcepov centralne z izolacijo iz cevakov iz mineralne volne. Cevak je navit in površinsko brušen negorljiv cevak iz mineralne volne dolžine 1.200 mm. Zunanja stran je izdelana iz s steklenimi vlakni ojačane aluminijeve folije, izdelki pa imajo v vzdolžni smeri že nameščen lepilni trak za montažo. Cevak je namenjen za razvode ogrevanja in haljenja. Toplotna odpornost 0,035 W/m2K (EN ISO 8497), odpornost na ogenj A1 in A2 (SIST EN 13501-1), izdelek razvrščen v razred EI 120 za preboje sten/stropov skladno s standardom EN 13501-2, ekvivalent difuziji vodne pare >200 m (EN 13469), prevlečena s parozaporno aluminijasto folijo. Komplet z drobnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, aluminijastimi spojnimi samolepilni trak,....
Dobava in montaža:
| npr: | KNAUFINSULATION
| tip: | Thermo-teK PS Pro ALU
debelina izolacije b=20 mm
|  | notranji premer cevaka 18 mm | m | 340 | 0 | 0
|  | notranji premer cevaka 22 mm | m | 110 | 0 | 0
|  | notranji premer cevaka 28 mm | m | 90 | 0 | 0
KONDENZ
53 |  | PP VEČSLOJNA ODTOČNA CEV
Odtočna večslojna kanalizacijska cev z obojko, iz plipropilena (PP), EN 1451. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije…), tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | VALSIR TRIPLUS
| tip: | Ø 50 | m | 475 | 0 | 0
| tip: | Ø 75 | m | 255 | 0 | 0
54 |  | NOSILNI PROFIL
Nosilni L profil iz vroče cinkane pločevine, za odtočne cevi kondenza, komplet s PE vezicami.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | Ø 50 | m | 475 | 0 | 0
| tip: | Ø 75 | m | 255 | 0 | 0
55 |  | CEV - INOX PRESS - OGREVANJE, HLAJENJE, KZ
Sistem za hladno stiskanje z fitingi in cevmi v skladu z DIN EN 10088‑2 in DIN EN 10312. Pri uporabi v ogrevalnih sistemih upoštevajte Smernico VDI 2035 in DIN EN 12828.Sistem pretočno optimiranih fitingov iz nerjavnega jekla 1.4301 in cevi iz nerjavnega jekla 1.4520. Fitingi za hladno stiskanje imajo valjasto vodilo cevi za zaščito tesnilnega elementa. Fitingi za hladno stiskanje od dimenzije d76,1 imajo zarezni obroč iz nerjavnega jekla, za zagotovitev mehanske trdnosti spoja. Zaradi zaščite so cevi opremljene s cevnimi pokrovčki. Stiskalna sila deluje pred in za sedežem tesnilnega elementa. Primerno za nadometno in podometno montažo dvižnih in etažnih inštalacij. EPDM (etilen-​propilen-​dien kavčuk), črn, predhodno nameščen. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, ...). Za ogrevanje, hlajenje, plin, komprimiran zrak,…
Dobava in montaža:
| npr.: | VIEGA - TEMPONOX
| tip: | DN 25 (28×1,2) | m | 3450 | 0 | 0
56 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 13 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST13 × 28 | m | 3450 | 0 | 0
| tip: | ST13 × 60 (DN 50) | m | 475 | 0 | 0
| tip: | ST13 × 76 (DN 65) | m | 255 | 0 | 0
57 |  | IZOLACIJA CEVI - MINERALNA VOLNA + AL OVOJ
Dodatna izolacija na zaščitenih evakuacijskih poteh, ki jih določi projektant požarne varnosti!
Toplotna zaščita cevi, kolen in odcepov centralne z izolacijo iz cevakov iz mineralne volne. Cevak je navit in površinsko brušen negorljiv cevak iz mineralne volne dolžine 1.200 mm. Zunanja stran je izdelana iz s steklenimi vlakni ojačane aluminijeve folije, izdelki pa imajo v vzdolžni smeri že nameščen lepilni trak za montažo. Cevak je namenjen za razvode ogrevanja in haljenja. Toplotna odpornost 0,035 W/m2K (EN ISO 8497), odpornost na ogenj A1 in A2 (SIST EN 13501-1), izdelek razvrščen v razred EI 120 za preboje sten/stropov skladno s standardom EN 13501-2, ekvivalent difuziji vodne pare >200 m (EN 13469), prevlečena s parozaporno aluminijasto folijo. Komplet z drobnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, aluminijastimi spojnimi samolepilni trak,....
Dobava in montaža:
| npr: | KNAUFINSULATION
| tip: | Thermo-teK PS Pro ALU
debelina izolacije b=20 mm
|  | notranji premer cevaka 28 mm | m | 135 | 0 | 0
58 |  | NOSILNI MATERIAL
Nosilna konstrukcija za cevno instalacijo, z glavnimi sestavnimi deli: - jekleni nosilni profili s sidrnimi luknjami MQ, - jeklene konzole s horizontalno nosilnostjo MQK, - cevne objemke MP in MIP, - jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), - spojniki MSG, - vložki za vgradnjo v zid ali beton, ter drugi pritrdilni material... Vse iz vroče cinkano ali Inox.
| npr.: | HILTI
|  | Dobava in montaža: | kg | 12775 | 0 | 0
59 |  | KRONSKO VRTANJE
Vrtanje betona in drugih gradbenih materialov debeline do 400 mm, z diamantnimi kronskimi svedri, komplet s pripravo in upenjanjem stojala. Komplet s čiščenjem.
| tip: | Ø65÷100 | kos | 76 | 0 | 0
| tip: | Ø125÷200 | kos | 48 | 0 | 0
| * | Vertikale v jaških do medetaže se bo obbetoniralo na nivojih plošč po izvedbi inštalacij.
60 |  | PROTIPOŽARNA MANŠETE - PP
Požarna zaščita odtočnih plastičnih cevi (PE, PVC, PE-HD…), na prehodu požarnih sektorjev (EI60 ÷ EI120), v skladu s Smernica SZPV 408: Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah. Tesnjenje s požarnimi manšetami, primernimi za uporabo v odprtinah v betonu, celičnem betonu ter zidanih in montažnih stenah. Izvedba požarnega tesnjenja skladno z navodilom dobavitelja požarnega tesnjenja. V vertikalo se namesti ena manšeta, v horizontali dve manšeti, kar je upoštevano v številu manšet.
| npr.: | HILTI
| tip: | Ø PP 50 ÷ 75 | kos | 234 | 0 | 0
61 |  | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA PREBOJEV - CEVI KOVINSKE
Požarna zaščita kovinskih izoliranih in neizoliranih cevi (Fe, Cu), na prehodu požarnih sektorjev (EI60 ÷ EI120), v skladu s Smernica SZPV 408: Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah. Tesnjenje s požarno odpornim akrilnim kitom, primeren za uporabo v odprtinah v betonu, celičnem betonu ter zidanih in montažnih stenah.
| npr.: | HILTI
| tip: | do DN 50 | kos | 212 | 0 | 0
| tip: | DN 65 ÷ DN100 | kos | 124 | 0 | 0
| tip: | DN 125 ÷ DN150 | kos | 14 | 0 | 0
62 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA
Polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Ogrevanje, Hlajenje | ur | 96 | 0 | 0
63 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Konvektor | kos | 8 | 0 | 0
64 |  | REGULACIJA SISTEMA
Regulacija sistema z izdelavo ustreznega zapisnika.
|  | Ogrevanje in hlajenje | ur | 46 | 0 | 0
|  | OGREVANJE, HLAJENJE - KONVEKTORJI |  |  |  | 0

## OH - TALNO
206 |  | OGREVANJE, HLAJENJE - TALNO |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | PRITRDILNA PLOŠČA
Pritrdilna plošča talnega gretja, iz polistirena, višina čepkov 20 mm, za raster cevi 50, 100, 150, 200, 250, 300 mm.
npr.:
tip:
L×B=1140×720 mm
|  | Dobava in montaža: | m2 | 2500 | 0 | 0
2 |  | PE-x PLASTIČNA CEV
Večplastna cev v roli, iz polietilena z aluminijastim sredjim slojem (PE-RT-Al-PE-RT), izdelane in certificirane po DVGW.
| npr.: | UPONOR
| tip: | PE-X Ø16×2
|  | Dobava in montaža: | m | 1055 | 0 | 0
3 |  | DILATACIJSKA ZAŠČITNA CEV
Dilatacijska zaščitna cev za zaščito cevi talnega gretja prehodu iz prostora v prostor
| npr.: | UPONOR
| tip: | Ø23 mm
|  | Dobava in montaža: | m | 250 | 0 | 0
4 |  | OMARICA PODOMETNA
Razdelilna omarica talnega ogrevanja iz pocinkane pločevine. Za podometno vgradnjo. Barvana RAL 9010. Vgradna globina omarice: 120÷180 mm. Vgradna višina omarice: 820÷910 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | UPONOR
| tip: | L= 700 mm ( Max. št. krogov = 7) | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | L= 850 mm ( Max. št. krogov = 9) | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | L= 1100 mm ( Max. št. krogov = 12) | kos | 6 | 0 | 0
5 |  | RAZDELILEC
Razdelilec talnega gretja sestoječ iz: 2× držala za razdelilca talnega gretja, 1× galvaniziran dovodni razdelilec DN25 z odcepi DN20 z nastavki za pritrditev PE cevi Ø16, z regulacijskimi ventili z merilci pretoka, s spojkami za PE-X cev, 1× galvaniziran odvodni razdelilcec DN25 z odcepi DN20 z nastavki za pritrditev PE cevi Ø16, s termostatskimi ventili za pritrditev termoelektričnih pogonov, s spojkami za PE-X cev, 2× kos za termometer, 2× Termometer Ø40, T= 0÷120°C, 2× polnilna pipica, 2× avtomatski odzračevalni ventil. Komplet z: 2× krogelna pipa z metuljno ročico DN25 Maksimalna obratovalna temperatura: 60°C Maksimalen obratovalen tlak: 6 barov
Dobava in montaža:
| npr.: | UPONOR
tip:
| tip: | Št. krogov = 5 (L = 365 mm) | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | Št. krogov = 8 (L = 530 mm) | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | Št. krogov = 10 (L = 640 mm) | kos | 4 | 0 | 0
| tip: | Št. krogov = 12 (L = 750 mm) | kos | 2 | 0 | 0
6 |  | PRIKLJUČNI MODUL
Priključni modul za priklop sobnih termostatov in termopogonov sestavjen: - regulacijska tehnika, - transformator 230/24 V, - regulacijska tehnika z mikroprocesorjem, - črpalčni rele v kompletu, - intervalno vklapljanje termopogonov in črpalke, - zaščita termopogonov proti preobremenitvi, - LED diode za prikaz stanja napajanja in obratovalnega načina (ogrevanje/hlajenje), - možnost priklopa zunanjega timerja, - možnost priklopa tipala rosišča, - funkcija ogrevanja/hlajenja se preklopi preko zunanjega signala Barava RAL 9010.
| npr.: | UPONOR
| tip: | Smartrix Base Pulse
priklop največ 6-ih sobnih termostatov
priklop največ 12-ih termopogonov 24 V
U = 230/24 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 | 0 | 0
7 |  | TERMOELEKTRIČNA GLAVA
Termoelektrična glava za montažno na povratni razdelilec razvodov talnega gretja. Normalno zaprt.
| npr.: | UPONOR
tip:
U= 24 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 75 | 0 | 0
8 |  | ZIDNI KRMILNIK - TALNO
Prostorski termostat za krmiljenje dveh ogrevalnih in hladilnih sistemov, zidne izvedbe, s funkcijami: - temperaturni korektor, - preklop leto-zima talno gretje, - preklop med delovnim in eko delovanjem, - trohitrostno stikalo ventilatorja 1-2-3, - možnost priklopa na CNS za daljinsko krmiljenje - ModBUS komunikacija
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom, kabelsko krmilno povezavo med motornimi pogoni in krmilnikom (kabel, zaščitna cev, spojni material,...). Nastavitev delovanja leto-zima.
| npr.: | SIEMENS
| tip: | RDG100 | kos | 12 | 0 | 0
Opomba: V primeru CNS zidni krmilniki odpadejo.
9 |  | KALORIMETER - OGREVANJE, HLAJENJE
Ultrazvočni tolotni števec porabe energije (kalorimeter) z računsko enoto. Z možnotjo priklopa na univerzalni daljinski prikazovalnik podtakov M-Bus. Koplet s temperaturnimi tipali z zaščitno tuljko in električno povezavo tipal.
| npr.: | KAMSTRUP
| tip: | Multical 303
V°n = 1,5 m3/h
Kvs = 4,8 m3/h
DN 20
|  | Dobava in montaža: | kos | 9 | 0 | 0
10 |  | BALANSIRNI VENTIL
Balansirni ventil s tlačno neodvisno nastavljivim pretokom, z nastavkom za termoelektrični oz. elektromotorni pogon ventila, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom ter z električnim povezovalnim materialom
| npr.: | SIEMENS
11 | tip: | VVP46.20F1.4
V° = 220 ÷ 1330 l/h
DN 20 (pN 25)
|  | Dobava in montaža: | kos | 9 | 0 | 0
12 |  | TERMOELEKTRIČNA GLAVA
Termo električnim pogonom za PICV ventil. Komplet s priključnim kablom.
| npr.: | SIEMENS
| tip: | STA23
F = 100 N
2-position, normalno zaprt (NC)
U = 230 V (IP 46)
|  | Dobava in montaža: | kos | 9 | 0 | 0
13 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10255 - SERIJE M
Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje, EN 10255, SREDNJE TEŽKE izvedbe. Peskana po ISO 12944 SA 2,5 2 in protikorozijska zaščita z barva na vodni osnovi 1x25µm oksidno rdeče RAL 3009. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 65 (76,1×3,6) | m | 75 | 0 | 0
14 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat antikorozijska zaščita cevi in nosilnega materiala. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
Dobava in montaža:
| tip: | Tessarol UNI | m2 | 18 | 0 | 0
15 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 32 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST32 × 76 (DN 65) | m | 75 | 0 | 0
16 |  | CEV - INOX PRESS - OGREVANJE, HLAJENJE, KZ
Sistem za hladno stiskanje z fitingi in cevmi v skladu z DIN EN 10088‑2 in DIN EN 10312. Pri uporabi v ogrevalnih sistemih upoštevajte Smernico VDI 2035 in DIN EN 12828.Sistem pretočno optimiranih fitingov iz nerjavnega jekla 1.4301 in cevi iz nerjavnega jekla 1.4520. Fitingi za hladno stiskanje imajo valjasto vodilo cevi za zaščito tesnilnega elementa. Fitingi za hladno stiskanje od dimenzije d76,1 imajo zarezni obroč iz nerjavnega jekla, za zagotovitev mehanske trdnosti spoja. Zaradi zaščite so cevi opremljene s cevnimi pokrovčki. Stiskalna sila deluje pred in za sedežem tesnilnega elementa. Primerno za nadometno in podometno montažo dvižnih in etažnih inštalacij. EPDM (etilen-​propilen-​dien kavčuk), črn, predhodno nameščen. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, ...). Za ogrevanje, hlajenje, plin, komprimiran zrak,…
Dobava in montaža:
| npr.: | VIEGA - TEMPONOX
| tip: | DN 25 (28×1,2) | m | 125 | 0 | 0
| tip: | DN 32 (35×1,5) | m | 150 | 0 | 0
| tip: | DN 40 (42×1,5) | m | 310 | 0 | 0
| tip: | DN 50 (54×1,5) | m | 45 | 0 | 0
17 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 25 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST25 × 28 (DN 20) | m | 125 | 0 | 0
| tip: | ST25 × 35 (DN 25) | m | 150 | 0 | 0
| tip: | ST25 × 42 (DN 32) | m | 310 | 0 | 0
| tip: | ST25 × 48 (DN 40) | m | 45 | 0 | 0
18 |  | CEVNI NOSILEC
Dobava in montaža: Cevni nosilec z vgrajenim trdim poliuretanskih vložkov, difuzijska upornost (µ > 10.000), za ločitev instalacije hlajenja od pridrdilnega in nosilnega materiala, komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina toplotna izolacije 19 mm.
| npr.: | K-FLEX
| tip: | RT-ST - DN 25 | kos | 80 | 0 | 0
| tip: | RT-ST - DN 32 | kos | 100 | 0 | 0
| tip: | RT-ST - DN 40 | kos | 135 | 0 | 0
| tip: | RT-ST - DN 50 | kos | 20 | 0 | 0
| tip: | RT-ST - DN 65 | kos | 32 | 0 | 0
19 |  | NOSILNI MATERIAL
Nosilna konstrukcija za cevno instalacijo, z glavnimi sestavnimi deli: - jekleni nosilni profili s sidrnimi luknjami MQ, - jeklene konzole s horizontalno nosilnostjo MQK, - cevne objemke MP in MIP, - jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), - spojniki MSG, - vložki za vgradnjo v zid ali beton, ter drugi pritrdilni material... Vse iz vroče cinkano ali Inox.
| npr.: | HILTI
|  | Dobava in montaža: | kg | 270 | 0 | 0
20 |  | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA PREBOJEV - CEVI KOVINSKE
Požarna zaščita kovinskih izoliranih in neizoliranih cevi (Fe, Cu), na prehodu požarnih sektorjev (EI60 ÷ EI120), v skladu s Smernica SZPV 408: Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah. Tesnjenje s požarno odpornim akrilnim kitom, primeren za uporabo v odprtinah v betonu, celičnem betonu ter zidanih in montažnih stenah.
| npr.: | HILTI
| tip: | DN 65 ÷ DN100 | kos | 24 | 0 | 0
21 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA
Polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Ogrevanje | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Hlajenje | kpl | 1 | 0 | 0
22 |  | OZNAČEVANJE
Plastičnih napisnih tablic z napisom v beli barvi za označevanje razvodov. Plastičnih smernih puščic za označevanje predtoka in povratka
|  | Dobava in montaža: | kpl | 1 | 0 | 0
23 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
Talno ogrevanje - hlajenje
|  | Izvedba: | kos | 1 | 0 | 0
24 |  | POLNJENJE IN ODZRAČEVANJE SISTEMA
Polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Talno gretje | kpl | 1 | 0 | 0
25 |  | Regulacija talnega gretja | ur | 8 | 0 | 0
|  | OGREVANJE, HLAJENJE - TALNO |  |  |  | 0