## REKAPITULACIJA - POŽARNO V.
M44 | REKAPITULACIJA - STROJNE INSTALACIJE
Investitor: | Slovenske železnice, d.o.o. Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana
Objekt: | NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA S POSLOVNIMI PROSTORI IN PARKIRNO HIŠO NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA
št. projekta | 346/22
ID: | 23-04-05-200
Načrt: | POŽARNO VARNOVANJE
Projektant načrta: | PINSS d.o.o. Kromberk, Industrijska cesta 36, 5000 Nova Gorica
REKAPITULACIJA - POŽARNO VARNOVANJE
401 | SPRINKLER STROJNICA | 0
402 | SPRINKLER MREŽA | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: | 0
1 | Vsi vgrajeni materialai v sprinkler instalacije (šobe, alarmni ventili, ventili, cevi, nosilni in pritrdilni material…) morajo imeti certifikat VdS.
2 | Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI.
3 | Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so navedeni "kot na primer (npr.:)". Oznake naprav služijo kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu materiala in del potrdi investitor.
4 | Pri izdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe proizvajalcev (tipov) naprav navedene in jasno označene. Spremembe potrdi investitor ali pooblaščeni nadzor nad izvedbo gradnje.
5 | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
6 | Pri vseh napravah in elementih je potrebno upoštevati transportne in vgradne stroške ter stroške zavarovanja in zaščite.
7 | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
8 | Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje, skladno z podrobnimi navodili proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi osebje pooblaščeno za montažo.
9 | Pri vseh sistemih se upošteva tlačne preizkus, preizkuse tesnosti in druge potrebne preizkuse s sestavo zapisnikov.
10 | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve, nastavitev obratovalnih količin in šolanje predstavnika investitorja, s sestavo zapisnikov.
11 | Pri ventilacijskih in klimatizacijskih napravah je potrebno upoštevati zahteve za preskus in prevzem sistema iz pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb.
12 | Vsa nepredvidena dela so zajeta v generalni postavki nepredvidenih del v skupni rekapitulaciji vseh sklopov projekta

## SPRINKLER STROJNICA
401 |  | SPRINKLER STROJNICA |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | SPRINKLER ČRPALKA - ELEKTRIČNA
Kompaktna elektromotorna sprinkler črpalka. Glavni deli: nosilno ohišje z dušilci vibracij, centrifugalna črpalka s prirobičnima priključkoma, direktno gnani elektro motor s sklopko…
Komplet elektro-stikalna omara (RO-Š) z zaščtnimi in krmilnimi elementi, za delovanje kompletne šprinkler strojnice (po shemi strojnice). V omari se montira krmilnik z nadzorom delovanja, krmilnik z izhodi (delovanje, napake...) za požarno centralo ... Krmilnik mora imeti možnost povezave na CNS, preko TCP/IP MODBUS ali RS485 MODBUS. Dobavitel krmilne opreme mora predati vse parametre investitorju v elektronski in papirnati obliki. Komplet s certifikatom ustreznosti VdS.
| npr.: | KSB
| tip: | MX 80-250-Ø269
Sesalni priključek: DN 100 (pN16)
Tlačni priključek: DN 80 (pN16)
Požarno varovanje
PZI - delavni
NPSH = 2,0 m
n = 2940 min-1
P= 90 kW (400 V - IP x4)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
2 |  | SPRINKLER ČRPALKA - DIESEL
Kompaktno Diesel Sprinkler črpališče. Glavni deli: nosilno ohišje z dušilci vibracij, centrifugalna črpalka s prirobičnima priključkoma, direktno gnana, elastična sklopka, Dieseli motor, zaganjač, zračni filter, fina nastavitev števila vrtljajev, vgrajena oljna črpalka, vodni hladilnik s priključno armaturo (ventil s končnim stikalom, čistilni kos, regulator tlaka, vodomer, manometer, termometer praznilna pipica), gibka cev za dušilec zvoka izpuha, skupna cev za izpušne pline, turbo polnilnik, kompenzator izpušnih plinov,
Komplet elektro-stikalna omara (RO-Š) z zaščtnimi in krmilnimi elementi, za delovanje kompletne šprinkler strojnice (po shemi strojnice). V omari se montira krmilnik z nadzorom delovanja, krmilnik z izhodi (delovanje, napake...) za požarno centralo ... Krmilnik mora imeti možnost povezave na CNS, preko TCP/IP MODBUS ali RS485 MODBUS. Dobavitel krmilne opreme mora predati vse parametre investitorju v elektronski in papirnati obliki.
Komplet z: dušilec izpušnih plinov, akumulatorji za zagon 12 V, 130 Ah, z zašitnim ohišem proti izlitju kisline.
Certifikat VdS
| npr.: | KSB
| tip: | MX 80-250-Ø269
Sesalni priključek: DN 100 (pN16)
Tlačni priključek: DN 80 (pN16)
V° = 1.950 l/min (82 m3/h)
H = 10,1bar
NPSH = 2,0 m
n = 2940 min-1
P = 80 kW (diesel motor)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
3 |  | INOX DIMNIK - NADTLAČNI
Nadtlačni dimnik iz nerjaveče pločevine (inox 1.4404), za ELKO ali plin, sestoječ iz: - 3× čistilna vratca - 6× koleno 90° - 2× koleno 45° - T priključni kos - dimniška tuljava - dimniški izpuh - komplet s tesnilki za nadtlačno delovanje - komplet z spenjalci za cevi, spenjalci za pritrditev dimnika nosilno konzolo in pritrdilnim materialom
| npr.: | SCHIEDEL
| tip: | Prima Plus 200
D = Ø150 mm
L = 36 m
H = 10,5 m
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
4 |  | ČRPALKA IN-LINE
Vertikalna, samosesalna, večstopenjska, linijska, centrifugalna črpalka za instalacijo v cevne sisteme z montažo na temelj. Komplet s tesnili, vijačnim in pritrdilnim materialom. Komplet s frekvenčnikom, tlačnim tipalom... za regulacijho hitrosti in mehki zagon.
| npr.: | KSB
| tip: | Movitec V 06/18
Priključka: DN 50 (pN25)
V° = 6,0 m3/h
H = 14 bar
NPSH = 1,79 m
P = 4,0 kW (400 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
5 |  | NADZORNA CENTRALA
Nadzorna centrala Sprinkler instalacije, sestavljena iz zaščitne omare, krmilnik za nadzor delovanja, kontaktorji, stikala, kazala... z izhodi na obstoječo požarno centralo, - od 5-10 digitalnih alarmov za prikaz na obstoječi požarni centrali objekta. - možnost povezave na CNS s TCP/IP MODBUS ali RS485 MODBUS. Dobavitel krmilne opreme mora predati vse parametre investitorju v elektronski in papirnati obliki. Na požarno centralo morajo biti povezani vsi signali (po shemi strojnice) Nadzor tlačnih stikal na vodnem zvoncu, nadzor stikal pretoka (flow-switch), nadzor lege zapornih loput, nivo vode v rezervoarju… IP x4
Sirena in luč za montažo na zunanjo steno.
Priključek na centralni nadzorni sistem CNS: TCP/IP MODBUS, RS485 MODBUS DO: napaka, DO: alarm.
Certifikat VdS.
npr.:
tip:
Napajanje: AC 230 V
Rezervno napajanje: DC 24 V baterija
Nadzor: DC 24 V
Št. Alarmnih ventilov: 6
Št: stiakl pretoka: 1
Št: nivojni stikal: 3
Št. tlačnih stikal: 3
Št: zapornih ventilov: 15
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
6 |  | ELEKTRIČNA POVEZAVA
Električno ožičenje s požarno odporni električni kabli) črpalk, naprav, stikal, zapornih ventilov… v sprinkler strojnici
npr.:
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
7 |  | ALARMNI VENTIL - MOKRI
Mokra Sprinkler alarmna postaja sestoječa iz: 1× mokri alarmni Sprinkler ventil z utorovnim priključkom, 2× manometer (0÷16 bar) z zapornim ventilom, 1× testni ventil DN 50, 1× zadrževalna posoda (752), 1× tlačno stikalo. Komplet z povezovalnimi cevmi, armaturami in praznilnim Komplet z vitaulic spojkama.
Certifikat VdS.
| npr.: | Vitaulic
| tip: | Serie 751- DN 100
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
8 |  | ALARMNI VENTIL - SUHI
Suha Sprinkler alarmna postaja s hitrim izpustom, sestoječa iz: 1× suhi alarmni Sprinkler ventil s prirobičnim priključkom 2× manometer (0÷16 bar) z zapornim ventilom, 1× testni ventil DN50, 1× polnilni lij z ventilom, 1× avtomatski izločevalnik vode, 1× tlačno stikalo, 1× pospeševalnik izpusta zraka. Komplet s povezovalnimi cevmi, armaturami in praznilnim kompletom, spojnimi in tesnilnim materialom.
Certifikat VdS
| npr.: | VICTAULIC
| tip: | Serie 768N - 100
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 | 0 | 0
9 |  | ELEKTRONSKI POSPEŠEVALNIK
Elekstrosnki pospešavlanik za suhi sprinkler alamrni ventil. Komplet z električno povezavo in drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | VICTAULIC
| tip: | Serie 746
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 | 0 | 0
10 |  | BATNI KOMPRESOR
Batni kompresor z galvnimi deli: kompresor, elektromotorni pogon, krmilna avtomatika s tlačnimi stikali, filter na zajemu zraka, zaščitne mreže, tlačna posoda s priključnim ventilom in ventilom izpusta kondenza, varnostno izpustni ventil, manometer, filter zraka in nastavljiv reducirni ventil, Naprava se dobavi komplet z vsemi potrebni certifikati, garancijo, navodili za uporabo…
| npr.: | OMEGA AIRT
| tip: | MA BI 50/330
V° = 330 l/min
p = 10 bar
P = 2,2 kW (230V)
Priključki: DN 15
m = 55 kg
A×B/H= 820×390/750 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
11 |  | VZDRŽEVANJE ZRAČNEGA TLAKA
Komplet z a vzdrževanje zračnega tlaka: 1× regulator tlaka (po = 0,4 ÷ 4,8 bar), 1× čistilni kos DN 15, 1× kotni ventil DN 15, 1× "by-pass" zaprni ventil DN 15(normalno zaprt), 1× priključek za testiranje. Komplet z povezovalnimi cevmi.
Certifikat VdS.
npr.:
| tip: | AMD-1
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 | 0 | 0
12 |  | ALARMNI ZVONEC
Alarmni zvonec na vodni pogon, komplet s čistilnim kosom in drobnim pritrdilnim materialom.
Certifikat VdS.
| npr.: | Vitaulic
| tip: | Series 760
DN 20
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 | 0 | 0
13 |  | STIKALO PRETOKA + TESTNA ČRPALKA
Stikalo pretoka (flow switch) s testno cirkullacijsko črpalko, komplet z zapornima pipama in testnim izpustnim ventilom. Komplet z vitaulic spojkama.
Certifikat VdS.
Dobava in montaža:
| npr.: | Fire Poroject
| tip: | Zone Check - DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
14 |  | VARNOSTNI IZPUSTNI VENTIL
Prekotlačni varnostni ventil - kotni, s prirobičnima priključkoma, komplet z protirobnicama vijak in tesnili.
Nastavljivo območje: 0÷16 bar
Certifikat VdS.
| npr.: | TYCO
| tip: | RV-1
DN 80 (pN16)
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
15 |  | POLNILNI VENTIL S PLOVCEM
Polnilni ventil z utorovnim priključkom za montažo izven bazena požarne vode. Komplet s pilotnim ventilom DN 15, s plovcem za krmiljenje polnilnega ventila. Komplet z vitaulic spojkama.
Certifikat VdS.
| npr.: | Victaulic
| tip: | Series 866-460
Kv = 57 m3/h/bar^0,5
DN 50 (pN16)
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
16 |  | POLNILNI VENTIL S PLOVCEM
Polnilna loputa - prirobična, s plovcem in vzvodnim mehanizmom, s protirobnicama, tesnili in vijaki
Certifikat VdS.
| npr.: | TYCO
| tip: | SV 642 - DN 25 (pN16)
Kv = 90 l/min^0,5 (5,4 m3/h^0,5)
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
17 |  | MANOMETER
Okrogli manometer (D= 100 mm), z radialnim priključkom komplet z zapornim ventilom
| npr.: | TYCO
tip:
p = 0÷16 bar
DN 15
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 | 0 | 0
18 |  | VAKUUM METER
Okrogli vakuum-meter (D= 100 mm), z radialnim priključkom komplet z zapornim ventilom
| npr.: | TYCO
tip:
p= -1 ÷ +1 bar
DN 15
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
19 |  | TLAČNO STIKALO
Tlačno stikalo, z radialnim priključkom komplet z zapornim ventilom. Vklop Sprinkler črpalk.
Certifikat VdS
p= 0,7÷12,1 bar
| npr.: | TYCO
| tip: | PS40-1A
|  | Dobava in montaža: | kos | 5 | 0 | 0
20 |  | NIVOJNO STIKALO
Nivojno stikalo vode - z dvema elektrodama, s prirobičnim priključkom, komplet z pritrdilnim materialom.
npr.:
tip:
L= ………. mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 | 0 | 0
21 |  | MERILNA ZASLONKA
Merilna zaslonka, komplet z diferenčnim manometrom, z utorovnima priključkoma
Certifikat VdS
| npr.: | TYCO
| tip: | VENTURI - DN 100 - 300 GMP
V°= 567 ÷ 2271 l/min
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
22 |  | SPLAKOVALNI VENTIL
Splakovalni ventil sestoječ iz: - magnetni ventil z navojnima priključkoma, - elektromagnetni pogon - avtomatiko za nastavitev intervala, - ter s spojnim in tesnilnim materialom.
| npr.: | TYCO
| tip: | DN 25 (pN16)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
23 |  | PROTI VRTINČNI SESALNI KOŠ
Proti vrtinčni sesalni koš in jeklene pločevine. Antikorozijsko zaščiten in barvan z rdečo barvo (RAL 3000). Komplet z navojnim nosilnimi nogami, za nastavitev sesalne višine.
npr.:
| tip: | DN 125 (pN16)
B×B/H = 1000×1000/175 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 | 0 | 0
24 |  | ZASUN
Zaporni zasun s prirobičnima priključkoma. S stikalom zaprte in odprte lege. Komplet z vitaulic spojkama
Certifikat VdS
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 125 (pN16) | kos | 2 | 0 | 0
25 |  | VENTIL V
Zaporni metuljni ventil z utorovnim priključkom. S stikalom zaprte in odprte lege. Komplet z verižico in ključavnico za blokado v odprti legi. Komplet z vitaulic spojkama.
Certifikat VdS.
Dobava in montaža:
| npr.: | Vitaulic
| tip: | Series 705 - DN 50 (pN21) | kos | 3 | 0 | 0
| tip: | Series 705 - DN 100 (pN21) | kos | 12 | 0 | 0
26 |  | NEPOVRATNI VENTIL V
Nepovratni ventil, z utorovnim priključkom. Komplet z vitaulic spojkama.
Certifikat VdS.
Dobava in montaža:
| npr.: | Vitaulic
| tip: | Series 717 - DN 50 (pN25) | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | Series 717 - DN 100 (pN25) | kos | 3 | 0 | 0
27 |  | KROGELNA PIPA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
Certifikat VdS
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 20 (pN16) | kos | 12 | 0 | 0
| tip: | DN 32 (pN16) | kos | 2 | 0 | 0
| tip: | DN 50 (pN16) | kos | 2 | 0 | 0
28 |  | PROTIPOVRATNI VENTIL N
Protipovratni ventil z notranjima navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom
Certifikat VdS
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 20 (pN16) | kos | 6 | 0 | 0
| tip: | DN 32 (pN16) | kos | 3 | 0 | 0
29 |  | GASILSKA SPOJKA B
Spojka za gasilsko vozilo, komplet s čepom na verižici
Dobava in montaža:
| npr.: | MIRNA POHORJE
| tip: | D - DN 32 | kos | 1 | 0 | 0
| tip: | C - DN 50 | kos | 4 | 0 | 0
30 |  | KOTNI VENTIL N
Kotni ventil z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
Certifikat VdS
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 50 (pN16) | kos | 4 | 0 | 0
31 |  | ČISTILNI KOS - F
Čistilni kos s prirobičnima priključkoma, komplet s protirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 50 (pN 16) | kos | 1 | 0 | 0
32 |  | EKSPANZIJSKA POSODA ZAPRTA
Zaprta ekspanzijska posoda namenjena za varovanje sistemov v skladu z EN 12828. Izdelana iz korozijsko zaščitenega ohišja iz varjene jeklene pločevine in membrane, polnjena z dušikom, priključkom za tlačne preizkuse ter priključno pipo. Max. delovna temperatura 70°C. Max. temperatura 120°C.
| npr.: | WATTS
| tip: | Ultra pro 24
V= 24 l
pN = 16 bar
DN 25
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 | 0 | 0
33 |  | HIDRAVLIČNI RAZDELILNIK
Hidravlični razdelilnik Sprinkler instalacije, iz nevarjena jeklena cev za tlačne posode, izdelane po SIST EN 10216, z bombiranima zaključkoma in vsemi priključki po načrtu.
| tip: | DN×L = 100×5000 (pN16)
Priključek: 3× DN 100 f
Priključek: 7× DN 10 f
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
34 |  | LOVILNO KORITO - INOX
Korito iz Inox pločevine za montažo pod razdelilnik Sprinkler ventilov. Odtok DN100 Komplet s sifonskim lokom DN100.
Dobava in montaža:
| tip: | L×B/H= 5000×500/400 mm | kos | 1 | 0 | 0
35 |  | PP VEČSLOJNA BREZŠUMNA ODTOČNA CEV
Odtočna večslojna brezšumna kanalizacijska cev z obojko, iz polipropilena (PP), EN 1451. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije…), tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | VALSIR SILERE
| tip: | Ø 110 | m | 5 | 0 | 0
36 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10217
Nelegirana jeklena šivna cev, EN 10217-1, iz ogljikovega jekla P235TR1, minizirana. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Komplet s fitingi z utorom (kolena, odcepi, T kosi, redukcije...).
Komplet s spojkami za cevi z utorom "Vitaulic". Toge in fleksibilne. Fleksibilne spojke vgraditi po načrtu instalacije.
Certifikat VdS.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 20 (26,9×2,6) | m | 140 | 0 | 0
| tip: | DN 25 (33,7×2,6) | m | 18 | 0 | 0
| tip: | DN 32 (42,4×2,6) | m | 30 | 0 | 0
| tip: | DN 50 (60,3×2,9) | m | 30 | 0 | 0
| tip: | DN 100 (114,3×3,6) | m | 54 | 0 | 0
| tip: | DN 125 (139,7×4,0) | m | 6 | 0 | 0
37 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in antikorozijska zaščita cevi in nosilnega materiala.
| tip: | Tessarol UNI
|  | Dobava in montaža: | m2 | 4 | 0 | 0
38 |  | BARVANJE
Barvanje cevi in nosilnega materiala (2 sloja).
| tip: | RAL 3000 - rdeča
|  | Dobava in montaža: | m2 | 4 | 0 | 0
39 |  | NOSILNI MATERIAL
Nosilni material iz škatlastih jeklenih profilov (50×50, in 80×80). Barvano v zaščitno barvo RAL 9017 - črna. Komplet z pritrdilnim materialom (jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton,...).
|  | Dobava in montaža: | kg | 200 | 0 | 0
40 |  | ZIDNO TESNILO - 5,0 bar
Tesnilo za vgradnjo cevi skozi zid (skozi zidno tesnilo), iz kakovostne gume EPDM ali NBR. Z nerjavečimi kovinski stikalnimi segmenti (AISI 304L-A2, AISI 316L-A4 ). Plinotesno in vodotesno do 5,0 bar.
Dobava in montaža:
| npr.: | HAUFF TECHNIK
| tip: | GKD 200 (Ø 108 ÷ Ø 163) | kos | 2 | 0 | 0
41 |  | NAPISI
Plastičnih napisnih tablic z napisom v beli barvi za označevanje razvodov
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 | 0 | 0
42 |  | SHEMA
Funkcionalna shema sprinkler strojnice.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
43 |  | NAVODILA
Navodil za obratovanje in vzdrževanje sprinkler instalacije.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 | 0 | 0
44 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Sprinkler instalacija | kos | 1 | 0 | 0
45 |  | PREGLED SISTEMA
Pregled in preizkus sistema požarne zaščite, izdaja poročila in certifikata o ustreznosti. Pooblaščeni preglednik Sprinkler instalacije.
|  | Sprinkler instalacija | kos | 1 | 0 | 0
46 |  | KRONSKO VRTANJE
Vrtanje betona in drugih gradbenih materialov debeline 300 mm, z diamantnimi kronskimi svedri, komplet s pripravo in upenjanjem stojala.
| tip: | Ø 200 | kos | 5 | 0 | 0
47 |  | PODATKI PID
Priprava podatkov za izdelavo načrtov izvedenih del (PID). Podatke se pripravi za celotno dokumentacijo zajeto v načrtu strojnih instalacij in celotnem popsiu materiala in del.
|  | Št. načrt: | kos | 1 | 0 | 0
|  | SPRINKLER STROJNICA |  |  |  | 0

## SPRINKLER MREŽA
402 |  | SPRINKLER MREŽA |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | STIKALO PRETOKA + TESTNA ČRPALKA
Stikalo pretoka (flow switch) s testno cirkulacijsko črpalko, komplet z zapornima pipama in testnim izpustnim ventilom. Komplet z vitaulic spojkama.
Certifikat VdS.
Dobava in montaža:
| npr.: | Fire Poroject
|  | Zone Check - DN 80 (pN 16) | kos | 15 | 0 | 0
2 |  | Požarno varovanje
PZI - delavni
Certifikat VdS.
Dobava in montaža:
| npr.: | Vitaulic
| tip: | Series 705 - DN 80 (pN21) | kos | 16 | 0 | 0
3 |  | NEPOVRATNI VENTIL V
Nepovratni ventil, z utorovnim priključkom. Komplet z vitaulic spojkama.
Certifikat VdS.
Dobava in montaža:
| npr.: | Vitaulic
| tip: | Series 717 - DN 80 (pN25) | kos | 15 | 0 | 0
4 |  | TESTNA ZASLONKA
Testna zaslonka, z navojnim priključkom in tesnilnim materialom
Certifikat VdS.
Dobava in montaža:
| npr.: | Vitaulic
| tip: | DN 25 - K(ISO) = 80 | kos | 6 | 0 | 0
5 |  | GASILSKA SPOJKA
Spojka za gasilsko cev, komplet s čepom na verižici
Dobava in montaža:
| npr.: | GALLUS
| tip: | D - DN 32 | kos | 18 | 0 | 0
| tip: | C - DN 50 | kos | 86 | 0 | 0
6 |  | PIPA - KROGELNA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 20 (pN 40) | kos | 24 | 0 | 0
| tip: | DN 25 (pN 40) | kos | 18 | 0 | 0
| tip: | DN 50 (pN 40) | kos | 86 | 0 | 0
7 |  | SPRINKLER ŠOBA - STOJEČA STANDARD SPRAY - U080R
Sprinkler šoba - stoječa, standard spray. Z navojnim priključkom in sprožilno ampulo.
Upoštevana je dobava dodatnih 16 rezervnih sprinklerjev za zamenjavo zaradi delovanja ali poškodbe.
Certifikat VdS.
npr.:
tip:
K(ISO) = 80
RTI < 80
t = 68°C (rdeča)
DN 15
|  | Dobava in montaža: | kos | 4294 | 0 | 0
8 |  | SPRINKLER ŠOBA - VISEČA STANDARD SPRAY - P080R
Sprinkler šoba - viseča, standard spray. Kromirana. Z navojnim priključkom in sprožilno ampulo.
Upoštevana je dobava dodatnih 16 rezervnih sprinklerjev za zamenjavo zaradi delovanja ali poškodbe.
Certifikat VdS.
npr.:
tip:
K(ISO) = 80
RTI < 80
t = 68°C (rdeča)
DN 15
|  | Dobava in montaža: | kos | 4012 | 0 | 0
9 |  | SPRINKLER ŠOBA - VISEČA STANDARD SPRAY - P080B
Sprinkler šoba - viseča, standard spray. Kromirana. Z navojnim priključkom in sprožilno ampulo.
Upoštevana je dobava dodatnih 16 rezervnih sprinklerjev za zamenjavo zaradi delovanja ali poškodbe.
Certifikat VdS.
npr.:
tip:
K(ISO) = 80
RTI < 80
t = 140°C (plava)
DN 15
|  | Dobava in montaža: | kos | 20 | 0 | 0
10 |  | SPRINKLER ŠOBA - SUHA SKRITA - DP115R
Sprinkler šoba - viseča, suhah, skrita, standard spray. Kromirana. Z navojnim priključkom in sprožilno ampulo in maskirnim pokrovom.
Upoštevana je dobava dodatnih 10 rezervnih sprinklerjev za zamenjavo zaradi delovanja ali poškodbe.
Certifikat VdS.
Vse dolžine preveriti na objektu
Dobava in montaža:
npr.:
tip:
K(ISO) = 115
RTI < 80
t = 68°C (rdeča)
DN 20
|  | L = 150 mm | kos | 124 | 0 | 0
|  | L = 350 mm | kos | 266 | 0 | 0
|  | L = 450 mm | kos | 118 | 0 | 0
11 |  | ZAŠČITNI ŠČIT STOJEČE ŠOBE - US
Zaščitni ščit stoječe sprinkler šobe
Certifikat VdS.
npr.:
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 30 | 0 | 0
12 |  | ZAŠČITNI ŠČIT VISEČE ŠOBE - PS
Zaščitni ščit viseče sprinkler šobe
Certifikat VdS.
npr.:
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 40 | 0 | 0
13 |  | FLEKSIBILNA CEV - SPRINKLER
Fleksibilna cev za priključitev viseče sprinkler šobe v spuščenem stropu. Dolžine 790 mm
Certifikat VdS.
| npr.: | Vitaulic
| tip: | Viic-Flex AH 2
DN 20
|  | Dobava in montaža: | kos | 508 | 0 | 0
14 |  | STOJALO - SPUŠČEN STROP
Držalo iz pocinkane jeklene pločevine za pritrditev sprinkler šobe v spuščeni strop. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
Certifikat VdS.
| npr.: | Vitaulic
| tip: | Viic-Flex AB …. (glede na tip spuščenega stropa)
|  | Dobava in montaža: | kos | 508 | 0 | 0
15 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10217
Nelegirana jeklena šivna cev, EN 10217-1, iz ogljikovega jekla P235TR1, minizirana. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Komplet s fitingi z utorom (kolena, odcepi, T kosi, redukcije...).
Komplet s spojkami za cevi z utorom "Vitaulic". Toge in fleksibilne. Fleksibilne spojke vgraditi po načrtu instalacije.
Certifikat VdS.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 25 (33,7×2,6) | m | 2082 | 0 | 0
| tip: | DN 32 (42,4×2,6) | m | 14622 | 0 | 0
| tip: | DN 40 (48,3×2,6) | m | 2502 | 0 | 0
| tip: | DN 50 (60,3×2,9) | m | 402 | 0 | 0
| tip: | DN 65 (76,1×2,9) | m | 1854 | 0 | 0
| tip: | DN 80 (88,9×3,2) | m | 2886 | 0 | 0
| tip: | DN 100 (114,3×3,6) | m | 774 | 0 | 0
16 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in antikorozijska zaščita cevi in nosilnega materiala.
| tip: | Tessarol UNI
|  | Dobava in montaža: | m2 | 400 | 0 | 0
17 |  | BARVANJE
Barvanje cevi in nosilnega materiala (2 sloja).
| tip: | RAL 3000 - rdeča
|  | Dobava in montaža: | m2 | 400 | 0 | 0
18 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jeleni profili (NPU in NPL), jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton.
Certifikat VdS.
| npr.: | HILTI
|  | Dobava in montaža: | kg | 8800 | 0 | 0
19 |  | SPOJKA UTOROVNA - IZHODNA
Spojka, za spoj cevi z utorom "Vitaulic", z navojnim odcepom za priključitev sprinkler šobe. Komplet z gumijastim tesnilom in spojnimi vijaki (pN 20).
Certifikat VdS.
Dobava in montaža:
| npr.: | VICTAULIC
| tip: | Style 72 - DN 32 × 25 | kos | 4576 | 0 | 0
| tip: | Style 72 - DN 40 × 25 | kos | 226 | 0 | 0
20 |  | CEVNI NOSILCI
Jekleni cevni nosilci (Adjustable swivel ring, Clevis hanger, Close Quarters, Ypook hanger, U-Bolt), vroče cinkani. Za cevi DN 25 do DN 200. Komplet z navojnimi palicami (M10, M12), vijačnim in pritrdilnim materialom za jekleno ali betonsko konstrukcijo.
Certifikat VdS.
Dobava in montaža:
| npr.: | ERICO
| tip: |  | kos | 6900 | 0 | 0
21 |  | OMARICA INOX - TESTNI VENTILI
Omarica za testno pipo, iz nerjaveče pločevine INOX 1.4301. Glavni deli: ohišje omarice, ventilirana vratca, tečaji in zapiralni mehanizem s ključavnico na kovanec. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Napisom na omarici za rezervni priključek gasilskega vozila.
npr.:
| tip: | L×B/H= 300×200/300 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 | 0 | 0
22 |  | KRONSKO VRTANJE
Vrtanje betona in drugih gradbenih materialov debeline 300 mm, z diamantnimi kronskimi svedri, komplet s pripravo in upenjanjem stojala.
| tip: | Ø 100 | kos | 60 | 0 | 0
| tip: | Ø 150 | kos | 36 | 0 | 0
23 |  | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA PREBOJEV - CEVI KOVINSKE
Požarni trak za zaščito kovinskih izoliranih in neizoliranih cevi (Fe, Cu...), na prehodu požarnih sektorjev (EI60 ÷ EI120), v skladu s Smernica SZPV 408: Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah. Tesnjenje s požarno odpornim akrilnim kitom, primeren za uporabo v odprtinah v betonu, celičnem betonu ter zidanih in montažnih stenah.
| npr.: | HILTI
| tip: | CFS-B DN 10 ÷ DN 50 | kos | 60 | 0 | 0
| tip: | CFS-B DN 65 ÷ DN 150 | kos | 51 | 0 | 0
24 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Sprinkler instalacija | kos | 6 | 0 | 0
|  | SPRINKLER MREŽA |  |  |  | 0