## VROČEVODNI PRIKLJUČEK
| INVESTITOR | Slovenske železnice, d.o.o. Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana
| NAZIV GRADNJE | NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA S POSLOVNIMI PROSTORI IN PARKIRNO HIŠO NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA
| vrsta dokumentacije | PZI / PZR
| številka projekta | 346/22
| številka načrta | 33/C-4908
| PROJEKTANT NAČRTA: | ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. SEKTOR ZA INVESTICIJE IN RAZVOJ - SLUŽBA ZA PROJEKTIRANJE
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
GLAVNI VROČEVOD P4908, DN100
AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA
Z. št. | Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1
1 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter ponovna montaža izolacije vključno z oplaščenjem. za cev DN700
| 100 mm | 4.5 | m2 | 0 | 0
2 | Izdelava odcepa
odcep: - dobava in montaža odcepnega kosa, izdelanega iz jeklene cevi z vzdolžnim ali spiralnim zvarom, iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljene po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 700 / DN 250 | 2 | kos | 0 | 0
4 | Blindiranje in ponovno varjenje vročevoda
blindiranje cevovoda z bombiranim pokrovom ter na koncu odstranitev pokrova in ponovno varjenje cevovoda. Vključno s pokrovom in varilnim materialom.
( 1. faza izvedbe priključnega cevovoda v vertikalnem jašku )
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) | 2 | kos | 0 | 0
5 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom. ( delo pod stropom 3. kleti na višini cca. 2,5 m)
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 79 | m1 | 0 | 0
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) | 11 | m1 | 0 | 0
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) | 29 | m1 | 0 | 0
| DN 250 (273,0 x 6,3 mm) | 1 | m1 | 0 | 0
6 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 50 | 12 | kos | 0 | 0
| DN 65 | 6 | kos | 0 | 0
| DN 100 | 8 | kos | 0 | 0
7 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 250/DN 150 | 2 | kos | 0 | 0
| R DN 150/DN 100 | 2 | kos | 0 | 0
| R DN 100/50 | 2 | kos | 0 | 0
8 | Umirjevalne cevi
Umirjevalne cevi, izdelane iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), skupno z odzračevalno in izpustno cevjo, dvema bombiranima pokrovoma in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) , H = cca. 2,3 m | 2 | kos | 0 | 0
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm), H = cca. 2,3 m | 2 | kos | 0 | 0
9 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 80 - 3150 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 100 - 4150 | 2 | kos | 0 | 0
10 | Nepomične podpore
Viseča nepomična podpora, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
| DN 100 - 4120 | 2 | kos | 0 | 0
11 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 50 - 1440 | 9 | kos | 0 | 0
| DN 100 - 4440 | 4 | kos | 0 | 0
12 | Zaporna krogelna pipa
Ravna zaporna pipa za vročo vodo temp. 130°C, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom in prilagoditvijo cevovoda, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER MONOBALL KHM-S/R-H - uvarna izvedba! V skladu s tehničnimi smernicami JPE.
Dobava in montaža
| DN 100 | 2 | kos | 0 | 0
13 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN15 | 6 | kos | 0 | 0
| DN20 | 4 | kos | 0 | 0
| DN50 | 4 | kos | 0 | 0
| DN65 | 2 | kos | 0 | 0
14 | Odtočni lijak
Dobava in montaža odtočnega lijaka dimenzije 300 x 80 mm.
| Dobava in montaža | 2 | kos | 0 | 0
15 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos | 0 | 0
16 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos | 0 | 0
17 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 15 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 25 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 50 | 14 | kos | 0 | 0
| DN 65 | 6 | kos | 0 | 0
| DN 100 | 8 | kos | 0 | 0
18 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 6 | kos | 0 | 0
| DN 65 | 6 | kos | 0 | 0
| DN 100 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 150 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 250 | 2 | kos | 0 | 0
19 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 42 | m2 | 0 | 0
20 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 100 mm | 2 | m2 | 0 | 0
21 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 50, debelina 50 mm | 84 | m | 0 | 0
| za cev DN 65, debelina 60 mm | 13 | m | 0 | 0
| za cev DN 80, debelina 80 mm | 7 | m | 0 | 0
| za cev DN 100, debelina 100 mm | 32 | m | 0 | 0
22 | Izvrtina - AB ali opečni zid
Izdelava izvrtine za prehod cevi v armiranobetonskem ali opečnem zunanjem ali notranjem zidu, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Po montaži cevi prekritje izvrtine z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije ter pleskanje površine zazidane odprtine z notranjo zidno barvo. Izvrtina podana:
| D/G=0,3/0,8 m | 2 | kos | 0 | 0
| D/G=0,16/0,3 m | 4 | kos | 0 | 0
| D/G=0,16/0,2 m | 2 | kos | 0 | 0
23 | Požarno tesnenje prebojev
Izdelava protipožarnega tesnenja preboja pri prehodu vročevodne cevi v Al oplaščenju. Preboj mora biti izveden iz certiiciranih materialov in biti certificiran. Požarna odpornost enaka kot stena (EI90)
| požarna odpornost 90 min., vel. prebojev Φ 30 cm | 2 | kos | 0 | 0
| požarna odpornost 90 mim., vel. preboja Φ 16 cm | 6 | kos | 0 | 0
24 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 42 | m1 | 0 | 0
25 | Zaustavitev vročevodnega omrežja
Zaustavitev, praznjenje in polnjenje vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
26 | Kvalitativni nadzor
Kvalitativni nadzor distributerja pri gradnji vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
27 | Projekt izvedenih del
Izdelava projekta izvedenih del.
|  | 1 | kos | 0 | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0