PROJEKTNA NALOGA

za projekt

REKONSTRUKCIJA SERVISNE PLOŠČADI, PRENOVA PROSTOROV ZA OSEBJE IN NADGRADNJA POŽARNEGA SISTEMA HELIPORTA UKC LJUBLJANA

PROJEKTNA NALOGA

REKONSTRUKCIJA, PRENOVA IN NADGRADNJA HELIPORTA UKC LJUBLJANA

Opis investicijskega projekta in cilj projekta

Predmet naloge je prenova oz. rekonstrukcija heliporta UKC Ljubljana, odprtega leta 2013. Umeščen je na strehi glavne stavbe Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani (DTS), kar omogoča hitro in enostavno povezavo z bolnišničnimi oddelki. Bolnišnični heliport UKC Ljubljana (LJHL) je namenjen izvajanju primarnih in sekundarnih medicinskih prevozov pacientov.

Znotraj UKCL heliport je vodenje heliporta prevzela Reševalna postaja ob aktivnem sodelovanju bolnišnične gasilske službe in vzdrževalnih služb TVS.

Prikaz strehe z umestitvijo heliporta (vir slik: https://urbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana)

Ostala izhodišča

TEHNIČNA in PROGRAMSKA ZASNOVA HELIPORTA

Heliport sestavljajo helikopterska ploščad, povezovalna brv in vertikalno komunikacijsko jedro (VKJ).

Helikoptersko ploščad sestavlja jeklena podporna konstrukcija in pristajalna ploščad. Konstrukcijska ploščad z jekleno podporno konstrukcijo nad 3. nadstropjem DTS je osnova za umestitev pristajalne ploščadi s povezovalno brvjo z navezavo na komunikacijsko jedro na jugovzhodni strani objekta DTS.

Ploščad heliporta, ki ima premer 38,00 m (FATO/TLOF = 28m), je zasnovana in zgrajena za lastne potrebe Univerzitetnega kliničnega centra (UKC). Opremljena je s sistemi za varno pristajanje in vzletanja helikopterjev.

Helikopterska ploščad je opremljena je s signalizacijo, ki vključuje talne označbe heliporta, FATO/TLOF zelene markirne luči, z robnimi reflektorji za osvetljevanje ploščadi in osvetljeno vetrovno vrečo, Razsvetljena je tudi povezovalna brv. Zelene pozicijske luči in reflektorji za osvetljevanje ploščadi se lahko prižgejo tudi iz helikopterja na daljavo s tremi kliki na določeni frekvenci (119,155 MHz). Na ploščadi so tudi 4 pritrdilna mesta za privezovanje helikopterjev, ki se lahko uporabijo tudi za pritrditev križa, ki označuje ploščad in sporoča pilotom, da je heliport zaprt. Na začetku strehe pokritega dela povezovalne brvi je tudi svetilnik heliporta (Heliport Beacon).

Helikopterska ploščad ima tudi toplovodni sistem ogrevanja namenjen preprečevanju zamrzovanja oz. nabiranja ledu in snega na ploščadi v zimskih mesecih. Toplovodno ogrevanje lahko vključi ročno reševalec - gasilec oz. se lahko tudi avtomatsko, ko senzorja, ki sta na ploščadi heliporta zaznata pogoje (temperatura in vlaga), ki lahko privedejo do zamrzovanja ploščadi ali nabiranja meteornih padavin (npr. snega).

Ogrevalni sistem helikopterske ploščadi je po načrtu Biroja ES priključen na ustrezno ogrevalno vejo toplotne postaje v 2. kleti. Priključna moč ogrevanja ploščadi znaša približno 500 kW pri sistemu vode 70/30 °C, vendar ne povečuje vršne moči toplotne postaje, saj ogrevanje ploščadi (dejansko taljenje snega) ni potrebno pri vršnih zunanjih temperaturah, saj ob teh temperaturah v naših krajih običajno ne sneži. Priključna moč sistema ogrevanja ploščadi ni podana v tehnološkem načrtu, je zgolj izračunana ter znaša zaokroženo 500 kW.

Za zagotavljanje požarne varnosti je nameščen v samo helikoptersko ploščad vgrajeni avtomatski gasilni sistem s sprinklerji za gašenje s peno (DIFFS). Poleg tega sta na ploščadi nameščena dva gasilna topova (monitorja), ki se upravljata iz komandne sobe s pomočjo krmilnih ročic (joystickov), ki prav tako uporabljata za gašenje vodo z dodanim sintetičnim penilom. Avtomatski gasilni sistem se aktivira preko UV senzorjev na obodu ploščadi za detekcijo ognja, ki delujejo v vseh vremenskih pogojih (med - 40°C do +70°C). Sistem gašenja se aktivira v časovnem zamiku in zagotavlja najmanj 5 minutno gašenje.

Helikopterska ploščad in povezava ploščadi s povezovalno brvjo sta zaščitena z 2 m široko varovalno lovilno mrežo. Povezovalna brv s streho je na obeh straneh ograjena z varovalno kovinsko ograjo višine 110 cm.

V pokritem delu povezovalne brvi je tudi pritrjeno orodje za reševanje in cokle za stabilizacijo helikopterjev, ki imajo kolesa.

Na strehi pokritega dela povezovalne brvi sta tudi spletni kameri, ki pokrivata obe priletni ravnini heliporta in ju lahko piloti preverijo še pred prihodom na heliport ter se na podlagi vidljivosti odločijo kam transportirati pacienta – v UKC Ljubljana ali zaradi slabe vidljivosti tudi kam drugam (v drugo zdravstveno ustanovo).

V vertikalnem komunikacijskem jedru je v 6. nadstropju komandna soba iz katere dežurni reševalec – gasilec upravlja z gasilnimi sistemi, ogrevanjem heliporta ter razsvetljavo. Tu je tudi naprava vremenske (na vogalu glavne stavbe, zraven rdeče označevalne luči; pri topu 1 je pod nivojem ploščadi dodatno nameščen repetitor signala vremenske postaje) iz katere reševalec – gasilec odčitava informativne vremenske podatke, ki jih lahko posreduje posadkam reševalnih helikopterjev. Prostor je tudi opremljen z radio – komunikacijskimi napravami ter telefonom s katerimi lahko dežurni reševalec – gasilec komunicira s pilotom helikopterja in vsemi službami, ki sodelujejo pri delu heliporta.

Prostor pred komandno sobo je t.i. čakalnica, kjer bolnišnične ekipe čakajo na pacienta oz. na odhod s helikopterjem (sekundarni medicinski transporti). Z dvojnimi steklenimi vrati je ta prostor ločen od povezovalne brvi, z belimi protipožarnimi vrati pa od prostora pred dvigali, ki vodijo na heliport (1 osebno in 2 bolniški dvigali).

Črpalna postaja s črpalkama vode ter z rezervoarjem penila in sistemom za pripravo penila je nameščena na strehi tretjega nadstropja DTS, pod ploščadjo heliporta. Rezervoar za gasilno vodo (V= 34,50 m3) je postavljen na streho (AB plošča) nad vzhodnim veznim hodnikom DTS-a.

Ploščad heliporta se odvodnjava preko ločenega odvodnega sistema, z lovilcem olj in usedalnikom, nameščenim na severozahodni strani objekta DTS. Ta se povezuje z javnim kanalizacijskim omrežjem ob Bohoričevi ulici. Lovilec olj je dimenzioniran na velikost ploščadi (A = 1140 m2) in morebitno izlitje goriva iz rezervoarja v primeru nesreče helikopterja. Zaradi zahteve po shranjevanju 2.200 l goriva (to predstavlja količino, ki jo nosi največji helikopter, ki bo pristajal na heliportu), naj bi bil izbran podaljšani oljni izločevalnik s pretokom 70 l/sek in prostornino za shranjevanje lahkih tekočin 2.294 l. V sklopu izločevalnika je vključen tudi usedalnik.

Odvodnjavanje ploščadi heliporta je izvajalec ploščadi izvedel na način, da je na zbirnem vodu velikosti DN 200 ohranil Victualic priključek. Nanj se je navezal izvajalec montažnih del. Na puščen priključek je priklopil novi razvod, ki je speljan v lovilnik ogljikovodikov (zemljišče v 2. kleti). Meteorna kanalizacija heliporta je izdelana iz kot negorljiva iz »kovinske cevi« zaradi možnosti odtekanja tudi goriva ob morebitni nesreči. Vsled tega je izbrana jeklena nerjavna cev (tč.: 6.2.2 Drainage System standarda NFPA 418).

Predprostor pred dvigali vertikalnega komunikacijskega jedra ter komandni prostor sta ogrevana, komandni prostor je tudi klimatiziran. V sklopu naloge se predvidena tudi prenova in nadgradnja komandnega prostora (vključno s komandnim pultom s centraliziranim nadzorom).

Vezano na dvigalno-stopniščni objekt, ki je prizidek V hodnika, ki preko nadkrite, odprte povezovalne brvi služi logistiki helikopterske ploščadi, je ogrevanje predprostora in kontrolne sobe urejeno z električnimi grelnimi telesi. Zaradi statične višine sistema toplovodnega ogrevanja stavbe ob času načrtovanja priklopa, tega ni bil mogoče uporabiti. Kontrolna soba je tudi hlajena z ločeno klimo, ki lahko v prehodnem obdobju prostor tudi ogreva.

Na strehi nadgrajenega 3. nadstropja je nameščena črpalna postaja s pripravo penila za protipožarni sistem heliporta, medtem, ko je na strehi vzhodnega veznega hodnika nameščen dodatni rezervoar za požarno vodo.

Heliport je priključen na ločeno omrežje pitne vode preko rezervoarja na strehi vzhodnega veznega hodnika. Požarna zaščita je zagotovljena z aktivnimi in pasivnimi sistemi, skladno z zahtevami iz študije požarne varnosti. Odvod odpadnih in padavinskih voda je ločen ter preko vertikalnih odvodov in lovilca olj z zadrževalnikom priključen na zunanjo javno kanalizacijsko omrežje.

Za potrebe požarne varnosti in pranja ploščadi je v strojnici 3. nadstropja izveden vodovodni priključek iz nove hidroforne postaje v 2. kleti, z nazivno velikostjo DN 32. Ta priključek naj bi zagotavljal pretok 1 l/s in razpoložljiv tlak 1,9 bar na koti tal 3. nadstropja, kot je določeno v podatkih Biroja ES. Na priključek je povezan nov vodovodni razvod, ki se razpelje do zbiralnika požarne vode WS/1 na strehi 3. nadstropja ter do hidranta, namenjenega izključno pranju ploščadi (ne za gasilske namene), ki pa je zaradi nizkega tlaka vode in prekratke cevi za pranje praktično neuporaben. Vodovodni razvod na prostem je toplotno izoliran in ogrevan z grelnimi kabli.

V jugovzhodnem delu DTS-a je izvedeno novo vertikalno komunikacijsko jedro z baterijo treh dvigal, in sicer dvema dvigaloma za transport največjih bolniških postelj ter osebnim dvigalom. Ta so predmet posebnega načrta oziroma načrtov v sklopu tega projekta.

Slika 1

Prikaz Heliporta UKC Ljubljana (vir: https://rpukclj.si/camera/)

STABILNI GASILNI SISTEM PLOŠČADI

Helikopterska ploščad je opremljena s stabilnim gasilnim sistemom, ki vključuje dva gasilna topa na ploščadi in 22 gasilnih šob vgrajenih v ploščad razporejenih po celi površini FATO/TLOF. Potrebna količina vode za posamezen sistem je naslednja:

2 gasilna topa: 2 x 1.500 l/(min top) = 3.000 l/min

22 gasilnih šob: 22 šob x 1,50 l/(min šobo) = 3.300 l/min

Slika 3:

Shema požarnega sistema heliporta LJHL.

Skupni pretok vode znaša 6.300 l/min, oziroma 378 m³/h. Potreben tlak na vsakem topu in šobi je 5 bar, medtem ko z upoštevanje višinske razlike in padca tlaka v zbiralniku požarne vode ter cevovodih znaša potrebni tlak črpalke 9,2 bar.

Stabilni gasilni sistem ploščadi je uredil proizvajalec ploščadi. Pod ploščadjo sta nameščena dva priključka: Victualic priključek DN 80 za gasilne topove in Victualic priključek DN 100 za gasilne šobe. Na ta priključka sta povezana cevna razvoda DN 150.

Dve sprinklerski črpalki (ena delovna, druga rezerva) imata priključno moč 160kW/elektro motor.

Potreben čas gašenja iz stabilnega gasilnega sistema znaša 5 minut (min.količina zaloge vode 34,5m3).

Pri navajanju podatkov obstaja možnost tipkarske napake, zato je potrebno vse relevantne podatke preveriti tudi z razpoložijo projektno dokumentacijo oz. preveriti podatke pri uporabniku.

Poleg navedenih podatkov, se mora izvajalec seznaniti z vso ostalo dokumentacijo, ki je na voljo za predmetno projektno nalogo.

POTREBNI POSEGI ZA NADGRADNJO OBSTOJEČEGA HELIPORTA UKC LJUBLJANA

Seznam potrebnih posegov, ki so v naslednji točki razdeljeni v različne stopnje glede na pomembnost.

- Urediti boljši dostop za vzdrževanje sistemov heliporta in ureditev servisne ploščadi pod pristajalno platformo. Poleg servisne ploščadi se predvidi dodatno stopnišče za potrebe evakuacije (skladno s sodobnimi smernicami) ki vodi na streho objekta DTS. Izbrani ponudnik mora poskrbeti za posnetek obstoječega stanja (predlog 3D skeniranje, skeniranje betona,…) in konstrukcijsko (statično) analizo, na podlagi katerega se bo lahko izdelalo projektno dokumentacijo za izbrano rešitev. Pri zasnovi je potrebno upoštevati obstoječa sidrišča konstrukcije, DTS-klimat na strehi, prostor črpalk, zalogovnik za vodo (cca 35-40m3), itd.

- Ureditev omejitve dostopa:

  - Dvigala morajo biti vedno prosta, kadar se jih potrebuje za potrebe heliporta;

  - Uporaba dvigal je dovoljena samo pooblaščenim osebam.

  - Nadgradnja varnostnega sistema z videonadzorom. Ta naj bo dostopen  reševalcu gasilcu in gasilcem UKC. Umestitev kamer naj bo takšna, da so pokriti prostor pred dvigali, predprostor, most na ploščad, ploščad, novo evakuacijsko stopnišče, dostopne poti do črpališča in sam prostor z črpalkami.

Umestiti je potrebno zvonec pred vrati za vstop v predprostor, ki bo vezan v komandno sobo.

Zaradi naloge reševalca-gasilca, da ne zapusti komandnega prostora, je vzpostavitev videonadzora nad vsemi ključnimi površinami heliporta nujna za učinkovito zagotavljanje varnosti.

- Preveriti je potrebno obstoječo gasilno in svetlobno opremo heliporta, ki je vgrajena ter ugotoviti oz. narediti naslednje:

  - Ali oprema izpolnjuje zahteve projektne dokumentacije in standarde?

  - Kakšne so vzdrževalne periode elementov, dobavljivost in hitrost nadomeščanja izrabljenih oz. okvarjenih delov in opreme, definirati sistem vzdrževanja in skleniti vzdrževalne pogodbe s pooblaščenimi serviserji?

  - Ali je potrebna zamenjava monitorjev (topov) in podporne opreme?

  - Odstranitev označevalnih tabel s številkami monitorjev (topov za gašenje) in nadomestitev z označevalnimi nalepkami, ki se jih nalepi direktno na topove.

  - Ali je potrebno zamenjati plamenske senzorje?

  - V kontrolno sobo dodati možnost ročnega izklopa črpalk požarne vode in sistem za preprečevanje suhega teka črpalk za gašenje in dodati kazalnik nivoja požarne vode in penila.

  - Vzpostaviti sistem, ki bo omogočal lažjo menjavo penila v gasilnem sistemu?

  - Urediti možnost ločenega izpusta vode iz sistema gašenja?

  - Namestitev lovilcev nevarnih snovi na izpustnem sistemu?

  - Vzpostavitev nepropustnih zbiralnikov za odpadne vode?

  - Pri svetlobni opremi je potrebno preveriti ustreznost osvetlitve ovir na ploščadi in luči, ki označujejo ovire (rdeče luči: glavna stavba UKC in Nova Pediatrična klinika).

- Dokončati dostop za gasilce iz VKJ do strojnice (dokončati tlakovanje).

- Urediti dolžino cevi za pranje heliporta ter zagotoviti vir vode za pranje z večjim tlakom.

- Vgraditi večjo cev za polnjenje zalogovnika za požarno vodo.

- Izvesti suhi hidrant za heliport.

- Nova omara hidranta na heliportu iz materiala ki ne rjavi (kot npr. nerjaveče jeklo).

- Električne vtičnice za zunaj? -> To je že izvedeno in postavljena omara iz nerjavečega jekla z vtičnicami poleg hidranta na povezovalni brvi. V elektro omaro je potrebno dodati 3 fazni priklop (za priklop večje opreme). Trenutno je le  1 fazni.

- Ustrezna dobava rešetk, skozi katere bosta voda in penilo lahko odtekala.

- Ureditev sanitarij in manjši prostor za higiensko obdelavo medicinske opreme in umivalnik.

- Dodatna vetrna vreča na strehi glavne stavbe UKC Ljubljana, ki kaže realno smer vetra (Izven vpliva glavne stavbe UKC, ki generira rotorje) in profesionalna vremenska postaja (direktno vezana na komandni prostor.

- Obvestilo za povečan nivo hrupa ob vstopu iz »čakalnice« na povezovalno brv heliporta;

- Izdelava omar za reševalno opremo in orodje, nameščenih v pokritem delu povezovalne brvi, da ne bodo izpostavljene vremenskim vplivom.

- Urediti komunikacijo med reševalcem - gasilcem na heliportu in dežurnim gasilcem UKC Ljubljana predvsem zaradi nemotene komunikacije ob izrednih dogodkih.

PERDLOG POTREBNIH POSEGOV SANACIJE-POSODOBITVE OPREDELJEN PO STOPNJAH:

Predlog sanacije je razdeljen v tri stopnje, pri čemer je prva najzahtevnejša (tudi najdražja) in tretja najenostavnejša.

- STOPNJA:

Opomba (zapisnik): Pričetek najkasneje v treh mesecih.

- Izgradnja vzdrževalne ploščadi oz. podobna rešitev pod ploščadjo heliporta

  - Posnetek in statična analiza obstoječega stanja

  - Poiskati najustreznejšo konstrukcijsko rešitev izvedbe glede na obstoječe stanje, ugotovljeno konstrukcijsko analizo ob upoštevanju, da bo vzdrževalna ploščad namenjena izvajanju rednih pregledov in vzdrževanju heliporta (pregledi konstrukcije-zategovanje vijakov oz. vijačnih spojev, cevovod gasilnega sistema, cevovod odtočnega sistema, menjavati žarnice talnih svetilk-menjava z zgornje strani ploščadi ni mogoča). Razlog: pristajanje/vzletanje helikopterjev in vibracije, ki zaradi tega nastajajo.

  - Novo (dodatno) evakuacijsko stopnišče, povezava na streho objekta DTS.

- Skleniti redne vzdrževalne pogodbe

  - Opredeliti tudi reakcijski čas odprave napake po obvestilu o napaki oz. okvari

- Ugašanje črpalk požarne vode gasilnega sistema neposredno iz komandnega prostora heliporta

  - ena od nujnih potrebnih rešitev

    - Trenutno stanje, ko se zalogovnik izprazni (35-40m3; v cca 5 min), dežurni gasilec UKC Ljubljana priteče in črpalko v črpališču požarne vode pod heliportom ročno ugasne. V praksi to težko izvedljivo. Z zdajšnjo ureditvijo je nevarnost uničenja črpalk zaradi delovanja v prazno.

- Menjava senzorjev javljalnika požara na heliportu

  - Nujna zamenjava, obstoječi so nezanesljivi.

    - V primeru nedelovanja se gasilni sistem ne sproži.

- Suhi hidrant za dovod vode na ploščad heliporta

  - Dvojna naloga:

    - v primeru, odpovedi sistema oz. ko gasilni sistemi porabijo vodo iz črpališča požarne vode na heliportu, urediti, da je možno dovajati vodo iz gasilskega vozila

    - s posebno »kretnico« oz. razdelilnikom je potrebno omogočiti hitrejše polnjenje rezervoarja črpališča požarne vode. Sedaj, ob popolni spraznitvi, traja polnjenje skoraj 24ur.

  - Hkrati bi morali povečati presek cevi, ki sedaj omogočajo polnjenje črpališča požarne vode. Obstoječe cevi  so premajhne in ne omogočajo zadovoljivega pretoka

- STOPNJA:

- Vgradnja varnostnih sistemov za dostop do heliporta:

  - kartični sistem s prioritetami dostopa

    - dvigala so  že precej uničena

  - videonadzor, zvonec za dostop,…

- Zamenjava monitorjev (topov) za gašenje z bolj kvalitetnimi

  - Sedaj (Italijanski proizvajalec), pogoste okvare (slabo tesnjenje, okvare motorjev za premikanje in odpiranje ter zapiranje šob za gašenje…).

- Omogočiti ločen izpust vode iz sistema za gašenje

  - pozimi iz gasilnega sistema ni omogočen/izveden izpust vode, ki se tam nabira zaradi kondenza (nevarnost zmrzali)

- Obstoječi sistem odtoka požarne vode in penila je potrebno povečati

  - Obst.stanje:

    - Premajhna kapaciteta (ob gasilski vaji ali testiranju sistema voda s penilom zalije klet v DTS UKC Ljubljana in se celo preliva preko roba ploščadi heliporta)

      - potrebno je preveriti delovanje lovilcev nevarnih snovi (letalsko gorivo, olja…). Redno pregledovanje in čiščenje.

- Ureditev servisne poti iz 4. nadstropja VKJ do črpališča požarne vode

  - Tlakovanje (npr.pralne plošče) za bolj varen dostop (gasilci, serviserji,…)

- Odstraniti tabli, ki označujeta monitorje (topove) za gašenje (monitor 1 in 2) in jih

zamenjati z nalepkami, ki jih je potrebno se namestiti na same monitorje

  - talni efekt helikopterja v preteklosti že odtrgal označevalno tablo monitorja, ker je popustil zvar.

- Zagotoviti sanitarije (WC in tuš) in manjši prostor za higiensko obdelavo opreme

    - v 6. nadstropju, kjer je izhod na ploščad heliporta in komandna soba

    - manjšo nišo (umivalnik z armaturo) z dodanim pultom za umivanje rok in čiščenje opreme

- STOPNJA:

- Vgradnja povezovalne cevi s katero bi s ploščadi heliporta ali s servisne brvi lahko dotakali penilo v črpališče požarne vode

  - Ob zamenjavi penila (predpisi) ali ko se ga porabi

    - Sedaj nemogoče dostaviti sode s penilom do črpališča

- Nabava daljše cevi za pranje ploščadi heliporta

  - napajanje iz rednega vodovoda z normalnim pritiskom in ne iz črpališča požarne vode (to ne zagotavlja normalnega pritiska za npr. visokotlačni čistilnik,…)

- Montaža druge vetrne vreče na strehi glavne stavbe UKC Ljubljana

  - bolj realno oceno vetra kot je to trenutno (npr. po smeri zastav na ljubljanskem gradu)

- Izdelava omare za orodje namenjeno reševanju in gašenju na heliportu

  - Pri izhodu iz »čakalnice« heliporta in na sami povezovalni brvi

Na osnovi predvidene izvedbe se lahko določeni posegi, opredeljeni v različnih stopnjah, smiselno združijo, z namenom optimizacije izvedbe. S tem se pripomore k preprečitvi podvajanja posegov.

Obseg in vsebina projekten naloge se glede na zahteve naročnika in drugih odločevalcev, mnenjedajalcev oz. soglasodajalcev lahko spremeni. Naloga mora biti usklajena s pravili oz. zakonodajo in standardi ki veljajo za področje, ki ga obravnava. Projektant mora poskrbeti za pridobitev uporabnega dovoljenja heliporta, vključno s potrebno spremno dokumentacijo (npr. Priročnik heliporta, itd.,…). V kolikor projektant pri pregledu naloge opazi morebitne pomanjkljivosti oz. izboljšave, jih mora pravočasno sporočiti naročniku oz. naročnika na to opomniti.