## REKAPITULACIJA
OBJEKT:
Kanalizacijski sistem za odvajanje odpadne vode dela naselja Drenov Grič in Lesno Brdo
| OCENA VREDNOSTI - REKAPITULACIJA | Vrednost del v EUR | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
0.1 | Splošno | 0 | 0 | 0
0.2 | Zapore cest | 75000 | 75000 | 0
1.1 | Fekalni kanal LB - K1 (odsek v dolžini 616,51 m') | 0 | 0 | 0
1.2 | Fekalni kanal LB - K2 (odsek v dolžini 57,73 m') | 0 | 0 | 0
1.3 | Fekalni kanal LB - K3 (odsek v dolžini 93,60 m') | 0 | 0 | 0
1.5 | Fekalni kanal LB - K5 (odsek v dolžini 48,11 m') | 0 | 0 | 0
1.6 | Fekalni kanal DG - K1 (odsek v dolžini 403,81 m') | 0 | 0 | 0
1.7 | Fekalni kanal LB - K6 (odsek v dolžini 912,34 m') | 0 | 0 | 0
1.8 | Fekalni kanal LB - K7 (odsek v dolžini 165,66 m') | 0 | 0 | 0
1.9 | Fekalni kanal LB - K8 (odsek v dolžini 71,26 m') | 0 | 0 | 0
1.10 | Fekalni kanal LB - K9 (odsek v dolžini 86,44 m') | 0 | 0 | 0
1.11 | Tlačni kanal PE100 od Č1 do ČN (odsek v dolžini 428,87 m') | 0 | 0 | 0
1.12 | Tlačni kanal PE100 od ČN do iztoka v vodotok (odsek v dolžini 545,89 m') | 0 | 0 | 0
2 | ČISTILNA NAPRAVA | 0 | 0 | 0
3 | ČRPALIŠČE Č1 | 0 | 0 | 0
4 | ČRPALIŠČA Č2 | 0 | 0 | 0
5 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN NN PRIKLJUČEK | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA (10% vseh del) | 7500 | 7500 | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL brez DDV | 82500 | 82500 | 0
| DDV 22% | 18150 | 18150 | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | 100650 | 100650 | 0

## 0.1 Splošno
SPLOŠNE OPOMBE
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost brez DDV | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
1 | SPLOŠNE OPOMBE |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ NETO VREDNOST DEL brez DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ BRUTO VREDNOST DEL z DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€)
1 | SPLOŠNO
OPOMBA 1: Za povezovalni vod Sinja Gorica ter kanalizacijo in čistilno napravo Lesno Brdo in Drenov Grič sta izdelani dve ločeni dokumentaciji. Skladno s tem se pripravlja ločena dokumentacija za tehnični pregled in uporabno dovoljenje. Izvajalec naj to upošteva pri ceni za DZO, PID, NOV. Izvajalec v enotnih cenah upošteva izdelavo vse potrebne dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda in vpis v vse potrebne evidence, tudi če ni izrecno navedena v popisu. OPOMBA 2: Tekom celotne izgradnje velja, da izvajalec na svoje stroške vsak poškodovani ali odstranjeni mejnik nadomesti z novim. OPOMBA 3: V kolikor ni drugače navedeno se pri vseh postavkah, ki vključujejo prevoz materiala na deponijo v enotnih cenah upošteva vse stroške prevozov in taks cest in deponije. OPOMBA 4: Celotni čas trajanja gradnje je potrebno izvajati vzdrževanje ceste (polivanje proti prašenju in sanacija lukenj v tamponu). Strošek vzdrževanja upoštevati v enoti cene. OPOMBA 5: Celotni čas gradnje je potrebno zagotavljati dostop do privat objektov. Strošek upoštevati v enoti cene.
1.01 | Izdelava projektne dokumentacije PID (v ceni so všteti trije izvodi projektne dokumentacije). Dokumentacija mora biti pripravljena skladno z veljavno zakonodajo | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Nulti pregled območja gradnje in izdelava poročila o pregledu - postavka zajema območje celotnega območja gradnje iz projektne dokumentacije - tako polaganje kanalizacije, kot tudi izvedbe črpališča, vseh prečkanj ter priključitve na obstoječi jašek obstoječe kanalizacije | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Izdelava projektne dokumentacije NOV (v ceni so všteti trije izvodi projektne dokumentacije) | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja s priloženim certifikatom | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Izdelava elaborata za vpis ter vpis v kataster GJI (elaborat mora potrditi izvajalec GJS na območju občine Vrhnika) | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Katastrski posnetek križanj in vnos v GIS | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.07 | Poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.08 | Organizacija gradbišča, ki obsega postavitev in odstranjevanje začasnih objektov, načrt organizacije gradbišča, postavitev ograj, WC, gradbiščne table, idr. | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.09 | Izdelava varnostnega načrta | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Izdelava dokumentacije o zanesljivosti objekta (DZO) v treh pisnih izvodih in digitalnem izvodu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | Projektantski nadzor pri izgradnji projekta | ur | 120 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj preddela | € |  |  | 0 | 0 | 0

## 0.2 Zapore cest
ZAPORE CEST
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost brez DDV | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
1 | ZAPORE CEST |  |  |  | 75000 | 75000 | 0
| SKUPAJ NETO VREDNOST DEL brez DDV |  |  |  | 75000 | 75000 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 16500 | 16500 | 0
| SKUPAJ BRUTO VREDNOST DEL z DDV 22% |  |  |  | 91500 | 91500 | 0
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€)
1 | ZAPORE CEST
1.01 | Izdelava elaborata za cestno zaporo za celoten čas gradnje vključno z morebitnimi vmesnimi spremembami, vključno s stroški upravnega postopka | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Izvedba cestne zapore: Postavitev, kontrola in odstranitev prometne zapore, po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve vključno z vso potrebno začasno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo ter vsemi potrebnimi deli in materialom za vzpostavitev oz. odstranitev te zapore. Obračun po dejanskih stroških po predloženih računih upravljalca zapore. | kpl. | 1 | 75000 | 75000 | 75000 | 0
| skupaj zapore cest | € |  |  | 75000 | 75000 | 0

## 2. Čistilna naprava
2. Čistilna naprava Lesno Brdo (500 PE)
Splošno:
V cenah za enoto upoštevati vse potrebne delovne in zaščitne odre, prenose in transporte,
ter čiščenje po končanih delih.
Vsa dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise
iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
Vsi vgrajeni materiali morajo imeti ustrezne certifikate kakovosti ISO po veljavnih zahtevah
zakona RS in EU in vskaljene z CE znakom evropske skladnosti.
Vsi materiali morajo biti skladni z določili dajanja gradbenih proizvodvov v promet po
zakonodaji o gradbenih proizvodih, z zagotovljenimi pogojem STS.
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost del v EUR | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
1 | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | TEHNOLOŠKA OPREMA in MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ NETO VREDNOST DEL brez DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ BRUTO VREDNOST DEL z DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€) | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
Čistilna naprava Lesno Brdo (550 PE)
1 | PREDDELA
1.01 | Zakoličba ČN Lesno Brdo - med vtočnim jaškom in iztočnim črpališčem v celotni osi ČN vključno z ograjo, pozicijo reaktorjev in kontejnerja. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov - RJ z označitvijo višin. | kos | 19 |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Pridobitev dovoljenja za delno cestno zaporo z ureditvijo prometnega režima v času gradnje in z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitev prometne signalizacije. Postavka obravnava javno pot ob trasi ČN Lesno Brdo
| Po končanih delih je potrebno prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vspostaviti v prvotno stanje. | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Vzpostavitev porušenih mejnikov in gedetskih točk po končanih delih, ki so direktno na trasi fekalnega kanala - ocena. Obračun po dejanskih količinah. Obračunu je potrebno predložiti slikovni material ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen in sicer za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po izvedbi projekta. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Stroški vzdrževanja poti ob ČN Lesno Brdo v času gradnje: polivanje proti prašenju, planiranje posedkov in jam ter vzdrževanje dovozov za lastnike parcel | m1 | 60 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj preddela | € |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve.
OPOMBA: Količine izkopov in zasipov so prikaz v raščenem terenu. Pri tem je upoštevati faktor razrahljivosti glede na ktg. zemljine.
2.01 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo na območju vgradnje ČN Lesno Brdo | m3 | 127.5 |  | 0 | 0 | 0
2.02 | Izkop gradbene jame za reaktorje ČN Lesno Brdo v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 1 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno - stalno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
globina 0 - 2 m - II.-IV. ktg
| strojno | m3 | 818.8125 |  | 0 | 0 | 0
2.03 | globina 2 - 4 m - II.-IV. ktg
| strojno, širok izkop | m3 | 811.25 |  | 0 | 0 | 0
2.04 | Strojni izkop v terenu II.-IV. kategorije za temeljenje kontejnerja
globina 0 - 2 m - III.-IV. ktg
| strojno | m3 | 10.95 |  | 0 | 0 | 0
2.05 | Ročno planiranje dna gradbene jame na lokacije reaktorjev čistilne naprave | m2 | 215 |  | 0 | 0 | 0
2.06 | Nabava, dobava razgrinjanje in namestitev geosintetika na območju reaktorjev z natezno trdnostjo večjo od 16 kN/m - geotekstil z gramaturo min. 250 g/m2 | m2 | 165 |  | 0 | 0 | 0
2.07 | Nabava, dobava in namestitev kamnitega nasutja na območju reaktorjev 0/100 (nabijanje in utrjevanje do 95% zbitosti po Proctorju) | m3 | 66 |  | 0 | 0 | 0
2.08 | Nabava, dobava in namestitev tamponskega nasutja na območju reaktorjev 0/32 (nabijanje in utrjevanje do 95% zbitosti po Proctorju) | m3 | 33 |  | 0 | 0 | 0
2.09 | Dobava in vgradnja podložnega betona C8/10 pod reaktorji čistlne naprave v debelini 0,1 m | m3 | 17.52 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Dobava in vgradnja betona C25/30 za izvedbo temeljne plošče pod reaktorji čistilne naprave v debelini 0,2 m. V postavki je zajeto tudi opaženje temeljne plošče ter armatura z mrežo Q335 (50 kg/m3 betona). | m3 | 35.04 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Nabava, dobava in namestitev suhega betona C12/15 (C0/C1) za nasutje ob reaktorjih čistilne naprave. Namestitev se izvede po slojih z nabijanjem skladno z dotakanjem vode v posamezni reaktor, da ne prihaja do vzgona. | m3 | 55 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | Pilotiranje pod temelji kontejnerja z lesenimi hrastovimi piloti dolžine 8m in premera Ø25 cm. V ceni je všteta nabava, dostava in nameščanje/nabijanje v zemljino. | kom | 8 |  | 0 | 0 | 0
2.13 | Zasipavanje gradbene jame na območju reaktorjev čistilne naprave z izkopano zemljino. | m3 | 1354.6281 |  | 0 | 0 | 0
2.14 | Dobava in vgradnja podložnega betona C8/10 pod AB ploščo pod kontejnerjem v debelini 0,1 m | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
2.15 | Dobava in vgradnja betona C25/30 za izvedbo temeljne plošče pod reaktorji čistilne naprave v debelini 0,2 m. V postavki je zajeto tudi opaženje temeljne plošče | m3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
2.16 | Zasipavanje gradbene jame na območju kontejnerja z izkopano zemljino. | m3 | 18.75 |  | 0 | 0 | 0
2.17 | Nabava, dobava razgrinjanje in namestitev geosintetika na območju reaktorjev z natezno trdnostjo večjo od 16 kN/m - geotekstil z gramaturo min. 250 g/m2. | m2 | 327 |  | 0 | 0 | 0
2.18 | Nabava, prevoz in vgradnja tamponskega nasutja 0/32 v okolici kontejnerja in čistilne naprave v debelini 0,4 m. Namestitev se izvaja po plasteh do dosežene zbitosti 95 % po proctorju | m3 | 130.8 |  | 0 | 0 | 0
2.19 | Humuziranje po končanih delih z dorivom s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20 cm. | m2 | 125 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
2.21 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi PVC-UK DN250 SN8, za ureditev povezav med reaktorji čistilne naprave ter povezave čistilne naprave z vzorčevalnim jaškom do črpališča. | m' | 22 |  | 0 | 0 | 0
2.22 | Dobava in vgradnja revizijskega vzorčevalnega jaška na iztoku iz čistilne naprave - PVC UK DN 100 (peskolov) globine 1,5 m skupaj s kompozitnim porkovom skladnim s standardom SIST EN 124 nosilnosti D125. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zemeljska in gradbena dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA
cestarska dela na območju čistilne naprave
OPOMBA:
| dolžina trase ob lokaciji čistilne naprave v obstoječem kolovozu v pasu do 3 m' | m | 65
3.01 | Strojna odstranitev vrhnega sloja zemljine (debeline do 40 cm) na cestišču z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo vključno s stroški deponiranja in plačilom taks | m3 | 73.125 |  | 0 | 0 | 0
3.02 | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala (TP32) 40 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 73.125 |  | 0 | 0 | 0
3.03 | Nabava, dobava razgrinjanje in namestitev geosintetika na območju reaktorjev z natezno trdnostjo večjo od 16 kN/m - geotekstil z gramaturo min. 250 g/m2 | m2 | 195 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj cestarska dela dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
4 | TEHNOLOŠKA OPREMA in MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
4.01 | Dobava in vgradnja standardnega kontejnerja zunanjih dimenzij 6,058 X 2,438 X 2.591 m v RAL barvi po izboru investitorja. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.02 | Predelava kontejnerja za potrebe tehnološke opreme - pregrajen na dva prostora, namestitev luči, stikal in vrat 2 kom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.03 | Dobava in vgradnja grabelj s prepustnostjo delcev 6 mm. Grablje morajo imeti: - Inox nastavek za neskončno vrečo - kovinski deli izdelani pretežno iz AISI 304 - inox kompaktna veriga - 5 kosov posnemalnih glavnikov - izdelava utekalnega radija spodnja tekalna kolesa drsna, uležajena s priključki za mazanje z nivoja - električni pogon 1.1 kW, 400 V, 50 Hz in ustreznim reduktorjem - perforacija sejalne rešetke 6 mm - hidravlična kapaciteta do 40 l/s-144 m³/h (odvisna od gostote vhodne kanalizacijske vode in vsebnosti nečistoč) - dotočna cev PVC – fi 300 mm - dolžina podzemnega dela ~ 850 mm - višina izmeta ~ 1500 mm − za obratovanje ne potrebujejo tehnološke vode, nizki stroški vzdrževanja (mazanje,…) − grablje opremljene s pasovnimi pritrdilnimi kotniki, ki omogočajo ustrezno pritrditev grabelj v betonsko podlago | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.04 | Dobava in vgradnja kompaktorja za ograbke iz grabelj z naslednjimi postavkami: - kompaktor izdelan iz inox materiala v kvaliteti AISI 304 - kompaktor ima podnožje za pritrditev direktno na verižne grablje - kapaciteta do 0.5 m³/h - električni podatki: 2.2 kW, 400 V, 50 Hz - izdelan ustnik za drsenje odpadka v kontejner - višina izmeta primerna za 770 l tipske kontejnerje ali ekvivalent - em ventili za avtomatsko izpiranjedvoconsko | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.05 | Krmilna tipska elektroomara za grablje in kompaktor z naslednjimi postavkami in lastnostmi: - Elektroomara ni v Ex izvebi, integrirana je direktno na grablje - vsebuje vse potrebne komponente za delovanje vertikalnih grabelj in kompaktne naprave - krmilje Siemens S7-1200, ekran z zaslonom na dotik SIEMENS KTP400 - varovalke, usmernik , kontaktorji, varnostni rele... - upravjlanje vertikalnih grabelj in kompaktne naprave preko osnovnih nadzornih tipk ter zalon na dotik - Vključen modem, ki omogča enoletni daljinski nadzor nad napravo - v primeru napake na grabljah se napaka pošlje v aplikacijo telegram | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.06 | Dobava in vgradnja čistilne naprave HiPAF (čiščenje s pritrjeno biomaso) s kapaciteto čiščenja 500 PE z naslednjimi podenotami: - proces čiščenja s pritrjeno biomaso - puhalo Kubiček ali podobno z enakimi lastnostmi (2X) - 2 X GRP Primarni usedalnik - 1 X GRP Biološka stopnja - 2 X GRP Naknadni usedalnik - Kontrolna enota - Set zaščitnih cevi - Razdelilec zraka Sposobnost čiščenja pod naslednjimi pogoji: - kapaciteta 500 PE - Suhi pretok = 0,8681 L/s - maksimalni pretok = 5 L/s (2 uri/24 ur) - max koncentracija BPK5 = 400 mg/L - max koncentracija NH4-N = 53 mg/L - pH = 7-9 Sposobnost čiščenja najmanj: - učinkovitost čiščenja = 95 % - BPK 5 = 25 mg/L - TSS = 35 mg/L - Amonijev dušik = 10 mg/L - Celotni fosfor = 2 mg/L | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.07 | Dobava in montaža panelne ograje višine 2,03 m okrog čisitlne naprave. Ograja je narejena iz panelne mreže z okenci 55x200mm. Narejena je iz pocinkane žice debeline 6 mm in je dodatno prašno barvana v barvo RAL po izbiri investitorja. V sklopu ograje je v postavki zajeto potrebno število stebrov, ki so pri montaži fiksirani v točkovne temelje. Širina panela znaša 2,5 mm. V postavki so zajeta tudi drsna vrata dolžine 4 metre na motorni pogon z daljinskim odpiranjem. | m | 145 |  | 0 | 0 | 0
4.08 | Dobava in dostava zabojnika za zbiranje odpadkov iz kompaktorja z volumnom 240 L. Zabojnik mora biti skladen z normativom DIN EN 840-1 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.09 | Dobava in vgradnja potopne črpalke Grundfos AP35B ali podobne z enakimi lastnostmi za prečrpavanje vode na kompaktor | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Dobava in vgradnja cevi PE d40 za dovod vode iz črpališča Č2 do kompaktorja | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
4.11 | Dobava in vgradnja črpalnega jaška PE fi 1200 za črpanje aktivnega povratnega blata na dotok čistilne naprave: - globina jaška 2,5 m, - črpalki 2 X Grundfos AP50B - vodeni iz čistilne naprave, - vključno s plovnimi stikali in s hidrostatično sondo, - pokrov kompozit DN 625 z nosilnostjo B125 na AB vencu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj tehnološka oprema | € |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA
5.01 | Izvajanje nadzora geologa - geomehanika nad izgradnjo v času izkopa gr. jame. | ur | 11 |  | 0 | 0 | 0
5.02 | Izdelava poslovnika za obratovanje čistilne naprave | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.03 | Izdelava programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa za čistilno napravo | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.04 | Izdelava obratovalnega dnevnika za čistilno napravo | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.05 | Šolanje upravljavca čistilne naprave in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.06 | Izvedba prvih meritev v času poskusnega obratovanja skladno z pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringom ter uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (skladno z zakonodajo) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zaključna in ostala dela | € |  |  | 0 | 0 | 0

## 3. Črpališče Č1
3. Čprališče Č1
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost del v EUR | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
1 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ NETO VREDNOST DEL brez DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ BRUTO VREDNOST DEL z DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€) | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
ČRPALIŠČE Č1
1 | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve.
OPOMBA: Količine izkopov in zasipov so prikaz v raščenem terenu. Pri tem je upoštevati faktor razrahljivosti glede na ktg. zemljine.
1.01 | Postavitev prečnih profilov | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Zakoličba črpališča | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Odriv humusne plasti zemljine v debelini do 20 cm in odvoz na deponijo | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Strojno - ročni (95%-5%) izkop gradbene jame v kategoriji zemljine II - IV do globine 6 m
| strojno | m3 | 25.137 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 1.323 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 4.5 |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Dobava, najem, prevoz, vgradnja in odstranitev jeklenih zagatnic tipa Larsen 604 dolžine 8,0 m, vključno z zabijanjem in izvlekom zagatnic (zemljina kategorija III. - IV) po celotni dolžini in širini zagatne stene, najemom zagatnic za predvideno obdobje izvedbe del (30 dni), vsemi transporti na gradbišče in z gradbišča, dobavo, montažo, demontažo in odvozom jeklenih razpornih obročev iz profilov HEB 300 ter dobavo, montažo in odstranitvijo vogalnih elementov za fiksiranje zagatnic. V ceni so zajeti vsi potrebni materiali, stroji, delovna sila in pomožna dela za popolno izvedbo. | m2 | 120 |  | 0 | 0 | 0
1.07 | Pilotiranje tal za postavitev črpališča s hrastovimi piloti premera 25 cm dolžine 8 m in gostoto - po predhodnem mnenju geomehanika in skladno z detajlom - na medsebojni razdalji cca 1m | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.08 | Nabava, dobava razgrinjanje in namestitev geosintetika na območju črpališča z natezno trdnostjo večjo od 16 kN/m - geotekstil z gramaturo min. 250 g/m2 | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.09 | Nabava, dobava in namestitev kamnitega nasutja 0/100 (nabijanje in utrjevanje do 95% zbitosti po Proctorju) na dnu gradbene jame v debelini 0,4 m | m3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Nabava, dobava in namestitev tamponskega nasutja 0/32 (nabijanje in utrjevanje do 95% zbitosti po Proctorju) v debelini 0.2 m | m3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | Dobava in vgradnja podložnega betona C8/10 v debelini 0,1 m | m3 | 0.441 |  | 0 | 0 | 0
1.12 | Dobava in vgradnja betona C25/30 za izvedbo temeljne plošče v debelini 0,2 m skupaj z armiranjem z armaturno mrežo Q335 150/150/8,0X8,0 - skupaj 40 kg armature. | m3 | 1.323 |  | 0 | 0 | 0
1.13 | Dobava in vgradnja betona C25/30 za izvedbo protivzgonske obremenitve na črpališču skupaj z armiranjem z armaturno mrežo Q335 150/150/8,0X8,0. | m3 | 5.5 |  | 0 | 0 | 0
1.14 | Dobava in vgradnja betona C25/30 za izvedbo temelja za samostoječo omarico skupaj z armiranjem | m3 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0
1.15 | Strojno zasipavanje preostalega dela gradbene jame z izkopano zemljino. Zasipavanje se izvaja po slojih z utrjevanjem do ustrezne stopnje 95 % po Protorjevem postopku | m3 | 17.96 |  | 0 | 0 | 0
1.16 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 15 |  | 0 | 0 | 0
1.17 | Črpanje vode iz gradbene jame - se obračuna po dejanski potrebi | ur | 48 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
2 | MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
2.01 | Dobava, vgradnja in zagon tipskega GRP črpališča tip Grundfos PUST 1800 2-AUTO DN80 H=3860mm ali podobno z enakimi lastnostmi. Črpalni jašek je izdelan iz poliestra (GRP) in je monolitne izvedbe skupaj z poliesterskim dnom. Podzemni črpalni jašek ima na dnu izveden prstan za pritrditev na temeljno betonsko ploščo. Dno črpalnega jaška ima posebno poševno hidravlično oblikovano kineto. Črpališče je izdelano skladno s standardi EN 12050-1 in 2, EN 1092-1 + A1 in EN 10253-4. Črpališče ima CE znak in številko neodvisnega verifikacijskega organa. Lastnosti in sestavni deli črpališča so: - Premer črpališča : 1400 mm - Višina črpališča : 3860 mm - Notranji tlačni cevovod : DN 80 Notranji tlačni cevovod je izdelan iz nerjavnega jekla AISI 304 z letečimi prorobnicami iz enakega materiala. Znotraj črpališča se nahajajo lito železne avtomatske priklopne pete DN 80, zasuni GGG50 z epoxy premazom in nepovratne ventile s kroglo DN 80 iz GGG40 z epoxy premazom. V črpališču so vgrajena tudi nerjavna vodila iz AISI 304 materiala, vsi vijaki in matice so nerjavni iz AISI 316 materiala. Na zunanji strani se nahaja 1x odprtina D250 in 1X odprtina D200 za priključitev na gravitacijska cevovoda in priklop DN80 za tlačni cevovod. Podzemno črpališče je opremljeno tudi z vstopno/izstopno lestvijo AISI304, pohodnim preklopnim podestom AISI304, 1x zaščitnim deflektorjem na gravitacijskem vhodu, priključkom D100 za zračnik in priključkom d75 za uvod kablov. Prav tako je na razcepu cevi iz obeh črpalk izveden čistilni kos DN80 z nameščenim nastavkom za čiščenje tlačnega kanala ter ročnim ventilom. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
Poliesterski jašek fi1400xH3860 Tlačni vod DN80 - Cevodod DN80 - Nepovratni ventil s kroglo DN80 - Zasun DN80 - Odcep za čistilno 'podgano' DN80 - Strorz (gasilska spojka) priključek za spiranje cevovoda 2'' - Zbirni 'Y' kos DN80 - 2 x plovno stikalo - 1 x hidrostatična sonda Vodotesen povozni pokrov DN625 D400 kN, Odcep za zračnik d110 Inox zračnik fi150mm z ogljenim-protismradnim filtrom Avtomatski priključek za črpalke DN80 z vodili fi 1'' za izvlek črpalk Nerjaveče certificirane verige do 320kg, 4m Zaščitna PVC cev d75mm za hidrostatični merilnik nivoja Lestev z vodilom za varnostno pripenjanje in izvlekom za lažje sestopanje Inox podest z loputo Priključek za dotok d250mm in d200 z zaslombo proti škropljenju Pri programiranju je potrebno pretoke vezati na podatke iz hidrostatične sonde zaradi enakomernega pretoka vode vtok v črpališče = iztok iz črpališča.
2.02 | Dobava in vgradnja črpalke v črpališče - Grundfos SLV.80.80.40.4.51D.C - 98624702 ali podobna z enakimi lastnostmi | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.03 | Dobava in namestitev krmilne omare s podstavkom (zunanja), nivojska sonda 1X, plovno stikalo 2X | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj montažna dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
3 | OSTALA DELA
3.01 | Izvajanje nadzora geologa - geomehanika nad izgradnjo v času izkopa gr. jame. | ur | 3 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj ostala dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
Note on I37: Iztok Ameršek: Združena postavka

## 4. Črpališče Č2
4. Čprališče Č2
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost del v EUR | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
1 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ NETO VREDNOST DEL brez DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ BRUTO VREDNOST DEL z DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€) | skupaj (€) | skupaj (€)
ČRPALIŠČE Č2
1 | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve.
OPOMBA: Količine izkopov in zasipov so prikaz v raščenem terenu. Pri tem je upoštevati faktor razrahljivosti glede na ktg. zemljine.
1.01 | Postavitev prečnih profilov | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Zakoličba črpališča | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Odriv humusne plasti zemljine v debelini do 20 cm in odvoz na trajno deponijo (v postavki se vključi deponijsko takso) | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Strojno - ročni (95%-5%) izkop gradbene jame v kategoriji zemljine II - IV do globine 6 m (v postavki všteto opaženje gradbene jame, glej postavke spodaj) z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno - stalno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
| strojno | m3 | 18.3291 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 0.96469 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 4.5 |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Opaženje gradbene jame z dvostranskimi vlečenimi montažnimi opaži | m2 | 30 |  | 0 | 0 | 0
1.07 | Pilotiranje pod dnom črpališča s hrastovimi piloti dolžine 8m in premera Ø25 cm. V ceni je všteta nabava, dostava in nameščanje/nabijanje v zemljino. Pred izvedbo je potreben ogled in potrditev geomehanika. | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.08 | Nabava, dobava razgrinjanje in namestitev geosintetika na območju reaktorjev z natezno trdnostjo večjo od 16 kN/m - geotekstil z gramaturo min. 250 g/m2 | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.09 | Nabava, dobava in namestitev kamnitega nasutja 0/100 (nabijanje in utrjevanje do 95% zbitosti po Proctorju) v debelini 0,4 m | m3 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Nabava, dobava in namestitev tamponskega nasutja 0/32 (nabijanje in utrjevanje do 95% zbitosti po Proctorju) v debelini 0,2 m | m3 | 1.764 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | Dobava in vgradnja podložnega betona C8/10 v debelini 0,1 m | m3 | 0.441 |  | 0 | 0 | 0
1.12 | Dobava in vgradnja betona C25/30 za izvedbo temeljne plošče v debelini 0,2 m skupaj z armiranjem z armaturno mrežo Q335 150/150/8,0X8,0 - skupaj 40 kg armature. | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
1.13 | Dobava in vgradnja betona C25/30 za izvedbo protivzgonske obremenitve na črpališču skupaj z armiranjem | m3 | 3.5 |  | 0 | 0 | 0
1.14 | Dobava in vgradnja betona C25/30 za izvedbo temelja za samostoječo omarico skupaj z armiranjem | m3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.15 | Strojno zasipavanje preostalega dela gradbene jame z izkopano zemljino. Zasipavanje se izvaja po slojih z utrjevanjem do ustrezne stopnje 95 % po Protorjevem postopku | m3 | 6.935 |  | 0 | 0 | 0
1.16 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.17 | Črpanje vode iz gradbene jame - se obračuna po dejanski potrebi | ur | 96 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
2 | MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
2.01 | Dobava, vgradnja in zagon tipskega GRP črpališča tip Grundfos PUST 1800 2-AUTO DN80 H=2500mm ali podobno z enakimi lastnostmi. Črpalni jašek je izdelan iz poliestra (GRP) in je monolitne izvedbe skupaj z poliesterskim dnom. Podzemni črpalni jašek ima na dnu izveden prstan za pritrditev na temeljno betonsko ploščo. Dno črpalnega jaška ima posebno poševno hidravlično oblikovano kineto. Črpališče je izdelano skladno s standardi EN 12050-1 in 2, EN 1092-1 + A1 in EN 10253-4. Črpališče ima CE znak in številko neodvisnega verifikacijskega organa. Lastnosti in sestavni deli črpališča so: - Premer črpališča : 1400 mm - Višina črpališča : 2200 mm - Notranji tlačni cevovod : DN 80 Notranji tlačni cevovod je izdelan iz nerjavnega jekla AISI 304 z letečimi prorobnicami iz enakega materiala. Znotraj črpališča se nahajajo lito železne avtomatske priklopne pete DN 80, zasuni GGG50 z epoxy premazom in nepovratne ventile s kroglo DN 80 iz GGG40 z epoxy premazom. V črpališču so vgrajena tudi nerjavna vodila iz AISI 304 materiala, vsi vijaki in matice so nerjavni iz AISI 316 materiala. Na zunanji strani se nahaja 1x odprtina D250 in 1X odprtina D200 za priključitev na gravitacijska cevovoda in priklop DN80 za tlačni cevovod. Podzemno črpališče je opremljeno tudi z vstopno/izstopno lestvijo AISI304, pohodnim preklopnim podestom AISI304, 1x zaščitnim deflektorjem na gravitacijskem vhodu, priključkom D100 za zračnik in priključkom d75 za uvod kablov. Prav tako je na razcepu cevi iz obeh črpalk izveden čistilni kos DN80 z nameščenim nastavkom za čiščenje tlačnega kanala ter ročnim ventilom. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
Poliesterski jašek fi1400xH3860 Tlačni vod DN80 - Cevodod DN80 - Nepovratni ventil s kroglo DN80 - Zasun DN80 - Odcep za čistilno 'podgano' DN80 - Strorz (gasilska spojka) priključek za spiranje cevovoda 2'' - Zbirni 'Y' kos DN80 Vodotesen pokrov LTŽ ali kompoziten z nosilnostjo D400 kN, Odcep za zračnik d110 Inox zračnik fi150mm z ogljenim-protismradnim filtrom Avtomatski priključek za črpalke DN80 z vodili fi 1'' za izvlek črpalk Nerjaveče certificirane verige do 320kg, 4m Zaščitna PVC cev d75mm za hidrostatični merilnik nivoja Lestev z vodilom za varnostno pripenjanje in izvlekom za lažje sestopanje Inox podest z loputo Priključek za dotok d250mm in d200 z zaslonbo proti škropljenju
2.02 | Dobava in vgradnja črpalke v črpališče - Grundfos SLV.80.80.40.4.51D.C - 98624702 ali podobna z enakimi lastnostmi | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.03 | Dobava in vgradnja merilca pretoka Endress Houser - Promag W400 ali podobnega z enakimi lastnostmi skupaj s prikazovalnikom v ločeni izvedbi (DN80). Merilec pretoka naj bo full bore - ne potrebuje zožitve ter ravnega dela cevi. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.04 | Krmilna elektro omara s podstavkom (zunanja), nivojska sonda 1X, plovno stikalo 2X | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj montažna dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
3 | OSTALA DELA
3.01 | Izvajanje nadzora geologa - geomehanika nad izgradnjo v času izkopa gr. jame. | ur | 3 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj ostala dela | € |  |  | 0 | 0 | 0

## 5. ELEKTRO_LB
ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
POPIS ČISTILNA NAPRAVA LESNO BRDO
Splošne opombe:
1. | Ponudnik-izvajalec del mora pred začetkom del pregledati vso projektno dokumentacijo.
2. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se mora obvezno posvetovati z odgovornim projektantom oziroma investitorjem.
3. | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal vse sestavne dele PZI projektne dokumentacije, da so v končni vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.
4. | Načrte in detajle izvajalec predhodno natančno pregleda in v primeru nejasnosti in na eventuelne pomanjkljivosti, kot elektro strokovnjak opozori projektanta.
5. | Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material).
6. | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, z atesti.
7. | Vsaka opisana pozicija je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen oz. montiran izdelek.
8. | Vsak izvajalec mora po končani svoji fazi očistiti in odstraniti vse odpadke z odvozom na komunalno deponijo, s plačilom vseh stroškov za koriščenje deponije.
9. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča!
10. | Vse mere in detajle je potrebno preveriti na licu mesta.
[5 empty] | Vrednost del v EUR | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
Zap. št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (€) | Skupaj (€) | Skupaj (€) | Skupaj (€)
1 | STIKALNI BLOKI
1.01 | Dobava in montaža prostostoječe krmilne omare čistilne naprave (RČN), komplet z elektro in programsko opremo: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Omarica prostostoječa na podstavku dimenzij 1080X590X320, komplet s streho, ključavnico, podstavkom za postavitev omarice in dovod kablov, temeljno ploščo, antihidroskopskim polnilom (npr. Elsta Mosdorfer) - glej opombo 1 | kos | 1
Opomba 1: pred nabavo je potrebno preveriti predvideno velikost omaric glede na velikost ponujenih elementov
| Glavno stikalo, 1-0-2, 2x4P, 63A za montažo na letev, komplet z ročko za posluževanje (rdeča na rumeni podlagi) | kos | 1
| Varovalčni tripolni ločilnik NV, 160A, tip 00 | kos | 4
| Varovalke NV | kos | 12
| Vtikač (L1-3,N,PE), 400V, 32A | kos | 1
| Nična, zaščitna, izenačevalna zbiralnica,vrstne sponke, kanali, napisne ploščice, drobni in vezni material, montaža | kpl | 1
| skupaj - stikalni bloki |  |  |  | 0 | 0 | 0
Omarica za R-ČN se montira ob PSPMO, povezovalni kabli potekajo skozi podstavek.
Elektro oprema za krmilno omarico R-ČRP 1 in 2:
1.02 | Dobava in montaža prostostoječe krmilne omare čistilne naprave (RČN), komplet z elektro in programsko opremo: | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Omarica prostostoječa na podstavku dimenzij 1080X880X320, komplet s streho, ključavnico, podstavkom za postavitev omarice in dovod kablov, temeljno ploščo, antihidroskopskim polnilom (npr. Elsta Mosdorfer) - glej opombo 1 | kos | 1
Opomba 1: pred nabavo je potrebno preveriti predvideno velikost omaric glede na velikost ponujenih elementov
Opomba 2: električna oprema npr. Schrack, PLC npr. Simens
| Glavno stikalo, 1-0-2, 2x4P, 40A za montažo na letev, komplet z ročko za posluževanje (rdeča na rumeni podlagi) | kos | 1
| Prenapetostna zaščita, 40/320, za TN-S 4+0, z indikacijo napake, s pomožnim kontaktom za indikacijo napake in možnostjo menjave posameznega modula | kos | 4
| Svetilka linijska LED za razdelilnike s stikalom 15W/230V | kos | 1
| Grelec notranjosti za razdelilnike 100W/230VAC | kos | 1
| Termostat notranji 4A/230VAC | kos | 1
| Vtičnica (L,N,PE), 230V, 16A, za montažo na letev | kos | 1
| Nadzorni modul faz, 3 fazni, relejski izhod, preklopni kontakt | kos | 1
| Usmernik 230V/24VDC, 5A | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik 10kA, do 20A,1p,C | kos | 3
| Inštalacijski odklopnik 10kA, do 25A,3p,C | kos | 1
| Motorsko zaščitno stikalo do 10A / 3P | kos | 2
| Frekvenčni pretovrnik (3 fazni do 5 kW) z mehkim zagonom | kos | 2
| Preklopno stikalo 2-0-1, 10A,230V, enopolno | kos | 1
| Preklopno stikalo 0-1, 10A,230V, dvopolno | kos | 2
| Signalna svetilka | kos | 10
| Prenapetostna zaščita sonde npr.: PZE-S24-3 | kos | 2
| Nivojska sonda in plovna stikala so del tehnološke opreme (samo vgradnja, dobava v popisu opreme) | kos | 1
| PLC oprema sestavljena iz napajalnika, CPU enote, vhodno/izhodnih modulov, GPRS router z anteno, monitor (npr.: Siemens, sistem S7-1200), - usmernik 230VAC/24VDC - 1 kos - UPS 24VDC, baterijski modul - 1 kos - krmilnik s procesno enoto - 1 kos - modul 8x digitalni vhod - 2 kos - modul 6x digitalni izhod - 1 kos - modul digitalni vhod 4-20mA - 1 kos - komunikacijski procesor GSM/GPRS - 1 kos - antena - 1 kos - izdelava vezalne sheme PLC krmilnika | kpl | 1
| Programska oprema | kpl | 1
| Izdelava aplikacije za PLC | kpl | 1
| Vključitev na centralni nadzorni sistem (SCADA) | kpl | 1
| Testiranje krmilne omare, nastavitev parametrov po zahtevah projektanta tehnologije | kpl | 1
| Nična, zaščitna, izenačevalna zbiralnica,vrstne sponke, kanali, napisne ploščice, drobni in vezni material, montaža | kpl | 1
| Skupaj - stikalni blok R-ČRP |  |  |  | 0 | 0 | 0
Omarica za R-ČN se montira ob črpališču, povezovalni kabli potekajo skozi podstavek.
| Skupaj - stikalni bloki |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | PRIKLJUČITEV TEHNOLOŠKE OPREME
2.01 | Montaža in priklop opreme, zajete v tehnološkem delu (črpalke, grablje, sonde, merilnike) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj - priključitev tehnološke opreme |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | POLOŽITVENI MATERIAL
Kabli so položeni deloma v zaščitnih ceveh in v zemljo /izkop zajet v gradbenem delu/, deloma pa v ceveh do motorjev črpalk in merilcev nivoja. Črpalke in nivojska avtomatika so tovarniško opremljeni s kabli primernih dolžin.
3.01 | Kabel NYY-J; 5x10mm2 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
3.02 | Kabel NYY-J; 5x6mm2 | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
3.03 | Kabel NYY-J; 5x2,5mm2 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
3.04 | Kabel NYY-J; 4x2,5mm2 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
3.05 | H07V-K 10-16 mm2 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
3.06 | RF valjanec 30x3,5mm v temeljih, okoli črpališča, nad traso kablov, položen komplet s pritrdilnim in spojnim materialom | m | 150 |  | 0 | 0 | 0
3.07 | Izdelava raznih spojev z drugimi kovinskimi masami (kovinska oprema, ograja, pokrovi, pločevina,..), komplet s pritrdilnim in spojnim materialom | kos | 20 |  | 0 | 0 | 0
3.08 | Izdelava ozmeljitvene zaščite kontejnerja | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
3.09 | Zaščitna PE cev 50mm (npr. Stigmaflex) | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj - položitveni material |  |  |  | 0 | 0 | 0
POLOŽITVENI MATERIAL - črpališče 1
3.1 | Polaganja, dobava zemeljskega kabla NAYY-J 4x35SM + 1,5RE mm2 v zemljo oziroma zaščitno inštalacijsko cev, v skupni dolžini kabla, globina polaganja 0,8 m | m | 550 |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Kabelska spojka za 4 x 35 mm2 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.12 | Dobava in polaganje elektro zaščitne inštalacijske cevi Stigmaflex fi 110 mm (pod povoznimi površinami) | m | 550 |  | 0 | 0 | 0
3.13 | Polaganje, dobava valjanca FeZn 25x4 mm v jarek trase kabla, komplet z opozorilnim trakom, komplet s priključitvijo na ozemljitveno zbiralko | m | 550 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | Izdelava geodetskega posnetka trase | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj - položitveni material črpališče 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj - položitveni material |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | NN PRIKLJUČEK
4.01 | Polaganja, dobava zemeljskega kabla NAYY-J 4x150SM + 1,5RE mm2 v zemljo oziroma zaščitno inštalacijsko cev, v skupni dolžini kabla, globina polaganja 0,8 m | m | 250 |  | 0 | 0 | 0
4.02 | Kabelska spojka za 4 x 150 mm2 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.03 | Dobava in polaganje elektro zaščitne inštalacijske cevi Stigmaflex fi 110 mm (pod povoznimi površinami) | m | 250 |  | 0 | 0 | 0
4.04 | Polaganje, dobava valjanca FeZn 25x4 mm v jarek trase kabla, komplet z opozorilnim trakom, komplet s priključitvijo na ozemljitveno zbiralko | m | 250 |  | 0 | 0 | 0
4.05 | Izdelava geodetskega posnetka trase | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.06 | Dobava in montaža prostostoječe razdelilne merilne omarice z opremo PSRMO: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Omarica prostostoječa na podstavku npr.: A/FK 4H P/U-PM (1080X590X320) s podstavkom SX412, števčno ploščo, okence 2x, mehansko pregrado, ključavnico, komplet z vgrajenimi dovodnimi inštalacijskimi cevmi Stigmaflex 110/125 mm za dovod in odvod kablov | kos | 1
| Antihidroskopsko polnilo (100l) | kos | 1
| Direktni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z notranjo uro razreda točnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim vmesnikom npr.: ZMXi320CQU1L1D3, 3X230/400V 5-85A, PLC | kos | 1
| Zbiralke L1,L2;L3, sistem 60mm, komplet z nosilci,pritrdilnim, veznim materialom in mehansko zaščito pred neposrednim dotikom | kpl | 1
| Varovalčni tripolni ločilnik NV, 160A, tip 00, za montažo na zbiralke, sistem 60 mm | kos | 2
| Varovalke NV 35A | kos | 3
| Varovalke NV 50A | kos | 3
| Prenapetostna zaščita razreda 1, Protec B2 60/320, 30kA | kos | 3
| Zbiralka PEN Cu 30x5 mm | kos | 1
| Vrstne sponke, vezna žica,napisne ploščice, ter ostali drobni material | kpl | 1
4.07 | Priklop NN kabla v elektro omari TP na varovalčno podnožje kompet z montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.08 | Meritve, izdelava dokumentacije za priklop, priklop v sodelovanju z elektro distribucijo | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj - NN priključek |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA ZA ELEKTRO OPREMO
5.01 | Meritve, preizkusi in spuščanje v pogon posameznih sklopov elektro opreme | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.02 | Poučitev predstavnika investitorja o rokovanju z elektro instalacijskimi sistemi na objektu | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.03 | Priprava in izdaja "DOKAZILA O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA" kot ločena mapa za el. instalacije | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.04 | Primopredaja objekta investitorju | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj - zaključna dela za elektro opremo: |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | GRADBENA IN CESTARSKA DELA ZA ELEKTRO POVEZAVE
6.01 | Rezanje asfalta, vštet 2. rez pred asfaltiranjem | m3 | 20 |  | 0 | 0 | 0
6.02 | Strojna odstranitev asfaltne prevleke (debeline do 15 cm) na cestišču z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo vključno s stroški deponiranja in plačilom taks | m2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
6.03 | Strojni izkop jarka za polaganje elektro kabelske povezave od transformatorske postaje do jarka bodoče kanalizacije | m3 | 10 |  | 0 | 0 | 0
6.04 | Ročno planiranje dna gradbene jame (med odjemnim mestom in izkopom za kanalizacijo. | m2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
6.05 | Strojni zasip jarka z izkopnim materialom | m3 | 10 |  | 0 | 0 | 0
6.06 | Dobava in vgradnja geotekstila gramature z natezno trdnostjo najmanj 16 kN/m2 | m2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
6.07 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca (TP32) 20 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 4 |  | 0 | 0 | 0
6.08 | Dobava in vgrajevanje kamnite grede 0/100 v debelini 45 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 9 |  | 0 | 0 | 0
6.09 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
6.1 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti po standardnem Proctorjevem preiskusu (min. vrednosti 92%) (velja za posteljico in zasip v coni cevi - glej teh. poročilo) | št. mer. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.11 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4 kg/m². | m2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
6.12 | Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja bitugramoz v debelini 6 cm, (AC 22 base B 50/70 A3). Za lokalne ceste, Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
6.13 | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja, asfaltbeton v debelini 4 cm (AC surf 11 B 50/70 A3). Izvedba po zahtevi upravljalca ceste | m2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
6.14 | Obbetoniranje zaščitne cevi v celotnem poteku trase poteka NN voda v obsegu 10 cm okoli cevi | m3 | 72 |  | 0 | 0 | 0
6.15 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška PE z ravnim dnom za NN elektro vod premera 1 m in globine do 1,2 m skupaj z razbremenilno ploščo, vencem in LTŽ pokrovom nosilnosti D400 (skladno s SIST-EN124). V postavki so zajeta tudi gradbena dela povezana z izkopom in pripravo peščene posteljice (skladno z navodili proizvajalca jaška). | kom | 11 |  | 0 | 0 | 0
6.16 | Dobava in namestitev temelja za elektro omaro (elektro števec, črpališče ter omara za ČN - skupno 3 x temelj) | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj - zaključna dela za elektro opremo: |  |  |  | 0 | 0 | 0
Napajalni kabel iz TP predviden ob trasi kanalizacije, v popisu predvidena zaščitna cev v celi dolžini. Obbetoniranje cevi pod povoznimi površini ni del popisa. V popisu tudi niso morebitni prehodni jaški na trasi. Dejanski popis je možen po potrditvi PZI dokumentacije s strani soglasodajalca.
Krmilna omara grabelj in puhala niso del popisa, predviden samo napajalni kabel.
Tehnološka oprema ni del popisa in je del tehnologije.
V TP se priklopi NN kabel AL 4x150 mm2 skladno s projektnimi pogoji (24kW, 3x 35A) in se ga vodi do nove PS-PMO pri čistilni napravi, kjer se vgradi meritve, varovalke. Poleg se postavi glavno omarico čistilne naprave R-ČN, kjer so glavno stikalo in odcepi za oba črpališča in kontejner z grabljami. En napajalni kabel po čistilni napravi pelje od R-ČN do razdelilnika kontejnerja (ni del elektro načrta) in drugi do črpališča R-ČRP2, kjer je postavljena prostostoječa krmilna omarica črpališča s PLC krmilnikom. Ob kanalizaciji poteka še napajlni kabel do črpališča R-ČRP1, kjer je enaka krmilna omarica črpališča kot pri čistilni napravi. Previdena povezava je s kablom AL 4x35 mm2.
REKAPITULACIJA
1. | STIKALNI BLOKI |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | PRIKLJUČITEV TEHNOLOŠKE OPREME |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | POLOŽITVENI MATERIAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | NN PRIKLJUČEK |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA ZA ELEKTRO OPREMO |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | GRADBENA IN CESTARSKA DELA ZA ELEKTRO POVEZAVE |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VSE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DDV (22%) |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VSE SKUPAJ z ddv |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 1.1 LB_K1
1.1 Fekalni kanal LB - K1 (odsek v dolžini 616,51 m')
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost del v EUR | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
1 | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | NAVEZAVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ NETO VREDNOST DEL brez DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ BRUTO VREDNOST DEL z DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€) | skupaj (€) | skupaj (€)
Fekalni kanal LB-K1(odsek v dolžini 616,51 m')
1 | PREDDELA
1.01 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe | m1 | 616.51 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov - RJ z označitvijo višin. | kos | 25 |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji vključno z obnovo opozorilnih trakov
| - vodovod | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Nadzor upravljalca vodov med izvedbo križanj z obstoječimi komunalnimi vodi
| - vodovod | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Katastrski posnetek križanj in vnos v GIS
| - vodovod | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Pridobitev dovoljenja za delno cestno zaporo z ureditvijo prometnega režima v času gradnje in z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitev prometne signalizacije.
| Po končanih delih je potrebno prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vspostaviti v prvotno stanje. Dolžina gradbišča je enaka dolžini kanala. | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.07 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo | kos | 12 |  | 0 | 0 | 0
1.08 | Vzpostavitev porušenih mejnikov in gedetskih točk po končanih delih, ki so direktno na trasi fekalnega kanala - ocena. Obračun po dejanskih količinah. Obračunu je potrebno predložiti slikovni material ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen in sicer za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po izvedbi projekta. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.09 | Stroški vzdrževanja cestišča v času gradnje: polivanje proti prašenju, planiranje posedkov in jam ter vzdrževanje dovozov za stanovalce v fazi gradnje pred asfaltiranjem | m1 | 616.51 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj preddela | € |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve.
OPOMBA: Količine izkopov in zasipov so prikaz v raščenem terenu. Pri tem je upoštevati faktor razrahljivosti glede na ktg. zemljine.
2.01 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.02 | Izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 1 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno - stalno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
2.03 | globina 0 - 2 m - II.-IV. ktg
| strojno | m3 | 766.32 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 25 |  | 0 | 0 | 0
2.04 | globina 2 - 4 m - II.-IV. ktg
| strojno | m3 | 91.7 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 12.5 |  | 0 | 0 | 0
2.05 | Strojni izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 2 m, z odmetom na rob gr. jame za poznejši zasip.
2.06 | globina 0 - 2 m - III.-IV. ktg
| strojno | m3 | 1314.7387 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 31.25 |  | 0 | 0 | 0
2.07 | globina 2 - 4 m - III.-IV. ktg
| strojno | m3 | 185.4828 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 15.625 |  | 0 | 0 | 0
2.08 | Opaženje gradbene jame z dvostranskimi vlečenimi montažnimi opaži | m2 | 930 |  | 0 | 0 | 0
2.09 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 369.906 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Nabava, dobava razgrinjanje in utrjevanje peščene posteljice v projektiranem padcu po dnu jarka. | m3 | 40.55 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Nabava, dobava in obbetoniranje kanalizacijskih cevi z betonom C16/20 z vsemi pomožnimi deli, v projektiranem padcu v sloju 10 cm po celotnem obodu cevi. | m3 | 21 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim drobljencem zrnavosti do 0 - 16 mm, v sloju vsaj 15 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti (92 - 98 % SSP) | m3 | 178.62 |  | 0 | 0 | 0
2.13 | Strojno zasipavanje preostalega dela jarka V OBMOČJU POVOZNIH POVRŠIN, z izkopanim presejanim materialom - gramoz od izkopa obst. tampona ali drug primeren izkopni material, strojno nabijanje v plasteh po 20cm, do nosilnosti Ev2>60MPa na planumu tampona v debelini 50cm do višine 50cm pod koto asfalta, kot planum tampona. Ustreznost uporabe izkopanega materiala odobri geomehanski nadzor. | m3 | 1369.6625 |  | 0 | 0 | 0
2.14 | Zasip preostalega dela jarka, revizijskih jaškov in gradbenih jam za podvrtavanje z materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20cm, IZVEN POVOZNIH POVRŠIN. | m3 | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.15 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala; dodatek 3% za vijuganje | m1 | 635.0053 |  | 0 | 0 | 0
2.16 | Humuziranje po končanih delih z dorivom s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20 cm. | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.17 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.18 | Črpanje vode iz gradbene jame - se obračuna po dejanski potrebi | ur | 100 |  | 0 | 0 | 0
2.19 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi PVC-UK DN250 SN8, za ureditev propustov, ter zaščita obstoječih vodov. | m' | 60 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Dovoz manjkajoče zemljine, ki jo pridobi izvajalec sam: Strojno nakladanje ob izkopu, transport izkopnega materiala na na gradbišče iz lokacije v oddaljenosti do 20km, razkladanje in razgrinjanje. | m3 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA
cestarska dela v območju kanalizacije
OPOMBA:
| dolžina trase v cesti z rezanjem pasu do 3 m' enostransko | m | 453
| dolžina trase v cesti kjer je predvidena rušitev celotne ceste v širini do 3,00 m' | m | 163.51
3.01 | Rezanje asfalta, vštet 2. rez pred asfaltiranjem | m | 453 |  | 0 | 0 | 0
3.02 | Strojna odstranitev asfaltne prevleke (debeline do 15 cm) na cestišču z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo vključno s stroški deponiranja in plačilom taks | m2 | 1849.53 |  | 0 | 0 | 0
3.03 | Dobava in vgradnja geotekstila gramature z natezno trdnostjo najmanj 16 kN/m2 | m2 | 1849.53 |  | 0 | 0 | 0
3.04 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca (TP32) 20 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 329.005 |  | 0 | 0 | 0
3.05 | Dobava in vgrajevanje kamnite grede 0/100 v debelini 45 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 740.2613 |  | 0 | 0 | 0
3.06 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 1849.53 |  | 0 | 0 | 0
3.07 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti po standardnem Proctorjevem preizkusu (min. vrednosti 92%) (velja za posteljico in zasip v coni cevi - glej teh. poročilo) | št. mer. | 12 |  | 0 | 0 | 0
3.08 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4 kg/m². | m2 | 1849.53 |  | 0 | 0 | 0
3.09 | Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja bitugramoz v debelini 6 cm, (AC 22 base B 50/70 A3). Za lokalne ceste, Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 490.53 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja bitugramoz v debelini 8 cm, (AC 22 base B 50/70 A3) na območju regionalne ceste. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 1359 |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja, asfaltbeton v debelini 4 cm (AC 11 surf B 50/70 A3). Izvedba po zahtevi upravljalca ceste | m2 | 1849.53 |  | 0 | 0 | 0
3.12 | Ureditev bankin, širine do 50 cm. Upoštevane so samo tiste bankine, ki so obstajale pred izvedbo projekta in so ob izvedbi gradbenih del porušene. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 180 |  | 0 | 0 | 0
3.13 | Doplačilo za izdelao asfaltne mulde | m1 | 53 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | Obnova linijske in prometne signalizacije. Upoštevana je samo tista prometna signalizacija, ki je obstajala pred izvedbo projekta in je ob izvedbi gradbenih del porušena. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 453 |  | 0 | 0 | 0
3.15 | Rušenje cestnih robnikov z odvozom na stalno gradbeno deponijo- upoštevati je stroške deponije in taks za deponiranje. Upoštevani so samo tisti cestni robniki, ki so obstajali pred izvedbo projekta inso ob izvedbi gradbenih del porušeni. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 453 |  | 0 | 0 | 0
3.16 | Dobava in vgrajevanje cestnih robnikov 15/25/100 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste ali zaradi rušitev na parceli v zasebni lasti. Upoštevani so samo tisti cestni robniki, ki so obstajali pred izvedbo projekta inso ob izvedbi gradbenih del porušeni. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 453 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj cestarska dela dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
4.01 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih kanalizacijskih cevi PVC-UK, temenske togosti min. SN 10, v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaška do jaška v predhodno profilirano peščeno ali betonsko posteljico. Cevi zunaj in znotraj gladke, izvedene po standardu SIST EN 13476-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami.
| DN 160 | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| DN 200 | m1 | 616.51 |  | 0 | 0 | 0
| DN 250 | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.02 | Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov iz PE (polietilena) ali enakovrednih materialov v smislu vodotesnosti in nosilnosti, premera 1000 mm in tipskih nastavkov za cevi. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča debeline 15 cm, C16/20, z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vgrajevanje konusa za vstopno odprtino, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu za prometno obtežbo - D400. Upoštevati je tudi vsa pomožna ter zemeljska dela in prenose do mesta vgraditve.
| DN 1000/200 - 1,5 m - 2 m | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| DN 1000/200 - 2,0 m - 2,5 m | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| DN 1000/200 - 2,5 m - 3,0 m | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
| DN 1000/200 - 3,0 m - 3,5 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.03 | Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov iz PE (polietilena) ali enakovrednih materialov v smislu vodotesnosti in nosilnosti, premera 800 mm in tipskih nastavkov za cevi. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča debeline 15 cm, C16/20, z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vgrajevanje konusa za vstopno odprtino, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu za prometno obtežbo - D400. Upoštevati je tudi vsa pomožna ter zemeljska dela in prenose do mesta vgraditve.
| DN 800/200 do 1,5 m | kos | 10 |  | 0 | 0 | 0
4.04 | Dodatna obdelava revizijskih jaškov na območju poplav. Doplačilo za nabavo, dobavo in montažo vodotesnimh pokrovov premera 600 mm za prometno obtežbo - D400. Ter izvedba vodotesne razbremenilne plošče in obroča proti vzgonu jaška. Volumen obtebe se določi za vsak jašek posebej. | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
4.05 | Rušenje in ponovna izdelava požiralnikov - peskolov z vsemi deli in navezavo na obstoječo kanalizacijo z povozno LTŽ rešetko 400 kN. Upoštevani so samo tisti požiralniki - peskolovi, ki so obstajali pred izvedbo projekta in so ob izvedbi gradbenih del porušeni. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
4.06 | Navezava na obstoječi revizijski jašek brez vpada; kronsko vrtanje - vstopna tesnila, vključno z vsemi deli. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj kanalizacijska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA
5.01 | Izvajanje nadzora geologa - geomehanika nad izgradnjo v času izkopa gr. jame. | ur | 11 |  | 0 | 0 | 0
5.02 | Preizkus vodotesnosti kanala | m1 | 616.51 |  | 0 | 0 | 0
5.03 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 25 |  | 0 | 0 | 0
5.04 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) | m1 | 616.51 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zaključna in ostala dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
6 | NAVEZAVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
6.01 | Gradbena dela
Izkop jarka širine dna 0,6 m in povprečne globine do 2,5 m v terenu III. kategorije z odlaganjem materiala ob robu izkopa, z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo vključno s stroški deponiranja in plačilom taks, z rušenjem manjših vrtnih objektov in ograj ter vzpostavitvijo v prvotno stanje, z zasipavanjem z izkopanim materialom in utrjevanjem, z dobavo, nasipanjem in utrjevanjem peščene posteljice iz 2x sejanega peska ter obsipa in zasipa cone cevi do višine 30 cm nad temenom z enakim materialom (vključno z dobavo in utrjevanjem, skupaj 0,3 m2/m1). Cena ne vključuje hišnih črpališč ali jaškov na zasebnih zemljiščih.
| dolžina HP do 6 m | kom | 17 |  | 0 | 0 | 0
6.02 | Montažna dela in material
Dobava in montaža in vgrajevanje kanalizacijskih rebrastih PVC cevi DN 160 mm dolžine 6,00 m, spojkami in tesnili, dobava in polaganje fazonskega kolena 45 stopinj za hišni priključek in priključnega jaška globine do 1,5 m s tovarniško izdelanim odcepom in obdelanim dnom (mulda), ter s tipskim ltž pokrovom 5kN v zelenicah oz 400 kN v prometnih površinah.
| dolžina HP do 6 m | kom | 17 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj navezava hišnih priključkov | € |  |  | 0 | 0 | 0

## 1.2 LB_K2
1.2 Fekalni kanal LB - K2 (odsek v dolžini 57,73 m')
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost del v EUR | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
1 | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | NAVEZAVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ NETO VREDNOST DEL brez DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ BRUTO VREDNOST DEL z DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€) | skupaj (€) | skupaj (€)
Fekalni kanal LB-K2(odsek v dolžini 57,73 m')
1 | PREDDELA
1.01 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe | m1 | 57.73 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov - RJ z označitvijo višin. | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji vključno z obnovo opozorilnih trakov
| - vodovod | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Nadzor upravljalca vodov med izvedbo križanj z obstoječimi komunalnimi vodi
| - vodovod | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Katastrski posnetek križanj in vnos v GIS
| - vodovod | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.07 | Vzpostavitev porušenih mejnikov in gedetskih točk po končanih delih, ki so direktno na trasi fekalnega kanala - ocena. Obračun po dejanskih količinah. Obračunu je potrebno predložiti slikovni material ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen in sicer za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po izvedbi projekta. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.08 | Stroški vzdrževanja cestišča v času gradnje: polivanje proti prašenju, planiranje posedkov in jam ter vzdrževanje dovozov za stanovalce v fazi gradnje pred asfaltiranjem | m1 | 57.73 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj preddela | € |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve.
OPOMBA: Količine izkopov in zasipov so prikaz v raščenem terenu. Pri tem je upoštevati faktor razrahljivosti glede na ktg. zemljine.
2.01 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 3.75 |  | 0 | 0 | 0
2.02 | Izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 1 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno - stalno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
2.03 | globina 0 - 2 m - II.-IV. ktg
| strojno | m3 | 46.75 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 10 |  | 0 | 0 | 0
2.04 | Opaženje gradbene jame z dvostranskimi vlečenimi montažnimi opaži | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.05 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 34.638 |  | 0 | 0 | 0
2.06 | Nabava, dobava razgrinjanje in utrjevanje peščene posteljice v projektiranem padcu po dnu jarka. | m3 | 5.28 |  | 0 | 0 | 0
2.07 | Nabava, dobava in obbetoniranje kanalizacijskih cevi, ki se nahajajo manj kot 1 m pod terenom, z betonom C16/20 z vsemi pomožnimi deli, v projektiranem padcu. (skladno z detajlom obbetoniranja cevi). Obbetonira se cevi v debelini 10 cm po celotnem obodu. | m3 | 4.74 |  | 0 | 0 | 0
2.08 | Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim drobljencem zrnavosti do 0 - 16 mm, v sloju vsaj 15 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti (92 - 98 % SSP) | m3 | 13.39 |  | 0 | 0 | 0
2.09 | Strojno zasipavanje preostalega dela jarka V OBMOČJU POVOZNIH POVRŠIN, z izkopanim presejanim materialom - gramoz od izkopa obst. tampona ali drug primeren izkopni material, strojno nabijanje v plasteh po 20cm, do nosilnosti Ev2>60MPa na planumu tampona v debelini 50cm do višine 50cm pod koto asfalta, kot planum tampona. Ustreznost uporabe izkopanega materiala odobri geomehanski nadzor. | m3 | 7.775 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Zasip preostalega dela jarka, revizijskih jaškov in gradbenih jam za podvrtavanje z materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20cm, IZVEN POVOZNIH POVRŠIN. | m3 | 4.6875 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala; dodatek 3% za vijuganje | m1 | 59.4619 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | Humuziranje po končanih delih z dorivom s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20 cm. | m2 | 15 |  | 0 | 0 | 0
2.13 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 15 |  | 0 | 0 | 0
2.14 | Črpanje vode iz gradbene jame - se obračuna po dejanski potrebi | ur | 72 |  | 0 | 0 | 0
2.15 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi PVC-UK DN250 SN8, za ureditev propustov, ter zaščita obstoječih vodov. | m' | 24 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA
cestarska dela v območju kanalizacije
OPOMBA:
| dolžina trase v cesti | m | 57.73
3.01 | Rezanje asfalta, vštet 2. rez pred asfaltiranjem | m | 57.73 |  | 0 | 0 | 0
3.02 | Strojna odstranitev asfaltne prevleke (debeline do 15 cm) na cestišču z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo vključno s stroški deponiranjain plačilom taks | m2 | 115.46 |  | 0 | 0 | 0
3.03 | Dobava in vgradnja geotekstila gramature z natezno trdnostjo najmanj 16 kN/m2 | m2 | 115.46 |  | 0 | 0 | 0
3.04 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca (TP32) 20 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 14.37 |  | 0 | 0 | 0
3.05 | Dobava in vgrajevanje kamnite grede 0/100 v debelini 45 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 32.3325 |  | 0 | 0 | 0
3.06 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 115.46 |  | 0 | 0 | 0
3.07 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti po standardnem Proctorjevem preizkusu (min. vrednosti 92%) (velja za posteljico in zasip v coni cevi - glej teh. poročilo) | št. mer. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.08 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4 kg/m². | m2 | 115.46 |  | 0 | 0 | 0
3.09 | Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja bitugramoz v debelini 6 cm, (AC 22 base B 50/70 A3). Za lokalne ceste, Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 115.46 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja, asfaltbeton v debelini 4 cm (AC 11 surf B 50/70 A3). Izvedba po zahtevi upravljalca ceste | m2 | 115.46 |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Ureditev bankin, širine do 50 cm. Upoštevane so samo tiste bankine, ki so obstajale pred izvedbo projekta in so ob izvedbi gradbenih del porušene. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 115.46 |  | 0 | 0 | 0
3.12 | Nakladanje in odvoz viška materiala na trajno deponijo v razdalji do 10 km, z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem v slojih po 50cm vključno s stroški deponiranjain plačilom taks. | m3 | 11.85 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj cestarska dela dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
4.01 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih kanalizacijskih cevi PVC-UK, temenske togosti min. SN 10, v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaška do jaška v predhodno profilirano peščeno ali betonsko posteljico. Cevi zunaj in znotraj gladke, izvedene po standardu SIST EN 13476-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami.
| DN 160 | m1 | 57.73 |  | 0 | 0 | 0
| DN 200 | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| DN 250 | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.02 | Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov iz PE (polietilena) ali enakovrednih materialov v smislu vodotesnosti in nosilnosti, premera 800 mm in tipskih nastavkov za cevi. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča debeline 15 cm, C16/20, z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vgrajevanje konusa za vstopno odprtino, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu za prometno obtežbo - D400. Upoštevati je tudi vsa pomožna ter zemeljska dela in prenose do mesta vgraditve.
| DN 800/160 do 1,5 m | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
4.03 | Dodatna obdelava revizijskih jaškov na območju poplav. Doplačilo za nabavo, dobavo in montažo vodotesnimh pokrovov premera 600 mm za prometno obtežbo - D400. Ter izvedba vodotesne razbremenilne plošče in obroča proti vzgonu jaška. Volumen obtežbe se določi za vsak jašek posebej. | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj kanalizacijska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA
5.01 | Izvajanje nadzora geologa - geomehanika nad izgradnjo v času izkopa gr. jame. | ur | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.02 | Preizkus vodotesnosti kanala | m1 | 57.73 |  | 0 | 0 | 0
5.03 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
5.04 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) | m1 | 57.73 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zaključna in ostala dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
6 | NAVEZAVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
6.01 | Gradbena dela
Izkop jarka širine dna 1,0 m in povprečne globine do 2,5 m v terenu III. kategorije z odlaganjem materiala ob robu izkopa, z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo vključno s stroški deponiranjain plačilom taks, z rušenjem manjših vrtnih objektov in ograj ter vzpostavitvijo v prvotno stanje, z zasipavanjem z izkopanim materialom in utrjevanjem, z dobavo, nasipanjem in utrjevanjem peščene posteljice iz 2x sejanega peska ter obsipa in zasipa cone cevi do višine 30 cm nad temenom z enakim materialom (vključno z dobavo in utrjevanjem, skupaj 0,3 m2/m1). Cena ne vključuje hišnih črpališč ali jaškov na zasebnih zemljiščih.
| dolžina HP do 6 m | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jašek PE DN 625 za priključek s hišnim črpališčem skupaj s PE pohodnim porkovom na zaklep | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
6.02 | Montažna dela in material
Dobava in montaža in vgrajevanje kanalizacijskih rebrastih PVC cevi DN 160 mm dolžine 6,00 m, spojkami in tesnili, dobava in polaganje fazonskega kolena 45 stopinj za hišni priključek in priključnega jaška globine do 1,5 m s tovarniško izdelanim odcepom in obdelanim dnom (mulda), ter s tipskim ltž pokrovom 5kN v zelenicah oz 400 kN v prometnih površinah
| dolžina HP do 6 m | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj navezava hišnih priključkov | € |  |  | 0 | 0 | 0

## 1.3 LB_K3
1.3 Fekalni kanal LB - K3 (odsek v dolžini 93,60 m')
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost del v EUR | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
1 | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | NAVEZAVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ NETO VREDNOST DEL brez DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ BRUTO VREDNOST DEL z DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€) | skupaj (€) | skupaj (€)
Fekalni kanal LB-K3 (odsek v dolžini 93,6 m')
1 | PREDDELA
1.01 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe | m1 | 93.6 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov - RJ z označitvijo višin. | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji vključno z obnovo opozorilnih trakov
| - vodovod | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Nadzor upravljalca vodov med izvedbo križanj z obstoječimi komunalnimi vodi
| - vodovod | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Katastrski posnetek križanj in vnos v GIS
| - vodovod | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.07 | Vzpostavitev porušenih mejnikov in gedetskih točk po končanih delih, ki so direktno na trasi fekalnega kanala - ocena. Obračun po dejanskih količinah. Obračunu je potrebno predložiti slikovni material ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen in sicer za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po izvedbi projekta. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.08 | Stroški vzdrževanja cestišča v času gradnje: polivanje proti prašenju, planiranje posedkov in jam ter vzdrževanje dovozov za stanovalce v fazi gradnje pred asfaltiranjem | m1 | 93.6 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj preddela | € |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve.
OPOMBA: Količine izkopov in zasipov so prikaz v raščenem terenu. Pri tem je upoštevati faktor razrahljivosti glede na ktg. zemljine.
2.01 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 6.125 |  | 0 | 0 | 0
2.02 | Izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 1 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno - stalno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
2.03 | globina 0 - 2 m - II.-IV. ktg
| strojno | m3 | 138.75 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0
2.04 | Strojni izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 2 m, z odmetom na rob gr. jame za poznejši zasip.
2.05 | globina 0 - 2 m - III.-IV. ktg
| strojno | m3 | 110.3438 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 3.125 |  | 0 | 0 | 0
2.06 | Opaženje gradbene jame z dvostranskimi vlečenimi montažnimi opaži | m2 | 80 |  | 0 | 0 | 0
2.07 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 56.16 |  | 0 | 0 | 0
2.08 | Nabava, dobava razgrinjanje in utrjevanje peščene posteljice v projektiranem padcu po dnu jarka. | m3 | 8.55 |  | 0 | 0 | 0
2.09 | Nabava, dobava in obbetoniranje kanalizacijskih cevi z betonom C16/20 z vsemi pomožnimi deli, v projektiranem padcu. Obbeotnira se sloj 10 cm ob celotnem obodu cevu. | m3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim drobljencem zrnavosti do 0 - 16 mm, v sloju vsaj 15 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti (92 - 98 % SSP) | m3 | 21.67 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Strojno zasipavanje preostalega dela jarka V OBMOČJU POVOZNIH POVRŠIN, z izkopanim presejanim materialom - gramoz od izkopa obst. tampona ali drug primeren izkopni material, strojno nabijanje v plasteh po 20cm, do nosilnosti Ev2>60MPa na planumu tampona v debelini 50cm do višine 50cm pod koto asfalta, kot planum tampona. Ustreznost uporabe izkopanega materiala odobri geomehanski nadzor. | m3 | 62.8438 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | Zasip preostalega dela jarka, revizijskih jaškov in gradbenih jam za podvrtavanje z materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20cm, IZVEN POVOZNIH POVRŠIN. | m3 | 6.125 |  | 0 | 0 | 0
2.13 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala; dodatek 3% za vijuganje | m1 | 96.408 |  | 0 | 0 | 0
2.14 | Humuziranje po končanih delih z dorivom s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20 cm. | m2 | 24.5 |  | 0 | 0 | 0
2.15 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 24.5 |  | 0 | 0 | 0
2.16 | Črpanje vode iz gradbene jame - se obračuna po dejanski potrebi | ur | 72 |  | 0 | 0 | 0
2.17 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi PVC-UK DN250 SN8, za ureditev propustov, ter zaščita obstoječih vodov. | m' | 6 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA
cestarska dela v območju kanalizacije
OPOMBA:
| dolžina trase v cesti z rezanjem pasu enostransko | m | 40
| dolžina trase v cesti kjer je predvidena rušitev celotne ceste v širini do 3,00 m | m | 53.6
3.01 | Rezanje asfalta, vštet 2. rez pred asfaltiranjem | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
3.02 | Strojna odstranitev asfaltne prevleke (debeline do 15 cm) na cestišču z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo vključno s stroški deponiranjain plačilom taks | m2 | 234 |  | 0 | 0 | 0
3.03 | Dobava in vgradnja geotekstila gramature z natezno trdnostjo najmanj 16 kN/m2 | m2 | 234 |  | 0 | 0 | 0
3.04 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca (TP32) 20 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 41.625 |  | 0 | 0 | 0
3.05 | Dobava in vgrajevanje kamnite grede 0/100 v debelini 45 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 93.6562 |  | 0 | 0 | 0
3.06 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 234 |  | 0 | 0 | 0
3.07 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti po standardnem Proctorjevem preizkusu (min. vrednosti 92%) (velja za posteljico in zasip v coni cevi - glej teh. poročilo) | št. mer. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3.08 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4 kg/m². | m2 | 234 |  | 0 | 0 | 0
3.09 | Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja bitugramoz v debelini 6 cm, (AC 22 base B 50/70 A3). Za lokalne ceste, Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 234 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja, asfaltbeton v debelini 4 cm (AC 11 surf B 50/70 A3). Izvedba po zahtevi upravljalca ceste | m2 | 234 |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Ureditev bankin, širine do 50 cm. Upoštevane so samo tiste bankine, ki so obstajale pred izvedbo projekta in so ob izvedbi gradbenih del porušene. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 135 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj cestarska dela dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
4.01 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih kanalizacijskih cevi PVC-UK, temenske togosti min. SN 10, v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaška do jaška v predhodno profilirano peščeno ali betonsko posteljico. Cevi zunaj in znotraj gladke, izvedene po standardu SIST EN 13476-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami.
| DN 160 | m1 | 93.6 |  | 0 | 0 | 0
| DN 200 | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| DN 250 | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.02 | Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov iz PE (polietilena) ali enakovrednih materialov v smislu vodotesnosti in nosilnosti, premera 1000 mm in tipskih nastavkov za cevi. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča debeline 15 cm, C16/20, z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vgrajevanje konusa za vstopno odprtino, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu za prometno obtežbo - D400. Upoštevati je tudi vsa pomožna ter zemeljska dela in prenose do mesta vgraditve.
| DN 1000/160 - 1,5 m - 2 m | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
4.03 | Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov iz PE (polietilena) ali enakovrednih materialov v smislu vodotesnosti in nosilnosti, premera 800 mm in tipskih nastavkov za cevi. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča debeline 15 cm, C16/20, z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vgrajevanje konusa za vstopno odprtino, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu za prometno obtežbo - D400. Upoštevati je tudi vsa pomožna ter zemeljska dela in prenose do mesta vgraditve.
| DN 800/160 do 1,5 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DN 800/160 - 1,5 m - 2 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.04 | Rušenje in ponovna izdelava požiralnikov - peskolov z vsemi deli in navezavo na obstoječo kanalizacijo z povozno LTŽ rešetko 400 kN. Upoštevani so samo tisti požiralniki - peskolovi, ki so obstajali pred izvedbo projekta in so ob izvedbi gradbenih del porušeni. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj kanalizacijska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA
5.01 | Izvajanje nadzora geologa - geomehanika nad izgradnjo v času izkopa gr. jame. | ur | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.02 | Preizkus vodotesnosti kanala | m1 | 93.6 |  | 0 | 0 | 0
5.03 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
5.04 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) | m1 | 93.6 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zaključna in ostala dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
6 | NAVEZAVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
6.01 | Gradbena dela
Izkop jarka širine dna 1,0 m in povprečne globine do 2,5 m v terenu III. kategorije z odlaganjem materiala ob robu izkopa, z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo vključno s stroški deponiranjain plačilom taks, z rušenjem manjših vrtnih objektov in ograj ter vzpostavitvijo v prvotno stanje, z zasipavanjem z izkopanim materialom in utrjevanjem, z dobavo, nasipanjem in utrjevanjem peščene posteljice iz 2x sejanega peska ter obsipa in zasipa cone cevi do višine 30 cm nad temenom z enakim materialom (vključno z dobavo in utrjevanjem, skupaj 0,3 m2/m1). Cena ne vključuje hišnih črpališč ali jaškov na zasebnih zemljiščih.
| dolžina HP do 6 m | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
6.02 | Montažna dela in material
Dobava in montaža in vgrajevanje kanalizacijskih rebrastih PVC cevi DN 160 mm dolžine 6,00 m, spojkami in tesnili, dobava in polaganje fazonskega kolena 45 stopinj za hišni priključek in priključnega jaška globine do 1,5 m s tovarniško izdelanim odcepom in obdelanim dnom (mulda), ter s tipskim ltž pokrovom 5kN v zelenicah oz 400 kN v prometnih površinah
| dolžina HP do 6 m | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj navezava hišnih priključkov | € |  |  | 0 | 0 | 0

## 1.5 LB_K5
1.5 Fekalni kanal LB - K5 (odsek v dolžini 48,11 m')
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost del v EUR | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
1 | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | NAVEZAVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ NETO VREDNOST DEL brez DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ BRUTO VREDNOST DEL z DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€) | skupaj (€) | skupaj (€)
Fekalni kanal LB-K5 (odsek v dolžini 48,11 m')
1 | PREDDELA
1.01 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe | m1 | 48.11 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov - RJ z označitvijo višin. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji vključno z obnovo opozorilnih trakov
| - vodovod | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Nadzor upravljalca vodov med izvedbo križanj z obstoječimi komunalnimi vodi
| - vodovod | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Katastrski posnetek križanj in vnos v GIS
| - vodovod | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.07 | Vzpostavitev porušenih mejnikov in gedetskih točk po končanih delih, ki so direktno na trasi fekalnega kanala - ocena. Obračun po dejanskih količinah. Obračunu je potrebno predložiti slikovni material ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen in sicer za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po izvedbi projekta. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.08 | Stroški vzdrževanja cestišča v času gradnje: polivanje proti prašenju, planiranje posedkov in jam ter vzdrževanje dovozov za stanovalce v fazi gradnje pred asfaltiranjem | m1 | 48.11 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj preddela | € |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve.
OPOMBA: Količine izkopov in zasipov so prikaz v raščenem terenu. Pri tem je upoštevati faktor razrahljivosti glede na ktg. zemljine.
2.01 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 60 |  | 0 | 0 | 0
2.02 | Izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 1 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno - stalno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
2.03 | globina 0 - 2 m - II.-IV. ktg
| strojno | m3 | 66.6045 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 3.75 |  | 0 | 0 | 0
2.04 | globina 2 - 4 m - II.-IV. ktg
| strojno | m3 | 3.8955 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0
2.05 | Strojni izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 2 m, z odmetom na rob gr. jame za poznejši zasip.
2.06 | globina 0 - 2 m - III.-IV. ktg
| strojno | m3 | 51.3064 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 4.6875 |  | 0 | 0 | 0
2.07 | globina 2 - 4 m - III.-IV. ktg
| strojno | m3 | 8.2561 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0
2.08 | Opaženje gradbene jame z dvostranskimi vlečenimi montažnimi opaži | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.09 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 28.866 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Nabava, dobava razgrinjanje in utrjevanje peščene posteljice v projektiranem padcu po dnu jarka. | m3 | 4.4 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Nabava, dobava in obbetoniranje kanalizacijskih cevi z betonom C16/20 z vsemi pomožnimi deli, v projektiranem padcu. Obbeotnira se sloj 10 cm ob celotnem obodu cevu. | m3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim drobljencem zrnavosti do 0 - 16 mm, v sloju vsaj 15 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti (92 - 98 % SSP) | m3 | 11.14 |  | 0 | 0 | 0
2.13 | Strojno zasipavanje preostalega dela jarka V OBMOČJU POVOZNIH POVRŠIN, z izkopanim presejanim materialom - gramoz od izkopa obst. tampona ali drug primeren izkopni material, strojno nabijanje v plasteh po 20cm, do nosilnosti Ev2>60MPa na planumu tampona v debelini 50cm do višine 50cm pod koto asfalta, kot planum tampona. Ustreznost uporabe izkopanega materiala odobri geomehanski nadzor. | m3 | 42.46 |  | 0 | 0 | 0
2.14 | Zasip preostalega dela jarka, revizijskih jaškov in gradbenih jam za podvrtavanje z materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20cm, IZVEN POVOZNIH POVRŠIN. | m3 | 28.175 |  | 0 | 0 | 0
2.15 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala; dodatek 3% za vijuganje | m1 | 49.5533 |  | 0 | 0 | 0
2.16 | Humuziranje po končanih delih z dorivom s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20 cm. | m2 | 24 |  | 0 | 0 | 0
2.17 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 24 |  | 0 | 0 | 0
2.18 | Črpanje vode iz gradbene jame - se obračuna po dejanski potrebi | ur | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.19 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi PVC-UK DN250 SN8, za ureditev propustov, ter zaščita obstoječih vodov. | m' | 9 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Izdelava jaška BC fi 60 za propust - vtok iz mulde, z izdelavo prebojev, vgradnjo muldne LŽ rešetke 40 T in obbetoniranjem. Upoštevani so samo tisti obstoječi jaški, ki bodo zaradi gradnje rušeni in bo potrebna ponovna postavitev. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.21 | Dobava in vgradnja LTŽ muldne rešetke 40 T. Upoštevane so samo tiste muldne rešetke, ki bodo zaradi gradnje rušene in bo potrebna ponovna postavitev. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA
cestarska dela v območju kanalizacije
OPOMBA:
| dolžina trase v cesti z rezanjem pasu - enostransko | m | 48.11
3.01 | Rezanje asfalta, vštet 2. rez pred asfaltiranjem | m | 48.11 |  | 0 | 0 | 0
3.02 | Strojna odstranitev asfaltne prevleke (debeline do 15 cm) na cestišču z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo vključno s stroški deponiranjain plačilom taks. | m2 | 120.275 |  | 0 | 0 | 0
3.03 | Dobava in vgradnja geotekstila gramature z natezno trdnostjo najmanj 16 kN/m2 | m2 | 120.275 |  | 0 | 0 | 0
3.04 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca (TP32) 20 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 21.2 |  | 0 | 0 | 0
3.05 | Dobava in vgrajevanje kamnite grede 0/100 v debelini 45 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 47.7 |  | 0 | 0 | 0
3.06 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 120.275 |  | 0 | 0 | 0
3.07 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti po standardnem Proctorjevem preizkusu (min. vrednosti 92%) (velja za posteljico in zasip v coni cevi - glej teh. poročilo) | št. mer. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.08 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4 kg/m². | m2 | 120.275 |  | 0 | 0 | 0
3.09 | Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja bitugramoz v debelini 6 cm, (AC 22 base B 50/70 A3). Za lokalne ceste, Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 120.275 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja, asfaltbeton v debelini 4 cm (AC 11 surf B 50/70 A3). Izvedba po zahtevi upravljalca ceste | m2 | 120.275 |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Ureditev bankin, širine do 50 cm. Upoštevane so samo tiste bankine, ki so obstajale pred izvedbo projekta in so ob izvedbi gradbenih del porušene. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 48.11 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj cestarska dela dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
4.01 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih kanalizacijskih cevi PVC-UK, temenske togosti min. SN 10, v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaška do jaška v predhodno profilirano peščeno ali betonsko posteljico. Cevi zunaj in znotraj gladke, izvedene po standardu SIST EN 13476-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami.
| DN 160 | m1 | 48.11 |  | 0 | 0 | 0
| DN 200 | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| DN 250 | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.02 | Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov iz PE (polietilena) ali enakovrednih materialov v smislu vodotesnosti in nosilnosti, premera 1000 mm in tipskih nastavkov za cevi. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča debeline 15 cm, C16/20, z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vgrajevanje konusa za vstopno odprtino, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu za prometno obtežbo - D400. Upoštevati je tudi vsa pomožna ter zemeljska dela in prenose do mesta vgraditve.
| DN 1000/160 - 1,5 m - 2 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.03 | Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov iz PE (polietilena) ali enakovrednih materialov v smislu vodotesnosti in nosilnosti, premera 800 mm in tipskih nastavkov za cevi. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča debeline 15 cm, C16/20, z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vgrajevanje konusa za vstopno odprtino, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu za prometno obtežbo - D400. Upoštevati je tudi vsa pomožna ter zemeljska dela in prenose do mesta vgraditve.
| DN 800/160 do 1,5 m | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
4.04 | Rušenje in ponovna izdelava požiralnikov - peskolov z vsemi deli in navezavo na obstoječo kanalizacijo z povozno LTŽ rešetko 400 kN. Upoštevani so samo tisti požiralniki - peskolovi, ki so obstajali pred izvedbo projekta in so ob izvedbi gradbenih del porušeni. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj kanalizacijska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA
5.01 | Izvajanje nadzora geologa - geomehanika nad izgradnjo v času izkopa gr. jame. | ur | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.02 | Preizkus vodotesnosti kanala | m1 | 48.11 |  | 0 | 0 | 0
5.03 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
5.04 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) | m1 | 48.11 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zaključna in ostala dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
6 | NAVEZAVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
6.01 | Gradbena dela
Izkop jarka širine dna 1,0 m in povprečne globine do 2,5 m v terenu III. kategorije z odlaganjem materiala ob robu izkopa, z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo vključno s stroški deponiranjain plačilom taks, z rušenjem manjših vrtnih objektov in ograj ter vzpostavitvijo v prvotno stanje, z zasipavanjem z izkopanim materialom in utrjevanjem, z dobavo, nasipanjem in utrjevanjem peščene posteljice iz 2x sejanega peska ter obsipa in zasipa cone cevi do višine 30 cm nad temenom z enakim materialom (vključno z dobavo in utrjevanjem, skupaj 0,3 m2/m1). Cena ne vključuje hišnih črpališč ali jaškov na zasebnih zemljiščih.
| dolžina HP do 6 m | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
6.02 | Montažna dela in material
Dobava in montaža in vgrajevanje kanalizacijskih rebrastih PVC cevi DN 160 mm dolžine 6,00 m, spojkami in tesnili, dobava in polaganje fazonskega kolena 45 stopinj za hišni priključek in priključnega jaška globine do 1,5 m s tovarniško izdelanim odcepom in obdelanim dnom (mulda), ter s tipskim ltž pokrovom 5kN v zelenicah oz 400 kN v prometnih površinah
| dolžina HP do 6 m | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj navezava hišnih priključkov | € |  |  | 0 | 0 | 0

## 1.6 DG_K1
1.6 Fekalni kanal DG - K1 (odsek v dolžini 403,9 m')
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost del v EUR | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
1 | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | NAVEZAVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ NETO VREDNOST DEL brez DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ BRUTO VREDNOST DEL z DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€) | skupaj (€) | skupaj (€)
Fekalni kanal DG - K1 (odsek v dolžini 403,81 m')
1 | PREDDELA
1.01 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe | m1 | 403.9 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov - RJ z označitvijo višin. | kos | 16 |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji vključno z obnovo opozorilnih trakov
| - vodovod | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 11 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Nadzor upravljalca vodov med izvedbo križanj z obstoječimi komunalnimi vodi
| - vodovod | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 11 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Katastrski posnetek križanj in vnos v GIS
| - vodovod | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 11 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Pridobitev dovoljenja za delno cestno zaporo z ureditvijo prometnega režima v času gradnje in z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitev prometne signalizacije.
| Po končanih delih je potrebno prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vspostaviti v prvotno stanje. Dolžina gradbišča je enaka dolžini kanala. | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.07 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo | kos | 14 |  | 0 | 0 | 0
1.08 | Vzpostavitev porušenih mejnikov in gedetskih točk po končanih delih, ki so direktno na trasi fekalnega kanala - ocena. Obračun po dejanskih količinah. Obračunu je potrebno predložiti slikovni material ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen in sicer za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po izvedbi projekta. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.09 | Stroški vzdrževanja cestišča v času gradnje: polivanje proti prašenju, planiranje posedkov in jam ter vzdrževanje dovozov za stanovalce v fazi gradnje pred asfaltiranjem | m1 | 403.81 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj preddela | € |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve.
OPOMBA: Količine izkopov in zasipov so prikaz v raščenem terenu. Pri tem je upoštevati faktor razrahljivosti glede na ktg. zemljine.
2.01 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 0.625 |  | 0 | 0 | 0
2.02 | Izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 1 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno - stalno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
2.03 | globina 0 - 2 m - II.-IV. ktg
| strojno | m3 | 680.0128 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 16.25 |  | 0 | 0 | 0
2.04 | globina 2 - 4 m - II.-IV. ktg
| strojno | m3 | 57.4872 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 8.125 |  | 0 | 0 | 0
2.05 | Strojni izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 2 m, z odmetom na rob gr. jame za poznejši zasip.
2.06 | globina 0 - 2 m - III.-IV. ktg
| strojno | m3 | 1011.5513 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 20.3125 |  | 0 | 0 | 0
2.07 | globina 2 - 4 m - III.-IV. ktg
| strojno | m3 | 108.0999 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 10.1562 |  | 0 | 0 | 0
2.08 | Opaženje gradbene jame z dvostranskimi vlečenimi montažnimi opaži | m2 | 930 |  | 0 | 0 | 0
2.09 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 242.286 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Nabava, dobava razgrinjanje in utrjevanje peščene posteljice v projektiranem padcu po dnu jarka. | m3 | 39.12 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Nabava, dobava in obbetoniranje kanalizacijskih cevi z betonom C16/20 z vsemi pomožnimi deli, v projektiranem padcu. Obbeotnira se sloj 10 cm ob celotnem obodu cevu. | m3 | 5.98 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim drobljencem zrnavosti do 0 - 16 mm, v sloju vsaj 15 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti (92 - 98 % SSP) | m3 | 104.47 |  | 0 | 0 | 0
2.13 | Strojno zasipavanje preostalega dela jarka V OBMOČJU POVOZNIH POVRŠIN, z izkopanim presejanim materialom - gramoz od izkopa obst. tampona ali drug primeren izkopni material, strojno nabijanje v plasteh po 20cm, do nosilnosti Ev2>60MPa na planumu tampona v debelini 50cm do višine 50cm pod koto asfalta, kot planum tampona. Ustreznost uporabe izkopanega materiala odobri geomehanski nadzor. | m3 | 813 |  | 0 | 0 | 0
2.14 | Zasip preostalega dela jarka, revizijskih jaškov in gradbenih jam za podvrtavanje z materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20cm, IZVEN POVOZNIH POVRŠIN. | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.15 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala; dodatek 3% za vijuganje | m1 | 415.9243 |  | 0 | 0 | 0
2.16 | Humuziranje po končanih delih z dorivom s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20 cm. | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.17 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.18 | Črpanje vode iz gradbene jame - se obračuna po dejanski potrebi | ur | 100 |  | 0 | 0 | 0
2.19 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi PVC-UK DN250 SN8, za ureditev propustov, ter zaščita obstoječih vodov. | m' | 55 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Izdelava jaška BC fi 60 za propust - vtok iz mulde, z izdelavo prebojev, vgradnjo muldne LŽ rešetke 40 T in obbetoniranjem. Upoštevani so samo tisti obstoječi jaški, ki bodo zaradi gradnje rušeni in bo potrebna ponovna postavitev. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.21 | Dobava in vgradnja LTŽ muldne rešetke 40 T. Upoštevane so samo tiste muldne rešetke, ki bodo zaradi gradnje rušene in bo potrebna ponovna postavitev. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA
cestarska dela v območju kanalizacije
OPOMBA:
| dolžina trase v cesti z enostranskim rezanjem asfalta | m | 222.0955
| dolžina trase v cesti kjer je predvidena rušitev celotne ceste v širini do 3,00 m' | m | 181.7145
3.01 | Rezanje asfalta, vštet 2. rez pred asfaltiranjem | m | 222.0955 |  | 0 | 0 | 0
3.02 | Strojna odstranitev asfaltne prevleke (debeline do 15 cm) na cestišču z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo vključno s stroški deponiranjain plačilom taks | m2 | 1211.43 |  | 0 | 0 | 0
3.03 | Dobava in vgradnja geotekstila gramature z natezno trdnostjo najmanj 16 kN/m2 | m2 | 1211.43 |  | 0 | 0 | 0
3.04 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca (TP32) 20 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 232.955 |  | 0 | 0 | 0
3.05 | Dobava in vgrajevanje kamnite grede 0/100 v debelini 45 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 524.1488 |  | 0 | 0 | 0
3.06 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 1211.43 |  | 0 | 0 | 0
3.07 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti po standardnem Proctorjevem preizkusu (min. vrednosti 92%) (velja za posteljico in zasip v coni cevi - glej teh. poročilo) | št. mer. | 8 |  | 0 | 0 | 0
3.08 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4 kg/m². | m2 | 1211.43 |  | 0 | 0 | 0
3.09 | Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja bitugramoz v debelini 6 cm, (AC 22 base B 50/70 A3). Za lokalne ceste, Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 1211.43 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja bitugramoz v debelini 8 cm, (AC 22 base B 50/70 A3). Za regionalne ceste. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja, asfaltbeton v debelini 4 cm (AC 11 surf B 50/70 A3). Izvedba po zahtevi upravljalca ceste | m2 | 1211.43 |  | 0 | 0 | 0
3.12 | Ureditev bankin, širine do 50 cm. Upoštevane so samo tiste bankine, ki so obstajale pred izvedbo projekta in so ob izvedbi gradbenih del porušene. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 585.5245 |  | 0 | 0 | 0
3.13 | Izdelava asfaltne mulde v sestavi AC 11 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 6 cm; premaz stikov z bitumensko pasto. Nivileto robov prilagoditi obstoječim objektom (vhodi, dovozi, ...) Upoštevane so samo tiste asfaltne mulde, ki so obstajale pred izvedbo projekta in so ob izvedbi gradbenih del porušene. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 12 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | Obnova linijske in prometne signalizacije. Upoštevana je samo tista prometna signalizacija, ki je obstajala pred izvedbo projekta in je ob izvedbi gradbenih del porušena. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 15 |  | 0 | 0 | 0
3.15 | Rušenje cestnih robnikov z odvozom na stalno gradbeno deponijo- upoštevati je stroške deponije in taks za deponiranje. Upoštevani so samo tisti cestni robniki, ki so obstajali pred izvedbo projekta inso ob izvedbi gradbenih del porušeni. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 30 |  | 0 | 0 | 0
3.16 | Dobava in vgrajevanje cestnih robnikov 15/25/100 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste ali zaradi rušitev na parceli v zasebni lasti. Upoštevani so samo tisti cestni robniki, ki so obstajali pred izvedbo projekta inso ob izvedbi gradbenih del porušeni. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj cestarska dela dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
4.01 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih kanalizacijskih cevi PVC-UK, temenske togosti min. SN 10, v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaška do jaška v predhodno profilirano peščeno ali betonsko posteljico. Cevi zunaj in znotraj gladke, izvedene po standardu SIST EN 13476-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami.
| DN 160 | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| DN 200 | m1 | 403.81 |  | 0 | 0 | 0
| DN 250 | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.02 | Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov iz PE (polietilena) ali enakovrednih materialov v smislu vodotesnosti in nosilnosti, premera 1000 mm in tipskih nastavkov za cevi. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča debeline 15 cm, C16/20, z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vgrajevanje konusa za vstopno odprtino, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu za prometno obtežbo - D400. Upoštevati je tudi vsa pomožna ter zemeljska dela in prenose do mesta vgraditve.
| DN 1000/200 - 2,0 m - 2,5 m | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
| DN 1000/200 - 2,5 m - 3,0 m | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| DN 1000/200 - 3,0 m - 3,5 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.03 | Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov iz PE (polietilena) ali enakovrednih materialov v smislu vodotesnosti in nosilnosti, premera 800 mm in tipskih nastavkov za cevi. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča debeline 15 cm, C16/20, z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vgrajevanje konusa za vstopno odprtino, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu za prometno obtežbo - D400. Upoštevati je tudi vsa pomožna ter zemeljska dela in prenose do mesta vgraditve.
| DN 800/200 - 1,5 m - 2 m | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| DN 800/200 - 2 m - 2,5 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.04 | Rušenje in ponovna izdelava požiralnikov - peskolov z vsemi deli in navezavo na obstoječo kanalizacijo z povozno LTŽ rešetko 400 kN. Upoštevani so samo tisti požiralniki - peskolovi, ki so obstajali pred izvedbo projekta in so ob izvedbi gradbenih del porušeni. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj kanalizacijska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA
5.01 | Izvajanje nadzora geologa - geomehanika nad izgradnjo v času izkopa gr. jame. | ur | 5 |  | 0 | 0 | 0
5.02 | Preizkus vodotesnosti kanala | m1 | 403.81 |  | 0 | 0 | 0
5.03 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 16 |  | 0 | 0 | 0
5.04 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) | m1 | 403.81 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zaključna in ostala dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
6 | NAVEZAVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
6.01 | Gradbena dela
Izkop jarka širine dna 1,0 m in povprečne globine do 2,5 m v terenu III. kategorije z odlaganjem materiala ob robu izkopa, z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo vključno s stroški deponiranjain plačilom taks, z rušenjem manjših vrtnih objektov in ograj ter vzpostavitvijo v prvotno stanje, z zasipavanjem z izkopanim materialom in utrjevanjem, z dobavo, nasipanjem in utrjevanjem peščene posteljice iz 2x sejanega peska ter obsipa in zasipa cone cevi do višine 30 cm nad temenom z enakim materialom (vključno z dobavo in utrjevanjem, skupaj 0,3 m2/m1). Cena ne vključuje hišnih črpališč ali jaškov na zasebnih zemljiščih.
| dolžina HP do 6 m | kom | 19 |  | 0 | 0 | 0
| jašek PE DN 625 za priključek s hišnim črpališčem skupaj s PE pohodnim porkovom na zaklep | kom | 15 |  | 0 | 0 | 0
6.02 | Montažna dela in material
Dobava in montaža in vgrajevanje kanalizacijskih rebrastih PVC cevi DN 160 mm dolžine 6,00 m, spojkami in tesnili, dobava in polaganje fazonskega kolena 45 stopinj za hišni priključek in priključnega jaška globine do 1,5 m s tovarniško izdelanim odcepom in obdelanim dnom (mulda), ter s tipskim ltž pokrovom 5kN v zelenicah oz 400 kN v prometnih površinah
| dolžina HP do 6 m | kom | 19 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj navezava hišnih priključkov | € |  |  | 0 | 0 | 0

## 1.7 LB_K6
1.7 Fekalni kanal LB - K6 (odsek v dolžini 912,34 m')
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost del v EUR | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
1 | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | NAVEZAVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ NETO VREDNOST DEL brez DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ BRUTO VREDNOST DEL z DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€) | skupaj (€) | skupaj (€)
Fekalni kanal LB-K6(odsek v dolžini 912,34 m')
1 | PREDDELA
1.01 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe | m1 | 912.34 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov - RJ z označitvijo višin. | kos | 34 |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji vključno z obnovo opozorilnih trakov
| - vodovod | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 21 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Nadzor upravljalca vodov med izvedbo križanj z obstoječimi komunalnimi vodi
| - vodovod | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 21 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Katastrski posnetek križanj in vnos v GIS
| - vodovod | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 21 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Pridobitev dovoljenja za delno cestno zaporo z ureditvijo prometnega režima v času gradnje in z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitev prometne signalizacije.
| Po končanih delih je potrebno prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vspostaviti v prvotno stanje. Dolžina gradbišča je enaka dolžini kanala. | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.07 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo | kos | 22 |  | 0 | 0 | 0
1.08 | Vzpostavitev porušenih mejnikov in gedetskih točk po končanih delih, ki so direktno na trasi fekalnega kanala - ocena. Obračun po dejanskih količinah. Obračunu je potrebno predložiti slikovni material ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen in sicer za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po izvedbi projekta. | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
1.09 | Stroški vzdrževanja cestišča v času gradnje: polivanje proti prašenju, planiranje posedkov in jam ter vzdrževanje dovozov za stanovalce v fazi gradnje pred asfaltiranjem | m1 | 912.34 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj preddela | € |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve.
OPOMBA: Količine izkopov in zasipov so prikaz v raščenem terenu. Pri tem je upoštevati faktor razrahljivosti glede na ktg. zemljine.
2.01 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 14.25 |  | 0 | 0 | 0
2.02 | Izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 1 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno - stalno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
2.03 | globina 0 - 2 m - II.-IV. ktg
| strojno | m3 | 1262.787 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 42.5 |  | 0 | 0 | 0
2.04 | globina 2 - 4 m - II.-IV. ktg
| strojno | m3 | 15 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 7.25 |  | 0 | 0 | 0
2.05 | Strojni izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 2 m, z odmetom na rob gr. jame za poznejši zasip.
2.06 | globina 0 - 2 m - III.-IV. ktg
| strojno | m3 | 662.0784 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 53.125 |  | 0 | 0 | 0
2.07 | globina 2 - 4 m - III.-IV. ktg
| strojno | m3 | 7.25 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0
2.08 | Opaženje gradbene jame z dvostranskimi vlečenimi montažnimi opaži | m2 | 546 |  | 0 | 0 | 0
2.09 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 547.404 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Nabava, dobava razgrinjanje in utrjevanje peščene posteljice v projektiranem padcu po dnu jarka. | m3 | 88.36 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Nabava, dobava in obbetoniranje kanalizacijskih cevi z betonom C16/20 z vsemi pomožnimi deli, v projektiranem padcu. Obbeotnira se sloj 10 cm ob celotnem obodu cevu. | m3 | 15.64 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim drobljencem zrnavosti do 0 - 16 mm, v sloju vsaj 15 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti (92 - 98 % SSP) | m3 | 235.97 |  | 0 | 0 | 0
2.13 | Strojno zasipavanje preostalega dela jarka V OBMOČJU POVOZNIH POVRŠIN, z izkopanim presejanim materialom - gramoz od izkopa obst. tampona ali drug primeren izkopni material, strojno nabijanje v plasteh po 20cm, do nosilnosti Ev2>60MPa na planumu tampona v debelini 50cm do višine 50cm pod koto asfalta, kot planum tampona. Ustreznost uporabe izkopanega materiala odobri geomehanski nadzor. | m3 | 509 |  | 0 | 0 | 0
2.14 | Zasip preostalega dela jarka, revizijskih jaškov in gradbenih jam za podvrtavanje z materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20cm, IZVEN POVOZNIH POVRŠIN. | m3 | 17.8125 |  | 0 | 0 | 0
2.15 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala; dodatek 3% za vijuganje | m1 | 939.7102 |  | 0 | 0 | 0
2.16 | Humuziranje po končanih delih z dorivom s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20 cm. | m2 | 57 |  | 0 | 0 | 0
2.17 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 57 |  | 0 | 0 | 0
2.18 | Črpanje vode iz gradbene jame - se obračuna po dejanski potrebi | ur | 75 |  | 0 | 0 | 0
2.19 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi PVC-UK DN250 SN8, za ureditev propustov, ter zaščita obstoječih vodov. | m' | 102 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Izdelava jaška BC fi 60 za propust - vtok iz mulde, z izdelavo prebojev, vgradnjo muldne LŽ rešetke 40 T in obbetoniranjem. Upoštevani so samo tisti obstoječi jaški, ki bodo zaradi gradnje rušeni in bo potrebna ponovna postavitev. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.21 | Dobava in vgradnja LTŽ muldne rešetke 40 T. Upoštevane so samo tiste muldne rešetke, ki bodo zaradi gradnje rušene in bo potrebna ponovna postavitev. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | kpl | 6 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA
cestarska dela v območju kanalizacije
OPOMBA:
| dolžina trase v cesti z rezanjem pasu -enostransko | m | 160
| dolžina trase v cesti kjer je predvidena rušitev celotne ceste v širini do 3,00 m' | m | 752.34
3.01 | Rezanje asfalta, vštet 2. rez pred asfaltiranjem | m | 160 |  | 0 | 0 | 0
3.02 | Strojna odstranitev asfaltne prevleke (debeline do 15 cm) na cestišču z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo vključno s stroški deponiranjain plačilom taks | m2 | 2737.02 |  | 0 | 0 | 0
3.03 | Dobava in vgradnja geotekstila gramature z natezno trdnostjo najmanj 16 kN/m2 vključno s preklopi | m2 | 2737.02 |  | 0 | 0 | 0
3.04 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca (TP32) 20 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 548 |  | 0 | 0 | 0
3.05 | Dobava in vgrajevanje kamnite grede 0/100 v debelini 45 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 1232 |  | 0 | 0 | 0
3.06 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 2737.02 |  | 0 | 0 | 0
3.07 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti po standardnem Proctorjevem preizkusu (min. vrednosti 92%) (velja za posteljico in zasip v coni cevi - glej teh. poročilo) | št. mer. | 18 |  | 0 | 0 | 0
3.08 | Čiščenje utrjene/odrezkane površine/podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | m2 | 2737.02 |  | 0 | 0 | 0
3.09 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4 kg/m². | m2 | 2737.02 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja bitugramoz v debelini 6 cm, (AC 22 base B 50/70 A3). Za lokalne ceste, Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 2737.02 |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja bitugramoz v debelini 8 cm, (AC 22 base B 50/70 A3). Za regionalne ceste. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.12 | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja, asfaltbeton v debelini 4 cm (AC 11 surf B 50/70 A3). Izvedba po zahtevi upravljalca ceste | m2 | 2737.02 |  | 0 | 0 | 0
3.13 | Ureditev bankin, širine do 50 cm. Upoštevane so samo tiste bankine, ki so obstajale pred izvedbo projekta in so ob izvedbi gradbenih del porušene. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 1395.68 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | Izdelava asfaltne mulde v sestavi AC 11 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 6 cm; premaz stikov z bitumensko pasto. Nivileto robov prilagoditi obstoječim objektom (vhodi, dovozi, ...) Upoštevane so samo tiste asfaltne mulde, ki so obstajale pred izvedbo projekta in so ob izvedbi gradbenih del porušene. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 269 |  | 0 | 0 | 0
3.15 | Rušenje cestnih robnikov z odvozom na stalno gradbeno deponijo- upoštevati je stroške deponije in taks za deponiranje. Upoštevani so samo tisti cestni robniki, ki so obstajali pred izvedbo projekta inso ob izvedbi gradbenih del porušeni. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 35 |  | 0 | 0 | 0
3.16 | Dobava in vgrajevanje cestnih robnikov 15/25/100 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste ali zaradi rušitev na parceli v zasebni lasti. Upoštevani so samo tisti cestni robniki, ki so obstajali pred izvedbo projekta inso ob izvedbi gradbenih del porušeni. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 35 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj cestarska dela dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
4.01 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih kanalizacijskih cevi PVC-UK, temenske togosti min. SN 10, v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaška do jaška v predhodno profilirano peščeno ali betonsko posteljico. Cevi zunaj in znotraj gladke, izvedene po standardu SIST EN 13476-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami.
| DN 160 | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| DN 200 | m1 | 912.34 |  | 0 | 0 | 0
| DN 250 | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.02 | Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov iz PE (polietilena) ali enakovrednih materialov v smislu vodotesnosti in nosilnosti, premera 1000 mm in tipskih nastavkov za cevi. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča debeline 15 cm, C16/20, z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vgrajevanje konusa za vstopno odprtino, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu za prometno obtežbo - D400. Upoštevati je tudi vsa pomožna ter zemeljska dela in prenose do mesta vgraditve.
| DN 1000/200 - do 1,5m | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| DN 1000/200 - 1,5 m - 2 m | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
| DN 1000/200 - 2,0 m - 2,5 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.03 | Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov iz PE (polietilena) ali enakovrednih materialov v smislu vodotesnosti in nosilnosti, premera 800 mm in tipskih nastavkov za cevi. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča debeline 15 cm, C16/20, z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vgrajevanje konusa za vstopno odprtino, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu za prometno obtežbo - D400. Upoštevati je tudi vsa pomožna ter zemeljska dela in prenose do mesta vgraditve.
| DN 800/200 do 1,5 m | kos | 19 |  | 0 | 0 | 0
| DN 800/200 1,5 m -2,0 m | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| DN 800/200 2,0 m -2,5 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj kanalizacijska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA
5.01 | Izvajanje nadzora geologa - geomehanika nad izgradnjo v času izkopa gr. jame. | ur | 10 |  | 0 | 0 | 0
5.02 | Preizkus vodotesnosti kanala | m1 | 912.34 |  | 0 | 0 | 0
5.03 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 34 |  | 0 | 0 | 0
5.04 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) | m1 | 912.34 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zaključna in ostala dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
6 | NAVEZAVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
6.01 | Gradbena dela
Izkop jarka širine dna 1,0 m in povprečne globine do 2,5 m v terenu III. kategorije z odlaganjem materiala ob robu izkopa, z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo vključno s stroški deponiranjain plačilom taks, z rušenjem manjših vrtnih objektov in ograj ter vzpostavitvijo v prvotno stanje, z zasipavanjem z izkopanim materialom in utrjevanjem, z dobavo, nasipanjem in utrjevanjem peščene posteljice iz 2x sejanega peska ter obsipa in zasipa cone cevi do višine 30 cm nad temenom z enakim materialom (vključno z dobavo in utrjevanjem, skupaj 0,3 m2/m1). Cena ne vključuje hišnih črpališč ali jaškov na zasebnih zemljiščih.
| dolžina HP do 6 m | kom | 43 |  | 0 | 0 | 0
| jašek PE DN 625 za priključek s hišnim črpališčem skupaj s PE pohodnim porkovom na zaklep | kom | 18 |  | 0 | 0 | 0
6.02 | Montažna dela in material
Dobava in montaža in vgrajevanje kanalizacijskih rebrastih PVC cevi DN 160 mm dolžine 6,00 m, spojkami in tesnili, dobava in polaganje fazonskega kolena 45 stopinj za hišni priključek in priključnega jaška globine do 1,5 m s tovarniško izdelanim odcepom in obdelanim dnom (mulda), ter s tipskim ltž pokrovom 5kN v zelenicah oz 400 kN v prometnih površinah
| dolžina HP do 6 m | kom | 43 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj navezava hišnih priključkov | € |  |  | 0 | 0 | 0

## 1.8 LB_K7
1.8 Fekalni kanal LB - K7 (odsek v dolžini 165,66 m')
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost del v EUR | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
1 | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | NAVEZAVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ NETO VREDNOST DEL brez DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ BRUTO VREDNOST DEL z DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€) | skupaj (€) | skupaj (€)
Fekalni kanal LB-K7 (odsek v dolžini 165,66 m')
1 | PREDDELA
1.01 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe | m1 | 165.66 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov - RJ z označitvijo višin. | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji vključno z obnovo opozorilnih trakov
| - vodovod | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Nadzor upravljalca vodov med izvedbo križanj z obstoječimi komunalnimi vodi
| - vodovod | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Katastrski posnetek križanj in vnos v GIS
| - vodovod | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Pridobitev dovoljenja za delno cestno zaporo z ureditvijo prometnega režima v času gradnje in z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitev prometne signalizacije.
| Po končanih delih je potrebno prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vspostaviti v prvotno stanje. Dolžina gradbišča je enaka dolžini kanala. | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.07 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.08 | Vzpostavitev porušenih mejnikov in gedetskih točk po končanih delih, ki so direktno na trasi fekalnega kanala - ocena. Obračun po dejanskih količinah. Obračunu je potrebno predložiti slikovni material ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen in sicer za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po izvedbi projekta. | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.09 | Stroški vzdrževanja cestišča v času gradnje: polivanje proti prašenju, planiranje posedkov in jam ter vzdrževanje dovozov za stanovalce v fazi gradnje pred asfaltiranjem | m1 | 165.66 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj preddela | € |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve.
OPOMBA: Količine izkopov in zasipov so prikaz v raščenem terenu. Pri tem je upoštevati faktor razrahljivosti glede na ktg. zemljine.
2.01 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 5.8 |  | 0 | 0 | 0
2.02 | Izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 1 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno - stalno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
2.03 | globina 0 - 2 m - II.-IV. ktg
| strojno | m3 | 219.25 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 7.5 |  | 0 | 0 | 0
2.04 | globina 2 - 4 m - II.-IV. ktg
| strojno | m3 | 3.25 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.05 | Strojni izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 2 m, z odmetom na rob gr. jame za poznejši zasip.
2.06 | globina 0 - 2 m - III.-IV. ktg
| strojno | m3 | 69.5312 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 9.375 |  | 0 | 0 | 0
2.07 | globina 2 - 4 m - III.-IV. ktg
| strojno | m3 | 1.0938 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.08 | Opaženje gradbene jame z dvostranskimi vlečenimi montažnimi opaži | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.09 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 99.396 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Nabava, dobava razgrinjanje in utrjevanje peščene posteljice v projektiranem padcu po dnu jarka. | m3 | 16.11 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Nabava, dobava in obbetoniranje kanalizacijskih cevi z betonom C16/20 z vsemi pomožnimi deli, v projektiranem padcu. Obbeotnira se sloj 10 cm ob celotnem obodu cevu. | m3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim drobljencem zrnavosti do 0 - 16 mm, v sloju vsaj 15 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti (92 - 98 % SSP) | m3 | 43.02 |  | 0 | 0 | 0
2.13 | Strojno zasipavanje preostalega dela jarka V OBMOČJU POVOZNIH POVRŠIN, z izkopanim presejanim materialom - gramoz od izkopa obst. tampona ali drug primeren izkopni material, strojno nabijanje v plasteh po 20cm, do nosilnosti Ev2>60MPa na planumu tampona v debelini 50cm do višine 50cm pod koto asfalta, kot planum tampona. Ustreznost uporabe izkopanega materiala odobri geomehanski nadzor. | m3 | 38 |  | 0 | 0 | 0
2.14 | Zasip preostalega dela jarka, revizijskih jaškov in gradbenih jam za podvrtavanje z materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20cm, IZVEN POVOZNIH POVRŠIN. | m3 | 7.25 |  | 0 | 0 | 0
2.15 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala; dodatek 3% za vijuganje | m1 | 170.6298 |  | 0 | 0 | 0
2.16 | Humuziranje po končanih delih z dorivom s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20 cm. | m2 | 29 |  | 0 | 0 | 0
2.17 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 29 |  | 0 | 0 | 0
2.18 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi PVC-UK DN250 SN8, za ureditev propustov, ter zaščita obstoječih vodov. | m' | 18 |  | 0 | 0 | 0
2.19 | Izdelava jaška BC fi 60 za propust - vtok iz mulde, z izdelavo prebojev, vgradnjo muldne LŽ rešetke 40 T in obbetoniranjem. Upoštevani so samo tisti obstoječi jaški, ki bodo zaradi gradnje rušeni in bo potrebna ponovna postavitev. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Dobava in vgradnja LTŽ muldne rešetke 40 T. Upoštevane so samo tiste muldne rešetke, ki bodo zaradi gradnje rušene in bo potrebna ponovna postavitev. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.21 | Odstranitev obstoječe betonske kanalete za odtok padavinske vode ter odvoz na deponijo - upoštevati je stroške deponije in taks za deponiranje. . Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m' | 55 |  | 0 | 0 | 0
2.22 | Dobava in vgradnja kanalete za odvodnjavanje padavinskih vod ob lokalni cesti, z izkopom, posteljico, betoniranjem in zaključnim profiliranjem bankine/vozišča. Upoštevani so samo tisti odsekii, ki bodo zaradi gradnje rušeni in bo potrebna ponovna postavitev. | m' | 55 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA
cestarska dela v območju kanalizacije
OPOMBA:
| dolžina trase v cesti z rezanjem pasu do - enostransko | m | 42
| dolžina trase v cesti kjer je predvidena rušitev celotne ceste v širini do 3,00 m' | m | 123.66
3.01 | Rezanje asfalta, vštet 2. rez pred asfaltiranjem | m | 42 |  | 0 | 0 | 0
3.02 | Strojna odstranitev asfaltne prevleke (debeline do 15 cm) na cestišču z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo vključno s stroški deponiranjain plačilom taks | m2 | 496.98 |  | 0 | 0 | 0
3.03 | Dobava in vgradnja geotekstila gramature z natezno trdnostjo najmanj 16 kN/m2 | m2 | 496.98 |  | 0 | 0 | 0
3.04 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca (TP32) 20 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 61.9 |  | 0 | 0 | 0
3.05 | Dobava in vgrajevanje kamnite grede 0/100 v debelini 45 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 139.275 |  | 0 | 0 | 0
3.06 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 496.98 |  | 0 | 0 | 0
3.07 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti po standardnem Proctorjevem preizkusu (min. vrednosti 92%) (velja za posteljico in zasip v coni cevi - glej teh. poročilo) | št. mer. | 3 |  | 0 | 0 | 0
3.08 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4 kg/m². | m2 | 496.98 |  | 0 | 0 | 0
3.09 | Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja bitugramoz v debelini 6 cm, (AC 22 base B 50/70 A3). Za lokalne ceste, Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 496.98 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja, asfaltbeton v debelini 4 cm (AC 11 surf B 50/70 A3). Izvedba po zahtevi upravljalca ceste | m2 | 496.98 |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Ureditev bankin, širine do 50 cm. Upoštevane so samo tiste bankine, ki so obstajale pred izvedbo projekta in so ob izvedbi gradbenih del porušene. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 287.32 |  | 0 | 0 | 0
3.12 | Izdelava asfaltne mulde v sestavi AC 11 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 6 cm; premaz stikov z bitumensko pasto. Nivileto robov prilagoditi obstoječim objektom (vhodi, dovozi, ...) Upoštevane so samo tiste asfaltne mulde, ki so obstajale pred izvedbo projekta in so ob izvedbi gradbenih del porušene. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj cestarska dela dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
4.01 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih kanalizacijskih cevi PVC-UK, temenske togosti min. SN 10, v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaška do jaška v predhodno profilirano peščeno ali betonsko posteljico. Cevi zunaj in znotraj gladke, izvedene po standardu SIST EN 13476-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami.
| DN 160 | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| DN 200 | m1 | 165.66 |  | 0 | 0 | 0
| DN 250 | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.02 | Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov iz PE (polietilena) ali enakovrednih materialov v smislu vodotesnosti in nosilnosti, premera 1000 mm in tipskih nastavkov za cevi. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča debeline 15 cm, C16/20, z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vgrajevanje konusa za vstopno odprtino, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu za prometno obtežbo - D400. Upoštevati je tudi vsa pomožna ter zemeljska dela in prenose do mesta vgraditve.
| DN 1000/200 - 1,5 m - 2 m | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
4.03 | Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov iz PE (polietilena) ali enakovrednih materialov v smislu vodotesnosti in nosilnosti, premera 800 mm in tipskih nastavkov za cevi. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča debeline 15 cm, C16/20, z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vgrajevanje konusa za vstopno odprtino, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu za prometno obtežbo - D400. Upoštevati je tudi vsa pomožna ter zemeljska dela in prenose do mesta vgraditve.
| DN 800/200 do 1,5 m | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| DN 800/200 1,5 m -2,0 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.04 | Doplačilo za izvedbo jaška s kaskado, dodatnim kolenom ter izvedbo kaskadnega vtoka, za jaške katerih vtok je 0,5 m višji od iztoka. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
4.05 | Rušenje in ponovna izdelava požiralnikov - peskolov z vsemi deli in navezavo na obstoječo kanalizacijo z povozno LTŽ rešetko 400 kN. Upoštevani so samo tisti požiralniki - peskolovi, ki so obstajali pred izvedbo projekta in so ob izvedbi gradbenih del porušeni. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj kanalizacijska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA
5.01 | Izvajanje nadzora geologa - geomehanika nad izgradnjo v času izkopa gr. jame. | ur | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.02 | Preizkus vodotesnosti kanala | m1 | 165.66 |  | 0 | 0 | 0
5.03 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
5.04 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) | m1 | 165.66 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zaključna in ostala dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
6 | NAVEZAVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
6.01 | Gradbena dela
Izkop jarka širine dna 1,0 m in povprečne globine do 2,5 m v terenu III. kategorije z odlaganjem materiala ob robu izkopa, z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo vključno s stroški deponiranjain plačilom taks, z rušenjem manjših vrtnih objektov in ograj ter vzpostavitvijo v prvotno stanje, z zasipavanjem z izkopanim materialom in utrjevanjem, z dobavo, nasipanjem in utrjevanjem peščene posteljice iz 2x sejanega peska ter obsipa in zasipa cone cevi do višine 30 cm nad temenom z enakim materialom (vključno z dobavo in utrjevanjem, skupaj 0,3 m2/m1). Cena ne vključuje hišnih črpališč ali jaškov na zasebnih zemljiščih.
| dolžina HP do 6 m | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
6.02 | Montažna dela in material
Dobava in montaža in vgrajevanje kanalizacijskih rebrastih PVC cevi DN 160 mm dolžine 6,00 m, spojkami in tesnili, dobava in polaganje fazonskega kolena 45 stopinj za hišni priključek in priključnega jaška globine do 1,5 m s tovarniško izdelanim odcepom in obdelanim dnom (mulda), ter s tipskim ltž pokrovom 5kN v zelenicah oz 400 kN v prometnih površinah
| dolžina HP do 6 m | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj navezava hišnih priključkov | € |  |  | 0 | 0 | 0

## 1.9 LB_K8
1.9 Fekalni kanal LB - K8 (odsek v dolžini 90 m)
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost del v EUR | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
1 | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | NAVEZAVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ NETO VREDNOST DEL brez DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ BRUTO VREDNOST DEL z DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€) | skupaj (€) | skupaj (€)
Fekalni kanal LB-K8 (odsek v dolžini 90 m')
1 | PREDDELA
1.01 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe | m1 | 90 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov - RJ z označitvijo višin. | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji vključno z obnovo opozorilnih trakov
| - vodovod | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Nadzor upravljalca vodov med izvedbo križanj z obstoječimi komunalnimi vodi
| - vodovod | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Katastrski posnetek križanj in vnos v GIS
| - vodovod | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.07 | Vzpostavitev porušenih mejnikov in gedetskih točk po končanih delih, ki so direktno na trasi fekalnega kanala - ocena. Obračun po dejanskih količinah. Obračunu je potrebno predložiti slikovni material ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen in sicer za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po izvedbi projekta. | kos | 11 |  | 0 | 0 | 0
1.08 | Stroški vzdrževanja cestišča v času gradnje: polivanje proti prašenju, planiranje posedkov in jam ter vzdrževanje dovozov za stanovalce v fazi gradnje pred asfaltiranjem | m1 | 71.26 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj preddela | € |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve.
OPOMBA: Količine izkopov in zasipov so prikaz v raščenem terenu. Pri tem je upoštevati faktor razrahljivosti glede na ktg. zemljine.
2.01 | Izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 1 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno - stalno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
2.02 | globina 0 - 2 m - II.-IV. ktg
| strojno | m3 | 98.7223 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 12.5127 |  | 0 | 0 | 0
2.03 | globina 2 - 4 m - II.-IV. ktg
| strojno | m3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.04 | Strojni izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 2 m, z odmetom na rob gr. jame za poznejši zasip.
2.05 | globina 0 - 2 m - III.-IV. ktg
| strojno | m3 | 15.875 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 9.3663 |  | 0 | 0 | 0
2.06 | globina 2 - 4 m - III.-IV. ktg
| strojno | m3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.07 | Opaženje gradbene jame z dvostranskimi vlečenimi montažnimi opaži | m2 | 15 |  | 0 | 0 | 0
2.08 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 54 |  | 0 | 0 | 0
2.09 | Nabava, dobava razgrinjanje in utrjevanje peščene posteljice v projektiranem padcu po dnu jarka. | m3 | 8.763 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Nabava, dobava in obbetoniranje kanalizacijskih cevi z betonom C16/20 z vsemi pomožnimi deli, v projektiranem padcu. Obbeotnira se sloj 10 cm ob celotnem obodu cevu. | m3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim drobljencem zrnavosti do 0 - 16 mm, v sloju vsaj 15 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti (92 - 98 % SSP) | m3 | 23.4061 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | Strojno zasipavanje preostalega dela jarka V OBMOČJU POVOZNIH POVRŠIN, z izkopanim presejanim materialom - gramoz od izkopa obst. tampona ali drug primeren izkopni material, strojno nabijanje v plasteh po 20cm, do nosilnosti Ev2>60MPa na planumu tampona v debelini 50cm do višine 50cm pod koto asfalta, kot planum tampona. Ustreznost uporabe izkopanega materiala odobri geomehanski nadzor. | m3 | 15.24 |  | 0 | 0 | 0
2.13 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala; dodatek 3% za vijuganje | m1 | 93.2152 |  | 0 | 0 | 0
2.14 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi PVC-UK DN250 SN8, za ureditev propustov, ter zaščita obstoječih vodov. | m' | 30 |  | 0 | 0 | 0
2.15 | Izdelava jaška BC fi 60 za propust - vtok iz mulde, z izdelavo prebojev, vgradnjo muldne LŽ rešetke 40 T in obbetoniranjem. Upoštevani so samo tisti obstoječi jaški, ki bodo zaradi gradnje rušeni in bo potrebna ponovna postavitev. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.16 | Dobava in vgradnja LTŽ muldne rešetke 40 T. Upoštevane so samo tiste muldne rešetke, ki bodo zaradi gradnje rušene in bo potrebna ponovna postavitev. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.17 | Dovoz manjkajoče zemljine, ki jo pridobi izvajalec sam: Strojno nakladanje ob izkopu, transport izkopnega materiala na na gradbišče iz lokacije v oddaljenosti do 20km, razkladanje in razgrinjanje. | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA
cestarska dela v območju kanalizacije
OPOMBA:
| dolžina trase v cesti z rezanjem pasu - enostransko | m | 8
| dolžina trase v cesti kjer je predvidena rušitev celotne ceste v širini do 3,30 m' | m | 80.3402
3.01 | Rezanje asfalta, vštet 2. rez pred asfaltiranjem | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
3.02 | Strojna odstranitev asfaltne prevleke (debeline do 15 cm) na cestišču z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo vključno s stroški deponiranjain plačilom taks | m2 | 62.6745 |  | 0 | 0 | 0
3.03 | Dobava in vgradnja geotekstila gramature z natezno trdnostjo najmanj 16 kN/m2 | m2 | 62.6745 |  | 0 | 0 | 0
3.04 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca (TP32) 20 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 31.3373 |  | 0 | 0 | 0
3.05 | Dobava in vgrajevanje kamnite grede 0/100 v debelini 45 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 70.5088 |  | 0 | 0 | 0
3.06 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 297 |  | 0 | 0 | 0
3.07 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti po standardnem Proctorjevem preizkusu (min. vrednosti 92%) (velja za posteljico in zasip v coni cevi - glej teh. poročilo) | št. mer. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.08 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4 kg/m². | m2 | 297 |  | 0 | 0 | 0
3.09 | Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja bitugramoz v debelini 6 cm, (AC 22 base B 50/70 A3). Za lokalne ceste, Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 297 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja, asfaltbeton v debelini 4 cm (AC 11 surf B 50/70 A3). Izvedba po zahtevi upravljalca ceste | m2 | 297 |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Izdelava asfaltne mulde v sestavi AC 11 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 6 cm; premaz stikov z bitumensko pasto. Nivileto robov prilagoditi obstoječim objektom (vhodi, dovozi, ...) Upoštevane so samo tiste asfaltne mulde, ki so obstajale pred izvedbo projekta in so ob izvedbi gradbenih del porušene. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 6.35 |  | 0 | 0 | 0
3.12 | Rušenje cestnih robnikov z odvozom na stalno gradbeno deponijo- upoštevati je stroške deponije in taks za deponiranje. Upoštevani so samo tisti cestni robniki, ki so obstajali pred izvedbo projekta inso ob izvedbi gradbenih del porušeni. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 63 |  | 0 | 0 | 0
3.13 | Dobava in vgrajevanje cestnih robnikov 15/25/100 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste ali zaradi rušitev na parceli v zasebni lasti. Upoštevani so samo tisti cestni robniki, ki so obstajali pred izvedbo projekta inso ob izvedbi gradbenih del porušeni. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 63 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj cestarska dela dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
4.01 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih kanalizacijskih cevi PVC-UK, temenske togosti min. SN 10, v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaška do jaška v predhodno profilirano peščeno ali betonsko posteljico. Cevi zunaj in znotraj gladke, izvedene po standardu SIST EN 13476-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami.
| DN 160 | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| DN 200 | m1 | 90 |  | 0 | 0 | 0
| DN 250 | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.02 | Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov iz PE (polietilena) ali enakovrednih materialov v smislu vodotesnosti in nosilnosti, premera 800 mm in tipskih nastavkov za cevi. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča debeline 15 cm, C16/20, z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vgrajevanje konusa za vstopno odprtino, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu za prometno obtežbo - D400. Upoštevati je tudi vsa pomožna ter zemeljska dela in prenose do mesta vgraditve.
| DN 800/200 do 1,5 m | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
4.03 | Rušenje in ponovna izdelava požiralnikov - peskolov z vsemi deli in navezavo na obstoječo kanalizacijo z povozno LTŽ rešetko 400 kN. Upoštevani so samo tisti požiralniki - peskolovi, ki so obstajali pred izvedbo projekta in so ob izvedbi gradbenih del porušeni. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj kanalizacijska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA
5.01 | Izvajanje nadzora geologa - geomehanika nad izgradnjo v času izkopa gr. jame. | ur | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.02 | Preizkus vodotesnosti kanala | m1 | 90 |  | 0 | 0 | 0
5.03 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
5.04 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) | m1 | 90 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zaključna in ostala dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
6 | NAVEZAVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
6.01 | Gradbena dela
Izkop jarka širine dna 1,0 m in povprečne globine do 2,5 m v terenu III. kategorije z odlaganjem materiala ob robu izkopa, z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo vključno s stroški deponiranjain plačilom taks, z rušenjem manjših vrtnih objektov in ograj ter vzpostavitvijo v prvotno stanje, z zasipavanjem z izkopanim materialom in utrjevanjem, z dobavo, nasipanjem in utrjevanjem peščene posteljice iz 2x sejanega peska ter obsipa in zasipa cone cevi do višine 30 cm nad temenom z enakim materialom (vključno z dobavo in utrjevanjem, skupaj 0,3 m2/m1). Cena ne vključuje hišnih črpališč ali jaškov na zasebnih zemljiščih.
| dolžina HP do 6 m | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
6.02 | Montažna dela in material
Dobava in montaža in vgrajevanje kanalizacijskih rebrastih PVC cevi DN 160 mm dolžine 6,00 m, spojkami in tesnili, dobava in polaganje fazonskega kolena 45 stopinj za hišni priključek in priključnega jaška globine do 1,5 m s tovarniško izdelanim odcepom in obdelanim dnom (mulda), ter s tipskim ltž pokrovom 5kN v zelenicah oz 400 kN v prometnih površinah
| dolžina HP do 6 m | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj navezava hišnih priključkov | € |  |  | 0 | 0 | 0

## 1.10 LB_K9
1.10 Fekalni kanal LB - K9 (odsek v dolžini 86,44 m')
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost del v EUR | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
1 | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | NAVEZAVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ NETO VREDNOST DEL brez DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ BRUTO VREDNOST DEL z DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€) | skupaj (€) | skupaj (€)
Fekalni kanal LB-K9 (odsek v dolžini 86,44 m')
1 | PREDDELA
1.01 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe | m | 86.4 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov - RJ z označitvijo višin. | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji vključno z obnovo opozorilnih trakov
| - vodovod | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Nadzor upravljalca vodov med izvedbo križanj z obstoječimi komunalnimi vodi
| - vodovod | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Katastrski posnetek križanj in vnos v GIS
| - vodovod | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Vzpostavitev porušenih mejnikov in gedetskih točk po končanih delih, ki so direktno na trasi fekalnega kanala - ocena. Obračun po dejanskih količinah. Obračunu je potrebno predložiti slikovni material ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen in sicer za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po izvedbi projekta. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj preddela | € |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve.
OPOMBA: Količine izkopov in zasipov so prikaz v raščenem terenu. Pri tem je upoštevati faktor razrahljivosti glede na ktg. zemljine.
2.01 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 19.08 |  | 0 | 0 | 0
2.02 | Izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 1 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno - stalno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
2.03 | globina 0 - 2 m - II.-IV. ktg
| strojno | m3 | 110.0625 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 8.75 |  | 0 | 0 | 0
2.04 | globina 2 - 4 m - II.-IV. ktg
| strojno | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.05 | Strojni izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 2 m, z odmetom na rob gr. jame za poznejši zasip.
2.06 | globina 0 - 2 m - III.-IV. ktg
| strojno | m3 | 47.4375 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 8.75 |  | 0 | 0 | 0
2.07 | globina 2 - 4 m - III.-IV. ktg
| strojno | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.08 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 86.44 |  | 0 | 0 | 0
2.09 | Nabava, dobava razgrinjanje in utrjevanje peščene posteljice v projektiranem padcu po dnu jarka. | m3 | 15.164 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim drobljencem zrnavosti do 0 - 16 mm, v sloju vsaj 15 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti (92 - 98 % SSP) | m3 | 25.25 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Strojno zasipavanje preostalega dela jarka V OBMOČJU POVOZNIH POVRŠIN, z izkopanim presejanim materialom - gramoz od izkopa obst. tampona ali drug primeren izkopni material, strojno nabijanje v plasteh po 20cm, do nosilnosti Ev2>60MPa na planumu tampona v debelini 50cm do višine 50cm pod koto asfalta, kot planum tampona. Ustreznost uporabe izkopanega materiala odobri geomehanski nadzor. | m3 | 30.16 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | Zasip preostalega dela jarka, revizijskih jaškov in gradbenih jam za podvrtavanje z materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20cm, IZVEN POVOZNIH POVRŠIN. | m3 | 17.18 |  | 0 | 0 | 0
2.13 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala; dodatek 3% za vijuganje | m1 | 89.0332 |  | 0 | 0 | 0
2.14 | Humuziranje po končanih delih z dorivom s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20 cm. | m2 | 25.44 |  | 0 | 0 | 0
2.15 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 25.44 |  | 0 | 0 | 0
2.16 | Črpanje vode iz gradbene jame - se obračuna po dejanski potrebi | ur | 10 |  | 0 | 0 | 0
2.17 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi PVC-UK DN250 SN8, za ureditev propustov, ter zaščita obstoječih vodov. | m' | 21 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA
cestarska dela v območju kanalizacije
OPOMBA:
| dolžina trase v cesti z rezanjem pasu do 3 m' enostransko | m | 0
| dolžina trase v cesti kjer je predvidena rušitev celotne ceste v širini do 3,00 m' | m | 61
3.01 | Dobava in vgradnja geotekstila gramature z natezno trdnostjo najmanj 16 kN/m2 | m2 | 61 |  | 0 | 0 | 0
3.02 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca (TP32) 20 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 42.325 |  | 0 | 0 | 0
3.03 | Dobava in vgrajevanje kamnite grede 0/100 v debelini 45 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 95.2312 |  | 0 | 0 | 0
3.04 | Valjanje in planiranje tampona ter fina priprava. | m2 | 291 |  | 0 | 0 | 0
3.05 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti po standardnem Proctorjevem preizkusu (min. vrednosti 92%) (velja za posteljico in zasip v coni cevi - glej teh. poročilo) | št. mer. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3.06 | Dobava, razprostiranje in strojno utrjevanje tamponskega materiala (drobljenec frakcije 0–32 mm ali 0–63 mm) v debelini 15–20 cm na ustrezno pripravljen teren, vključno s profiliranjem vozišča za odvodnjavanje. Upoštevano je izravnavanje in zbitje podlage ter končno valjanje do dosežene nosilnosti. | m2 | 291 |  | 0 | 0 | 0
3.07 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4 kg/m². | m2 | 291 |  | 0 | 0 | 0
3.08 | Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja bitugramoz v debelini 6 cm, (AC 22 base B 50/70 A3). Za lokalne ceste, Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 291 |  | 0 | 0 | 0
3.09 | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja, asfaltbeton v debelini 4 cm (AC 11 surf B 50/70 A3). Izvedba po zahtevi upravljalca ceste | m2 | 291 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Obnova linijske in prometne signalizacije. Upoštevana je samo tista prometna signalizacija, ki je obstajala pred izvedbo projekta in je ob izvedbi gradbenih del porušena. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 453 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj cestarska dela dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
4.01 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih kanalizacijskih cevi PVC-UK, temenske togosti min. SN 10, v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaška do jaška v predhodno profilirano peščeno ali betonsko posteljico. Cevi zunaj in znotraj gladke, izvedene po standardu SIST EN 13476-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami.
| DN 160 | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| DN 200 | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| DN 250 | m1 | 86.44 |  | 0 | 0 | 0
4.02 | Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov iz PE (polietilena) ali enakovrednih materialov v smislu vodotesnosti in nosilnosti, premera 1000 mm in tipskih nastavkov za cevi. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča debeline 15 cm, C16/20, z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vgrajevanje konusa za vstopno odprtino, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu za prometno obtežbo - D400. Upoštevati je tudi vsa pomožna ter zemeljska dela in prenose do mesta vgraditve.
| DN 1000/250 - do 1,5m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DN 1000/250 - 1,5 m - 2 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.03 | Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov iz PE (polietilena) ali enakovrednih materialov v smislu vodotesnosti in nosilnosti, premera 800 mm in tipskih nastavkov za cevi. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča debeline 15 cm, C16/20, z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vgrajevanje konusa za vstopno odprtino, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu za prometno obtežbo - D400. Upoštevati je tudi vsa pomožna ter zemeljska dela in prenose do mesta vgraditve.
| DN 800/250 do 1,5 m | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj kanalizacijska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA
5.01 | Izvajanje nadzora geologa - geomehanika nad izgradnjo v času izkopa gr. jame. | ur | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.02 | Preizkus vodotesnosti kanala | m1 | 86.44 |  | 0 | 0 | 0
5.03 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
5.04 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) | m1 | 86.44 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zaključna in ostala dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
6 | NAVEZAVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
6.01 | Gradbena dela
Izkop jarka širine dna 1,0 m in povprečne globine do 2,5 m v terenu III. kategorije z odlaganjem materiala ob robu izkopa, z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo, z rušenjem manjših vrtnih objektov in ograj ter vzpostavitvijo v prvotno stanje, z zasipavanjem z izkopanim materialom in utrjevanjem, z dobavo, nasipanjem in utrjevanjem peščene posteljice iz 2x sejanega peska ter obsipa in zasipa cone cevi do višine 30 cm nad temenom z enakim materialom (vključno z dobavo in utrjevanjem, skupaj 0,3 m2/m1). Cena ne vključuje hišnih črpališč ali jaškov na zasebnih zemljiščih.
| dolžina HP do 6 m | kom | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.02 | Montažna dela in material
Dobava in montaža in vgrajevanje kanalizacijskih rebrastih PVC cevi DN 160 mm dolžine 6,00 m, spojkami in tesnili, dobava in polaganje fazonskega kolena 45 stopinj za hišni priključek in priključnega jaška globine do 1,5 m s tovarniško izdelanim odcepom in obdelanim dnom (mulda), ter s tipskim ltž pokrovom 5kN v zelenicah oz 400 kN v prometnih površinah
| dolžina HP do 6 m | kom | 0 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj navezava hišnih priključkov | € |  |  | 0 | 0 | 0

## 1.11 Č1_ČN
1.11 Tlačni kanal PE100 od Č1 do ČN (odsek v dolžini 428,87 m')
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost del v EUR | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
1 | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ NETO VREDNOST DEL brez DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ BRUTO VREDNOST DEL z DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€) | skupaj (€) | skupaj (€)
Tlačni kanal PE100 od Č1 do ČN (odsek v dolžini 428,87 m')
1 | PREDDELA
1.01 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe | m1 | 428.87 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov - RJ z označitvijo višin. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji vključno z obnovo opozorilnih trakov
| - vodovod | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 11 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Nadzor upravljalca vodov med izvedbo križanj z obstoječimi komunalnimi vodi
| - vodovod | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 11 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Katastrski posnetek križanj in vnos v GIS
| - vodovod | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 11 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj preddela | € |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Tlačni vod Č1_ČN se polaga v jarek kanala DG_K1 ter jarek kanala LB_K9. Izkopi so zato v pretežni meri upoštevani tam. V tem zavihku se upošteva manjkajoči odsek v dolžini 24,5 m, kjer tlačni vod poteka samostojno. Količine zasipov cevi (posteljica, obsutje) se obračuna v celotni dolžini
OPOMBA: Količine izkopov in zasipov so prikaz v raščenem terenu. Pri tem je upoštevati faktor razrahljivosti glede na ktg. zemljine.
2.01 | Izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 1 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno - stalno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
2.02 | globina 0 - 2 m - II.-IV. ktg
| strojno | m3 | 27 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.03 | globina 2 - 4 m - II.-IV. ktg
| strojno | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.04 | Strojni izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 2 m, z odmetom na rob gr. jame za poznejši zasip.
2.05 | globina 0 - 2 m - III.-IV. ktg
| strojno | m3 | 17.5 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.06 | globina 2 - 4 m - III.-IV. ktg
| strojno | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.07 | Nabava, dobava razgrinjanje in utrjevanje peščene posteljice v projektiranem padcu po dnu jarka. | m3 | 51.97 |  | 0 | 0 | 0
2.08 | Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim drobljencem zrnavosti do 0 - 16 mm, v sloju vsaj 15 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti (92 - 98 % SSP) | m3 | 210.37 |  | 0 | 0 | 0
2.09 | Strojno zasipavanje preostalega dela jarka V OBMOČJU POVOZNIH POVRŠIN, z izkopanim presejanim materialom - gramoz od izkopa obst. tampona ali drug primeren izkopni material, strojno nabijanje v plasteh po 20cm, do nosilnosti Ev2>60MPa na planumu tampona v debelini 50cm do višine 50cm pod koto asfalta, kot planum tampona. Ustreznost uporabe izkopanega materiala odobri geomehanski nadzor. | m3 | 22.5 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala; dodatek 3% za vijuganje | m1 | 441.7361 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA
cestarska dela v območju kanalizacije
OPOMBA: Tlačni vod Č1_ČN se polaga v jarek kanala DG_K1 ter jarek kanala LB_K9. Izkopi so zato v pretežni meri cestarska dela upoštevana tam. V tem zavihku se upošteva manjkajoči odsek v dolžini 24,5 m, kjer tlačni vod poteka samostojno.
OPOMBA:
| dolžina trase v cesti z rezanjem pasu do 3 m' enostransko | m | 0
| dolžina trase v cesti kjer je predvidena rušitev celotne ceste v širini do 3,00 m' | m | 24.5
3.01 | Strojna odstranitev asfaltne prevleke (debeline do 15 cm) na cestišču z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo vključno s stroški deponiranjain plačilom taks | m2 | 73.5 |  | 0 | 0 | 0
3.02 | Dobava in vgradnja geotekstila gramature z natezno trdnostjo najmanj 16 kN/m2 | m2 | 73.5 |  | 0 | 0 | 0
3.03 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca (TP32) 20 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 11.625 |  | 0 | 0 | 0
3.04 | Dobava in vgrajevanje kamnite grede 0/100 v debelini 45 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 26.1562 |  | 0 | 0 | 0
3.05 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 73.5 |  | 0 | 0 | 0
3.06 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4 kg/m². | m2 | 73.5 |  | 0 | 0 | 0
3.07 | Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja bitugramoz v debelini 6 cm, (AC 22 base B 50/70 A3). Za lokalne ceste, Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 73.5 |  | 0 | 0 | 0
3.08 | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja, asfaltbeton v debelini 4 cm (AC 11 surf B 50/70 A3). Izvedba po zahtevi upravljalca ceste | m2 | 73.5 |  | 0 | 0 | 0
3.09 | Ureditev bankin, širine do 50 cm. Upoštevane so samo tiste bankine, ki so obstajale pred izvedbo projekta in so ob izvedbi gradbenih del porušene. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 49 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj cestarska dela dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
4.01 | Dobava in vgradnja tlačnega kanalizacijskega voda PE100 DN90 z varjenjem, brez izkopa/zasipa.
| PE100 SN10 DN90 | m1 | 428.87 |  | 0 | 0 | 0
4.02 | Dobava in vgradnja fazonskih T-kosov za izvedbo čistilnega kosa na tlačni kanalizaciji dimenzije d90 (vgradnja se izvaja z elektrofuzijskim varjenjem ali podobnim enakovrednim) | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
4.03 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov DN 1000 za čisitlne kose | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
4.04 | Dobava in vgradnja revizijskih pokrovov DN625 nosilnosti D400 ter skladnih s standardom SIST EN 124 za zapiranje revizijskih jaškov za čistilne kose (v postavki so zajeti AB razbremenilni obroči) | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj kanalizacijska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA
Opomba: Deloma so zaključna in ostala dela upoštevana že pri DG-K1 in LB-K9
5.01 | Preizkus vodotesnosti kanala | m1 | 428.87 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zaključna in ostala dela | € |  |  | 0 | 0 | 0

## 1.12 FK_Iztok
1.12 Tlačni kanal PE100 od ČN do iztoka v vodotok (odsek v dolžini 572,4 m')
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost del v EUR | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
1 | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ NETO VREDNOST DEL brez DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ BRUTO VREDNOST DEL z DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€) | skupaj (€) | skupaj (€)
Tlačni kanal PE100 od ČN do iztoka v vodotok (odsek v dolžini 545,89 m')
1 | PREDDELA
1.01 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe | m1 | 572.4 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov - RJ z označitvijo višin. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji vključno z obnovo opozorilnih trakov
| - vodovod | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 11 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Nadzor upravljalca vodov med izvedbo križanj z obstoječimi komunalnimi vodi
| - vodovod | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 11 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Katastrski posnetek križanj in vnos v GIS
| - vodovod | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 11 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj preddela | € |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Tlačni vod Č1_ČN se polaga v jarek kanala LB_K1, jarek kanala LB_K9 ter jarek Č1_ČN . Izkopi so zato v pretežni meri upoštevani tam. V tem zavihku se upošteva manjkajoči odsek v dolžini 24,5 m, kjer tlačni vod poteka samostojno. Izkopi se obračunajo na odseku od Č1 do iztoka v vodotok v dolžini 17,81 m. Količine zasipov cevi (posteljica, obsutje) se obračuna v celotni dolžini.
OPOMBA: Količine izkopov in zasipov so prikaz v raščenem terenu. Pri tem je upoštevati faktor razrahljivosti glede na ktg. zemljine.
2.01 | Izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 1 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno - stalno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
2.02 | globina 0 - 2 m - II.-IV. ktg
| strojno | m3 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
2.03 | globina 2 - 4 m - II.-IV. ktg
| strojno | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.04 | Strojni izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 2 m, z odmetom na rob gr. jame za poznejši zasip.
2.05 | globina 0 - 2 m - III.-IV. ktg
| strojno | m3 | 13 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
2.06 | globina 2 - 4 m - III.-IV. ktg
| strojno | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.07 | Nabava, dobava razgrinjanje in utrjevanje peščene posteljice v projektiranem padcu po dnu jarka. | m3 | 56.37 |  | 0 | 0 | 0
2.08 | Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim drobljencem zrnavosti do 0 - 16 mm, v sloju vsaj 15 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti (92 - 98 % SSP) | m3 | 146.56 |  | 0 | 0 | 0
2.09 | Strojno zasipavanje preostalega dela jarka V OBMOČJU POVOZNIH POVRŠIN, z izkopanim presejanim materialom - gramoz od izkopa obst. tampona ali drug primeren izkopni material, strojno nabijanje v plasteh po 20cm, do nosilnosti Ev2>60MPa na planumu tampona v debelini 50cm do višine 50cm pod koto asfalta, kot planum tampona. Ustreznost uporabe izkopanega materiala odobri geomehanski nadzor. | m3 | 16 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala; dodatek 3% za vijuganje | m1 | 580.611 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Odstranitev skalometa (deb. 30 -60 cm) na območju gradnje iztočne glave izpusta kanalizacije v vodotok z odvozom na trajno deponijo v oddaljenosti do 10 km vključno s stroški deponiranjain plačilom taks. | m3 | 10 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2.13 | Dobava, transport in vgradnja lomljenega kamna frakcije 30–60 cm za izvedbo skalometa ob vodotoku, vključno s planiranjem brežine, pripravo terena, ročnim in strojnih zlaganjem ter utrjevanjem. Upoštevana so vsa pomožna dela in prenosi do mesta vgradnje. | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA
cestarska dela v območju kanalizacije
OPOMBA: Tlačni vod Č1_ČN se polaga v jarek kanala LB_K1 ter jarek kanala LB_K9. Izkopi so zato v pretežni meri cestarska dela upoštevana tam. V tem zavihku se upošteva manjkajoči odsek v dolžini 17,815 m, kjer tlačni vod poteka samostojno.
3.01 | Strojna odstranitev asfaltne prevleke (debeline do 15 cm) na cestišču z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo vključno s stroški deponiranjain plačilom taks | m2 | 36.9 |  | 0 | 0 | 0
3.03 | Dobava in vgradnja geotekstila gramature z natezno trdnostjo najmanj 16 kN/m2 | m2 | 36.9 |  | 0 | 0 | 0
3.03 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca (TP32) 20 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 8.25 |  | 0 | 0 | 0
3.04 | Dobava in vgrajevanje kamnite grede 0/100 v debelini 45 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 18.5625 |  | 0 | 0 | 0
3.05 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 36.9 |  | 0 | 0 | 0
3.06 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4 kg/m². | m2 | 36.9 |  | 0 | 0 | 0
3.07 | Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja bitugramoz v debelini 6 cm, (AC 22 base B 50/70 A3). Za lokalne ceste, Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 36.9 |  | 0 | 0 | 0
3.08 | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja, asfaltbeton v debelini 4 cm (AC 11 surf B 50/70 A3). Izvedba po zahtevi upravljalca ceste | m2 | 36.9 |  | 0 | 0 | 0
3.09 | Ureditev bankin, širine do 50 cm. Upoštevane so samo tiste bankine, ki so obstajale pred izvedbo projekta in so ob izvedbi gradbenih del porušene. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj cestarska dela dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
4.01 | Dobava in vgradnja tlačnega kanalizacijskega voda PE100 DN90 z varjenjem, brez izkopa/zasipa.
| PE100 SN10 DN90 | m1 | 545.89 |  | 0 | 0 | 0
4.03 | Dobava in vgradnja fazonskih T-kosov za izvedbo čistilnega kosa na tlačni kanalizaciji dimenzije d90 (vgradnja se izvaja z elektrofuzijskim varjenjem ali podobnim enakovrednim) | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
4.04 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov DN 800 za čisitlne kose | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
4.05 | Dobava in vgradnja revizijskih pokrovov DN625 nosilnosti D400 ter skladnih s standardom SIST EN 124 za zapiranje revizijskih jaškov za čistilne kose (v postavki so zajeti AB razbremenilni obroči) | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
4.05 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih kanalizacijskih cevi PVC-UK, temenske togosti min. SN 10, v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaška do jaška v predhodno profilirano peščeno ali betonsko posteljico. Cevi zunaj in znotraj gladke, izvedene po standardu SIST EN 13476-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami.
| DN 250 | m1 | 17.81 |  | 0 | 0 | 0
4.06 | Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov iz PE (polietilena) ali enakovrednih materialov v smislu vodotesnosti in nosilnosti, premera 1000 mm in tipskih nastavkov za cevi. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča debeline 15 cm, C16/20, z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vgrajevanje konusa za vstopno odprtino, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu za prometno obtežbo - D400. Upoštevati je tudi vsa pomožna ter zemeljska dela in prenose do mesta vgraditve.
| DN 1000/200 - 1,5 m - 2 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.07 | Gradnja betonske iztočne kanalizacijske glave za cev DN250 dimenzij 1,5 × 0,7 × 0,7 m iz armiranega betona C25/30, vključno z opažem, armaturo, betoniranjem, izdelavo odprtine za cev DN250 in končno obdelavo površine. Cena vključuje vsa pomožna dela, opaž in opažne nosilce, tesnjenje cevi ter transport in montažo. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj kanalizacijska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA
Opomba: Deloma so zaključna in ostala dela upoštevana že pri LB_K1
5.01 | Preizkus vodotesnosti kanala | m1 | 563.7 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zaključna in ostala dela | € |  |  | 0 | 0 | 0