HE Medvode

DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS

HE Medvode - Posodobitev sistemov vodenja

Interna številka JN: 01/26-VN/B

Liste tehničnih podatkov

Maj 2026

LISTE TEHNIČNIH PODATKOV

Navodila ponudnikom

V nadaljevanju so priložene tabele tehničnih podatkov v katere Izvajalec vpiše garantirane in informativne tehnološke vrednosti za posamezne elemente opreme. Ponudnik mora obvezno v celoti izpolniti tabele tehničnih podatkov.

Pri izpolnjevanju priloženih tabel je potrebno upoštevati, da se zahteva izpolnitev vseh rubrik s parametri ponujene opreme. Če parametri niso vpisani se šteje, da je tabela tehničnih podatkov izpolnjena nepopolno in se v tem primeru ponudba izloči. Kjer rubrika »Projektirana vrednost« ni izpolnjena mora vseeno Ponudnik vpisati vrednosti ponujene opreme. Vrednosti, ki so postavljene kot »Projektirana vrednost«, mora ponujena naprava najmanj dosegati (lahko so tudi boljše). V nasprotnem primeru se ponudba izloči.

Dokazila o zadovoljevanju zahtevanih vrednosti morajo biti razvidna iz tehnične dokumentacije (uradni opisi naprave, tabele vrednosti, kopije tipskih in drugih testov, …)

Vsebina tabel tehničnih podatkov

Tabela: A	Elektro oprema

TABELA: A1	OMARA +BRU01  - RAZSMERNIK

TABELA: A2	OMARA +BRA01  - GLAVNI RAZDELILNIK RAZSMERJENE NAPETOSTI

TABELA: A3	OMARA +BUL01  - RAZDELILNIK NAPAJANJA SN STIKALIŠČA ENOSMERNE NAPETOSTI 220 V DC

TABELA: A4	OMARA +(N)CNA02 – ZAŠČITA AGREGATA

TABELA: A5	OMARA +(N)CND01 – KRMILJENJE IN NADZOR NAPRAV PRETOČNEGA POLJA

TABELA: A6	A6	OMARA +CNP01 – RAČUNALNIK ELEKTRARNE IN RTU

TABELA: A7	OMARA +CML01 – ŠTEVČNE MERITVE AGREGAT 1, 2 , LR 1, LR 2

Tabela: B	AKTIVNA GLAVNA OPREMA

TABELA: B1	OPREMA VODENJA IN ZAŠČIT - SIEMENS

TABELA: B2	OPREMA VODENJA IN ZAŠČIT – LICENCE PROGRAMSKE OPREME

TABELA: B3	OPREMA VODENJA IN ZAŠČIT – DC NAPAJANJE

TABELA: B4		OPREMA VODENJA IN ZAŠČIT – SINHRONIZACIJA ČASA

TABELA: B5		OPREMA VODENJA IN ZAŠČIT – SINHRONIZATOR

TABELA: B6	OPREMA VODENJA IN ZAŠČIT – GENERATORSKE ZAŠČITE

Tabela: C	ELEKTRO OPREMA

TABELA: C1	KABELSKE POVEZAVE, KABELSKE TRASE IN OZEMLJEVANJE

HE Medvode

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

Tabela: A	ELEKTRO oprema

TABELA: A1	OMARA +BRU01  - RAZSMERNIK

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ogrodje |  |  |  |
| 1.2 | Proizvajalec |  | Rittal ali enekovredno |  |
| 1.3 | Tip |  | VX 25 ali enekovredno |  |
| 1.4 | Izdelovalec omare |  |  |  |
| 1.5 | NN sestav skladen z IEC 62040-1/EN62040-1 | DA/NE | DA |  |
| 1.6 | Dimenzije: - širina, - globina, - višina, - višina podstavka, - teža. | mm mm mm mm kg | 800 800 2000 100 |  |
| 1.7 | Število vrat |  | 1 |  |
| 1.8 | Steklena prednja vrata | DA/NE | DA |  |
| 1.9 | Smer odpiranja prednjih vrat |  | LEVO |  |
| 1.10 | Barva omare | RAL | 7035 |  |
| 1.11 | Barva podstavka | RAL | 7022 |  |
| 1.12 | Stopnja mehanske zaščite | IP | ≥IP31 |  |
| 1.13 | Nazivna napetost | V | 400 |  |
| 1.14 | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
| 1.15 | Tipsko testirano dno razdelilnika z ustreznimi uvodi za kable | DA/NE | DA |  |
| 1.16 | Tipsko gretje omare | DA/NE | DA |  |
| 1.17 | Tipsko hlajenje in prezračevanje omare | DA/NE | DA |  |
| 1.18 | Razsmernik |  |  |  |
| 1.19 | Proizvajalec modulov |  |  |  |
| 1.20 | Tip modulov |  |  |  |
| 1.21 | Naročniška številka |  |  |  |
| 1.22 | Podprti komunikacijski protokoli |  | Modbus TCP, SNMP, HTTP/HTTPS |  |
| 1.23 | Naročniška številka |  |  |  |
| 1.24 | Začetna skupna izhodna moč | kVA | ≥ 30 (n+1) |  |
| 1.25 | Projektirana končna moč | kVA | ≥ 30 (n+1) |  |
| 1.26 | Začetno število vgrajenih modulov |  | ≥ 3 |  |
| 1.27 | Skupno število vgradnih mest za module |  | ≥ 4 |  |
| 1.28 | Način hlajenja pretvorniških modulov |  | prisilno/konvekcijsko |  |
| 1.29 | Brez enojne točke okvare (STS) - resnična redundantnost | DA/NE | DA |  |
| 1.30 | Vsak modul se napaja iz AC in DC vira | DA/NE | DA |  |
| 1.31 | Pretokovna zaščita |  | odklopniki |  |
| 1.32 | Ročno obvodno stikalo brez prekinitve |  | DA, ≥ 63 A |  |
| 1.33 | Faktor moči |  | ≥ 0,9 |  |
| 1.34 | Dvosmerni pretoki moči med vsemi vhodi in izhodi | DA/NE | DA |  |
| 1.35 | Razsmernik - DC vhod |  |  |  |
| 1.36 | Nazivna napetost | V DC | 220 |  |
| 1.37 | Širše območje delovanja | V DC | 180–290 |  |
| 1.38 | Napetostno valovanje | mV RMS | ≤ 10 |  |
| 1.39 | Razsmernik - DC izhod |  |  |  |
| 1.40 | Nazivna napetost | V DC | 220 |  |
| 1.41 | Širše območje delovanja (pri polni moči) | V DC | 180–290 |  |
| 1.42 | Razpoložljiva nazivna izhodna moč | W | ≥ 10.000 (n+1) |  |
| 1.43 | Fiksna moč (glede na instalirano izh. moč): | % | ≤ 10 |  |
| 1.44 | Zaščita proti zamenjavi polaritete |  | DA |  |
| 1.45 | Izkoristek AC / DC | % | ≥ 93 |  |
| 1.46 | Razsmernik - AC vhod |  |  |  |
| 1.47 | Nazivna napetost / tok | V AC | 400 |  |
| 1.48 | Širše območje napetosti (pri polni moči) | V AC | 260-520 |  |
| 1.49 | Faktor moči |  | ≥ 0,99 |  |
| 1.50 | THD | % | ≤ 3 |  |
| 1.51 | Razsmernik - AC izhod |  |  |  |
| 1.52 | Izkoristek AC / AC | % | ≥ 96 |  |
| 1.53 | Izkoristek DC / AC | % | ≥ 93 |  |
| 1.54 | Nazivna napetost | V AC | 400 |  |
| 1.55 | Frekvenca | Hz | 50 |  |
| 1.56 | Razpoložljiva nazivna izhodna moč | W | ≥ 30.000 (n+1) |  |
| 1.57 | Fiksna moč (glede na instalirano izh. moč) |  | ≤ 10% |  |
| 1.58 | Kratkotrajna preobremenitev | % (15 s) | 125 |  |
| 1.59 | Dopustni bremenski faktor moči (pri polni moči) |  | 0 ind do 0 kap |  |
| 1.60 | T.H.D. (ohmsko breme) | % | ≤ 3 |  |
| 1.61 | Regulacija napetosti AC izhoda | % | ±1 od 10 do 100 bremena |  |
| 1.62 | Čas stabilizacije | ms | ≤ 0,4 |  |
| 1.63 | Kratkostični tok za min. 20 ms | A | ≥ 300 |  |
| 1.64 | Regulirana in stabilizirana izhodna napetost ne glede na vir napajanja (mreža - baterija) |  | DA |  |
| 1.65 | Preklopni čas pri prehodu napajanja med mrežnim in enosmernim viroma in obratno | ms | 0 |  |
| 1.66 | Točnost frekvence pri 50 Hz | % | ≤ 3 |  |
| 1.67 | Razsmernik – Nadzorna enota |  |  |  |
| 1.68 | Proizvajalec |  |  |  |
| 1.69 | Tip |  |  |  |
| 1.70 | Naročniška koda, v koliko obstaja |  |  |  |
| 1.71 | LCD nadzorna enota za pretvornik |  | DA |  |
| 1.72 | Dostop do nadzornega panela s prikazovalnikom brez odpiranja vrat |  | DA |  |
| 1.73 | Velikost LCD prikazovalnika | " | ≥ 2,8 |  |
| 1.74 | Število Ethernet vmesnikov (vtičnic) 100 MB |  | ≥ 1 |  |
| 1.75 | Komunikacijski vmesnik RS 485 |  | DA |  |
| 1.76 | USB vmesnik (2.0 ali višje) |  | DA |  |
| 1.77 | Celovit nadzor in upravljanje sistema preko spletnega vmesnika |  | DA |  |
| 1.78 | Podprti komunikacijski protokoli |  | Modbus TCP, SNMP, HTTP/HTTPS |  |
| 1.79 | Število prostih digitalnih vhodov |  | ≥ 10 |  |
| 1.80 | Število prostih digitalnih izhodov |  | ≥ 8 |  |
| 1.81 | Število prostih vhodov za meritev napetosti (V DC) |  | ≥ 3 |  |
| 1.82 | Število prostih vhodov za meritev toka (I DC): |  | ≥ 3 |  |
| 1.83 | Število prostih vhodov za meritev temperature (T) |  | ≥ 2 |  |

Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo ponujene opreme, na podlagi katere bo mogoče preveriti izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika, navedenih v zgornji tabeli.

Opomba:	Izvajalec v tabeli navede vse zahtevane tehnične podatke za sklope, ki so sestavni del standardne izvedbe agregatov in pomožnih sistemov.

HE Medvode

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

Tabela: A	ELEKTRO oprema

TABELA: A2	OMARA +BRA01  - Glavni razdelilnik razsmerjene napetosti

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ogrodje |  |  |  |
| 2.2 | Proizvajalec |  | Rittal ali enekovredno |  |
| 2.3 | Tip |  | VX 25 ali enekovredno |  |
| 2.4 | Izdelovalec omare |  |  |  |
| 2.5 | NN sestav skladen z IEC 62040-1/EN62040-1 | DA/NE | DA |  |
| 2.6 | Dimenzije: - širina, - globina, - višina, - višina podstavka, - teža. | mm mm mm mm kg | 800 800 2000 100 |  |
| 2.7 | Število vrat |  | 1 |  |
| 2.8 | Steklena prednja vrata | DA/NE | DA |  |
| 2.9 | Smer odpiranja prednjih vrat |  | LEVO |  |
| 2.10 | Barva omare | RAL | 7035 |  |
| 2.11 | Barva podstavka | RAL | 7022 |  |
| 2.12 | Stopnja mehanske zaščite | IP | ≥IP31 |  |
| 2.13 | Nazivna napetost | V | 400 |  |
| 2.14 | Nazivni tok zbiralk | A |  |  |
| 2.15 | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
| 2.16 | Število izhodnih odcepov |  | ≥40 |  |
| 2.17 | Tipsko testirano dno razdelilnika z ustreznimi uvodi za kable | DA/NE | DA |  |
| 2.18 | Tipsko gretje omare | DA/NE | DA |  |
| 2.19 | Tipsko hlajenje in prezračevanje omare | DA/NE | DA |  |
| 2.20 | Nazivni kratkotrajni vzdržni tok, 1s | kA |  |  |
| 2.21 | Nazivni udarni vzdržni tok, 1/2 cikla | kA |  |  |
| 2.22 | Enominutna vzdržna napetost omrežne frekvence | kV |  |  |
| 2.23 | Ločilna stikala |  |  |  |
| 2.24 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2.25 | Oznaka tipa |  |  |  |
| 2.26 | Odklopniki, fiksno montirane enote |  |  |  |
| 2.27 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2.28 | Oznaka tipa |  |  |  |
| 2.29 | Miniaturna zaščitna stikala |  |  |  |
| 2.30 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2.31 | Oznaka tipa |  |  |  |
| 2.32 | Ostala oprema |  |  |  |
| 2.33 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2.34 | Merilni instrumenti |  |  |  |
| 2.35 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2.36 | Oznaka tipa |  |  |  |
| 2.37 | Zbiralke |  |  |  |
| 2.38 | Materijal vodnikov |  | ECu |  |
| 2.39 | Presek faznega vodnika | mm² |  |  |
| 2.40 | Dimenzije faznega vodnika | mmx mm |  |  |
| 2.41 | Signalna napetost |  |  |  |
| 2.42 | Napetost zunanjega vira na pomožnih kontaktih | V DC V DC | 220 24 |  |

Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo ponujene opreme, na podlagi katere bo mogoče preveriti izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika, navedenih v zgornji tabeli.

Opomba:	Izvajalec v tabeli navede vse zahtevane tehnične podatke za sklope, ki so sestavni del standardne izvedbe agregatov in pomožnih sistemov.

HE Medvode

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

Tabela: A	ELEKTRO oprema

TABELA: A3	OMARA +BUL01  - Razdelilnik napajanja SN stikališča enosmerne napetosti 220 V DC

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Ogrodje |  |  |  |
| 3.2 | Proizvajalec |  | Rittal ali enekovredno |  |
| 3.3 | Tip |  | VX 25 ali enekovredno |  |
| 3.4 | Izdelovalec omare |  |  |  |
| 3.5 | NN sestav skladen z IEC 62040-1/EN62040-1 | DA/NE | DA |  |
| 3.6 | Dimenzije: - širina, - globina, - višina, - višina podstavka, - teža. | mm mm mm mm kg | 800 800 2000 100 |  |
| 3.7 | Število vrat |  | 1 |  |
| 3.8 | Steklena prednja vrata | DA/NE | DA |  |
| 3.9 | Smer odpiranja prednjih vrat |  | LEVO |  |
| 3.10 | Barva omare | RAL | 7035 |  |
| 3.11 | Barva podstavka | RAL | 7022 |  |
| 3.12 | Stopnja mehanske zaščite | IP | ≥IP31 |  |
| 3.13 | Nazivna napetost | V DC | 220 |  |
| 3.14 | Nazivni tok zbiralk | A |  |  |
| 3.15 | Število izhodnih odcepov |  | ≥30 |  |
| 3.16 | Tipsko testirano dno razdelilnika z ustreznimi uvodi za kable | DA/NE | DA |  |
| 3.17 | Tipsko gretje omare | DA/NE | DA |  |
| 3.18 | Tipsko hlajenje in prezračevanje omare | DA/NE | DA |  |
| 3.19 | Nazivni kratkotrajni vzdržni tok, 1s | kA |  |  |
| 3.20 | Nazivni udarni vzdržni tok, 1/2 cikla | kA |  |  |
| 3.21 | Enominutna vzdržna napetost omrežne frekvence | kV |  |  |
| 3.22 | Stikala, odklopniki in miniaturna zaščitna stikala |  |  |  |
| 3.23 | Proizvajalec |  |  |  |
| 3.24 | Oznaka tipa |  |  |  |
| 3.25 | Merilni instrumenti |  |  |  |
| 3.26 | Proizvajalec |  |  |  |
| 3.27 | Oznaka tipa |  |  |  |
| 3.28 | Zbiralke |  |  |  |
| 3.29 | Materijal vodnikov |  | ECu |  |
| 3.30 | Presek faznega vodnika | mm² |  |  |
| 3.31 | Dimenzije faznega vodnika | mmx mm |  |  |
| 3.32 | Signalna napetost |  |  |  |
| 3.33 | Napetost zunanjega vira na pomožnih kontaktih | V DC V DC | 220 24 |  |

Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo ponujene opreme, na podlagi katere bo mogoče preveriti izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika, navedenih v zgornji tabeli.

Opomba:	Izvajalec v tabeli navede vse zahtevane tehnične podatke za sklope, ki so sestavni del standardne izvedbe agregatov in pomožnih sistemov.

HE Medvode

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

Tabela: A	ELEKTRO oprema

TABELA: A4	OMARA +(n)CNA02 – ZAŠČITA AGREGATA

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Ogrodje |  |  |  |
| 4.2 | Investitor razpolaga z rezervnim ohišjem omare, ki bo uporabljeno za izdelavo oziroma zamenjavo obstoječih omar zaščit agregata. Rezervno ohišje vsebuje: osnovno okvir omare, kovinski stranici, zadnja kovinska in prednja steklena vrata, vrtljivi okvir in podstavek. Izvajalec bo moral dodatno namestiti montažno ploščo in slepe plošče na vrtljivi okvir Investitor bo Izvajalcu predal rezervno ohišje glede na začetek montaže oziroma predvideni terminski plan. | DA/NE | DA |  |
| 4.3 | Tip |  | TS 8 | TS 8 |
| 4.4 | Izdelovalec omare |  | Rittal | Rittal |
| 4.5 | Dimenzije: - širina, - globina, - višina, - višina podstavka, - teža. | mm mm mm mm kg | 800 2000 100 |  |
| 4.6 | Število vrat |  | 1 |  |
| 4.7 | Steklena prednja vrata | DA/NE | DA | DA |
| 4.8 | Smer odpiranja prednjih vrat |  | LEVO | LEVO |
| 4.9 | Barva omare | RAL | 7032 |  |
| 4.10 | Barva podstavka | RAL | 7022 |  |
| 4.11 | Stopnja mehanske zaščite | IP | ≥IP31 |  |
| 4.12 | Tipsko gretje omare | DA/NE | DA |  |
| 4.13 | Tipsko hlajenje in prezračevanje omare | DA/NE | DA |  |

Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo ponujene opreme, na podlagi katere bo mogoče preveriti izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika, navedenih v zgornji tabeli.

Opomba:	Izvajalec v tabeli navede vse zahtevane tehnične podatke za sklope, ki so sestavni del standardne izvedbe agregatov in pomožnih sistemov.

HE Medvode

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

Tabela: A	ELEKTRO oprema

TABELA: A5	OMARA +(n)CND01 – Krmiljenje in nadzor naprav pretočnega polja

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Ogrodje |  |  |  |
| 5.2 | Proizvajalec |  | Rittal ali enekovredno |  |
| 5.3 | Tip |  | VX 25 ali enekovredno |  |
| 5.4 | Izdelovalec omare |  |  |  |
| 5.5 | NN sestav skladen z IEC 61439-1 -2 | DA/NE | DA |  |
| 5.6 | Dimenzije: - širina, - globina, - višina, - višina podstavka, - teža. | mm mm mm mm kg | 800 800 2000 100 |  |
| 5.7 | Število vrat |  | 1 |  |
| 5.8 | Steklena prednja vrata | DA/NE | DA | DA |
| 5.9 | Vrtljivi notranji okvir po celi višini omare | DA/NE | DA | DA |
| 5.10 | Smer odpiranja prednjih vrat |  | LEVO | LEVO |
| 5.11 | Barva omare | RAL | 7035 |  |
| 5.12 | Barva podstavka | RAL | 7022 |  |
| 5.13 | Stopnja mehanske zaščite | IP | ≥IP31 |  |
| 5.14 | Tipsko testirano dno razdelilnika z ustreznimi uvodi za kable | DA/NE | DA |  |
| 5.15 | Tipsko gretje omare | DA/NE | DA |  |
| 5.16 | Tipsko hlajenje in prezračevanje omare | DA/NE | DA |  |

Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo ponujene opreme, na podlagi katere bo mogoče preveriti izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika, navedenih v zgornji tabeli.

Opomba:	Izvajalec v tabeli navede vse zahtevane tehnične podatke za sklope, ki so sestavni del standardne izvedbe agregatov in pomožnih sistemov.

HE Medvode

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

Tabela: A	ELEKTRO oprema

TABELA: A6	OMARA +CNP01 – Računalnik elektrarne in RTU

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Ogrodje |  |  |  |
| 6.2 | Proizvajalec |  | Rittal ali enekovredno |  |
| 6.3 | Tip |  | VX 25 ali enekovredno |  |
| 6.4 | Izdelovalec omare |  |  |  |
| 6.5 | NN sestav skladen z IEC 61439-1 -2 | DA/NE | DA |  |
| 6.6 | Dimenzije: - širina, - globina, - višina, - višina podstavka, - teža. | mm mm mm mm kg | 800 800 2000 100 |  |
| 6.7 | Število vrat |  | 1 |  |
| 6.8 | Steklena prednja vrata | DA/NE | DA | DA |
| 6.9 | Vrtljivi notranji okvir po celi višini omare | DA/NE | DA | DA |
| 6.10 | Smer odpiranja prednjih vrat |  | LEVO | LEVO |
| 6.11 | Barva omare | RAL | 7035 |  |
| 6.12 | Barva podstavka | RAL | 7022 |  |
| 6.13 | Stopnja mehanske zaščite | IP | ≥IP31 |  |
| 6.14 | Tipsko testirano dno razdelilnika z ustreznimi uvodi za kable | DA/NE | DA |  |
| 6.15 | Tipsko gretje omare | DA/NE | DA |  |
| 6.16 | Tipsko hlajenje in prezračevanje omare | DA/NE | DA |  |

Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo ponujene opreme, na podlagi katere bo mogoče preveriti izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika, navedenih v zgornji tabeli.

Opomba:	Izvajalec v tabeli navede vse zahtevane tehnične podatke za sklope, ki so sestavni del standardne izvedbe agregatov in pomožnih sistemov.

HE Medvode

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

Tabela: A	ELEKTRO oprema

TABELA: A7	OMARA +CML01 – Števčne meritve agregat 1, 2 , LR 1, LR 2

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Ogrodje |  |  |  |
| 7.2 | Proizvajalec |  | Rittal ali enekovredno |  |
| 7.3 | Tip |  | VX 25 ali enekovredno |  |
| 7.4 | Izdelovalec omare |  |  |  |
| 7.5 | NN sestav skladen z IEC 61439-1 -2 | DA/NE | DA |  |
| 7.6 | Dimenzije: - širina, - globina, - višina, - višina podstavka, - teža. | mm mm mm mm kg | 800 800 2000 100 |  |
| 7.7 | Število vrat |  | 1 |  |
| 7.8 | Steklena prednja vrata | DA/NE | DA | DA |
| 7.9 | Vrtljivi notranji okvir po celi višini omare | DA/NE | DA | DA |
| 7.10 | Smer odpiranja prednjih vrat |  | LEVO | LEVO |
| 7.11 | Barva omare | RAL | 7035 |  |
| 7.12 | Barva podstavka | RAL | 7022 |  |
| 7.13 | Stopnja mehanske zaščite | IP | ≥IP31 |  |
| 7.14 | Tipsko testirano dno razdelilnika z ustreznimi uvodi za kable | DA/NE | DA |  |
| 7.15 | Tipsko gretje omare | DA/NE | DA |  |
| 7.16 | Tipsko hlajenje in prezračevanje omare | DA/NE | DA |  |

Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo ponujene opreme, na podlagi katere bo mogoče preveriti izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika, navedenih v zgornji tabeli.

Opomba:	Izvajalec v tabeli navede vse zahtevane tehnične podatke za sklope, ki so sestavni del standardne izvedbe agregatov in pomožnih sistemov.

HE Medvode

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

Tabela: B	AKTIVNA GLAVNA OPREMA

TABELA: B1	OPREMA VODENJA IN ZAŠČIT - SIEMENS

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Sistem za upravljanje motorjev |  |  |  |
| 8.2 | Proizvajalec |  | Siemens |  |
| 8.3 | Tip - SIMOCODE PRO V PN, nar. št.: 3UF7011-1AB00-0 | DA/NE | DA |  |
| 8.4 | predvidena V/I enota in preostala prigrajena oprema posameznemu SIMOCODE PRO V: - Current/Voltage measuring module gen. 2 (nar. št.: 3UF7111-1AA01-0) - Connecting cable Length 0.15 m, flat (nar. št.: 3UF7934-0AA00-0) - DIGITAL MODULE (nar. št.: 3UF7300-1AB00-0) - Connecting cable Length 0.025 m, flat (nar. št.: 3UF7930-0AA00-0) - OPERATOR PANEL W. DISPLAY (nar. št.: 3UF7210-1AA01-0) - Connecting cable Length 2.5 m, round (nar. št.: 3UF7933-0BA00-0) | DA/NE | DA |  |
| 8.5 | Krmilniki PCS7 S7-400 |  |  |  |
| 8.6 | Proizvajalec |  | Siemens |  |
| 8.7 | Tip - CPU 410 | DA/NE | DA |  |
| 8.8 | Predvideni krmilniki DCS sistema: - SIMATIC PCS 7 CPU 410 SINGLE AS SEC100 (nar. št.: 6ES7654-6CJ03-4BF0) | DA/NE | DA |  |
| 8.9 | Distribuiran V/I sistem |  |  |  |
| 8.10 | Proizvajalec |  | Siemens |  |
| 8.11 | Tip - ET 200SP HA, | DA/NE | DA |  |
| 8.12 | predvideni elementi modularnega decentraliziranega V/I sistema: - MOUNTING RAIL 482MM (19"") (nar. št.: 6DL1193-6MC00-0AA0) - ET 200SP HA, IM155-6 PN (nar. št.: 6DL1155-6AU00-0PM0) - CARRIER MODULE IM SINGLE (nar. št.: 6DL1193-6BH00-0SM0) - ET 200SP HA, BUSADAPTER BA 2XRJ45 (nar. št.: 6DL1193-6AR00-0AA0) - ET 200SP HA, DI 32X24VDC (nar. št.: 6DL1131-6BL00-0PH1) - ET 200SP HA, DI 16X24VDC (nar. št.: 6DL1131-6BH00-0PH1) - ET 200SP HA, DQ 32X24VDC/0,5A (nar. št.: 6DL1132-6BL00-0PH1) - ET 200SP HA, AI 8xU/I/TC/4xRTD HA (nar. št.: 6DL1134-6AF00-0PH1) - ET 200SP HA, AI 16xTC/8xRTD 2-/3-/4-wire HA (nar. št.: 6DL1134-6JH00-0PH1) - ET 200SP HA, AQ 4XI HART ISOL (nar. št.: 6DL1135-6UD00-0PK0) - TERMINAL BLOCK, TYPE H1, LIGHT-GREY (nar. št.: 6DL1193-6TP00-0DH1) - TERMINAL BLOCK, TYPE K0, LIGHT-GREY (nar. št.: 6DL1193-6TP00-0DK0) - ET 200SP HA, 5 TB-COVER, 22,5MM (nar. št.: 6DL1133-6CV22-0AM0) - Carrier module twofold (nar. št.: 6DL1193-6GA00-0NN0) - SIMATIC DP, RS485 repeater (nar. št.: 6ES7972-0AA02-0XA0) | DA/NE | DA |  |
| 8.13 | Krmilniki S7-1500 |  |  |  |
| 8.14 | Proizvajalec |  | Siemens |  |
| 8.15 | Tip – S7-1500 | DA/NE | DA |  |
| 8.16 | Predvideni krmilniki s pripadajočo opremo: - CPU 1512C-1 PN, 400 KB Prog., 2 MB Data (nar. št.: 6ES7512-1CM03-0AB0) - S7-1500, mounting rail 160 mm (6.3"") (nar. št.: 6ES7590-1AB60-0AA0) - S7-1500, PS 25W 24V DC (nar. št.: 6ES7505-0KA01-0AB0) - SIMATIC S7 memory card, 4 MB (nar. št.: 6ES7954-8LC04-0AA0) | DA/NE | DA |  |
| 8.17 | Merilniki električnih parametrov |  |  |  |
| 8.18 | Proizvajalec |  | Siemens |  |
| 8.19 | Tip – Sentron PAC3220 | DA/NE | DA |  |
| 8.20 | Predvideni merilniki električnih parametrov s pripadajočo opremo: - Sentron PAC3220 (nar. št.: 7KM3220-0BA01-1DA0) - PROFINET Module V3 (nar. št.: 7KM9300-0AE02-0AA0) | DA/NE | DA |  |
| 8.21 | Operaterski paneli in industrijski panelni računalniki |  |  |  |
| 8.22 | Proizvajalec |  | Siemens |  |
| 8.23 | Predvideni operaterski paneli in industrijski panelni računalniki: - SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort (nar. št.: 6AV2128-3QB06-0AX1) - SIMATIC IPC677E, 22"" Multitouch (nar. št.: 6AV7261-1GC20-5XB1) | DA/NE | DA |  |
| 8.24 | Komunikacijska oprema |  |  |  |
| 8.25 | Proizvajalec |  | Siemens |  |
| 8.26 | Predvidena mrežna stikala s pripadajočo opremo: - MREŽNO STIKALO SIEMENS SCALANCE XC216-4C (nar. št.: 6GK5216-4GS00-2AC2) - MREŽNO STIKALO SIEMENS SCALANCE XC416-8 (nar. št.: 6GK5424-8TR00-2AC2) - SCALANCE X accessory; Plug-in transceiver B-SFP992-1 multimode, glass, up to 750 m - (nar. št.: 6GK5992-1AL00-8AA0) - SCALANCE X accessory; C-PLUG (nar. št.: 6GK1900-0AB10) | DA/NE | DA |  |
| 8.27 | OS strežnik |  |  |  |
| 8.28 | Proizvajalec |  | Siemens |  |
| 8.29 | Predvideni OS strežnik: - OS Server SIMATIC process control system IPC547J; (rack PC, 19, 4 U) (nar. št.: 6ES7660-8JC56-2SC) | DA/NE | DA |  |
| 8.30 | Merilniki pozicije pretočnih polj |  |  |  |
| 8.31 | Proizvajalec |  | Siemens |  |
| 8.32 | Predvideni merilniki pozicije pretočnih polj: - Absolutni merilnik pozicije Siemens (nar. št.: 6FX2001-5xN25) | DA/NE | DA |  |
| 8.33 | USB čitalnik identifikacijskih kartic |  |  |  |
| 8.34 | Proizvajalec |  | Siemens |  |
| 8.35 | Predvideni uSB čitalnik identifikacijskih kartic: - SIMATIC PCS 7, USB chip card reader, chip card reader as desktop version including USB connecting cable (nar. št.: 6ES7652-0XX02-1XC0) | DA/NE | DA |  |

Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo ponujene opreme, na podlagi katere bo mogoče preveriti izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika, navedenih v zgornji tabeli.

Opomba:	Izvajalec v tabeli navede vse zahtevane tehnične podatke za sklope, ki so sestavni del standardne izvedbe agregatov in pomožnih sistemov.

Količine aktivne glavne in programske opreme so navedene v dokumentu: "Lista cen". Količine aktivne opreme in programske se v fazi izdelave PZI lahko še spremenijo. Pred dokončnim naročilom materiala mora Dobavitelj počakati na dokončen popis materiala in programske opreme, ki bo izveden v sklopu dokumentacije PZI, po kateri bo dolžan izvesti montažo opreme! Odstopanja od razpisnih količin aktivne glavne opreme bodo obračunana po dejansko uporabljenih količinah.

HE Medvode

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

Tabela: B	AKTIVNA GLAVNA OPREMA

TABELA: B2	OPREMA VODENJA IN ZAŠČIT – LICENCE PROGRAMSKE OPREME

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Licence programske opreme |  |  |  |
| 9.2 | Proizvajalec |  | Siemens |  |
| 9.3 | predvidene licence programske opreme: - PCS 7 AS/OS ENGINEERING V10.0 DL (nar. št.: 6ES7658-5AX78-0YH5) - PCS 7 OS SOFTWARE SRV V10.0 (PO 100) DL (nar. št.: 6ES7658-2BA78-0YH0) - PCS 7 OS SOFTWARE CLIENT V10.0 DL (nar. št.: 6ES7658-2CX78-0YH5) - PCS 7 OS SW SINGLE STAT V10.0 (PO100) DL (nar. št.: 6ES7658-2AA78-0YH0) - PCS 7 PH BASIC PACKAGE V10.0 DL (nar. št.: 6ES7652-7BX78-2YH0) - "PCS 7 INFORM.SERVER BASIC PACK. V10.0 DL (nar. št.: 6ES7652-7EX78-2YH0) - PCS 7 INFORMATION SERVER (1 CLIENT) DL (nar. št.: 6ES7652-7YA00-2YH0) - PCS 7 Lib SIMOCODE pro V10 (nar. št.: 3ZS1632-1XE05-0YA0) - PCS 7 Lib SIMOCODE pro V10 RT (nar. št.: 3ZS1632-2XE05-0YB0) - SIMATIC LOGON V2.0 DL (nar. št.: 6ES7658-7BX02-0YH0) - PCS 7 WEB SERVER BASIC V10.0 DL (nar. št.: 6ES7658-2GX78-2YH0) - PCS 7 OS SOFTWARE CLIENT V10.0 DL (nar. št.: 6ES7658-2CX78-0YH5) - PCS 7 WEB SERVER (5 CLIENTS) DL (nar. št.: 6ES7658-2GF00-0XH0) - Runtime License AS (PO 100) (nar. št.: 6ES7653-2BA00-0XB5) - CPU 410 Expansion Pack (PO 100) (nar. št.: 6ES7653-2CA00-0XE0) - Runtime License OS (PO 100) (nar. št.: 6ES7658-2XA00-0XB0) - PCS 7 BCE V10.0 DL (nar. št.: 6ES7650-1CD78-2YH5) - PCIS - PCS 7 AS lib IEC Client SW pack (IEC 61850 MMS Client AS Library) (nar. št.: 9LA1110-6PC10-3BB8) - PCIS - AS lib IEC Client serv. Contract (5-year support agreement for IEC 61850 MMS Client AS library) (nar. št.: 9LA1110-6PC10-3CA0) | DA/NE | DA |  |

Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo ponujene opreme, na podlagi katere bo mogoče preveriti izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika, navedenih v zgornji tabeli.

Opomba:	Izvajalec v tabeli navede vse zahtevane tehnične podatke za sklope, ki so sestavni del standardne izvedbe agregatov in pomožnih sistemov.

Količine aktivne glavne in programske opreme so navedene v dokumentu: "Lista cen". Količine aktivne opreme in programske se v fazi izdelave PZI lahko še spremenijo. Pred dokončnim naročilom materiala mora Dobavitelj počakati na dokončen popis materiala in programske opreme, ki bo izveden v sklopu dokumentacije PZI, po kateri bo dolžan izvesti montažo opreme! Odstopanja od razpisnih količin aktivne glavne opreme bodo obračunana po dejansko uporabljenih količinah.

HE Medvode

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

Tabela: B	AKTIVNA GLAVNA OPREMA

TABELA: B3	OPREMA VODENJA IN ZAŠČIT – DC NAPAJANJE

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | DC napajanje |  |  |  |
| 10.2 | Proizvajalec |  | Weidmüller |  |
| 10.3 | Predvideni DC-DC napajalniki: - Napajalnik, PRO MAX 72W 24V 3A (nar. št.: 1478100000) - Napajalnik, PRO MAX 240W 24V 10 A (nar. št.: 1478130000) - Napajalnik, PRO MAX 120W 24V 5A (nar. št.: 1478110000) | DA/NE | DA |  |
| 10.4 | Predvideni DC redundantni napajalni moduli: - Redundantni modul Pro RM 10 (nar. št.: 2486090000) | DA/NE | DA |  |
| 10.5 | Predvidene elektronske varovalke: - Nap modul varovalk, AMG FIM-C (nar. št.: 2081880000) - Elektronske varovalka 1-6 A, AMG ELM-6 (nar. št.: 2080360000) | DA/NE | DA |  |

Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo ponujene opreme, na podlagi katere bo mogoče preveriti izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika, navedenih v zgornji tabeli.

Opomba:	Izvajalec v tabeli navede vse zahtevane tehnične podatke za sklope, ki so sestavni del standardne izvedbe agregatov in pomožnih sistemov.

HE Medvode

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

Tabela: B	AKTIVNA GLAVNA OPREMA

TABELA: B4	OPREMA VODENJA IN ZAŠČIT – SINHRONIZACIJA ČASA

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Sinhronizacija časa |  |  |  |
| 11.2 | Proizvajalec |  | MOBATIME |  |
| 11.3 | Predvidena oprema sinhronizacije časa: - DTS 4138S.timeserver – Siemens (nar. št.: B023 00204760) - GNSS 4500 GPS antenna with 100m cable (nar. št.: B600 4500 0100-1) - Lightning protection box SP 4500 (nar. št.: B600 SP45 0000) | DA/NE | DA |  |

Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo ponujene opreme, na podlagi katere bo mogoče preveriti izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika, navedenih v zgornji tabeli.

Opomba:	Izvajalec v tabeli navede vse zahtevane tehnične podatke za sklope, ki so sestavni del standardne izvedbe agregatov in pomožnih sistemov.

HE Medvode

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

Tabela: B	AKTIVNA GLAVNA OPREMA

TABELA: B5	OPREMA VODENJA IN ZAŠČIT – SINHRONIZATOR

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Sinhronizator |  |  |  |
| 12.2 | Proizvajalec |  | ABB |  |
| 12.3 | Predvidena oprema za sinhronizacijo: - SINHRONIZATOR SYNCHROTACT 6 (nar. št.: SYN6201-0202 220 VDC) | DA/NE | DA |  |

Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo ponujene opreme, na podlagi katere bo mogoče preveriti izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika, navedenih v zgornji tabeli.

Opomba:	Izvajalec v tabeli navede vse zahtevane tehnične podatke za sklope, ki so sestavni del standardne izvedbe agregatov in pomožnih sistemov.

HE Medvode

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

Tabela: B	AKTIVNA GLAVNA OPREMA

TABELA: B6	OPREMA VODENJA IN ZAŠČIT – generatorske zaščite

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Generatorske zaščite |  |  |  |
| 13.2 | Proizvajalec |  | Hitachi energy |  |
| 13.3 | Predvidena oprema generatorskih zaščit - REG670 (nar. št.: REG670*2.2-F00X00-A000000010000000000-U0-B00000000000000000000002000-C204002040210020000001100203000000-D22311000000-T0000-E033300-F4-S0-G010-H000000100000-K00000000-L0000000-M00000000-P00000000000000000000-B1X0-CB-CB-B-A6A6-CE1E1AXX-PPXXXXXXXXXXXX) - Rotorska injicirana enota RXTTE (nar. št.: 1MRK002108-BA) | DA/NE | DA |  |

Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo ponujene opreme, na podlagi katere bo mogoče preveriti izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika, navedenih v zgornji tabeli.

Opomba:	Izvajalec v tabeli navede vse zahtevane tehnične podatke za sklope, ki so sestavni del standardne izvedbe agregatov in pomožnih sistemov.

HE Medvode

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

Tabela: C	ELEKTRO oprema

TABELA: C1	KABELSKE POVEZAVE, KABELSKE TRASE IN OZEMLJEVANJE

| Poz. | Opis | Enota | Projektni podatki | Ponudbeni podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kabelske povezave |  |  |  |
|  | Izvajalec po tem razpisu v celoti Izvede vse potrebne kabelske trase in kabelske povezave na objektu HE Medvode | DA/NE | DA |  |
|  | Vsi uporabljeni kabli so ECu in dimenzionirani v skladu s trenutno veljavnimi SIST, HD IEC standardi (SIST HD 620, SIST HD 603, SIST HD 60364, SIST EN 60288), predpisi v RS in Smernicami za polaganje kablov EIMV | DA/NE | DA |  |
|  | Vse dobavljene energetske, signalne, zaščitne, krmilne in merilne kabelske povezave bodo ECu | DA/NE | DA |  |
|  | Predvideni signalno krmilni in napajalni kabli: - YSLYCY-JZ (7×1,5 mm²) - YSLYCY-JZ (12×1,5 mm²) - YSLYCY-JZ (25×1,5 mm²) - YSLYCY-OZ (2×1,5 mm²) - YSLYCY-JZ (3×4 mm²) - YSLYCY-OZ (4×4 mm²) - YSLYCY-OZ (3×2,5 mm²) - FG7R (1x50 mm²) - Profinet kabel 6XV1840-2AH10 - Profibus DP baker 6XV1830-0EH10 - Optični 24 MM večžilni kabel, 50/125 µm OM4, z zaščito proti glodavcem, za notranjo ali zunanjo uporabo, položen v Alkaten cev, ki jo je potrebno dobaviti skupaj s kablom | DA/NE | DA |  |
|  | Vsi potrebni kabli bodo dobavljeni, položeni, zaključeni, priključeni označeni označeni | DA/NE | DA |  |
|  | Dobava in nameščanje požarnega tesnjenja prehodov pri vseh prehodih kablov med požarnimi sektorji oz. izvedba ukrepov pasivne požarne zaščite | DA/NE | DA |  |
|  | Kabelske police |  |  |  |
|  | Uporabljene INOX kabelske police s pokrovi in vsem tipskim obesnim ter spojnim materialom v mHE: - proizvajalec, - tip, - dimenzije šxv (predvidene). |  |  |  |
|  | Ozemljevanje (Dobava, napeljava, zaključevanje, priključevanje, označevanje kablov za celotno opremo naročila) |  |  |  |
|  | Dobava in nameščanje ozemljitvenih vodnikov H07V-K 1×16 mm2, komplet s kabelskimi zaključki in ustreznim pritrdilnim materialom. | DA/NE | DA |  |
|  | Dobava in nameščanje ozemljitvenih vodnikov H07V-K 1×70 mm2, komplet s kabelskimi zaključki in ustreznim pritrdilnim materialom. | DA/NE | DA |  |
|  | Dobava in nameščanje E-Cu zbiralka 40×5 mm s spojnim in pritrdilnim materialom za nameščanje na steno. | DA/NE | DA |  |

Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente:

- tehnično dokumentacijo opreme.

Opomba:	Izvajalec v tabeli navede vse zahtevane tehnične podatke za sklope, ki so sestavni del standardne izvedbe agregatov in pomožnih sistemov. Navedene količine kablov, kabelskih polic, prebojev, ostale kabelske opreme in ozemljitvenega materiala služijo zgolj kot orientacijska vrednost za pripravo ponudbe. Tip in količine kablov se v fazi izdelave PZI lahko še spremenijo. Pred dokončnim naročilom materiala mora Dobavitelj počakati na dokončen popis materiala, ki bo izveden v sklopu dokumentacije PZI, po kateri bo dolžan izvesti kabliranje in ostala dela ter opremo! Odstopanja od razpisnih količin in tipov kablov ter ostalega materiala bodo obračunana po dejansko uporabljenih količinah. Dobavitelj mora zato v tabeli cen podati enotne cene na količino.