## SKUPNA Rekapitulacija ČRP+APZ
Investitor: | Luka Koper, d.d.
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
Objekt: | Novogradnja črpališča, zalogovnika za požarno vodo, strojnice in aktivna požarna zaščita - garažna hiša v Luki Koper
Štev.proj.: | 700444
Datum: | april 2026
SKUPNA REKAPITULACIJA - ČRPALIŠČE + APZ
SKUPNA REKAPITULACIJA - ČRPALIŠČE |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - APZ |  | 0
SKUPAJ BREZ DDV: |  | 0
SKUPAJ Z DDV (22%): |  | 0

## OPIS
Investitor: | Luka Koper, d.d.
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
Objekt: | Novogradnja črpališča, zalogovnika za požarno vodo in strojnice
Štev.proj.: | 700444-Č
Datum: | april 2026
0.1 | SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI
Izvajalec je gospodarski subjekt s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in je v fazi oddaje naročila kot ponudnik oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
0.1.1 | Izvajalec se obveže, da bo upošteval veljavno zakonodajo, ki ureja graditev objektov v Republiki Sloveniji, vključno s povezanimi podzakonskimi akti, predpisi, tehničnimi smernicami, standardi, pravili stroke in dobro gradbeno prakso. Prav tako mora izvajalec upoštevati vse zahteve izdanega integralnega gradbenega dovoljenja in vsa dela izvesti skladno s projektno dokumentacijo ter ostalimi pogoji, objavljenimi v razpisni dokumentaciji.
0.1.2 | Dela lahko izvaja samo izvajalec, ki je registriran za opravljanje gradbene dejavnosti in ima za tovrstna dela ustrezno zavarovanje za škodo, certifikate, tehnično izobražen kader, sredstva ter je usposobljen za samostojno pripravo in izvedbo del.
0.1.3 | Izvajalec odgovarja za kakovost izvedbe vseh del.
0.1.4 | Izvajalec nosi vso odgovornost za nesreče in škodo, ki nastane na objektu ali v okolici zaradi njegovega dela.
0.1.5 | Pred oddajo ponudbe se je izvajalec dolžan seznaniti z območjem predvidenim za gradnjo in temu prilagoditi vsa potrebna dela, kar mora biti zajeto v ponudbi. V neposredni bližini predvidene gradnje se nahajajo stavbe, v katerih potekajo izobraževalni in raziskovalni procesi. Zato bo izvajalec moral izvajati kontrolo hrupa in kontrolo vibracij. Dela, ki so hrupna in dela, ki povzročajo vibracije bo izvajalec moral preprečiti oziroma jih izvesti na način, da povzročajo minimalne vplive. Tehnologijo rušenja, pilotiranja in tehnologijo izvedbe ostalih del bo izvajalec moral prilagoditi tako, da bo vpliv minimalen. Izvajalec mora preprečiti in zmanjšati emisije delcev iz gradbišča na najmanjšo možno mero.
0.1.6 | Izvajalec je pred oddajo ponudbe dolžan pregledati projektno dokumentacijo in ostale pogoje, ki so del razpisne dokumentacije V primeru morebitnih napak in neskladij je izvajalec dolžan na to opozoriti naročnika pred oddajo ponudbe.
0.1.7 | Pred oddajo ponudbe je izvajalec dolžan preveriti ustreznost popisov del in količin v teh popisih ter njihovo skladnost z ostalimi dokumenti projektne dokumentacije, ki so del razpisne dokumentacije. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti vse detajle in sheme. Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih oz. načrtih, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo. V primeru ugotovljenih neskladij je v času priprave ponudbe obvezan o tem obvestiti naročnika.
0.1.8 | Pred oddajo ponudbe je izvajalec dolžan v tem popisu preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le-teh v rekapitulacijo. Izvajalec se s pripravo ponudbe obvezuje, da je prebral vse celice in elemente celotnega popisa, vključno z vsemi postavkami in splošnimi navodili ali določili in je preveril pravilnost preračuna ter s tem zagotavlja ponudbeno vrednost.
0.1.9 | Dela bo izvajalec moral izvajati po predloženi projektni dokumentaciji, detajlih in z upoštevanjem navodil in potrditev projektanta, nadzornika in investitorja. Vso potrebno delavniško dokumentacijo zagotovi izvajalec del v okviru ponujene cene.
0.1.10 | Pred izvedbo posameznih del je izvajalec dolžan pregledati projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) in elaborate. Na morebitne napake v dokumentaciji ali neskladja med posameznimi načrti ali deli načrtov (popisi del, tehnična poročila, lokacijski in tehnični prikazi) izvajalec opozori nadzornika in projektanta, in se z njima pravočasno uskladi.
0.1.11 | Tehnični opisi, prikazi, detajli, sheme ter ostali dokumenti v PZI dokumentaciji predstavljajo dodaten opis popisnih postavk gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter jih je potrebno dosledno upoštevati skupaj s popisom del.
0.1.12 | Specifikacije in zahteve, navedene v popisu, se ne smejo upoštevati kot edine zahteve. Izvajalec je dolžan v ceni zajeti in dobaviti vse elemente opreme ter opraviti dela in storitve, ki niso eksplicitno navedeni, a so bistvenega pomena za funkcionalnost, skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno obratovanje opreme.
0.1.13 | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, izvedena skladno z veljavno zakonodajo in z upoštevanjem navodil za vgradnjo za izbrane materiale in opremo, s predložitvijo predpisanih izjav o lastnostih in/ali certifikatov. Vsi gradbeni proizvodi (GP) morajo biti označeni s CE oznako.
0.1.14 | Za vsako opisano delo v popisu je potrebno upoštevati celotno potrebno delo, ves osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, delovne in pomožne odre, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
0.1.15 | Vsa delovna sredstva, organizacija in koordinacija del, pripravljalna, spremljajoča in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni materiali ter podkonstrukcije so sestavni del posameznih postavk.
0.1.16 | V enotnih cenah posameznih postavk mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - načrt organizacije gradbišča s podrobnim terminskim planom in izvedba vseh pripravljalnih del, postavitev, organizacija, zaščita in prijava gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje, skupaj s plačilom splošnih stroškov pristojbin in davkov upravnih organov, pridobivanju raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo, ograditev gradbišča in postavitev gradbene table in prometne signalizacije, zagotavljanje ustrezne varnosti na gradbišču, tekoče vzdrževanje in končna odstranitev gradbišča; - zagotovitev potrebnih začasnih površin za transportne poti in gradnjo izven območja gradbišča s plačilom stroškov za sanacijo in vzpostavitev okoliških zemljišč in objektov v prvotno stanje (soglasja, odškodnine, itd.); - začasni odvoz, deponiranje in vračanje izkopanega materiala, ki ga ne bo možno deponirati na gradbišču; - odvoz in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s plačilom komunalnih prispevkov in taks itd.); - oteženi izkop v mokrem terenu, izkop v vodi, odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopov; - ustrezno varovanje izkopa gradbene jame za objekt in ostalih manjših posameznih izkopov za izvedbo komunalne infrastrukture brez posegov na sosednja zemljišča; - ustrezno varovanje obstoječih objektov, infrastrukture in okolice v času gradnje ter dokumentiranje vseh morebitnih škodnih dogodkov; - pripravljalna, spremljajoča in zaključna dela (zakoličbe, zagotovitev potrebnih komunalnih priključkov za potrebe izvajanja gradnje, izvedba začasnih inštalacij, označevanje podzemnih vodov, postavljanje in vzdrževanje zakoličbenih profilov, izvedba in označevanje novih in starih križanj ter morebitna zaščita križanj komunalnih vodov, geodetski posnetki in izdajanje vmesnih posnetkov izvedene infrastrukture naročniku, izdelava zbirnih kart, itd.), v kolikor ni to drugače določeno; - pridobivanje soglasij in izvedba morebitnih zapor na vseh cestah s plačilom stroškov, nadomestil in pristojbin; - zagotovitev oz. postavitev in končna odstranitev po zaključku gradnje začasnih skladišč in začasnega pisarniškega kontejnerskega objekta vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. ca. 40 m2 za potrebe naročnika, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem.
0.1.17 | V enotnih cenah posameznih postavk mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - izdelava montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe in vse druge potrebne delavniške dokumentacije (s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva in zunanje ter krajinske ureditve) ter pridobitev obvezne potrditve s strani projektanta, nadzornika in investitorja; - odprava vseh vrst inštalacijskih kolizij z izvajanjem potrebnih premikov inštalacij in njihovim usklajevanjem na mestu montaže, vse v obsegu, ki ne vpliva na projektirano rešitev ali tip inštalacij oz. opreme; - zagotavljanje kompletnosti elektro-instalacijskih sistemov s področja avtomatike za doseganje njihove popolne funkcionalnosti delovanja; - stroški za nadzor in koordinacijo izvedbe vseh elektro napeljav, ki so predmet končne instalacije proizvoda (senčila, vrata, okna,…); - izdelava montažnih skic in detajlov za izvedbo v dogovoru z vodjo gradnje in nadzornikom; - izdelava in predstavitev vzorcev v ustrezni velikosti za potrditev projektanta, nadzornika in investitorja.
0.1.18 | V enotnih cenah posameznih postavk mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - strošek vodje del glavnega izvajalca, ki bo izvajal tudi koordinacijo s podizvajalci in z drugimi izvajalci, ki jih bo izbral naročnik in bo opravljal delo vodje gradbišča; - koordinacija del z ostalimi izvajalci oz. podizvajalci del, projektantom, nadzornikom in investitorjem pri medsebojnem usklajevanju organizacije gradbišča in časovnega načrta del ter pri usklajevanju izdelave plana montaže, potrjenih s strani vseh udeležencev gradnje; - stroški koordinacije, sodelovanja in usklajevanja z dobavitelji tehnološke, laboratorijske, eksperimentalne in vse ostale pohištvene ter multimedijske opreme ter z vsemi ostalimi dobavitelji oz. podizvajalci na objektu; - zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti izvajanje vseh del, ki izhajajo in ukrepov, ki izhajajo iz določil veljavnih predpisov varstva pri delu in zahtev Varnostnega načrta;- stroški garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku; - stroški izdelave situacij; - stroški zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti sklenjeno pri ustrezni zavarovalni družbi najmanj v višini pogodbene vrednosti ali v zakonsko predpisani vrednosti (v kolikor zavarovanje v višini pogodbene vrednosti presega zakonsko dovoljeno), za ves čas trajanja izvedbe del do uspešne primopredaje objekta; - preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete s certifikati oz. tehničnimi soglasji; - izvedba vseh zahtevanih testov in preizkusov (npr. tlačni preizkusi, termografski pregledi, meritve elektromagnetnega sevanja, hrupa, itd.), poskusnega obratovanja celotnega objekta s poudarkom na vseh inštalacijah ter izvajanje predpisanega monitoringa v skladu s Poročilom o vplivih na okolje (pred gradnjo, med gradnjo in po končani gradnji); - izdelava izkaza požarne varnosti, vključno s sprotnim spremljanjem gradnje in izvajanjem požarnovarnostnih zahtev ter izdelava Požarnega reda z obveznimi prilogami; - izdelava Izkaza zaščite pred hrupom v stavbah; - izdelava Izkaza energijskih lastnosti stavbe in energetske izkaznice; - sodelovanje z izvajalci gradbenega in projektantskega nadzora in investitorjem za izvedbo tehničnega pregleda in priprava primopredaje, ki mora vsebovati vso zahtevano dokumentacijo, predvsem pa: izjave o skladnosti, požarni izkaz in ostale izkaze ter obvezne tabele, dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje ter vse ostale dokumente v skladu s predpisi in pogodbenimi določili.
0.1.19 | V enotnih cenah posameznih postavk, ki se nanašajo na opremo in posamezne sisteme, mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - dobava oz. transport, - stroški za vse delovne stroje za dvigovanje bremen in delovne košare za dostope do delovišč; - morebitni stroški povzročeni upravljavcem JGI, ki bi nastali v zvezi s predmetno gradnjo; - montaža, vključno s pomožnim montažnim materialom (vezni, tesnilni in pritrdilni material, sidra, nosilni profili, podkonstrukcije in podobno) in navodili proizvajalca, - odprava vseh kolizij sistemov s stenami in med sistemi, - izvedba vseh potrebnih tesnjenj, - priključitev in nastavitve, vključno z morebitnim kalibriranjem, - zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili, - šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja za uporabo in vzdrževanje sistemov, - navodila za obratovanje in vzdrževanje, - vsi potrebni certifikati, izjave o skladnosti oz. potrdila ter - vsa druga pomožna dela in material, da se zagotovi funkcionalnost posamezne postavke popisa.
0.1.20 | Vsi odri morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni.
0.1.21 | Vsi delovni in pomožni odri, lestve in ostala potrebna pomožna sredstva, kot tudi čiščenje vseh elementov po končanih delih, mora biti upoštevano v enotnih cenah navedenih postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni.
0.1.22 | Delavniško dokumentacijo za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije izdela izvajalec, strošek izdelave delavniške dokumentacije se upošteva v ponujenih cenah in se ne obračuna posebej.
0.1.23 | V enotnih cenah postavk mora biti vključeno tudi vgrajevanje vseh instalacijskih razvodov v opaže armirano betonskih elementov in izdelava prehodov inštalacij ter dodatno izrezovanje utorov in prebojev v kamnite, zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti.
0.1.24 | Vsi kovinski elementi in konstrukcije, ki bi lahko bili izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno protikorozijsko zaščiteni.
0.1.25 | Za vse večje jeklene dele se skladno s predpisi, izdelajo ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta.
0.1.26 | Za vse vidne elemente in serijske elemente je obvezna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov s projektantom na podlagi dostavljenih vzorcev v ustrezni velikosti. Obvezna je preveritev dejanskih mer na licu mesta in posledična prilagoditev elementov in njihove montaže.
0.1.27 | Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Potrebna je uskladitev vseh elementov (kljuke, okovje, detajlne konstrukcije in obdelave, itd.) s projektantom, nadzornikom in investitorjem. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
0.1.28 | V posameznih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov ali opreme, s čimer so zgolj natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Izvajalec del lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala ali opreme enakovredne ali boljše od opredeljenih v popisu, dimenzijsko pa ne smejo presegati projektiranih dimenzij. Vse funkcijske in tehnične karakteristike nadomestnih sistemov, materialov ali opreme mora izvajalec dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov ali opreme vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami BIM modelov in projektne dokumentacije, stroškovno in časovno bremenijo izvajalca.
0.1.29 | Vsako zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov in opreme morajo obvezno in pravočasno (pred dobavo in vgradnjo) pisno potrditi projektant (vseh sodelujočih strok), nadzornik in investitor.
0.1.30 | Izvajalec mora v ponudbeno ceno vključiti tudi: - ves čas gradnje sprotno beleženje sprememb oz. odstopanj od PZI dokumentacije, vključno z izdelavo tekstualnega opisa sprememb, - pripravo podlog na nivoju PZI, ki so potrebne za posodobitev oz. uskladitev BIM modela z izvedenim stanjem (LOD 500) in izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID), - mesečno predajanje potrjenih sprememb opreme in materiala, ki vplivajo na BIM model, v formatu IFC, - vzdrževanje in uporabljanje pri izvedbi zadnje veljavne revizije PZI dokumentacije, vključno z dopolnitvami PZI načrtov, ki so nastali zaradi sprememb med gradnjo.

## OPIS DGNB
Investitor: | Luka Koper, d.d.
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
Objekt: | Novogradnja črpališča, zalogovnika za požarno vodo in strojnice
Štev.proj.: | 700444-Č
Datum: | april 2026
0.2 | SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI ZA PODROČJE DGNB CERTIFICIRANJA
Izvajalec je gospodarski subjekt s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in je v fazi oddaje naročila kot ponudnik oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
Splošni pogoji za področje DGNB certificiranja predstavljajo dopolnilo splošnim tehničnim pogojem in ne odpravljajo drugih obveznosti in odgovornosti, ki jih ima izvajalec v skladu s predpisi in pogodbo.
0.2.1 | Izvajalec mora v svojih ponudbah upoštevati, da se bo objekt certificiral v skladu z zahtevami DGNB sistema certificiranja trajnostne gradnje, ter pravočasno (vsaj 60 dni pred vgradnjo posameznega produkta) dostaviti vso ustrezno dokumentacijo za vse v ponudbi zajete materiale, elemente in opremo. Zahtevana je uporaba materialov, elementov ali opreme, ki so okolju in ljudem prijazni, energetsko učinkoviti in obenem ustrezajo zahtevam DGNB sistema. Zahtevan nivo certifikata je: ZLATI CERTIFIKAT
0.2.2 | Podrobnejši opis DGNB sistema in navodila za posamezne kriterije so dostopna v dokumentu"DGNB Criteria Set New Construction Buildings, Version 2020 International", ki je na voljo na DGNB spletni strani https://www.dgnb.de/en/certification/important-facts-about-dgnb-certification/criteria
0.2.3 | Izvajalec mora v svojih ponudbah upoštevati, da je potrebno skladno z določili DGNB certifikacijskega sistema, pravočasno (pred pričetkom gradnje) dostaviti vso ustrezno dokumentacijo, za vse v ponudbi zajete materiale, elemente in opremo (tehnični list, varnostni list, izjava o lastnostih, tehnična navodila za ravnanje, servisiranje, vzdrževanje,...) v slovenskem jeziku. Vgradnja kakršnihkoli materialov, elementov ali opreme, se izvede zgolj na podlagi predhodne preveritve posredovane dokumentacije in obenem potrditve s strani nadzornika.
0.2.4 | Izbrani materiali, elementi, naprave, sistemi in oprema morajo prispevati k večji trajnosti stavbe v smeri zagotavljanja energetske učinkovitosti, ekonomičnega in enostavnega vzdrževanja ter čiščenja, dolge življenjske dobe, uporabe okolju prijaznih materialov ipd.
0.2.5 | Predloženi dokumenti za vse uporabljene materiale, elemente in opremo morajo izpolnjevati zahteve najmanj kakovostne stopnje QS3 (zaželeno QS4), iz dokumenta: DGNB Razredi kakovosti vgrajenih materialov, elementov in opreme (JULFS--7X9001)
0.2.6 | V kolikor izbrani materiali oz. elementi, navedeni v posameznih postavkah, ne ustrezajo vsaj kakovostni stopnji QS3 iz seznama: DGNB razredi kakovosti vgrajenih materialov, elementov in opreme (JULFS--7X9001), je izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta, nadzor in investitorja ter podati predlog ustreznega materiala oz. elementa.
0.2.7 | Izvajalec lahko v svoji ponudbi predlaga alternativne produkte in rešitve glede na predvidene s projektom, pod pogojem, da le-te prav tako izpolnjujejo vse navedene zahteve. Pri morebitnih predlaganih alternativnih produktih oz. rešitvah je potrebno upoštevati najmanj enake ali boljše lastnosti v smislu življenjske dobe, obstojnosti, ter enostavnosti in stroška čiščenja ter vzdrževanja v primerjavi s projektom predpisanimi rešitvami. Za alternativne rešitve izvajalec pridobi soglasje projektanta, nadzornika in investitorja pred pričetkom gradnje.
0.2.8 | Izvajalec med gradnjo dnevno beleži vsa eventualna odstopanja od PZI projektne dokumentacije ter podatke pravočasno posreduje naročniku, nadzoru in projektantu. Potrjene spremembe vnese v podlage za izdelavo PID in posodobitev BIM modelov.
0.2.9 | Izvajalec med gradnjo sproti izpolnjuje Seznam vseh konstrukcijskih sestav s pripadajočimi vgrajenimi gradbenimi materiali in dokumentira naslednje podatke o vgrajenih materialih (v slovenskem jeziku): - Varnostni list - Tehnični list - Izjavo o lastnostih (če je relevantno) - Izkazovanje morebiti obstoječega okoljskega certifikata (Tip I - okoljski znak ali Tip III - okoljska produktna deklaracija /EPD) - Izjavo proizvajalca ali dobavitelja, da produkt ustreza zahtevam ENV1.2 - Tehnična navodila za ravnanje, servisiranje, vzdrževanje oziroma ostale, z zakonom predpisane dokumente in dokumentacijo.
0.2.10 | Za vse vgrajene bistvene tehnične sisteme mora izvajalec zagotoviti obstoj pooblaščenega servisa, ki deluje na območju Republike Slovenije, da ima investitor možnost skleniti ustrezno pogodbo o vzdrževanju. Med bistvene tehnične sisteme sodijo npr.: sistemi ogrevanja in hlajenja, priprava tehnoloških medijev, prezračevanje in klimatizacija, sistemi detekcije in gašenja požara, sistemi tehničnega varovanja, BMS in CNS sistemi upravljanja stavbe, razsvetljava, komunikacijski in WI-FI sistemi,...
0.2.11 | Zaželeno je, da imajo uporabljeni elementi in materiali okoljsko oznako Tip I. (kot npr. ENCODE, BLUE ANGEL, ipd...).
0.2.12 | Izvajalec bo za elemente iz lesa moral dokazovati izvor z navedbo izvorne države in tipa lesa, FSC / PEFC certifikat z dodatnim pripadajočim potrdilom Chain of custody-trgovski certifikat dobavitelja - ta se dokazuje z dobavnicami, računi ali enakovredno. Za izdelke iz naravnega kamna iz EU držav je potrebna deklaracija, da je izvor in procesiranje teh izdelkov v celoti v EU državah. Za izdelke iz naravnega kamna, ki prihajajo iz držav izven EU, je potrebno predložiti dokazilo o izpolnjevanju ILO konvencije 182, ki vključuje neodvisna inšpekcijska poročila.
0.2.13 | Izobraževanje udeležencev pri gradnji Izvajalec je dolžan vse udeležence pri gradnji podrobneje seznaniti tudi z relevantnimi koncepti, študijami, elaborati, ki opredelujejo trajnostni način gradnje za naslednja področja: - zaščita pred hrupom (Poročilo o vplivih na okolje št. 100123-11523, z dne 11.5.2023, dopolnitev 13. 11. 2023 in 28. 3. 2024 (E-NET OKOLJE d.o.o. in GIGA-R d.o.o.)) - zaščita pred prašenjem - zaščita tal in podzemne vode (Poročilo o vplivih na okolje št. 100123-11523, z dne 11.5.2023, dopolnitev 13. 11. 2023 in 28. 3. 2024 (E-NET OKOLJE d.o.o. in GIGA-R d.o.o.)), Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode št. 0346-023/2023, maj 2023 (Geološko projektiranje d.o.o.)) - ravnanje z gradbenimi odpadki (Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki) Izobraževanja se izvajajo skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.1 1.2, 2.2, 3.2 in 4.2 Training for the parties implementing the construction work
0.2.14 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta Izvajalec pripravi Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta skladno z veljavno slovensko zakonodajo in navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilih: PRO 1.5 1.1 Production and provision of maintenance, inspection, operating and care instructions 3.1 Production and provision of a facility management manual
0.2.15 | Meritve kontrole kakovosti gradnje Izvajalec mora upoštevati, da se bodo po koncu gradnje izvedle naslednje meritve: - meritve zrakotesnosti - meritve s termokamero (termografija) - meritve akustike - meritve zvočne zaščite ovoja stavbe - meritve zvočne zaščite ločilnih elementov med posameznimi prostori različnih namembnosti - meritve udarnega zvoka - meritve vlažnosti vgrajenih elementov, pred vgradnjo finalnih tlakov - test odvoda dima in toplote Meritve morajo opraviti ustrezno usposobljeni preskusni organi ali strokovnjaki ter rezultate oceniti in primerjati z zahtevami. Obseg opravljenih meritev mora biti sorazmeren z velikostjo zgradbe in mora ustrezno odražati cilj preverjanja kakovosti zgradbe. Smiselno je, da izvajalec del tekom gradnje za sprotno kontrolo kakovosti vgrajenih materialov, elementov in opreme, sam izvaja meritve. Končne meritve (ob primopredaji) izvede tretja oseba kot neodvisna potrditev doseganja zahtev. Meritve se izvajajo skladno z veljavno slovensko zakonodajo in navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.2 2. Quality control measurements
0.2.16 | Zagotavljanje kakovosti za uporabljene gradbene proizvode Izvajalec mora zagotavljati izvajanje primerjav med definiranim in dejansko uporabljenim materialom, elementom ali opremo skladno seznamom: DGNB razredi kakovosti vgrajenih materialov, elementov in opreme (JULFS--7X9001), vključno z dokazno dokumentacijo ugotovitev primerjav ter skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.2 3.1 Quality assurance for the used construction products
0.2.17 | Zaščita pred vlago Izvajalec predloži dokumentacijo, ki dokazuje, da je bil izveden program prezračevanja, prilagojen stavbi, s čimer se zagotovi pogoje, da so vgrajeni gradbeni elementi ustrezno suhi, skladno z navodili DGNB opredeljenimi v merilu: PRO 2.2 4.1 Mould prevention
0.2.18 | Preizkusi delovanja sistemov Izvajalec sodeluje pri izvedbi predhodnega in končnega preizkusa delovanja vseh bistvenih tehničnih komponent stavbe in pripravi ustrezne dokazne dokumentacije ter pri usposabljanju vzdrževalcev/upravljalcev stavbe, skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.3 3.1 Performance of a preliminary function test 4.1 Performance and documentation of a function test and training for the operators
0.2.19 | Poročilo o zagonu objekta Izvajalec sodeluje pri pripravi končnega poročila o zagonu objekta, skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.3 5.1 Creation of a detailed final report
0.2.20 | Koncept celovitega delovanja sistemov v stavbi Izvajalec sodeluje pri procesu implementiranja stalnega nadzora in nastavitev delovanja stavbe ter usposabljanju vzdrževalcev/upravljalcev stavbe. Navedeno se izvede v skladu z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.3 6.1 Creation and handover of an integral operating concept
0.2.21 | Prilagoditev nastavitev sistemov po začetni fazi uporabe objekta Izvajalec sodeluje pri ponovnem pregledu delovanja vseh bistvenih tehničnih sistemov ter eventualni ponovni prilagoditvi teh sistemov s strani strokovnjaka oz. (neodvisne) tretje osebe. Postopek se izvede po približno 10–14 mesecih po zaključku gradnje, skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.3 7.1 Readjustment of the system following initial operating phase

## Rekapitulacija ČRPALIŠČE
Investitor: | Luka Koper, d.d.
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
Objekt: | Novogradnja črpališča, zalogovnika za požarno vodo in strojnice
Štev.proj.: | 700444-Č
Datum: | april 2026
SKUPNA REKAPITULACIJA - ČRPALIŠČE
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
STROJNE INŠTALACIJE | 0
ELEKTRO INŠTALACIJE | 0
SKUPAJ BREZ DDV: |  | 0

## Rekapitulacija GO del
Investitor: | Luka Koper, d.d.
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
Objekt: | Novogradnja črpališča, zalogovnika za požarno vodo in strojnice
Štev.proj.: | 700444-Č
Datum: | april 2026
REKAPITULACIJA - GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
1. PRIPRAVLJALNA DELA | 0
2. ZEMELJSKA DELA | 0
3. RUŠITVENA DELA | 0
4. BETONSKA DELA | 0
5. ZIDARSKA DELA | 0
6. TESARSKA DELA | 0
7. METEORNA KANALIZACIJA | 0
8. VODOVODNA KANALIZACIJA | 0
9. ZUNANJA UREDITEV | 0
10. KROVSKO KLEPARSKA DELA | 0
11. FASADERSKA DELA | 0
12. STAVBNO POHIŠTVO | 0
13. TLAKARSKA DELA | 0
14. KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA brez nepredvidenih del: |  | 0
NEPREDVIDENA DELA (5% vrednosti 1 do 14) | 0
SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI IN BREZ DDV: |  |  | 0

## 01.Pripravljalna dela
PRIPRAVLJALNA DELA
Splošna določila za pripravljalna dela: Izvajalec je dolžan pri izvajanju del urediti gradbišče v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu in ostalimi zakonskimi določili ter po GZ. Dela se izvajajo v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in pogoji proizvajalca materialov oz. gradiv. Potrebno je upoštevati predpise iz zdravja in varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in besedilne dele projekta (DGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je pred oddajo ponudbe dolžan na to pisno opozoriti investitorja in projektanta. Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo.
Pripravljalna in zaključna dela kot so:
• pregled in čiščenje terena za gradnjo
• zakoličenje in pregled obstoječih komunalnih vodov
• zakoličba objekta(ov) in izdelava zapisnika o zakoličenju
• zakoličbe, montaža in demontaža profilov za izvedbo izkopov za objekt in infrastrukturo, prenosi višinskih točk, zaščita višinskih točk,
• celovita priprava in označitev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo in elaboratom
• generalno čiščenje objekta(ov) po grobih delih in generalno finalno čiščenje po koncu gradnje,
• zakoličba objekta(ov) in izdelava zapisnika o zakoličenju
• vzpostavitvijo okolice gradbišča po zaključku del v prvotno stanje,
• podobni ukrepi vezani na način izvedbo gradnje so del splošnih stroškov izvajanja in morajo biti posredno zajeta v ponudbi, razen za postavke, ki so eksplicitno navedene v popisu.
PRIPRAVLJALNA DELA
| Opis | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Priprava in ureditev gradbišča v skladu z elaboratom organizacije gradbišča (izdela izvajalec po potrebi) z vsemi potrebnimi deli, ki so: postavitev gradbiščne table, čiščenje in priprava terena pred pričektom del, postavitev zašasnih objektov (zabojnik za izvajalce in nadzor), deponije, zaščitna PVC ograja in priklopom energetske infrastrukture (gradbiščna elektro omarica). OPOMBA: Poraba vode in elektrike za dela na gradbišču bremenita investitorja. Stroški inštalacij v vezi z začasnim priklopom bremenijo investitorja. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Kompletna geodetska zakoličba objektov: zakoličba osi objektov, temeljev in kasneje zidov na profilih; prenos višinskih kot za objekte na terenu; vse skupaj z zavarovanjem višin, geodetskih točk in osi objektov. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s situacijo projekta. Predvidena določitev 8 točk. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Kompletna geodetska zakoličba infrastrukturnih vodov in jaškov: zakoličba osi vodov, točkovna zakoličba jaškov in točk; vse skupaj z zavarovanjem višin, geodetskih točk in osi infrastrukture. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s situacijo projekta. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov za izkop gradbene jame in prenos višin objekta na profile z uporabo merilnega instrumenta in zavarovanje zakoličbe objekta. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Najem, postavitev in odstranitev kemičnega stranišča; za celoten čas gradnje. | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Identifikacija in zaščita obstoječih komunalnih vodov na območju križanj (Ocena). | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava geodetskega načrta izvedenih del (z vsemi potrebnimi geodetskimi podatki za izdelavo PID (geodetski posnetek izvedenega stanja, izvedenih komunalnih vodov, izmero izvedenih komunalnih vodov in jaškov), predanega v 6-ih izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo. | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Nadzor geomehanika | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Nadzor statika | kpl | 1 | 0 | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## 02.Zemeljska dela
ZEMELJSKA DELA
POVRŠINSKI ODRIV, ŠIROKI IZKOPI, IZKOPI JARKOV, ZASIPAVANJA, NASIPAVANJA, UTRJEVANJE TER UKREPI VAROVANJA BREŽIN GRADBENE JAME
Posebne zahteve naročnika - splošna določila:
Vsa zemeljska dela je potrebno izvajati na osnovi projekta za izvedbo, na osnovi geomehanskega poročila. Ob izvedbi je potrebno upoštevati varnostni načrt in sprotno izvajati vse ukrepe, ki izhajajo iz tega načrta.
Pred pričetkom nasipanja oz. zasipanja mora biti obvezno preverjena ustreznost podlage ter nasipnega oz. zasipnega materiala s strani geomehanika oz. nadzornika. Meritve zbitosti izvaja za to usposobljena organizacija ali podjetje, ki sprotne ugotovitve beleži v gradbenem dnevniku in izda tudi končno poročilo.
V kolikor v popisu del ni predvideno drugače, morajo cene po e.m. vsebovati:
• vse iz splošnih določil za vse vrste del, • čiščenje javnih površin v kolikor pride do njih z izvajanjem zemeljskih del po navodilih upravljavca teh, • zakoličenje in priprava profilov, • vso potrebno dokumentacijo za začetek del, • vsa potrebna pripravljalna dela, • snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih, prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu, • vse transporte materiala in prenose na gradbišču, • izvedbo začasnih deponij materiala na gradbišču, • vse začasne premike izkopnega ali nasipnega materiala, ki nastajajo zaradi načina izvedbe del, • uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi z izvedbo del, • geomehanski nadzor z izvedbo geomehanskega poročila, • vse potrebne postopke za sprotno kontrolo kakovosti, • vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, meritve tlačne trdnosti, geomehanske poročila, itd.), • plačilo prispevkov za stalno deponijo odpadnega materiala, • izdelavo poročil o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki izhajajo iz zemeljskih del, • izvedbo vseh ukrepov za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, • vsa potrebna dokumentacija o izvedenih delih, • faktor raztrosa mora ponudnik ovrednotiti in posredno zajeti v enotni ceni
• opravila, določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, kot je opiranje (skupaj s projektom in statičnim izračunom), nakloni, razširitve ipd; • vse potrebno za dviganje izkopnega materiala na potrebno višino; • dela v zvezi z odvodnjavanjem meteorne in talne vode med gradnjo in njeno odvodnjo, skupaj s črpanjem (če ni s projektom drugače predvideno in z deli zaradi preusmerjanja vodnih tokov; zagotoviti se mora stalno in zadostno odvodnjavanje brez škodljivih vplivov na okoliške objekte;
Vsa zemeljska dela je potrebno izvajati na najracionalnejši način v količinah, ki so neobhodne za nadaljne izvajanje del, vse pa v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi.
Prostor za začasno deponijo določi izvajalec v dogovoru z naročnikom. Pred pričetkom del se mora izvajalec informirati o legi komunalnih ali drugih pod in nadzemnih vodov na gradbišču. Preveriti mora tudi stanje zgradb na sosednjih zemljiščih.
Predpisi, dokumentacija o izvedenih delih:
Izvajalec mora (poleg ostalih) upoštevati veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki, še posebej: • Uredba o odpadkih, • Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, • Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
Izvajalec mora dostaviti »evidenčne liste o ravnanju z odpadki« ter izdelati »poročilo o ravnanju z gradbenim odpadki
Vsi proizvodi morajo biti izdelani iz kvalitetnega materiala in skladno z veljavnimi tehnicnimi predpisi in harmoniziranimi standardi, predvsem pa:
• Standardi, ki se nanašajo zemeljska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zemeljskih delih. • Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri nasipih, temeljih in trdnih strukturah in geotekstilije ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih: SIST EN 13251:2001, SIST EN 13251:2001/ A1:2005, SIST EN 13252:2001, SIST EN 13252:2001/ A1:2005
Tehnični pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvedbi
Izkopi:
Osnovni materiali so zemljine in kamnine. Vse vrste zemljin in hribin razvrščamo v te nazivne kategorije:  kategorija 1; Plodna zemljina  kategorija 2; slabo nosilna zemljina  kategorija 3; vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina  kategorija 4; mehka kamnina  kategorija 5; trda kamnina
Merilo za razvrstitev v posamezno kategorijo so lastnosti zemljin oziroma hribin. Opis zemljin in kamnin, način izkopa ocena uporabnosti in lastnosti so prikazane v tabeli:
NAČINI IN POGOJI IZVEDBE
Izkope je treba opraviti po profilih, vpisanih kotah, naklonih in do globin po projektu. Pri tem je treba upoštevati lastnosti posameznih kategorij materiala in zahtevane lastnosti za namensko uporabo izkopanega materiala. Izkope je treba načeloma delati z mehanizacijo, tako da se ročno delo omeji na minimum in izvaja le tam, kjer s strojno opremo ni mogoče doseči zahtevane kakovosti ali pa to zahtevajo geomehanske lastnosti tal. Površinski odkop plodne zemljine v ustrezni debelini je treba narediti povsod, kjer je predviden nadaljnji izkop in/ali priprava temeljnih tal. Odkopano plodno zemljino je treba odstraniti tako, da ne pride do mešanja tega materiala z drugimi, neplodnimi materiali. Plodno zemljo je treba odložiti in negovati tako, da bo ohranjena kakovost izkopane plodne zemljine za kasnejše potrebe pri urejanju pobočij in zelenic. Material, za katerega se ugotovi, da je uporaben za gradnjo (za zasipe, kot agregat), je treba odpeljati na namenske deponije tako, da ohrani naravno vlažnost in sposobnost ponovne kontrolirane vgradnje. Material, za katerega se ugotovi, da ni uporaben za nadaljnjo gradnjo (gradbeni odpadek), je treba odstraniti z gradbišča in trajno deponirati. Izvajalec mora pridobiti primerno odlagališče materiala samostojno ali v dogovoru z naročnikom. Izvajalec mora pri izvajanju izkopa opozoriti nadzor na morebitne težave, ki bi se lahko pojavile in ki bi lahko vplivali na kakovost izvedenih del, zahtevano s temi tehničnimi pogoji. Če izvajalec ne opozori nadzora, prevzame odgovornost in stroške popravil
Široki izkop
Ta dela zajemajo izkope, odstranitev prsti in široke izkope, izkope za temelje in gradbene jame. Izkopi se izvedejo v projektiranih oziroma zahtevanih prečnih profilih, višinskih kotah, naklonih in do globine po projektu oziroma zahtevah nadzora. Izvajalec postavi, če je potrebno, dodatne profile. Nagibi izkopanih pobočij so odvisni od kategorije tal, vlažnosti materiala in njegove slojevitosti. Te Geotehnične lastnosti in nagibi začasnih in trajnih brežin morajo biti navedene v projektni dokumentaciji (v »Poročilu o preiskavah tal, Poročilu o geotehničnem projektu« ali »Projektu varovanja gradbene jame«). Če dejansko stanje (pogoji tal ali objektov v vplivnem območju) odstopa od projektno predvidenega, je izvajalec dolžan o tem takoj obvestiti nadzor. Če izvajalec ne upošteva projektnih zahtev in zahtev nadzora, je za stabilnost brežin odgovoren izvajalec. Geomehanski nadzor izvajalca predlaga spremembe naklonov pobočij vkopov – v skladu z lastnostmi zemljin, geološkimi ugotovitvami in drugimi pojavi v izkopih. Spremembe mora potrditi nadzor. Med izkopom mora izvajalec s strokovnimi službami (geomehanski nadzor izvajalca) izvesti začasne naklone izkopnih brežin v takih naklonih, da bo zagotovljeno varno delo in varnost objektov, instalacij. Morajo se izvesti opiranje, razpiranje, odkopi v terasah, zavarovanje objektov, komunikacij in naprav ter zagotoviti vzdrževanje uporabljenih javnih površin in poti tako, kot je določeno v projektu oziroma kot ga določi nadzor. V to delo je vključeno tudi čiščenje mest, ki zahteva zaščitne varovalne ukrepe, kot je zavarovanje preperelih con, žepov, kavern, izvorov voda ipd., če ni to predvideno že pri drugih delih. Material od izkopov mora biti namensko uporabljen za nasipe in zasipe oziroma odstranjen ter odložen na odlagališča. Dela (izkop, nalaganje in transport materiala) je treba prilagajati tako, da se za vsak material zagotovi nadaljnja namenska uporaba (za nasipe, zasipe, humusiranje ...), zato se izkopne materiale sortira in selekcionirano transportira.
Pri izvajanju del je treba paziti, da ne pride do izpodkopavanja ali poškodovanja brežin vkopov in čezmernega izkopa (čez določeni profil) po krivdi izvajalca. Vsak tak primer mora izvajalec takoj strokovno popraviti (način potrdi nadzor). Pri izvajanju del v slabo nosilnih zemljinah je treba paziti, da se brežine takoj zaščitijo. Gradbene jame je treba oblikovati in obdelati po projektu (vertikalne stene izkopa ter tudi pobočje in dno). V dnu trajnih in začasnih vkopov je treba zagotoviti učinkovito začasno odvodnjavanje do končne izvedbe odvodnjevalnega sistema, tako da je dno vkopa ves čas suho. Varovanje gradbenih jam mora biti strokovno pravilno. Če način varovanja ni že določen v projektu, sme način opiranja izkopnih brežin izbrati izvajalec sam, nadzoru pa mora predložiti »Projekt varovanja« (načrt opiranja s statičnim računom in grafičnimi prilogami).
Delovni prostor, globino in širino dna, pobočja za manjše, nepodprte gradbene jame in nagib pobočja predlaga izvajalec in potrdi nadzor. Na zgornjem robu pobočja mora biti prost zaščitni pas – berma, široka najmanj 60 cm.
Izkopi za temelje in kanalske jarke
To delo zajema izkope za temelje, jarke ipd. Izvesti jih je treba po projektu, profilih in kotah, naklonih in z upoštevanjem lastnosti zemljin, v katerih se izkopi izvajajo. To delo vključuje tudi spremljevalna dela za odvajanje meteorne ali podtalne vode, z uporabo črpalk ali brez nje. Pri izkopih jarkov, kanalov in poglobitvah za temelje izkop ne sme biti dalj časa odprt, napredovanje izkopa mora biti usklajeno z zasipavanjem oziroma betoniranjem. Izkopi za jarke morajo biti urejeni tako, da je možen neoviran odtok vode. Zunaj območja temeljne ploskve. Delo zajema izkop z razpiranjem ali brez njega z odlaganjem materiala na primerni razdalji od roba izkopa (obojestransko, če je mogoče, sicer pa enostransko). Delo zajema tudi začasno deponiranje izkopnega materiala in/ali odvoz na začasno deponijo ali mesto vgradnje. Korenine, rastline in druge ovire je treba odstraniti in posekati. Delo mora biti organizirano tako, da tudi ob večjih nalivih ne nastane škoda na že opravljenem delu – sproti je treba urejati odvodnjavanje. Odvodne jarke je treba izkopati v skladu s projektom. Površine izkopov je treba izvesti ravno in z zahtevanimi nagibi ter zaokrožitvami, tako da ne zastaja voda in ne pride do poškodb raščenih ali že nasutih tal. Upoštevati je treba možne vremenske (nalivi) in temperaturne (zmrzal, razsuševanje) vplive, zato morajo izkopu takoj slediti dela v zvezi z dokončanjem odvodnih jarkov in koritnic. Morebitna dodatna dela in kasneje potrebna dela, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh vplivov, bremenijo izvajalca.
Pri gradnji kanalov (kanalizacija) na stisljivih tleh je treba jarke med gradnjo višinsko korigirati, da je odvodnjavanje nemoteno oziroma da je končna kota po zasipu enaka predvideni v projektu. Po končanem posedanju oziroma ob koncu gradnje je treba jarke višinsko korigirati, če je potrebno. Izkope za tlake in obloge je treba izvesti po projektu ali navodilih nadzora. Tla, na katerih je predviden tlak ali druga obloga, morajo ustrezati predpisanim zahtevam, odvisno od vrste tlaka ali obloge. Pri izkopih v bližini prometnih komunikacij in sosednih objektov je treba predvideti in izvesti dodatne ukrepe za preprečitev zarušavanja izkopnih sten. Preboje za kanalske rove in/ali druge postopke in načine izvajanja teh del lahko izvajalec izvaja pod pogojem, da tak način gradnje ni v škodo kakovosti opravljenih del in le, če ga prej odobri nadzor. Če se pojavijo pri izkopu nepredvidene ovire, recimo napeljava, kabli, kanali, drenaže, ostanki objektov, večje kamnite samice, mejniki ipd., je o tem treba obvestiti nadzor, ki določi potrebne ukrepe. Pri ukrepih za zaščito objektov, napeljav, kanalov, drenaž, kablov ipd. mora izvajalec upoštevati predpise in navodila upravljavcev navedenih ovir. Naprav, ki se morajo med gradnjo podpirati ali obešati na posebne konstrukcije, ni dovoljeno obremenjevati ali na nje stopati.
KAKOVOST IZVEDBE
Dela pri izkopih morajo biti opravljena kakovostno in skladno s predpisi, projektom in zahtevami teh tehničnih pogojev. Vse končne površine izkopov morajo biti izvedene po zahtevah v projektih. Odstopanja so lahko določena v projektu. Izvajalec mora sproti preverjati materiale in izvedbo del v skladu s programom Plan kontrole kakovosti materialov in izvedbe, narejenem na osnovi teh tehničnih specifikacij, ki ga potrdi nadzor. Zagotovljen mora biti stalni geomehanski nadzor izvajalca. Izvajalec mora priložiti dokazila o količini in vrstah nastalih gradbenih odpadkov po veljavnih predpisih. Izvajalec gradbenih del mora investitorju izročiti poročilo o gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi, iz katerega so razvidni podatki:
• o količini in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih zbiralcem gradbenih odpadkov; • o količini in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih v obdelavo; • o količini in vrstah gradbenih odpadkov, ponovno uporabljenih na kraju nastanka; • o količini in vrstah gradbenih odpadkov, ki jih je obdelal sam, in o nadaljnjem ravnanju s produkti obdelave; • o prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi gradbenih del na gradbišču, ki je bil na gradbišču tudi ponovno uporabljen; • o sestavi zemeljskega izkopa ali izvedenih analizah zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami, če količina na gradbišču ponovno uporabljenega zemeljskega izkopa, nastalega zaradi gradbenih del na gradbišču, presega 30.000 m3, prostornini na gradbišču uporabljenega zemeljskega izkopa, ki ni nastal zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču; • o prostornini zemeljskega izkopa, ki je bil odpeljan z gradbišča, in načinu nadaljnjega ravnanja z njim; • o zbiralcih gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave odpadkov; • o potrjenih evidenčnih listih o pošiljanju gradbenih odpadkov, razen če je pisno dogovorjeno drugače.
PRIPRAVA TEMELJNIH TAL
To poglavje vključuje zahteve, ki se morajo upoštevati pri pripravi temeljnih tal za objekte in nasipe.
Osnovni materiali in zahteve zanje
Material je naraven – raščena tla. Če material ne izpolnjuje minimalnih zahtev glede nosilnosti (deformabilnosti) ali se njegova kakovost med gradnjo zaradi zunanjih vplivov (dež, zmrzal) poslabša, ga je treba zamenjati. V Poročilu o geotehničnem projektu je navedena pričakovana sestava tal in metode za ugotavljanje skladnosti projektne prognoze z dejanskimi razmerami (recimo vizualni pregledi, terenske meritve, laboratorijske preiskave vzorcev). V Poročilu o geotehničnem projektu so predpisani minimalni moduli podajnosti za temeljna tla. Če teh zahtev v projektni dokumentaciji ni, jih mora navesti odgovorni geomehanik. Predlagamo te priporočene vrednosti za minimalne deformacijske lastnosti temeljnih tal:
Evdin min = 10MPa (gline, melji), Evdin min = 25MPa za peske in prode ali Evdin min = 40MPa za kamnit material,
Če temeljna tla ne dosegajo navedenih vrednosti, je treba izvesti zamenjavo – izboljšanje tal do globine, ki je določena s projektom oziroma jo navede odgovorni geomehanik. Neustrezen material se odstrani in se nadomesti z materialom, ki ustreza za nasipe – običajno se izvede gruščnata blazina. Vgradnja oziroma zgoščevanje mora biti kontrolirano.
Načini in pogoji izvedbe
Planum temeljnih tal je treba po izkopu grobo splanirati tako, da je v danih terenskih razmerah zagotovljeno čim boljše odvodnjavanje in da so upoštevane zahteve projekta (višina, nagibi, tolerance). Ustreznost temeljnih tal mora izvajalec dokazati:
• Z geološko-geomehanskim pregledom, • z geodetskim posnetkom, • s preskusi kakovosti, kadar je v projektu tako določeno ali na zahtevo nadzora, • s čim drugim na zahtevo nadzora. Na voljo morata biti Poročilo o preiskavah tal in Poročilo o geotehničnem projektu
Ko se izvedejo izkopi za temelje, je treba preveriti skladnost dejanskih tal, v katerih ali na katerih je objekt temeljen, s projektno prognozo. Za geotehnični kategoriji 1 in 2 naj se izvede popis zemljin in kamnin s terenskim pregledom lokacije in klasifikacijo zemljin. Pregled mora izvesti strokovnjak za geotehniko in predpisati nadaljnje preiskave zemljin ali druge ukrepe (poglobitve, zamenjava tal ...), če je potrebno. Odstopanja od in lastnosti tal, ki so bila privzeta v projektu, je treba takoj pisno sporočiti nadzoru, ki jih običajno sporoči projektantu. Projektant in oseba, ki izvajata nadzor med gradnjo, preverita, ali so načela, uporabljena v projektu, ustrezna za dejansko ugotovljene geotehnične značilnosti tal. Tik preden se temeljna tla prekrijejo, se tla zapisniško prevzame in fotodokumentira. Gradnja se ne sme nadaljevati brez pisne odobritve nadzora. Za vsak izvedeni objekt izvajalec takoj po končanem temeljenju pripravi Poročilo o temeljenju, v katerem so zbrani zapisi o dejanski koti temeljev, sestavi tal in fotodokumentacija iz časa gradnje.
Izkop za temelje v zimskem času je obvezno izvesti v vsaj dveh fazah. Zadnjo fazo izkopa je izvesti neposredno pred izvedbo tampona ozir. temelja, odvisno od karakteristik terena, tako da se doseže točna kota izkopa in prepreči morebitna zamrznitev nosilnih tal.
NASIPI POD OBJEKTI, POVOZNIMI POVRŠINAMI, ZASIPI
To poglavje vključuje zahteve, ki se morajo upoštevati pri strojnem razprostiranju, močenju, mešanju, grobem planiranju in zgoščevanju materialov v nasipih, zasipih, klinih, posteljici in odlagališčih. Nanaša se na vse vrste zasipov, kline ob objektih, vse vrste nasipov (pod objekti, protihrupni, pri gradnji cest, parkirišč, igrišč ...), posteljico pri gradnji cest, parkirišč in igrišč, pa tudi na dela na odlagališčih. Za ceste in parkirišča je treba dimenzionirati voziščno konstrukcijo glede na prometne obremenitve in skladno s tehničnimi specifikacijami za javne ceste (TSC 06.520: 2003 oziroma TSC 06.520: 2008 Projektiranje, Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij (v postopku potrjevanja) oziroma z drugimi veljavnimi in verificiranimi metodami. Veljajo zahteve za temeljna tla, kot so navedene v veljavnih tehničnih specifikacijah za javne ceste. Če so tla slabše nosilna in stisljiva, je treba upoštevati nosilnost raščenih tal in ovrednotiti njihove posedke. Če je pričakovani velikostni red posedkov večji od 10 cm, je treba določiti tudi ukrepe za preprečevanje diferenčnih posedkov.
Osnovni materiali in zahteve zanje
Materiali za nasipe, zasipe, kline in posteljico: Za materiale, potrebne pri gradnji nasipov, zasipov, klinov in posteljice, se uporabljajo lahke in težke zemljine ter mehke in trde kamnine. V nasipe, zasipe, kline in posteljico se ne smejo vgrajevati organske zemljine, korenine, ruša ali drugi materiali, ki bi zaradi biokemičnih procesov sčasoma spremenili mehansko fizikalne lastnosti. Lahko se uporabljajo nekoherentne in koherentne zemljine, katerih vlažnost je takšna, da omogoča doseganje gostote in nosilnost, predpisanih s projektom.
Premer največjega zrna v kamnitem materialu za nasipe ne sme biti večji od dveh tretjin debeline plasti. Kamnine, neodporne proti preperevanju, je treba po vgraditvi zaščititi pred vremenskimi vplivi.
NAČIN IN POGOJI IZVEDBE
Nasipi, zasipi, klini in posteljica
Priprava platoja za izvedbo nasipov: pred vgrajevanjem nasipov, zasipov in odlagališč mora biti urejen planum spodnje plasti in/ali vgrajen drenažni ali filtrski sloj. Dno pri izkopu mora biti grobo splanirano, tako da je v danih terenskih razmerah zagotovljeno čim boljše odvodnjevanje.
Navoz materiala: na ustrezno pripravljen plato se lahko začne razprostiranje materialov, ki jih mora odobriti nadzor. Materiali in veziva morajo biti enakomerno razprostrti po plasteh, katerih debelina ne sme biti večja od 0,5 m, če ni to v TEZ ali zahtevi nadzora drugače določeno. Nasip se mora izvesti sistematično, v slojih in simetrično na obeh straneh. Razlika v višini izdelanega nasipa na obeh straneh ne sme presegati 1 m. Nasip nad občutljivimi objekti je lahko izveden le ročno ali z valjarji na način, kot ga določi nadzor. Po končanem razgrinjanju in planiranju mora biti izvedeno zgoščevanje v polni širini plasti z valjarji z gladkimi in/ali pnevmatičnimi kolesi.
Nosilnost plasti nasipa mora ustrezati zahtevanim vrednostim deformacijskih modulov Ev2, navedenih v načrtih gradbenih konstrukcij oz. statike.
KAKOVOST IZVEDBE
Zgoščenost vsake plasti nasipa, zasipa in klina mora izvajalec preverjati z rezultati opravljenih in tekočih preizkusov ter jih potrditi s kontrolnimi preizkusi. Preizkuse mora odobriti nadzorni geomehanik. Zgoščenost teh plasti mora ustrezati zahtevam, navedenim v v projektu. Zahtevane vrednosti zgoščenosti po tej tabeli pomenijo povprečne vrednosti, ki jih morajo dosegati plasti na vsakem merilnem mestu. Merilna mesta določi nadzorni geomehanik. Za manj občutljive nasipe in zasipe zunanje ureditve je treba upoštevati projektne zahteve. Nosilnost materialov, vgrajenih v nasipe, zasipe in kline, mora izvajalec dokazati z rezultati tekočih preizkusov nosilnosti. Nadzor mora odobriti obseg minimalnih tekočih preizkusov. Nosilnost oziroma deformacijski moduli Ev1 in Ev2 morajo biti merjeni v plasteh v globini 0,5 do 2 m pod koto platoja nasipa in v plasti v globini 0,5 m pod koto platoja.
Meritve nosilnosti plasti materialov za nasipe, zasipe in kline mora odobriti nadzor, ki določi tudi dodatne pogoje za vrednotenje rezultatov. Obseg kontrolnih preizkusov določa nadzor. Odvzemna mesta vzorcev za preizkuse in merilna mesta določi nadzor po statističnem naključnem izboru. Dela morajo biti izvedena kakovostno in usklajena s predpisi, projektom in zahtevami tehničnih pogojev.
GEOSINTETIKI
Geosintetiki so materiali, ki se v gradbeništvu uporabljajo v stiku z zemljinami, kamninami ali drugimi geotehničnimi materiali. Njihovo delovanje v zemeljskem objektu je odvisno od lastnosti geomateriala. Imajo šest glavnih funkcij:
Geosintetiki – planarni, polimerni materiali, ki se uporabljajo v stiku z zemljinami, kamninami in drugimi materiali v geotehničnih gradnjah: geotekstilije, geomreže, geomembrane, geotrakovi in najrazličnejši kompozitni materiali. Geosintetiki za ločevanje – uporabljajo se za preprečevanje mešanja dveh vrst materialov. Geosintetiki za filtrske plasti – preprečujejo prehajanje drobnih delcev zemljine v drenažni sloj, prehod tekočine mora ostati neoviran. Geosintetiki za drenažne plasti – uporabljajo se za zbiranje in hitro odvajanje podzemne vode zunaj vplivnega območja objekta. Geosintetiki za ojačitvene plasti – uporabljajo se za izboljšanje nosilnosti temeljne plasti in zmanjšanje deformacij (absolutnih in diferencialnih posedkov).
Lastnosti geosintetikov, ki se uporabljajo pri zemeljskih delih, temeljenju in trdnih strukturah, so opredeljene v harmoniziranem evropskem standardu SIST EN 13251, za geosintetike v drenažnih sistemih pa v harmoniziranem evropskem standardu SIST EN 13252.
NAČIN IN POGOJI IZVEDBE ter KAKOVOST IZVEDBE
Obremenitve, ki jim je geosintetik izpostavljen med gradnjo, so pogosto veliko večje od obremenitev, ki jim bo izpostavljen v življenski dobi objekta. Zato je treba vselej pri izbiri geosintetika upoštevati pogoje gradnje in paziti na poškodbe, ki bi lahko nastale na geosintetiku. Geosintetike je treba polagati na ravno podlago, po njih ni dovoljeno voziti, dokler niso prekriti z nasipom. Sosednji trakovi se morajo prekrivati bodisi s šivanjem, varjenjem bodisi mehkimi stiki (samo prekrivanje). Širina prekritja je odvisna od ravnosti in nosilnosti podlage. Pri ravnih, srednje dobro utrjenih podlagah mora biti širina prekrivanja vsaj 30 cm, pri neravnih, slabo nosilnih podlagah pa vsaj 50 cm. Pri polaganju pod vodo mora biti širina prekritja najmanj 1m. Pri polaganju filtrskega geosintetika mora ta čim bolj nalegati na tla, ki se odvodnjavajo oziroma ščitijo in mora biti tudi dovolj raztegljiv, da se prilagaja robovom jarkov ali drugim nepravilnostim. Pri polaganju drenažnega geosintetika je treba zagotoviti neovirani tok vode skozi geosintetik, zato je treba paziti pri stikovanju in prekrivanju sosednjih plasti v smeri toka in pri priključevanju na drenažni jarek.
Gosintetik za določen namen uporabe in predvidene pogoje gradnje (lastnost geookolja) mora izbrati projektant. Na izbiro geosintetika vplivajo namen uporabe in lastnosti zemljine, v katero bo geosintetik vgrajen, značilnost toka podzemne vode, vrste mehanskih obremenitev, tehnologija polaganja ipd.
Dela z geosintetiki morajo biti opravljena kakovostno, po predpisih, projektu in zahtevah tehničnih pogojev.
IZDELAVA TEHNOLOŠKEGA ELABORATA
Pred začetkom posamezne vrste del mora izvajalec zemeljskih del – plitvega temeljenja in nasipov pripraviti tehnološki elaborat (TE in ga posredovati nadzornemu inženirju, da ga potrdi. Nadzor (oziroma nadzorni inženir) je lahko posameznik ali institucija, ki opravlja naloge nadzora v imenu investitorja. TE dopolnjuje projekt s konkretnimi podatki o uporabljenih materialih in polizdelkih, o njihovem izvoru in kakovosti, s podrobnejšim opisom tehnologije izvajanja del in planom zagotavljanja kakovosti.
TE mora zajemati: • Splošne informacije o izvajalcu in konstrukcijskih značilnostih objekta, • projektno dokumentacijo in druge razpoložljive podatke • o terenskih razmerah, • opis posamezne faze del, • terminski plan izvajanja del.
TE mora obravnavati te sklope del: • Zemeljska dela (vrsta del: nasipi ali izkopi), • priprava temeljnih tal, • varovanje gradbene jame, • geotehnično opazovanje, • način in pogostost odvzema vzorcev zemljine in njena kategorizacija, • uporaba izkopnega materiala v nadaljevanju gradnje oziroma njegovo deponiranje • organizacija gradbišča v času izvajanja zemeljskih del, • druga zemeljska dela, ki niso zajeta v tem dokumentu
Pri pripravi plana zagotavljanja kakovosti mora izvajalec upoštevati veljavne predpise in standarde za izvajanje geotehničnih del, kot so SIST EN 1536: 2002, SIST EN 1537: 2002 in SIST EN 12716: 2002.
Izvajalec gradbenih del mora nadzornemu inženirju predložiti TE najmanj 15 dni pred začetkom izvajanja posamezne faze del, opredeljene v tehnološkem elaboratu. Nadzor (nadzorni inženir) mora skupaj z za to usposobljeno strokovno službo, ki jo izbere investitor, najpozneje v roku 8 dni pisno potrditi tehnološki elaborat oziroma ga zaradi neustreznosti zavrniti. Izvajalec gradbenih del, mora potrjeni tehnološki elaborat predložiti nadzornemu inženirju na gradbišče najmanj 3 dni pred začetkom izvajanja del.
Opomba: Posebno pozornost je potrebno posvetiti varovanju in ščitenju obstoječega razbremenilnika pri izvajanju izkopov, prav tako je potrebno prevediti dejanske odmike temeljev garaže.
ZEMELJSKA DELA
| Opis | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
Obračunska določila:
Prekinitve del, ki so potrebne za druga vezana dela, je vkalkulirati v c.e.m.
Določila nasipovanja, transportiranje zemlje:
ravnanje z viški izkopanega materiala skladno s splošnimi uvodnimi določili
1. | Strojni odriv humusa do globine 30 cm ¦ Odriv na začasno gradbiščno deponijo ¦ocena | m3 | 97.2 | 0 | 0
2. | Strojni izkop gradbene jame ¦ Z odmetom na stran v normalnih pogojih dela - predvideva se III. kat. (točno kategorijo se določi na mestu). Globina izkopa od 0 do max. 4,00m. ¦ Odlaganje izkopane zemljine na začasno gradbiščno deponijo na parceli. Odvoz viška zemljine v trajno deponijo ločena postavka. | m3 | 117 | 0 | 0
3. | Strojni izkop gradbene jame ¦ Z odmetom na stran v normalnih pogojih dela - predvideva se IV. kat. (točno kategorijo se določi na mestu). Globina izkopa od 0 do max. 4,00m. ¦ Odlaganje izkopane zemljine na začasno gradbiščno deponijo na parceli. Odvoz viška zemljine v trajno deponijo ločena postavka. | m3 | 117 | 0 | 0
4. | Strojni izkop zemljine pri namestitvi, jaškov, meteorne in kanalizacije in vodovoda - odmet na stran v normalnih pogojih dela ¦IV. kat. zemljine do globine 1,50m ¦ točno kategorijo izkopa se določi na mestu, ocena | m3 | 136 | 0 | 0
5. | Odvoz vse izkopane zemljine na stalno deponijo po izboru izvajalca. | m3 | 540 | 0 | 0
6. | Kombinirani izkop za revizijske jaške, drenažo, peskolove, kanalizacijske cevi in ostalo komunalno infrastrukturo ¦ Z odmetom na stran v normalnih pogojih dela v predvideni zemljini III. kat.(točno kategorijo se določi na mestu) | m3 | 20 | 0 | 0
7. | Ročni izkop zemljine kot pomoč pri namestitvi, jaškov, in ostalih komunalnih vodov¦ odmet na stran v normalnih pogojih dela ¦III. kat. zemljine do globine 1,50m ¦ ocena 10% vseh izkopov | m3 | 52 | 0 | 0
8. | Nabava, dobava in polaganje ločilnega gradbenega filca na utrjeno podlago izkopa, pred nasipom dna gradbene jame. | m2 | 250 | 0 | 0
9. | Dobava in nasip dna gradbene jame na ločilni filc z naravnim tamponom s finim planiranjem in komprimiranjem z vibracijskim valarjem v plasteh po 15 cm. Predvideno komprimiranje v dveh slojih - količina za oba sloja skupaj. | m3 | 75 | 0 | 0
10. | Fino planiranje dna gradbene jame in temeljev s povprečnim odkopom +/- 3cm z nakladanjem in odvozom izkopa na stalno deponijo. | m2 | 210 | 0 | 0
11. | Strojni zasip ob zunanjem robu temeljne plošče s tamponom ¦ komprimiranje do potrebne zbitosti ¦ Predhodno izvedena H.I. in T.I. ¦ Povprečna širina zasipa 50cm za dobro prepustnost površinskih voda. Upoštevan tudi zasip pri izvedbi peskolovov in revizijskih jaškov. | m3 | 40.5 | 0 | 0
12. | Ročni zasip kot pomoč pri strojnem zasipu zunanjega roba temeljne plošče, peskolovov in revizijskih jaškov Ocena 10% strojnega zasipa | m3 | 4.5 | 0 | 0
13. | Ročni zasip kot pomoč pri strojnem zasipu peščenega obsipa PVC meteornih cevi in komunalnih vodov 0,02 m3/m1. Ocena | m3 | 2 | 0 | 0
14. | Strojni zasip celotne gradbene jame s tamponom ¦ komprimiranje do potrebne zbitosti v slojih po 15cm ¦ Priprava podlage za asfaltiranje. Pred zasipom se skladno s projektno dokumentacijo izvedejo betonski robniki širine 15cm. | m3 | 75 | 0 | 0
15. | Fino planiranje nasutega materiala - predpriprava za asfalitranje | m3 | 105 | 0 | 0
16. | Geomehanski nadzor pri izvedbi zemeljskih del in izdelava zaključnega poročila. Geomehanski nadzor mora bit prisoten tudi pri izvedbi pilotov ! | kpl | 1 | 0 | 0
Črpanje vode - gradbene jame
1. Pojmi: Črpanje vode zaobsega odvajanje vode, ki se pojavi v gradbeni jami zaradi visoke podtalnice. 2. Črpalke: V primeru izpada črpalk ali črpalnih napeljav izvajalec nemudoma poskrbi za brezplačno zamenjavo.
Naslednji podatki in zahteve glede načina izvedbe del veljajo kot dogovorjeni in so vračunani v cene na enoto. Dovoljenje za odvod pridobi izvajalec Dovoljenja za izpust vode (npr. v odvodne jarke, kanalizacijo, ponikovalnice) pridobi izvajalec. Velja za postavke 18. in 19.:
17. | Priprava odvodnjavanja: črpalke, napeljave, izdelava črpalne jame ali jaška za črpanje vode iz gradbene jame. Število črpališč določi izvajalec glede na možnosti na gradbišču. Količine določene po tlorisni površini gradbene jame, ki jo je potrebno odvodnjavati (dno z brežinami). Odvodnjavanje gradbene jame | m2 | 250 | 0 | 0
18. | Izvajanje črpanja in vzdrževanje črpalk s celotnim sistemom odvodnjavanja glede na potrebno trajanje, vključno s porabo elektrike. Število in moč črpalk po izboru izvajalca. Črpanje vode z vzdrževanjem sistema | kpl | 1 | 0 | 0
Vse cene postavk naj povsod tam, kjer je to potrebno, obvezno zajemajo in upoštevajo tudi nabavo in dobavo vsega potrebnega materiala na gradbišče za izvedbo potrebnih del obranvnavanih v postavki.
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 03.Rušitvena dela
RUŠITVENA DELA
Posebne zahteve naročnika - splošna določila:
V kolikor v nadaljevanju ni izrecno drugače navedeno se smatra, da so ruševine ali odstranjen material odpadki, ki jih mora izvajalec oddati, kot to določajo veljavni predpisi o ravnanju z njimi.
V kolikor v posamezni postavki ni drugače navedeno, morajo cene po enoti mere vsebovati:
• vse obveznosti, kot izhajajo iz elaborata za ravnanje z gradbenimi odpadki • izvedbo vseh pripravljalnih del za rušenje, izvedbo zaščite okoliških objektov in okolice pred vplivi rušenja • izvajanje ukrepov za zaščito pred prašenjem, hrupom in podobnih ukrepov • izvedbo vseh potrebnih del povezanih z demontažo, iznosi, prenosi, začasnim skladiščenjem za vse odstranitve, ki so predvidene v posamezni postavki • vse interne transporte, premete in ostalo manipulacijo z materialom, ki nastaja pri rušitvah pred odvozom • ločevanje in ločeno zbiranje gradbenih odpadkov na gradbišču, nakladanje, transport v deponijo, oddaja v pristojni deponiji s plačilom vseh taks • za material, ki se uporabi na gradbišču, vse stroške predelave materiala (mletje,...) skladno z namenom, za katerega bo material uporabljen
Ostala splošna določila:
Pri izvajanju del je treba upoštevati vsa določila s področja varnosti in zdravja pri delu, opredeljena v Varnostnem načrtu za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču, izdelanega skladno z določili 4. člena Uredbe (Ur.l.RS št. 83/05).
Pri izvajanju del je treba upoštevati vsa zakonska določila s področja varnosti in zdravja pri delu, Pravilnik o varstvu pri gradbenem delu, Zakon o varstvu pred požarom in Zakon o varstvu okolja, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov in Uredbo o ravnanju z odpadki.
Količine odstranjenih gradbenih konstrukcij so ocenjene na podlagi načrtov obstoječega stanja.
| Opis | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Strojni zarez asfalta, v ceno je vključen transport vse mehanizacije, dela in predpriprave. | m1 | 74 | 0 | 0
2. | Rušitev asfalta in odvoz materiala na deponijo po izboru izvajalca. v ceno je vključen transport vse mehanizacije, dela in predpriprave s plačilom vseh potrebnih taks. | m2 | 357 | 0 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 04.Betonska dela
BETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
Posebne zahteve naročnika - splošna določila:
Vsa betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov RS za to vrsto del. Vsi betoni morajo biti dobavljeni iz betonarn in morajo biti ustrezno certificirani skladno z veljavnimi predpisi v RS. Uporaba betona narejenega na gradbišču ni dovoljena. Betonska dela se izvajajo na osnovi projekta za izvedbo in potrjenega projekta izvajanja betonskih konstrukcij. Ob izvedbi je potrebno upoštevati varnostni načrt in sprotno izvajati vse ukrepe v tej fazi izvajanje del, ki izhajajo iz varnostnega načrta.
• Izvajalec je dolžan izdelati projekt betona pred izvajanjem betonerskih del. Projekt betona predhodno potrdi projektant gradbeni konstrukcij • merodajne so lastnosti betonov in armature, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij z vpisom v gradbeni dnevnik • Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih in normativih v soglasju s SIST EN 206-1 (uporaba skupaj s SIST 1026). • Izvajalec je dolžan zagotoviti nego betona, ki vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, prevelikim osončenjem in pregrevanjem, ter zaščito pred nizkimi temperaturami. • v zahtevnejših meteoroloških pogojih (npr. nizke temperature ali visoke) je izvajalec je dolžan vgraditi dodatke za izvedbo betonov v takih pogojih • Izvajalec je dolžan zagotavljati redno vzorčenje vgrajenih materialov in dokazovanje izpolnjevanja v projektu predvidenih lastnosti • Izvajalec mora skladno s projektom za izvedbo oziroma skladno z navodili s strani posameznih VD, ki izhajajo iz izvedbe instalacij pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij. • Konstrukcije iz betona morajo biti ravne brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. • Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo morebiti potrebno izravnati se upoštevajo kot nekvalitetne in gredo na račun izvajalca betonskih del. • Vsi betoni morajo biti izdelani v kvalitetnem opažu in ravni. Videz betona mora slediti določilom, ki izhajajo iz smernic DBV/BDZ, osnova pa po DIN 18217 in DIN 18500, zahtevani razred določen pri posameznih postavkah. • Za obliko in mesto morebitne delovne rege oz. prekinitve betoniranja se je treba predhodno dogovoriti z VP in projektantom gradbenih konstrukcij, o čemer je obvestiti NI gradbenih del
• izvajalec mora v času izvajanja del zagotavljati stalno nemoteno delo in delovanje celotnega objekta, če je ta v uporabi. Predhodno se mora z uporabnikom objekta dogovoriti in uskladiti dela, ki povzročajo hrup ali tresljaje se morajo izvajati v časovnih terminih, ki so dogovorjeni z uporabnikom v obliki zapisnika skladno ob uvedbi v delo in potrjenega terminskega plana. • Izvajalec mora izdelati in zagotoviti takšno vrsto zaščite objekta, prostorov..., katera v popolnosti preprečuje onesnaževanje objekta ali njegovih delov v času izvajanja del (prah, odpadki, hrup...)
Standardi za betonska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posameznih postavkah, še vsa potrebna pomožna dela in sicer:
• dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisih varstva pri delu. • čiščenje in močenje opažev neposredno pred betoniranjem. • čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje, ki se lušči, postavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu. • razna popravila opažev pri betoniranju. • vgrajevanje betona v opaže, premeščanje lijaka med betoniranjem, premeščanje vibratorjev, ipd. • čiščenje prostorov in delovnih naprav po končanem delu. • nega betona (zaščita in močenje betona) skladno s projektom betona. • Pred pričetkom vgrajevanja betona morata biti opaž in armatura popolnoma zalit z betonom; • beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora ostati na svojem mestu in mora biti obdana s predpisanim zaščitnim slojem betona (glej statični izračun). • višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1,00 m. V primeru da se mora beton vgrajevati z večje višine je potrebno, da bi preprečili segregacijo, uporabiti eno od priznanih metod za vgrajevanje betona. • kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil za betonska dela in opisu del.
• kot vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije iz betona, ki ostanejo po izdelavi neometane ali neobložene. Betonske površine morajo biti ravne in vertikalne skladno z DIN normativi za ustrezne objekte (DIN 18802). Vidne betonske površine ne smejo biti krpane ali kako drugače zidarsko obdelane. Dopustna je samo obdelava odprtin za vezanje opažev in sicer tako, da se jih zapre s plastičnimi čepi. • ročno vgrajevanje z ročnim ali strojnim zgoščevanjem betona v konstrukcije določenega preseka po opisu del. • naprava in transport betona s prenosom vsega materiala do mesta vgrajevanja. • vsa pomožna dela po opisu splošnih določil za betonska dela
Vsi proizvodi morajo biti izdelani iz kvalitetnega materiala in skladno z veljavnimi tehnicnim predpisi in harmoniziranimi standardi, predvsem pa:
• Cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente : SIST EN 197-1:2002 • Agregati za beton : SIST EN 12620:2002 • Lahki agregati – 1. del: Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto : SIST EN 13055-1:2002 • Beton - 1.del - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost: SIST EN 206-1:2003 , SIST EN 206-1:2003/A1:2004, SIST EN 206-1:2003/A2:2005 , SIST EN 1026:2004 • Armatura : slovensko tehnično soglasje STS-05/007, za armaturne mreže : STS-05/012, za rezano in krivljeno armaturo : STS-06/042 • Betonarna: Certifikat kontrole proizvodnje s strani certifikacijskega organa • Kemijski dodatki za beton: SIST EN 934-2:2002, SIST EN 934-4:2002, SIST EN 934-6:2002
V cene po e.m. je vključiti:
• vse obveznosti, ki izhajajo iz splošnih in posebnih zahtev • izdelavo projekta izvajanja betonskih konstrukcij skladno s standardom SIST EN 13670, • podati poročilo o betonarni, ki bo izdelala betone in poročilo • vsa potrebna pripravljalna dela, • snemanje potrebnih izmer na gradbišču, prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu, • ves potrebni pomožni material za vgradnjo armature in vgradnjo betona, • vse potrebne transporte in prenose, • ustrezno začasno skladiščenje na delovišču, • vsa potrebna pomožna sredstva za kakovostno vgradnjo betona, • uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi z izvedbo del, • usklajevanje z načrtom za izvedbo in posvetovanje s projektantom, • vse potrebno delo do končnega izdelka • čiščenje betonskih površin • brušenje in kitanje površin na poškodvanih mestih ali na mestih z nekakovostno vgradnjo betona • vsa potrebna zunanja (tehnolog, laboratorij) in notranja kontrola kakovosti • vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, meritve tlačne trdnosti, poročila, itd...)
• dodatke za izvajanje betoniranja skladno s terminskim planom in v danih meteo pogojih (mraz, visoke temperature) • ukrepe za nego betonov kot so npr. zaščita s filcom, močenjem,... • dodatke proti krčenju • terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu, • popravilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču • grobo čiščenje prostorov, sprotno nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. • vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu. • izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi, če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. • vsa potrebna dokumentacija o izvedenih delih
# pri izdelavi horizontalnih delovnih stikov (med talno ploščo in stenami) in vertikalnih delovnih stikov (med posameznimi fazami grajenja talne plošče in sten) je izvesti trajno vodotesno zatesnitev s kapilarnim in bariernim delovanjem, kar je vključiti v ceno e.m. betoniranja. Praviloma se uporabi mešanica na osnovi cementa, določene granulacijske sestave kremenovih peskov ter penetrirajočih kristalizacijskih dodatkov, ki prodre v pore betona in s tvorbo kristalov le te zatesni in prepreči dvig kapilarne vlage, istočasno pa tvori trd za vodo nepropusten izolacijski sloj na površini betona. Bariero je izvesti v zadostni širini, da se izvede zanesljiva povezava s horizontalno ali vertikalno hidroizolacijo iz bitumiziranih trakov. Izvedbo te bariere izvajalec podrobneje predstavi v Projektu betonov.
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
OPAŽI
Posebne zahteve
Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaženje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah po e.m. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Hkrati je potrebno upoštevati tudi sledeče:
• Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in sposobni za obtežbo z betonom • izračune podpodrnih elementov • Izdelavo tehnoloških načrtov opaženja in podpiranja začasnega podpiranja vključno s statičnim izračunom za posamezne faze opaženja • notranje površine morajo biti čiste in ravne • Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih. • Ravnost in vertikalnost betonskih konstrukcij po DIN normah za tovrstne objekte. • Kjer je predvidena kakovost vidnih betonov se smejo uporabiti samo novi opažni elementi • Pred izvedbo opažev je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih, • Morebitne distančne cevke je potrebno po odstranitvi opaža izbiti in zatesniti z materialom, ki zagotavlja vodotesnost, • izvajalec mora v času izvajanja del zagotavljati stalno nemoteno delo in delovanje celotnega objekta, če je ta v uporabi. Predhodno se mora z uporabnikom objekta dogovoriti in uskladiti dela, ki povzročajo hrup ali tresljaje se morajo izvajati v časovnih terminih, ki so dogovorjeni z uporabnikom v obliki zapisnika skladno ob uvedbi v delo in potrjenega terminskega plana. • Izvajalec mora izdelati in zagotoviti takšno vrsto zaščite objekta, prostorov..., katera v popolnosti preprečuje onesnaževanje objekta ali njegovih delov v času izvajanja del (prah, odpadki, hrup...)
V cene po e.m. je vključiti:
naprava opažev po opisu v posamezni postavki z vsemi prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do mesta opaženja in pospravljanje po končanih delih, vključno z nakladanjem in odvozom vsega opažnega in drugega materiala potrebnega za izvedbo tesarskih del po opisu:
• vse obveznosti, ki izhajajo iz splošnih in posebnih zahtev • podpiranje, zavetrovanje in vezanje opažev ter razopaženje, • dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu, • snemanje potrebnih izmer na mestu samem, • zatesnitev AB konstrukcij na mestih odstanjenih distančnikov, • postavitev, premeščanje in odstranitev potrebnih odrov potrebnih za napravo tesarskih del. • zbiranje in sortiranje lesa po dimenzijah. • ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, odnos lesa v deponijo ter sortiranje po dimenzijah, • vsa pomožna dela potrebna za izvedbo tesarskih del po opisu ( kot je npr: zarisovanje, obeleževanje in prenos višinskih, točk in podobno, montaža in demontaža raznih profilov, montaža in demontaža vseh pomožnih odrov za izvedbo tesarskih del...) ter odvoz vsega opažnega materiala v deponijo izvajalca, • dobavo lesa in opažnih elementov, pritrdilnega, veznega in pomožnega materiala, z vsemi transporti in manipulativnimi stroški, vse notranje transporte, • istočasno z izdelavo opažev se polagajo v opaže tudi razvodi in doze za elektroinštalacije ter strojne inštalacije
Način določitve količin popisnih postavk:
Standardi za tesarska dela vsebujejo poleg izdelave same, po opisu v posameznem opisu, še vsa potrebna pomožna dela, zlasti: Opis dela: kalkulativni elementi - kar mora biti zajeto v cenah posameznih postavk za izvedbo tesarskih del.
Tehnični pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvedbi
Prevzem proizvodov
Pri prevzemu materiala/proizvodov je treba od dobavitelja zahtevati izjavo o skladnosti po ZGPro-1. Preveriti je treba, ali so iz izjave o lastnostih, spremne dokumentacije ali oznake CE razvidne ustrezne (s projektom zahtevane) lastnosti materiala.
PRAVILA ZA IZVEDBO
Lastnosti materialov:
Podporni odri in opaži, skupaj s pripadajočimi temelji, morajo biti projektirani tako, da so sposobni prenašati predpostavljene obremenitve, ki se pojavijo med izvajanjem betonerskih del, da so dovolj togi, da zagotavljajo izpolnitev zahtevanih toleranc, ter da je zagotovljena celovitost konstruktivnega elementa. Podporni odri in opaži morajo ustrezati zahtevam v standardih SIST EN 15113-1 in SIST EN 1065
Zahteve glede lastnosti armaturnega jekla veljajo za material, ki je v strjenem betonu. Če gradbiščni postopki (skadiščenje, ravnanje ... ) lahko kakorkoli vplivajo na lastnosti armature, je treba njene lastnosti preveriti po končanih postopkih. Kadar se uporabljajo jekla, drugačna od projektiranih, je treba dokazati njihove lastnosti v skladu z zahtevano tehnično specifikacijo.
Za vse načine armiranja betonskih konstrukcij (konstrukcijski elementi, kot so piloti, stebri, stene, nosilci, plošče, temelji itd.) in objektov v Republiki Sloveniji se sme uporabljati le jeklo, ustrezno zahtevam standardov in tehničnih soglasij, navedenih v tabeli
Uporabljeni beton mora biti skladen s projektirano specifikacijo betona, pripravljena po zahtevah točke 6 standarda SIST EN 206-1 in točke 6 standarda SIST 1026. Specifikacija mora vključevati vsaj te podatke: - Razred tlačne trdnosti, - stopnjo izpostavljenosti, - nazivno velikost največjega zrna agregata (Dmax) - stopnjo konsistence. Razred tlačne trdnosti je osnovna lastnost betona. Standard SIST EN 206-1 razvršča betone v 16 razredov tlačnih trdnosti za normalno težke betone (od C 8/10 do C 100/115) in 14 razredov tlačne trdnosti za lahke betone (LC 8/9 do LC 80/88). Najpogosteje se pri gradnji stanovanjskih objektov uporabljajo betoni razreda C 25/30 (približno ustreza MB 30 po PBAB). Razred tlačne trdnosti za posamezne konstrukcijske elemente mora biti naveden v projektni dokumentaciji. Vplivi okolja na konstrukcije (stopnja izpostavljenosti) so po SIST EN 206-1 razvrščeni v različne stopnje izpostavljenosti glede na okolje, v katerem je objekt oziroma element nahaja. Beton je v konstrukcijskem elementu lahko izpostavljen več vplivom na okolje, ki ogrožajo predvsem trajnost, sčasoma pa tudi stabilnost konstrukcijskega elementa. Osnovne stopnje izpostavljenosti: 1. Ni nevarne korozije ali agresivnega delovanja (X0); 2. korozija zaradi karbonatizacije (XC1 – XC4); 3. korozija zaradi kloridov, ki ne izvirajo iz morske vode (XD1 – XD3); 4. korozija zaradi kloridov, ki izvirajo iz morske vode (XS1 – XS3); 5. zmrzovanje/tajanje s sredstvi za tajanje ali brez njih (XF1 – XF4) in 6. kemično delovanje (XA1 – XA3). Projektant mora na podlagi primerov iz SIST EN 206-1 in SIST 1026 določiti stopnjo izpostavljenosti za posamezni konstrukcijski element.
Izvajalec mora izbrati ustrezen, stopnji izpostavljenosti prilagojen beton (specifikacija betona) in ga skladno s pravili stroke ter določili standardov proizvesti, vgraditi in negovati. Nazivno velikost največjega zrna (Dmax) lahko v projektni dokumentaciji navede projektant (recimo zaradi goste armature) ali pa jo izbere in v tehnološkem elaboratu navede izvajalec. Stopnjo konsistence je treba prilagoditi tehnologiji vgrajevanja in zgoščevanja betona. Pri nas se za določevanje konsistence najpogosteje uporabljata stopnja poseda (51 do 55) in stopnja razleza (F1 do F6).
Specifikacija betona mora poleg s standardi zahtevanih podatkov vključevati tudi zahteve iz projektne dokumentacije in zahteve, povezane z načinom izvajanja betonerskih del. Vključevati mora tudi zahteve za lastnosti betona, potrebne za transport (recimo hitrost dostave), transport po dostavi, vgrajevanje, zgoščevanje, nego in nadaljnjo obdelavo. Pri tem je treba upoštevati uporabo svežega in strjenega betona, možnosti negovanja (zlasti v vročem, hladnem in vetrovnem vremenu), dimenzije konstrukcij, vplive okolja, ki jim bo konstrukcija izpostavljena, zahteve za obdelavo površine in v zvezi z zaščitnim slojem betona in dimenzijami konstrukcij (recimo največje zrno agregata), omejitve glede osnovnih materialov ... Proizvajalec betona mora zagotoviti tudi podatke o časovnem prirastku trdnosti betona, če je za pravilno izvajanje betonerskih del to potrebno. Specifikacijo betona z dokazili o kakovosti (izjava o lastnostih in certifikat) izbranega betona je treba predložiti v tehnološkem elaboratu.
Kontrola kakovosti betona pri vgradnji oziroma prevzemanju na mestu predaje ali mestu vgradnje se izvaja po določilih standarda EN 13670: 2006 in nacionalnem dodatku, ne sme pa biti v nasprotju z zahtevami projektne dokumentacije. Če vrsta in obseg preiskav prevzemanja betona nista drugače določena, se prevzemanje izvaja skladno z določili, ki veljajo za kontrolo istovetnosti iz SIST EN 206-1 in SIST 1026.
NAČIN IN POGOJI IZVEDBE ter KAKOVOST
Vodenje del na gradbišču
Pri vodenju izvedbe del na gradbišču se predpostavlja:
• Dostopnost projektov (PGD, PZI); • izvajanje nadzora nad deli, ki naj bi zagotovil konstrukcijo po zahtevah projektne dokumentacije; • vodenje gradbišča, ki zagotavlja organizacijo del ter pravilno in varno uporabo opreme ter mehanizacije, uporabo materialov ustrezne kakovosti, izvedbo konstrukcije po zahtevah projektne dokumentacije in varne uporabe konstrukcije do predaje objekta naročniku oziroma uporabniku. Kadar se pri gradnji uporabljajo predizdelani betonski elementi, veljajo še te predpostavke: • Dostopnost projekta predizdelanih elementov, skladno z ustreznim produktnim standardom; • dostopnost projekta usklajevanja predizdelanih elementov z elementi, izdelanimi na gradbišču; • dostopnost certifikatov oziroma veljavnih izjav o lastnostih predizdelanih elementov z navodili za montažo; • med montažo je potreben sistem vodenja montaže
Pri projektiranju podpornega odra je treba upoštevati deformacije med betoniranjem in po njem, s čimer preprečimo nezaželene poškodbe v novem betonu. Opaž mora omogočati, da beton obdrži zahtevano obliko do strditve, in zagotavljati zaščito pred pojavom škodljivih razpok v novem betonu: - Omejiti je treba čezmerno upogibanje in posedanje opaža, - kontrolirati je treba posamezna dela pri postopku betoniranja in/ali lastnosti betona, - kontrolirati je treba eventualno izbočenje elementov opaža. Za opaže se lahko uporabljajo tudi materiali, ki imajo lastnost, da absorbirajo znatnejše količine vode iz betona, ali materiali, ki pospešujejo izhlapevanje vode. To je dopustno le, če so taki opaži ustrezno površinsko obdelani – tako da je omejen odvzem vode iz betona. Ko se taki opaži uporabljajo, da bi betonu po vgradnji odvzeli določeno količino vode, izjemoma obdelava ni potrebna. Uporaba tovrstnih opažev ne sme negativno vplivati na lastnosti vgrajenega betona. To mora biti prej dokazano.
Opaži in podporni odri se lahko odstranijo, ko beton doseže dovolj veliko trdnost: - Da brez poškodb prenaša napetosti, ki nastajajo pri krčenju; - da lahko prenaša obremenitve v konstrukcijskem elementu, katerega opaž bo odstranjen; - da se preprečijo deformacije konstrukcijskega elementa, večje od dopustnih; - da lahko prenaša razmere v okolju brez poškodb površine. Zahteve glede tlačne trdnosti betona za odstranitev opaža morajo biti navedene v tehnološkem elaboratu. Sicer lahko upoštevamo ta priporočila: - Ko beton doseže tlačno trdnost 5 MPa, nevarnosti za poškodbe površine betona zaradi udarcev ni več, za prenos obremenitev med gradnjo lahko uporabljamo podpore; - ko beton doseže 60 % tlačne trdnosti, se že lahko izognemo deformacijam, večjim od predpisanih v standardu prEN 13670: 2006 in PZI brez dodatnih podpor; - dokler beton ne doseže popolne tlačne trdnosti, lahko za preprečitev poškodb zaradi vplivov okolja uporabljamo površinsko zaščito. Odstranjevanje opažev in podpornih odrov mora potekati tako, da je stabilnost vseh elementov podporne konstrukcije zagotovljena do dokončne odstranitve. Postopek odstranitve mora biti podrobno obdelan v projektu odrov, če to narekuje zahtevnost konstrukcije opaža in podpornega odra.
Pri transportu in skladiščenju armature je treba preprečiti nastanek degradacijskih procesov, ki bi znatno vplivali na sprijemnost in nosilnost armaturnega jekla. Preprečiti je treba tudi zmanjšanje nominalnega preseka in lokalne poškodbe (mehanske ali korozijske narave) armature. Ravnanje krivljenih armaturnih palic je lahko dopustno le na podlagi tehnološkega elaborata in: - Če je bil premer trna (vretena), uporabljenega za krivljenje, vsaj 50 % večji od minimalno dopustnega premera trna za ustrezen premer armaturne palice; - če se za ravnanje uporablja posebna oprema, ki omogoča omejitev lokalnih napetosti; - če je bil za ravnanje pripravljen postopek, po katerem se le-to izvaja; - če se po ravnanju preveri, ali so v armaturi razpoke in poškodbe.
Stikovanje palic se lahko izvede s prekrivanjam, objemkami, spojnicami in varjenjem − v skladu z zahtevami, navedenimi v PZI, pri čemer morajo biti za varjenje na gradbišču izpolnjene zahteve oziroma z zahtevami standarda SIST EN 1992-1-1. Med prekrivajočimi se palicami naj bi bil neposreden stik po vsej dolžini prekrivanja, v nosilcih in stebrih pa morajo biti palice na vsej dolžini prekrivanja med seboj povezane. Če mesta stikovanja armaturnih palic niso prikazana v armaturnih načrtih, je treba upoštevati pravilo, da medsebojni vzdolžni razmik med mesti stikovanja ne sme biti manjši od 0,3 lp, pri čemer lp pomeni dolžino prekrivanja armaturnih palic. Če razmik med prekrivajočimi se palicami znaša več kot 4Φ ali 50 mm, je treba dolžino prekrivanja povečati za razmik med palicami (gl. standard SIST EN 1992-1-1, razdelek 8.7.2).
Postavitev armature mora biti skladna z zahtevami, navedenimi v PZI (armaturnem načrtu), kjer so navedene podrobnosti in lega armaturnih palic. Armatura mora biti pritrjena in zavarovana tako, da njen položaj zagotavlja izpolnjevanje toleranc, navedenih v standardu EN 13670: 2006, in da zagotavlja s projektom predvideno zaščitno plast betona. Sestavljanje armature se lahko izvaja z žicami, pri varljivi armaturi pa lahko tudi s točkovnim varjenjem
Beton; dela pred betoniranjem:
Če je predpisano v tehnološkem elaboratu: - je treba pripraviti plan betoniranja in - izvesti začetno testiranje s poskusnim betoniranjem. Rezultati teh testiranj morajo biti dokumentirani in ovrednoteni pred začetkom betoniranja. Pripravljalna dela morajo biti končana, pregledana in dokumentirana v skladu s tehnološkim elaboratom. Če se betoniranje konstrukcijskih elementov izvaja na terenu, je treba izvesti potrebne ukrepe za preprečitev mešanja zemljine in svežega betona. Materiali, ki so v stiku z bodočim svežim betonom (zemljina, opaž, kontrukcijski elementi), morajo imeti dovolj visoko temperaturo, da se prepreči zmrzovanje betona, preden le-ta doseže dovolj veliko trdnost in ustrezno zmrzlinsko odpornost. Če se med betoniranjem ali negovanjem betona predvidevajo nizke temperature, je treba zagotoviti ukrepe, ki preprečujejo poškodbe betona zaradi zmrzovanja. Če se med betoniranjem ali negovanjem betona predvidevajo visoke temperature, je treba zagotoviti ukrepe za preprečitev poškodb, ki bi bile posledica visokih temperatur.
Beton mora biti pregledan na mestu vgradnje. Ob dostavi mora proizvajalec uporabniku za vsako dostavljeno količino betona dati dobavnico, na kateri morajo biti navedeni podatki, skladni s točko 7.3 standarda SIST EN 206-1 in SIST 1026. To so: - Ime obrata za proizvodnjo transportnega betona; - serijska številka dobavnice; - datum in čas polnjenja, tj. čas prvega stika med cementom in vodo; - številka tovornjaka ali prepoznavna oznaka vozila; - ime kupca; - ime in kraj gradbišča; - podrobnosti ali sklic na specifikacije, recimo številčna koda, številka naročila; - količina betona v kubičnih metrih; - izjava o lastnostih s sklici na specifikacije in EN 206-1; - ime in oznaka določenega certifikacijskega organa; - čas, ko je beton pripeljan na gradbišče; - čas začetka raztovarjanja; - čas konca raztovarjanja.
Poleg tega mora dobavnica vključevati še te podrobnosti: a) Za projektirani beton: - Trdnostni razred; - stopnje izpostavljenosti; - razred vsebnosti klorida; - stopnjo konsistence ali ciljno vrednost; - mejne vrednosti za sestavo betona, če so predpisane; - vrsto in trdnostni razred cementa, če sta predpisana; - vrsto kemijskega in mineralnega dodatka, če je predpisana; - posebne lastnosti, če so zahtevane; - nazivno velikost največjega zrna agregata; - pri lahkem ali težkem betonu razred gostote ali ciljno gostoto; b) Za predpisani beton: - Podrobnosti o sestavi (recimo vsebnost cementa, vrsto kemijskega dodatka ...); - v/c-razmerje ali konsistenco; - nazivno velikost največjega zrna agregata.
Če se na gradbišču dodaja superplastifikator v skladu s predvidenim tehnološkim postopkom ali zaradi uravnanja konsistence, je treba v dobavnico vpisati: - Čas dodajanja superplastifikatorja, - ocenjeno količino betona v mešalniku, - dodano vrsto in količino superplastifikatorja, - konsistenco betona, določeno pred dodajanjem in po njem, - pri aeriranih betonih: vsebnost zraka po dodajanju. Ob dostavi je na splošno prepovedano dodajanje vode in kemijskih dodatkov. Kemijski dodatki se smejo dodajati le izjemoma in pod pogoji, določenimi v točki 7.5 standardov SIST EN 206-1 in 51ST 1026. Posebno pozornost je treba posvetiti kompatibilnosti dodatkov dodanih v betonarni in na gradbišču, maksimalnim dopustnim količinam dodatka ter dobremu vmešanju dodanega dodatka. Med fazami transporta do vgradnje betona mora biti delež segregacije, izguba veziva in drugih škodljivih vplivov čim manjši. Na mestu vgradnje je treba odvzeti vzorce svežega betona za testiranje, če to zahteva tehnološki elaborat.
Vgrajevanje in zgoščevanje betona:
Vgrajevanje in zgoščevanje betona se morata izvesti tako, da so armatura in vgrajeni elementi objeti z betonom, beton pa lahko ustvari zahtevano trdnost in trajnost. Posebno pozornost je treba posvetiti vgrajevanju in zgoščevanju betona na mestih sprememb prečnih presekov, na ozkih predelih, na mestih zgoščene armature in konstrukcijskih stikih. Število mest vgraditve svežega betona in zgoščevanja betona mora izključiti pojav praznih mest in kopičenje svežega betona in s tem do preobremenitve opaža ter podpornega odra.
Mesto in način izvedbe delovnih stikov morata biti predvidena in prej opisana v tehnološkem elaboratu, potrditi pa ju mora projektant. Ob predvideni dobavi betona iz dveh ali več betonarn mora biti prej preverjena in potrjena njegova kompatibilnost. Dodatne zahteve glede vgrajevanja svežega betona so potrebne, ko je treba zadostiti posebnim zahtevam glede videza površine. Segregacija betona in kasnejše izločanje vode (krvavenje) morata biti med vgrajevanjem in zgoščevanjem betona čim manjša. Beton mora biti med vgrajevanjem in zgoščevanjem zaščiten pred škodljivimi vplivi, kot so direktno sončno obsevanje, močan veter, zmrzovanje, voda, dež in sneg. Za izvedbo brizganega betona morajo biti izpolnjene zahteve v standardu SIST EN 14487-2.
Negovanje in zaščita betona
V zgodnjem obdobju po betoniranju mora biti beton ustrezno negovan in zaščiten: - Da se omejijo poškodbe, ki bi nastale zaradi krčenja betona; - da se zagotovi zadostna površinska trdnost; - da se zagotovi zadostna trajnost površine betona; - da prepreči zmrzovanje novega betona in - da se prepreči vpliv škodljivih vibracij, udarcev ali poškodb. Če obstaja nevarnost, da bo beton v zgodnjem obdobju izpostavljen škodljivim agresivnim vplivom (recimo kloridom, sulfatom), ga je treba zaščititi., To je treba določiti v tehnološkem elaboratu. Negovanje novega betona lahko izvajamo tako, da omejimo izhlapevanje vode iz betonske površine ali ohranjamo stalno mokro betonsko površino. Če je v obdobju negovanja betona stopnja izhlapevanja vode iz betonske površine nizka (recimo velika zračna vlaga, dež, megla), posebni postopki negovanja niso potrebni. Negovanje betona se mora začeti takoj. Če se hočemo izogniti razpokam zaradi krčenja ob neugodnih vremenskih razmerah (vročina, veter), ga moramo začeti negovati že pred končanjem betoniranja. Pri betonu z visoko stopnjo trdnosti moramo nevarnosti razpok zaradi krčenja posvetiti več pozornosti.
Trajanje negovanja betona je odvisno od razvoja tlačne trdnosti betona na površini in je opisano z razredi negovanja betona, določenimi kot delež specifične tlačne trdnosti betona pri 28 dnevih, ki mora biti zagotovljena ob prenehanju negovanja betona. Po prEN 13670: 2006 obstajajo 4 razredi: 1. Razred negovanja betona 1 – potrebno je negovanje betona, ki traja 12 ur, z maksimalnimi razmiki posameznih operacij največ 5 ur, temperatura betonske površine pa se ne sme spustiti pod 5 °C; 2. razred negovanja betona 2 – negovanje betona mora trajati, dokler beton ne doseže 35 % karakteristične tlačne trdnosti pri 28 dnevih; 3. razred negovanja betona 3 – negovanje betona je potrebno, dokler beton ne doseže 50 % karakteristične tlačne trdnosti pri 28 dnevih; 4. razred negovanja betona 4 – negovanje betona je potrebno, dokler beton ne doseže 70 % karakteristične tlačne trdnosti pri 28 dnevih.
Podatki o razredu negovanja betona morajo biti navedeni v tehnološkem elaboratu, navedene so lahko tudi strožje zahteve. To pomeni, da lahko negovanje traja tudi dlje od dosežene 70 % karakteristične tlačne trdnosti betona. Priporočila za minimalno trajanje negovanja betona so v dodatku F standarda EN 13670: 2006. Posebna kemijska sredstva za negovanje betona niso dopustna na konstrukcijskih spojih, površinah, ki se obdelujejo kasneje, ali površinah, na katerih se zahteva sprijemnost drugih materialov, razen če se sredstva pred nadaljnjimi fazami odstranijo oziroma se dokaže, da ne negativno vplivajo na sprijemnost. Uporaba snovi za negovanje betona tudi ni dopustna na površinah, kjer veljajo posebne zahteve za obdelavo, razen če to na nadaljnjo obdelavo nima škodljivega vpliva. Temperatura površine betona se ne sme spustiti pod 0 °C, dokler tlačna trdnost površine betona ne doseže 5 MPa, ko zmrzovanje nima več škodljivega vpliva. Najvišja temperatura betona, vgrajenega v konstrukcijske elemente, ki bodo izpostavljeni vlažnemu oziroma izmenično vlažnem okolju, ne sme preseči 70 °C, razen če je dokazano, da višja temperatura nima škodljivega vpliva na lastnosti površine betona.
Geometrijske tolerance
Geometrijske lastnosti elementov izvedene konstrukcije morajo izpolnjevati merila dopustnih toleranc in tako, da bi se izognili škodljivim vplivom v povezavi: - Z mehansko odpornostjo, - s stabilnostjo med gradnjo, - s stabilnostjo med uporabo, - z zagotavljanjem kompatibilnosti nosilne konstrukcije in nekonstruktivnimi elementi konstrukcije, - z montažo predizdelanih elementov, - z odzivanjem konstrukcije med uporabo. Ta razdelek obravnava različne geometrijske tolerance, pomembne za konstrukcije. Za konstrukcijske tolerance (ki vplivajo na varnost konstrukcije) so navedene numerične vrednosti, odvisne od tolerančnega razreda. Če v tehnološkem elaboratu ni posebej navedeno, se upošteva tolerančni razred 1. V razdelkih C 6.2 do C 6.5 so navedene normativne konstrukcijske tolerance, bistvene za mehansko odpornost in stabilnost konstrukcije. Priporočila za druge tolerance (ki neposredno ne vplivajo na mehansko odpornost in stabilnost konstrukcije) so lahko konstruktivne ali nekonstruktivne in navedene v informativnem dodatku G standarda prEN 13670: 2006. Njihovo upoštevanje mora biti določeno v tehnološkem elaboratu.
Tolerančni razred 1 pomeni upoštevanje normalnih toleranc in velja za elemente konstrukcije, ki dosegajo projektne predpostavke standarda SIST EN 1992, zahtevano stopnjo varnosti in je povezan s parcialnimi materialnimi faktorji varnosti, navedenimi v poglavju 2.4.2.4 standarda SIST EN 1992-1-1. Tolerančni razred 2 velja za elemente konstrukcije, pri katerih so uporabljeni modificirani parcialni faktorji varnosti skladno z dodatkom A standarda SIST EN 1992-1-1. Pri uporabi tolerančnega razreda 2 je treba upoštevati razred izvajanja del 3.
IZDELAVA TEHNOLOŠKEGA ELABORATA IN PLANA
V tehnološkem elaboratu mora izvajalec upoštevati določila te smernice. Izdelati mora načrt kontrole izvedenih del.
Pred začetkom izvajanja posamezne vrste del mora izvajalec betonerskih del pripraviti tehnološki elaborat (TE) in ga dati nadzornemu inženirju v potrditev, posamezniku ali instituciji, ki opravlja naloge nadzora v imenu investitorja. TE dopolnjuje projekt s konkretnimi podatki o uporabljenih materialih in polizdelkih, zlasti njihovem izvoru in kakovosti, podrobnejšem opisom tehnologije izvajanja del in planom zagotavljanja kakovosti. Ta priročnik opredeljuje minimalne zahteve za vsebino TE in postopke potrjevanja
TE mora zajemati ta poglavja: - Splošne informacije o izvajalcu in konstrukcijskih značilnosti objekta, - opis posameznih delovnih faz, - terminski plan izvajanja del. TE je možno dopolnjevati skladno z napredovanjem del. Splošne informacije je možno dati le enkrat, druge dele elaborata pa za vsak sklop del posebej. TE mora obravnavati te sklope del: - Odre in opaže, - armaturo, - betoniranje, - montažo konstrukcij iz predizdelanih elementov in druga betonerska dela, ki niso zajeta v teh smernicah
Zagotavljanje kakovosti
Izvajalec del mora za vsako delovno fazo pripraviti plan zagotavljanja kakovosti. Ta mora zajemati vsaj: - Podatke o vrsti in obsegu notranje kontrole kakovosti materialov in polizdelkov, - podatke o vrsti in obsegu notranje kontrole kakovosti izvedbe, - podatke o ključnih kadrih in (če je potrebno) dokazila o njihovi izobrazbi (recimo varilci), - druge ukrepe za zagotavljanje kakovosti del. Pri pripravi plana zagotavljanja kakovosti mora izvajalec upoštevati predpise in standarde za izvajanje betonerskih del, recimo prEN 13670: 2006 in SIST EN 14487-2. Plan notranje kontrole kakovosti materialov in polizdelkov mora biti v tabelarični obliki, tako da sta iz nje razvidna vrsta in obseg notranje kontrole. Ukrepi zagotavljanja kakovosti morajo biti prilagojeni terminskemu planu in neugodnim vremenskim razmeram za izvajanje del (vročina, mraz, velika vlaga ...). Izvajalec mora pred začetkom izvajanja posamezne delovne faze, za katero še ni dokazal, da jo je sposoben ustrezno izvesti, po dogovoru z nadzornim inženirjem pripraviti testno polje, na katerem bo potrjena njegova usposobljenost
Izvajalec del mora nadzornemu inženirju in projektantu gradbenih konstrukcij predložiti TE najmanj 15 dni pred začetkom izvajanja posamezne faze del, opredeljene v tehnološkem elaboratu. Nadzorni inženir ali statik morata najpozneje v roku 8 dni tehnološki elaborat pisno potrditi oziroma zaradi neustreznosti zavrniti. Pri pripravi plana zagotavljanja kakovosti mora izvajalec upoštevati veljavne predpise in standarde. Ukrepi zagotavljanja kakovosti morajo biti prilagojeni terminskemu planu in morebitnim neugodnim vremenskim razmeram za izvajanje del (mraz, visoka vlaga ... )
BETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
| Opis | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Nabava, dobava in ročno vgrajevanje podložnega betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0.08-0.12 m3/m2-m. beton iz naravne frakcije. Zunanja ureditev in kanalizacija ¦ Tlačna trdnost betona C12/15 - meteorna kanalizacija | m3 | 22 | 0 | 0
2. | Nabava, dobava in strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0.08-0.12 m3/m2-m. beton iz naravne frakcije. ¦ Tlačna trdnost betona C12/15 - podložni beton | m3 | 21.5 | 0 | 0
3. | Nabava, dobava in strojno vgrajevanje črpnega betona z vibriranjem v armirane konstrukcije preseka od 0,5 m3/m2- m. beton iz naravne frakcije ¦ Tlačna trdnost betona C30/37, XC1, XS1 - plošča zalogovnika | m3 | 7 | 0 | 0
4. | Nabava, dobava in strojno vgrajevanje črpnega betona z vibriranjem v armirane konstrukcije preseka od 0,5 m3/m2- m. beton iz naravne frakcije ¦ Tlačna trdnost betona C30/37 , XC4, XS3 - temelji in grede zalogovnika | m3 | 43.54 | 0 | 0
5. | Nabava, dobava in strojno vgrajevanje črpnega betona z vibriranjem v armirane konstrukcije preseka od 0,5 m3/m2- m. beton iz naravne frakcije ¦ Tlačna trdnost betona C30/37 , XC2, XS2 - piloti | m3 | 144 | 0 | 0
6. | Nabava, dobava in strojno vgrajevanje črpnega betona z vibriranjem v armirane konstrukcije preseka od 0.30-0.40 m3/m2- m. beton iz naravne frakcije ¦ Tlačna trdnost betona C30/37, XC2 - stene črpališča in strojnice | m3 | 72 | 0 | 0
7. | Nabava, dobava in strojno vgrajevanje črpnega betona z vibriranjem v armirane konstrukcije preseka od 0.12-0.20 m3/m2-m. beton iz naravne frakcije. Tlačna trdnost betona C30/37, XC2 - plošče črpališča in strojnice | m3 | 7 | 0 | 0
8. | Nabava, dobava in strojno vgrajevanje črpnega betona z vibriranjem v armirane konstrukcije preseka od 0.30-0.40 m3/m2- m. beton iz naravne frakcije ¦ Tlačna trdnost betona C30/3, XC4, XS3 - temelji za stopnice in temelj konstrukcije cevovoda | m3 | 1.15 | 0 | 0
PILOTI
9. | Izvedba armiranobetonskih vrtanih pilotov – L = 20 m. Izvedba navpičnih armiranobetonskih vrtanih pilotov predpisanega premera po projektu, vključno z vsemi deli: vrtanjem, betoniranjem in montažo armaturnih košev, skupaj s transportom, vgradnjo ter potrebnimi začasnimi zaščitami in oblogami (po potrebi). Beton je kakovosti C30/37 XC2, XS2 armatura pa B500-B. Oba materiala sta vključena v ceno. V ceno je vključeno krajšanje pilotov v dolžini od 30 do 50 cm Postavka zajema: Transport in uporabo mehanizacije, Vrtanje do projektirane globine, Vgradnjo armaturnih košev, Betoniranje z betonom ustreznega razreda, Zaščito in eventualno opažiranje robov. Vrtan pilot L= 20m (4kos) | kpl | 4 | 0 | 0
10. | Dobava, priprava in vgradnja armaturnega jekla v naglavno gredo in temeljno ploščo zalogovnika. Dobava, razrez, oblikovanje, transport in vgradnja armaturnega jekla za naglavno gredo in temeljno ploščo zalogovnika, v skladu s projektno in armaturno dokumentacijo ter zahtevami standardov BAS EN 1992-1-1 in BAS EN 10080. Armaturne palice se postavijo in povežejo z žico v skladu z načrti opaža in pozicije v betonski konstrukciji. Specifikacija: B500B ali kot določeno v projektu Premeri palic po armaturnem načrtu (npr. Ø12, Ø16, Ø20 itd.).Način povezovanja: vezava z žico (ročna ali mehanska)Postavka vključuje dobavo armaturnega jekla, razrez in oblikovanje po načrtu, transport na gradbišče, postavitev in vezavo armature v gredi, pomožna dela (distančniki, sidranje, priprava) odrezke in izgube do 3 % mase. Kakovost in izvedba morata biti skladni s standardoma EN 1992-1-1 in EN 10080. (Glej načrt gradbenih konstrukcij - armaturni načrti) | kg | 10761.86 | 0 | 0
11. | Dobava, priprava in vgradnja armaturnega jekla v AB konstukcijo črpališča in strojnice. Dobava, razrez, oblikovanje, transport in vgradnja armaturnega jekla za AB konstrukcijo črpališča in strojnice, v skladu s projektno in armaturno dokumentacijo ter zahtevami standardov BAS EN 1992-1-1 in BAS EN 10080. Armaturne palice se postavijo in povežejo z žico v skladu z načrti opaža in pozicije v betonski konstrukciji. Specifikacija: B500B ali kot določeno v projektu Premeri palic po armaturnem načrtu (npr. Ø12, Ø16, Ø20 itd.).Način povezovanja: vezava z žico (ročna ali mehanska)Postavka vključuje dobavo armaturnega jekla, razrez in oblikovanje po načrtu, transport na gradbišče, postavitev in vezavo armature v gredi, pomožna dela (distančniki, sidranje, priprava) odrezke in izgube do 3 % mase. Kakovost in izvedba morata biti skladni s standardoma EN 1992-1-1 in EN 10080. (Glej načrt gradbenih konstrukcij - armaturni načrti) | kg | 15180.54 | 0 | 0
12. | Priprava na sidranje in pritrjevanje tehnološke opreme. Predpriprava, priprava in vgradnja pritrdil in sistema sidranja za zalogovnik vode, po načrtu in navodilih dobavitelja in načrtu strojnih instalacij | kpl | 1 | 0 | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 05.Zidarska dela
ZIDARSKA DELA
Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev.
Načini in pogoji za izvedbo posameznih del ter vgradnjo prefabriciranih elementov morajo biti skladni z veljavnimi standardi in priporočili proizvajalcev.
Posebne zahteve naročnika - splošna določila:
Enotne cene morajo vsebovati:
• vse iz splošnih določil za vse vrste del, • dobavo in izdelavo malt, vključno s prenosi na mesto uporabe ne glede na način in razdaljo, • uporabo vogalnikov in ometnih tesnilnih/zaščitnih profilov • predhodno čiščenje in priprava podlag, • razne oteževalne okoliščine in dodatki se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo posebej, razen če je v opisu postavke drugače navedeno
# Etaže: vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž.
# Višina zidanja sten in zidov: Če niso podane višine, je v cene enote mere zidanja zidov vkalkulirati stroške izvedbe in potrebnega odranja.
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
Vsi proizvodi morajo biti izdelani iz kvalitetnega materiala in skladno z veljavnimi tehnicnim predpisi in harmoniziranimi standardi.
1. Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov. 2. Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov. 3. Vsa dela morajo biti izvedena na način, ki omogoča in zagotavlja predpisano varnost, stabilnost in funkcionalnost ter življenjsko dobo posameznega elementa. 4. V ponudbenih cenah je zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del (hidroizolacija, drugih talnih in stenskih oblog) .Pri izdelavi horizontalne in vertikalne hidroizolacije se obvezno upošteva in v e.m. vkalkulira vsa predhodna dela: izdelava zaokrožnic na stikih vertikal in horizontal ipd... 5. Vse zidarske odre je potrebno vkalkulirati v ceno za enoto mere (E.M). Splošni pogoji za zidanje z opeko: Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki in fuge morajo biti z veznim sredstvom popolnoma zapolnjeni, vrste popolnoma vodoravne, malta pa enakomernih debelin in nikakor ne v debelejšem sloju kot 15 mm. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža. Kvaliteta opeke in malte mora ustrezati zahtevam splošnih določil in opisu standardov za zidarska dela. Splošni pogoji za izvedbo izolacije: 1. Vse izolacije morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov. 2. Izdelava bitumenske hidroizolacije: trdno, gladko, izravnano, brezprašno in čisto podlago premazati s hladnim bitumenskim sredstvom, da se doseže čvrst in neoporečen spoj trakov s podalgo, na podlago položiti bitumenski trak, izbira vrste traku in način polaganja (lepljenje in varjenje) glede na namen zaščite, po navodilih izbranega proizvajalca. Hidroizolacija mora biti skladna s SIST EN 13707. Parna zapora mora biti skladna s SIST EN 13970. Upoštevati je potrebno vse vertikalne zaključke horizontalne izolacije in delo izvajati po pravilih dobre prakse, da ne pride do poškodb izolacije.
ZAŠČITA STAVBE PRED TALNO VLAGO ali PRITISKI VODE
Izvedba zaključenih del hidroizolacij se lahko prične šele na popolnoma pripravljeno podlago in mora biti dokončana v celoti brez prekinitev, vse dokler niso izvedeni tudi sloji, ki opravljajo funkcijo zaščite hidroizolacije. V kolikor ni v postavkah krovskih del določeno posebej, je izvesti in vključiti v c.e.m.:
Višina: postavke, ki zadevajo hidroizolacijo navpičnih površin, je kalkulirati do višine 1 m
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
Posebna opozorila:
Vsi proizvodi morajo biti izdelani iz kvalitetnega materiala in skladno z veljavnimi tehnicnim predpisi in harmoniziranimi standardi, predvsem pa:
• Pravilnik o učinkoviti rabi energije, • Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah, • SIST DIN 18195-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10: tesnjenje objektov, • SIST 1031, SIST EN 13956, SIST EN 13969, SIST EN 13970, SIST EN 14967: hidroizolacijski trakovi, • SIST EN 13162, SIST EN 13163, SIST EN 13164, SIST EN 13165, SIST EN 13166, SIST EN 13167, SIST EN 13168, SIST EN 13169, SIST EN 13170, SIST EN 13171: toplotno izolacijski proizvodi za stavbe.
NAVODILA ZA IZDELAVO TEHNOLOŠKEGA ELABORATA
Pred začetkom izvajanja posamezne vrste del mora izvajalec del pripraviti tehnološki elaborat (TE) in ga dati nadzornemu inženirju v potrditev. Nadzorni inženir je lahko posameznik ali institucija, ki opravlja naloge nadzora v imenu investitorja. TE dopolni projekt za izvedbo s konkretnimi podatki o uporabljenih materialih in polizdelkih, predvsem o njihovem izvoru in kakovosti, s podrobnejšim opisom tehnologije izvajanja del in planom zagotavljanja kakovosti. Tehnološka mapa vključuje: • navodila za vgradnjo proizvodov, • navodila za rokovanje in vzdrževanje proizvodov, • izjave o lastnostih vseh proizvodov po ZGPro-1. Ta priročnik opredeljuje minimalne zahteve za vsebino TE in postopke potrjevanja.
TE mora obravnavati te sklope del: • Zidanje, • armiranje, • betoniranje, • vgradnjo montažnih konstrukcij in • druga dela, ki niso zajeta v zgoraj zapisanem.
Opisati je treba: • Tehnološke postopke po posameznih fazah dela; postopek in faze je treba tudi grafično prikazati, skupaj z detajli, predvsem za izvedbo zahtevnejših del; • pripravo in ureditev mest zidanja; • načine skladiščenja osnovnih materialov in polizdelkov ter zaščite že izvedenih konstrukcijskih elementov pred poškodbami; • načine transporta in vgrajevanja; • načine izvedbe posebnih del, recimo armiranja, vgradnje dodatnih komponent in povezovanja slojev zidovja, zapolnjevanja spojnic, vgradnje drsnih spojnic ipd; • nego, zaščito in obdelavo zidovja; • varovanje okolja (zrak, hrup, podtalnica itd.) in • koordinatorja dela ter • strokovno ekipo, ki mora biti obvezno navzoča pri izvedbi del (odgovorni vodja del, tehnolog, predstavnik laboratorija); vsaj en član mora sodelovati že pri pripravi TE.
Izvajalec del mora nadzornemu inženirju in projektantu gradbenih konstrukcij predložiti TE najmanj 15 dni pred začetkom izvajanja posamezne faze del, opredeljene v tehnološkem elaboratu. Nadzorni inženir ali statik morata najpozneje v roku 8 dni tehnološki elaborat pisno potrditi oziroma zaradi neustreznosti zavrniti. Pri pripravi plana zagotavljanja kakovosti mora izvajalec upoštevati veljavne predpise in standarde. Ukrepi zagotavljanja kakovosti morajo biti prilagojeni terminskemu planu in morebitnim neugodnim vremenskim razmeram za izvajanje del (mraz, visoka vlaga ... )
Tehnični pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvedbi
PRIPRAVA ZGRADBE
Pred vgradnjo proizvodov mora biti podlaga pripravljena skladno s projektno dokumentacijo in navodili proizvajalca proizvoda in pravili stroke
Najpogostejše konstrukcijske površine, na katere se polaga hidroizolacija, kot so beton, betonski in opečni votlaki, ipd., morajo biti nepoledenele, trdne, brez gnezd in odprtih razpok, ostrih robov ter škodljivih nečistoč, razprašene in površinsko suhe. Odprte vdolbine, globlje od 5 mm, recimo odprte čelne stike in vodoravne stike ali izsekana mesta, je treba zadelati z ustrezno malto. Površine zidanih delov ali poroznih materialov in odprte čelne stike, široke več kot 5 mm, in površinsko profiliranje oziroma neravnosti zidakov (fuge pri opeki ali betonskih zidakih) je treba zadelati in izravnati z ometavanjem (tanki ali izravnalni ometi), maltanjem, tesnilnimi mulji ali izravnalno maso z lopatico. Za zapolnitev se lahko uporabijo tudi bitumenske mase. Ostre robove je treba posneti in utore zaobliti
Stoječa voda, sneg, led, čeprav so le v sledeh, morajo biti odstranjeni z delovnih površin, preden začnemo z nameščanjem sistema. Površina mora biti pred izvedbo hidroizolacije popolnoma suha.
Prevzem proizvodov
Pri prevzemu proizvodov je treba od dobavitelja zahtevati izjavo o lastnostih po ZGPro-1, in če je osnova za izjavo slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično soglasje (ETA), tudi njegovo kopijo. Preveriti je treba, ali so v izjavi o lastnostih, spremni dokumentaciji in oznaki CE razvidne relevantne (s projektom zahtevane) lastnosti proizvodov. Predložiti je treba tudi navodilo za vgradnjo in hranjenje proizvoda ter navodilo za vzdrževanje proizvoda in ravnanje z njim (ki ga kasneje predamo uporabniku), kjer je to relevantno
Hranjenje proizvodov do vgradnje
Skladiščenje materiala in proizvodov in ravnanje z njimi morata biti taka, da se preprečijo spremembe lastnosti materiala in poškodbe, zaradi česar bi postali neprimerni za predvideno uporabo. Različni materiali in proizvodi se skladiščijo ločeno. Proizvode na gradbišču hranimo skladno z navodili proizvajalca Poškodbe, ki bi nastale zaradi neustreznega hranjenja proizvodov na osnovi mavca, se lahko kažejo v večjem odpadu materiala ali celo v njegovi neuporabnosti
Pred vgradnjo se mora material hidroizolacij hraniti v pokritih prostorih. Zvitki morajo biti shranjeni in transportirani v pokončni legi na ravni in gladki površini. Palete morajo biti prav tako skladiščene v pokritih prostorih − največ dve ena nad drugo z vmesnim slojem, ki enakomerno razporedi obtežbo
Preverjanje delovnih in okoljskih pogojev
Vgrajevanje mora potekati v primernih vremenskih razmerah, predvsem je treba upoštevati navodila proizvajalcev materiala in proizvodov.
Hidroizolacijska dela se morajo izvajati v suhem vremenu. Ob padavinah se dela ustavijo in nadaljujejo šele, ko je podlaga popolnoma suha. Pri vgrajevanju tekočih bitumenskih mas morajo znašati površinske temperature gradbenih elementov ter temperatura okolice več kot + 5 °C. Pri vgrajevanju hidroizolacijskih trakov mora biti temperatura zraka višja od + 5 °C, podlaga pa ne sme biti zmrznjena.
Temperaturo zraka in podlage je treba izmeriti z umerjenim termometrom (certifikat o kalibraciji merila) ter rezultate, čas meritev in identifikacijo uporabljenega merila zapisati v gradbeni dnevnik.
PRAVILA ZA IZVEDBO
Hladni bitumenski premazi
Pred nanosom hladnega bitumenskega premaza mora biti podlaga očiščena nevezanih delcev, odprašena, osušena, kovinske površine pa je treba očistiti korozije in razmastiti. Premaz pred uporabo dobro premešamo. Nanašanje se izvaja s ščetko oziroma čopičem, z valjčkom ali brizganjem. V hladnem vremenu je konsistenca teh materialov gostejša, zato jih skladiščimo pri sobni temperaturi najmanj 24 ur pred uporabo. Po nanosu se mora površina čisto posušiti (prašno suho), preden vgrajujemo druge sloje izolacije (najmanj 24 ur), vendar ne sme biti dalj časa izpostavljena vremenskim vplivom (izgubi sposobnost lepljenja). Uporaba odprtega plamena za sušenje ali ogrevanje predhodnega premaza ni dopustna. Povprečna poraba bitumenskega prednamaza je 0,3 do 0,5 l/m2. Priporočljiva sta uporaba redkejšega bitumenskega prednamaza (vsebnost bitumna < 50 %) in dvakratni nanos, ker tako dosežemo boljše penetriranje v podlago in s tem tudi boljši oprijem.
Parna zapora iz bitumenskih trakov
Namestitev parne zapore iz bitumenskih trakov, položaj in kakovost trakov mora specificirati projektant po projektu gradbene fizike. Trak za parno zaporo se lahko namesti na predhodni bitumenski premaz:  Z lepljenjem z vročo bitumensko maso,  s točkovnim varjenjem traku na približno 40 % površine,  z varjenjem po vsej površini,  z uporabo samolepilnega traku za parne zapore,  z mehanskim pritrjevanjem na nosilno konstrukcijo na mestu preklopov, ki se zavarijo.
Prvi sloj bitumenske hidroizolacije
Varjenje: Polaganje začnemo praviloma v najnižji točki tako, da trak najprej razvijemo, nato ga zavijemo nazaj do polovice in začnemo variti. Ko polovico traku zavarimo, zavijemo drugo polovico nazaj in jo enako zavarimo. To ponavljamo toliko časa, da prekrijemo vso površino. Spodnji sloj ne sme biti zavarjen direktno na površino toplotne izolacije, razen če je ta zavarjena na toplotno izolacijo že v tovarni. Zamiki traku morajo biti v vzdolžni smeri 1/4 do 1/2 širine traku, v prečni smeri pa najmanj 50 cm. Med postopkom trak varimo s plinskim gorilnikom in temeljito pohodimo oziroma povaljamo zlasti na mestih preklopa dveh trakov. Na dobro privarjenem mestu preklopa se vidi iztisnjena bitumenska masa.
Samolepilna izvedba: Pri tem načinu začnemo polagati praviloma na najnižji točki, da trak prosto položimo na površino tako, da je popolnoma poravnan. Lepljenje začnemo tako, da odstranimo odstranljivo folijo približno 0,5 m in ta del pritisnemo na podlago (pri tem lahko uporabljamo tudi gumijasti valjček) od sredine proti robu. Nato odstranimo preostali del folije tako, da jo povaljamo od sredine proti robu. Preostale trakove namestimo enako. Pri nizkih temperaturah se priporoča dodatno varjenje preklopov s plamenom ali vročim zrakom. Priporočljivo je tudi zavariti trak na slemenu − pri poševnih strehah. Trak se lahko po potrebi tudi dodatno mehansko pritrdi v nosilno konstrukcijo na mestu preklopa.
Mehansko pritrjevanje: Pritrjevanje začnemo praviloma na spodnji strani strehe tako, da razvijemo trak, da se poleže na površino, preden ga začnemo mehansko pritrjevati. Na m2 se priporoča uporaba 5 pritrdil. Pritrjevanje začnemo na eni strani traku in nadaljujemo pri drugi tako, da ne nastajajo gube. Naslednji trak položimo prek pritrdil tako, da znašata vzdolžni preklop vsaj 8 cm in čelni 10 cm. Posamezni razmik med pritrdili naj znaša okoli 30 cm oziroma število pritrdil naj bo vsaj 2 pritrdil/m2. Enako se lahko pritrdi tudi toplotna izolacija skozi prvi sloj hidroizolacije neposredno na podlago
Hladno lepljenje: Lepljenje začnemo praviloma v najnižji točki z ustreznim hladnim lepilom v soglasju s proizvajalcem toplotne izolacije in traku. Vzdolžni preklop naj znaša minimalno 8 cm, čelni pa 10 cm. Količina lepila naj bo v skladu z navodilom proizvajalca oziroma do 1 kg/m2. Odvisna je tudi od hrapavosti površine. Lepljena površina naj zanaša najmanj 10 % v ravnem delu strehe, na robu strehe 20 % in v kotih 40 % površine. Trak namestimo tako, da ga popolnoma razvijemo, ga zavijemo do polovice nazaj, nanesemo lepilo in ga znova razvijemo na lepilo ter pritisnemo. Enako zalepimo drugo polovico.
Drugi sloj bitumenske hidroizolacije
Polaganje začnemo praviloma v najnižji točki tako, da trak najprej razvijemo, nato ga zavijemo nazaj do polovice in začnemo variti. Ko polovico traku zavarimo, zavijemo drugo polovico nazaj in jo zavarimo enako. Trak naj se privari na spodnji sloj po vsej površini, vendar naj bo preklop spodnjega traku zamaknjen za približno polovico širine traku. To ponavljamo toliko časa, da prekrijemo vso površino. Pri varjenju moramo biti pozorni, da so preklopi dobro zatesnjeni. Vzdolžna smer drugega sloja mora potekati vzporedno z vzdolžno smerjo prvega sloja trakov
NAČIN IN POGOJI IZVEDBE ter KAKOVOST
Za kakovostno izvedbo hidroizolacije morajo biti materiali ter postopek vgradnje skladni s tehničnimi pogoji in navodili proizvajalca materiala. Zato je treba uvesti kakovosten nadzor (notranja in zunanja kontrola) materialov in vgradnje. Hidroizolacijska dela morajo biti konsistentna, brez vidnih napak. Uporaba in vgradnja hidroizolacijskih trakov mora biti skladna s SIST DIN 18195 1-10 in zahtevami Pravilnika o zaščiti stavb pred vlago (Uradni list RS, št. 29/2004).
IZDELAVA TEHNOLOŠKEGA ELABORATA IN PLANA
V tehnološkem elaboratu mora izvajalec upoštevati določila te smernice. Izdelati mora načrt kontrole izvedenih del.
Pred začetkom izvajanja posamezne vrste del mora izvajalec del pripraviti in v potrditev nadzornemu inženirju posredovati tehnološki elaborat (TE). Nadzorni inženir je posameznik, ki opravlja naloge nadzora v imenu investitorja.
Tehnološki elaborat mora izvajalec del pripraviti pred začetkom krovskih del. Namen elaborata je določanje osnovnih pogojev za izvedbo del in kontrolnih postopkov med izvajanjem del in po njem. Tehnološki elaborat mora imeti poglavja:
 obseg izvajanja del, splošne informacije  navedbo referenčne dokumentacije,  osnovne pogoje za izvajanje del (strokovna usposobljenost izvajalca, zahtevana dokumentacija, kontrola in skladiščenje materialov pred vgrajevanjem, ustreznost priprave podlage),  metode kontrole kakovosti med izvedbo del in po njej,  navedbo izvajalcev kontrole in izjavo o njihovi usposobljenosti.
Splošni informacije morajo vključevati osnovne podatke o izvajalcu in konstrukcijskih značilnostih objekta, predvsem pa: • opis objekta in • pregled s tipičnimi detajli in fazami dela.
Za vsako posamezno fazo del mora izvajalec v TE navesti te podatke: • opis vrste del, na katera se TE nanaša; • podatke o uporabljenih materialih; • podatke o tehnologiji izvedbe in • postopke zagotavljanja kakovosti materialov in izvedbe del.
Popis osnovnih materialov in polizdelkov mora vključevati: vrste in izvor s podrobnimi oznakami, potrebne količine, način transporta in dokazila o kakovosti (izjave o lastnostih).
Zagotavljanje kakovosti
Izvajalec del mora za vsako fazo del pripraviti plan zagotavljanja kakovosti. Ta zajema vsaj: podatke o vrsti in obsegu notranje kontrole kakovosti materialov in podatke o vrsti in obsegu notranje kontrole kakovosti izvedbe, - podatke o ključnih kadrih in (če je treba) dokazila o njihovi izobrazbi ter druge ukrepe za zagotavljanje kakovosti del. Pri pripravi plana zagotavljanja kakovosti mora izvajalec upoštevati veljavne predpise in standarde. Ukrepi zagotavljanja kakovosti morajo biti prilagojeni terminskemu planu in morebitnim neugodnim vremenskim razmeram za izvajanje del (mraz, visoka vlaga ... )
Izvajalec del mora nadzornemu inženirju predložiti TE najmanj 15 dni pred začetkom izvajanja posamezne faze del, opredeljene v tehnološkem elaboratu. Nadzorni inženir mora najpozneje v roku 8 dni tehnološki elaborat pisno potrditi oziroma zaradi neustreznosti zavrniti. Pri pripravi plana zagotavljanja kakovosti mora izvajalec upoštevati veljavne predpise in standarde. Ukrepi zagotavljanja kakovosti morajo biti prilagojeni terminskemu planu in morebitnim neugodnim vremenskim razmeram za izvajanje del (mraz, visoka vlaga ... )
Obseg storitev, vkalkuliranih v cene po e.m.
Sledeče storitve je (v kolikor ni v posamezni postavki določeno drugače) potrebno vkalkulirati v cene za enoto mere:
# vsa potrebna pripravljalna dela vključno s pripravo podlage, vsa potrebna merjenja na objektu, vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, skladiščenje materiala na gradbišču, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z izjavami o lastnostih, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti, vso potrebno delo za dokončanje izdelka, vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, pomični delovni odri ..., usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z naročnikom in projektantom.
# Vse opisane storitve vsebujejo tudi dobavo pripadajočih materialov/izdelkov/tipov/sistemov, vključno z razkladanjem, skladiščenje in transportiranjem do mesta vgradnje.
• vse iz splošnih določil za vse vrste del, • dodatke za oteževalne okoliščine, razen kadar je v opisu postavke ali v pravilih obračuna drugače navedeno, • snemanje potrebnih izmer na objektu, • pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela, • zatesnitev vseh stikov, • čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno
# izrezi: priključke, ki so obstajali že pred oblaganjem sten s ploščami, je potrebno prestaviti na površino brez posebnega obračunavanja.
# Delovne prekinitve za instalacijska dela po oblaganju ene strani so vključena v osnovno ceno po e.m.
# Zaščito stvbnega pohištva, inštalacij in podobnega pred onesnaženjem med izvedbo krovskih del je vkalkulirati v c.e.m..
Pravila za izmere
Količine so določene na zatesnjeno površino. Vsi preklopi, tudi tisti med vodoravno in navpično izolacijo. Vodoravne in navpične izolacije od stene do stene (roba do roba) oziroma stropa do dna neglede na to, ali je prehod izveden klinasto ali z zaokrožnico.
Zavihki do višine 30 cm so zajeti skupaj z vodoravno površino zatesnjene površine. Višji zavihki so predvideni v posamezni postavki
NAVODILA ZA IZDELAVO TEHNOLOŠKEGA ELABORATA
Pred začetkom izvajanja posamezne vrste del mora izvajalec del pripraviti tehnološki elaborat (TE) in ga dati nadzornemu inženirju v potrditev. Nadzorni inženir je lahko posameznik ali institucija, ki opravlja naloge nadzora v imenu investitorja. TE dopolni projekt za izvedbo s konkretnimi podatki o uporabljenih materialih in polizdelkih, predvsem o njihovem izvoru in kakovosti, s podrobnejšim opisom tehnologije izvajanja del in planom zagotavljanja kakovosti. Tehnološka mapa vključuje: • navodila za vgradnjo proizvodov, • navodila za rokovanje in vzdrževanje proizvodov, • izjave o lastnostih vseh proizvodov po ZGPro-1. Ta priročnik opredeljuje minimalne zahteve za vsebino TE in postopke potrjevanja.
TE mora obravnavati te sklope del: • Zidanje, • armiranje, • betoniranje, • vgradnjo montažnih konstrukcij in • druga dela, ki niso zajeta v zgoraj zapisanem.
Opisati je treba: • Tehnološke postopke po posameznih fazah dela; postopek in faze je treba tudi grafično prikazati, skupaj z detajli, predvsem za izvedbo zahtevnejših del; • pripravo in ureditev mest zidanja; • načine skladiščenja osnovnih materialov in polizdelkov ter zaščite že izvedenih konstrukcijskih elementov pred poškodbami; • načine transporta in vgrajevanja; • načine izvedbe posebnih del, recimo armiranja, vgradnje dodatnih komponent in povezovanja slojev zidovja, zapolnjevanja spojnic, vgradnje drsnih spojnic ipd; • nego, zaščito in obdelavo zidovja; • varovanje okolja (zrak, hrup, podtalnica itd.) in • koordinatorja dela ter • strokovno ekipo, ki mora biti obvezno navzoča pri izvedbi del (odgovorni vodja del, tehnolog, predstavnik laboratorija); vsaj en član mora sodelovati že pri pripravi TE.
Izvajalec del mora nadzornemu inženirju in projektantu gradbenih konstrukcij predložiti TE najmanj 15 dni pred začetkom izvajanja posamezne faze del, opredeljene v tehnološkem elaboratu. Nadzorni inženir ali statik morata najpozneje v roku 8 dni tehnološki elaborat pisno potrditi oziroma zaradi neustreznosti zavrniti. Pri pripravi plana zagotavljanja kakovosti mora izvajalec upoštevati veljavne predpise in standarde. Ukrepi zagotavljanja kakovosti morajo biti prilagojeni terminskemu planu in morebitnim neugodnim vremenskim razmeram za izvajanje del (mraz, visoka vlaga ... )
ZIDARSKA DELA
| Opis | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Nabava, dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije kot npr. Sika Proof A+, dva sloja pod temeljno ploščo ¦ Položeno pod temeljno ploščo po celi površini. Preklopi pri lepljenju niso upoštevani. | m2 | 205 | 0 | 0
2. | Nabava, dobava in izdelava horizontalne parne zapore parna zapora: Bitumenski varilni trak za izvedbo parne zapore v sistemih ravnih streh. Nosilec AL+ stekleni voal. Vgradnja z varjenjem po celotni površini z 10 cm preklopom. Izdelek v skladu s SIST EN 13970, 13969 za tip A in s SIST 1031. Kot npr. Fragmat BITALBIT AL V4 ali enakovredno upogljivost pri: 0° C odpornost proti tečenju: 70° C pretržna sila vzdolžno / prečno: >400 N / >300 N raztezek pri pretrgu: >2 % parozaporna vrednost Sd: ≥ 1500 m | m2 | 80 | 0 | 0
3. | Nabava, dobava in izdelava horizontalne sekundarne kritine, samolepilna bitumenska sekundarna kritina s posipom, kot sekundarna kritina pod pločevino, kot npr. Canadese, STARTBAR SA, deb. 1.3mm | m2 | 80 | 0 | 0
4. | Nabava, dobava in izdelava HI cokla - vertikalna hidroizolacija od temeljne plošče do višine 100cm nad terenom kot npr. Sika Proof A+, dva sloja vključno s pripravo oz. izravnavo podlage. Postavka vljučuje površino cokla za strojnico in črpališče. | m2 | 98 | 0 | 0
5. | Nabava, dobava in oblaganje zunanjih robov temeljne plošče z XPS (kot npr. tip Fragmat termodur ali Fibran) ploščami lepljenjenimi na hidroizolacijo kot zaščita HI, vklučno z lepilom ¦ višina XPS do višine cokla - 100 cm nad terenom. | m2 | 98 | 0 | 0
6. | Nabava, dobava in polagaje toplotne izolacije Fibran xps SEISMIC 400-L (debeline 12cm) pod talno ploščo. Plošče so položene na podložni beton na utrjenem tamponu | m2 | 82 | 0 | 0
7. | Nabava, dobava in polagaje XPS plošč lepljenih na zid na špaletah zunanjega zidu¦ XPS debelina 3 cm, širina 30 cm ¦ Zajete tudi špalete pri vhodnih vratih ¦ vključno z lepilom | m | 22 | 0 | 0
8. | Nabava, dobava in postavitev začasnega zunanjega nepremičnega H odra do višine cca. 8 m, vključno z postavitvijo in demontažo po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Nabava, dobava in vzidava aluminijastih zunanjih in notranjih pragov pri vseh zunanjih vratih. Pred vgradnjo se je potrebno posvetovani z izvajalcem stavbnega pohištva, Aluminij, srebrno eloksiran. | m | 5 | 0 | 0
10. | Nabava, dobava in vgradnja talnega RF sifona s tulcem in rešetko v črpališču in dušikovi postaji, postavka zajema ves droben material potreben za vgradnjo, Sifon dimenzij 150x150mm | kos | 2 | 0 | 0
11. | Pomoč obrtnikom in inštalaterjem ¦ KV delavec ¦ Cena za uro dela ¦ po seštevku v gradbeni knjigi ¦ ocena | ur | 10 | 0 | 0
12. | Pomoč obrtnikom in inštalaterjem ¦ PK delavec ¦ Cena za uro dela ¦ po seštevku v gradbeni knjigi ¦ ocena | ur | 10 | 0 | 0
13. | Čiščenje objekta med gradnjo in pred predajo investitorju, ter odvoz odpadkov na deponijo. Upoštevati čiščenje vseh površin (tlaki, vrata, itd...). Upoštevana neto površina objekta | m2 | 85.32 | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 06.Tesarska dela
TESARSKA DELA
Obseg storitev: Vse pozicije opažev vsebujejo potrebne podporne konstrukcije opažne površine, nosilnih odrov in podporne konstrukcije neglede na to, ali je opaž enostranski ali dvostranski, beton nearmiran ali armiran.
Vkalkulirati je opaženje, razopaženje in čiščenje opaža vključno s pomožnimi deli.
Robovi, odkapni žlebovi: Izvedbo posnetih robov preklad, stebrov in podobnih elementov z vstavitvijo trikotne letve, tudi za odkapne žlebove, je vkalkulirati v ceno po enoti mere.
Preboji opažev: Preboji opažev s fugirnimi trakovi, armaturo ali podobno se ne obračunavajo posebej. Pri zahtevi po vodonepropustnem betonu je oprtine opažnih spon brez posebnega doplačila zapolniti z vodotesnim materialom.
Niše, odprtine, utori: Opaži za niše in odprtine tlorisne/narisne površine nad 1,0 m2 kakor tudi opaži za utore širine nad 0,25m so dodani v opažih zadevnih elementov (zidov, stebrov, nosilcev, stropov) v izmeri razvite površine.
Struktura opaženih površin: Na zunanji strani obodnih sten površino pripraviti za prevzem hidroizolacije, na vidni strani sten, stebrov in stropov odstraniti iz opaža iztekle substance betona. Če v postavki ni drugače določeno, ostanejo površine betona vidne.
Uradno se pod terminom »vidni beton« (oznaka VB) razumejo tiste betonske površine, ki morajo zadostiti posebne lastnosti vezane na zunanji videz površine betona in so navedene v standardu. Glede na površino delimo vidne betone skladno s standardom na opaženo in neopaženo površino. Opažene površine so tiste, kjer nam obliko, teksturo in ravnost podaja odtis opaža ali matrice vstavljene v opaž. Take površine je možno tudi naknadno ročno ali strojno obdelati. Neopažene površine so tiste, kjer površino betona lahko obdelujemo tako v svežem kot tudi v strjenem stanju. To so razni tlaki, industrijski tlaki, terazzo površine, prani betoni, …
Zahteve za videz betonske površine podamo z razredi vidne površine (oznaka VB), ki skozi idealizirano fotografijo prikazano v standardu določa velikost in koncentracijo zračnih por (tekstura). Dodatni kriteriji vezani na vidno površino (P – ravnost, T – tekstura in C – barva), ki jih moramo nujno vključiti v zahteve za videz betonske površine so podani v tehničnem predpisu SIST – TP CEN TR 15739. Kriteriji, ki označujejo videz površine betona so označeni s črkami P, T in C ter številkami od 0 do 4 in predstavljajo osnovo za projektiranje vidne površine.
TESARSKA DELA
| Opis | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Dobava materiala in kompletna montaža in demontaža lesenih opažev:
| linijski (enostranski) opaž podložnega betona viš. 10 cm | m | 90.5 | 0 | 0
| linijski (enostranski) opaž temeljne plošče viš. 50 cm z razopiranjem | m | 89.1 | 0 | 0
| linijski (enostranski) opaž za obrobo robov AB plošč nad P in 1.NAD, viš. do 35 cm | m | 70 | 0 | 0
| horiz. enostranski opaži AB plošče med P in 1.NAD. In strešnimi ploščami s podpiranjem do 4,0 m | m2 | 85.32 | 0 | 0
| dvostranski opaž AB sten v pritličju in nadstropju h = max.4m | m2 | 240.5 | 0 | 0
| dobava materiala in kompletna montaža in demontaža t.i. škatel na mestih prebojev v stenah 50x50cm | kom. | 2 | 0 | 0
| Dvostranski opaž grede pilotov viš. 120 cm z razopiranjem | m | 24 | 0 | 0
2. | Opaženje odprtine v betonsko talno talno ploščo debeline do 35cm, do fi140mm | kos | 2 | 0 | 0
3. | Opaženje odprtine v betonsko steno debeline 30cm, do fi250mm | kos | 8 | 0 | 0
4. | Opaženje odprtine betonsko etažno talno ploščo debeline do 35cm, 300x400mm | kos | 1 | 0 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 07.Meteorna kanalizacija
METEORNA KANALIZACIJA
Splošna določila za kanalizacijo: Kanalizacija se mora izvajati po splošnih določilih začasnih tehničnih predpisov v skladu z obveznimi standardi. Materiali in izdelki za ta dela morajo ustrezati določilom obveznih standardov. 1. Pri ceni se upošteva izdelavo posnetka kanalizacije; snemanje profilov, vertikalnih in horizontalnih lomov in izdelavo tehničnega posnetka kanalizacije. 2. Pri ceni so zajeti vsi transporti materialov do lokacije vgradnje, morebitno razpiranje izkopnih jarkov, zaščita jam in jarkov med izvajanjem. 3. V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete. 4. Prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela so vkalkulirana v ceno za E.M. (enoto mere) 5. Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z investitorjem in nadzorom se je potrebno terminsko uskladiti katere odseke se lahko izvaja v določenem terminu zaradi motenja funkcije ostalih objektov. 6. Kanalizacijske cevi se spajajo po navodilih proizvajalca, kanalizacija mora biti vodotesna, jaški betonski ali iz umetnih mas z obdelano muldo, pokrovi izven objekta se montirajo na sistem obroča. 7. Kanalizacija mora biti pod voznimi površinami obvezno polno obbetonirana. 8. Vsi vertikalni in horizontalni prehodi skozi posamezne konstrukcije zidov in plošč morajo biti izvedeni na način, ki preprečuje deformacijo kanalizacijskih cevi, stiki morajo biti dilatirani in izvedeni vodotesno.
Posebne zahteve naročnika - splošna določila:
Vsa zemeljska dela je potrebno izvajati na osnovi projekta za izvedbo, na osnovi geomehanskega poročila. Ob izvedbi je potrebno upoštevati varnostni načrt in sprotno izvajati vse ukrepe, ki izhajajo iz tega načrta.
V kolikor v popisu del ni predvideno drugače, morajo cene po e.m. vsebovati:
• vsa potrebna merjenja z določanjem točk smeri, višin in ravnin; • vse dodatne izkope za potrebe izvedbe kanalizacije in jaškov; • vse prenose in transporte materiala do mesta vgraditve; • pripravo dna izkopa z ravnanjem s tamponom in peskom, utrjevanjem in izravnavo; • pripravo betonske posteljice, razen če ni drugače navedeno; • vse postopke povezane z vgrajevanjem materiala; • vsa pomožna dela povezana z vgrajevanjem, ki obsegajo pripravo delovnih odrov, transportnih poti,....; • zaščito vgrajenih cevi z obbetoniranjem; • izvedbo muld v jaških; • izvedbo premazov za zagotavljanje vodotesnosti; • izvedbo preizkusa vodotesnosti in izdajo poročila pristojne družbe; • snemanje kanalizacije s kamero in izdelavo poročila.
# obnovo obstoječih priključkov javne komunalne infrastrukture, poškodovanih med gradnjo in vse stroške glede posegov na obstoječe cevovode, pri čemer se izvajalec z upravljavcem uskladi glede organizacije obnove
# Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS
# V ceni je zajeto tudi: droben potrošen material, spojni material, preizkus tesnosti, spiranje in dezinfekcija, tlačni preizkusi instalacij in vse potrebne meritve za uspešno opravljen teh. pregled, pridobitev pozitivnih izvedeniških mnenj,
# V ceni je zajeta tudi vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za tehnični pregled, pridobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI (PVE) – Projekt za vpis v uradne evidence.
# Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje brez doplačila za otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice).
# Vsi stroški razpiranja gradbene jame/jarka, ki zagotavlja varno delo. Dodatek za otežkočen izkop v predmetnem jarku je vključiti v ceno po e.m.
Vsa zemeljska dela je potrebno izvajati na najracionalnejši način v količinah, ki so neobhodne za nadaljne izvajanje del, vse pa v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi.
Prostor za začasno deponijo določi Izvajalec v dogovoru z Naročnikom.
Pred pričetkom del se mora Izvajalec informirati o legi komunalnih ali drugih pod in nadzemnih vodov na gradbišču. Preveriti mora tudi stanje zgradb na sosednjih zemljiščih.
Predpisi, dokumentacija o izvedenih delih:
Izvajalec mora (poleg ostalih) upoštevati veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki, še posebej: • Uredba o odpadkih, • Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, • Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
Izvajalec mora dostaviti »evidenčne liste o ravnanju z odpadki« ter izdelati »poročilo o ravnanju z gradbenim odpadki
Vsi proizvodi morajo biti izdelani iz kvalitetnega materiala in skladno z veljavnimi tehnicnimi predpisi in harmoniziranimi standardi, predvsem pa:
• Standardi, ki se nanašajo zemeljska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zemeljskih delih.
NAČINI IN POGOJI IZVEDBE
Izkope je treba opraviti po profilih, vpisanih kotah, naklonih in do globin po projektu. Pri tem je treba upoštevati lastnosti posameznih kategorij materiala in zahtevane lastnosti za namensko uporabo izkopanega materiala. Izkope je treba načeloma delati z mehanizacijo, tako da se ročno delo omeji na minimum in izvaja le tam, kjer s strojno opremo ni mogoče doseči zahtevane kakovosti ali pa to zahtevajo geomehanske lastnosti tal. Površinski odkop plodne zemljine v ustrezni debelini je treba narediti povsod, kjer je predviden nadaljnji izkop in/ali priprava temeljnih tal. Odkopano plodno zemljino je treba odstraniti tako, da ne pride do mešanja tega materiala z drugimi, neplodnimi materiali. Plodno zemljo je treba odložiti in negovati tako, da bo ohranjena kakovost izkopane plodne zemljine za kasnejše potrebe pri urejanju pobočij in zelenic. Material, za katerega se ugotovi, da je uporaben za gradnjo (za zasipe, kot agregat), je treba odpeljati na namenske deponije tako, da ohrani naravno vlažnost in sposobnost ponovne kontrolirane vgradnje. Material, za katerega se ugotovi, da ni uporaben za nadaljnjo gradnjo (gradbeni odpadek), je treba odstraniti z gradbišča in trajno deponirati. Izvajalec mora pridobiti primerno odlagališče materiala samostojno ali v dogovoru z naročnikom. Izvajalec mora pri izvajanju izkopa opozoriti nadzor na morebitne težave, ki bi se lahko pojavile in ki bi lahko vplivali na kakovost izvedenih del, zahtevano s temi tehničnimi pogoji. Če izvajalec ne opozori nadzora, prevzame odgovornost in stroške popravil
Pri izvajanju del je treba paziti, da ne pride do izpodkopavanja ali poškodovanja brežin vkopov in čezmernega izkopa (čez določeni profil) po krivdi izvajalca. Vsak tak primer mora izvajalec takoj strokovno popraviti (način potrdi nadzor). Pri izvajanju del v slabo nosilnih zemljinah je treba paziti, da se brežine takoj zaščitijo. Gradbene jame je treba oblikovati in obdelati po projektu (vertikalne stene izkopa ter tudi pobočje in dno). V dnu trajnih in začasnih vkopov je treba zagotoviti učinkovito začasno odvodnjavanje do končne izvedbe odvodnjevalnega sistema, tako da je dno vkopa ves čas suho. Varovanje gradbenih jam mora biti strokovno pravilno. Če način varovanja ni že določen v projektu, sme način opiranja izkopnih brežin izbrati izvajalec sam, nadzoru pa mora predložiti »Projekt varovanja« (načrt opiranja s statičnim računom in grafičnimi prilogami).
Delovni prostor, globino in širino dna, pobočja za manjše, nepodprte gradbene jame in nagib pobočja predlaga izvajalec in potrdi nadzor. Na zgornjem robu pobočja mora biti prost zaščitni pas – berma, široka najmanj 60 cm.
KAKOVOST IZVEDBE
Za gradnjo fekalne in meteorne infrastrukture, je zahtevana uporaba gradbenih proizvodov, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo, ter so označeni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (ETA), ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi. Vsi vgrajeni gradbeni materiali (cevi, revizijski jaški, pokrovi) in ostali polizdelki, ki se vgrajujejo v objekt morajo vsebovati vtisnjene ali na drug način razvidne podatke iz katerih je mogoče razbrati in slediti poreklo materiala (serijske številka, tip, število šarže).
CEVI, POLAGANJE IN IZVEDBA
Fekalna/meteorna kanalizacija
Kanal mora biti zgrajen iz enoslojnih PVC UK cevi in na način, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega sistema. Uporabljene so cevi iz umetnih mas za vgraditev v zemljo DN 125, DN 160 in DN 200. Vgraditi je potrebno cevi minimalno srednjega togostnega razreda in sicer: • do globine ≤1,00 m nadkritja nad cevjo je potrebno cev obbetonirati po STD 05. • od globine 1.00 m do globine 4 m mora biti obodna togost SN = min 8 kN/m2
Cevi se položijo na podlago iz peska, plast debeline 10 cm, granulacije 0-22 mm. Zasip s peskom se izvede do višine 30 cm nad temenom cevi z ročnim utrjevanjem. Naprej se jarek zasipava z izbranim materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po največ 30 cm. Zasipni sloji morajo biti vodoravni, izdelani iz enakega materiala in enakomerno komprimirani. Zasipni sloji z izbranim materialom od izkopa se zaključijo: • v zelenicah na koti predvidenega humuziranja, • pod voznimi površinami na koti vgrajevanja tampona.
Pri polaganju in izvedbi predvidene fekalne kanalizacije je potrebno upoštevati standard SIST EN 1610 – Gradnja in preskušanje vodovodov in kanalov za odpadno vodo.
Revizijski jaški so predvideni na lomih trase, pri spremembah padca in priključkih. Za maksimalno medsebojno razdaljo med jaški se je upoštevalo izkustveno razdaljo cca 50 m.
Priključki požiralnikov/peskolovov so predvideni preko revizijskih jaškov ali direktno na cev. Priključek direktno na cev se izvede s fazonskim odcepom pod kotom 45 stopinj.
Vgradljivost izkopanih materialov
V kolikor v PZI ni določeno drugače je zahtevana zgoščenost zasipa kanalizacije:
# na planumu posteljice morajo meritve modulov stisljivosti izkazati model E2 ≥ 60 MPa (DIN 18134), na planumu nevezane nosilne plasti pa mora biti izkazan modul stisljivosti E2 ≥ 80 MPa in E1 = 60% zaht. E2 oziroma E2/E1 < 2,2.
# Za potrditev in morebitno dopolnitev podanih geotehničnih navodil, kakor tudi za nadzor nad izvajanjem tekoče kontrole izvajanja zemeljskih del mora biti predviden geotehnični nadzor
Polaganje cevi z obbetoniranjem
Polaganje cevi skladno s standardom 05 (STD 05)
METEORNA KANALIZACIJA
| Opis | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Odrez asfalta debeline 10 cm z motorno rezalko | m | 10 | 0 | 0
2. | Strojno rušenje asfalta debeline 10 cm z odvozom ruševin na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije | m2 | 5 | 0 | 0
3. | Izdelava tampona cestnega telesa na mestih rušitve asfalta v debelini 30 cm iz gramoznega materiala Ø 8-16 mm z utrjevanjem v plasteh po 20 cm | m3 | 1 | 0 | 0
4. | Asfaltiranje cestišča z nosilno plastjo iz asfaltne zmesi bituminiziranega drobljenca AC22 base B50/70, A3 v debelini 6 cm ter obrabne zaporne plasti bitumenskega betona AC11 surf B50/70, A3, v debelini 4 cm, ali drugače če tako zahteva upravljalc vozišča. | m2 | 5 | 0 | 0
5. | Ročni izkop gradbene jame v terenu III. ktg z odlaganjem izkopanega materiala ob robu izkopa in delnim ročnim iznosom na gradbiščno deponijo | m3 | 1 | 0 | 0
6. | Strojni izkop gradbene jame - jarka v terenu III. ktg z delnim odlaganjem izkopanega materiala ob robu izkopa in delnim odvozom na gradbiščno deponijo | m3 | 7.5 | 0 | 0
7. | Zasip gradbene jame - jarka z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 30 cm | m3 | 3.75 | 0 | 0
8. | Odvoz od izkopa preostalega materiala na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije | m3 | 1.25 | 0 | 0
9. | Nabava, dobava in polaganje PVC cevi za odpadno meteorno vodo na peščeno podlago, obbetonirano z betonom C16/20, cevi se stikujejo, cevi se stikujejo z gumi tesnili.
| cev ø 110 mm | m | 18 | 0 | 0
| cev ø 125 mm | m | 20 | 0 | 0
| cev ø 160 mm | m | 5 | 0 | 0
10. | Dobava, nabava in izdelava drenaže (Todren ali Stidren cev ø110mm) vključno s podložnim betonom in obbetoniranjem z betonom C16/20. Vključen priklop oz. zaključek drenaže v jašek in končni zasip. Zasip s prodcem v filcu je že upoštevan pri zidarskih delih
| cev ø 110 mm | m | 84 | 0 | 0
11. | Nabava, dobava in izdelava peskolovov iz betonskih cevi vključno z obdelavo dna ¦ø 40 cm , globina do 150 cm vključno z betonskim pokrovom
| peskolov ø 40 cm | kos | 3 | 0 | 0
12. | Čiščenje in pregled kanalizacije po končanih delih | m | 43 | 0 | 0
Opomba: V postavkah je zajet ves droben material, kolena in tesnila ter vse potrebno za izdelavo meteorne kanalizacije.
| METEORNA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 08.Vodovodna kanalizacija
VODOVODNA KANALIZACIJA
Posebne zahteve naročnika - splošna določila:
Vsa zemeljska dela je potrebno izvajati na osnovi projekta za izvedbo, na osnovi geomehanskega poročila. Ob izvedbi je potrebno upoštevati varnostni načrt in sprotno izvajati vse ukrepe, ki izhajajo iz tega načrta.
Vsi cevni elementi vodovoda, vozlišča, kolena,… zajeta v popisu strojništva!
Naslednje postavke vsebujejo:
• vsa potrebna merjenja z določanjem točk smeri, višin in ravnin; • vse dodatne izkope za potrebe izvedbe kanalizacije in jaškov; • pripravo dna izkopa z ravnanjem s tamponom in peskom, utrjevanjem in izravnavo; • pripravo betonske posteljice, razen če ni drugače navedeno; • vse postopke povezane z vgrajevanjem materiala; • vsa pomožna dela povezana z vgrajevanjem, ki obsegajo pripravo delovnih odrov, transportnih poti,....; • izvedbo muld v jaških; • sanacijo vozišča po gradnji
V kolikor v popisu del ni predvideno drugače, morajo cene po e.m. vsebovati:
# Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS
# V ceni je zajeto tudi: droben potrošen material, spojni material, preizkus tesnosti, spiranje in dezinfekcija, tlačni preizkusi instalacij in vse potrebne meritve za uspešno opravljen teh. pregled, pridobitev pozitivnih izvedeniških mnenj,
# V ceni je zajeta tudi vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za tehnični pregled, pridobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI (PVE) – Projekt za vpis v uradne evidence.
# Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje brez doplačila za otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice).
# Vsi stroški razpiranja gradbene jame/jarka, ki zagotavlja varno delo. Dodatek za otežkočen izkop v predmetnem jarku je vključiti v ceno po e.m.
Vsa zemeljska dela je potrebno izvajati na najracionalnejši način v količinah, ki so neobhodne za nadaljne izvajanje del, vse pa v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi.
Prostor za začasno deponijo določi Izvajalec v dogovoru z Naročnikom.
Pred pričetkom del se mora Izvajalec informirati o legi komunalnih ali drugih pod in nadzemnih vodov na gradbišču. Preveriti mora tudi stanje zgradb na sosednjih zemljiščih.
Predpisi, dokumentacija o izvedenih delih:
Izvajalec mora (poleg ostalih) upoštevati veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki, še posebej: • Uredba o odpadkih, • Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, • Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
Izvajalec mora dostaviti »evidenčne liste o ravnanju z odpadki« ter izdelati »poročilo o ravnanju z gradbenim odpadki
Vsi proizvodi morajo biti izdelani iz kvalitetnega materiala in skladno z veljavnimi tehnicnimi predpisi in harmoniziranimi standardi, predvsem pa:
• Standardi, ki se nanašajo zemeljska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zemeljskih delih.
NAČINI IN POGOJI IZVEDBE
Izkope je treba opraviti po profilih, vpisanih kotah, naklonih in do globin po projektu. Pri tem je treba upoštevati lastnosti posameznih kategorij materiala in zahtevane lastnosti za namensko uporabo izkopanega materiala. Izkope je treba načeloma delati z mehanizacijo, tako da se ročno delo omeji na minimum in izvaja le tam, kjer s strojno opremo ni mogoče doseči zahtevane kakovosti ali pa to zahtevajo geomehanske lastnosti tal. Površinski odkop plodne zemljine v ustrezni debelini je treba narediti povsod, kjer je predviden nadaljnji izkop in/ali priprava temeljnih tal. Odkopano plodno zemljino je treba odstraniti tako, da ne pride do mešanja tega materiala z drugimi, neplodnimi materiali. Plodno zemljo je treba odložiti in negovati tako, da bo ohranjena kakovost izkopane plodne zemljine za kasnejše potrebe pri urejanju pobočij in zelenic. Material, za katerega se ugotovi, da je uporaben za gradnjo (za zasipe, kot agregat), je treba odpeljati na namenske deponije tako, da ohrani naravno vlažnost in sposobnost ponovne kontrolirane vgradnje. Material, za katerega se ugotovi, da ni uporaben za nadaljnjo gradnjo (gradbeni odpadek), je treba odstraniti z gradbišča in trajno deponirati. Izvajalec mora pridobiti primerno odlagališče materiala samostojno ali v dogovoru z naročnikom. Izvajalec mora pri izvajanju izkopa opozoriti nadzor na morebitne težave, ki bi se lahko pojavile in ki bi lahko vplivali na kakovost izvedenih del, zahtevano s temi tehničnimi pogoji. Če izvajalec ne opozori nadzora, prevzame odgovornost in stroške popravil
Pri izvajanju del je treba paziti, da ne pride do izpodkopavanja ali poškodovanja brežin vkopov in čezmernega izkopa (čez določeni profil) po krivdi izvajalca. Vsak tak primer mora izvajalec takoj strokovno popraviti (način potrdi nadzor). Pri izvajanju del v slabo nosilnih zemljinah je treba paziti, da se brežine takoj zaščitijo. Gradbene jame je treba oblikovati in obdelati po projektu (vertikalne stene izkopa ter tudi pobočje in dno). V dnu trajnih in začasnih vkopov je treba zagotoviti učinkovito začasno odvodnjavanje do končne izvedbe odvodnjevalnega sistema, tako da je dno vkopa ves čas suho. Varovanje gradbenih jam mora biti strokovno pravilno. Če način varovanja ni že določen v projektu, sme način opiranja izkopnih brežin izbrati izvajalec sam, nadzoru pa mora predložiti »Projekt varovanja« (načrt opiranja s statičnim računom in grafičnimi prilogami).
Delovni prostor, globino in širino dna, pobočja za manjše, nepodprte gradbene jame in nagib pobočja predlaga izvajalec in potrdi nadzor. Na zgornjem robu pobočja mora biti prost zaščitni pas – berma, široka najmanj 60 cm.
METEORNA KANALIZACIJA
| Opis | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Priprava gradbišča :
| odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | ocena stroškov | 1 | 0 | 0
2. | Odrez asfalta debeline 12 cm z motorno rezalko | m | 76 | 0 | 0
3. | Strojno rušenje asfalta debeline 12 cm z odvozom ruševin na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije | m2 | 38 | 0 | 0
4. | Izdelava tampona cestnega telesa na mestih rušitve asfalta v debelini 30 cm iz gramoznega materiala Ø 8-16 mm z utrjevanjem v plasteh po 20 cm | m3 | 6.93 | 0 | 0
5. | Asfaltiranje cestišča z nosilno plastjo iz asfaltne zmesi bituminiziranega drobljenca AC22 base 'B50/70, A3 v debelini 8 cm ter obrabne zaporne 'plasti bitumenskega betona AC11 surf B50/70, A3, v debelini 4 cm, ali drugače če tako zahteva upravljalc vozišča. | m2 | 38 | 0 | 0
6. | Ročni izkop gradbene jame v terenu III. ktg z odlaganjem izkopanega materiala ob robu izkopa in delnim ročnim iznosom na gradbiščno deponijo | m3 | 10 | 0 | 0
7. | Strojni izkop gradbene jame - jarka v terenu III. ktg z delnim odlaganjem izkopanega materiala ob robu izkopa in delnim odvozom na gradbiščno deponijo | m3 | 57 | 0 | 0
8. | Zasip gradbene jame - jarka z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 30 cm | m3 | 42.75 | 0 | 0
9. | Odvoz od izkopa preostalega materiala na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije | m3 | 14.25 | 0 | 0
10. | Nabava, dobava in izdelava zunanjega okroglega reviziskega jaška iz betonskih cevi fi100, vključno z obdelavo dna in pravokotnim LTŽ pokrovom 60/60 razred nosilnosti: C250, vstavljenega v AB venec, izdelava dotoka in iztoka ter betonske mulde zalikane s cementno malto 3:1
| ø 60 cm, globine do 150 cm | kos | 1 | 0 | 0
11. | Premaz stikov novega in starega asfalta z bitumenskim premazom | m | 152 | 0 | 0
Opomba: Vsi cevni elementi vodovoda, vozlišča, kolena,… zajeta v popisu strojništva!
| METEORNA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 09.Zunanja ureditev
ZUNANJA UREDITEV
| Opis | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Nabava, dobava in vgradnja asfaltirane površine z nosilno plastjo iz asfaltne zmesi bituminiziranega drobljenca AC22 base B50/70, A3 v debelini 5 cm ter obrabne zaporne plasti bitumenskega betona AC11 surf B50/70, A3 v debelini 3 cm. Upoštevan padec odvodnjavanja 1-1,5%, Naklon proti vzhodu! planiranje že upoštevanjo pri zemeljskih delih. | m2 | 358 | 0 | 0
2. | Premaz stikov novega in starega asfalta z bitumenskim premazom | m | 74 | 0 | 0
3. | Nabava, dostava in vgradnja betonskih cestnih robnikov ob robu proti obstoječi cesti širine 15cm, skladno s projektno dokumentacijo PZI. | m1 | 37 | 0 | 0
4. | Nabava, dostava in vgradnja betonskih robnikov na stiku asfalta garažne širine 15cm globine 25cm, skladno s projektno dokumentacijo PZI. Če se izkaže, da so obstoječi temelji garaže neprimerni za izvedbo stika z robnikiki, se izvede stik asfalta z bitumenskim premazom brez robnikov | m1 | 37.2 | 0 | 0
5. | Nabava, dostava in vgradnja betonskih robnikov širine 5cm in globine 20cm, ob objektu. | m1 | 40 | 0 | 0
6. | Dobava in vgrajevanje varovalnega drenažnega nasutja ob fasadi objekta: * pran prodec fi 3,2 – 6,4 cm , debeline d=20 cm, Vrsta kamna po izbiri naročnika in projektanta | m2 | 8 | 0 | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 10.Krovsko kleparska dela
KROVSKO KLEPARSKA DELA
Posebne zahteve naročnika - splošna določila:
Izvedba zaključenih delov ravnih streh se lahko prične šele na popolnoma pripravljeno podlago in mora biti dokončana v celoti brez prekinitev, vse dokler niso izvedeni tudi sloji, ki opravljajo funkcijo zaščite hidroizolacije/kritine. V kolikor ni v postavkah krovskih del določeno posebej, je izvesti in vključiti v c.e.m.:
• pred pričetkom izvedbe del kleparskih del izdelati delavniške risbe s shemo pritrdilnih sredstev, opisom spojev segmentov, prikazom detajlov in opisom izvede, • stiki kleparskih izdelkov (žlebove, žlote, obrobe,..) morajo biti izvedeni na način, ki omogoča krčenje in raztezanje teh elementov (t.i, drsni stiki), • vse kleparske elemente zaščititi s spodnje strani s toplotno izolacijo na način, da je preprečeno nastajanje kondenza na teh elementih, • pri odtočnih ceveh, ki so vgrajene v izolacijo upoštevati izvedbo toplotne izolacije PUR (lambda ca 0.20) v območju med odtočno cevjo in steno, • za vgrajene izolacije je potrebno upoštevati ves material za vgradnjo in podpiranje izolacije (kot so letve, folije,...), • za izolacije, ki se vpihujejo je potrebni upoštevati vse stroške izdelave prekatov, odprtin za vpih, podpornih elementov za vpihano izolacijo (kot so opaži, folije primerne trdnosti,...) in druge povezane stroške s to tehnologijo, • vgradnjo kleparskih elementov je potrebno koordinirati z izvajalci drugih del • vse stike in zatesnitve oblikovati tako, da je zagotovljena trajnost, • izvesti kompletno dokumentacijo s podatki o izvedeni strehi in navodila za vzdrževanje streh.
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
Vsi proizvodi morajo biti izdelani iz kvalitetnega materiala in skladno z veljavnimi tehnicnim predpisi in harmoniziranimi standardi, predvsem pa:
• Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago, • Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, • SIST EN 14782: samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge, • SIST EN 14783: povsem podprta pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge, • SIST EN 13859: rezervna kritina, • SIST EN 1873: montažna oprema za prekrivanje streh - plastične svetlobne kupole, • SIST EN 13162, SIST EN 13163, SIST EN 13164, SIST EN 1316 5, SIST EN 1 316 6, SIST EN 13167, SIST EN 13168 , SIST EN 13169, SIST EN 13 170, SIST EN 13171: toplotno izolacijski proizvodi za stavbe, SIST 1031, SIST EN 13859, SIST EN 13956, SIST EN 13969, SIST EN 13970, SIST EN 1398,4 SIST EN 14909, SIST EN 14964:hidroizolacijski trakovi, • SIST EN 13252 : geotekstilije.
Tehnični pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvedbi
PRIPRAVA ZGRADBE
Pred vgradnjo proizvodov mora biti podlaga pripravljena skladno s projektno dokumentacijo in navodili proizvajalca proizvoda in pravili stroke
Stoječa voda, sneg, led, čeprav so le v sledeh, morajo biti odstranjeni z delovnih površin, preden začnemo z nameščanjem kelparskih izdelkov.
Prevzem proizvodov
Pri prevzemu proizvodov je treba od dobavitelja zahtevati izjavo o lastnostih po ZGPro-1, in če je osnova za izjavo slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično soglasje (ETA), tudi njegovo kopijo. Preveriti je treba, ali so v izjavi o lastnostih, spremni dokumentaciji in oznaki CE razvidne relevantne (s projektom zahtevane) lastnosti proizvodov. Predložiti je treba tudi navodilo za vgradnjo in hranjenje proizvoda ter navodilo za vzdrževanje proizvoda in ravnanje z njim (ki ga kasneje predamo uporabniku), kjer je to relevantno
Hranjenje proizvodov do vgradnje in zaščita pred nadaljnimi deli
Skladiščenje materiala in proizvodov in ravnanje z njimi morata biti taka, da se preprečijo spremembe lastnosti materiala in poškodbe, zaradi česar bi postali neprimerni za predvideno uporabo. Različni materiali in proizvodi se skladiščijo ločeno. Proizvode na gradbišču hranimo skladno z navodili proizvajalca
Pred nadaljnimi deli (kasnejši preboji strehe, dodatna kleparska ali druga dela) je treba že vgrajene proizvode zaščiti (recimo z valkartonom, PVC-folijo, ponjavami, deskami …), odvisno od vrste del, prahu oziroma močenja in nečistoč.
Preverjanje delovnih in okoljskih pogojev
Vgrajevanje mora potekati v primernih vremenskih razmerah, predvsem je treba upoštevati navodila proizvajalcev materiala in proizvodov.
PRAVILA ZA IZVEDBO
Obrobe
Pri zaključnih obrobah je treba upoštevati protikorozijsko zaščito ali pa uporabiti materiale, odporne proti koroziji. Veliko pozornost je treba posvetiti kompatibilnosti uporabljenega materiala z drugimi kovinskimi in nekovinskimi materiali.
Žlebovi, kotlički, odtočne cevi, nosilci žlebov
Žlebovi, kotlički in odtočne cevi in nosilci žlebov so izdelani iz različnih materialov, navedenih v standardu SIST EN 612 (aluminij, baker, pločevine z različnimi kovinskimi in anorganskimi zaščitami, nerjavna jekla) in SIST EN 607 (PVC-U). Sistem žlebov in cevi je skrit v steni. Uporabljajo se za odvajanje deževnice, talečega se snega in ledu s streh. Oblika in dimenzije žlebov in cevi je definirana glede na prispevno površino meteorne vode s strešin, naklon strešin, vrste kritine in lokacijo objekta ter glede na zahteve projektanta.
Materiali morajo biti odporni proti koroziji. Za navadna konstrukcijska jekla je predpisana protikorozijska zaščita. Onemogočen mora biti dvig žlebu z nosilca zaradi močnega vetra.
Prekritje v spojih odtočnih cevi, kjer pride do prekrivanja dveh cevi (ena cev v drugi), mora znašati vsaj 50 mm. Spoj je lahko izveden tudi z objemko.
NAČIN IN POGOJI IZVEDBE ter KAKOVOST
Glede vremenskih razmer (padavine, temperatura), pri katerih se proizvodi lahko vgrajujejo, je treba upoštevati navodila proizvajalca proizvoda za vgradnjo in ravnanje z njim.
Strešna podkonstrukcija, je lahko lesena ali betonska. Upoštevati je treba še navodila proizvajalca kritine. Preveriti je treba vsaj: - Pravokotnost strehe, - smer in naklon strehe z upoštevanjem lokalnih klimatskih razmer (veter, sneg ... ), - izvedba spodnjih slojev, da se zadosti prezračevanju, da ne bi nastajal kondenz. Priporočilo: naklon strehe (minimalni/maksimalni), primeren za polaganje kritine, določi proizvajalec. Za doseganje višje stopnje uporabnosti in trajnosti kritine ter krovskih del se izogibamo mejnim vrednostim.
Vgradnja žlebov, kotličkov, odtočnih vertikal
Zaključne obrobe zidov
Dobavljeni material mora biti označen tako, da je možno ugotoviti vsebino, barvo, kakovost pločevine in datum proizvodnje. Podlaga za polaganje pločevine mora biti ravna z gladko površino, kot pri zaribanem betonu. Neravnine, večje od 5 mm, je treba izravnati z lepim prehodom površine.
Spajanje pločevine z ležečimi enojnim ali dvojnim zapogibom.
Za lotanje pločevine se običajno uporablja »mehki lot«. Barvano pločevino je treba pred lota njem očistiti barve. Po lotanju se poškodbe na površini odstranijo in zaščitijo proti rji po navodilih proizvajalca. Pločevina se pritrdi na podlago s kovinskimi pritrdilnimi trakovi d = vsaj 0,6 mm ali 0,5 mm trakovi iz nerjavnega jekla ali drugega ustreznega materiala. Debelina trakov je najmanj 30 mm. Sidra so vložena v zapogib, če ni drugače zahtevano. Sidra se pritrdijo v podlago z vijaki s PVC-vložki. Drseča sidra ali spoji morajo omogočati zadostno premikanje – drsenje pločevine. Žična sidra morajo biti d = vsaj 1,5 mm, pocinkana ali iz nerjavnega jekla ali drugega ustreznega materiala. Pri pritrjevanju pločevine na deske se pritrjujejo sidrni trakovi s pocinkanimi žeblji ali žeblji dimenzij vsaj 30 x 3,5 mm ali nerjavnimi dimenzij vsaj 30 x 3,0 mm, z nasekanim deblom ali žeblji drugega ustreznega materiala.
Kompatibilnost izbranega materiala z drugimi kovinskimi in nekovinskimi materiali
Manj plemenite kovine imajo nižji elektrodni potencial in ob kovinah z višjim potencialom korodirajo. Recimo, cink jeklo pred korozijo katodno ščiti, pri tem pa cink tudi korodira. Potencialna razlika med različnimi kovinskimi materiali naj ne bi presegala 0,150 V. Galvanska korozija se pojavi, če se materiali dotikajo, lahko pa tudi, če so v bližini drug drugega. Primera: uporabi bakra nad jeklenimi (protikorozijsko zaščiteni mi) konstrukcijami se je treba izogibati. Tudi kombinaciji strešnih kritin sprotikorozijskimi premazi in obrob iz bakra (recimo dimnika) se je treba izogibati. V nasprotju z bakrom lahko avstenitna nerjavna jekla uporabimo poleg kritin s protikorozijskimi premazi, cinka in aluminija. Če je baker poleg nerjavnega jekla, korodira nerjavno jeklo. Neposreden stik z malto, betonom in mavcem povzroča korozijo jeklene pocinkane pločevine, cinka in aluminijevih zlitin. Korozijske hitrosti so lahko zelo velike (do 1 mm/leto). Konstrukcijska jekla in avstenitna nerjavna jekla so lahko v neposrednem stiku z betonom oziroma materiali, ki so zelo alkalni. Zatekanje bakrovih korozijskih produktov po armiranobetonskih konstrukcijah pospešuje korozijo jeklene armature v betonu. Načini spajanja in pritrjevanja (hladno preoblikovanje, vijačenje, netanje, lotanje, varjenje). Pomembna je kompatibilnost materialov. Materiali (vijaki, matice, podložke, neti, loti) morajo biti najbolj podobni materialu, ki ga spajamo.
Upoštevanje temperaturnih raztezkov, radijev preoblikovanja, prezračevanje spodnje strani pločevin
Kovinski materiali imajo dokaj velike koeficiente temperaturnih raztezkov, kar je pri kleparski konstrukciji treba upoštevati. Koeficiente linearnih temperaturnih raztezkov je povzeti iz strokovne literature ali tehničnih specifikacij proizvajalca.
Kovinske materiale, ki jih uporabljamo za kleparske izdelke, preoblikujemo tudi s krivljenjem skladno s smernicami proizvajalca. Pri tem je pomembna velikost radijev krivljenja. Odvisna je od debeline pločevine in njenih plastičnih (preoblikovalnih) lastnosti.
Pri vseh pločevinastih kritinah oziroma elementih mora biti omogočeno zadostno zračenje spodnje strani (nadstrešnice, strehe, okenske police). Kondenzna vlaga lahko na aluminijevih zlitinah, cinku in jekleni pocinkani pločevini povzroči večje korozijske poškodbe. Korozijske hitrosti so lahko zelo velike (> 1 mm/leto). Nekateri bitumenski materiali niso primerni za podlogo pod aluminijevimi zlitinami in cinkom, ker vsebujejo žveplo.
IZDELAVA TEHNOLOŠKEGA ELABORATA IN PLANA
V tehnološkem elaboratu mora izvajalec upoštevati določila te smernice. Izdelati mora načrt kontrole izvedenih del.
Pred začetkom izvajanja posamezne vrste del mora izvajalec del pripraviti in v potrditev nadzornemu inženirju posredovati tehnološki elaborat (TE). Nadzorni inženir je posameznik, ki opravlja naloge nadzora v imenu investitorja.
Tehnološki elaborat mora izvajalec del pripraviti pred začetkom krovsko kleparskih del. Namen elaborata je določanje osnovnih pogojev za izvedbo del in kontrolnih postopkov med izvajanjem del in po njem. Tehnološki elaborat mora imeti poglavja:
 obseg izvajanja del, splošne informacije  navedbo referenčne dokumentacije,  osnovne pogoje za izvajanje del (strokovna usposobljenost izvajalca, zahtevana dokumentacija, kontrola in skladiščenje materialov pred vgrajevanjem, ustreznost priprave podlage),  metode kontrole kakovosti med izvedbo del in po njej,  navedbo izvajalcev kontrole in izjavo o njihovi usposobljenosti.
Splošni informacije morajo vključevati osnovne podatke o izvajalcu in konstrukcijskih značilnostih objekta, predvsem pa: • opis objekta in • pregled s tipičnimi detajli in fazami dela.
Za vsako posamezno fazo del mora izvajalec v TE navesti te podatke: • opis vrste del, na katera se TE nanaša; • podatke o uporabljenih materialih; • podatke o tehnologiji izvedbe in • postopke zagotavljanja kakovosti materialov in izvedbe del.
Popis osnovnih materialov in polizdelkov mora vključevati: vrste in izvor s podrobnimi oznakami, potrebne količine, način transporta in dokazila o kakovosti (izjave o lastnostih).
Zagotavljanje kakovosti
Izvajalec del mora za vsako fazo del pripraviti plan zagotavljanja kakovosti. Ta zajema vsaj: podatke o vrsti in obsegu notranje kontrole kakovosti materialov in podatke o vrsti in obsegu notranje kontrole kakovosti izvedbe, - podatke o ključnih kadrih in (če je treba) dokazila o njihovi izobrazbi ter druge ukrepe za zagotavljanje kakovosti del. Pri pripravi plana zagotavljanja kakovosti mora izvajalec upoštevati veljavne predpise in standarde. Ukrepi zagotavljanja kakovosti morajo biti prilagojeni terminskemu planu in morebitnim neugodnim vremenskim razmeram za izvajanje del (mraz, visoka vlaga ... )
Izvajalec del mora nadzornemu inženirju predložiti TE najmanj 15 dni pred začetkom izvajanja posamezne faze del, opredeljene v tehnološkem elaboratu. Nadzorni inženir mora najpozneje v roku 8 dni tehnološki elaborat pisno potrditi oziroma zaradi neustreznosti zavrniti. Pri pripravi plana zagotavljanja kakovosti mora izvajalec upoštevati veljavne predpise in standarde. Ukrepi zagotavljanja kakovosti morajo biti prilagojeni terminskemu planu in morebitnim neugodnim vremenskim razmeram za izvajanje del (mraz, visoka vlaga ... )
Obseg storitev, vkalkuliranih v cene po e.m.
Sledeče storitve je (v kolikor ni v posamezni postavki določeno drugače) potrebno vkalkulirati v cene za enoto mere:
# vsa potrebna pripravljalna dela vključno s pripravo podlage, vsa potrebna merjenja na objektu, vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, skladiščenje materiala na gradbišču, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z izjavami o lastnostih, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti, vso potrebno delo za dokončanje izdelka, vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, pomični delovni odri ..., usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z naročnikom in projektantom.
# Vse opisane storitve vsebujejo tudi dobavo pripadajočih materialov/izdelkov/tipov/sistemov, vključno z razkladanjem, skladiščenje in transportiranjem do mesta vgradnje.
• vse iz splošnih določil za vse vrste del, • dodatke za oteževalne okoliščine, razen kadar je v opisu postavke ali v pravilih obračuna drugače navedeno, • snemanje potrebnih izmer na objektu, • pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela, • zatesnitev vseh stikov, • čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno
# Delovne prekinitve za instalacijska dela in druga vzporedna dela so vključena v osnovno ceno po e.m.
# Zaščito stvabnega pohištva, inštalacij in podobnega pred onesnaženjem med izvedbo krovsko kleparskih del je vkalkulirati v c.e.m..
Pravila za izmere
Količina je določena kot izvedena površina ali dolžina. Vsi preklopi niso posebej in jih je vključiti v c.e.m.
Pokrivanje strehe, ravne ali ukrivljene je predvideno po kvadraturi pokrite površine.
Po kosih so predvideni zbirni kotlički na žlebu, ventilacijski nastavki, zidne ventilacije, obrobe malih strešnih oken in podobni kosovni izdelki.
Krovsko kleparski izdelki
Posebne zahteve - splošna in tehnična določila:
Upoštevati je treba tehnične smernice za izvedbo proizvajalca pločevine. Vse postavke zajemajo izdelavo, dobavo in montažo na objektu
Kritina/obrobe v izvedbi z dvojnim pokončnim zgibom, vertikalni del zgiba je stožčast, tako da v spodnjem naležnem področju ostane dilatacijski razmak 3-5 mm.
Pritrjevanje trakov kritine/obrob s pomočjo nerjavnih fiksnih in pomičnih sider v skladu z normativom ÖNORM B 2221 oz. 4014.
Sidranje pločevine z nerjavnim pritrdilnim sidrom min. širini 5,0cm, ki se v podlago sidra z nerjavnimi vijaki. Sidria primerna za strojno zgibanje. Na robovih streh je potrebno dvojno sidranje. V osrednjem polju strehe se vgradijo fiksna sidra, na zgornjem in spodenjem robu pa sidra, ki omogočajo ''dihanje'' materiala. V osrednjem delu strehe minimalno 4 sidra/m2, na robovih 6 sider/m2
Podlaga pokrivnih pločevin
Protikondenčna podlaga: dobava in polaganje tridimenzionalne PP mreže monofilamentnih vlaken, ki zagotavlja micro ventilacijo pod pločevino. Natezna trdnost vsaj 1.000 N/m, debelina vsaj 5 mm
Za pokrivanje strešin se uporabi kvalitetna kritina določenega proizvajalca z vsemi elementi istega proizvajalca.
KROVSKO KLEPARSKA DELA
| Opis | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Nabava, dobava in vgradnja trapezne alu. pločevinaste strehe z vso podkonstrukcijo in drobnim materialom. Vsi preboji vijakov in stiki obrob morajo biti zatesnjeni in obdelani na način, da ne pride do pronicanja vode, RAL strehe 7016 oz. po izboru projektanta. | m2 | 80 | 0 | 0
2. | Nabava, dobava in vgradnja alu. pločevinastih obrob z vso podkonstrukcijo in drobnim materialom. Vetrna obroba je iz alu. pločevine in prašno barvana, vgrajena na podložno pločevino, r.š. cca. 60 cm. Vsi preboji vijakov in stiki obrob morajo biti zatesnjeni in obdelani na način, da ne pride do pronicanja vode, RAL obrob 7016 oz. po izboru projektanta. V ceni izdelave morajo biti zajeti vsi potrebni sestavni elementi, zaključki, pritrdilni elementi. V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta vgrajevanja. | m | 58 | 0 | 0
3. | Nabava, dobava in vgradnja pravokotnega alu. pločevinastega žlebu z vso podkonstrukcijo, mrežicami in drobnim materialom. Vsi preboji vijakov in stiki obrob morajo biti zatesnjeni in obdelani na način, da ne pride do pronicanja vode, RAL obrob 7016 oz. po izboru projektanta | m | 23 | 0 | 0
4. | Nabava, dobava in vgradnja okroglega alu. pločevinastega žlebu z vso podkonstrukcijo in drobnim materialom. Vsi preboji vijakov in stiki obrob morajo biti zatesnjeni in obdelani na način, da ne pride do pronicanja vode, RAL obrob 7016 oz. po izboru projektanta, Vertikalni žlebovi so skriti v izolaciji in speljani direktno v peskolove. | m | 15 | 0 | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 11. Fasaderska dela
FASADERSKA DELA
Posebne zahteve naročnika - splošna določila:
Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalca fasadnega sistema. Za posamezne fasade je obvezna uporaba fasadnega sistema s »CE« oznako enega od proizvajalcev: uporabljene so lahko samo komponente, ki so navedene v tehnični specifikaciji (STS ali ETA). Če ni v posameznih postavkah določeno drugače, je v cenah po e.m. zajeti:
• vse iz splošnih določil za vse vrste del, • snemanje potrebnih izmer na objektu in poročilo o merah pred začetkom del, • priprava (kataloških) detajlov za izvedbo odkpanih profilov, obdelavo špalet, stikov s stavbnim pohištvom, • čiščenje in pripravo površin pred pričetkom dela, • po potrebi izpiranje/čiščenje površin na objektu in izvedbo vseh ostalih pripravljalnih del na objektu, • dodatke za oteževalne okoliščine, razen kadar je v opisu postavke ali v pravilih obračuna drugače navedeno,
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
Vsi proizvodi morajo biti izdelani iz kvalitetnega materiala in skladno z veljavnimi tehnicnim predpisi in harmoniziranimi standardi, predvsem pa:
• Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago, • Pravilnik o učinkoviti rabi energije, • tehnične specifikacije (STS ali ETA) dobavitelja sistema.
Cene po enoti mere morajo vsebovati;
vsa potrebna pripravljalna dela, vsa potrebna merjenja na objektu, vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, skladiščenje materiala na gradbišču, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z izjavami o lastnostih, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti, vso potrebno delo za dokončanje izdelka, vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, pomični delovni odri ..., usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z naročnikom in projektantom.
Tehnični pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvedbi
PRIPRAVA ZGRADBE
Kontaktne fasade
Kontaktne, tankoskijne fasade (ETICS – External Thermal Insulation Composite System) izvajamo le kot fasadne sisteme, za katere je izdano evropsko ali slovensko tehnično soglasje. Tehnično soglasje zajema tudi natančna navodila za vgradnjo, vštevši zahteve za podlago, ki jih je treba strogo upoštevati. Podlaga mora biti suha, utrjena in ravna. Biti mora tudi očiščena, predvsem pa ne sme imeti madežev od opažnega olja. Če ni v sistemu drugače določeno, sme ravnost podlage odstopati za največ 1 cm na 3 m oz. dopustnimi odstopanji po DIN 18202. Priprava podlage po potrebi (porozna ali mehansko slabša podlaga) obsega utrjevanje s prednamazi. Uporabljati se smejo le prednamazi, ki so del izbranega fasadnega sistema. Mešanje posameznih komponent iz različnih sistemov ni dopustno. Za druge zaključne sloje (recimo keramika) je treba uporabljati tehnično preverjen sistem (STS) z navodili za vgradnjo. Zahteve za podlago so enake.
Prevzem proizvodov
Pri prevzemu materiala/proizvodov je treba od dobavitelja zahtevati izjavo o skladnosti po ZGPro-1 in tudi kopijo STS ali ETA oziroma ko se skladnost posameznih elementov fasadnega sistema ugotavlja glede na harmonizirani standard (recimo SIST EN 1469 za naravni kamen, SIST EN 438-7 za dekorativne visokotlačne laminate ... ), oznako CE. Preveriti je treba, ali so iz izjave o lastnostih, spremne dokumentacije ali oznake CE razvidne ustrezne (s projektom zahtevane) lastnosti materiala. Poleg tega je treba zagotoviti, da so v sklopu uporabljenih materialov le materiali, ki so v popisu fasadnega sistema v okviru ETA ali STS
Preverjanje okoljskih pogojev
Kontaktne fasade Pred vgradnjo kontaktne fasade in med njo morajo biti zagotovljene ustrezne vremenske razmere – po navodilih proizvajalca. Še posebej je treba spoštovati omejitev glede temperature (več kot 4 °C in manj kot 35 °C), vetra (ne vgrajujemo v močnem vetru), vlage v zraku (ne vgrajujemo pri daljšem obdobju velike vlage zraka) in zaščite pred neposrednim sončnim sevanjem (zaščiteno pred intenzivnim sončnim sevanjem). Zahteve namreč preprečujejo prehitro ali prepočasno sušenje fasade ter zmrzovanje
METODE VGRADNJE
Izvedba kontaktnih fasad
Pri novih gradnjah kontaktno fasado izvedemo le in natančno po navodilih proizvajalca sistema, navedenih v sklopu tehničnega soglasja.
OSNOVNE ZAHTEVE (KAKOVOST MATERIALOV)
Dela morajo biti izvedena kakovostno in vestno. Uporabljati se smejo samo materiali, ki so trajni, in na način in v količinah, kot je zanje predvideno.
Kontaktne fasade
Pri kontaktnih fasadah (ETICS – External Thermal Insulation Composite System) vgrajujemo le fasadne sisteme, ki imajo evropsko ali slovensko tehnično soglasje. Izbira generičnega tipa zaključnega sloja ni odločilna (silikatni, silikonski, akrilni ali mineralni)
Detajli izvedbe, recimo priključki na okenske police, morajo biti obdelani s trajno elastično tesnilno maso z zadostnim oprijemom na podlago.
Zamenjava posameznih komponent sistema ni dopustna. Poleg tega mora biti za proizvod izdan tudi veljaven certifikat za kontrolo proizvodnje ali certifikat za proizvod (odvisno od sistema potrjevanja skladnosti). Vgrajevati se sme le fasadni sistem, ki ustreza zahtevam slovenske zakonodaje za vgradnjo. Zahteve:
 vodovpojnost zaključnega sloja manjša od 0,5 kg/m2 (po ETAG 004) ali manjša od 0,1 kg/m2 h /2 (po SIST EN 1062-3);  upornost difuziji vodne pare sd zaključnega sloja (kontaktni omet in zaključni omet) < 2,0 m za sisteme, v katerih je toplotnoizolacijski sloj iz penjenih materialov;  upornost difuziji vodne pare sd zaključnega sloja (kontaktni omet in zaključni omet) < 1,0 m za sisteme, v katerih je toplotnoizolacijski sloj iz mineralne volne
Poleg navedenih zahtev je obvezno tudi primerjati performanse sistema z zahtevami za konkretno mesto vgradnje: - glede potrebe po mehanskem pritrjevanju (vogali – srk vetra, visoki objekti) in izvedbi pritrjevanja, - glede razreda odziva na ogenj in zahtev elaborata požarne zaščite, - glede ustreznosti lastnosti toplotnoizolacijskega materiala, - glede odpornosti proti udarcem.
Če ni drugače predvideno v projektu, je treba upoštevati vsaj ta priporočila: - mehansko pritrjevanje je obvezno za višino nad 8 m; število sider na kvadratni meter površine je odvisno od izvlečne sile sidra (navedeno v ETA) in mora biti zadostno, da zdrži predvidene obremenitve z vetrom (glede na lokacijo in višino stavbe); - razred odziva na ogenj A1 ali A2; če je glede na študijo požarne varnosti dopustno, tudi razred odziva na ogenj B; glede kapljanja je priporočljivo zahtevati razred d0
NAČIN IN POGOJI IZVEDBE ter KAKOVOST
Preverjanje konstrukcij in izvedba kontaktne fasade
Kontaktna fasada se lahko dela le po navodilih za vgradnjo posameznega fasadnega sistema in zahtevah, navedenih v ETA (STS). Fasada mora biti vgrajena v predvidenih debelinah slojev in s predvideno porabo materiala na kvadratni meter površine. Manjša poraba materiala pomeni šibkejše sloje fasade in ni dovoljena. Materiale je treba pripraviti strogo po navodilih proizvajalca sistema. To velja tudi za mešanje z vodo. Napačno mešalno razmerje lahko včasih povzroči nekonsistentne sloje fasadnega sistema. Vgraditi je treba predvidena pritrdila in prekinitev toplotne izolacije na zgornjem robu cokla (recimo sistemski kovinski profil z odkapnim nosom, namenjen preprečitvi povečanja kapilarne vlage navzgor po ometu z območja cokla na območje zidu).
Splošni videz kontaktne fasade
Videz vgrajene fasade mora biti enakomeren, brez večjih delov neenakomerne površinske strukture. Zaključni sloj mora biti enakomerno razdeljen po vsej površini. Barva mora biti enovita, izjema so pastelne barve, pri katerih so dopustna manjša odstopanja.
Tolerance mer kontaktne fasade
Fasada mora biti izvedena ravno. Ravnost fasade je odvisna predvsem od ravnosti prilepljenega toplotnoizolacijskega sloja, ki mora biti pred nanašanjem zaključnega sloja zravnan in zglajen. Odstopanja od ravnosti nimajo funkcionalnega pomena, temveč le estetskega. Praviloma mora biti ravnost zaključnega sloja ± 0,5 mm/m, gledano med poljubnima dvema točkama v okviru razdalje 1 m. Optično: dopustne so le neravnine, vidne v posebnih okoliščinah (osvetlitev le s strani).
IZDELAVA TEHNOLOŠKEGA ELABORATA IN PLANA
V tehnološkem elaboratu mora izvajalec upoštevati določila te smernice. Izdelati mora načrt kontrole izvedenih del (osnutka sta v Prilogi 1 in Prilogi 2)
Tehnološki elaborat mora izvajalec del pripraviti pred začetkom fasaderskih del. Namen elaborata je določanje osnovnih pogojev za izvedbo del in kontrolnih postopkov med izvajanjem del in po njem. Tehnološki elaborat mora vključevati:
1. obseg izvajanja del, 2. navodila dobavitelja sistema za izvedbo in montažo v slovenskem jeziku, 3. navedbo referenčne dokumentacije, 4. osnovne pogoje za izvajanje del (strokovna usposobljenost izvajalca, zahtevana dokumentacija, kontrola in skladiščenje materialov pred vgrajevanjem, ustreznost priprave podlage), 5. metode kontrole kakovosti med izvedbo del in po njej: a) vizualna kontrola med izvedbo del (dosledno nameščanje armirne mrežice, dosledno nanašanje lepila na obod plošče ter v dveh pasovih na ploščo ali 4 potičke lepila na m2, če s sistemom ni drugače določeno), b) preskus oprijema po izvedbi del (porušitev v izolaciji ali več kot 80 kPa), 6. navedbo izvajalcev kontrole in izjavo o njihovi usposobljenosti.
PRILOGA 1: Osnutek plana kontrole za kontaktne fasade
FASADERSKA DELA
| Opis | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Nabava, dobava in izdelava fasade kot tankoslojni kontaktni sistem EPS kompletno z lepilno malto, armirno mrežico, zaključnim silikatnim ometom v umazano beli barvi, granulacije 2mm ¦ EPS deb. 12cm ¦ fasadni odri všteti v ceno fasade - razen panoramske stene. RAL potrdi projektant! | m2 | 233 | 0 | 0
2. | Izdelava špalet kot tankoslojni kontaktni sistem EPS kompletno z lepilno malto, armirno mrežico, zaključnim silikatnim ometom v umazano beli barvi, granulacije 2mm. | m2 | 4.8 | 0 | 0
Opomba: V kolikor se fasada izdela kasneje morajo biti pri vseh delih za izvedbo le te všteti fiksni in pomični odri. Če pa se fasada izdela takoj po zaključeni III. gradbeni fazi pa so gradbeni odri že upoštevani pri zidarskih delih, tako da jih pri ponudbi izdelave fasade izvajalec ne sme obračunati!!!
| FASADERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 12.Stavbno pohištvo
STAVBNO POHIŠTVO
Splošna določila za dela pri stavbnem pohištvu: Pri izvajanju del se upošteva vsa pripravljalna dela, pomožna dela in zaključna dela. Potrebno je upoštevati naslednje: 1. V ceno za E.M. morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov kot tudi izdelava predizmer na objektu. 2. Pred izvedbo - montažo stavbnega pohištva je z izvajalcem gradbenih del potrebno uskladiti mere posameznih odprtin za okna in vrata ter upoštevati shemo vrat in oken projekta PZI. 3. Stavbno pohištvo je lahko poljubnega proizvajalca z ustreznim certifikatom. Pred izdelavo nadzor ali investitor potrdi detajle in način izvedbe! Pred izdelavo pohištva mora izvajalec OBVEZNO preveriti in uskladiti dejansko stanje. 4. Vsi pohištveni robovi in vogali morajo biti gladki, brez ostrih robov v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi s področja stavbnega pohištva pri javnih objektih. 5. V ceno na enoto je potrebno upoštevati vse okrasne in tesnilne letve ter tesnitev stavbnega pohištva na stiku s fasado oziroma oblogami. Vgradnja vrat se izvaja po RAL sistemu. 6. Celotno stavbno pohištvo mora biti pred montažo tovarniško zaščiteno z debeloslojno PVC zaščitno vakuumsko folijo, ki se odstrani šele po končanih delih! Stroški za zaščito morajo biti zajeti v ceni na enoto! Kljuke, ščite in držala pred montažo in nabavo predhodno pisno potrdi projektant ali investitor. 7. Povsod tam, kjer je površina okenskega stekla večja od 2,50m2 je potrebno v okenski okvir vgraditi varnostno - protivlomno (kaljeno ali pa lepljeno) okensko steklo. Izvajalec del v primeru kakršne koli spremembe tega določila potrebuje pred vgradnjo pisno potrditev projektanta ali investitorja. Za podroben opis oken in vrat glej shemo oken in vrat v načrtu gradbeništva
STAVBNO POHIŠTVO
| Opis | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Izdelava / nabava, dobava in montaža vhodnih zunanjih vrat, ALU - polnilo, dvokrilna vrata dimenzij 180x300cm (za točne dimenzije glej shemo vrat), protivlomna z varnostno zaporo po izbiri investitorja, požarna odpornost EI30, RAL 7016 oz. po izbiri projektanta | kos | 2 | 0 | 0
2. | Izdelava / nabava, dobava in montaža vhodnih zunanjih vrat, ALU - polnilo, enokrilna vrata dimenzij 120x210cm (za točne dimenzije glej shemo vrat), protivlomna z varnostno zaporo po izbiri investitorja, požarna odpornost EI30, RAL 7016 oz. po izbiri projektanta | kos | 1 | 0 | 0
2. | Izdelava / nabava, dobava in montaža vhodnih zunanjih vrat, ALU - polnilo, enokrilna vrata dimenzij 120x210cm (za točne dimenzije glej shemo vrat), protivlomna z varnostno zaporo po izbiri investitorja, požarna odpornost EI90, RAL 7016 oz. po izbiri projektanta | kos | 1 | 0 | 0
| STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 13.Tlakarska dela
TLAKARSKA DELA
Posebne zahteve naročnika - splošna določila:
Podlaga mora zadoščati naslednjim zahtevam:
• geometrijske karakteristike morajo biti znotraj dopustnih toleranc (glej splošna določila za vse vrste del), • višina podlage mora biti takšna, da bo dokončana talna obloga po vgraditvi na predpisani višini, • če ni v nadaljevanju navedeno drugače, mora vsebnost preostale vlage biti nižja ali enaka (i) 2 CM% pri cementnih estrihih (merjeno po karbidni metodi) • ne sme imeti nekontroliranih razpok in odkruškov ipd., na površini ne sme biti slabo vezanih delcev, • površina mora biti čista, brez ostankov mavca, ometa, barve, olja ali voska.
V primeru ugotovljenih odstopanj glede na zgornje zahteve mora izvajalec s korektivnimi ukrepi doseči, da bodo zahteve izpolnjene. Ti korektivni ukrepi so lahko:
• brušenje površine (za odstranitev slabo vezanih delcev na površini in/ali za izravnavo površine), • predpremaz površine za utrditev drobljivih estrihov, • vezni predpremaz za izboljšanje oprijemljivosti pred nanašanjem naslednjih slojev, • sanacija nekontroliranih razpok v estrihu, • sanacija odkruškov v podlagi, • izravnava podlage z izravnalnimi masami, • naravno sušenje ali prisilno razvlaževanje, • čiščenje-odstranitev ostankov nedopustnih materialov s površine.
Enotne cene morajo vsebovati:
• vse iz splošnih določil za vse vrste del, • predhodni pregled in prevzem podlage v skladu z zahtevami iz teh »posebnih določil«, • morebitno potrebni korektivni ukrepi za doseganje predpisanih zahtev, kot je določeno v teh »posebnih določilih«, • ne glede na namembnost, velikost in lokacijo prostora, odstranitev viška nameščenega ločitvenega traku (iz materiala, ki duši prenos udarnega zvoka) debeline do 1 cm, položenega ob izvedbi estrihov, • izdelava vseh vrst dilatacij, kjer so potrebne oz. izvedene v podlagi, • stenske obrobe oz. zaključne letve (če ni v popisu del določeno drugače), • zaščitni premaz površine poda iz umetnih mas po dokončani vgradnji, • tesnjenje ali primerna obdelava stikov z ostalimi elementi, vse potrebne obdelave ob prebojih in podobno, • razne zaključne letve po izboru naročnika (če ni v popisu del določeno drugače), • razne oteževalne okoliščine in dodatki se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno
# Etaže: vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž.
# Nakloni: nadomestilo za izvedbo tlakarskih del na obstoječ naklon podlage do 5 % od vodoravnosti ne bo posebej priznano in ga je vračunati v ceno po enoti mere (c.e.m.). V c.e.m. izvedbe je vkalkulirati tudi obdelavo morebitnih muld in grebenov.
# Zapolnitev pokrovov: Zapolnitev vgradnih elementov (npr. pokrovi jaškov) z talno oblogo istočasno z izvedbo obodnih površin, je vkalkulirati v c.e.m. izvedbe tlakarskih del.
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
Vsi proizvodi morajo biti izdelani iz kvalitetnega materiala in skladno z veljavnimi tehnicnim predpisi in harmoniziranimi standardi, predvsem pa:
• SIST EN 13488: mozaični parketni elementi, • SIST EN 13489: večslojni parket, • SIST EN 14041, SIST EN 685, SIST-TS CEN/TS 14472-1,2,3,4: netekstilne, tekstilne in laminatne talne obloge.
Lastnosti talnih oblog:
Netekstilne, tekstilne in laminirane (plastene) talne obloge; vse druge talne obloge morajo ustrezati standardu SIST EN 14041: 2004 Netekstile, tekstilne in laminirane (plastene) talne obloge – Lastnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje. Standard zajema:
• netekstilne talne obloge, izdelane iz plastike, linoleja, plute ali gume (izvzete so prosto položene obloge); • tekstilne obloge (izvzete so prosto položene obloge in preproge); • laminatne talne obloge, talne plošče za prosto polaganje
Harmonizirani standard se sklicuje tudi druge standarde za talne obloge:
EN 548 – Netekstilne talne obloge – Specifikacija za linolej brez vzorca in z vzorcem, EN 649 – Netekstilne talne obloge – Homogene in heterogene polivinilkloridne talne obloge - Specifikacija EN 651 – Netekstilne talne obloge – Polivinilkloridne talne obloge s penast o plastjo – Specifikacija EN 652 – Netekstilne talne obloge – Polivinilkloridne talne obloge s hrbtiščem na osnovi plute - Specifikacija EN 653 – Netekstilne talne obloge – Penjene polivinilkloridne talne obloge – Specifikacija EN 654 – Netekstilne talne obloge – Delno upogibljive polivinilkloridne plošče – Specifikacija EN 687 – Netekstilne talne obloge – Specifikacija linoleja na plutinem hrbtišču brez dekorativnega vzorca in z njim EN 1816 – Netekstilne talne obloge – Specifikacija homogenih in heterogenih gladkih gumenih talnih oblog spenastim hrbtiščem EN 1817 – Netekstilne talne obloge – Specifikacija homogenih in heterogenih gladkih gumenih talnih oblog EN 12199 – Netekstilne talne obloge – Specifikacija homogenih in heterogenih reliefnih gumenih talnih oblog EN 13329 – Laminatne talne obloge – Elementi z zunanjo plastjo na osnovi aminoplastičnih termostabilnih smol – Specifikacije, zahteve in preskusne metode EN 13553 – Netekstilne talne obloge – Polivinilkloridne talne obloge za uporabo na izjemno vlažnih površinah – Specifikacija SIST EN 15468:2008 – Laminatne talne obloge – Elementi z direktnim nanosom potiska in sloja iz umetne smole – Specifikacije, zahteve in preskusne metode.
Način določitve količin popisnih postavk:
• po neto tlorisni površini tlaka (vse odprtine, preboji ipd., večji od 0,10 m2 se odbijajo), • dodatki za razne oteževalne okoliščine (razčlenjenost, prostori pod 5 m2, ipd) se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno, • izdelava vseh vrst dilatacij se upošteva v enotnih cenah in se ne obračunajo v ločeno ali v dodatkih na količine, razen če je v opisu postavke drugače navedeno
Tehnični pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvedbi
NAČIN IN POGOJI IZVEDBE
Vodenje del na gradbišču:
• dostopnost projektov (DGD, PZI); • izvajanje ustreznega nadzora nad deli – to naj bi zagotovilo izvedbo, skladno z zahtevami projektne dokumentacije; • vodenje gradbišča, ki zagotavlja organizacijo del ter pravilno in varno uporabo opreme in mehanizacije, uporabo materialov ustrezne kakovosti, izvedbo glede na zahteve projektne dokumentacije in varno uporabo objekta do predaje naročniku oziroma uporabniku; • dostopnost certifikatov oziroma izjav o lastnostih proizvodov; • dostava navodil za vgradnjo s specificiranimi pogoji (recimo ravnost in vlaga podlage).
VGRADNJA ELEMENTOV/PROIZVODOV
Vgradnja talnih oblog:
Za netekstilne, tekstilne in laminirane talne obloge upoštevamo navodila za polaganje iz tehničnega poročila CEN/TS 14472-1 : 2003 Resilient, textile and laminate floor coverings – Design, preparation and installation: Pomembno je, da se vsi, ki se vključujejo v polaganje oblog (dobavitelji, polagalci, nadzor), seznanijo z zahtevami projekta glede vrste obloge in dopustnih odstopanj (recimo zahteve glede odboja svetlobe oziroma videza pri tekstilnih oblogah). Ker se te obloge večinoma lepijo, je pomembno izbrati pravilno lepilo (važno je sproščanje nevarnih snovi – ne sme preseči 500μg/m3). Najustrezneje je izbrati lepilo, ki ga priporoča proizvajalec obloge, da ne bi prišlo do nezaželenih kemijskih reakcij.
KAKOVOST IZVEDBE:
Za doseganje kakovostne izvedbe je treba dosledno upoštevati navodila proizvajalcev gradbenih proizvodov za vgradnjo, ki so jih ti predpisali v pripadajočih tehničnih specifikacijah, zlasti pa pogoje pri vgradnji iz navedenih dokumentov
NAVODILA ZA IZDELAVO TEHNOLOŠKEGA ELABORATA
Pred začetkom izvajanja posamezne vrste del mora izvajalec del pripraviti tehnološki elaborat (TE) in ga dati nadzornemu inženirju v potrditev. Nadzorni inženir je lahko posameznik ali institucija, ki opravlja naloge nadzora v imenu investitorja. TE dopolni projekt za izvedbo s konkretnimi podatki o uporabljenih materialih in polizdelkih, predvsem o njihovem izvoru in kakovosti, s podrobnejšim opisom tehnologije izvajanja del in planom zagotavljanja kakovosti. Tehnološka mapa vključuje: • navodila za vgradnjo proizvodov, • navodila za rokovanje in vzdrževanje proizvodov, • izjave o lastnostih vseh proizvodov po ZGPro-1. Ta priročnik opredeljuje minimalne zahteve za vsebino TE in postopke potrjevanja.
TE mora imeti ta poglavja: • splošne informacije o izvajalcu in konstrukcijskih značilnosti objekta, • opis posameznih faz del, • terminski plan izvajanja del. TE je možno dopolnjevati skladno z napredovanjem del. Splošne informacije je možno dati le enkrat, druge dele elaborata pa za vsak sklop del posebej. TE mora obravnavati te sklope del: • kontrolo pripravljene podlage za izvajanje tlakarskih del, • način izdelave estrihov (iz pripravljenih suhih mešanic, izdelanih na objektu, suhomontažni ... ), • kontrolo ravnosti in načine sušenja izdelanih estrihov (če je predvideno dodatno sušenje), - hranjenje lesenih talnih oblog v predvidenih razmerah, • polaganje talnih oblog, • dodatna obdelava talnih oblog, če je ta predvidena (recimo brušenje, lakiranje ... ), • kontrolo izvedene talne obloge, • druga dela, ki niso zajeta, so pa nujna.
Izvajalec del mora nadzornemu inženirju in projektantu gradbenih konstrukcij predložiti TE najmanj 15 dni pred začetkom izvajanja posamezne faze del, opredeljene v tehnološkem elaboratu. Nadzorni inženir ali statik morata najpozneje v roku 8 dni tehnološki elaborat pisno potrditi oziroma zaradi neustreznosti zavrniti. Pri pripravi plana zagotavljanja kakovosti mora izvajalec upoštevati veljavne predpise in standarde. Ukrepi zagotavljanja kakovosti morajo biti prilagojeni terminskemu planu in morebitnim neugodnim vremenskim razmeram za izvajanje del (mraz, visoka vlaga ... )
TLAKARSKA DELA
| Opis | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Dobava in vgradnja epoksi tankosojne preplastitve tal. Visoko odporen epoksi tlak, mat tekstura, vključuje pripravo podlage (brušenje, izravnava, popravilo razpok). # zaljučni sloj: Epoksi paropropustni premaz - dvokomponentna, pigmentirana epoksidna smola za izvedbo tankoslojnega premaza, poraba 1,6 kg/m2 za 1 mm debeline enakovredno kot npr. Amal Herpelin 114 ali enakovredno po tehničnih lastnostih ter primerljivo v barvi in teksturi (največji približek) Posipno sredstvo za izdelavo protidrsnih epoksi tlakov, granulacija 0,50, dosežena protidrsnost vsaj R9, kot npr. Amal Herpelin protidrsno sredstvo ali enakovredno po tehničnih lastnostih ter primerljivo v barvi in teksturi (največji približek) # vezni sloj: Epoksi predpremaz - dvokomponentna, polnjena, srednje viskozna epoksidna smola za impregniranje/grundiranje cementnih podlag in pripravo epoksidnih izravnalnih mas ter estrihov, poraba 0,5 kg/m2, kot npr. Amal Herpelin 1090 ali enakovredno po tehničnih lastnostih ter primerljivo v barvi in teksturi (največji približek) V ceno po e.m. je vključiti: # priprava podlage in zaščita že zaključenih del: Brušenje betona pred vgradnjo, razmaščevanje po potrebi # izvedba vertikalnih zaključkov v višini 7cm, stik med steno in estrihom(EPE robni trak) je potrebno pred vgradnjo zakitati z mešanico epoksija in finega peska | m2 | 86 | 0 | 0
| TLAKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 14.Ključavničarska dela
KLJUČAVNIČARSKA DELA
Splošna določila za ključavničarska dela: Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe. Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, podkonstrukcije in podobno. Izvajalec ključavničarskih del je dolžan vse zvare obrusiti, izdelke očistiti rje ter jih antikorozijsko zaščititi. Poškodbe na antikorozijski zaščiti je treba po montaži popraviti in izdelke opleskat z zaščitno barvo. Za vse elemente in sestave je potrebno obvezno predati ateste. Izdelki iz nerjavečega materiala morajo biti nepoškodovani in izdelan v delavnici, na stavbi pa montirani brez eventualnega varjenje oz. brušenja.
Posebne zahteve naročnika - splošna določila:
Vsi ključavničarski izdelki morajo biti izdelane v skladu z opisi, načrti in shemami. Tehnološke delavniške risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. Tehnološke risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pred pričetkom del pregledati in s podpisom potrditi projektant, statik in nadzornik. Izvajalec je dolžan poskrbeti za to, da so upoštevani vsi grafični in tekstualni deli projekta
Izvajalec del bo pred pričetkom del na objektu predložil certifikat Mark: 2042-CPR-W-530-14, ki potrjuje, da ima proizvodnjo usklajeno z zahtevami standarda EN 1090-1.
Poleg zgoraj omenjenega upoštevati še sledeče, če ni v nadaljevanju podrobneje opisano:
Konstruiranje:
Izvajalec mora pri določanju velikosti elementov in načinov spajanja upoštevati pravila in smernice, zapisane v standardih SIST EN ISO 14713 za vroče pocinkanje in SIST EN ISO 12944-3 za zaščitne premazne sisteme. Praviloma mora biti korozijska zaščita izvedena pred montažo. Vrtanje in varjenje za potrebe medsebojnega spajanja oz. za fiksiranje drugih elementov na konstrukcijo na objektu ni dovoljeno.
Priprava podlage:
Podlaga pred izvedbo korozijske zaščite mora biti ustrezno očiščena in pripravljena, skladno z zahtevami standardov in zahtevami dobavitelja zaščitnih premaznih sistemov. Stopnja priprave podlage mora biti najmanj Sa2½ po SIST EN ISO 8501 za jeklene podkonstrukcije in ključavničarske izdelke izdelane v delavnici ter najmanj Sa2 po SIST EN ISO 8501 za elemente, izdelane na objektu samem.
AK Zaščita z zaščitnimi premaznimi sistemi:
Izbira sistema, število in debelina nanosov mora biti določena in izvedena skladno z zahtevami standardov SIST EN ISO 12944-1,2,3,4,5,6,7,8. Za vse izdelke v zaprtih delih objekta se upošteva kategorija okolja C2, za izdelke zunaj (na prostem oz. v nezaprtih delih objekta) pa kategorija okolja C3 (po SIST EN ISO 12944-2). Debeline nanosov morajo ustrezati predpisanim za visoko trajnost konstrukcije (razred H po SIST EN ISO 12944-5). Krovni – finalni premaz oz. popravilo le-tega se lahko izvede tudi na objektu. Izvajalec oz. različni podizvajalci morajo poskrbeti, da bo končni videz premazov identičen (pri isti referenčni barvi, določeni s strani arhitekta). Največje dovoljeno odstopanje je stopnja 1 po SIST EN ISO 3668 (zahteva velja za vsak posamezni premazan element ter za elemente, ki so na objektu vgrajeni drug poleg drugega oz. niso razmaknjeni več kot 50 cm) oz. stopnja 2 po SIST ISO 3668 (za elemente, ki so na objektu razmaknjeni za več kot 50 cm).
Zaščita s prevlekami, nanesenimi z vročim pocinkanjem - splošne pripombe: Izvedba zaščite mora biti skladna s SIST EN ISO 1461. Debelina nanosa določiti v odvisnosti od okolja, v katerem bo konstrukcija oz. element vgrajen. S konstrukcijskimi ali drugimi tehničnimi rešitvami preprečiti termično deformiranje oz. zagotoviti, da bodo deformacije takšne, da bodo odstopanja končnega izdela manjša od toleranc, navedenih v DIN 18203-2. Posebne zahteve: • na mestih, kjer je zaradi narave izdelka normalno oz. pričakovano, da je v dosegu rok uporabnikov objekta (npr. ograje), je odstraniti vse ostre delce In robove, na katerih bi se lahko uporabnik poškodoval, • popravilo ne cinkanih mest: izvedeno mora biti pred montažo, za elemente, ki se bodo nahajali na ložah, balkonih in terasah stanovanj, popravljena mesta ne smejo vizualno odstopati od ostale površine oz. so lahko ta odstopanja le neznatna, • bela rja: ni dovoljena, izvajalec mora pravilno negovati elemente po pocinkanju, da prepreči nastanek le-te.
Enotne cene morajo vsebovati:
• vse iz splošnih določil za vse vrste del, • korozijska zaščita (ne glede na vrsto zaščite) vseh kovinskih konstrukcij in elementov je vsebovana v enotnih cenah pri vseh vrstah del in ni nikjer specificirana kot ločena postavka obračuna, • pri zaščiti s premaznimi sistemi je pri vseh vidnih elementih ali sklopih izvesti tudi finalni – krovni premaz, pri nevidnih elementih (npr. podkonstrukcijah ipd.) pa samo temeljni in osnovni premaz; debeline in število nanosov: upoštevati SIST EN ISO 12944-5.• snemanje potrebnih izmer na objektu, • pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela ter čiščenje po končanem delu
• dodatke za oteževalne okoliščine, razen kadar je v opisu postavke ali v pravilih obračuna drugače navedeno, • V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, pritrdilni in varilni material, okovje, zapiralno okovje ter material za vse zaključke, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, • vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami.
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
Izvajalca mora pri izdelavi in montaži jeklene konstrukcije zagotoviti nadzor pooblaščene inštitucije, ki bo izdelala končno poročilo o kontroli: • radiografskega pregleda nateznih zvarov • pregleda z ultrazvokom tlačnih in strižnih zvarov • protikorozijske in požarne zaščite itd., ki bo sestavni del izjave o zanesljivosti objekta.
Vsi proizvodi morajo biti izdelani iz kvalitetnega materiala in skladno z veljavnimi tehnicnimi predpisi in harmoniziranimi standardi, predvsem pa:
• SIST EN ISO 8501-1,2,3,4: priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih proizvodov - vizualno ocenjevanje čistosti površine, • SIST EN ISO 12944-1,2,3,4,5,6,7,8: barve in laki – korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi, • SIST EN ISO 3668: barve in laki – vizualna primerjava barve premaza, • SIST EN 150 14713 : antikorozijska zaščita železnih in jeklenih konstrukcij cinkove in aluminijeve prevleke - smernice, • 51ST EN ISO 1461: prevleke na jeklenih predmetih, nanesene z vročim pocinkanjem - specifikacije in metode preskušanja.
# SIST EN 10025-1: 2004 – Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 1. del: Splošni tehnični dobavni pogoji.
Tehnični pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvedbi
Jeklene konstrukcije
Posamezni jekleni nosilni elementi se izdelujejo v delavnicah. Pred začetkom izdelave je potrebno preveriti skladnost delavniške dokumentacije z dejanskim stanjem na objektu. V kolikor je prišlo na objektu do večjih sprememb in odstopanj od načrtov mora nadzorni organ obvestiti odgovornega projektanta in pridobiti njegovo soglasje za izvedbo sprememb. V primeru, da dejansko stanje ne preverimo, lahko pride do napačnih dimenzij posameznih elementov in napačnega sistema pritrjevanja. Prednost izdelave posameznih elementov v delavnicah je kvalitetna in natančna priprava. Pri tem je mišljen natančen razrez materiala z upoštevanjem predvidenih toleranc in sestavljanje posameznih jeklenih elementov. Spoji jeklenih elementov so izvedeni v glavnem s pomočjo varjenja. Posamezni montažni zvari se lahko izvajajo na terenu. Pri tem je potrebno zagotoviti ustrezne delovne pogoje (veter, varnost). Nosilni jekleni elementi morajo biti dimenzionirani, sestavljeni in vgrajeni skladno s statičnim izračuni in načrti. Pri izvedbi ključavničarskih del se lahko vgrajujejo materiali in izdelki, katerih kakovost je skladna s zahtevami v projektni dokumentaciji. Za izvedbo varjenih spojev je potrebno izdelati varilni postopek in skladno z njim uporabljati ustrezne dodajne materiale. Varjenje lahko izvajajo ustrezno usposobljeni varilci za določen način in položaj varjenja.
Kakovost in izvedba zvarnih spojev se predpiše v projektni dokumentaciji. Skladno s tem je potrebno izvajati ustrezni nadzor. Pri vijačnih spojih je potrebno uporabiti vijake ustreznih dimenzij in kakovosti. Upoštevati je potrebno pravilen razmik med luknjami v spoju in njihovo odmaknjenost od roba pločevine. Pri izvedbi vijačnih spojev je potrebno paziti na zadostno privitje in ustrezno varovanje proti odvit ju . Posebno pozornost je potrebno posvetiti zadostni dolžini navoj nega dela vijakov. V strižnih spojih je potrebno uporabiti vijake brez navoj nega dela v strižnem območju spoja. Ključavničarska dela morajo biti izvedena v okviru predpisanih odstopanj dimenzij in oblik. Jekleni elementi morajo biti ustrezno protikorozijsko zaščiteni. Priprava jeklenih površin pred izvedbo zaščite se izvede na podlagi izbranega sistema proti korozijske zaščite. Pri kontroli protikorozijske zaščite je potrebno preveriti zadosten oprijem in debelino slojev zaščite. V primeru, da je kompletna proti korozijska zaščita izvedena v delavnici, je potrebno po zaključni montaži izvesti popravila poškodb, nastalih med transportom ali montažo. Kovinski elementi, ki so stalno izpostavljeni vremenskim vplivom morajo biti take izvedbe in detajlov, da je omogočen doseg do vseh mest za čiščenje in vzdrževanje (pleskanje.)
Vgrajujejo se lahko izdelki iz konstrukcijskih jekel, za katera je proizvajalec priložil izjavo o lastnostih na podlagi harmoniziranega standarda SIST EN 10025-1: 2004 – Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 1. del: Splošni tehnični dobavni pogoji.
Pred pričetkom del je potrebno predložiti izjave o lastnostih po ZGPro-1 in, če je osnova za izjavo slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično soglasje (ETA), tudi kopijo le-tega. Preveriti je potrebno, ali so iz izjave o lastnostih, iz spremne dokumentacije ali iz oznake CE razvidne relevantne (s projektom zahtevane) karakteristike proizvodov.
Uporaba vijakov in matic ustreznega trdnostnega razreda (4.6, 4.8 … 8.8, 10.9 …) in dimenzij (premeri, dolžine) skladno z zahtevami projekta; Uporaba ustreznih sidrnih vijakov (dimenzije in nosilnost) skladno z zahtevami projekta.
ZAHTEVANA KAKOVOST
Pri izvedbi jeklenih nosilnih konstrukcij v delavnicah in na terenu je potrebno zagotoviti preverjanje vhodnih materialov in dimenzij. Razrez material mora biti skladen z delavniško dokumentacijo, izdelano na podlagi projekta. Priprava zvarnih robov mora potekati po varilnem načrtu. Pri tem mora biti zagotovljen nadzor v proizvodnji. Po varjenju je potrebno izvesti preverjanje mer z upoštevanjem dopustnih odstopanj. Varilska dela morajo izvajati usposobljeni varilci (postopek, položaj varjenja). Montaža na gradbišču mora potekati v skladu z montažnim načrtom. Izvajajo se montažni zvarni spoji (zagotoviti je treba ustrezne pogoje), izdelava pritrdilnih izvrtin (če že niso izvedene v delavnici), spajanje posameznih vijačnih spojev (spoji med elementi) in pritrditve konstrukcij s sidrnimi vijaki. Pri tem je potrebno preveriti ustreznost števila vijakov v spojih, razdalje med njimi, ustreznost dimenzij, trdnostne razrede in privitje posameznih vijakov oziroma matic. Pri sidrnih vijakih je potrebno zagotoviti, da so pritrjeni z zahtevanim momentom (izjava izvajalcev del). Pete kovinskih nosilcev je potrebno pred postavitvijo na ležišče za zalitje z betonom dobro očistiti. Postavitev pred betoniranjem mora zagotavljati stabilnost elementa (pete, nosilnega stebra) med betoniranjem in po končanem zalitju. Izvajalci morajo po končani montaži pregledati protikorozijsko zaščito, poškodovana mesta popraviti, in če je treba, izvesti dokončno zaščito. Prevzem konstrukcije se izvede na podlagi pregleda dokumentacije in kontrole izvedbe.
Protikorozijska zaščita (AKZ) jeklenih konstrukcij
Odvisno od zahtev in končne montaže se izvede v delavnici osnovna (temeljna) ali končna protikorozijska zaščita v skladu z navedenimi standardi. Kovinski konstrukcijski elementi, ki se dobavijo na gradbišče, naj bi bili prej zaščiteni proti rji. Elementi so lahko pocinkani ali zaščiteni s temeljnim premazom. Debeline premazov so odvisne od načina zaščite, opisane v navedenih standardih. Izvajalci morajo po končani montaži pregledati protikorozijsko zaščito, poškodovana mesta popraviti, in če je treba, izvesti dokončno zaščito. V teh smernicah obravnavamo izvedbe proti korozijske zaščite s klasičnimi premaznimi sredstvi in sistemi ter vročim pocinkanjem teh vrst jeklenih konstrukcij: - Nosilne jeklene konstrukcije skeleta, strehe in fasade stavbe (I. razred konstrukcij); - konstrukcije nadstreškov nad vhodi in terasami, ograje balkonov, obzidane konstrukcije (II. razred); - notranje jeklene konstrukcije, denimo ograje stopnišč, ključavničarski izdelki ipd. (III. razred).
Za protikorozijske zaščito jeklenih površin s premaznimi sredstvi in sistemi mora biti izdelani projekt ali tehnična navodila v skladu z določili 8. dela SIST EN ISO 12 944. Glede na korozijske pogoje in možnosti vzdrževanja protikorozijskih prevlek, je treba za jeklene konstrukcije stanovanjske izgradnje projektirati premazne sisteme te obstojnosti in trajnosti: o za I. razred konstrukcij premazne sisteme za korozijsko kategorijo vsaj C3 in srednje (M) trajnosti;
AKZ z vročim cinkanjem
Pri protikorozijski zaščiti površin jeklenih konstrukcij z vročim pocinkanjem je potrebno v fazah izvedbe in nadzora izvedbe upoštevati zahteve standarda SIST EN ISO 1461 in to, kar je navedeno v nadaljevanju:
• Elementi konstrukcije morajo biti iz jekel, primernih za vroče pocinkanje; • priporočljivo je, da se pred izdelavo konstrukcije elementi poskusno vroče pocinkajo; • elementi naj bodo izvedeni in sestavljeni tako, da se na njih in v stikih ne bo zadrževala voda in umazanija ter da bo mogoče votle elemente pocinkati tudi na notranjih površinah.
Izvedena vroče pocinkana prevleka se glede napak preverja vizualno. Prevleka površine izdelka mora biti enakomernega videza in sijaja, dokaj gladka, brez vključkov in sprimkov, ogorin ipd. Natančnejše zahteve za videz, dopustne napake in možnosti popravil napak so navedene v točkah 6.1 in 6.3 standarda SIST EN ISO 1461. Debeline vroče pocinkane prevleke morajo biti takšne:
Kontrolo kakovosti izvedbe vročega pocinkanja izvaja izvajalec. O skladnosti izvedbe vročega pocinkanja s temi zahtevami in zahtevami standarda SIST EN ISO 1461 napiše izjavo. Pooblaščeni nadzor investitorja ima pravico preveriti skladnost izvedbe vročega pocinkanja glede na te zahteve in zahteve standarda SIST EN ISO 1461.
Izdelava tehnološkega elaborata
Tehnološki elaborat vsebuje tehnično mapo in plan nadzora del. V tehnološkem elaboratu mora izvajalec upoštevati določila te smernice. Izdelati mora načrt pregleda izvedenih del in upoštevati zahteve, navedene zgoraj, zahteve proizvajalca posameznih vgrajenih proizvodov in projektanta. Na gradbišče mora pred začetkom del dostaviti dokumentacijo, zbrano v tehnični mapi, ki mora zajemati: • Opis proizvodov in del; • izjavo o skladnosti za proizvode in kopijo oznako CE za proizvode (če je proizvod označen z njo); • povzetek lastnosti proizvodov in njihovo primerjavo s projektnimi zahtevami; • navodila za vgradnjo; • garancijsko izjavo (kjer je to primerno); • navodila za vzdrževanje; • navodila za skladiščenje in ravnanje s proizvodom (kjer je to primerno).
KLJUČAVNIČARSKA DELA
| Opis | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Izdelava, dobava in montaža kovinsko prašno lakiranega H-profila za transport črpalk. Vključen ves pritrditveni material ¦barva antracit RAL 7016 (Glej detajl - načrt strojništva) | kos | 2 | 0 | 0
2. | Izdelava delavniških načrtov za postavitev zunanjih kovinskih stopnic, kompletno z ograjo, podesti in vsemi elementi. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža zunanjih kovinskih stopnic, kompletno z ograjo, podesti in vsemi elementi. Postavka vključuje ves transport, drobni in pritrdilni material. RAL profilov in nastopnih ploskev je antracit 7016 oz. po izboru projektanta, nastopne ploskve v mrežasti protizdrsni izvedbi. Ograja h=100cm je zasnovana s kovinskih profilov RAL 7016, z mrežastim polnilom na jeklenih okvirjih, vzorec potrdi naročnik, nadzornik in projektant. Statično preveritev in dimenzioniranje pripravi izvajalec! | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Razna manjša ključavničarska dela na zalogovniku požarne vode in črpališču, vsa dela morajo biti vpisana v gradbeni dnevnik in morajo biti pisno potrjena s stani investitorja, nadzora in projektanta. | kg | 10 | 0 | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija Strojne inšt.
Investitor: | Luka Koper, d.d.
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
Objekt: | Novogradnja črpališča, zalogovnika za požarno vodo in strojnice
Štev.proj.: | 700444-Č
Datum: | april 2026
REKAPITULACIJA - STROJNE INŠTALACIJE
1. ČRPALIŠČE | 0
2. REZERVOAR IN VODOVOD | 0
3. SKUPNE POSTAVKE | 0
SKUPAJ STROJNO INŠTALACIJSKA DELA brez nepredvidenih del: |  | 0
NEPREDVIDENA DELA (5% vrednosti 1 do 3) | 0
SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI IN BREZ DDV : |  |  | 0

## 01.Črpališče
ČRPALIŠČE POŽARNE VODE - STROJNE INŠTALACIJE
Ponujena oprema mora v celoti zagotavljati zahtevano funkcionalnost tako posameznih sklopov kot celotnega sistema. V kolikor je po mnenju ponudnika, za zagotovitev zahtevane funkcionalnosti, potrebno dobaviti tudi drugo opremo, material ali dela, ki niso zajeti v teh specifikacijah, jih mora ponudnik upoštevati v svoji ponudbi.
Možno je dobaviti opremo enake ali boljše kvalitete kot tisto, ki je navedena kot primer v posamezni postavki popisa.
Namestitev šprinklerskega gasilnega sistema ter črpališča mora biti izvedena v skladu z FM global smernicami. S strani izvajalca s FM pooblastilom za izvajanje šprinklerskih gasilnih sistemov. Če lokalni predpisi za določena dela zahtevajo podizvajalce, jih mora pooblaščeni izvajalec poučiti o posebnih zahtevah FM.
ČRPALIŠČE POŽARNE VODE - STROJNE INŠTALACIJE
| Opis | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1.1. | Centrifugalna črpalka na dizelski pogon skladna z EN 733:2000. Črpalka mora imeti FM certfikat o ustreznosti za sprinkler sisteme. Sposobna mora biti 5150 l/min pri 11 bar in ne presega 12,0 bar. Diesel motor mora biti opremljen z akumulatorjem, mehansko napravo za nastavitev vrtljajev, stikalnimi kontakti za avtomatsko kontrolo tlaka mazalnega olja in temperature hladilne vode, števcem vrtljajev in števcem obratovalnih ur. V komplet spadajo še: - dnevni rezervoar goriva prostornine 950 litrov (za 8 ur delovanja +10% po FM) z navojnimi priključki za cevi in opremo ter prirobničnim priključkom za nivojsko stikalo, oljekazno steklo in nosilnim okvirjem za rezervoar; - ročna črpalka za prečrpavanje goriva z navojnimi priključki in protipovratnimi ventili; - tlačni stikali za zagon (PS 1.1 in PS 1.2 ter PS 2.1 in PS 2.2 ) - elektrokrmilna omarica v skladu s FM za sprinklersko diesel črpalko z napajanjem iz električnega omrežja in kabelskimi povezavami ter - blažilnike vibracij, protiprirobnice, vijačni in tesnilni material; - zagon na objektu; - tlačni senzor; - ventilacijski set 12/24V z ventilatorjem in motorizirano žaluzijo. KSB Etanorm FXM 200-125-310 Sesalni priključek: DN200 PN16 Tlačni priključek: DN125 PN16 Q = 341 m3/h H = 108 m Motor Clarke JU6H-UF84 Pdizel = 205 kW n = 2950 1/min 2x akumulator 24 V DC Komplet s certifikatom FM
AV | DOBAVA - KSB Etanorm FXM 200-125-310 | kpl | 2 |  | 0
| MONTAŽA | kpl | 2 |  | 0
1.2. | Elektromotorna vertikalna centrifugalna diktirna črpalka s prirobničnima priključkoma, komplet z elektro-stikalno omaro. Črpalka mora biti sposobna zagotavljati prostorninski pretok vsaj 50 l/min pri tlaku 11 bar. KSB Movitec V004/14 B Sesalni priključek: DN25 PN16 Tlačni priključek: DN25 PN16 Q = 3 m3/h H = 112 m Pel = 2,2 kW U = 400 V n = 2900 1/min | kpl | 2 |  | 0
1.3. | Elektromotorna linijska centrifugalna obtočna črpalka s prirobničnima priključkoma. KSB Etaline 125-125-160-GGSCV11 WSFCX4HHB Sesalni priključek: DN32 PN10 Tlačni priključek: DN32 PN16 Q = 126 m3/h H = 9 m Pel = 4 kW U = 400 V n = 1476 1/min | kpl | 1 |  | 0
1.4. | Linijski električni pretočni grelnik moči 40 kW, sestavljen iz 15 cevnih grelcev moči 2667 W, 400 V, material 1.4541, dolžine 1200 mm z dolžino hladnega dela 230 mm, za montažo v cev preko prirobnice DN150 PN16 izdelana po prEN1092-1 standardu iz 1.4301 materiala, varnostni termostat 1P. Vimosa pretočni cevni grelec 40 kW, izdelan po priloženi risbi | kpl | 1 |  | 0
1.5. | Tlačna posoda za kompenzacijo tlačnih nihanj z vgrajenim merlnikom tlaka: - vertikalna na nogah - dimenzija priključka: DN65 po EN1092-1 PN16 - z detektorjem stanja dijafragme - diafragma v skladu z DIN EN 13831 - odobrena s PED 2014/68/EU - izdelano skladno z EN 13831 - vsi deli v kontaktu z medijem zaščiteni od korozije Reflex Refix DE 1000/1000 | kpl | 1 |  | 0
1.6. | Kompenzator vibracij črpalk gibki spoj, s prirobičnimi priključki EN1092-1 PN16, ohišje iz EPDM, komplet s tesnilnim in vijačnim materialom. Elaflex ROTEX
a | DN200 PN10 (200x150.10) | kpl | 2 |  | 0
b | DN125 PN16 (125x150.16) | kpl | 2 |  | 0
01.07. | Ventil za preprečevanje tlačnih sunkov, DN200, pilotno krmiljen ventil z diafragmo, zamenljivimi deli, bronasto sedežno obrobo in EPDM elastomeri. Ohišje in pokrov sta iz nodularne litine ASTM A536 (65‑45‑12), notranje površine pa prevlečene z 0,1 mm epoksija. Vsi pilotski elementi so iz nerjavečega jekla. Vključno s tesnili, motažnim materialom in FM certiﬁkatom. Aquestia OCV 108SA‑3
| DN200 (Z 6.4) | kpl | 1 |  | 0
1.8. | Ventil za razbremenjevanje tlaka, pilotno krmiljen membranski ventil primeren za vgradnjo v požarne sisteme z gasilsko črpalko, z epoksidno zaščitenimi notranjimi in zunanjimi površinami ter zasnovo z enodelno membrano in enim gibljivim delom, ki zagotavlja zanesljivo delovanje brez potrebe po odzračevanju, omogočati mora natančno regulacijo tlaka in stabilno vzdrževanje nastavljenega tlaka ob spremenljivih pretokih, imeti možnost nastavitve razbremenilnega tlaka v območju najmanj 2,1 do 17,2 bar, biti tovarniško prednastavljen ter mora obvezno izpolnjevati in dokazovati skladnost z zahtevami FM certifikata. TYCO RV-1A
| DN150 (Z 6.5) | kpl | 1 |  | 0
1.9. | Zaporni zasun s prirobničnimi priključki po EN1092-2 PN16, ohišje litoželezno iz duktilne litine, z ročnim pogonom vključno s stikalom lege za vgradnjo na ohišje zasuna, tesnili, vijaki in FM certiﬁkatom. AVK 45/56-001
| DN250 (Z 1.1, Z 2.1) | kos | 2 | 0 | 0
1.10. | Zaporna loputa, medprirobnična, EN558 serija 20, EN 1092-2 PN16, ohišje litoželezno iz duktilne litine, z ročnim pogonom vključno s stikalom lege, tesnili, vijaki in FM certiﬁkatom. AVK 75/31-023
a | DN50 (Z 3.1, Z 3.2, Z 4.1, Z 4.2) | kos | 4 | 0 | 0
b | DN65 (Z 6.1) | kos | 1 | 0 | 0
c | DN80 (Z 5.5, Z 5.6) | kos | 2 | 0 | 0
d | DN100 (Z 6.3, Z 6.6) | kos | 2 | 0 | 0
e | DN125 (Z 5.1, Z 5.2) | kos | 2 | 0 | 0
f | DN200 (Z 1.2, Z 2.2, Z 6.2, Z 5.3, Z 5.4, Z 5.7) | kos | 6 | 0 | 0
1.11. | Protipovratna loputa za uporabo v sistemih z vodo, tlačne stopnje vsaj PN16, s prirobičnimi priključki EN1092-1, s stikalom za nadzor položaja odprto/zaprto ter z FM certifikatom. Viking SCF
a | DN 100 (PP 6.1) | kos | 1 | 0 | 0
b | DN 150 (PP 5.1) | kos | 1 | 0 | 0
c | DN 200 (PP 1.1, PP 2.1) | kos | 3 | 0 | 0
1.12. | Tlačni varnostni ventil DN25 (VV 5.1) za uporabo v sistemih z vodo, z FM ali UL ceritifikatom, navojnim spajanjem, možnostjo nastavitve na 12 bar. Goetze 617 | kpl | 1 |  | 0
1.13. | Avtomatski odzračevalni ventil iz jeklene litine, plavač iz AISI316, DN25 PN16 z navojnim priključkom, skupaj s krogelno pipo z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom in z varilnim materialom ( navojno-varilni kolčak DN25) za navaritev na cev DN200. z FM ali UL certifikatom. Cla-val Series 34 | kpl | 2 |  | 0
1.14. | Šivna cev iz nerjavnega jekla (1.4301/AISI 304) skladna z EN 10217-7:2021. Postavka vključuje spajanje cevi s TIG varjenjem z zaplinjevanjem notranjosti, obešanje cevovodov s predfabriciranimi obešali, kompletno s profili za obešanje (ustrezajo proizvodi Sikla). Cevi in obešalni elementi morajo biti skladni s standardom FM Global 2-0:2025 ter FM Global 3-7:2025.
a | DN50 → Ø60,3 mm × 2,0 mm | m | 17 |  | 0
b | DN65 → Ø76,1 mm × 2,0 mm | m | 2 |  | 0
c | DN80 → Ø88,9 mm × 2,3 mm | m | 4 |  | 0
d | DN100 → Ø114,3 mm × 2,6 mm | m | 3 |  | 0
e | DN125 → Ø139,7 mm × 2,6 mm | m | 7 |  | 0
f | DN150 → Ø168,3 mm × 2,6 mm | m | 4 |  | 0
g | DN200 → Ø219,1 mm × 2,6 mm | m | 17 |  | 0
h | DN250 → Ø273,0 mm × 3,0 mm | m | 2 |  | 0
1.15. | Koleno 90°, varilno, iz nerjavnega jekla (1.4301/AISI 304), tip A, izdelano po SIST EN 10253:2008 z varilnim dodajnim materialom.
a | Koleno (3D) DN25 | kos | 2 |  | 0
b | Koleno (3D) DN32 | kos | 2 |  | 0
c | Koleno (3D) DN50 | kos | 19 |  | 0
d | Koleno (3D) DN65 | kos | 3 |  | 0
e | Koleno (3D) DN80 | kos | 4 |  | 0
f | Koleno (3D) DN100 | kos | 2 |  | 0
g | Koleno (3D) DN125 | kos | 7 |  | 0
h | Koleno (3D) DN150 | kos | 2 |  | 0
i | Koleno (3D) DN200 | kos | 12 |  | 0
1.16. | Koleno 45°, varilno, iz nerjavnega jekla (1.4301/AISI 304), tip A, izdelano po SIST EN 10253:2008 z varilnim dodajnim materialom.
| Koleno (3D) DN200 | kos | 1 | 0 | 0
1.17. | Reducir koncentrični, varilen, iz nerjavnega jekla (1.4301/AISI 304), tip A, izdelan po SIST EN 10253:2008 z varilnim dodajnim materialom.
a | DN32 - DN25 | kos | 3 |  | 0
b | DN50 - DN25 | kos | 2 |  | 0
c | DN65 - DN32 | kos | 1 |  | 0
d | DN80 - DN50 | kos | 2 |  | 0
e | DN100 - DN65 | kos | 3 |  | 0
f | DN150 - DN125 | kos | 2 |  | 0
g | DN200 - DN125 | kos | 2 |  | 0
h | DN200 - DN150 | kos | 1 |  | 0
1.18. | Reducir ekscentrični, varilen, iz nerjavnega jekla (1.4301/AISI 304), tip A, izdelan po SIST EN 10253:2008 z varilnim dodajnim materialom.
a | DN50 - DN25 | kos | 2 |  | 0
b | DN100 - DN65 | kos | 1 |  | 0
c | DN200 - DN100 | kos | 1 |  | 0
d | DN250 - DN200 | kos | 2 |  | 0
1.19. | Podnica, varilna, iz nerjavnega jekla (1.4301/AISI 304), tip A, izdelana po SIST EN 10253-4:2008 z varilnim dodajnim materialom.
| DN200 | kos | 1 |  | 0
1.20. | Weldolet iz nerjavnega jekla (1.4301/AISI 304), izdelan po MSS-SP-97 z varilnim dodajnim materialom.
a | DN65 - DN25 | kos | 1 |  | 0
b | DN125 - DN25 | kos | 1 |  | 0
c | DN200 - DN25 | kos | 1 |  | 0
d | DN200 - DN80 | kos | 1 |  | 0
e | DN200 - DN125 | kos | 1 |  | 0
1.21. | T kos, varilen, iz nerjavnega jekla (1.4301/AISI 304), tip B, izdelan po SIST EN 10253:2008 z varilnim dodajnim materialom.
a | DN32 | kos | 2 |  | 0
b | DN50 | kos | 1 |  | 0
c | DN200 | kos | 7 |  | 0
1.22. | T kos reducirni, varilen, iz nerjavnega jekla (1.4301/AISI 304), tip B, izdelan po SIST EN 10253:2008 z varilnim dodajnim materialom.
a | DN32 - DN15 | kos | 1 |  | 0
b | DN200 - DN80 | kos | 3 |  | 0
c | DN200 - DN100 | kos | 1 |  | 0
d | DN200 - DN125 | kos | 1 |  | 0
e | DN200 - DN150 | kos | 2 |  | 0
f | DN250 - DN100 | kos | 2 |  | 0
1.23. | Grlata prirobnica, varilna, tlačne stopnje PN16, iz nerjavnega jekla (1.4301/AISI 304), izdelana po EN 1092-1, vključno z pritrdilnim, vijačnim, varilnimi in tesnilinim materialom.
a | DN50 | kos | 8 |  | 0
b | DN65 | kos | 3 |  | 0
c | DN100 | kos | 4 |  | 0
d | DN125 | kos | 16 |  | 0
e | DN150 | kos | 4 |  | 0
f | DN200 | kos | 24 |  | 0
g | DN250 | kos | 4 |  | 0
1.24. | Zaslonka za merjenje prostorninskega pretoka, medprirobnična, imenskega premera DN 200 za merjenje pretoka vode do vsaj 8000 l/min. Vključen je manometer za merjenje diferenčnega tlaka in neposrednim prikazom prostorninskega pretoka. Tlačna stopnja merilnika mora biti vsaj PN 16, obratovati pa mora biti sposoben pri temperaturah od 4°C do 50°C. Z FM certifikatom. Ustreza proizvod Rapidrop Influx FS200FLFM | kos | 1 |  | 0
1.25. | Tlačni pretvornik za zvezno merjenje tlaka z izhodom 4-20mA, merilni razpon -0.1-16 Bar, prikljucek 1/2", AISI316, z ločilnim napajalnikom s tokovno zanko 4-20mA. Ustreza proizvod Endress&Hauser Cerabar PMC21. | kos | 1 |  | 0
1.26. | Stikalo pretoka (flow switch) za vgradnjo v cev (sprinkler črpališča) velikosti DN65. Z FM certifikatom. Javljalnik mora imeti nastavljivo zakasnitev do 30 sekund in električno napajanje 24V DC. Ustreza proizvod Viking Potter VSR. | kos | 1 |  | 0
1.27. | Tlačno stikalo, nastavljivo, za vklop dizel črpalke ter diktirne črpalke. Območje nastavitve 1,7-12,1 bar. Priključek NPT 1/2", z FM certifikatom. Ustreza proizvod Viking Potter PS100. | kos | 2 |  | 0
1.28. | Bimetalni termometer industrijske izvedbe G1/2", 0-60°C, PN16, steblo premera 6mm, material priključka nerjavno jeklo, premer številčnice fi 100mm, aksialna izvedba. Točnost merjenja klasa 1 po EN13190. Ustreza proizvod Wika A 52.100. | kos | 2 |  | 0
1.29. | Temperaturno tipalo za tekočine, s potopnim tulcem, z navojnim priključkom G1/2", tipalo iz nerjavnega jekla AISI316L, dolžina tuljke tipala 100mm, območje meritve 0-50°C, razred točnosti B (0,5%), z temperaturnim pretvornikom v glavi, izhodni signal 4-20mA, HART. Ustreza proizvod Endress-Hauser iTHERM ModuLine TM101. | kos | 2 |  | 0
1.30. | Temperaturno tipalo za zunanjo montažo na steno za merjenje zunanje temperature zraka, izhodni signal 4-20mA. Ustreza proizvod Endress-Hauser Omnigrad TST434B. | kos | 1 |  | 0
1.31. | Okrogli manometer (D= 100 mm) primeren za uporabo v sistemih z vodo, z radialnim priključkom DN25 komplet z zapornim ventilom, glicerinsko polnilo. Območje 0 - 16 bar. Z FM certifikatom. | kos | 5 |  | 0
1.32. | Navojni fiting - Protipovratni ventil, za spajanje jeklenih pocinkanih cevi po SIST EN 10242/DIN 2950, vključno z vmesniki in tesnilnim materialom.
a | DN25 | kpl | 2 |  | 0
b | DN50 | kpl | 2 |  | 0
1.33. | Pokazno steklo DN50 PN16 z navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0
1.34. | Krogelni ventil DN25 z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom, z FM certifikatom. Ustreza proizvod Viking Giacomini TAD. | kos | 3 |  | 0
1.35. | Električni kalorifer industrijske izvedbe za montažo na zid, sestavljeni iz: barvanega ohišja, večstopenjskih električnih grelcev, ventilatorja, vklopnega stikala, stikala za izbor moči delovanja, prostorskega termostata, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Grelna moč 5000W. Ustreza proizvod Inelco 5kW. | kos | 1 |  | 0
1.36. | Kombinacija zaščitnih rešetk z zunanjo pocinkano zaščitno rešetko in notranjo jekleno nadtlačno žaluzijo z vzmetnim aktuatorjem 24V DC. Dimenzij 500x500mm. Z drobnim materialom za vgradnjo v zid ter dodatno protimrčesno mrežo. Ustreza proizvod KAGEMA WD. Zajeto v postavki 1.1 | kpl | 2 |  | 0
1.37. | Kombinacija zaščitnih rešetk z zunanjo pocinkano zaščitno rešetko in notranje vgrajenim aksialnim ventilatorjem 24V DC. Dimenzija fi350 mm. Vsaj 1500 m3/h. Z drobnim materialom za vgradnjo v zid. Ustreza proizvod KAGEMA WD. Zajeto v postavki 1.1 | kpl | 2 |  | 0
1.38. | Gasilna šprinklerska šoba z naslednjimi tehničnimi lastnostmi: - usmerjenost: stoječa (ang. "upright"); - vrsta pršilnega vzorca: paraboličen (ang. "spray"); - K-faktor: K80 (SI); - odzivni čas: kratek (RTI < 50); - nazivna temperatura odprtja: 68°C (rdeča kapsula); - imenska velikost priključka: DN15; - material šobe: medenina; - obvezni certifikati: FM; - z zaščito proti omočenju in - z zaščito proti mehanskim poškodbam. Viking MX3-SU | kos | 6 |  | 0
1.39. | Testna pipa z Drencher šobo, z navojnim priključkom in tesnilnim materialom - test sprinkler črpališča, tip K(ISO) = 80, DN15. | kos | 1 |  | 0
1.40. | Pocinkana šivna jeklena cev iz ogljikovega jekla (P235TR2) skladna z EN 10217-1:2014. Postavka vključuje obešanje cevovodov s profili za obešanje (ustrezajo proizvodi Hilti) ter objemkami. Cevi morajo biti pocinkane skladno z EN 10240:1997. Jeklena navojna pocinkana srednje težka cev izdelana po SIST EN 10255/DIN 2440.
a | DN15 (21,3×2,65). | m | 5 |  | 0
b | DN25 (33,7×3,25). | m | 14 |  | 0
c | DN32 (42,4×3,25) | m | 8 |  | 0
1.41. | Navojni fiting - T kos križni, za spajanje jeklenih pocinkanih cevi po SIST EN 10242/DIN 2950 in tesnilnim materialom.
| DN32 | kos | 1 |  | 0
1.42. | Navojni fiting - T kos reducirni, za spajanje jeklenih pocinkanih cevi po SIST EN 10242/DIN 2950 in tesnilnim materialom.
a | DN32xDN25 | kos | 3 |  | 0
b | DN25xDN15 | kos | 4 |  | 0
1.43. | Navojni fiting - Reducir, za spajanje jeklenih pocinkanih cevi po SIST EN 10242/DIN 2950 in tesnilnim materialom.
| DN32xDN25 | kos | 3 |  | 0
1.44. | Navojni fiting - Koleno 90°, za spajanje jeklenih pocinkanih cevi po SIST EN 10242/DIN 2950 in tesnilnim materialom.
a | DN32 | kos | 2 |  | 0
b | DN15 | kos | 1 |  | 0
1.45. | Navojni fiting - Čep šestrobni, za spajanje jeklenih pocinkanih cevi po SIST EN 10242/DIN 2950 in tesnilnim materialom.
| DN25 | kos | 3 |  | 0
1.46. | Šivna jeklena cev iz ogljikovega jekla (P235TR2) skladna z EN 10217-1:2014. Postavka vključuje obešanje cevovodov s profili za obešanje (ustrezajo proizvodi Sikla) ter objemkami, čiščenje jeklenih cevi rje, dvakratni premaz celotnega cevnega omrežja s temeljnim temperaturno odpornim antikorozijskim premazom in površinski premaz z barvo po izbiri arhitekta (če ni določeno, se uporabi odtenek RAL 7001).
| DN150 → Ø168,3 mm | m | 9 |  | 0
1.47. | Koleno 90°, varilno, ogljikovega jekla (P235TR2) skladna z EN 10217-1:2014, tip A, z varilnim dodajnim materialom.
| Koleno (3D) DN150 | kos | 4 |  | 0
1.48. | Toplotna izolacija skladna s standardom EN 14303:2015, debeline 50 mm, s toplotno prevodnostjo k ≤ 0,035 W/(m K), klasifikacijo A po EN 13501-1:2018, za temperature do 250 °C. Toplotna izolacija mora imeti na zunanji površini sloj za zaščito pred mehanskimi poškodbami in razpadanjem z Al pločevino debeline 0,8 mm. Izolacija mora biti odporna proti kondenziranju. Ustreza Knauf Insulation Thermo-teK PS Cld ALS za zunanje premere cevi:
| Ø168,3 mm | m | 9 |  | 0
1.49. | Skozi-zidno tesnilo - prirobnica za jeklene cevi, debeline 10 mm narejena iz dveh polkrožnih kolobarjev za cev velikosti:
| Ø168,3 mm | kos | 2 |  | 0
1.50. | Pokrov dimnika proti padavinam za cev velikosti:
| Ø168,3 mm | kos | 2 |  | 0
1.51. | Tekalni premični žerjav z navijalno verigo za odgovarjajoči I profil (HEA200), nosilnosti vsaj 3000 kg. | kpl | 2 |  | 0
1.52. | Nosilec za tekalni žerjav (HEA profil) sestoječega iz: jekleni profili, pločevina iz S355J0 materiala z vsem potrebnim nosilnim, varilnim in pritrdilnim in vijačnim materialom za montažo v strop (beton). AKZ - vroče cinkano! (Glej risbo oznaka 7S4011) | kpl | 2 |  | 0
1.53. | Radiografska kontrola v obsegu 5-10% vseh zvarjenih spojev, v obsegu 30% zvara. | kpl | 1 |  | 0
1.54. | Pregled in preizkus delovanja opreme v skladu z zahtevami smernic FM Global 2-81:2023 in lokalnih predpisov. | kpl | 1 |  | 0
1.55. | Izdaja potrdila o izvedenih delih s priloženimi prilogami FM85A, FM85B ter FM999C, v skladu s poglavjem 2.7 smernice FM Global 2-0:2025. | kpl | 1 | 0 | 0
| ČRPALIŠČE POŽARNE VODE - STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 02.Rezervoar
CEVOVODI ZUNAJ ČRPALIŠČA Z REZERVOARJEM POŽARNE VODE
| Opis | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
2.1. | Rezervoar požarne vode vertikalne izvedbe s prostornino 750 m3 z FM certifikatom. Rezervoar mora biti izdelan iz jekla, ki je zunaj in znotraj ustrezno korozijsko zaščiten, izoliran ter ogrevan proti zmrzovanju. Rezervoar mora imeti revizijsko odprtino, plovec za samodejno polnjenje, merilnik nivoja, 1x DN100 priključek za dovod vode, 2x DN250 priključka s protivrtinčnimi ploščami za sesalni vod, 1x DN200 priključek za povratek testnega voda, 1x DN50 priključek za povratek hladilne vode, 1x DN150 preliv, 1x DN80 drenaža Priključki morajo biti prirobnični po EN1092-2. Glej risbi oznake 7S4002 in 7S4003. Mostostalex
AV | DOBAVA - REZERVOAR | kos | 1 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1 |  | 0
2.2. | Zaporni zasun s prirobničnimi priključki po EN1092-2 PN16, ohišje litoželezno iz duktilne litine, z ročnim pogonom vključno s stikalom lege za vgradnjo na ohišje zasuna, tesnili, vijaki in FM certiﬁkatom. AVK 45/56-001
a | DN50 (Z 7.3) | kos | 1 | 0 | 0
b | DN 80 (Z 5.5, Z 5.6) | kos | 2 | 0 | 0
c | DN100 (Z 7.5, Z 7.7) | kos | 2 | 0 | 0
d | DN150 (Z 7.6) | kos | 1 | 0 | 0
e | DN200 (Z 7.4) | kos | 1 |  | 0
f | DN250 (Z 7.1, Z 7.2) | kos | 2 | 0 | 0
2.3. | Zaporni zasun s prirobničnimi priključki po EN1092-2 PN16, ohišje litoželezno iz duktilne litine, z ročnim pogonom, tesnili, vijaki. CMC PAM
a | DN80 (Z 7.10) | kos | 1 | 0 | 0
b | DN100 (Z 7.9) | kos | 1 | 0 | 0
2.4 | Zaporna loputa, medprirobnična, EN 1092-2 PN16, ohišje litoželezno iz duktilne litine, z motornim pogonom in s stikalom lege, normalno zaprt, vključno s tesnili, vijaki in FM certiﬁkatom. Viking BVW-1-MON
| DN 200 (Z 5.3) | kos | 1 |  | 0
2.5 | Grlata prirobnica, varilna, tlačne stopnje PN16, iz nerjavnega jekla (1.4401/AISI 316)), izdelana po EN 1092-1, vključno z pritrdilnim, vijačnim, varilnimi in tesnilinim materialom.
a | DN50 | kos | 1 |  | 0
b | DN80 | kos | 4 |  | 0
c | DN100 | kos | 1 |  | 0
d | DN200 | kos | 1 |  | 0
e | DN250 | kos | 2 |  | 0
2.6 | Slepa prirobnica, varilna, iz nerjavnega jekla (1.4401/AISI 316)), izdelana po EN 1092-1, vključno z pritrdilnim, vijačnim, varilnimi in tesnilinim materialom.
| DN50 | kos | 1 |  | 0
2.7 | Spojka mora biti toga utorna mehanska spojka za cevi DN200, ki zagotavlja tog, nepremičen spoj brez kotnih ali aksialnih pomikov. Izvedena mora biti iz zaščitene duktilne litine z ustreznim tesnilom za požarne sisteme, omogočati hitro montažo brez varjenja ter imeti veljaven FM certifikat. Ustreza proizvod tipa Victaulic Style 07 Zero‑Flex ali ekvivalnten drugi proizvod | kos | 2 |  | 0
2.8 | Šivna cev iz nerjavnega jekla (1.4401/AISI 316) skladna z EN 10217-7:2021. Postavka vključuje spajanje cevi s TIG varjenjem z zaplinjevanjem notranjosti, obešanje cevovodov s predfabriciranimi obešali, kompletno s profili za obešanje (ustrezajo proizvodi Sikla). Cevi in obešalni elementi morajo biti skladni s standardom FM Global 2-0:2025 ter FM Global 3-7:2025.
a | DN50 → Ø60,3 mm × 2,0 mm | m | 7 |  | 0
b | DN80 → Ø88,9 mm × 2,3 mm | m | 2 |  | 0
c | DN100 → Ø114,3 mm × 2,6 mm | m | 5 |  | 0
d | DN200 → Ø219,1 mm × 2,6 mm | m | 8 |  | 0
e | DN250 → Ø273,0 mm × 3,0 mm | m | 6 |  | 0
2.9. | Koleno 90°, varilno, iz nerjavnega jekla (1.4401/AISI 316)), tip A, izdelano po SIST EN 10253:2008 z varilnim dodajnim materialom.
a | Koleno (3D) DN50 | kos | 2 |  | 0
b | Koleno (3D) DN80 | kos | 4 |  | 0
c | Koleno (3D) DN100 | kos | 3 |  | 0
d | Koleno (3D) DN200 | kos | 3 |  | 0
2.10. | Koleno 45°, varilno, iz nerjavnega jekla (1.4401/AISI 316)), tip A, izdelano po SIST EN 10253:2008 z varilnim dodajnim materialom.
a | Koleno (3D) DN50 | kos | 1 |  | 0
b | Koleno (3D) DN100 | kos | 1 |  | 0
c | Koleno (3D) DN200 | kos | 1 |  | 0
d | Koleno (3D) DN250 | kos | 4 |  | 0
2.11. | T kos, varilen, iz nerjavnega jekla (1.4401/AISI 316), tip B, izdelan po SIST EN 10253:2008 z varilnim dodajnim materialom.
| DN100 | kos | 1 |  | 0
2.12. | T kos reducirni, varilen, iz nerjavnega jekla (1.4401/AISI 316), tip B, izdelan po SIST EN 10253:2008 z varilnim dodajnim materialom.
| DN100 - DN80 | kos | 2 |  | 0
2.13. | Podnica, varilna, iz nerjavnega jekla (1.4401/AISI 316), tip A, izdelana po SIST EN 10253-4:2008 z varilnim dodajnim materialom.
| DN100 | kos | 2 |  | 0
2.14. | Weldolet iz nerjavnega jekla (1.4401/AISI 316)), izdelan po MSS-SP-97 z varilnim dodajnim materialom.
| DN200 - DN80 | kos | 2 | 0 | 0
2.15. | Stabilna spojka B za montažo na cev DN80 za priključek gasilskega vozila | kos | 2 | 0 | 0
2.16. | Slepa spojka B na verižici | kos | 2 | 0 | 0
2.17. | Toplotna izolacija cevovodov s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Zaščitena z Al pločevino debeline 0,8 mm (izolirati cevovod voden zunaj črpališča do globine 1,2 m. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1 Ustreza KAIMANN-Kaiflex ST oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik za zunanje premere cevi:
a | Ø60,3→ 32 mm | m | 7 |  | 0
b | Ø88,9→ 32 mm | m | 2 |  | 0
c | Ø118→ 32 mm | m | 23 |  | 0
d | Ø219,1→ 32 mm | m | 8 |  | 0
e | Ø273,0→ 32 mm | m | 6 |  | 0
2.18. | Vodomer DN100 z nastavljivim in izmenljivim merilnim vložkom, primeren za horizontalno in vertikalno vgradnjo. Opremljen z zapečatenim merilnim vložkom ter hidravličnim ležajem. Števec v IP68 zaščiti, z ohišjem iz stekla ali bakra. Sistemsko združljiv. Zaščita pred magnetnimi manipulacijami. Diehl Enerkon Wesan WP G | kos | 1 |  | 0
2.19. | Redukcijski ventil DN100 s prirobničnim priključkom je popolnoma uravnotežen enosedni ventil z vgrajenim sitom in odobritvijo DVGW za pitno vodo. Ohišje, pokrov vzmeti ter deli v stiku z medijem so iz brona in nerjavnega jekla; membrana je iz EPDM, skladna s standardi za pitno vodo. Maksimalni tlak 16 bar, nastavljiv izstopni tlak 1-8 bar. Vključno z 2 kos manometer 0-10 bar za radialno vgradnjo. End Armaturen SD240010 | kpl | 1 |  | 0
2.20. | Krogelni ventil DN50 PN16 za ročno odzračevanje vodovoda, nerjaveče jeklo (1.4401/AISI 316), vključno s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
2.21. | Krogelni ventil DN25 PN16 za ročno dreniranje vodovoda, nerjaveče jeklo (1.4401/AISI 316), vključno s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
2.22. | Litoželezna tlačna cev DUKTIL izdelana v skladu z EN 545:2011, spajana z obojkami in ustreznimi tesnili v skladu z EN 681-1 (Uni Vi spoj), za polaganje v zemljo. Dimenzija DN100 PN16. Cev je zunanje zaščitena z minimalno 400g/m2 zlitine Zn+Al in epoksija CMC PAM Natural
a | DN80 C40 PN16 | m | 10 |  | 0
b | DN100 C40 PN16 | m | 90 |  | 0
2.23. | MMK obojčni LTŽ fazonski element v skladu s standardom EN 545:2010 CMC PAM
a | MMK TYTON DN 80/45°, epoxy | kos | 2 |  | 0
b | MMK TYTON DN 80/90°, epoxy | kos | 1 |  | 0
c | MMK TYTON DN 100/22°, epoxy | kos | 2 |  | 0
d | MMK TYTON DN 100/45°, epoxy | kos | 4 |  | 0
e | MMK TYTON DN 100/90°, epoxy | kos | 1 |  | 0
2.24. | EU obojčni LTŽ fazonski element v skladu s standardom EN 545:2010, s tesnilnim in montažnim materialom. CMC PAM
a | EU TYTON DN 80, epoxy | kos | 1 |  | 0
b | EU TYTON DN 100, epoxy | kos | 3 |  | 0
2.25. | FFK-Q prirobnični LTŽ fazonski element z vrtljivo prirobnico, v skladu s standardom EN 545:2010, s tesnilnim in montažnim materialom. CMC PAM
| FFK-Q KOS DN100/90°, epoxy, z vrtlj. prir. | kos | 1 |  | 0
2.26. | MMA obojčni LTŽ fazonski element z prirobnico, v skladu s standardom EN 545:2010, s tesnilnim in montažnim materialom. CMC PAM
| MMA TYTON DN 100/ 50 PN16, epoxy | kos | 1 |  | 0
2.27. | Reducirni T‑kos prirobnični LTŽ fazonski element z vrtljivo prirobnico, v skladu s standardom EN 545:2010, s tesnilnim in montažnim materialom. CMC PAM
| T-KOS DN 100/ 80 PN16, epoxy | kos | 1 |  | 0
2.28. | Reducirni T‑kos iz PE za sočelno varjenje v cevovodih za vodo ali tehnične medije, nazivnega premera DN125xDN100. Nazivni tlak PN16. Skladno z SIST EN 12201. Varjeno po EN ISO 21307. CMC PAM | kos | 1 |  | 0
2.29. | Prirobnična zveza za priklop na T‑kos DN100 iz PE sistema za sočelno varjenje, sestavljena iz stub‑enda in proste (backing) prirobnice PP‑V v metričnem sistemu. Georg Fisher | kos | 1 |  | 0
2.30. | EV zasun DN100, tlačne stopnje PN16 s prirobničnim priključkom, ohišje litoželezno iz duktilne litine, vključno tesnili in vijaki CMC PAM
| DN100 (Z 7.8) | kos | 1 |  | 0
2.31. | Vgradna garnitura za ventil vgradne globine 1,2m (globino preveriti ob izkopu) ter cestno kapo fi 100mm | kos | 1 |  | 0
2.32. | Podložni obroč za cestno kapo | kos | 1 | 0 | 0
| CEVOVODI ZUNAJ ČRPALIŠČA Z REZERVOARJEM POŽARNE VODE |  |  |  | 0

## 03.Skupne postavke
SKUPNE POSTAVKE
| Opis | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
3.1. | Podpore cevovodov in opreme izdelane skladno z risbami ter priloženo specifikacijo. | kpl | 1 | 0 | 0
3.2. | Tlačni preizkus trdnosti in tesnjenja cevovoda skladen z FM Global 2-81:2023 "Fire Protection System Inspection, Testing and Maintenance". Preizkus se po posameznih odsekih izvede s hladno vodo za mokri šprinklerski sistem in zrakom za suho mrežo. Preizkusni tlak mora znašati najmanj 13,8 bar oz. če je delovni tlak višji od 10,3 bar, mora biti testni tlak za 3,5 bar višji. Preizkus mora trajati 2 uri brez zaznanega padca tlaka. Postavka vključuje ves potrebni material in njegovo odstranitev po končanem tlačnem preizkusu ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
3.3. | Izpiranje cevovodov s hladno sanitarno vodo v celotnem sistemu novoinstaliranih razvodov skupaj z izdelavo poročila. | kpl | 1 | 0 | 0
3.4. | Polnjenje in odzračevanje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
3.5. | Napisne ploščice izdelane iz nosilnega in pritrdilnega dela ter nalepljeno oznako po shemi za opremo in armature vključno s samolepilnimi puščicami za označitev smeri pretoka ter z napisom vrste medija. | kpl | 1 |  | 0
3.6. | Izdelava sheme črpališča, šprinklerskega sistema, rezervoarja ter priklopa na obstoječi vodovod skladno s priporočili FM Global 2-0:2025. Vloženo v zaščitni okvir s steklom ali plastificirano, vključno s pritrditvijo na notranji zid v črpališču. | kpl | 1 |  | 0
3.7. | Barvanje inštalacij z barvo po izbiri arhitekta (predvidoma RAL 7001). | kpl | 1 |  | 0
3.8. | Pregled in izdaja poročila o pregledu aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene ustanove. | kpl | 1 |  | 0
3.9. | Izdelava montažnih in delavniških risb za izvedbo inštalacij med gradnjo objekta. | kpl | 1 |  | 0
3.10. | Sprotno dopolnjevanje PZI dokumentacije z vsemi spremembami, ki so se zgodile v času izvedbe. Papirnato in elektronso različico se preda projektantu, ki bo spremembe vnašal v elektronsko verzijo in na koncu izdal Projekt izvedenih del (PID). | kpl | 1 |  | 0
3.11. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje NOV (2 × tiskana izdaja, 1 × elektronska izdaja) ter dokazila o zanesljivosti objekta DZO (2 × tiskana izdaja, 1 × elektronska izdaja) | kpl | 1 |  | 0
3.12. | Varilska dokumentacija (certifikat podjetja, vhodna kontrola materiala, atesti varilcev, varilski dnevnik, ročne izometrične sheme, poročilo o endoskopskem pregledu cevnih instalacij). Kontrola varilskih del, ki zajema videoskopski nadzor varilskih del s poročilom in pripravo sprostitvene dokumentacije ter testov za pričetek varilskih del. Videoskopsko kontrolo lahko izvaja oseba, ki je usposobljena po SIST EN ISO 9712:2022, končno poročilo pa potrjuje samo neodvisni kontrolni organ. Dela obsegajo 100% zunanji vizualni pregled in 10% videoskopska kontrola s poročilom (mesta kontrol določi nadzornik). V primeru, da se odkrije napaka na več kot enem zvaru se obseg poveča na 100%, razliko kontrole plača izvajalec varilskih del. | kpl | 1 |  | 0
3.13. | Kvalifikacija montaže (ang. Installation qualification – IQ) skladno s protokolom dobre inženirske prakse (ang. Good Engineering Practice – GEP). Postavka vključuje dokumentiranje in odpravo prvotnih napak pri montaži; | kpl | 1 |  | 0
3.14. | Kvalifikacija obratovanja (ang. Operational Qualification – OQ)) ter dokumentiranje meritev delovanja vključno z nastavitvijo parametrov; | kpl | 1 |  | 0
3.15. | Priprava primopredajne dokumentacije, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje ter ostalo primopredajno dokumantacijo. Predaja se v dveh mapiranih izvodih ter enem izvodu v elektronski obliki; | kpl | 1 |  | 0
| SKUPNE POSTAVKE |  |  |  | 0

## Rekapitulacija Elektro inšt.
Investitor: | Luka Koper, d.d.
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
Objekt: | Novogradnja črpališča, zalogovnika za požarno vodo in strojnice
Štev.proj.: | 700444-Č
Datum: | april 2026
REKAPITULACIJA - ELEKTRO INŠTALACIJE
1. INSTALACIJSKI MATERIAL | 0
2. RAZDELILNIKI | 0
3. SISTEM JAVLJANJA POŽARA | 0
4. STRELOVOD |  |  | 0
5. RAZSVETLJAVA |  |  | 0
6.CNS |  |  | 0
SKUPAJ ELEKTRO INŠTALACIJSKA DELA brez nepredvidenih del: |  | 0
NEPREDVIDENA DELA (5% vrednosti 1 do 6) | 0
SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI IN BREZ DDV : |  |  | 0

## 01.Instalacijski material
INSTALACIJSKI MATERIAL
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Dobava montaža
| Opis | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Energetski kabel s finožičnimi Cu vodniki - 0,6/1 kV za notrajo uporabo, položen delno na kabelske police ter delno v instalacijske cevi. Ustrezati mora standardu SIST EN 50575 ECA
a | NYY-J 4x70 | m | 110 |  | 0
b | NYM-J 3x6 | m | 60 |  | 0
c | NYM-J 7x1,5 | m | 60 |  | 0
d | LiYCY 4x0,75 | m | 60 |  | 0
e | HSLH-OZ 2x1,5 | m | 60 |  | 0
f | HSLH-OZ 7x1,5 | m | 60 |  | 0
g | HSLH-OZ 4x0,75 | m | 20 |  | 0
h | NYM-J 5x2,5 | m | 160 |  | 0
i | NYM-J 5x35 | m | 20 |  | 0
j | NYM-J 3x2,5 | m | 160 |  | 0
k | NYM-J 3x1,5 | m | 70 |  | 0
l | .HO7V-K 1x6 mm² | m | 200 |  | 0
m | .HO7V-K 1x16 mm² | m | 30 |  | 0
n | .HO7V-K 1x25 mm² | m | 10 |  | 0
2 | Inštalacijska PN cev/rebrasta cev, komplet s pritrdilnim materialom, s polaganjem
a | .IC PN fi 16 ojačana | m | 258 |  | 0
b | .IC PN fi 32 ojačana | m | 60 |  | 0
3 | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom (stenskimi/stropni), tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, pokrovi zožitve...), kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine :
a | 300/50mm | m | 15 |  | 0
b | 100/50mm | m | 15 |  | 0
4 | Nadodometna vtičnica, komplet z ustrezno dozo
a | nadometna šuko 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 3 |  | 0
b | nadometna šuko 400V, 16A, 3P+N+PE | kos | 2 |  | 0
5 | Vtičnica enojna nadometna RJ45, IP 55
| z CAT6a konektorjem, protiprašna vratca, za rač. vtičnico z okvirčki | kos | 2 |  | 0
6 | Kabel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 23 AWG S/FTP 4 Pair LSHF/LSZH Cable Orange EuroClass ECA s polaganjem | m | 200 |  | 0
7 | Stikalo, 250V, komplet z ustrezno dozo za montažo v beton/na steno, montažnim in okrasnim okvirjem
| . stikalo navadno nadometno | kos | 2 |  | 0
8 | Senzor prisotnosti in osvetljenosti (180°/360°) za vklop 16A, 12m | kos | 3 |  | 0
9 | Doza GIP komplet s Cu zbiralko | kos | 1 |  | 0
10 | Doza DPI komplet s Cu zbiralko | kos | 1 |  | 0
11 | Razni spoji za izenačitev potencialov (vijačeni, objemni, itd) | kos | 20 |  | 0
12 | Fiksna priključnica komplet
a | 1 fazni | kos | 24 |  | 0
b | 3 fazni | kos | 5 |  | 0
13.1 | Dobava in montaža samoregulirne grelne instalacije Egro CLT 25W/m1 na cevovode pred toplotno izolacijo | m1 | 40 |  | 0
13.2 | Previtje grelnega kabla z nosilno in Alu folijo | m1 | 40 |  | 0
13.3 | Priključni vodotesni raychem spoj grelnikov in tipal | kos | 8 |  | 0
13.4 | Zaključni element | kos | 6 |  | 0
15 | Vrtanje prebojev do fi 110mm | kos | 4 |  | 0
16 | Stigmaflex 110m | m | 40 |  | 0
17 | Tipski kabelski jašek KJ-BC-80 višine 1m komplet z izkopom in zasutjem trerena v prvotno stanje | kpl | 2 |  | 0
18 | -odklop in ponovni priklop kabla NYY-J 4x185 v omari P+SB2 -priklop kabla NYY-J 4x185 v omar P+SB2/2 | kpl | 1 |  | 0
19.1 | FO (9/125) univerzalen kabel 2xFO SM s polaganjem | m | 110 |  | 0
19.2 | Priprava optičnega kabla na varjenje (do 2vlaken) | kos | 2 |  | 0
19.3 | Varjenje zaključnega kabla na optični kabel | kos | 2 |  | 0
19.4 | Zaključni kabel z LC/PC konektorjem SM 1m | kos | 2 |  | 0
19.5 | Priključni kabel FO 4xLC 1m OS2 SM, | kos | 2 |  | 0
19.6 | Mini stenski optični delilnik. Vgrajena kaseta za hrambo odvečnega vlakna, držala za ščitnike zvara, urejevalnike za vlakna, vodila za zaključne kable, pritrdilna mesta za vhodni kabel in nastavke za montažo do štirih SC enojnih spojnikov ali do 4 štirih FC spojnikov z kvadratno prirobnico. Posamezni elementi delilnika se medsebojno zaprejo na klik. Delilnik lahko montiramo nadometno, na kabelske kanale ali v komunikacijske omarice | kos | 2 |  | 0
20 | Prilagajanje načrtov elektro instalacij na dejansko dobaljeno opremo | ur | 5 | 0 | 0
21 | Dodatna dela kvaliciranega elektro monterja | ur | 5 |  | 0
22 | Požarna masa za tesnenje prebojev | kg | 20 |  | 0
23 | Konstrukcijsko železo | kg | 10 |  | 0
24 | Označevanje kablov pri prehodu v stikalne bloke z napisnimi tablicami | kpl | 1 |  | 0
25 | Označevanje priključkov in doz z napisnimi tablicami | kpl | 1 |  | 0
26 | Zarisovanje, funkcionalni preizkus in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
27 | Meritve električnih instalacij | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Transportni in manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0
29 | Gradbena pomoč instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj, dolbljenje vtorov,.. | kpl | 1 | 0 | 0
| INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0

## 02.Razdelilniki
RAZDELILNIKI
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Dobava montaža
Ponudnik mora za vse razdelilnike priložiti naslednje izjave in poročila:
- izjava o skladnosti s SIST EN 61439-1 in 2
- testna poročila v skladu s SIST EN 61439-1 in 2
- enopolne sheme
-v razdelilnikih se upošteva 25-30% rezerve
| Opis | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 RAZDELILNIK R-C
1 | Omara, prostostoječa, kovinska, enokrilna, IP65 V=2000 Š=600 G=300mm, s podstavkom 100mm, vložek z DIN letvami in pokrovi, ključavnica po zahtevah naročnika | kos | 1
2 | Stikalo 160A / 3P , | kos | 1
3 | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 3
4 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA, | kos | 19
5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 25A, 1-polni, 10kA, | kos | 2
6 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 6A, 1-polni, 10kA, | kos | 1
7 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 16A, 3-polni, 10kA | kos | 5
8 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 32A, 3-polni, 10kA | kos | 1
9 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 3-polni, 10kA | kos | 1
10 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 100A, 3-polni, 10kA | kos | 1
11 | Kontaktor, 5,5kW, AC3, AC1, 3-polni, tuljava 230V AC, pomožni kontakti 4NO | kos | 1
12 | Fazni nadzorni rele, 230V AC, 1 preklopni kontakt, 5A, URAP3011 | kos | 1
13 | RCBO stikalo, karak.C, 16A, 30mA, 1-p+N, tip A | kos | 1
14 | RCBO (KZS) 3+N, 10kA, C 16A, 30mA, tip A | kos | 1
15 | Stikalo, preklopno, za vgrad. na DIN letev, 1NC, 1NO, 0‑1, 16A | kos | 2
16 | Stikalo, preklopno, za vgrad. na letev, 1NO,1NC, 1‑0‑2, 16A | kos | 1
17 | Prenapetostni odvodnik 4+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1
18 | Zaščitno stikalo, RCCB, 25A/4p/30mA, 10 kA, Tip A | kos | 1
19 | Svetilka, signalna, LED, AMPARO, zelena, 230 VAC | kos | 1
20 | rele Eberle ITR-3 528 1 CO Thermostat, 230 V ac, 50 °C, -10 °C komplet s termstatom | kpl | 1
21 | Svetilka za v razdelilniki 30W | kos | 1
22 | Vtičnica za na DIN letev | kos | 1
23 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1
24 | Oznake elementov | kpl | 1
| 1 RAZDELILNIK R-C | kpl | 1 | 0 | 0
2 RAZDELILNIK R-OGR
1 | Omara, prostostoječa, kovinska, enokrilna, IP65 V=1200 Š=600 G=300mm, vložek z DIN letvami in pokrovi, ključavnica po zahtevah naročnika | kos | 1
2 | Stikalo 160A / 3P / za vgradnjo na DIN-letev, | kos | 1
3 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 6A, 2-polni, DC | kos | 1
4 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 6A, 1-polni, 10k | kos | 3
5 | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 80A, 3-polni, 10k | kos | 1
6 | Kontaktor, 45kW/400V, tuljava 24VDC, 2NO kontakt, | kos | 1
7 | Kontaktor, 5,5kW/400V, tuljava 24VDC, 2NO kontakt, | kos | 1
7a | Pomožni rele, tuljava 24VDC, 2NO, 2NC kontakt, | kos | 2
8 | Motorsko zaščitno stikalo 3p, 10-16A | kos | 1
9 | Grelnik za omaro, 4,5A , 100W | kos | 1
10 | vhodni filter | kos | 1
11 | ventilator s filtrom 230V, 19W, 202x202x87mm, IP54, 82m3/h | kos | 1
12 | termostat za ventilator, 0-60, 1NO | kos | 1
13 | termostat za grelec, 0-60, 1 odpiralni kontakt | kos | 1
14 | Napajalnik 24V, tip PULS PIC120.242C, DC Power Supply 24-28V/ 5A, 120W | kos | 1
15 | MOXA stikalo MOXA EDS-G205-1GTXSFP | kos | 1
16 | Transmiter SFP+ | kos | 2
17 | Vgradnja krmilnik CyBro-3 z razširitvenimi moduli | kos | 1
18 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1
19 | Oznake elementov | kpl | 1
| 2 RAZDELILNIK R-OGR | kpl | 1 | 0 | 0
3 RAZDELILNIK P+SB2/2
1 | Omara zidna 1-krilna IP55 V=800 Š=600 G=300mm jekl. ploč | kos | 1
2 | varovačnega ločilnika vel v.000/ 125A za sistem 60mm | kos | 2
3 | Sponka, priključna, 3-polna za okrogle vodnike 95–300mm² | kos | 2
4 | drobni vezni in spojni material, uvodnice, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1
| 3 RAZDELILNIK P+SB2/2 | kpl | 1 | 0 | 0
| RAZDELILNIKI |  |  |  | 0

## 03.Sistem jav. požara
SISTEM JAVLJANJA POŽARA
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Dobava montaža
| Opis | Tip | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1.1 Material
1 | Požarna centrala; analogna adresna naprava izdelana v skladu z EN 54 2 in 4, z dvema adresnima zankama, kapacitete do 252 (504) adresnih elementov za javljanje požara, plina in SOS signalizacije. Centrala ni razširljiva. Mrežno povezovanje do največ 128 naprav. Naprava vsebuje: - 3x programsko nastavljiv relejski izhod; - 3x programsko nastavljiv vhod; - 4x programsko nastavljiv par vhod/izhod - 1x Ethernet priključek - 2x priključek ZarjaNet-3000 - 1x USB 3.0 priključek - 2x USB 2.0 priključek - 2x izhod za napajanje zunanjih bremen 24 VDC - 1x izhod za napajanje notranjih bremen 24 VDC - 1x kovinsko ohišje NJP-3001 z AC-DC usmernikom 117 W in prostorom za vgradnjo baterij do 20Ah - 1x upravljalno prikazovalni modul UPMO-3000 z 10´´ na dotik občutljivim zaslonom in 16.-mi LED indikatorji - 1x osnovni modul OSMO, ki vključuje procesorsko enoto, ZarjaNet-3000 mrežno enoto ter enoto za nadzor napajalne napetosti in baterij - 1x Funkcijski modul LIMO-Ap, 2 zanki po do največ 126 oziroma 254 adresnih elementov maksimalni tok na vsaki zanki: 0.5 A / 35 V, maksimalna dolžina zanke: 3000 m; | Zarja, NJP-3001 - SLO | kos | 1 |  | 0
2 | Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 20Ah | / | kos | 2 |  | 0
3 | Dodatni napajalnik v ohišju skladen s standardom EN 54-4; v ohišju z lučkami za prikaz stanja, komplet z adresnim vmesnikom Zarja, AV-618 DIN RAIL za kontrolo delovanja, 230V AC - 24V DC / 5A; skladen s standardom EN 54-4 in združljiv s sistemom SYSTEM 3000 (EN 54-13), možnost vgradnje AKU baterij so 2 x 12V / 45Ah | Zarja, DNAP-550 24V 5A | kos | 1 |  | 0
4 | Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 26Ah | / | kos | 2 |  | 0
5 | Krmilna sistemska omara, dimenzije 600x800x250mm Stikalna elektro omara, kovinska (jeklena pločevina), lakirana, stopnja mehanske zaščite IP65, barva RAL7035 - siva, enojna vrata s ključavnico, stenska montaža, z notranjo zadnjo nosilno steno, komplet z uvodnicami, DIN letvami, priključnimi sponkami in koriti, za vgradnjo komponent sistema javljanja požara in plina; | AX / 600x800x250 | kpl | 2 |  | 0
6 | Adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik; krmilni vmesnik s tremi neodvisnimi relejskimi izhodi in tremi neodvisnimi vhodi za priklop brezpotencialnih kontaktov, za delovanje potrebuje zunanje napajanje 18V DC - 30V DC, din rail montaža | Zarja, AV-622 DIN RAIL | kos | 19 |  | 0
7 | Štiri adresni vhodni vmesnik, za priklop javljalnikov plina; za priklop od enega do štirih detektorjev plina s standardnim izhodom 4-20mA, vsak izmed priključenih senzorjev dobi svojo adreso, vmesnik na adresni zanki zasede od ene do štirih adres, odvisno od nastavitve, za delovanje (tudi za napajanje senzorjev) potrebuje zunanje napajanje 10V DC - 30V DC, din rail montaža | Zarja, AV-602 DIN RAIL | kos | 1 |  | 0
8 | Adresni zunanji ročni javljalnik požara; z izolatorjem in pleksi zaščito, vgrajen v vodotesno ohišje, zaščita IP 67 | Apollo, RJ XP-95 - VODOTESNI | kos | 2 |  | 0
9 | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm; | / | kos | 2 |  | 0
10 | Adresni optični javljalnik dima; z izolatorjem | Apollo, OPT Soteria | kos | 1 |  | 0
11 | Podnožje za adresne javljalnike Apollo | Apollo, P Soteria | kos | 1 |  | 0
12 | Tesnilna podloga za podnožje javljalnika; tesnilna podloga za montažo podnožja javljalnika na prevodno podlago oziroma za zaščito pred vlago | Zarja, TP-60 | kos | 1 |  | 0
13 | Zunanja sirena z bliskovko; alarmna zunanja elektronska sirena z bliskovko, ohišje rdeče barve, nadometna montaža, 18V DC - 28V DC, 68mA (24V), 110dB, IP65 | WESB | kos | 2 |  | 0
14 | Označevalna plošča SIRENA, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm; | / | kos | 2 |  | 0
15 | Javljalnik zmanjšane koncentracije kisika; javljalnik zmanjšane koncentracije kisika (O2), princip detekcije elektro kemični, merilno območje; 0-25% Vol, izhod; 4-20mA, stopnja mehanske zaščite; IP 65, montaža na steno, višina montaže 1,5m nad finalnim tlakom | Zarja, ZO2-25 KISIK | kos | 1 |  | 0
16 | Adresni svetlobno zvočni indikator, s svetlobnim dvostranskim napisom "ZAPUSTI PROSTOR" in vgrajeno sireno, stropna montaža, vgrajen trokanalni vmesnik za ločeno krmiljenje svetlobnega napisa in zvočne signalizacije, 12V DC - 24V DC | SZI-01/01-3 | kos | 1 |  | 0
17 | Adresni svetlobno zvočni indikator, s svetlobnim enostranskim napisom "NE VSTOPAJ V PROSTOR" in vgrajeno sireno, stenska montaža, vgrajen trokanalni vmesnik za ločeno krmiljenje svetlobnega napisa in zvočne signalizacije, 12V DC - 24V DC | SZI-01/02-3 | kos | 1 |  | 0
18 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 55mm x 30mm | / | kos | 1 |  | 0
19 | Drobni vezni in pritrdilni material | / | kpl | 1 |  | 0
| 1.1 Material |  |  |  |  | 0
1.2 Elektro inštalacije
2 | Dobava in montaža kabla; kabel 1x2x1,0mm, požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, plašč rdeče barve. Ustrezati mora standardu SIST EN 50575 ECA | J-Y(St)Y 1x2x1,0 (RDEČ) | m | 150 |  | 0
3 | Dobava in montaža kabla; kabel 1x2x0,8mm, požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, plašč rdeče barve. Ustrezati mora standardu SIST EN 50575 ECA | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | m | 50 |  | 0
4 | Dobava in montaža kabla; kabel 1x2x0,8mm, požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, plašč rdeče barve. Ustrezati mora standardu SIST EN 50575 ECA | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 20 |  | 0
5 | Dobava in montaža kabla NMY-J 3x2,5mm2. Ustrezati mora standardu SIST EN 50575 ECA | NMY-J 3x2,5mm2 | m | 50 |  | 0
6 | Dobava in montaža kabla NHXH F180/E30 3x2,5mm2 komplet z ognjeodpornimi skobami oziroma ustreznimi pritrdili, energetski, ognjeodporen | NHXH F180/E30 3x2,5mm2 | m | 30 |  | 0
7 | Dobava in montaža cevi komplet s skobami; nadometna inštalacijska PVC cev | PN 13.5 | m | 270 |  | 0
8 | Montaža in vezava elementov, podnožij javljalnikov, vmesnikov, siren in ostalih elementov sistema za javljanje požara; montaža in električno povezovanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara; | / | kos | 27 |  | 0
9 | Drobni vezni in pritrdilni material | / | kpl | 1 |  | 0
| 1.2 Elektro inštalacije |  |  |  |  | 0
1.3 Delo in priklopni stroški
1 | Sestav sistemske omare s komponentami sistema javljanje požara, interno notranje ožičenje, montaža opreme v ohišje, interno povezovanje, spojni, pritrdilni in inštalacijski povezovalni material; | / | kpl | 1 |  | 0
2 | Montaža in vezava elementov; montaža in električno povezovanje podnožij avtomatskih in ročnih javljalnikov ter požarnih siren, adresiranje in vstavljanje javljalnikov v podnožja, označevanje elementov; |  | kpl | 1 |  | 0
3 | Montaža in vezava dodatne napajalne enote "DNAP" oziorma sistemskih omar, komplet s kontrolnimi in krmilnimi vmesniki, električno povezovanje, vezava vmesnikov in povezovanje ter zagon; |  | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja požarne centrale; vgradnja centralne naprave, vgradnja omare, zaključevanje in označevanje kablov v omari, adresiranje in označevanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, šolanje uporabnika, prevozni stroški |  | kpl | 1 |  | 0
5 | Sodelovanje pri priklopu krmiljenje strojnih komponent v objektu (klima naprave, požarne lopute, vrata, EMV, itd..), test delovanja; | / | kpl | 1 |  | 0
6 | Izdelava programa za požarni sistem 3000; | / | kpl | 1 |  | 0
7 | Mrežno povezovanje sistema s centralnim mrežnim požarnim sistemom na lokaciji Luka Koper. Povezovanje, mrežno parametriranje, preizkiu delovanja sistema v nadzornem centru. | / | kpl | 1 |  | 0
8 | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara | / | kpl | 1 |  | 0
9 | Montaža in vezava javljalnikov plina KISIK, nastavitve in kalibriranje javljalnikov ter izdelava in predaja kalibracijskih zapisnikov; (kpl. s stroški dobave in porabe testnega plina); |  | kpl | 1 |  | 0
10 | GNC vnos tlorisov ACAD; Odstranitev grafičnih elementov iz osnovnih ACAD-ovih predlog, prilagoditev velikosti ACAD-ovih tlorisov na resolucijo GNC-ja, monitorja in vnos v grafični del SCADE; | / | kpl | 1 |  | 0
11 | GNC vnos elementov; Vnos točk v GNC (javljalniki, vmesniki, itd). Prenos podatkov iz konfiguracijske datoteke požarne centrale na grafične podlage za GNC, ki vključuje: razdelitev javljalnikov in adresnih vmesnikov po posameznih etažah, določitev atributov vsakega javljalnika posebej, ki omogočajo ustrezno barvanje za ponazoritev stanja točke (rdeča, rumena, oranžna, zelena, modra) v odvisnosti od dogodka, ki ga vsaka točka lahko generira (alarm, izklop, napaka, normalno stanje, nealarmni dogodek), določitev in vnos tekstovnih in številčnih oznak za vsak prikazan javljalnik ali adresni vmesnik, natančno razporeditev javljalnikov in vmesnikov po posameznih prostorih na grafičnem tlorisu, vnos vseh nadzornih elementov (PPL lopute, PP vrata, klima naprave,...), postavitev ukaznih gumbov za pošiljanje ukazov v požarni sistem za omogočanje upravljanja, definiranje klientov in njihov dostop do baze dogodkov; | / | kpl | 1 |  | 0
12 | GNC zagon in parametriranje; finalno parametriranje, testiranje sistema, šolanje osebja za delo s programsko opremo in sistemom, prevozni stroški; | / | kpl | 1 |  | 0
13 | Projekt PID - elektro; izdelava projektne dokumentacije PID v dveh izvodih na podlagi digitaliziranih tlorisnih podlog, ki jih priskrbi naročnik | / | kpl | 1 |  | 0
14 | Drobni vezni in pritrdilni material | / | kpl | 1 |  | 0
| 1.3 Delo in priklopni stroški |  |  |  |  | 0
* ponudnik mora upoštevati da je potrebno nadraditi obstoječi VNC kompleksa
| SISTEM JAVLJANJA POŽARA |  |  |  |  | 0

## 04.Strelovod
STRELOVOD
Dobava in montaža
| Opis | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | FeZn 25x4mm2, položen v temelje | m | 100 |  | 0
2 | RF trak 30X3mm2, položene v zemljo, in po fasadi | m | 50 |  | 0
3 | H07V-R- 16mm2 | m | 100 |  | 0
4 | Žica Al legura fi8mm pritrjena na obrobo atike komplet z nosilci SON04 A | m | 40 |  | 0
5 | Žica Al legura fi8mm položena na pločevino na strehi komplet z nosilci SON16 | m | 45 |  | 0
6 | Žica Al legura fi8mm položena podometno po fasadi komplet z nosilci ZON03 | m | 50 |  | 0
7 | Spoji izvedeni z vijačenjem ali varjenjem po fasadi | kos | 25 |  | 0
8 | Spoji izvedeni z vijačenjem ali varjenjem v temelju | kos | 15 |  | 0
9 | Spoji izvedeni z vijačenjem ali varjenjem v zemlji | kos | 5 |  | 0
10 | Spoji izvedeni z vijačem ali varjenjem na strehi | kos | 10 |  | 0
11 | Merilni spoj izveden na fasadi komplet z vertikalno zažčito | kos | 4 |  | 0
12 | Meritev ozemljitvene upornosti | kpl | 1 |  | 0
13 | Drobni material in nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
| STRELOVOD |  |  |  | 0

## 05.Razsvetljava
RAZSVETLJAVA
Dobava in montaža
Svetilke so navedene komplet s sijalkami, žarnicami ter transformatorji in montažnim priborom. )
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
| Opis | Tip | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Monsun 31, svetilka za vlažne prostore, primarni svetlobnotehnični pokrov: difuzor, material: PC, satinirano, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 3.530lm, svetlobni izkoristek: 168lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP Multilumen, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, maks. 2,5mm², priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 21W, ohišje, material: PC, v aluminijsko sivi barvi mat (RAL 9006), vklj. montažno streme, dolžina: 600mm, širina: 95mm, višina: 80mm, zapirač svetlotehničnih pokrovov, material: vzmetno jeklo V2A, zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, UKCA, zaščitni znak: D, odpornost na udarce: IK08, dopustna delovna temperatura okolice: -20..+40°C kot npr: Siteco 51FD20MN480A | S1 | kos | 12 |  | 0
2 | SiCompact 31 micro, žaromet, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: umetna masa, material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, porazdelitev svetilnosti: A320002, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, način montaže: nadgradna montaža, sijalke: LED, nazivne vrednosti: 4.400lm ¦ 30W ¦ 146,7lm/W, barvna temperatura: 3000K, barvni videz: CRI > 70, barva svetlobe: 730, nastavitev svetlobe 1 (možne so dodatne nastavitve svetlobe): 100% ¦ 4.400lm ¦ 30W ¦ 146,7lm/W ¦ 3.000Kpredstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, prebojna trdnost: 6kV 1,2/50µs, material: aluminij tlačno ulito, sijoče, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006), dolžina: 330mm, širina: 159mm, višina: 47mm, streme, material: jeklena pločevina, lakirano, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006), VKLOP/IZKLOP, zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, odpornost na udarce: IK08 kot npr: Siteco 5XA7561A1K23 | S2 | kos | 3 |  | 0
3 | Panik Route, svetilka za evakuacijske poti, material: PC, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PC, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 600lm, svetlobni izkoristek: 100lm/W, barva svetlobe: 860, barvna temperatura: 6000K, priklop na omrežje: 230V, AC, 50Hz, nazivna moč: 6W, baterija,baterija: NiMH, 0,6Ah, ohišje, material: umetna masa, v beli barvi, dolžina: 337mm, širina: 170mm, višina: 62mm, konvencionalna lokalna baterija, zaščitna stopnja (celota): IP65, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), dopustna delovna temperatura okolice: 0..+45°C kot npr: Siteco 5SL13SCG1 | E1 | kos | 6 |  | 0
4 | Smerne nalepke |  | kos | 5 |  | 0
5 | pregled splošne razsvetljave s strani pooblaščenega preglednika |  | kpl | 1 |  | 0
6 | pregled zasilne razsvetljave s strani pooblaščenega preglednika |  | kpl | 1 |  | 0
| RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 0

## 06.CNS
CENTRALNI NADZORNI SISTEM
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Dobava montaža
| Opis | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Dobava krmilniške opreme. Pri tem gre za sledeče:
1 | *Krmilnik Cybro-3-24 Ethernet, tip Cybrotech | kos | 1
2 | *Razširitveni modul Bio-24R, tip Cybrotech | kos | 1
3 | *Razširitveni modul AiC-12, tip Cybrotech | kos | 1
4 | *IQ testiranje ožičenja, izdelava poročila | kpl | 1
5 | *izdelava programske opreme za PLC, priprava podatkov za prenos na SCADA, usklajevanje z naročnikom, test in zagon | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava programske opreme SCADA sistema Iconics Genesis64:
- integracija agregatov; prenos podatkov preko OPC, izdelava ekranskih slik, priprava podatkovne baze, implementacija na redundantni centralni strežnik
- integracija (lopute, črpalke, žaluzije): prenos podatkov preko OPC, izdelava ekranskih slik, priprava podatkovne baze, implementacija na redundantni centralni strežnik
- testiranje SCADA programske opreme, OQ za celoto
| komplet | kpl | 1 |  | 0
3 | Nagradnja SCALA Iconics Genesis64:
- povečanje redundantne licence za GEN64 za do 50 točk, nadgradnja na strežniku, testiranje
| komplet | kpl | 1 |  | 0
4 | Priprava navodil in šolanje uporabnika: prikaz, usposabljanje operaterjev, razlaga specifik
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| CENTRALNI NADZORNI SISTEM |  |  |  | 0

## OPIS (2)
Investitor: | Luka Koper, d.d.
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
Objekt: | Aktivna požarna zaščita - Garažna hiša v Luki Koper
Štev.proj.: | 700444
Datum: | april 2026
0.1 | SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI
Izvajalec je gospodarski subjekt s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in je v fazi oddaje naročila kot ponudnik oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
0.1.1 | Izvajalec se obveže, da bo upošteval veljavno zakonodajo, ki ureja graditev objektov v Republiki Sloveniji, vključno s povezanimi podzakonskimi akti, predpisi, tehničnimi smernicami, standardi, pravili stroke in dobro gradbeno prakso. Prav tako mora izvajalec upoštevati vse zahteve izdanega integralnega gradbenega dovoljenja in vsa dela izvesti skladno s projektno dokumentacijo ter ostalimi pogoji, objavljenimi v razpisni dokumentaciji.
0.1.2
0.1.3 | Izvajalec odgovarja za kakovost izvedbe vseh del.
0.1.4 | Izvajalec nosi vso odgovornost za nesreče in škodo, ki nastane na objektu ali v okolici zaradi njegovega dela.
0.1.5 | Pred oddajo ponudbe se je izvajalec dolžan seznaniti z območjem predvidenim za gradnjo in temu prilagoditi vsa potrebna dela, kar mora biti zajeto v ponudbi. V neposredni bližini predvidene gradnje se nahajajo stavbe, v katerih potekajo izobraževalni in raziskovalni procesi. Zato bo izvajalec moral izvajati kontrolo hrupa in kontrolo vibracij. Dela, ki so hrupna in dela, ki povzročajo vibracije bo izvajalec moral preprečiti oziroma jih izvesti na način, da povzročajo minimalne vplive. Tehnologijo rušenja, pilotiranja in tehnologijo izvedbe ostalih del bo izvajalec moral prilagoditi tako, da bo vpliv minimalen. Izvajalec mora preprečiti in zmanjšati emisije delcev iz gradbišča na najmanjšo možno mero.
0.1.6 | Izvajalec je pred oddajo ponudbe dolžan pregledati projektno dokumentacijo in ostale pogoje, ki so del razpisne dokumentacije V primeru morebitnih napak in neskladij je izvajalec dolžan na to opozoriti naročnika pred oddajo ponudbe.
0.1.7 | Pred oddajo ponudbe je izvajalec dolžan preveriti ustreznost popisov del in količin v teh popisih ter njihovo skladnost z ostalimi dokumenti projektne dokumentacije, ki so del razpisne dokumentacije. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti vse detajle in sheme. Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih oz. načrtih, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo. V primeru ugotovljenih neskladij je v času priprave ponudbe obvezan o tem obvestiti naročnika.
0.1.8 | Pred oddajo ponudbe je izvajalec dolžan v tem popisu preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le-teh v rekapitulacijo. Izvajalec se s pripravo ponudbe obvezuje, da je prebral vse celice in elemente celotnega popisa, vključno z vsemi postavkami in splošnimi navodili ali določili in je preveril pravilnost preračuna ter s tem zagotavlja ponudbeno vrednost.
0.1.9 | Dela bo izvajalec moral izvajati po predloženi projektni dokumentaciji, detajlih in z upoštevanjem navodil in potrditev projektanta, nadzornika in investitorja. Vso potrebno delavniško dokumentacijo zagotovi izvajalec del v okviru ponujene cene.
0.1.10 | Pred izvedbo posameznih del je izvajalec dolžan pregledati projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) in elaborate. Na morebitne napake v dokumentaciji ali neskladja med posameznimi načrti ali deli načrtov (popisi del, tehnična poročila, lokacijski in tehnični prikazi) izvajalec opozori nadzornika in projektanta, in se z njima pravočasno uskladi.
0.1.11 | Tehnični opisi, prikazi, detajli, sheme ter ostali dokumenti v PZI dokumentaciji predstavljajo dodaten opis popisnih postavk gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter jih je potrebno dosledno upoštevati skupaj s popisom del.
0.1.12 | Specifikacije in zahteve, navedene v popisu, se ne smejo upoštevati kot edine zahteve. Izvajalec je dolžan v ceni zajeti in dobaviti vse elemente opreme ter opraviti dela in storitve, ki niso eksplicitno navedeni, a so bistvenega pomena za funkcionalnost, skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno obratovanje opreme.
0.1.13 | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, izvedena skladno z veljavno zakonodajo in z upoštevanjem navodil za vgradnjo za izbrane materiale in opremo, s predložitvijo predpisanih izjav o lastnostih in/ali certifikatov. Vsi gradbeni proizvodi (GP) morajo biti označeni s CE oznako.
0.1.14 | Za vsako opisano delo v popisu je potrebno upoštevati celotno potrebno delo, ves osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, delovne in pomožne odre, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
0.1.15 | Vsa delovna sredstva, organizacija in koordinacija del, pripravljalna, spremljajoča in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni materiali ter podkonstrukcije so sestavni del posameznih postavk.
0.1.16 | V enotnih cenah posameznih postavk mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - načrt organizacije gradbišča s podrobnim terminskim planom in izvedba vseh pripravljalnih del, postavitev, organizacija, zaščita in prijava gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje, skupaj s plačilom splošnih stroškov pristojbin in davkov upravnih organov, pridobivanju raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo, ograditev gradbišča in postavitev gradbene table in prometne signalizacije, zagotavljanje ustrezne varnosti na gradbišču, tekoče vzdrževanje in končna odstranitev gradbišča; - zagotovitev potrebnih začasnih površin za transportne poti in gradnjo izven območja gradbišča s plačilom stroškov za sanacijo in vzpostavitev okoliških zemljišč in objektov v prvotno stanje (soglasja, odškodnine, itd.); - začasni odvoz, deponiranje in vračanje izkopanega materiala, ki ga ne bo možno deponirati na gradbišču; - odvoz in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s plačilom komunalnih prispevkov in taks itd.); - oteženi izkop v mokrem terenu, izkop v vodi, odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopov; - ustrezno varovanje izkopa gradbene jame za objekt in ostalih manjših posameznih izkopov za izvedbo komunalne infrastrukture brez posegov na sosednja zemljišča; - ustrezno varovanje obstoječih objektov, infrastrukture in okolice v času gradnje ter dokumentiranje vseh morebitnih škodnih dogodkov; - pripravljalna, spremljajoča in zaključna dela (zakoličbe, zagotovitev potrebnih komunalnih priključkov za potrebe izvajanja gradnje, izvedba začasnih inštalacij, označevanje podzemnih vodov, postavljanje in vzdrževanje zakoličbenih profilov, izvedba in označevanje novih in starih križanj ter morebitna zaščita križanj komunalnih vodov, geodetski posnetki in izdajanje vmesnih posnetkov izvedene infrastrukture naročniku, izdelava zbirnih kart, itd.), v kolikor ni to drugače določeno; - pridobivanje soglasij in izvedba morebitnih zapor na vseh cestah s plačilom stroškov, nadomestil in pristojbin; - zagotovitev oz. postavitev in končna odstranitev po zaključku gradnje začasnih skladišč in začasnega pisarniškega kontejnerskega objekta vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. ca. 40 m2 za potrebe naročnika, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem.
0.1.17 | V enotnih cenah posameznih postavk mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - izdelava montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe in vse druge potrebne delavniške dokumentacije (s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva in zunanje ter krajinske ureditve) ter pridobitev obvezne potrditve s strani projektanta, nadzornika in investitorja; - odprava vseh vrst inštalacijskih kolizij z izvajanjem potrebnih premikov inštalacij in njihovim usklajevanjem na mestu montaže, vse v obsegu, ki ne vpliva na projektirano rešitev ali tip inštalacij oz. opreme; - zagotavljanje kompletnosti elektro-instalacijskih sistemov s področja avtomatike za doseganje njihove popolne funkcionalnosti delovanja; - stroški za nadzor in koordinacijo izvedbe vseh elektro napeljav, ki so predmet končne instalacije proizvoda (senčila, vrata, okna,…); - izdelava montažnih skic in detajlov za izvedbo v dogovoru z vodjo gradnje in nadzornikom; - izdelava in predstavitev vzorcev v ustrezni velikosti za potrditev projektanta, nadzornika in investitorja.
0.1.18 | V enotnih cenah posameznih postavk mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - strošek vodje del glavnega izvajalca, ki bo izvajal tudi koordinacijo s podizvajalci in z drugimi izvajalci, ki jih bo izbral naročnik in bo opravljal delo vodje gradbišča; - koordinacija del z ostalimi izvajalci oz. podizvajalci del, projektantom, nadzornikom in investitorjem pri medsebojnem usklajevanju organizacije gradbišča in časovnega načrta del ter pri usklajevanju izdelave plana montaže, potrjenih s strani vseh udeležencev gradnje; - stroški koordinacije, sodelovanja in usklajevanja z dobavitelji tehnološke, laboratorijske, eksperimentalne in vse ostale pohištvene ter multimedijske opreme ter z vsemi ostalimi dobavitelji oz. podizvajalci na objektu; - zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti izvajanje vseh del, ki izhajajo in ukrepov, ki izhajajo iz določil veljavnih predpisov varstva pri delu in zahtev Varnostnega načrta;- stroški garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku; - stroški izdelave situacij; - stroški zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti sklenjeno pri ustrezni zavarovalni družbi najmanj v višini pogodbene vrednosti ali v zakonsko predpisani vrednosti (v kolikor zavarovanje v višini pogodbene vrednosti presega zakonsko dovoljeno), za ves čas trajanja izvedbe del do uspešne primopredaje objekta; - preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete s certifikati oz. tehničnimi soglasji; - izvedba vseh zahtevanih testov in preizkusov (npr. tlačni preizkusi, termografski pregledi, meritve elektromagnetnega sevanja, hrupa, itd.), poskusnega obratovanja celotnega objekta s poudarkom na vseh inštalacijah ter izvajanje predpisanega monitoringa v skladu s Poročilom o vplivih na okolje (pred gradnjo, med gradnjo in po končani gradnji); - izdelava izkaza požarne varnosti, vključno s sprotnim spremljanjem gradnje in izvajanjem požarnovarnostnih zahtev ter izdelava Požarnega reda z obveznimi prilogami; - izdelava Izkaza zaščite pred hrupom v stavbah; - izdelava Izkaza energijskih lastnosti stavbe in energetske izkaznice; - sodelovanje z izvajalci gradbenega in projektantskega nadzora in investitorjem za izvedbo tehničnega pregleda in priprava primopredaje, ki mora vsebovati vso zahtevano dokumentacijo, predvsem pa: izjave o skladnosti, požarni izkaz in ostale izkaze ter obvezne tabele, dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje ter vse ostale dokumente v skladu s predpisi in pogodbenimi določili.
0.1.19 | V enotnih cenah posameznih postavk, ki se nanašajo na opremo in posamezne sisteme, mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - dobava oz. transport, - stroški za vse delovne stroje za dvigovanje bremen in delovne košare za dostope do delovišč; - morebitni stroški povzročeni upravljavcem JGI, ki bi nastali v zvezi s predmetno gradnjo; - montaža, vključno s pomožnim montažnim materialom (vezni, tesnilni in pritrdilni material, sidra, nosilni profili, podkonstrukcije in podobno) in navodili proizvajalca, - odprava vseh kolizij sistemov s stenami in med sistemi, - izvedba vseh potrebnih tesnjenj, - priključitev in nastavitve, vključno z morebitnim kalibriranjem, - zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili, - šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja za uporabo in vzdrževanje sistemov, - navodila za obratovanje in vzdrževanje, - vsi potrebni certifikati, izjave o skladnosti oz. potrdila ter - vsa druga pomožna dela in material, da se zagotovi funkcionalnost posamezne postavke popisa.
0.1.20 | Vsi odri morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni.
0.1.21 | Vsi delovni in pomožni odri, lestve in ostala potrebna pomožna sredstva, kot tudi čiščenje vseh elementov po končanih delih, mora biti upoštevano v enotnih cenah navedenih postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni.
0.1.22 | Delavniško dokumentacijo za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije izdela izvajalec, strošek izdelave delavniške dokumentacije se upošteva v ponujenih cenah in se ne obračuna posebej.
0.1.23 | V enotnih cenah postavk mora biti vključeno tudi vgrajevanje vseh instalacijskih razvodov v opaže armirano betonskih elementov in izdelava prehodov inštalacij ter dodatno izrezovanje utorov in prebojev v kamnite, zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti.
0.1.24 | Vsi kovinski elementi in konstrukcije, ki bi lahko bili izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno protikorozijsko zaščiteni.
0.1.25 | Za vse večje jeklene dele se skladno s predpisi, izdelajo ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta.
0.1.26 | Za vse vidne elemente in serijske elemente je obvezna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov s projektantom na podlagi dostavljenih vzorcev v ustrezni velikosti. Obvezna je preveritev dejanskih mer na licu mesta in posledična prilagoditev elementov in njihove montaže.
0.1.27 | Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Potrebna je uskladitev vseh elementov (kljuke, okovje, detajlne konstrukcije in obdelave, itd.) s projektantom, nadzornikom in investitorjem. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
0.1.28 | V posameznih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov ali opreme, s čimer so zgolj natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Izvajalec del lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala ali opreme enakovredne ali boljše od opredeljenih v popisu, dimenzijsko pa ne smejo presegati projektiranih dimenzij. Vse funkcijske in tehnične karakteristike nadomestnih sistemov, materialov ali opreme mora izvajalec dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov ali opreme vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami BIM modelov in projektne dokumentacije, stroškovno in časovno bremenijo izvajalca.
0.1.29 | Vsako zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov in opreme morajo obvezno in pravočasno (pred dobavo in vgradnjo) pisno potrditi projektant (vseh sodelujočih strok), nadzornik in investitor.
0.1.30 | Izvajalec mora v ponudbeno ceno vključiti tudi: - ves čas gradnje sprotno beleženje sprememb oz. odstopanj od PZI dokumentacije, vključno z izdelavo tekstualnega opisa sprememb, - pripravo podlog na nivoju PZI, ki so potrebne za posodobitev oz. uskladitev BIM modela z izvedenim stanjem (LOD 500) in izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID), - mesečno predajanje potrjenih sprememb opreme in materiala, ki vplivajo na BIM model, v formatu IFC, - vzdrževanje in uporabljanje pri izvedbi zadnje veljavne revizije PZI dokumentacije, vključno z dopolnitvami PZI načrtov, ki so nastali zaradi sprememb med gradnjo.

## Rekapitulacija APZ
Investitor: | Luka Koper, d.d.
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
Objekt: | Aktivna požarna zaščita - Garažna hiša v Luki Koper
Štev.proj.: | 700444
Datum: | april 2026
SKUPNA REKAPITULACIJA - APZ
Zajem požarne vode
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
STROJNE oz. šprinkler INŠTALACIJE | 0
ELEKTRO INŠTALACIJE | 0
SKUPAJ BREZ DDV: |  | 0
SKUPAJ Z DDV (22%): | 0

## Rekapitulacija GO del APZ
Investitor: | Luka Koper, d.d.
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
Objekt: | Aktivna požarna zaščita - Garažna hiša v Luki Koper
Štev.proj.: | 700444
Datum: | april 2026
REKAPITULACIJA - GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
Zajem požarne vode
1. PRIPRAVLJALNA DELA | 0
2. RUŠITVENA DELA | 0
3. BETONSKA DELA | 0
4. TESARSKA DELA | 0
5. ZUNANJA UREDITEV | 0
Podpostaje | Cena/Kpl | kos | skupaj:
6. PODPOSTAJA A,H1 | 0 | 6 | 0
7. PODPOSTAJA A,H2 | 0 | 4 | 0
8. PODPOSTAJA B,H1 | 0 | 8 | 0
9. PODPOSTAJA B,H2 | 0 | 1 | 0
10. PODPOSTAJA C,H2 | 0 | 2 | 0
11. PODPOSTAJA D,H2 | 0 | 1 | 0
SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA brez nepredvidenih del: |  | 0
NEPREDVIDENA DELA (5% vrednosti 1 do 11) | 0
SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI IN BREZ DDV : |  |  | 0

## Pripravljalna dela
PRIPRAVLJALNA DELA
Splošna določila za pripravljalna dela: Izvajalec je dolžan pri izvajanju del urediti gradbišče v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu in ostalimi zakonskimi določili ter po GZ. Dela se izvajajo v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in pogoji proizvajalca materialov oz. gradiv. Potrebno je upoštevati predpise iz zdravja in varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in besedilne dele projekta (DGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je pred oddajo ponudbe dolžan na to pisno opozoriti investitorja in projektanta. Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo.
Pripravljalna in zaključna dela kot so:
• pregled in čiščenje terena za gradnjo
• zakoličenje in pregled obstoječih komunalnih vodov
• zakoličba objekta(ov) in izdelava zapisnika o zakoličenju
• zakoličbe, montaža in demontaža profilov za izvedbo izkopov za objekt in infrastrukturo, prenosi višinskih točk, zaščita višinskih točk,
• celovita priprava in označitev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo in elaboratom
• generalno čiščenje objekta(ov) po grobih delih in generalno finalno čiščenje po koncu gradnje,
• zakoličba objekta(ov) in izdelava zapisnika o zakoličenju
• vzpostavitvijo okolice gradbišča po zaključku del v prvotno stanje,
• podobni ukrepi vezani na način izvedbo gradnje so del splošnih stroškov izvajanja in morajo biti posredno zajeta v ponudbi, razen za postavke, ki so eksplicitno navedene v popisu.
PRIPRAVLJALNA DELA
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Priprava in ureditev gradbišča v skladu z elaboratom organizacije gradbišča (izdela izvajalec po potrebi) z vsemi potrebnimi deli, ki so: postavitev gradbiščne table, čiščenje in priprava terena pred pričektom del, postavitev zašasnih objektov (zabojnik za izvajalce in nadzor), deponije, zaščitna PVC ograja in priklopom energetske infrastrukture (gradbiščna elektro omarica). OPOMBA: Poraba vode in elektrike za dela na gradbišču bremenita investitorja. Stroški inštalacij v vezi z začasnim priklopom bremenijo investitorja. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izdelava geodetskega načrta izvedenih del (z vsemi potrebnimi geodetskimi podatki za izdelavo PID (geodetski posnetek izvedenega stanja, izvedenih komunalnih vodov, izmero izvedenih komunalnih vodov in jaškov), predanega v 6-ih izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo. Postavka upošteva notranjost in zunanjost objekta. | kpl | 1 |  | 0
3. | Nadzor statika | kpl | 1 |  | 0
4. | Določitev mikropozicij prebojev za varno vrtanje s skeniranjem predvidenih pozicij, z Ground Penetrating Radarjem (GPR). Globina skeniranja do 30 cm. Skeniranje armature in prednapetih kablov, zaris kablov in armature na zgornji površini plošče. Natančnost skeniranja 10mm. | kpl | 120 |  | 0
5. | Prilagoditve in priprava prebojev v še neizvedenih fazah za vgradnjo vertikal. Uskladitev z izvedbo predvidenega projekta. | kpl | 55 |  | 0
6. | Najem, postavitev in odstranitev kemičnega stranišča; za celoten čas gradnje. | kpl | 1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Rušitvena dela
RUŠITVENA DELA
Posebne zahteve naročnika - splošna določila:
V kolikor v nadaljevanju ni izrecno drugače navedeno se smatra, da so ruševine ali odstranjen material odpadki, ki jih mora izvajalec oddati, kot to določajo veljavni predpisi o ravnanju z njimi.
V kolikor v posamezni postavki ni drugače navedeno, morajo cene po enoti mere vsebovati:
• vse obveznosti, kot izhajajo iz elaborata za ravnanje z gradbenimi odpadki
• izvedbo vseh pripravljalnih del za rušenje, izvedbo zaščite okoliških objektov in okolice pred vplivi rušenja
• izvajanje ukrepov za zaščito pred prašenjem, hrupom in podobnih ukrepov
• izvedbo vseh potrebnih del povezanih z demontažo, iznosi, prenosi, začasnim skladiščenjem za vse odstranitve, ki so predvidene v posamezni postavki
• vse interne transporte, premete in ostalo manipulacijo z materialom, ki nastaja pri rušitvah pred odvozom
• ločevanje in ločeno zbiranje gradbenih odpadkov na gradbišču, nakladanje, transport v deponijo, oddaja v pristojni deponiji s plačilom vseh taks
• za material, ki se uporabi na gradbišču, vse stroške predelave materiala (mletje,...) skladno z namenom, za katerega bo material uporabljen
Ostala splošna določila:
Pri izvajanju del je treba upoštevati vsa določila s področja varnosti in zdravja pri delu, opredeljena v Varnostnem načrtu za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču, izdelanega skladno z določili 4. člena Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS št. 83/05).
Pri izvajanju del je treba upoštevati vsa zakonska določila s področja varnosti in zdravja pri delu, Pravilnik o varstvu pri gradbenem delu, Zakon o varstvu pred požarom in Zakon o varstvu okolja, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov in Uredbo o ravnanju z odpadki.
Pred začetkom rušitvenih del je treba opraviti pripravljalna dela, odklopiti elektriko, plin in vodo, iz prostorov odstraniti nepotreben material, opremo in stavbno pohištvo. Priprava zgradbe je odvisna od obsega rušitvenih posegov
Pod pripravo zgradbe lahko spadajo tudi priprava začasnih dovozov in delovnih odrov, odstranitev dreves in grmovja, v kolikor to ni zajeto v popisu del ali začasna sprememba režima lokalnega prometa
Rušitvena dela naj bi se izvajala v čim manj vetrovnem vremenu. Pri čezmernem prašenju ob rušenju je treba poskrbeti za vlaženje objekta, ki ga rušimo
Obvezno je ločevanje vgrajenih materialov: beton in armiran beton, pločevina, les, steklo, plastika, kovinski izdelki, opeka...
Ob izvajanju rušitvenih del je upoštevati določila Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l.RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2); preprečevanje emisije azbestnih vlaken v okolje, obdelava azbestnih odpadkov, ….
Vse gradbene odpadke in ruševine je potrebno odpeljati na deponijo komunalnih odpadkov v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine in v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) in pred primopredajo del predati Poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki.
prostornina v vgrajenem stanju pred odstranitvijo oz. rušenjem. Količine odstranjenih gradbenih konstrukcij so ocenjene na podlagi načrtov obstoječega stanja.
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:
1. Rušenje, odstranjevanje (rušenje): Izraza rušenje (ruš.) in odstranjevanje (odst.) pomenita, da naročnik ne pričakuje, da bo material ponovno uporabljen. Odstranitev je izvedba del, s katerimi se odstranijo, porušijo ali razgradijo vsi nadzemni in podzemni deli objekta (Gradbeni zakon)
2. Demontaža: Izraza demontaža (dem.) pomeni skrbno odstranjevanje ali demontažo za ponovno uporabo.
3. Recikliranje ali odlaganje: Gradbeni odpadki in ostanki gradbenega materiala se običajno reciklirajo. Če iz gospodarskih ali tehničnih razlogov to ni mogoče, se gradbeni odpadki odpeljejo in deponirajo v skladu s predpisi. Recikliranje gradbenih odpadkov je postopek predelave gradbenih odpadkov v reciklirane gradbene materiale (Uredba o ravnanju z odpadki).
4. Nedovoljene obremenitve tal kot posledica izvajanja gradbenih del: Postopek izvajanja gradbenih del mora biti zasnovan tako, da ne pride do prekomernega onesnaženja s škodljivimi snovmi in eluati. Izvajalec prevzame vso odgovornost, da izkop ali material od rušenja ne bosta prekomerno onesnažena kot posledica izvajanja del. Izvajalec prevzame vse morebitne stroške, ki bi lahko nastali kot posledica onesnaženja (npr. stroške oddaje materiala zbiralcem gradbenih odpadkov - takse).
5. Transport: Transport gradbenih odpadkov poteka ob upoštevanju predpisov in potrebnih dovoljenj.
6. Dokazila: Na zahtevo naročnika mora izvajalec izročiti potrdila (evidenčne liste), da je gradbene odpadke izročil pooblaščenim zbiralcem odpadkov. Zbiralec gradbenih odpadkov je oseba, ki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, kot dejavnost opravlja zbiranje gradbenih odpadkov.
7. Klasifikacija gradbenih odpadkov: Klasifikacija gradbenih odpadkov je določena v Načrtu gospodarjena z gradbenimi odpadki (NGGO), ki ga zagotovi investitor. V NGGO so navedeni vsi podatki glede vrste in količin gradbenih odpadkov. Izraz "mešanica gradbenih odpadkov" pomeni nenevarne gradbene odpadke s kvalifikacijsko številko 17 09 04 - mešanica gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov.
7.1 Nevarni odpadki (nev. odp.): Če se pri rušenju nepričakovano najdejo nevarni odpadki, se je potrebno z naročnikom dogovoriti za nove pogoje dela. Pri obračunu se upoštevajo samo tiste količine, ki niso posledica izvajanja del, za katere je odgovoren izvajalec (npr. odpadno olje iz izvajalčeve opreme ali prevoznih sredstev).
8. Začasno deponiranje: Začasno deponiranje gradbenih odpadkov pomeni začasno deponiranje na območju gradbišča, ki vključuje vse transporte do začasne deponije in pravilno skladiščenje (deponiranje). Začasne deponije je treba zagotavljati (vzdrževati) in izprazniti do primopredaje. Če v razpisu že ni vnaprej določeno, se prostor za začasno deponiranje gradbenih odpadkov določi v dogovoru z naročnikom. Gradbeni odpadki se morajo na gradbišču začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od drugih odpadkov. V skladu z razpisnimi pogoji lahko investitor zagotovi začasno skladiščenje tudi na drugem kraju, urejenem za začasno skladiščenje gradbenih odpadkov.
9. Obseg del / vračunana dela: V ceno na enoto so vključena naslednja dela (kot dopolnitev k pomožnim delom v skladu z zakonodajo, predpisi, standardi in pravili stroke: - odri do višine 3,2 m gradbenih delov - označevanje in skrbno skladiščenje razstavljenih gradbenih elementov - morebitno drobljenje za potrebe transporta - podiranje/rušenje gradbenih delov z največjo možno zaščito preostalih delov in podlage - morebitno začasno deponiranje na območju gradbišča - upoštevanje predpisov glede zaščite proti hrupu, zaščite pred prahom (izvajalec jih je dolžan preučiti pred oddajo ponudbe) - uporaba zabojnikov (logistika deponiranja odpadkov) - obnova (sanacija) površin, ki jih zagotovi naročnik za začasno deponiranje izkopanega materiala in materiala, ki nastane pri rušenju, po zaključku vseh gradbenih del - vse pristojbine in dajatve (npr. taksa za onesnažena območja, taksa za oddajo odpadkov uradnim zbiralcem) - organizacija (vrsta in način transporta) - odstranjevanje gradbenih odpadkov / odpadnih materialov pri demontaži ali odstranjevanju sestavnih delov, ki vključuje vse stroške končnega deponiranja
10. Izmere : Rušenje, podiranje, sekanje, izbijanje so količine določene v trdnem in ne v zrahljanem stanju (mere sestavnih delov, pred rušenjem). Za pozicije rušenja se šteje, da so določene predpostavke glede nastalih količin različnih gradbenih odpadnih materialov za obračun dogovorjene, ne glede na primanjkljaj ali presežek ali dejansko vrsto.
11. Opisi za rušenja obsegajo naslednja dela: rušenje + nakladanje + odvoz + recikliranje ali deponiranje na urejeni deponiji z vsemi stroški deponiranja : Če odvoz gradbenih odpadkov od rušenja ni prikazan v ločenih postavkah pomeni, da postavka za rušenje ali odstranitev obsega naslednja dela: - Rušenje, podiranje ali odstranitev vključno s transportom v območju gradbišča, nakladanje na prevozno sredstvo, odvoz, recikliranje ali deponiranje na deponiji, ki jo preskrbi izvajalec z vsemi stroški deponiranja, vse v skladu s splošnimi določili v točkah od 1 do 10 v tem poglavju del. - Izvajalec se odloči med recikliranjem, deponiranjem na deponijo ali odstranjevanjem v skladu s predpisi. - Porušeni material postane last izvajalca s prvim nakladanjem, pod pogojem, da ponovna uporaba s strani naročnika ni sestavni del pogodbe.
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dvostranski zarez asfalta, v ceno je vključen transport vse mehanizacije, dela in predpriprave. Postavka upošteva zarez asfalta po trasi novih robnikov na levi in desni strani novega robika. Upoštevana količina je izračunana kot skupna metraža obeh zarezov. | m1 | 1620 |  | 0
2. | Enostranski zarez asfalta, v ceno je vključen transport vse mehanizacije, dela in predpriprave. Postavka upošteva zarez asfalta po trasi novega opornega zidu. | m1 | 261 |  | 0
3 | Rezkanje asfalta v globini 4 cm, v ceno je vključen transport vse mehanizacije, dela in predpriprave. Postavka upošteva zarez asfalta po trasi novega opornega zidu. | m1 | 40 |  | 0
4 | Rušitev asfalta in odvoz materiala na deponijo po izboru izvajalca. v ceno je vključen transport vse mehanizacije, dela in predpriprave (Asfalt se ruši v območju postavitve novih robnikov v širini 50cm.) | m2 | 802 |  | 0
5 | Rušitev obstoječih betonskih robnikov in odvoz materiala na deponijo po izboru izvajalca. v ceno je vključen transport vse mehanizacije, dela in predpriprave. | m1 | 270 |  | 0
6 | Vrtanje prebojev fi 160 mm v AB konstrukcijah deb. od 25 do 30 cm | kos | 120 |  | 0
7 | Vrtanje prebojev fi 50 mm v AB konstrukcijah deb. od 25 do 30 cm | kos | 90 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Betonska dela
BETONSKA DELA
Splošna določila za betonska dela: Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je potrebno upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. Za konstrukcijske elemente je potrebno uporabljati izključno beton iz certificiranih betonarn. Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij iz katerega je treba upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo le te. Še posebej pa je treba upoštevati naslednje: 1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje). Črpni beton se ne sme vgrajevati iz višine večje od 1m! Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor. Betonska konstrukcija mora biti po odstanitvi opažev popolnoma ravna. Pred betoniranjem je potrebno opaže dobro namočiti z vodo, kalupe pa premazati oz. napojiti z opažnim oljem. 2. Armatura ne sme rjaveti. Pred montažo jo je potrebno očistiti nečistoč, upoštevati je treba debelino zaščitne plasti betona. Pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu, da beton zapolni vse votline med armaturo in opažem. Armatura mora biti izdelana in položena po armaturnih načrtih. Po odstranitvi opaža armatura ne sme biti vidna nikjer. 3. Pred naročilom je treba upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je potrebno vgrajen beton zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke. 4. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane. 5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 18202. 6. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Potrebno je vbetonirati lesene vložke, škatle, šablone, cevi, okvirje, omarice, žice in vse tiste elemente, ki pridejo v poštev za pritrditev finalnih izdelkov obrtnikov in instalaterjev oziroma vse možne rege in odprtine za razvod instalacij. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi. 7. Beton je potrebno zaščititi pred vročino in mrazom ter neprimerno atmosfersko vodo. Stike med starim in novim betonom se premaže z elastosilom ali podobnim proizvodom enake kvalitete. Pred betonažo se preveri, če so v AB konstrukciji vgrajena vsa sidra po projektih in vse škatle za odprtine in prehode instalacij. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vse potrebne delovne odre. 8. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo biti že všteti v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu z SIST EN 206-1!
BETONSKA DELA
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Nabava, dobava in ročno vgrajevanje podložnega betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0.08-0.12 m3/m2-m. beton iz naravne frakcije. Robniki ¦ Tlačna trdnost betona C12/15. | m3 | 43 |  | 0
2. | Nabava, dobava in ročno vgrajevanje podložnega betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0.08-0.12 m3/m2-m. beton iz naravne frakcije. Oporni zid ¦ Tlačna trdnost betona C12/15. | m3 | 16.5 |  | 0
3. | Nabava, dobava in strojno vgrajevanje črpnega betona z vibriranjem v armirane konstrukcije preseka od 0.12-0.20 m3/m2-m. beton iz naravne frakcije. Tlačna trdnost betona C20/25, XC4, XS1,XF 1 - oporni zid skupaj z temeljem. | m3 | 110 |  | 0
4. | Nabava, dobava in strojno vgrajevanje črpnega betona z vibriranjem v armirane konstrukcije preseka od 0.12-0.20 m3/m2-m. beton iz naravne frakcije. Tlačna trdnost betona C20/25, XC4, XS1,XF 1 - v nove "ležeče policaje" višine do max. višine opornega zidu (cca. 40cm) tamponsko nasutje. Za stike novega in starega asfalta naj se uporabi bitumenski premaz. Naklon naj bo minimalen, tako da ne ovira obstoječega prometa. | m3 | 110 |  | 0
5. | Betonsko jeklo za armiranje, predopombe:
Vgrajevanje v konstrukcijske vseh vrst. Količine določene na osnovi izvlečka armature po načrtih gradbenih konstrukcij (armaturni načrt). Ves ostali vezni material, distančnike in podobno je vključiti v ceno po e.m. položene armature. Pred podpisom pogodbe je potrebno količino preveriti v armaturnem načrtu!
a | Srednje komplicirana armatura B 500B do 12 mm; dobava, polaganje in vezanje armature B 500B nazivnega prečnega premera do vključno 12 mm.
| pozicija: po opažnem in pozicijskem načrtu | kg | 5500 |  | 0
b | Srednje komplicirana armatura B 500B nad 12 mm; dobava, polaganje in vezanje armature B 500B nazivnega prečnega premera nad 12 mm.
| pozicija: po opažnem in pozicijskem načrtu | kg | 5500 |  | 0
c | Armaturne mreže B 500B; dobava, polaganje in vezanje varjenih armaturnih mrež B 500B
| pozicija: po opažnem in pozicijskem načrtu | kg | 5500 |  | 0
DODATKI
9. | Dodatek za negovanje zabetoniranih konstrukcij v skladu s projektom betona in SIST EN 13670 do dosege primerne trdnosti betona. Po potrebi upoštevati je dodatek betonom za betoniranje v zimskih temperaturah ter strošek ogrevanja sestavin za beton za doseganje minimalne temperature betona za vgrajevanje v zimskih razmerah ali negovanje v času poletja za preprečevanje prehitrega izsuševanja betona pri visokih temperaturah |  |  | zajeto v enotnih cenah
| BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tesarska dela
TESARSKA DELA
Pri izvajanju tesarskih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih (opaževanje, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev). Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Upoštevati je potrebno tudi naslednje: 1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču, se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to v popisu ni posebej opisano in označeno. 2. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena. 3. Stroški za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov so všteti v ceno po enoti posameznih postavk. 4. Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe. Površine morajo biti čiste in ravne. 5. Opaži armiranobetonskih sten in ostalih armiranobetonskih konstrukcij se zapirajo šele po montaži podometne inštalacije ali po montaži opažev za utore. 6. Za vidni opaž se smatra primer, ko konstrukcija po razopaževanju ostane neometana (plošče, stene in stebri), glej oznako "vidni beton". V teh primerih je točnost in toleranca opažanja ± 3 mm! 7. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli. 8. Izvajalec skrbi sam za čiščenje gradbišča in transportnih poti.
B.1.8. | Opaži - predopombe:
Obseg storitev: Vse pozicije opažev vsebujejo potrebne podporne konstrukcije opažne površine, nosilnih odrov in podporne konstrukcije neglede na to, ali je opaž enostranski ali dvostranski, beton nearmiran ali armiran.
Vkalkulirati je opaženje, razopaženje in čiščenje opaža vključno s pomožnimi deli.
Robovi, odkapni žlebovi: Izvedbo posnetih robov preklad, stebrov in podobnih elementov z vstavitvijo trikotne letve, tudi za odkapne žlebove, je vkalkulirati v ceno po enoti mere.
Preboji opažev: Preboji opažev s fugirnimi trakovi, armaturo ali podobno se ne obračunavajo posebej. Pri zahtevi po vodonepropustnem betonu je oprtine opažnih spon brez posebnega doplačila zapolniti z vodotesnim materialom.
Niše, odprtine, utori: Opaži za niše in odprtine tlorisne/narisne površine nad 1,0 m2 kakor tudi opaži za utore širine nad 0,25m so dodani v opažih zadevnih elementov (zidov, stebrov, nosilcev, stropov) v izmeri razvite površine.
Struktura opaženih površin: Na zunanji strani obodnih sten površino pripraviti za prevzem hidroizolacije, na vidni strani sten, stebrov in stropov odstraniti iz opaža iztekle substance betona. Če v postavki ni drugače določeno, ostanejo površine betona vidne.
Uradno se pod terminom »vidni beton« (oznaka VB) razumejo tiste betonske površine, ki morajo zadostiti posebne lastnosti vezane na zunanji videz površine betona in so navedene v standardu. Glede na površino delimo vidne betone skladno s standardom na opaženo in neopaženo površino. Opažene površine so tiste, kjer nam obliko, teksturo in ravnost podaja odtis opaža ali matrice vstavljene v opaž. Take površine je možno tudi naknadno ročno ali strojno obdelati. Neopažene površine so tiste, kjer površino betona lahko obdelujemo tako v svežem kot tudi v strjenem stanju. To so razni tlaki, industrijski tlaki, terazzo površine, prani betoni, …
Zahteve za videz betonske površine podamo z razredi vidne površine (oznaka VB), ki skozi idealizirano fotografijo prikazano v standardu določa velikost in koncentracijo zračnih por (tekstura). Dodatni kriteriji vezani na vidno površino (P – ravnost, T – tekstura in C – barva), ki jih moramo nujno vključiti v zahteve za videz betonske površine so podani v tehničnem predpisu SIST – TP CEN TR 15739. Kriteriji, ki označujejo videz površine betona so označeni s črkami P, T in C ter številkami od 0 do 4 in predstavljajo osnovo za projektiranje vidne površine.
TESARSKA DELA
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava materiala in kompletna montaža in demontaža lesenih opažev:
| dvostranski opaž AB opornega zidu h = max. 0,6m, | m2 | 376 |  | 0
2. | Dobava materiala in kompletna montaža in demontaža lesenih opažev:
| enostranski opaž AB opornega zidu h = max. 0,6m, čela zidov | m2 | 20 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Zunanja ureditev
ZUNANJA UREDITEV
Splošna določila za kanalizacijo: Kanalizacija se mora izvajati po splošnih določilih začasnih tehničnih predpisov v skladu z obveznimi standardi. Materiali in izdelki za ta dela morajo ustrezati določilom obveznih standardov. 1. Pri ceni se upošteva izdelavo posnetka kanalizacije; snemanje profilov, vertikalnih in horizontalnih lomov in izdelavo tehničnega posnetka kanalizacije. 2. Pri ceni so zajeti vsi transporti materialov do lokacije vgradnje, morebitno razpiranje izkopnih jarkov, zaščita jam in jarkov med izvajanjem. 3. V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete. 4. Prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela so vkalkulirana v ceno za E.M. (enoto mere) 5. Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z investitorjem in nadzorom se je potrebno terminsko uskladiti katere odseke se lahko izvaja v določenem terminu zaradi motenja funkcije ostalih objektov. 6. Kanalizacijske cevi se spajajo po navodilih proizvajalca, kanalizacija mora biti vodotesna, jaški betonski ali iz umetnih mas z obdelano muldo, pokrovi izven objekta se montirajo na sistem obroča. 7. Kanalizacija mora biti pod voznimi površinami obvezno polno obbetonirana. 8. Vsi vertikalni in horizontalni prehodi skozi posamezne konstrukcije zidov in plošč morajo biti izvedeni na način, ki preprečuje deformacijo kanalizacijskih cevi, stiki morajo biti dilatirani in izvedeni vodotesno.
ZUNANJA UREDITEV
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Široki izkop gradbene jame, do 60 cm; široki izkop globine 600 cm vključno z odmetom na rob izkopa ali s transportom na začasno deponijo na gradbišču potrebne količine za zasip ob temeljni plošči. Odvoz viška zemljine v trajno deponijo ločena postavka. Izkop za izvedbo: opornega zidca po obodu in robnikov | m3 | 677.16 |  | 0
2. | Vgradnja zemljine iz gradbene deponije - kot nasipna zemljina, ki služi kot planum pod spodnjo koto zgornjega ustroja in kot nasipni material. Po posvetu z geomehanikom se uporabi zemljino z gradbiščne deponije, če ta ustreza vsem zahtevam. V primeru, da se izkop ne more ponovno vgraditi se upošteva dobava ustreznega materiala. | m3 | 535.96 |  | 0
3. | Višek izkopanega materiala trajno odstraniti; odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo neglede na to, ali je bil naložen na transportno sredstvo direktno ob izkopu ali iz začasne deponije na gradbišču | m3 | 141.2 |  | 0
3. | Osnovni planum; Planiranje terena v naklonu skladno s projektom za izvedbo. Maksimalno odstopanje od projektirane višine +/- 3 cm. Pozicija na vgradnji robnikoiv | m2 | 1128.6 |  | 0
4. | Kompletna izdelava kamnite posteljice z NKM 0/64 mm in komprimiranjem do predpisane zbitosti v debelini do 40 cm | m3 | 222.4 |  | 0
5. | Kompletna izdelava kamnite posteljice z TD 4/32 mm in komprimiranjem do predpisane zbitosti v debelini do 20 cm | m3 | 111.2 |  | 0
6. | Nabava, dobava in vgradnja asfalta v sestavi AC 22 base, stab, B 50/70, A1/A2, d=6,0 cm + AC 11 surf B 50/70 A3, d=4,0 cm na prej pripravljeno utrjeno tamponsko podlago. Asfalt se vgrajuje ob trasi novih robnikov, | m2 | 556 |  | 0
7. | Premaz stikov novega in starega asfalta z bitumenskim premazom, | m | 1881 |  | 0
8. | Nabava, dobava in vgradnja betonskih cestnih robnikov širine 15cm, višine 25cm, izdelani skladno s standardom SIST EN 1340. skupaj z vsemi predpripravljalnimi deli. Podložni beton je obračunan pri betonskih delih. | m | 1881 |  | 0
9. | Nabava, dobava in vgradnja asfalta v nove "ležeče policaje" višine do max. višine robnika (cca. 10cm) v sestavi AC 22 base, stab, B 50/70, A1/A2, d=6,0 cm + AC 11 surf B 50/70 A3, d=4,0 cm na prej pripravljeno asfaltno podlago. Za stike novega in starega asfalta naj se uporabi bitumenski premaz. Naklon naj bo minimalen, tako da ne ovira obstoječega prometa. | m2 | 253 |  | 0
10. | Nabava, dobava in izdelava zunanjega okroglega reviziskega jaška iz betonskih cevi fi100, vključno z obdelavo dna in okroglim LTŽ pokrovom fi60, nosilnost D400. Postavka zajema zarez asfalta na mestu novih jaškov po obodu (3x3m), rušitev asfalta in odvoz na deponijo po izboru izvajalca, izkop do predpisane globine, vgradnja podložnega betona C12/17, obbetoniranje jaška z betonom C12/17, postavitev jaška in zasutje z prodnim materialom, komprimiranje materiala po slojih 20cm, priprava podlage za asfaltiranje, asfaltiranje površine z nabavo in dobavo materiala 5+3cm
| ø 100 cm, globine do 150 cm | kpl | 4 |  | 0
11. | Nabava, dobava in polaganje PVC SN 8 cevi za odpadno meteorno vodo, položene na peščeno podlago, obbetonirano.
a | cev ø 110 mm | m | 2 |  | 0
b | cev ø 125 mm | m | 2 |  | 0
c | cev ø 160 mm | m | 4 |  | 0
8. | Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 um, širina črte 10 cm, nadomestitev obstoječih oznak na mestih novega asfalta | m1 | 30 |  | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Podpostaja A,H1
PODPOSTAJA A,H1
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Čiščenje in predpriprava terena in gradbišča na območju podpostaje. | kpl | 1 |  | 0
2. | Enostranski zarez asfalta, v ceno je vključen transport vse mehanizacije, dela in predpriprave. Zareže ze obod podpostaje 140x664cm | m1 | 16.08 |  | 0
3. | Rušitev asfalta in odvoz materiala na deponijo po izboru izvajalca. v ceno je vključen transport vse mehanizacije, dela in predpriprave (Asfalt se ruši v območju postavitve nove podpostaje.) | m2 | 9.3 |  | 0
4. | Nabava, dobava in ročno vgrajevanje podložnega betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0.08-0.12 m3/m2-m. beton iz naravne frakcije. Tlačna trdnost betona C12/15. | m3 | 0.93 |  | 0
5. | Dobava materiala in kompletna montaža in demontaža lesenih opažev: dvostranski opaž AB cokla h = 10cm | m2 | 2.88 |  | 0
6. | Nabava, dobava materiala in vgradnja rebraste armature B500 (ocena 70kg/m3), skupaj z uvrtavanjem palic v obstoječo podlago. | kg | 21 |  | 0
7. | Nabava, dobava in ročno vgrajevanje betona z vibriranjem v armirane konstrukcije preseka od 0.12-0.20 m3/m2-m. beton iz naravne frakcije. Tlačna trdnost betona C20/25, XC1, XS1 . | m3 | 0.3 |  | 0
8. | Nabava, dobava in vgradnja kvadratnih pohištvenih profilov 100x100x3mm skupaj s pritrdilnimi ploščicami in luknjami za vijake, vsem drobnim pritrdilnim materialom in predpripravo. Pred vgradnjo je potrebno dimenzije zaradi posedkov objekta nujno preveriti in ustrezno prilagoditi! Višina profilov je 245cm. Profili se vgrajujejo od etažne plošče do etažne plošče. Profili so barvno zaščiteni, RAL po izboru projektanta. Kategorija zaščite C3, trajnost L. | kos | 7 |  | 0
9. | Nabava, dobava in vgradnja štirikrilnih drsnih vrat, skupaj z nosilnimi profili, okovjem, drsno tračnico in mehanizmom in vsem drobnim pritrdilnim materialom. Dimenzijo je pred izdelavo in vgradnjo vrat potrebno nujno preveriti na lokaciji! Krila se odpirajo istočasno v vse smeri, vrata ne smejo posegati izven podpostaje. Glej shemo vrat v načrtu gradbenih konstrukcij. Pred izdelavo in dobavo vrat mora zasnovo izvajalec nujno pisno potrditi pri nadzoru in projektantu. Skupne dimenzije 590x255 cm. | kos | 1 | 0 | 0
10. | Nabava, dobava in vgradnja fasadnih panelov kot npr. Trimo, Trimoterm - V, h = 60cm, skupaj z vsemi vogalniki, drobnim in pritrdilnim materialom, paneli se monitrajo direktno na jekleno konstrukcijo z gumijastimi podložkami. Stik betona in plošče mora biti ustrezno zatesnjen. Pri stiku z zgornjo ploščo se izvede kovinska obroba, katera se napolni z stekleno volno. (postavka je obračunana ločeno) | m2 | 21.8 |  | 0
11. | Nabava, dobava in vgradnja kovinske obrobe h=10cm, Obroba se pritrdi na fasadne plošče, notranjost se napolni z stekleno volno. Obroba se izvede na zunanji in notranji strani med konstrukcijo. Postavka vključuje tudi nabavo, dobavo in vgradnjo steklene volne. | m1 | 16 | 0 | 0
| PODPOSTAJA A,H1 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Podpostaja A,H2
PODPOSTAJA A,H2
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Čiščenje in predpriprava terena in gradbišča na območju podpostaje. | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava materiala in kompletna montaža in demontaža lesenih opažev: dvostranski opaž AB cokla h = 10cm | m2 | 2.88 |  | 0
3. | Nabava, dobava materiala in vgradnja rebraste armature B500 (ocena 70kg/m3), skupaj z uvrtavanjem palic v obstoječo podlago. | kg | 21 |  | 0
4. | Nabava, dobava in ročno vgrajevanje betona z vibriranjem v armirane konstrukcije preseka od 0.12-0.20 m3/m2-m. beton iz naravne frakcije. Tlačna trdnost betona C20/25, XC1, XS1 . | m3 | 0.3 |  | 0
5. | Nabava, dobava in vgradnja kvadratnih pohištvenih profilov 100x100x3mm skupaj s pritrdilnimi ploščicami in luknjami za vijake, vsem drobnim pritrdilnim materialom in predpripravo. Pred vgradnjo je potrebno dimenzije zaradi posedkov objekta nujno preveriti in ustrezno prilagoditi! Višina profilov je 245cm. Profili se vgrajujejo od etažne plošče do etažne plošče. Profili so barvno zaščiteni, RAL po izboru projektanta. Kategorija zaščite C3, trajnost L. | kos | 7 |  | 0
6. | Nabava, dobava in vgradnja štirikrilnih drsnih vrat, skupaj z nosilnimi profili, okovjem, drsno tračnico in mehanizmom in vsem drobnim pritrdilnim materialom. Dimenzijo je pred izdelavo in vgradnjo vrat potrebno nujno preveriti na lokaciji! Krila se odpirajo istočasno v vse smeri, vrata ne smejo posegati izven podpostaje. Glej shemo vrat v načrtu gradbenih konstrukcij. Pred izdelavo in dobavo vrat mora zasnovo izvajalec nujno pisno potrditi pri nadzoru in projektantu. Skupne dimenzije 590x225 cm. | kos | 1 |  | 0
7. | Nabava, dobava in vgradnja fasadnih panelov kot npr. Trimo, Trimoterm - V, h = 60cm, skupaj z vsemi vogalniki, drobnim in pritrdilnim materialom, paneli se monitrajo direktno na jekleno konstrukcijo z gumijastimi podložkami. Stik betona in plošče mora biti ustrezno zatesnjen. Pri stiku z zgornjo ploščo se izvede kovinska obroba, katera se napolni z stekleno volno. (postavka je obračunana ločeno) | m2 | 19.1 |  | 0
8. | Nabava, dobava in vgradnja kovinske obrobe h=10cm, Obroba se pritrdi na fasadne plošče, notranjost se napolni z stekleno volno. Obroba se izvede na zunanji in notranji strani med konstrukcijo. Postavka vključuje tudi nabavo, dobavo in vgradnjo steklene volne. | m1 | 16 |  | 0
| PODPOSTAJA A,H2 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Podpostaja B,H1
PODPOSTAJA B,H1
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Čiščenje in predpriprava terena in gradbišča na območju podpostaje. | kpl | 1 |  | 0
2. | Enostranski zarez asfalta, v ceno je vključen transport vse mehanizacije, dela in predpriprave. Zareže ze obod podpostaje 194x481cm | m1 | 13.5 |  | 0
3. | Rušitev asfalta in odvoz materiala na deponijo po izboru izvajalca. v ceno je vključen transport vse mehanizacije, dela in predpriprave (Asfalt se ruši v območju postavitve nove podpostaje.) | m2 | 9.34 |  | 0
4. | Nabava, dobava in ročno vgrajevanje podložnega betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0.08-0.12 m3/m2-m. beton iz naravne frakcije. Tlačna trdnost betona C12/15. | m3 | 0.94 |  | 0
5. | Dobava materiala in kompletna montaža in demontaža lesenih opažev: dvostranski opaž AB cokla h = 10cm | m2 | 2.3 |  | 0
6. | Nabava, dobava materiala in vgradnja rebraste armature B500 (ocena 70kg/m3), skupaj z uvrtavanjem palic v obstoječo podlago. | kg | 21 |  | 0
7. | Nabava, dobava in ročno vgrajevanje betona z vibriranjem v armirane konstrukcije preseka od 0.12-0.20 m3/m2-m. beton iz naravne frakcije. Tlačna trdnost betona C20/25, XC1, XS1 . | m3 | 0.34 |  | 0
8. | Nabava, dobava in vgradnja kvadratnih pohištvenih profilov 100x100x3mm skupaj s pritrdilnimi ploščicami in luknjami za vijake, vsem drobnim pritrdilnim materialom in predpripravo. Pred vgradnjo je potrebno dimenzije zaradi posedkov objekta nujno preveriti in ustrezno prilagoditi! Višina profilov je 245cm. Profili se vgrajujejo od etažne plošče do etažne plošče. Profili so barvno zaščiteni, RAL po izboru projektanta. Kategorija zaščite C3, trajnost L. | kos | 8 |  | 0
9. | Izdelava / nabava, dobava in montaža vhodnih zunanjih vrat, ALU - izolativno polnilo, enokrilna vrata dimenzij 90x210cm (za točne dimenzije glej shemo vrat), protivlomna z varnostno zaporo po izbiri investitorja, RAL po izbiri projektanta | kos | 1 | 0 | 0
10. | Nabava, dobava in vgradnja fasadnih panelov kot npr. Trimo, Trimoterm - V, h = 60cm, skupaj z vsemi vogalniki, drobnim in pritrdilnim materialom, paneli se monitrajo direktno na jekleno konstrukcijo z gumijastimi podložkami. Stik betona in plošče mora biti ustrezno zatesnjen. Pri stiku z zgornjo ploščo se izvede kovinska obroba, katera se napolni z stekleno volno. (postavka je obračunana ločeno), Površine vrate se ne odšteva zaradi obdelave špalet (špalete naj bodo izvedene z kovinskimi obrobami v enaki barvi kot fasadni paneli). | m2 | 33.07 |  | 0
11. | Nabava, dobava in vgradnja kovinske obrobe h=10cm, Obroba se pritrdi na fasadne plošče, notranjost se napolni z stekleno volno. Obroba se izvede na zunanji in notranji strani med konstrukcijo. Postavka vključuje tudi nabavo, dobavo in vgradnjo steklene volne. | m1 | 25 |  | 0
| PODPOSTAJA B,H1 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Podpostaja B,H2
PODPOSTAJA B,H2
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Čiščenje in predpriprava terena in gradbišča na območju podpostaje. | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava materiala in kompletna montaža in demontaža lesenih opažev: dvo in večstranski opaž AB cokla h = 10cm | m2 | 2.3 |  | 0
3. | Nabava, dobava materiala in vgradnja rebraste armature B500 (ocena 70kg/m3), skupaj z uvrtavanjem palic v obstoječo podlago. | kg | 21 |  | 0
4. | Nabava, dobava in ročno vgrajevanje betona z vibriranjem v armirane konstrukcije preseka od 0.12-0.20 m3/m2-m. beton iz naravne frakcije. Tlačna trdnost betona C20/25, XC1, XS1 . | m3 | 0.34 |  | 0
5. | Nabava, dobava in vgradnja kvadratnih pohištvenih profilov 100x100x3mm skupaj s pritrdilnimi ploščicami in luknjami za vijake, vsem drobnim pritrdilnim materialom in predpripravo. Pred vgradnjo je potrebno dimenzije zaradi posedkov objekta nujno preveriti in ustrezno prilagoditi! Višina profilov je 245cm. Profili se vgrajujejo od etažne plošče do etažne plošče. Profili so barvno zaščiteni, RAL po izboru projektanta. Kategorija zaščite C3, trajnost L. | kos | 8 |  | 0
6. | Izdelava / nabava, dobava in montaža vhodnih zunanjih vrat, ALU - izolativno polnilo, enokrilna vrata dimenzij 90x210cm (za točne dimenzije glej shemo vrat), protivlomna z varnostno zaporo po izbiri investitorja, RAL po izbiri projektanta | kos | 1 | 0 | 0
7. | Nabava, dobava in vgradnja fasadnih panelov kot npr. Trimo, Trimoterm - V, h = 60cm, skupaj z vsemi vogalniki, drobnim in pritrdilnim materialom, paneli se monitrajo direktno na jekleno konstrukcijo z gumijastimi podložkami. Stik betona in plošče mora biti ustrezno zatesnjen. Pri stiku z zgornjo ploščo se izvede kovinska obroba, katera se napolni z stekleno volno. (postavka je obračunana ločeno), Površine vrate se ne odšteva zaradi obdelave špalet (špalete naj bodo izvedene z kovinskimi obrobami v enaki barvi kot fasadni paneli). | m2 | 29.02 |  | 0
8. | Nabava, dobava in vgradnja kovinske obrobe h=10cm, Obroba se pritrdi na fasadne plošče, notranjost se napolni z stekleno volno. Obroba se izvede na zunanji in notranji strani med konstrukcijo. Postavka vključuje tudi nabavo, dobavo in vgradnjo steklene volne. | m1 | 25 |  | 0
| PODPOSTAJA B,H2 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Podpostaja C,H2
PODPOSTAJA C,H2
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Čiščenje in predpriprava terena in gradbišča na območju podpostaje. | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava materiala in kompletna montaža in demontaža lesenih opažev: dvo in večstranski opaž AB cokla h = 10cm | m2 | 3.16 |  | 0
3. | Nabava, dobava materiala in vgradnja rebraste armature B500 (ocena 70kg/m3), skupaj z uvrtavanjem palic v obstoječo podlago. | kg | 21.7 |  | 0
4. | Nabava, dobava in ročno vgrajevanje betona z vibriranjem v armirane konstrukcije preseka od 0.12-0.20 m3/m2-m. beton iz naravne frakcije. Tlačna trdnost betona C20/25, XC1, XS1 . | m3 | 0.31 |  | 0
5. | Nabava, dobava in vgradnja kvadratnih pohištvenih profilov 100x100x3mm skupaj s pritrdilnimi ploščicami in luknjami za vijake, vsem drobnim pritrdilnim materialom in predpripravo. Pred vgradnjo je potrebno dimenzije zaradi posedkov objekta nujno preveriti in ustrezno prilagoditi! Višina profilov je 245cm. Profili se vgrajujejo od etažne plošče do etažne plošče. Profili so barvno zaščiteni, RAL po izboru projektanta. Kategorija zaščite C3, trajnost L. | kos | 7 |  | 0
6. | Nabava, dobava in vgradnja štirikrilnih drsnih vrat, skupaj z nosilnimi profili, okovjem, drsno tračnico in mehanizmom in vsem drobnim pritrdilnim materialom. Dimenzijo je pred izdelavo in vgradnjo vrat potrebno nujno preveriti na lokaciji! Krila se odpirajo istočasno v vse smeri, vrata ne smejo posegati izven podpostaje. Glej shemo vrat v načrtu gradbenih konstrukcij. Pred izdelavo in dobavo vrat mora zasnovo izvajalec nujno pisno potrditi pri nadzoru in projektantu. Skupne dimenzije 660x225 cm. | kos | 1 | 0 | 0
7. | Nabava, dobava in vgradnja fasadnih panelov kot npr. Trimo, Trimoterm - V, h = 60cm, skupaj z vsemi vogalniki, drobnim in pritrdilnim materialom, paneli se monitrajo direktno na jekleno konstrukcijo z gumijastimi podložkami. Stik betona in plošče mora biti ustrezno zatesnjen. Pri stiku z zgornjo ploščo se izvede kovinska obroba, katera se napolni z stekleno volno. (postavka je obračunana ločeno) | m2 | 19.1 |  | 0
8. | Nabava, dobava in vgradnja kovinske obrobe h=10cm, Obroba se pritrdi na fasadne plošče, notranjost se napolni z stekleno volno. Obroba se izvede na zunanji in notranji strani med konstrukcijo. Postavka vključuje tudi nabavo, dobavo in vgradnjo steklene volne. | m1 | 18 |  | 0
| PODPOSTAJA C,H2 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Podpostaja D,H2
PODPOSTAJA D,H2
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Čiščenje in predpriprava terena in gradbišča na območju podpostaje. | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava materiala in kompletna montaža in demontaža lesenih opažev: dvo in večstranski opaž AB cokla h = 10cm | m2 | 2.45 |  | 0
3. | Nabava, dobava materiala in vgradnja rebraste armature B500 (ocena 70kg/m3), skupaj z uvrtavanjem palic v obstoječo podlago. | kg | 21 |  | 0
4. | Nabava, dobava in ročno vgrajevanje betona z vibriranjem v armirane konstrukcije preseka od 0.12-0.20 m3/m2-m. beton iz naravne frakcije. Tlačna trdnost betona C20/25, XC1, XS1 . | m3 | 0.33 |  | 0
5. | Nabava, dobava in vgradnja kvadratnih pohištvenih profilov 100x100x3mm skupaj s pritrdilnimi ploščicami in luknjami za vijake, vsem drobnim pritrdilnim materialom in predpripravo. Pred vgradnjo je potrebno dimenzije zaradi posedkov objekta nujno preveriti in ustrezno prilagoditi! Višina profilov je 245cm. Profili se vgrajujejo od etažne plošče do etažne plošče. Profili so barvno zaščiteni, RAL po izboru projektanta. Kategorija zaščite C3, trajnost L. | kos | 8 |  | 0
6. | Izdelava / nabava, dobava in montaža vhodnih zunanjih vrat, ALU - polnilo, enokrilna vrata dimenzij 90x210cm (za točne dimenzije glej shemo vrat), protivlomna z varnostno zaporo po izbiri investitorja, RAL po izbiri projektanta | kos | 1 | 0 | 0
7. | Nabava, dobava in vgradnja fasadnih panelov kot npr. Trimo, Trimoterm - V, h = 60cm, skupaj z vsemi vogalniki, drobnim in pritrdilnim materialom, paneli se monitrajo direktno na jekleno konstrukcijo z gumijastimi podložkami. Stik betona in plošče mora biti ustrezno zatesnjen. Pri stiku z zgornjo ploščo se izvede kovinska obroba, katera se napolni z stekleno volno. (postavka je obračunana ločeno), Površine vrate se ne odšteva zaradi obdelave špalet (špalete naj bodo izvedene z kovinskimi obrobami v enaki barvi kot fasadni paneli). | m2 | 28.7 |  | 0
8. | Nabava, dobava in vgradnja kovinske obrobe h=10cm, Obroba se pritrdi na fasadne plošče, notranjost se napolni z stekleno volno. Obroba se izvede na zunanji in notranji strani med konstrukcijo. Postavka vključuje tudi nabavo, dobavo in vgradnjo steklene volne. | m1 | 25 |  | 0
| PODPOSTAJA D,H2 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Splošne točke
SPLOŠNE TOČKE
1 | Vsa oprema in material se smatrata kot vgrajena na objektu vključno z nabavo, transportom, zavarovanjem, usklajevanjem z gradbincem ter zarisovanjem, montažo in vsem potrebnim drobnim montažnim materialom. Vsa oprema in material sta do končnega prevzema s strani investitorja v lasti izvajalca del.
Montaža vključuje vsa potrebna dela od vključno raztovarjanja s kamiona do postavitve in montaže na mesto vgradnje.
2 | Večina del se izvaja do višine 2,5 metrov, v kolikor so dela, ki so višje, so višine navedene pri posamezni postavki. Vsi odri, dvižne ploščadi in dvigala, potrebna za omntažo, morajo biti zajeta v ceni montaže posamezne postavke.
3 | V ceni termometrov, manometrov in ostalih merilnih elementov je zajeta privaritev kolčaka (mufne) DN15 ali DN20 na glavni cevovod. Ta del se ne obravnava kot T-kos.
4 | Dobava in montaža elementov s certifikatom FM, UL, VdS ali skladno z zahtevami v popisu, morajo biti originalni proizvodi.
5 | Za vse elemente mora ponudnik v fazi ponudbe predložiti certifikate in kataloge z dokazili ter tehnične liste, da dimenzijsko ustreza vgradnji po zahtevah načrtov zaradi omejenih prostorskih zahtev objekta.
6 | Preboji za dimenzije cevi do vključno DN250 skozi AB plošče, AB stene in stropove, opečne stene in gips-karton stene so zajeti v ceni cevodovo. V ceni cseh cevi je vključeno tesnenje vseh prebojev med istimi in različnimi požarnimi sektorji (v popisu zapisano število je zgolj ocena za pomoč pri določitvi cene dobave in montaže posameznih inštalacij). Prav tako se z rozeto (kovinsko ali PVC) obdela viden prehod cevi skozi stene. V ceni cevovodov so zajeti skozniki, izdelani iz RF materiala, ki služijo proti prelivu vode in se montirajo na vertikalne prehode cevovodov skozi ploščo. Skozniki so za dve dimenziji večji od dimenzije cevi.
7 | Prepovedana je uporaba prefabrikat spojk razen v izjemnih primerih, ko to odobri nadzornik nad izvedbo strojnih inštalacij.
8 | Pri rekonstrukcijah ali prestavitvah hidrantnega omrežja je potrebno izvesti dodatni 2-urni tlačni preizkus hidrantnega omrežja z vodnim tlakom 15 bar.
9 | V kolikor namerava izvajalec ponuditi drugo opremo, kot je sprojektirana, mora za to že v fazi oddajanja ponudbe navesti prave cene ter znamko proizvajalca zapisati v stolpec "Ponujena oprema". V kolikor se bo izvajalec za zamenjavo proizvajalca projektiranih elementov odločil že po sklenitvi pogodbe/naročilnice, bo za morebitno zamenjavo moral pripraviti ponudbo za manj ali dodatna dela, kar bo moral potrditi nadzornik.
10 | O vsakem odstopanju od projekta in o morebitni zamenjavi opreme je izvajalec dolžan obvestiti nadzornika in dobiti potrditev.
11 | V kolikor ponudnik del ponudi opremo drugega dobavitelja, kot je bila sprojektirana (zgornje točke), je dolžan kriti stroške vseh potrebnih sprememb, ki nastanejo zaradi spremenjene opreme. Prav tako je dolžan določiti ustrezen tip in dimenzije nove opreme, dobiti soglasje investitorja in projektanta ter preveriti vse fukcionalne sklope in elemente, ki tvorijo funkcionalno celoto.
12 | Šprinkler cevovodi se obešajo in pritrjujejo s tipskimi podporami, obešali in protipotresnimi podporami. Pri izdelavi konstrukcije (jarmov) za obešanje večjega števila cevovodov je obod te konstrukcije posebej ovrednoten v tekočem metru, postavka se nahaja v razvodih omrežja. Montaža prečnih nosilcev znotraj jarmov je še vedno zajeta v metru cevi. Tipske podpore morajo biti ponujene s tipskimi FM, UL ali VdS certifikati.
13 | Splošni zavarovalni, manipulativni in transportni stroški do gradbišča ter stroški pripravljalnih in zaključnih del naj bodo v celoti upoštevani in vključeni v cenah posameznih postavk. Lokacija gradbišča: Luka Koper.
14 | Kontrola varilskih del, ki jih je potrebno upoštevati pri varjenju cevnih inštalacij šprinkler in hidrantnega sistema:
Pred pričetkom izvajanja varilskih del mora izvajalec varilskih del s svojim koordinatorjem varilskih del sestaviti dokumentacijo (certifikati varilcev, varilni postopki WPS in zapis postopka WPQR), terminsko definirati izvajanje vizualnih, videoskopskih ali drugih pregledov (plan kontrole) in opredeliti ostale zahteve, ki so zahtevane s standardom EN ISO 3834 – Kakovost varilskih del. Navedeno dokumentacijo preda v pregled nadzorniku. Prav tako se priporoča da se za montažo uporabi smernice SIST EN 13480-4, ki obravnavajo zahteve za industrijske cevovode.
Varilni postopki skladno z standardi SIST EN ISO 15614-1 za WPS, zapis postopka WPQR in certifikati varilcev v skupni varilski dokumentaciji morajo biti ves čas na gradbišču.
Ateste varilcev glede na standard SIST EN ISO 9606 je potrebno potrjevati na vsakih 6 mesecev. Varilec mora obnavljati svoj certifikat na vsaka 2 oz. 3 leta, odvisno od načina standarda, po katerem je varilec atestiran.
Kontrolor redno spremlja izvedbo del, zato mora vsaj 1-krat tedensko izvajati kontrolo na gradbišču in redno izdajati poročila nadzora. Nadzornik mora biti pisno obveščen o planu pregleda (terminski plan pregledov).
Poročilo o izvedbi varilskih del mora vsebovati: plan, izvedbo in končno poročilo. Ob vsakem obisku kontrolorja se sestavi zapisnik, iz katerega je razvidno, kdaj je bil pregled izveden in kaj je bil njegov obseg.
Kontrola varilskih del, ki zajema videoskopski nadzor varilskih del s poročilom ter pripravo sprostitvene dokumentacije in testov za pričetek varilskih del. Videoskopsko kontrolo lahko izvaja oseba, ki je usposobljena po EN 473 VT 1.2. (veljaven Jager test), končno poročilo pa potrjuje samo neodvisni kontrolni organ. OBSEG DEL: 100 % zunanji vizualni pregled in 10 % videoskopska kontrola s poročilom (mesta kontrol določi nadzornik). V primeru, da se odkrije napaka na več kot enem zvaru, se obseg poveča na 100 %, razliko kontrole plača izvajalec varilskih del.
Vsebina in oblika poročila zajema: - poročila o kontroli zvarov, slikan zvarni spoj in (ne)ustrezno sliko z zaporedno številko ter oznako objekta; - podajanje izometrije slikanih zvarnih spojev v tlorisu ali celotni izometriji, kje se zvarni spoji nahajajo (izometrija in v tlorisu označen izsek izometrije); iz izometrije in tlorisa mora biti razvidno kontrolirano mesto; - v poročilu mora biti zapisano, kakšen obseg pregleda vizualne in videoskopske kontrole je bil izvršen; - prav tako mora iz poročila biti razvidna sledljivost izvajanja del, kdo in kdaj je izvajal varjenje; - odseka, ki je bil pregledan in potrjen (ustrezen) v vmesnem poročilu, ob ugotovljeni neustreznosti ostalih varov ni potrebno pregledovati za nazaj.
Poročilo mora biti ustrezno oblikovano. Imeti mora svojo številko in datum. Iz njega mora biti razvidno, za kateri objekt gre, kateri cevovodi so pregledani, dokumenti v poročilu morajo biti ustrezno označeni, dokumenti morajo imeti nazive, za oznake ustrezen seznam (legenda).
Končno poročilo potrjuje zunanji neodvisen kontrolni organ in ne sam izvajalec.
Kriteriji sprejemljivosti zvarnega spoja za obločne spoje na jeklu: - vse zahteve in prag sprejemljivosti za zvarne obločne spoje so določeni z internim standardom in splošnimi zahtevami, razen v primerih, ko je to v tehničnem poročilu drugače zahtevano; - EN ISO 5817 stopnja C Varjenje – Talilno zvarjeni spoji na jeklu, niklju, titanu in njihovih zlitinah – Stopnje sprejemljivosti nepopolnosti; - barvna tabela AWS D18.2 Vodilo za stopnje termalnega obarvanja zvarov na notranji strani avstenitnih nerjavnih cevi, stopnja sprejemljivosti obarvanosti "4" za energetske medije, vendar obarvanost ne sme biti po celetnem obsegu zvarnega spoja.
15 | Kvaliteta cinkanih cevi
Dobavljene cevi morajo biti kvalitetno vroče cinkane in morajo dosegati vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018.
16 | Izvedba preizkusa tesnosti in tlačni preizkus
Preizkus tesnosti skladno s tehničnim poročilom (priprava, izvedba), vključno s potrebnim materialom (čepi) in izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Obvezna prisotnost skrbnika ali nadzornika sistema. Prvi preizkus je s komprimiranim zrakom, s katerim se preveri, da so šobe res privijačene in je vse zaprto, da se prepreči morebiten izliv vode. Tlak šprinklerja je 9 bar, zato mora biti preizkusni tlak 15 bar. Čas preizkusa 24 h. Medij za preizkus zagotovi investitor, v kolikor je na voljo do obratovalnih tlakov, v nasprotnem izvajalec. Pri preizkusu uporabiti manometer klasa 1.0 premera vsaj 100 mm z veljavno kalibracijo ter skalo 100 mbar in elektronski merilnik tlaka (data loger) za prikaz celotne meritve tlaka. Pri testu mora sodelovati in podpisati poročilo o izvedenem testu nadzornik ali skrbnik sistema SZVD – OVSTV.
Ob izvedbi vijačnih ali prirobničnih spojev je potrebno upoštevati naslednje naročnikove zahteve: - izvajalec je dolžan pred pričetkom del pisno dokazati, da ima za izvajanje vijačnih in prirobničnih spojev izdelan postopek izvajanja del in usposobljene monterje skladno s certifikatom po standardu SIST EN1591-4; - postopek izvajanja del na vijačnih in prirobničnih spojih mora biti posredovan na nadzor, skrbniku sistema ter vsebuje najmanj način dvonivojske kontrole izvedbe (izvajanje in kontrola po postopku) in končno poročilo, ki je sestavni del tehnične dokumentacije; - na sistemih, kjer se izvaja montaža vijačnih ali prirobničnih spojev in gre za razvode, na katerih se lahko izvede tesnostni preizkus, se ta opravi skladno s tesnostnim ali tlačnim preizkusom; - na sistemih, kjer se izvaja montaža vijačnih ali prirobničnih spojev in gre za razvode, na katerih ni izvedljiv tesnostni preizkus, se opravi dodatna preveritev spoja ob polnjenju sistema (kontrolirano načrtovano polnjenje sistema); - postopek kontrole mora biti zapisan v postopku in varnostnem načrtu glede na stopnjo rizika, ki ga tak spoj predstavlja; - izvedba izvajalca zajema: postopek izvedbe vijačnega ali prirobničnega spoja po SIST EN 1591-4, dokazilo o usposobljenosti monterjev in certifikat po SIST EN 1591-4, poročilo o izvedbi in kontroli vijačnih ali prirobničnih spojev.

## Rekapitulacija Šprinkler
| Objekt: | Aktivna požarna zaščita - Garažna hiša v Luki Koper
| Štev.proj.: | 700444
| Datum: | april 2026
REKAPITULACIJA strojne oz. ŠPRINKLER INŠTALACIJE
Vrednost v EUR brez DDV
1 | ŠPRINKLER PODPOSTAJA SPP1 |  | 0
2 | ŠPRINKLER PODPOSTAJA SPP2 |  | 0
3 | ŠPRINKLER PODPOSTAJA SPP3 |  | 0
4 | ŠPRINKLER PODPOSTAJA SPP4 |  | 0
5 | ŠPRINKLER PODPOSTAJA SPP5 |  | 0
6 | ŠPRINKLER PODPOSTAJA SPP6 |  | 0
7 | ŠPRINKLER PODPOSTAJA SPP7 |  | 0
8 | ŠPRINKLER PODPOSTAJA SPP8 |  | 0
9 | ŠPRINKLER PODPOSTAJA SPP9 |  | 0
10 | ŠPRINKLER PODPOSTAJA SPP10 |  | 0
11 | ŠPRINKLER PODPOSTAJA SPP11 |  | 0
12 | ŠPRINKLER PODPOSTAJA SPP12 |  | 0
13 | ŠPRINKLER PODPOSTAJA SPP13 |  | 0
14 | ŠPRINKLER PODPOSTAJA SPP14 |  | 0
15 | ŠPRINKLER PODPOSTAJA SPP15 |  | 0
16 | ŠPRINKLER PODPOSTAJA SPP16 |  | 0
17 | ŠPRINKLER PODPOSTAJA SPP17 |  | 0
18 | ŠPRINKLER PODPOSTAJA SPP18 |  | 0
19 | ŠPRINKLER PODPOSTAJA SPP19 |  | 0
20 | ŠPRINKLER PODPOSTAJA SPP20 |  | 0
21 | ŠPRINKLER PODPOSTAJA SPP21 |  | 0
22 | ŠPRINKLER PODPOSTAJA SPP22 |  | 0
23 | HLAJENJE REZERVOARJA |  | 0
24 | POVEZOVALNA ZANKA |  | 0
25 | DUŠIKOVA POSTJA |  | 0
26 | ZAJEM GASILNE VODE |  | 0
27 | SKUPNE POZICIJE |  | 0
28 | NEPREDVIDENA DELA 5 % vrednosti 1 do 27 |  | 0
| SKUPAJ ŠPRINKLER INSTALACIJA BREZ DDV: |  | 0
SPLOŠNE TOČKE
Vsa oprema in material se smatrata kot vgrajena na objektu vključno z nabavo, transportom, zavarovanjem, usklajevanjem z gradbincem ter zarisovanjem, montažo in vsem potrebnim drobnim montažnim materialom. Vsa oprema in material sta do končnega prevzema s strani investitorja v lasti izvajalca del.
Montaža vključuje vsa potrebna dela od vključno raztovarjanja iz kamiona do postavitve in montaže na mesto vgradnje.
Dela so opravljajo na višinah vpisanih v postavkah. Vsi odri, dvižne ploščadi in dvigala so zajeta v ceni.

## Šprinkler SPP 1
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
ŠPRINKLER PODPOSTAJA 1 - SPP1
ALARMNE VENTILSKE POSTAJE
1 | Šprinkler alarmna ventilska postaja suhe izvedbe, mora biti skladna z zahtevami standarda NFPA-13 ter imeti znak CE oziroma soglasje FM. Alarmni ventil mora biti tovarniško sestavljen in preizkušen, vključno z vso potrebno opremo za vertikalno montažo. Ohišje alarmnega ventila mora biti iz duktilne litine, znotraj površinsko zaščiteno in zunaj pobarvano z rdečo barvo (RAL3000), tovarniško preizkušeno pri tlaku 41 bar, za delovni tlak 21 bar.
Alarmni ventil mora za lažje vzdrževanje in pregledovanje imeti na sprednji strani zaklopko, ki je preklopljiva za 180°. Ventil mora imeti možnost zunanjega ponastavljanja (samodejno, ko je zaporni ventil zaprt) brez odpiranja sprednje plošče. Alarmni ventil deluje brezhibno pri tlaku 1 bar, za katerikoli vodni tlak, kar onemogoča proženje ventila pri spremembi/povišanju vstopnega tlaka vode.
Alarmni ventil mora imeti ožlebljene glavne priključke premera DN 150 - 6”. Alarmni ventil se zagotovi predpripravljen (npr. v različici VicQuick Riser), ki vključuje zaporno loputo (npr. V705), spojko (npr. S009), enokontakntno tlačno stikalo (npr. model EPS10-1), nizkotlačno pnevmatsko stikalo (npr. model EPS-40-1) ter komplet za drenažo-izpustna cev. Dodatna oprema seta pnevmatske vzdrževalne enote tip S757, ki vključuje regulator tlaka za komprimiran zrak, filter 150 μm, medeninasti dušilec pretoka, vzmetni povratni krogelni ventil z mehkim tesnenjem, by-pass za hitro polnjenje.Vključno s kompletom pospeševalnika S746 za zračni tlak 0,9-1,24 bara. Vključno z manometri in končnimi oz. kontrolnimi stikali za nadzor položaja.
Ustreza VICTAULIC tip NXT 768N ali enakovredno
AV | DOBAVA - VICTAULIC tip NXT 768N | kpl | 5 |  | 0
| MONTAŽA | kpl | 5 |  | 0
ELEKTRO - STROJNA OPREMA
2 | Manometrska pipa iz medenine, PN 16, priključek zunanji navoj-obojka, R 1/2 | kos | 1 |  | 0
3 | Manometer za merjenje nadtlaka, vzmetni, cevni, razred točnosti 1.6, premer 100mm, priključek 1/2", za območje 0–16 bar, s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking ali enakovredno
4 | Tlačno stikalo za nadzor tlaka v mokrem šprinkler sistemu z območjem nastavitve 4,0 - 13 bar. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking PMU-10 ali enakovredno
ARMATURE IN RAZDELILNIK
5 | Krogelna zaporna pipa, navojna, PN 16, izdelana iz medenine in nikljana s končnim stikalom, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
6 | Krogelna pipa za komprimiran zrak, z navojnim priključkom, medeninasta, krogla in vreteno iz nerjavnega jekla, PN16, s tesnilom iz PTFE, z montažnim materialom in končnim stikalom.
a | DN15 | kos | 5 |  | 0
b | DN25 | kos | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik, izdelan po risbah v tem načrtu, iz cevi po DIN 2448 ali DIN 2458, materiala St.37, in medsebojno spojenih (varjenje ali cevne spojke na utor) fazonskih kosov, opleskan, vključno z nosilnimi konzolami izdelanimi iz jeklenih U profilov, s pritrdilnimi objemkami, vključno z varilnim, montažnim in pritrdilnim materialom in navarjenimi priključki, za PN 16: - utorjeni (roll groove): 5x DN150; - navojni: 1x DN32 (praznjenje) Razdelilnik vključuje še: - cevni lok DN150, 90°
| Dimenzija razdelilnika je DN150. Dolžine 4,0 m. Priključki za zaporne lopute in alarmne postaje so utorjeni. Praznilni priključki so navojni. Vključno noge razdelilnika, izdelane iz jeklenih in korozijsko zaščitenih (npr. pocinkanih) profilov, ter druga pritrdilna oprema za vgradnjo razdelilnika. Mere iz risbe kontrolirati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
8 | Korito, izdelano iz pločevine debeline min 3 mm, protikorozijsko zaščiteno (npr. pocinkano), ojačano z jeklenimi profili, vključno s podstavkom in navojnim priključkom in zaporno pipo za ustrezno odtočno cev. Izdelava ustreznega nagiba proti praznilnemu mestu.
| dim: 4000x600; h=500mm | kpl | 1 |  | 0
9 | Protipovratna loputa za vodo, PN16, z utoroma za spajanje s cevnimi spojkami, s tesnilnim in vijačnim materialom in FM atestom.
| DN 150 | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Victaulic tip 717 ali enakovredno
10 | ZAPORNA LOPUTA Z reduktorjem
Zaporna loputa z reduktorjem, velikosti 2”-12”, mora imeti soglasje UL/FM: ohišje mora biti iz duktilne litine, znotraj in zunaj prebarvano črno, tovarniško preizkušena pri 41 bar, za delovni tlak do 21 bar. Disk mora biti narejen iz nikljane duktilne litine; disk mora biti ekscentričen, da se v odprtem položaju ne dotika/stiska tesnila. Ventil mora imeti ožlebljene priključke. Reduktor mora biti nameščen v vodotesnem, prebarvanem jeklenem ohišju, komplet s kolesom in oranžnim indikatorjem položaja iz duktilne litine; ventil mora imeti tovarniško priključeno dvojno kontrolno stikalo za nadzor odprtega/zaprtega položaja.
Ustreza: VICTAULIC tip 705 ali enakovredno
a | DN100 | kos | 2 |  | 0
b | DN150 | kos | 4 |  | 0
CEVOVODI ZA GASILNO VODO
11 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448) ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove) ali navojno. Vključno z obešali, fitingi in podporami za šprinkler inštalacijo. Spojke in fitingi morajo biti certificirana po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Obešala morajo biti certificirana po FM in ustrezati dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
a | DN15 21,3 x 2,6mm-navoj | m | 10 |  | 0
b | DN 25 33,7x2,6mm - utor | m | 10 |  | 0
c | DN 32 42,4 x 2,6mm-utor | m | 1 |  | 0
12 | Cevovod po FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 20 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, vključno s cevnimi spojkami, obešali in podporami za šprinkler inštalacijo. Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 150 168,3 x 4,0 mm-utor | m | 15 |  | 0
13 | Izolacija cevi DN150 iz zgornje postavke v debelini 30mm iz mineralne volne s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK pri srednji temperaturi 40 stC z dodatno aluminijasto zaščito (alu pločevina debeline 0,8mm). Vključno z montažo z upoštevanjem spojk in podpor. | m | 10 |  | 0
14 | Fazonski kosi za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 4 |  | 0
15 | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, ter druge kovinske opreme, po predhodnem čiščenju, | m2 | 5 |  | 0
16 | Izdelava preboja skozi požarno betonsko ali opečno steno, panelno steno zapolnjeno z malto. Za cevovode:
a | Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
b | Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
c | Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
d | Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
17 | Vzidni element za prehod cevi skozi požarno steno podpostaje, miniziran, dolžine od 150 do 250 mm, kot zaščitna cev z vmesnim polnilom iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. Za cevovode:
a | Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
b | Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
c | Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
d | Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
18 | Prostorski termostat za vgradnjo na steno, nastavljen na 5°C, za napetost max. 30V DC/30mA, vključno z montažnim materialom
| Ustreza: Siemens RDD100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | Električni radiator za vgradnjo na steno, z vgrajenim električnim grelcem in z digitalnim programskim elektronskim termostatom, z nosilno konstrukcijo za montažo na steno.
| Moč: 2,0 kW, 230 V | kos | 1 |  | 0
20 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 12 |  | 0
REZERVNE ŠOBE
21 | Dodatne rezervne šobe vstavljene v omarico v SPP 1. Opomba: Količina je določena po smernici.
a | šobe S1 | kos | 48 |  | 0
b | šobe S2 | kos | 48 |  | 0
c | šobe S3 | kos | 48 |  | 0
d | šobe S4 | kos | 36 |  | 0
e | Omarica za šprinkler šobe (za 24kos šob) | kos | 7 |  | 0
f | Omarica za šprinkler šobe (za 12kos šob) | kos | 1 |  | 0
g | Ključ za menjavo šob | kos | 2 |  | 0
RAZVODNO OMREŽJE
22 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Spojke morajo biti certificirane po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
a | DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor | m | 4720 |  | 0
| MONTAŽA | m | 4720 |  | 0
b | DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | m | 4255 |  | 0
| MONTAŽA | m | 4255 |  | 0
c | DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | m | 286 |  | 0
d | DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | m | 463 |  | 0
23 | Fazonski kosi (vroče pocinkani) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
a | - cevni lok 45° DN50 | kos | 9 |  | 0
b | - cevni lok 90° DN65 | kos | 155 |  | 0
c | - cevni lok 45° DN100 | kos | 2 |  | 0
d | - cevni lok 90° DN100 | kos | 5 |  | 0
e | - cevni lok 90° DN150 | kos | 9 |  | 0
f | - T-kos DN65/DN65/DN65 | kos | 1444 |  | 0
g | - T-kos DN100/DN65/DN100 | kos | 56 |  | 0
h | - T-kos DN100/DN100/DN100 | kos | 2 |  | 0
i | - T-kos DN150/DN50/DN150 | kos | 9 |  | 0
j | - T-kos DN150/DN65/DN150 | kos | 88 |  | 0
k | - T-kos DN150/DN150/DN150 | kos | 3 |  | 0
l | - ekscentrični reducirni kos DN65/DN32
AV | DOBAVA - ekscentrični reducirni kos DN65/DN32 | kos | 1444 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1444 |  | 0
m | - centrični reducirni kos DN150/DN100 | kos | 2 |  | 0
n | - čep DN32 | kos | 1444 |  | 0
o | - čep DN100 | kos | 4 |  | 0
p | - čep DN150 | kos | 6 |  | 0
24 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Vključno s cevnimi spojkami, obešali, podporami in fitingi za šprinkler inštalacijo.Spojke in fitingi morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 15 21,3 x 2,6 mm-navoj | m | 794 |  | 0
25 | Cevovod iz nerjavnih preciznih cevi iz legiranega jekla X5CrNiMo material št. 1.4401 po EN 10088 (AISI 316), spajanje s press fitingi ali varjenjem v zaščitni atmosferi z atesti. Za obratovalni tlak do 16 bar, vključno z obešali in podporami za nerjavno šprinkler inštalacijo. Fitingi in spojni material morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Posamezni deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Po montaži je potrebno izvesti izpiranje z vodo ali izpihovanje s komprimiranim zrakom za vse cevne veje!
| 54 x 1,5 mm | m | 291 |  | 0
26 | Fazonski kosi (nerjavni) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
a | - T-kos 54/54/Rp 3/4" | kos | 99 |  | 0
b | - prehodni kos press 54 - navoj ženski 2" | kos | 9 |  | 0
c | - čep 54 | kos | 9 |  | 0
d | - dielektrični prehodni kos DN50 - navoj moški 2" | kos | 9 |  | 0
27 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S1)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K115 | kos | 1100 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1100 |  | 0
28 | Šprinkler šoba 3/4", stranska, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji, z vsemi spojnimi elementi. (oznaka na risbi: S2)
Ustreza: Victaulic V3409 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Victaulic V3409 | kos | 99 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 99 |  | 0
29 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K80, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S3)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K80 | kos | 1530 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1530 |  | 0
30 | TOGA SPOJKA
Toga spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Toga spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo.
Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N ali enakovredno
a | DN32
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN32 | kos | 2900 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 2900 |  | 0
b | DN50 | kos | 27 |  | 0
c | DN65
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN65 | kos | 4056 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 4056 |  | 0
d | DN100 | kos | 142 |  | 0
e | DN150 | kos | 231 |  | 0
31 | FLEKSIBILNA SPOJKA
Fleksibilna spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo. Spojka mora omogočati linearni pomik vsaj 2,3 mm. Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 177N ali enakovredno
| DN65 | kos | 874 |  | 0
32 | SPRINKLER-T REDUKCIJA ZA IZHODNE VEJE tip 912
Glavni priključki za sprinkler, navojne spojke za odcepne veje, merilnike in drenažne izpuste; za priključitev na glavno cevi velikosti DN32 (1-1/4”). Izdelane morajo biti iz duktilne litine v skladu z ASTM A-536, razred 65-45-12, s tesnilom iz sintetične gume, vijaki in matice pa iz pocinkanega, toplotno obdelanega ogljikovega jekla v skladu z ASTM A-183. T-redukcija mora biti vroče cinkana. Za zmanjšanje višine mora imeti Sprinkler-T z redukcijo 1/2" profil brez zožitve. Dimenzija od sredine cevi zunanjega premera 42.4mm do vrha navoja pri priključku ne sme presegati 30mm.
| Ustreza: T VICTAULIC FireLock tip 912 ali enakovredno | kos | 2630 |  | 0
33 | Priključek za praznjenje in izpiranje. Postavka obsega sestav od izstopa praznilne cevi iz etaže do priklopa na praznilno vertikalo. Komplet priključkov se izdela s potrebnimi elementi. Vključno spojni in pritrdilni material.
| Sestav vsebuje: - navojno krogelno pipo DN50; - "C" gasilska spojka - cevne povezave DN50 skupne dolžine 1 m; - fazonske kose DN50; - vključno ključavnica in trak za zaklepanje armature | kpl | 10 |  | 0
34 | Priključek za praznjenje pod stropom ki vsebuje: T-kos 65/65/65, čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, krogelna pipa DN25, zaključena s čepom DN25, vse PN16. Izdelava po detajlu iz tega načrta D12. | kpl | 150 |  | 0
35 | Priključek za odzračevanje pod stropom ki vsebuje: čep DN65 z ekscentrično navojno izvrtino DN25, reduicrni dvovijačnik na DN15, vse PN16. | kpl | 144 |  | 0
36 | Priključek za testiranje šprinkler inštalacije s testnim poševnosedežnim ventilom, DN25, s privijačenim cevnim nastavkom, vključno s tesnilnim in montažnim materialom. Sestav vsebuje še: cevne povezave DN25 skupne dolžine 1m, fazonske kose DN25.
| K80 | kos | 3 |  | 0
| K115 | kos | 2 |  | 0
37 | Priključek za avtomatsko odzračevanje suhega voda za doseganje koncentracije dušika na 98% v cevovodu. Horizontalna izvedba. Element skladen z PED 2014/68/U, ustrezati mora zahtevami FM.
| Velikost sistema <4.500 litrov | kos | 10 |  | 0
Ustreza: N2BLAST tip APS ali enakovredno
38 | Protipovratni ventil z loputo in izvrtino Φ2 mm za komprimiran zrak, z navojnimi priključki, iz medenine, DN15, PN16, vključno z montažnim materialom | kos | 144 |  | 0
Ustreza: MDM ali enakovredno
39 | Podpora P1, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN32, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1480 |  | 0
40 | Podpora P2, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN65, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1480 |  | 0
41 | Podpora P3, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -hruška DN100, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 64 |  | 0
42 | Podpora P4, sestavljena iz: -betonsko sidro M12, -navojna palica M12, -hruška DN150, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 95 |  | 0
43 | Podpora P5, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN100, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 40 |  | 0
44 | Podpora P6, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN150, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 56 |  | 0
45 | Podpora P8, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN65, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 302 |  | 0
45 | Kompenzacijska lira montirana vertikalno skupaj z ventilom za odzračevanje skladno z FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 17 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Za raztezke v razvodu +/-10 cm. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Navedena je minimalna debelina stene cevi.
a | DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | kpl | 2 |  | 0
b | DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | kpl | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Šprinkler SPP 2
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
ŠPRINKLER PODPOSTAJA 2 - SPP2
ALARMNE VENTILSKE POSTAJE
1 | Šprinkler alarmna ventilska postaja suhe izvedbe, mora biti skladna z zahtevami standarda NFPA-13 ter imeti znak CE oziroma soglasje FM. Alarmni ventil mora biti tovarniško sestavljen in preizkušen, vključno z vso potrebno opremo za vertikalno montažo. Ohišje alarmnega ventila mora biti iz duktilne litine, znotraj površinsko zaščiteno in zunaj pobarvano z rdečo barvo (RAL3000), tovarniško preizkušeno pri tlaku 41 bar, za delovni tlak 21 bar.
Alarmni ventil mora za lažje vzdrževanje in pregledovanje imeti na sprednji strani zaklopko, ki je preklopljiva za 180°. Ventil mora imeti možnost zunanjega ponastavljanja (samodejno, ko je zaporni ventil zaprt) brez odpiranja sprednje plošče. Alarmni ventil deluje brezhibno pri tlaku 1 bar, za katerikoli vodni tlak, kar onemogoča proženje ventila pri spremembi/povišanju vstopnega tlaka vode.
Alarmni ventil mora imeti ožlebljene glavne priključke premera DN 150 - 6”. Alarmni ventil se zagotovi predpripravljen (npr. v različici VicQuick Riser), ki vključuje zaporno loputo (npr. V705), spojko (npr. S009), enokontakntno tlačno stikalo (npr. model EPS10-1), nizkotlačno pnevmatsko stikalo (npr. model EPS-40-1) ter komplet za drenažo-izpustna cev. Dodatna oprema seta pnevmatske vzdrževalne enote tip S757, ki vključuje regulator tlaka za komprimiran zrak, filter 150 μm, medeninasti dušilec pretoka, vzmetni povratni krogelni ventil z mehkim tesnenjem, by-pass za hitro polnjenje.Vključno s kompletom pospeševalnika S746 za zračni tlak 0,9-1,24 bara. Vključno z manometri in končnimi oz. kontrolnimi stikali za nadzor položaja.
Ustreza VICTAULIC tip NXT 768N ali enakovredno
AV | DOBAVA - VICTAULIC tip NXT 768N | kpl | 5 |  | 0
| MONTAŽA | kpl | 5 |  | 0
ELEKTRO - STROJNA OPREMA
2 | Manometrska pipa iz medenine, PN 16, priključek zunanji navoj-obojka, R 1/2 | kos | 1 |  | 0
3 | Manometer za merjenje nadtlaka, vzmetni, cevni, razred točnosti 1.6, premer 100mm, priključek 1/2", za območje 0–16 bar, s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking ali enakovredno
4 | Tlačno stikalo za nadzor tlaka v mokrem šprinkler sistemu z območjem nastavitve 4,0 - 13 bar. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking PMU-10 ali enakovredno
ARMATURE IN RAZDELILNIK
5 | Krogelna zaporna pipa, navojna, PN 16, izdelana iz medenine in nikljana s končnim stikalom, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
6 | Krogelna pipa za komprimiran zrak, z navojnim priključkom, medeninasta, krogla in vreteno iz nerjavnega jekla, PN16, s tesnilom iz PTFE, z montažnim materialom in končnim stikalom.
| DN15 | kos | 5 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik, izdelan po risbah v tem načrtu, iz cevi po DIN 2448 ali DIN 2458, materiala St.37, in medsebojno spojenih (varjenje ali cevne spojke na utor) fazonskih kosov, opleskan, vključno z nosilnimi konzolami izdelanimi iz jeklenih U profilov, s pritrdilnimi objemkami, vključno z varilnim, montažnim in pritrdilnim materialom in navarjenimi priključki, za PN 16: - utorjeni (roll groove): 5x DN150; - navojni: 1x DN32 (praznjenje) Razdelilnik vključuje še: - cevni lok DN150, 90°
| Dimenzija razdelilnika je DN150. Dolžine 4,0 m. Priključki za zaporne lopute in alarmne postaje so utorjeni. Praznilni priključki so navojni. Vključno noge razdelilnika, izdelane iz jeklenih in korozijsko zaščitenih (npr. pocinkanih) profilov, ter druga pritrdilna oprema za vgradnjo razdelilnika. Mere iz risbe kontrolirati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
8 | Korito, izdelano iz pločevine debeline min 3 mm, protikorozijsko zaščiteno (npr. pocinkano), ojačano z jeklenimi profili, vključno s podstavkom in navojnim priključkom in zaporno pipo za ustrezno odtočno cev. Izdelava ustreznega nagiba proti praznilnemu mestu.
| dim: 4000x600; h=500mm | kpl | 1 |  | 0
9 | Protipovratna loputa za vodo, PN16, z utoroma za spajanje s cevnimi spojkami, s tesnilnim in vijačnim materialom in FM atestom.
| DN 150 | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Victaulic tip 717 ali enakovredno
10 | ZAPORNA LOPUTA Z reduktorjem
Zaporna loputa z reduktorjem, velikosti 2”-12”, mora imeti soglasje UL/FM: ohišje mora biti iz duktilne litine, znotraj in zunaj prebarvano črno, tovarniško preizkušena pri 41 bar, za delovni tlak do 21 bar. Disk mora biti narejen iz nikljane duktilne litine; disk mora biti ekscentričen, da se v odprtem položaju ne dotika/stiska tesnila. Ventil mora imeti ožlebljene priključke. Reduktor mora biti nameščen v vodotesnem, prebarvanem jeklenem ohišju, komplet s kolesom in oranžnim indikatorjem položaja iz duktilne litine; ventil mora imeti tovarniško priključeno dvojno kontrolno stikalo za nadzor odprtega/zaprtega položaja.
Ustreza: VICTAULIC tip 705 ali enakovredno
| DN100 | kos | 2 |  | 0
| DN150 | kos | 4 |  | 0
CEVOVODI ZA GASILNO VODO
11 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448) ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove) ali navojno. Vključno z obešali, fitingi in podporami za šprinkler inštalacijo. Spojke in fitingi morajo biti certificirana po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Obešala morajo biti certificirana po FM in ustrezati dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN15 21,3 x 2,6mm-navoj | m | 5 |  | 0
| DN 25 33,7x2,6mm - utor | m | 10 |  | 0
| DN 32 42,4 x 2,6mm-utor | m | 1 |  | 0
12 | Cevovod po FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 20 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, vključno s cevnimi spojkami, obešali in podporami za šprinkler inštalacijo. Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 150 168,3 x 4,0 mm-utor | m | 15 |  | 0
13 | Izolacija cevi DN150 iz zgornje postavke v debelini 30mm iz mineralne volne s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK pri srednji temperaturi 40 stC z dodatno aluminijasto zaščito (alu pločevina debeline 0,8mm). Vključno z montažo z upoštevanjem spojk in podpor. | m | 10 |  | 0
14 | Fazonski kosi za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 5 |  | 0
15 | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, ter druge kovinske opreme, po predhodnem čiščenju, | m2 | 5 |  | 0
16 | Izdelava preboja skozi požarno betonsko ali opečno steno, panelno steno zapolnjeno z malto. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
17 | Vzidni element za prehod cevi skozi požarno steno podpostaje, miniziran, dolžine od 150 do 250 mm, kot zaščitna cev z vmesnim polnilom iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
18 | Prostorski termostat za vgradnjo na steno, nastavljen na 5°C, za napetost max. 30V DC/30mA, vključno z montažnim materialom
| Ustreza: Siemens RDD100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | Električni radiator za vgradnjo na steno, z vgrajenim električnim grelcem in z digitalnim programskim elektronskim termostatom, z nosilno konstrukcijo za montažo na steno.
| Moč: 2,0 kW, 230 V | kos | 1 |  | 0
20 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 12 |  | 0
RAZVODNO OMREŽJE
21 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458), iz materiala P235TR1. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Spojke morajo biti certificirane po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m.
DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor | m | 3222 |  | 0
| MONTAŽA | m | 3222 |  | 0
DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | m | 2069 |  | 0
| MONTAŽA | m | 2069 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | m | 51 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | m | 95 |  | 0
22 | Fazonski kosi (vroče pocinkani) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN65 | kos | 119 |  | 0
| - cevni lok 90° DN100 | kos | 5 |  | 0
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 10 |  | 0
| - cevni lok 45° DN150 | kos | 3 |  | 0
| - T-kos DN65/DN65/DN65 | kos | 764 |  | 0
| - T-kos DN100/DN65/DN100 | kos | 12 |  | 0
| - T-kos DN100/DN100/DN100 | kos | 3 |  | 0
| - T-kos DN150/DN65/DN150 | kos | 16 |  | 0
| - T-kos DN150/DN150/DN150 | kos | 3 |  | 0
- ekscentrični reducirni kos DN65/DN32
AV | DOBAVA - ekscentrični reducirni kos DN65/DN32 | kos | 764 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 764 |  | 0
| - centrični reducirni kos DN150/DN100 | kos | 3 |  | 0
| - čep DN32 | kos | 764 |  | 0
| - čep DN65 | kos | 2 |  | 0
| - čep DN100 | kos | 4 |  | 0
| - čep DN150 | kos | 6 |  | 0
23 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Vključno s cevnimi spojkami, obešali, podporami in fitingi za šprinkler inštalacijo.Spojke in fitingi morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 15 21,3 x 2,6 mm-navoj | m | 160 |  | 0
24 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S1)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K115 | kos | 565 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 565 |  | 0
25 | Šprinkler šoba 3/4", stranska, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji, z vsemi spojnimi elementi. (oznaka na risbi: S2)
Ustreza: Victaulic V3409 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Victaulic V3409 | kos | 35 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 35 |  | 0
26 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K80, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S3)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K80 | kos | 958 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 958 |  | 0
27 | TOGA SPOJKA
Toga spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Toga spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo.
Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N ali enakovredno
DN32
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN32 | kos | 1518 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1518 |  | 0
DN65
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN65 | kos | 2024 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 2024 |  | 0
| DN100 | kos | 46 |  | 0
| DN150 | kos | 72 |  | 0
28 | FLEKSIBILNA SPOJKA
Fleksibilna spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo. Spojka mora omogočati linearni pomik vsaj 2,3 mm. Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 177N ali enakovredno
| DN65 | kos | 536 |  | 0
29 | SPRINKLER-T REDUKCIJA ZA IZHODNE VEJE tip 912
Glavni priključki za sprinkler, navojne spojke za odcepne veje, merilnike in drenažne izpuste; za priključitev na glavno cevi velikosti DN32 (1-1/4”). Izdelane morajo biti iz duktilne litine v skladu z ASTM A-536, razred 65-45-12, s tesnilom iz sintetične gume, vijaki in matice pa iz pocinkanega, toplotno obdelanega ogljikovega jekla v skladu z ASTM A-183. T-redukcija mora biti vroče cinkana. Za zmanjšanje višine mora imeti Sprinkler-T z redukcijo 1/2" profil brez zožitve. Dimenzija od sredine cevi zunanjega premera 42.4mm do vrha navoja pri priključku ne sme presegati 30mm.
| Ustreza: T VICTAULIC FireLock tip 912 ali enakovredno | kos | 1508 |  | 0
30 | Priključek za praznjenje in izpiranje. Postavka obsega sestav od izstopa praznilne cevi iz etaže do priklopa na praznilno vertikalo. Komplet priključkov se izdela s potrebnimi elementi. Vključno spojni in pritrdilni material.
| Sestav vsebuje: - navojno krogelno pipo DN50; - "C" gasilska spojka - cevne povezave DN50 skupne dolžine 1 m; - fazonske kose DN50; - vključno ključavnica in trak za zaklepanje armature | kpl | 5 |  | 0
31 | Priključek za praznjenje pod stropom ki vsebuje: T-kos 65/65/65, čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, krogelna pipa DN25, zaključena s čepom DN25, vse PN16. Izdelava po detajlu iz tega načrta D12. | kpl | 100 |  | 0
32 | Priključek za odzračevanje pod stropom ki vsebuje: čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, reduicrni dvovijačnik na DN15, vse PN16. | kpl | 25 |  | 0
33 | Priključek za testiranje šprinkler inštalacije s testnim poševnosedežnim ventilom, DN25, s privijačenim cevnim nastavkom, vključno s tesnilnim in montažnim materialom. Sestav vsebuje še: cevne povezave DN25 skupne dolžine 1m, fazonske kose DN25.
| K80 | kos | 3 |  | 0
| K115 | kos | 2 |  | 0
34 | Priključek za avtomatsko odzračevanje suhega voda za doseganje koncentracije dušika na 98% v cevovodu. Horizontalna izvedba. Element skladen z PED 2014/68/U, ustrezati mora zahtevami FM.
| Velikost sistema <4.500 litrov | kos | 5 |  | 0
Ustreza: N2BLAST tip APS ali enakovredno
35 | Protipovratni ventil z loputo in izvrtino Φ2 mm za komprimiran zrak, z navojnimi priključki, iz medenine, DN15, PN16, vključno z montažnim materialom | kos | 25 |  | 0
Ustreza: MDM ali enakovredno
36 | Podpora P1, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN32, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 740 |  | 0
37 | Podpora P2, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN65, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 760 |  | 0
38 | Podpora P3, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -hruška DN100, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 16 |  | 0
39 | Podpora P4, sestavljena iz: -betonsko sidro M12, -navojna palica M12, -hruška DN150, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 20 |  | 0
40 | Podpora P5, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN100, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 6 |  | 0
41 | Podpora P6, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN150, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 9 |  | 0
42 | Podpora P8, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN65, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 100 |  | 0
43 | Kompenzacijska lira montirana vertikalno skupaj z ventilom za odzračevanje skladno z FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 17 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Za raztezke v razvodu +/-10 cm. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Navedena je minimalna debelina stene cevi.
| DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | kpl | 15 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Šprinkler SPP 3
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
ŠPRINKLER PODPOSTAJA 3 - SPP3
ALARMNE VENTILSKE POSTAJE
1 | Šprinkler alarmna ventilska postaja suhe izvedbe, mora biti skladna z zahtevami standarda NFPA-13 ter imeti znak CE oziroma soglasje FM. Alarmni ventil mora biti tovarniško sestavljen in preizkušen, vključno z vso potrebno opremo za vertikalno montažo. Ohišje alarmnega ventila mora biti iz duktilne litine, znotraj površinsko zaščiteno in zunaj pobarvano z rdečo barvo (RAL3000), tovarniško preizkušeno pri tlaku 41 bar, za delovni tlak 21 bar.
Alarmni ventil mora za lažje vzdrževanje in pregledovanje imeti na sprednji strani zaklopko, ki je preklopljiva za 180°. Ventil mora imeti možnost zunanjega ponastavljanja (samodejno, ko je zaporni ventil zaprt) brez odpiranja sprednje plošče. Alarmni ventil deluje brezhibno pri tlaku 1 bar, za katerikoli vodni tlak, kar onemogoča proženje ventila pri spremembi/povišanju vstopnega tlaka vode.
Alarmni ventil mora imeti ožlebljene glavne priključke premera DN 150 - 6”. Alarmni ventil se zagotovi predpripravljen (npr. v različici VicQuick Riser), ki vključuje zaporno loputo (npr. V705), spojko (npr. S009), enokontakntno tlačno stikalo (npr. model EPS10-1), nizkotlačno pnevmatsko stikalo (npr. model EPS-40-1) ter komplet za drenažo-izpustna cev. Dodatna oprema seta pnevmatske vzdrževalne enote tip S757, ki vključuje regulator tlaka za komprimiran zrak, filter 150 μm, medeninasti dušilec pretoka, vzmetni povratni krogelni ventil z mehkim tesnenjem, by-pass za hitro polnjenje.Vključno s kompletom pospeševalnika S746 za zračni tlak 0,9-1,24 bara. Vključno z manometri in končnimi oz. kontrolnimi stikali za nadzor položaja.
Ustreza VICTAULIC tip NXT 768N ali enakovredno
AV | DOBAVA - VICTAULIC tip NXT 768N | kpl | 5 |  | 0
| MONTAŽA | kpl | 5 |  | 0
ELEKTRO - STROJNA OPREMA
2 | Manometrska pipa iz medenine, PN 16, priključek zunanji navoj-obojka, R 1/2 | kos | 1 |  | 0
3 | Manometer za merjenje nadtlaka, vzmetni, cevni, razred točnosti 1.6, premer 100mm, priključek 1/2", za območje 0–16 bar, s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking ali enakovredno
4 | Tlačno stikalo za nadzor tlaka v mokrem šprinkler sistemu z območjem nastavitve 4,0 - 13 bar. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking PMU-10 ali enakovredno
ARMATURE IN RAZDELILNIK
5 | Krogelna zaporna pipa, navojna, PN 16, izdelana iz medenine in nikljana s končnim stikalom, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
6 | Krogelna pipa za komprimiran zrak, z navojnim priključkom, medeninasta, krogla in vreteno iz nerjavnega jekla, PN16, s tesnilom iz PTFE, z montažnim materialom in končnim stikalom.
| DN15 | kos | 5 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik, izdelan po risbah v tem načrtu, iz cevi po DIN 2448 ali DIN 2458, materiala St.37, in medsebojno spojenih (varjenje ali cevne spojke na utor) fazonskih kosov, opleskan, vključno z nosilnimi konzolami izdelanimi iz jeklenih U profilov, s pritrdilnimi objemkami, vključno z varilnim, montažnim in pritrdilnim materialom in navarjenimi priključki, za PN 16: - utorjeni (roll groove): 5x DN150; - navojni: 1x DN32 (praznjenje) Razdelilnik vključuje še: - cevni lok DN150, 90°
| Dimenzija razdelilnika je DN150. Dolžine 4,0 m. Priključki za zaporne lopute in alarmne postaje so utorjeni. Praznilni priključki so navojni. Vključno noge razdelilnika, izdelane iz jeklenih in korozijsko zaščitenih (npr. pocinkanih) profilov, ter druga pritrdilna oprema za vgradnjo razdelilnika. Mere iz risbe kontrolirati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
8 | Korito, izdelano iz pločevine debeline min 3 mm, protikorozijsko zaščiteno (npr. pocinkano), ojačano z jeklenimi profili, vključno s podstavkom in navojnim priključkom in zaporno pipo za ustrezno odtočno cev. Izdelava ustreznega nagiba proti praznilnemu mestu.
| dim: 4000x600; h=500mm | kpl | 1 |  | 0
9 | Protipovratna loputa za vodo, PN16, z utoroma za spajanje s cevnimi spojkami, s tesnilnim in vijačnim materialom in FM atestom.
| DN 150 | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Victaulic tip 717 ali enakovredno
10 | ZAPORNA LOPUTA Z reduktorjem
Zaporna loputa z reduktorjem, velikosti 2”-12”, mora imeti soglasje UL/FM: ohišje mora biti iz duktilne litine, znotraj in zunaj prebarvano črno, tovarniško preizkušena pri 41 bar, za delovni tlak do 21 bar. Disk mora biti narejen iz nikljane duktilne litine; disk mora biti ekscentričen, da se v odprtem položaju ne dotika/stiska tesnila. Ventil mora imeti ožlebljene priključke. Reduktor mora biti nameščen v vodotesnem, prebarvanem jeklenem ohišju, komplet s kolesom in oranžnim indikatorjem položaja iz duktilne litine; ventil mora imeti tovarniško priključeno dvojno kontrolno stikalo za nadzor odprtega/zaprtega položaja.
Ustreza: VICTAULIC tip 705 ali enakovredno
| DN100 | kos | 2 |  | 0
| DN150 | kos | 4 |  | 0
CEVOVODI ZA GASILNO VODO
11 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448) ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove) ali navojno. Vključno z obešali, fitingi in podporami za šprinkler inštalacijo. Spojke in fitingi morajo biti certificirana po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Obešala morajo biti certificirana po FM in ustrezati dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN15 21,3 x 2,6mm-navoj | m | 10 |  | 0
| DN 25 33,7x2,6mm - utor | m | 10 |  | 0
| DN 32 42,4 x 2,6mm-utor | m | 1 |  | 0
12 | Cevovod po FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 20 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, vključno s cevnimi spojkami, obešali in podporami za šprinkler inštalacijo. Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 150 168,3 x 4,0 mm-utor | m | 15 |  | 0
13 | Izolacija cevi DN150 iz zgornje postavke v debelini 30mm iz mineralne volne s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK pri srednji temperaturi 40 stC z dodatno aluminijasto zaščito (alu pločevina debeline 0,8mm). Vključno z montažo z upoštevanjem spojk in podpor. | m | 10 |  | 0
14 | Fazonski kosi za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 5 |  | 0
15 | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, ter druge kovinske opreme, po predhodnem čiščenju, | m2 | 5 |  | 0
16 | Izdelava preboja skozi požarno betonsko ali opečno steno, panelno steno zapolnjeno z malto. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
17 | Vzidni element za prehod cevi skozi požarno steno podpostaje, miniziran, dolžine od 150 do 250 mm, kot zaščitna cev z vmesnim polnilom iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
18 | Prostorski termostat za vgradnjo na steno, nastavljen na 5°C, za napetost max. 30V DC/30mA, vključno z montažnim materialom
| Ustreza: Siemens RDD100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | Električni radiator za vgradnjo na steno, z vgrajenim električnim grelcem in z digitalnim programskim elektronskim termostatom, z nosilno konstrukcijo za montažo na steno.
| Moč: 2,0 kW, 230 V | kos | 1 |  | 0
20 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 12 |  | 0
RAZVODNO OMREŽJE
21 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Spojke morajo biti certificirane po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor | m | 4775 |  | 0
| MONTAŽA | m | 4775 |  | 0
DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | m | 3151 |  | 0
| MONTAŽA | m | 3151 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | m | 107 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | m | 173 |  | 0
22 | Fazonski kosi (vroče pocinkani) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN65 | kos | 140 |  | 0
| - cevni lok 90° DN100 | kos | 5 |  | 0
| - cevni lok 45° DN150 | kos | 4 |  | 0
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 10 |  | 0
| - T-kos DN65/DN65/DN65 | kos | 1215 |  | 0
| - T-kos DN100/DN65/DN100 | kos | 18 |  | 0
| - T-kos DN100/DN100/DN100 | kos | 1 |  | 0
| - T-kos DN150/DN65/DN150 | kos | 28 |  | 0
| - T-kos DN150/DN150/DN150 | kos | 3 |  | 0
- ekscentrični reducirni kos DN65/DN32
AV | DOBAVA - ekscentrični reducirni kos DN65/DN32 | kos | 1215 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1215 |  | 0
| - centrični reducirni kos DN150/DN100 | kos | 2 |  | 0
| - čep DN32 | kos | 1215 |  | 0
| - čep DN65 | kos | 2 |  | 0
| - čep DN100 | kos | 3 |  | 0
| - čep DN150 | kos | 6 |  | 0
23 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Vključno s cevnimi spojkami, obešali, podporami in fitingi za šprinkler inštalacijo.Spojke in fitingi morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 15 21,3 x 2,6 mm-navoj | m | 260 |  | 0
24 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S1)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K115 | kos | 965 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 965 |  | 0
25 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K80, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S3)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K80 | kos | 1443 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1443 |  | 0
26 | TOGA SPOJKA
Toga spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Toga spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo.
Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N ali enakovredno
DN32
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN32 | kos | 2494 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 2494 |  | 0
DN65
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN65 | kos | 3163 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 3163 |  | 0
| DN100 | kos | 58 |  | 0
| DN150 | kos | 105 |  | 0
27 | FLEKSIBILNA SPOJKA
Fleksibilna spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo. Spojka mora omogočati linearni pomik vsaj 2,3 mm. Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 177N ali enakovredno
| DN65 | kos | 839 |  | 0
28 | SPRINKLER-T REDUKCIJA ZA IZHODNE VEJE tip 912
Glavni priključki za sprinkler, navojne spojke za odcepne veje, merilnike in drenažne izpuste; za priključitev na glavno cevi velikosti DN32 (1-1/4”). Izdelane morajo biti iz duktilne litine v skladu z ASTM A-536, razred 65-45-12, s tesnilom iz sintetične gume, vijaki in matice pa iz pocinkanega, toplotno obdelanega ogljikovega jekla v skladu z ASTM A-183. T-redukcija mora biti vroče cinkana. Za zmanjšanje višine mora imeti Sprinkler-T z redukcijo 1/2" profil brez zožitve. Dimenzija od sredine cevi zunanjega premera 42.4mm do vrha navoja pri priključku ne sme presegati 30mm.
| Ustreza: T VICTAULIC FireLock tip 912 ali enakovredno | kos | 2408 |  | 0
29 | Priključek za praznjenje in izpiranje. Postavka obsega sestav od izstopa praznilne cevi iz etaže do priklopa na praznilno vertikalo. Komplet priključkov se izdela s potrebnimi elementi. Vključno spojni in pritrdilni material.
| Sestav vsebuje: - navojno krogelno pipo DN50; - "C" gasilska spojka - cevne povezave DN50 skupne dolžine 1 m; - fazonske kose DN50; - vključno ključavnica in trak za zaklepanje armature | kpl | 5 |  | 0
30 | Priključek za praznjenje pod stropom ki vsebuje: T-kos 65/65/65, čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, krogelna pipa DN25, zaključena s čepom DN25, vse PN16. Izdelava po detajlu iz tega načrta D12. | kpl | 160 |  | 0
31 | Priključek za odzračevanje pod stropom ki vsebuje: čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, reduicrni dvovijačnik na DN15, vse PN16. | kpl | 40 |  | 0
32 | Priključek za testiranje šprinkler inštalacije s testnim poševnosedežnim ventilom, DN25, s privijačenim cevnim nastavkom, vključno s tesnilnim in montažnim materialom. Sestav vsebuje še: cevne povezave DN25 skupne dolžine 1m, fazonske kose DN25.
| K80 | kos | 3 |  | 0
| K115 | kos | 2 |  | 0
33 | Priključek za avtomatsko odzračevanje suhega voda za doseganje koncentracije dušika na 98% v cevovodu. Horizontalna izvedba. Element skladen z PED 2014/68/U, ustrezati mora zahtevami FM.
| Velikost sistema <4.500 litrov | kos | 5 |  | 0
Ustreza: N2BLAST tip APS ali enakovredno
34 | Protipovratni ventil z loputo in izvrtino Φ2 mm za komprimiran zrak, z navojnimi priključki, iz medenine, DN15, PN16, vključno z montažnim materialom | kos | 40 |  | 0
Ustreza: MDM ali enakovredno
35 | Podpora P1, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN32, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1205 |  | 0
36 | Podpora P2, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN65, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1205 |  | 0
37 | Podpora P3, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -hruška DN100, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 24 |  | 0
38 | Podpora P4, sestavljena iz: -betonsko sidro M12, -navojna palica M12, -hruška DN150, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 36 |  | 0
39 | Podpora P5, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN100, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 14 |  | 0
40 | Podpora P6, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN150, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 20 |  | 0
41 | Podpora P8, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN65, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 160 |  | 0
42 | Kompenzacijska lira montirana vertikalno skupaj z ventilom za odzračevanje skladno z FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 17 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Za raztezke v razvodu +/-10 cm. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Navedena je minimalna debelina stene cevi.
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | kpl | 2 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | kpl | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Šprinkler SPP 4
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
ŠPRINKLER PODPOSTAJA 4 - SPP4
ALARMNE VENTILSKE POSTAJE
1 | Šprinkler alarmna ventilska postaja suhe izvedbe, mora biti skladna z zahtevami standarda NFPA-13 ter imeti znak CE oziroma soglasje FM. Alarmni ventil mora biti tovarniško sestavljen in preizkušen, vključno z vso potrebno opremo za vertikalno montažo. Ohišje alarmnega ventila mora biti iz duktilne litine, znotraj površinsko zaščiteno in zunaj pobarvano z rdečo barvo (RAL3000), tovarniško preizkušeno pri tlaku 41 bar, za delovni tlak 21 bar.
Alarmni ventil mora za lažje vzdrževanje in pregledovanje imeti na sprednji strani zaklopko, ki je preklopljiva za 180°. Ventil mora imeti možnost zunanjega ponastavljanja (samodejno, ko je zaporni ventil zaprt) brez odpiranja sprednje plošče. Alarmni ventil deluje brezhibno pri tlaku 1 bar, za katerikoli vodni tlak, kar onemogoča proženje ventila pri spremembi/povišanju vstopnega tlaka vode.
Alarmni ventil mora imeti ožlebljene glavne priključke premera DN 150 - 6”. Alarmni ventil se zagotovi predpripravljen (npr. v različici VicQuick Riser), ki vključuje zaporno loputo (npr. V705), spojko (npr. S009), enokontakntno tlačno stikalo (npr. model EPS10-1), nizkotlačno pnevmatsko stikalo (npr. model EPS-40-1) ter komplet za drenažo-izpustna cev. Dodatna oprema seta pnevmatske vzdrževalne enote tip S757, ki vključuje regulator tlaka za komprimiran zrak, filter 150 μm, medeninasti dušilec pretoka, vzmetni povratni krogelni ventil z mehkim tesnenjem, by-pass za hitro polnjenje.Vključno s kompletom pospeševalnika S746 za zračni tlak 0,9-1,24 bara. Vključno z manometri in končnimi oz. kontrolnimi stikali za nadzor položaja.
Ustreza VICTAULIC tip NXT 768N ali enakovredno
AV | DOBAVA - VICTAULIC tip NXT 768N | kpl | 5 |  | 0
| MONTAŽA | kpl | 5 |  | 0
ELEKTRO - STROJNA OPREMA
2 | Manometrska pipa iz medenine, PN 16, priključek zunanji navoj-obojka, R 1/2 | kos | 1 |  | 0
3 | Manometer za merjenje nadtlaka, vzmetni, cevni, razred točnosti 1.6, premer 100mm, priključek 1/2", za območje 0–16 bar, s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking ali enakovredno
4 | Tlačno stikalo za nadzor tlaka v mokrem šprinkler sistemu z območjem nastavitve 4,0 - 13 bar. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking PMU-10 ali enakovredno
ARMATURE IN RAZDELILNIK
5 | Krogelna zaporna pipa, navojna, PN 16, izdelana iz medenine in nikljana s končnim stikalom, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
6 | Krogelna pipa za komprimiran zrak, z navojnim priključkom, medeninasta, krogla in vreteno iz nerjavnega jekla, PN16, s tesnilom iz PTFE, z montažnim materialom in končnim stikalom.
| DN15 | kos | 5 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik, izdelan po risbah v tem načrtu, iz cevi po DIN 2448 ali DIN 2458, materiala St.37, in medsebojno spojenih (varjenje ali cevne spojke na utor) fazonskih kosov, opleskan, vključno z nosilnimi konzolami izdelanimi iz jeklenih U profilov, s pritrdilnimi objemkami, vključno z varilnim, montažnim in pritrdilnim materialom in navarjenimi priključki, za PN 16: - utorjeni (roll groove): 5x DN150; - navojni: 1x DN32 (praznjenje) Razdelilnik vključuje še: - cevni lok DN150, 90°
| Dimenzija razdelilnika je DN150. Dolžine 4,0 m. Priključki za zaporne lopute in alarmne postaje so utorjeni. Praznilni priključki so navojni. Vključno noge razdelilnika, izdelane iz jeklenih in korozijsko zaščitenih (npr. pocinkanih) profilov, ter druga pritrdilna oprema za vgradnjo razdelilnika. Mere iz risbe kontrolirati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
8 | Korito, izdelano iz pločevine debeline min 3 mm, protikorozijsko zaščiteno (npr. pocinkano), ojačano z jeklenimi profili, vključno s podstavkom in navojnim priključkom in zaporno pipo za ustrezno odtočno cev. Izdelava ustreznega nagiba proti praznilnemu mestu.
| dim: 4000x600; h=500mm | kpl | 1 |  | 0
9 | Protipovratna loputa za vodo, PN16, z utoroma za spajanje s cevnimi spojkami, s tesnilnim in vijačnim materialom in FM atestom.
| DN 150 | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Victaulic tip 717 ali enakovredno
10 | ZAPORNA LOPUTA Z reduktorjem
Zaporna loputa z reduktorjem, velikosti 2”-12”, mora imeti soglasje UL/FM: ohišje mora biti iz duktilne litine, znotraj in zunaj prebarvano črno, tovarniško preizkušena pri 41 bar, za delovni tlak do 21 bar. Disk mora biti narejen iz nikljane duktilne litine; disk mora biti ekscentričen, da se v odprtem položaju ne dotika/stiska tesnila. Ventil mora imeti ožlebljene priključke. Reduktor mora biti nameščen v vodotesnem, prebarvanem jeklenem ohišju, komplet s kolesom in oranžnim indikatorjem položaja iz duktilne litine; ventil mora imeti tovarniško priključeno dvojno kontrolno stikalo za nadzor odprtega/zaprtega položaja.
Ustreza: VICTAULIC tip 705 ali enakovredno
| DN100 | kos | 3 |  | 0
| DN150 | kos | 3 |  | 0
CEVOVODI ZA GASILNO VODO
11 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448) ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove) ali navojno. Vključno z obešali, fitingi in podporami za šprinkler inštalacijo. Spojke in fitingi morajo biti certificirana po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Obešala morajo biti certificirana po FM in ustrezati dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN15 21,3 x 2,6mm-navoj | m | 10 |  | 0
| DN 25 33,7x2,6mm - utor | m | 10 |  | 0
| DN 32 42,4 x 2,6mm-utor | m | 1 |  | 0
12 | Cevovod po FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 20 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, vključno s cevnimi spojkami, obešali in podporami za šprinkler inštalacijo. Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 150 168,3 x 4,0 mm-utor | m | 15 |  | 0
13 | Izolacija cevi DN150 iz zgornje postavke v debelini 30mm iz mineralne volne s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK pri srednji temperaturi 40 stC z dodatno aluminijasto zaščito (alu pločevina debeline 0,8mm). Vključno z montažo z upoštevanjem spojk in podpor. | m | 10 |  | 0
14 | Fazonski kosi za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 3 |  | 0
15 | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, ter druge kovinske opreme, po predhodnem čiščenju, | m2 | 5 |  | 0
16 | Izdelava preboja skozi požarno betonsko ali opečno steno, panelno steno zapolnjeno z malto. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
17 | Vzidni element za prehod cevi skozi požarno steno podpostaje, miniziran, dolžine od 150 do 250 mm, kot zaščitna cev z vmesnim polnilom iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
18 | Prostorski termostat za vgradnjo na steno, nastavljen na 5°C, za napetost max. 30V DC/30mA, vključno z montažnim materialom
| Ustreza: Siemens RDD100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | Električni radiator za vgradnjo na steno, z vgrajenim električnim grelcem in z digitalnim programskim elektronskim termostatom, z nosilno konstrukcijo za montažo na steno.
| Moč: 2,0 kW, 230 V | kos | 1 |  | 0
20 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 12 |  | 0
RAZVODNO OMREŽJE
21 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Spojke morajo biti certificirane po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor | m | 5005 |  | 0
| MONTAŽA | m | 5005 |  | 0
DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | m | 3205 |  | 0
| MONTAŽA | m | 3205 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | m | 131 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | m | 121 |  | 0
22 | Fazonski kosi (vroče pocinkani) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 45° DN50 | kos | 18 |  | 0
| - cevni lok 45° DN65 | kos | 6 |  | 0
| - cevni lok 90° DN65 | kos | 118 |  | 0
| - cevni lok 90° DN100 | kos | 10 |  | 0
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 20 |  | 0
| - T-kos DN65/DN65/DN65 | kos | 1242 |  | 0
| - T-kos DN100/DN65/DN100 | kos | 26 |  | 0
| - T-kos DN100/DN100/DN100 | kos | 3 |  | 0
| - T-kos DN150/DN50/DN150 | kos | 18 |  | 0
| - T-kos DN150/DN65/DN150 | kos | 16 |  | 0
| - T-kos DN150/DN150/DN150 | kos | 6 |  | 0
- ekscentrični reducirni kos DN65/DN32
AV | DOBAVA - ekscentrični reducirni kos DN65/DN32 | kos | 1242 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1242 |  | 0
| - centrični reducirni kos DN150/DN100 | kos | 3 |  | 0
| - čep DN32 | kos | 1242 |  | 0
| - čep DN65 | kos | 2 |  | 0
| - čep DN100 | kos | 6 |  | 0
| - čep DN150 | kos | 8 |  | 0
23 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Vključno s cevnimi spojkami, obešali, podporami in fitingi za šprinkler inštalacijo.Spojke in fitingi morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 15 21,3 x 2,6 mm-navoj | m | 245 |  | 0
24 | Cevovod iz nerjavnih preciznih cevi iz legiranega jekla X5CrNiMo material št. 1.4401 po EN 10088 (AISI 316), spajanje s press fitingi ali varjenjem v zaščitni atmosferi z atesti. Za obratovalni tlak do 16 bar, vključno z obešali in podporami za nerjavno šprinkler inštalacijo. Fitingi in spojni material morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Posamezni deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Po montaži je potrebno izvesti izpiranje z vodo ali izpihovanje s komprimiranim zrakom za vse cevne veje!
| 54 x 1,5 mm | m | 387 |  | 0
25 | Fazonski kosi (nerjavni) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - T-kos 54/54/Rp 3/4" | kos | 146 |  | 0
| - prehodni kos press 54 - navoj ženski 2" | kos | 18 |  | 0
| - čep 54 | kos | 18 |  | 0
| - dielektrični prehodni kos DN50 - navoj moški 2" | kos | 18 |  | 0
26 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S1)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K115 | kos | 1066 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1066 |  | 0
27 | Šprinkler šoba 3/4", stranska, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji, z vsemi spojnimi elementi. (oznaka na risbi: S2)
Ustreza: Victaulic V3409 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Victaulic V3409 | kos | 146 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 146 |  | 0
28 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K80, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S3)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K80 | kos | 1402 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1402 |  | 0
29 | TOGA SPOJKA
Toga spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Toga spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo.
Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N ali enakovredno
DN32
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN32 | kos | 2489 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 2489 |  | 0
| DN50 | kos | 54 |  | 0
DN65
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN65 | kos | 3226 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 3226 |  | 0
| DN100 | kos | 82 |  | 0
| DN150 | kos | 135 |  | 0
30 | FLEKSIBILNA SPOJKA
Fleksibilna spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo. Spojka mora omogočati linearni pomik vsaj 2,3 mm. Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 177N ali enakovredno
| DN65 | kos | 860 |  | 0
31 | SPRINKLER-T REDUKCIJA ZA IZHODNE VEJE tip 912
Glavni priključki za sprinkler, navojne spojke za odcepne veje, merilnike in drenažne izpuste; za priključitev na glavno cevi velikosti DN32 (1-1/4”). Izdelane morajo biti iz duktilne litine v skladu z ASTM A-536, razred 65-45-12, s tesnilom iz sintetične gume, vijaki in matice pa iz pocinkanega, toplotno obdelanega ogljikovega jekla v skladu z ASTM A-183. T-redukcija mora biti vroče cinkana. Za zmanjšanje višine mora imeti Sprinkler-T z redukcijo 1/2" profil brez zožitve. Dimenzija od sredine cevi zunanjega premera 42.4mm do vrha navoja pri priključku ne sme presegati 30mm.
| Ustreza: T VICTAULIC FireLock tip 912 ali enakovredno | kos | 2468 |  | 0
32 | Priključek za praznjenje in izpiranje. Postavka obsega sestav od izstopa praznilne cevi iz etaže do priklopa na praznilno vertikalo. Komplet priključkov se izdela s potrebnimi elementi. Vključno spojni in pritrdilni material.
| Sestav vsebuje: - navojno krogelno pipo DN50; - "C" gasilska spojka - cevne povezave DN50 skupne dolžine 1 m; - fazonske kose DN50; - vključno ključavnica in trak za zaklepanje armature | kpl | 5 |  | 0
33 | Priključek za praznjenje pod stropom ki vsebuje: T-kos 65/65/65, čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, krogelna pipa DN25, zaključena s čepom DN25, vse PN16. Izdelava po detajlu iz tega načrta D12. | kpl | 160 |  | 0
34 | Priključek za odzračevanje pod stropom ki vsebuje: čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, reduicrni dvovijačnik na DN15, vse PN16. | kpl | 40 |  | 0
35 | Priključek za testiranje šprinkler inštalacije s testnim poševnosedežnim ventilom, DN25, s privijačenim cevnim nastavkom, vključno s tesnilnim in montažnim materialom. Sestav vsebuje še: cevne povezave DN25 skupne dolžine 1m, fazonske kose DN25.
| K80 | kos | 3 |  | 0
| K115 | kos | 2 |  | 0
36 | Priključek za avtomatsko odzračevanje suhega voda za doseganje koncentracije dušika na 98% v cevovodu. Horizontalna izvedba. Element skladen z PED 2014/68/U, ustrezati mora zahtevami FM.
| Velikost sistema <4.500 litrov | kos | 5 |  | 0
Ustreza: N2BLAST tip APS ali enakovredno
37 | Protipovratni ventil z loputo in izvrtino Φ2 mm za komprimiran zrak, z navojnimi priključki, iz medenine, DN15, PN16, vključno z montažnim materialom | kos | 40 |  | 0
Ustreza: MDM ali enakovredno
38 | Prehodni element za prehod cevi skozi požarno steno ali ploščo, sestavljen iz: -Pocinkana cev po EN10220 dimenzije DN125, spajanje s spojkami na utor -2x reducirni kos DN150/DN125 -cevna podpora z omogočenim vertikalnim dvigom, -polnilo iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. | kpl | 6 |  | 0
39 | Podpora P1, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN32, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1170 |  | 0
40 | Podpora P2, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN65, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1170 |  | 0
41 | Podpora P3, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -hruška DN100, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 36 |  | 0
42 | Podpora P4, sestavljena iz: -betonsko sidro M12, -navojna palica M12, -hruška DN150, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 28 |  | 0
43 | Podpora P5, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN100, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 12 |  | 0
44 | Podpora P6, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN150, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 8 |  | 0
45 | Podpora P7, sestavljena iz: -enojni profil 41x21x2,5mm L=0.3m, -2x držalo profila 83x42x6, -2x matica za profil M12, -2x vijak M12x30, -U-bolt DN150 podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 6 |  | 0
46 | Podpora P8, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN65, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 160 |  | 0
47 | Kompenzacijska lira montirana vertikalno skupaj z ventilom za odzračevanje skladno z FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 17 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Za raztezke v razvodu +/-10 cm. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Navedena je minimalna debelina stene cevi.
| DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | kpl | 40 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | kpl | 2 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | kpl | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Šprinkler SPP 5
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
ŠPRINKLER PODPOSTAJA 5 - SPP5
ALARMNE VENTILSKE POSTAJE
1 | Šprinkler alarmna ventilska postaja suhe izvedbe, mora biti skladna z zahtevami standarda NFPA-13 ter imeti znak CE oziroma soglasje FM. Alarmni ventil mora biti tovarniško sestavljen in preizkušen, vključno z vso potrebno opremo za vertikalno montažo. Ohišje alarmnega ventila mora biti iz duktilne litine, znotraj površinsko zaščiteno in zunaj pobarvano z rdečo barvo (RAL3000), tovarniško preizkušeno pri tlaku 41 bar, za delovni tlak 21 bar.
Alarmni ventil mora za lažje vzdrževanje in pregledovanje imeti na sprednji strani zaklopko, ki je preklopljiva za 180°. Ventil mora imeti možnost zunanjega ponastavljanja (samodejno, ko je zaporni ventil zaprt) brez odpiranja sprednje plošče. Alarmni ventil deluje brezhibno pri tlaku 1 bar, za katerikoli vodni tlak, kar onemogoča proženje ventila pri spremembi/povišanju vstopnega tlaka vode.
Alarmni ventil mora imeti ožlebljene glavne priključke premera DN 150 - 6”. Alarmni ventil se zagotovi predpripravljen (npr. v različici VicQuick Riser), ki vključuje zaporno loputo (npr. V705), spojko (npr. S009), enokontakntno tlačno stikalo (npr. model EPS10-1), nizkotlačno pnevmatsko stikalo (npr. model EPS-40-1) ter komplet za drenažo-izpustna cev. Dodatna oprema seta pnevmatske vzdrževalne enote tip S757, ki vključuje regulator tlaka za komprimiran zrak, filter 150 μm, medeninasti dušilec pretoka, vzmetni povratni krogelni ventil z mehkim tesnenjem, by-pass za hitro polnjenje.Vključno s kompletom pospeševalnika S746 za zračni tlak 0,9-1,24 bara. Vključno z manometri in končnimi oz. kontrolnimi stikali za nadzor položaja.
Ustreza VICTAULIC tip NXT 768N ali enakovredno
AV | DOBAVA - VICTAULIC tip NXT 768N | kpl | 5 |  | 0
| MONTAŽA | kpl | 5 |  | 0
ELEKTRO - STROJNA OPREMA
2 | Manometrska pipa iz medenine, PN 16, priključek zunanji navoj-obojka, R 1/2 | kos | 1 |  | 0
3 | Manometer za merjenje nadtlaka, vzmetni, cevni, razred točnosti 1.6, premer 100mm, priključek 1/2", za območje 0–16 bar, s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking ali enakovredno
4 | Tlačno stikalo za nadzor tlaka v mokrem šprinkler sistemu z območjem nastavitve 4,0 - 13 bar. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking PMU-10 ali enakovredno
ARMATURE IN RAZDELILNIK
5 | Krogelna zaporna pipa, navojna, PN 16, izdelana iz medenine in nikljana s končnim stikalom, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
6 | Krogelna pipa za komprimiran zrak, z navojnim priključkom, medeninasta, krogla in vreteno iz nerjavnega jekla, PN16, s tesnilom iz PTFE, z montažnim materialom in končnim stikalom.
| DN15 | kos | 5 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik, izdelan po risbah v tem načrtu, iz cevi po DIN 2448 ali DIN 2458, materiala St.37, in medsebojno spojenih (varjenje ali cevne spojke na utor) fazonskih kosov, opleskan, vključno z nosilnimi konzolami izdelanimi iz jeklenih U profilov, s pritrdilnimi objemkami, vključno z varilnim, montažnim in pritrdilnim materialom in navarjenimi priključki, za PN 16: - utorjeni (roll groove): 5x DN150; - navojni: 1x DN32 (praznjenje) Razdelilnik vključuje še: - cevni lok DN150, 90°
| Dimenzija razdelilnika je DN150. Dolžine 4,0 m. Priključki za zaporne lopute in alarmne postaje so utorjeni. Praznilni priključki so navojni. Vključno noge razdelilnika, izdelane iz jeklenih in korozijsko zaščitenih (npr. pocinkanih) profilov, ter druga pritrdilna oprema za vgradnjo razdelilnika. Mere iz risbe kontrolirati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
8 | Korito, izdelano iz pločevine debeline min 3 mm, protikorozijsko zaščiteno (npr. pocinkano), ojačano z jeklenimi profili, vključno s podstavkom in navojnim priključkom in zaporno pipo za ustrezno odtočno cev. Izdelava ustreznega nagiba proti praznilnemu mestu.
| dim: 4000x600; h=500mm | kpl | 1 |  | 0
9 | Protipovratna loputa za vodo, PN16, z utoroma za spajanje s cevnimi spojkami, s tesnilnim in vijačnim materialom in FM atestom.
| DN 150 | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Victaulic tip 717 ali enakovredno
10 | ZAPORNA LOPUTA Z reduktorjem
Zaporna loputa z reduktorjem, velikosti 2”-12”, mora imeti soglasje UL/FM: ohišje mora biti iz duktilne litine, znotraj in zunaj prebarvano črno, tovarniško preizkušena pri 41 bar, za delovni tlak do 21 bar. Disk mora biti narejen iz nikljane duktilne litine; disk mora biti ekscentričen, da se v odprtem položaju ne dotika/stiska tesnila. Ventil mora imeti ožlebljene priključke. Reduktor mora biti nameščen v vodotesnem, prebarvanem jeklenem ohišju, komplet s kolesom in oranžnim indikatorjem položaja iz duktilne litine; ventil mora imeti tovarniško priključeno dvojno kontrolno stikalo za nadzor odprtega/zaprtega položaja.
Ustreza: VICTAULIC tip 705 ali enakovredno
| DN100 | kos | 2 |  | 0
| DN150 | kos | 4 |  | 0
CEVOVODI ZA GASILNO VODO
11 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448) ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove) ali navojno. Vključno z obešali, fitingi in podporami za šprinkler inštalacijo. Spojke in fitingi morajo biti certificirana po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Obešala morajo biti certificirana po FM in ustrezati dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN15 21,3 x 2,6mm-navoj | m | 5 |  | 0
| DN 25 33,7x2,6mm - utor | m | 10 |  | 0
| DN 32 42,4 x 2,6mm-utor | m | 1 |  | 0
12 | Cevovod po FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 20 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, vključno s cevnimi spojkami, obešali in podporami za šprinkler inštalacijo. Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 150 168,3 x 4,0 mm-utor | m | 15 |  | 0
13 | Izolacija cevi DN150 iz zgornje postavke v debelini 30mm iz mineralne volne s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK pri srednji temperaturi 40 stC z dodatno aluminijasto zaščito (alu pločevina debeline 0,8mm). Vključno z montažo z upoštevanjem spojk in podpor. | m | 10 |  | 0
14 | Fazonski kosi za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 5 |  | 0
15 | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, ter druge kovinske opreme, po predhodnem čiščenju, | m2 | 5 |  | 0
16 | Izdelava preboja skozi požarno betonsko ali opečno steno, panelno steno zapolnjeno z malto. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
17 | Vzidni element za prehod cevi skozi požarno steno podpostaje, miniziran, dolžine od 150 do 250 mm, kot zaščitna cev z vmesnim polnilom iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
18 | Prostorski termostat za vgradnjo na steno, nastavljen na 5°C, za napetost max. 30V DC/30mA, vključno z montažnim materialom
| Ustreza: Siemens RDD100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | Električni radiator za vgradnjo na steno, z vgrajenim električnim grelcem in z digitalnim programskim elektronskim termostatom, z nosilno konstrukcijo za montažo na steno.
| Moč: 2,0 kW, 230 V | kos | 1 |  | 0
20 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 12 |  | 0
RAZVODNO OMREŽJE
21 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Spojke morajo biti certificirane po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor | m | 5017 |  | 0
| MONTAŽA | m | 5017 |  | 0
DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | m | 3232 |  | 0
| MONTAŽA | m | 3232 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | m | 91 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | m | 147 |  | 0
22 | Fazonski kosi (vroče pocinkani) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN65 | kos | 194 |  | 0
| - cevni lok 90° DN100 | kos | 5 |  | 0
| - cevni lok 45° DN150 | kos | 4 |  | 0
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 10 |  | 0
| - T-kos DN65/DN65/DN65 | kos | 1217 |  | 0
| - T-kos DN100/DN65/DN100 | kos | 17 |  | 0
| - T-kos DN100/DN100/DN100 | kos | 2 |  | 0
| - T-kos DN150/DN65/DN150 | kos | 26 |  | 0
| - T-kos DN150/DN150/DN150 | kos | 4 |  | 0
- ekscentrični reducirni kos DN65/DN32
AV | DOBAVA - ekscentrični reducirni kos DN65/DN32 | kos | 1217 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1217 |  | 0
| - centrični reducirni kos DN150/DN100 | kos | 2 |  | 0
| - čep DN32 | kos | 1217 |  | 0
| - čep DN65 | kos | 2 |  | 0
| - čep DN100 | kos | 4 |  | 0
| - čep DN150 | kos | 6 |  | 0
23 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Vključno s cevnimi spojkami, obešali, podporami in fitingi za šprinkler inštalacijo.Spojke in fitingi morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 15 21,3 x 2,6 mm-navoj | m | 255 |  | 0
24 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S1)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K115 | kos | 896 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 896 |  | 0
25 | Šprinkler šoba 3/4", stranska, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji, z vsemi spojnimi elementi. (oznaka na risbi: S2)
Ustreza: Victaulic V3409 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Victaulic V3409 | kos | 60 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 60 |  | 0
26 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K80, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S3)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K80 | kos | 1512 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1512 |  | 0
27 | TOGA SPOJKA
Toga spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Toga spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo.
Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N ali enakovredno
DN32
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN32 | kos | 2414 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 2414 |  | 0
DN65
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN65 | kos | 3285 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 3285 |  | 0
| DN100 | kos | 58 |  | 0
| DN150 | kos | 88 |  | 0
28 | FLEKSIBILNA SPOJKA
Fleksibilna spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo. Spojka mora omogočati linearni pomik vsaj 2,3 mm. Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 177N ali enakovredno
| DN65 | kos | 844 |  | 0
29 | SPRINKLER-T REDUKCIJA ZA IZHODNE VEJE tip 912
Glavni priključki za sprinkler, navojne spojke za odcepne veje, merilnike in drenažne izpuste; za priključitev na glavno cevi velikosti DN32 (1-1/4”). Izdelane morajo biti iz duktilne litine v skladu z ASTM A-536, razred 65-45-12, s tesnilom iz sintetične gume, vijaki in matice pa iz pocinkanega, toplotno obdelanega ogljikovega jekla v skladu z ASTM A-183. T-redukcija mora biti vroče cinkana. Za zmanjšanje višine mora imeti Sprinkler-T z redukcijo 1/2" profil brez zožitve. Dimenzija od sredine cevi zunanjega premera 42.4mm do vrha navoja pri priključku ne sme presegati 30mm.
| Ustreza: T VICTAULIC FireLock tip 912 ali enakovredno | kos | 2408 |  | 0
30 | Priključek za praznjenje in izpiranje. Postavka obsega sestav od izstopa praznilne cevi iz etaže do priklopa na praznilno vertikalo. Komplet priključkov se izdela s potrebnimi elementi. Vključno spojni in pritrdilni material.
| Sestav vsebuje: - navojno krogelno pipo DN50; - "C" gasilska spojka - cevne povezave DN50 skupne dolžine 1 m; - fazonske kose DN50; - vključno ključavnica in trak za zaklepanje armature | kpl | 5 |  | 0
31 | Priključek za praznjenje pod stropom ki vsebuje: T-kos 65/65/65, čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, krogelna pipa DN25, zaključena s čepom DN25, vse PN16. Izdelava po detajlu iz tega načrta D12. | kpl | 160 |  | 0
32 | Priključek za odzračevanje pod stropom ki vsebuje: čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, reduicrni dvovijačnik na DN15, vse PN16. | kpl | 1 |  | 0
33 | Priključek za testiranje šprinkler inštalacije s testnim poševnosedežnim ventilom, DN25, s privijačenim cevnim nastavkom, vključno s tesnilnim in montažnim materialom. Sestav vsebuje še: cevne povezave DN25 skupne dolžine 1m, fazonske kose DN25.
| K80 | kos | 3 |  | 0
| K115 | kos | 2 |  | 0
34 | Priključek za avtomatsko odzračevanje suhega voda za doseganje koncentracije dušika na 98% v cevovodu. Horizontalna izvedba. Element skladen z PED 2014/68/U, ustrezati mora zahtevami FM.
| Velikost sistema <4.500 litrov | kos | 5 |  | 0
Ustreza: N2BLAST tip APS ali enakovredno
35 | Protipovratni ventil z loputo in izvrtino Φ2 mm za komprimiran zrak, z navojnimi priključki, iz medenine, DN15, PN16, vključno z montažnim materialom | kos | 40 |  | 0
Ustreza: MDM ali enakovredno
36 | Podpora P1, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN32, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1120 |  | 0
37 | Podpora P2, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN65, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1200 |  | 0
38 | Podpora P3, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -hruška DN100, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 20 |  | 0
39 | Podpora P4, sestavljena iz: -betonsko sidro M12, -navojna palica M12, -hruška DN150, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 27 |  | 0
40 | Podpora P5, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN100, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 14 |  | 0
41 | Podpora P6, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN150, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 20 |  | 0
42 | Podpora P8, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN65, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 150 |  | 0
43 | Kompenzacijska lira montirana vertikalno skupaj z ventilom za odzračevanje skladno z FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 17 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Za raztezke v razvodu +/-10 cm. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Navedena je minimalna debelina stene cevi.
| DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | kpl | 24 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | kpl | 2 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | kpl | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Šprinkler SPP 6
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
ŠPRINKLER PODPOSTAJA 6 - SPP6
ALARMNE VENTILSKE POSTAJE
1 | Šprinkler alarmna ventilska postaja suhe izvedbe, mora biti skladna z zahtevami standarda NFPA-13 ter imeti znak CE oziroma soglasje FM. Alarmni ventil mora biti tovarniško sestavljen in preizkušen, vključno z vso potrebno opremo za vertikalno montažo. Ohišje alarmnega ventila mora biti iz duktilne litine, znotraj površinsko zaščiteno in zunaj pobarvano z rdečo barvo (RAL3000), tovarniško preizkušeno pri tlaku 41 bar, za delovni tlak 21 bar.
Alarmni ventil mora za lažje vzdrževanje in pregledovanje imeti na sprednji strani zaklopko, ki je preklopljiva za 180°. Ventil mora imeti možnost zunanjega ponastavljanja (samodejno, ko je zaporni ventil zaprt) brez odpiranja sprednje plošče. Alarmni ventil deluje brezhibno pri tlaku 1 bar, za katerikoli vodni tlak, kar onemogoča proženje ventila pri spremembi/povišanju vstopnega tlaka vode.
Alarmni ventil mora imeti ožlebljene glavne priključke premera DN 150 - 6”. Alarmni ventil se zagotovi predpripravljen (npr. v različici VicQuick Riser), ki vključuje zaporno loputo (npr. V705), spojko (npr. S009), enokontakntno tlačno stikalo (npr. model EPS10-1), nizkotlačno pnevmatsko stikalo (npr. model EPS-40-1) ter komplet za drenažo-izpustna cev. Dodatna oprema seta pnevmatske vzdrževalne enote tip S757, ki vključuje regulator tlaka za komprimiran zrak, filter 150 μm, medeninasti dušilec pretoka, vzmetni povratni krogelni ventil z mehkim tesnenjem, by-pass za hitro polnjenje.Vključno s kompletom pospeševalnika S746 za zračni tlak 0,9-1,24 bara. Vključno z manometri in končnimi oz. kontrolnimi stikali za nadzor položaja.
Ustreza VICTAULIC tip NXT 768N ali enakovredno
AV | DOBAVA - VICTAULIC tip NXT 768N | kpl | 5 |  | 0
| MONTAŽA | kpl | 5 |  | 0
ELEKTRO - STROJNA OPREMA
2 | Manometrska pipa iz medenine, PN 16, priključek zunanji navoj-obojka, R 1/2 | kos | 1 |  | 0
3 | Manometer za merjenje nadtlaka, vzmetni, cevni, razred točnosti 1.6, premer 100mm, priključek 1/2", za območje 0–16 bar, s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking ali enakovredno
4 | Tlačno stikalo za nadzor tlaka v mokrem šprinkler sistemu z območjem nastavitve 4,0 - 13 bar. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking PMU-10 ali enakovredno
ARMATURE IN RAZDELILNIK
5 | Krogelna zaporna pipa, navojna, PN 16, izdelana iz medenine in nikljana s končnim stikalom, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
6 | Krogelna pipa za komprimiran zrak, z navojnim priključkom, medeninasta, krogla in vreteno iz nerjavnega jekla, PN16, s tesnilom iz PTFE, z montažnim materialom in končnim stikalom.
| DN15 | kos | 5 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik, izdelan po risbah v tem načrtu, iz cevi po DIN 2448 ali DIN 2458, materiala St.37, in medsebojno spojenih (varjenje ali cevne spojke na utor) fazonskih kosov, opleskan, vključno z nosilnimi konzolami izdelanimi iz jeklenih U profilov, s pritrdilnimi objemkami, vključno z varilnim, montažnim in pritrdilnim materialom in navarjenimi priključki, za PN 16: - utorjeni (roll groove): 5x DN150; - navojni: 1x DN32 (praznjenje) Razdelilnik vključuje še: - cevni lok DN150, 90°
| Dimenzija razdelilnika je DN150. Dolžine 4,0 m. Priključki za zaporne lopute in alarmne postaje so utorjeni. Praznilni priključki so navojni. Vključno noge razdelilnika, izdelane iz jeklenih in korozijsko zaščitenih (npr. pocinkanih) profilov, ter druga pritrdilna oprema za vgradnjo razdelilnika. Mere iz risbe kontrolirati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
8 | Korito, izdelano iz pločevine debeline min 3 mm, protikorozijsko zaščiteno (npr. pocinkano), ojačano z jeklenimi profili, vključno s podstavkom in navojnim priključkom in zaporno pipo za ustrezno odtočno cev. Izdelava ustreznega nagiba proti praznilnemu mestu.
| dim: 4000x600; h=500mm | kpl | 1 |  | 0
9 | Protipovratna loputa za vodo, PN16, z utoroma za spajanje s cevnimi spojkami, s tesnilnim in vijačnim materialom in FM atestom.
| DN 150 | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Victaulic tip 717 ali enakovredno
10 | ZAPORNA LOPUTA Z reduktorjem
Zaporna loputa z reduktorjem, velikosti 2”-12”, mora imeti soglasje UL/FM: ohišje mora biti iz duktilne litine, znotraj in zunaj prebarvano črno, tovarniško preizkušena pri 41 bar, za delovni tlak do 21 bar. Disk mora biti narejen iz nikljane duktilne litine; disk mora biti ekscentričen, da se v odprtem položaju ne dotika/stiska tesnila. Ventil mora imeti ožlebljene priključke. Reduktor mora biti nameščen v vodotesnem, prebarvanem jeklenem ohišju, komplet s kolesom in oranžnim indikatorjem položaja iz duktilne litine; ventil mora imeti tovarniško priključeno dvojno kontrolno stikalo za nadzor odprtega/zaprtega položaja.
Ustreza: VICTAULIC tip 705 ali enakovredno
| DN100 | kos | 2 |  | 0
| DN150 | kos | 4 |  | 0
CEVOVODI ZA GASILNO VODO
11 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448) ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove) ali navojno. Vključno z obešali, fitingi in podporami za šprinkler inštalacijo. Spojke in fitingi morajo biti certificirana po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Obešala morajo biti certificirana po FM in ustrezati dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN15 21,3 x 2,6mm-navoj | m | 10 |  | 0
| DN 25 33,7x2,6mm - utor | m | 10 |  | 0
| DN 32 42,4 x 2,6mm-utor | m | 1 |  | 0
12 | Cevovod po FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 20 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, vključno s cevnimi spojkami, obešali in podporami za šprinkler inštalacijo. Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 150 168,3 x 4,0 mm-utor | m | 15 |  | 0
13 | Izolacija cevi DN150 iz zgornje postavke v debelini 30mm iz mineralne volne s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK pri srednji temperaturi 40 stC z dodatno aluminijasto zaščito (alu pločevina debeline 0,8mm). Vključno z montažo z upoštevanjem spojk in podpor. | m | 10 |  | 0
14 | Fazonski kosi za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 5 |  | 0
15 | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, ter druge kovinske opreme, po predhodnem čiščenju, | m2 | 5 |  | 0
16 | Izdelava preboja skozi požarno betonsko ali opečno steno, panelno steno zapolnjeno z malto. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
17 | Vzidni element za prehod cevi skozi požarno steno podpostaje, miniziran, dolžine od 150 do 250 mm, kot zaščitna cev z vmesnim polnilom iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
18 | Prostorski termostat za vgradnjo na steno, nastavljen na 5°C, za napetost max. 30V DC/30mA, vključno z montažnim materialom
| Ustreza: Siemens RDD100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | Električni radiator za vgradnjo na steno, z vgrajenim električnim grelcem in z digitalnim programskim elektronskim termostatom, z nosilno konstrukcijo za montažo na steno.
| Moč: 2,0 kW, 230 V | kos | 1 |  | 0
20 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 12 |  | 0
RAZVODNO OMREŽJE
21 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Spojke morajo biti certificirane po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor | m | 5322 |  | 0
| MONTAŽA | m | 5322 |  | 0
DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | m | 3476 |  | 0
| MONTAŽA | m | 3476 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | m | 106 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | m | 186 |  | 0
22 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Vključno s cevnimi spojkami, obešali, podporami in fitingi za šprinkler inštalacijo.Spojke in fitingi morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 15 21,3 x 2,6 mm-navoj | m | 275 |  | 0
23 | Fazonski kosi (vroče pocinkani) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN65 | kos | 98 |  | 0
| - cevni lok 90° DN100 | kos | 4 |  | 0
| - cevni lok 45° DN150 | kos | 4 |  | 0
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 10 |  | 0
| - T-kos DN65/DN65/DN65 | kos | 1307 |  | 0
| - T-kos DN100/DN65/DN100 | kos | 18 |  | 0
| - T-kos DN100/DN100/DN100 | kos | 2 |  | 0
| - T-kos DN150/DN65/DN150 | kos | 27 |  | 0
| - T-kos DN150/DN150/DN150 | kos | 3 |  | 0
- ekscentrični reducirni kos DN65/DN32
AV | DOBAVA - ekscentrični reducirni kos DN65/DN32 | kos | 1307 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1307 |  | 0
| - centrični reducirni kos DN150/DN100 | kos | 2 |  | 0
| - čep DN32 | kos | 1307 |  | 0
| - čep DN65 | kos | 2 |  | 0
| - čep DN100 | kos | 4 |  | 0
| - čep DN150 | kos | 6 |  | 0
24 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S1)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K115 | kos | 1044 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1044 |  | 0
25 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K80, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S3)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K80 | kos | 1549 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1549 |  | 0
26 | TOGA SPOJKA
Toga spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Toga spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo.
Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N ali enakovredno
DN32
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN32 | kos | 2620 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 2620 |  | 0
DN65
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN65 | kos | 3287 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 3287 |  | 0
| DN100 | kos | 59 |  | 0
| DN150 | kos | 95 |  | 0
27 | FLEKSIBILNA SPOJKA
Fleksibilna spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo. Spojka mora omogočati linearni pomik vsaj 2,3 mm. Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 177N ali enakovredno
| DN65 | kos | 900 |  | 0
28 | SPRINKLER-T REDUKCIJA ZA IZHODNE VEJE tip 912
Glavni priključki za sprinkler, navojne spojke za odcepne veje, merilnike in drenažne izpuste; za priključitev na glavno cevi velikosti DN32 (1-1/4”). Izdelane morajo biti iz duktilne litine v skladu z ASTM A-536, razred 65-45-12, s tesnilom iz sintetične gume, vijaki in matice pa iz pocinkanega, toplotno obdelanega ogljikovega jekla v skladu z ASTM A-183. T-redukcija mora biti vroče cinkana. Za zmanjšanje višine mora imeti Sprinkler-T z redukcijo 1/2" profil brez zožitve. Dimenzija od sredine cevi zunanjega premera 42.4mm do vrha navoja pri priključku ne sme presegati 30mm.
| Ustreza: T VICTAULIC FireLock tip 912 ali enakovredno | kos | 2593 |  | 0
29 | Priključek za praznjenje in izpiranje. Postavka obsega sestav od izstopa praznilne cevi iz etaže do priklopa na praznilno vertikalo. Komplet priključkov se izdela s potrebnimi elementi. Vključno spojni in pritrdilni material.
| Sestav vsebuje: - navojno krogelno pipo DN50; - "C" gasilska spojka - cevne povezave DN50 skupne dolžine 1 m; - fazonske kose DN50; - vključno ključavnica in trak za zaklepanje armature | kpl | 5 |  | 0
30 | Priključek za praznjenje pod stropom ki vsebuje: T-kos 65/65/65, čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, krogelna pipa DN25, zaključena s čepom DN25, vse PN16. Izdelava po detajlu iz tega načrta D12. | kpl | 180 |  | 0
31 | Priključek za odzračevanje pod stropom ki vsebuje: čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, reduicrni dvovijačnik na DN15, vse PN16. | kpl | 45 |  | 0
32 | Priključek za testiranje šprinkler inštalacije s testnim poševnosedežnim ventilom, DN25, s privijačenim cevnim nastavkom, vključno s tesnilnim in montažnim materialom. Sestav vsebuje še: cevne povezave DN25 skupne dolžine 1m, fazonske kose DN25.
| K80 | kos | 3 |  | 0
| K115 | kos | 2 |  | 0
33 | Priključek za avtomatsko odzračevanje suhega voda za doseganje koncentracije dušika na 98% v cevovodu. Horizontalna izvedba. Element skladen z PED 2014/68/U, ustrezati mora zahtevami FM.
| Velikost sistema <4.500 litrov | kos | 5 |  | 0
Ustreza: N2BLAST tip APS ali enakovredno
34 | Protipovratni ventil z loputo in izvrtino Φ2 mm za komprimiran zrak, z navojnimi priključki, iz medenine, DN15, PN16, vključno z montažnim materialom | kos | 45 |  | 0
Ustreza: MDM ali enakovredno
35 | Podpora P1, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN32, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1325 |  | 0
36 | Podpora P2, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN65, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1360 |  | 0
37 | Podpora P3, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -hruška DN100, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 26 |  | 0
38 | Podpora P4, sestavljena iz: -betonsko sidro M12, -navojna palica M12, -hruška DN150, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 39 |  | 0
39 | Podpora P5, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN100, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 16 |  | 0
40 | Podpora P6, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN150, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 24 |  | 0
41 | Podpora P8, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN65, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 180 |  | 0
42 | Kompenzacijska lira montirana vertikalno skupaj z ventilom za odzračevanje skladno z FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 17 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Za raztezke v razvodu +/-10 cm. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Navedena je minimalna debelina stene cevi.
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | kpl | 2 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | kpl | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Šprinkler SPP 7
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
ŠPRINKLER PODPOSTAJA 7 - SPP7
ALARMNE VENTILSKE POSTAJE
1 | Šprinkler alarmna ventilska postaja suhe izvedbe, mora biti skladna z zahtevami standarda NFPA-13 ter imeti znak CE oziroma soglasje FM. Alarmni ventil mora biti tovarniško sestavljen in preizkušen, vključno z vso potrebno opremo za vertikalno montažo. Ohišje alarmnega ventila mora biti iz duktilne litine, znotraj površinsko zaščiteno in zunaj pobarvano z rdečo barvo (RAL3000), tovarniško preizkušeno pri tlaku 41 bar, za delovni tlak 21 bar.
Alarmni ventil mora za lažje vzdrževanje in pregledovanje imeti na sprednji strani zaklopko, ki je preklopljiva za 180°. Ventil mora imeti možnost zunanjega ponastavljanja (samodejno, ko je zaporni ventil zaprt) brez odpiranja sprednje plošče. Alarmni ventil deluje brezhibno pri tlaku 1 bar, za katerikoli vodni tlak, kar onemogoča proženje ventila pri spremembi/povišanju vstopnega tlaka vode.
Alarmni ventil mora imeti ožlebljene glavne priključke premera DN 150 - 6”. Alarmni ventil se zagotovi predpripravljen (npr. v različici VicQuick Riser), ki vključuje zaporno loputo (npr. V705), spojko (npr. S009), enokontakntno tlačno stikalo (npr. model EPS10-1), nizkotlačno pnevmatsko stikalo (npr. model EPS-40-1) ter komplet za drenažo-izpustna cev. Dodatna oprema seta pnevmatske vzdrževalne enote tip S757, ki vključuje regulator tlaka za komprimiran zrak, filter 150 μm, medeninasti dušilec pretoka, vzmetni povratni krogelni ventil z mehkim tesnenjem, by-pass za hitro polnjenje.Vključno s kompletom pospeševalnika S746 za zračni tlak 0,9-1,24 bara. Vključno z manometri in končnimi oz. kontrolnimi stikali za nadzor položaja.
Ustreza VICTAULIC tip NXT 768N ali enakovredno
AV | DOBAVA - VICTAULIC tip NXT 768N | kpl | 6 |  | 0
| MONTAŽA | kpl | 6 |  | 0
ELEKTRO - STROJNA OPREMA
2 | Manometrska pipa iz medenine, PN 16, priključek zunanji navoj-obojka, R 1/2 | kos | 1 |  | 0
3 | Manometer za merjenje nadtlaka, vzmetni, cevni, razred točnosti 1.6, premer 100mm, priključek 1/2", za območje 0–16 bar, s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking ali enakovredno
4 | Tlačno stikalo za nadzor tlaka v mokrem šprinkler sistemu z območjem nastavitve 4,0 - 13 bar. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking PMU-10 ali enakovredno
ARMATURE IN RAZDELILNIK
5 | Krogelna zaporna pipa, navojna, PN 16, izdelana iz medenine in nikljana s končnim stikalom, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
6 | Krogelna pipa za komprimiran zrak, z navojnim priključkom, medeninasta, krogla in vreteno iz nerjavnega jekla, PN16, s tesnilom iz PTFE, z montažnim materialom in končnim stikalom.
| DN15 | kos | 6 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik, izdelan po risbah v tem načrtu, iz cevi po DIN 2448 ali DIN 2458, materiala St.37, in medsebojno spojenih (varjenje ali cevne spojke na utor) fazonskih kosov, opleskan, vključno z nosilnimi konzolami izdelanimi iz jeklenih U profilov, s pritrdilnimi objemkami, vključno z varilnim, montažnim in pritrdilnim materialom in navarjenimi priključki, za PN 16: - utorjeni (roll groove): 6x DN150; - navojni: 1x DN32 (praznjenje) Razdelilnik vključuje še: - cevni lok DN150, 90°
| Dimenzija razdelilnika je DN150. Dolžine 4,5 m. Priključki za zaporne lopute in alarmne postaje so utorjeni. Praznilni priključki so navojni. Vključno noge razdelilnika, izdelane iz jeklenih in korozijsko zaščitenih (npr. pocinkanih) profilov, ter druga pritrdilna oprema za vgradnjo razdelilnika. Mere iz risbe kontrolirati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
8 | Korito, izdelano iz pločevine debeline min 3 mm, protikorozijsko zaščiteno (npr. pocinkano), ojačano z jeklenimi profili, vključno s podstavkom in navojnim priključkom in zaporno pipo za ustrezno odtočno cev. Izdelava ustreznega nagiba proti praznilnemu mestu.
| dim: 4500x600; h=500mm | kpl | 1 |  | 0
9 | Protipovratna loputa za vodo, PN16, z utoroma za spajanje s cevnimi spojkami, s tesnilnim in vijačnim materialom in FM atestom.
| DN 150 | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Victaulic tip 717 ali enakovredno
10 | ZAPORNA LOPUTA Z reduktorjem
Zaporna loputa z reduktorjem, velikosti 2”-12”, mora imeti soglasje UL/FM: ohišje mora biti iz duktilne litine, znotraj in zunaj prebarvano črno, tovarniško preizkušena pri 41 bar, za delovni tlak do 21 bar. Disk mora biti narejen iz nikljane duktilne litine; disk mora biti ekscentričen, da se v odprtem položaju ne dotika/stiska tesnila. Ventil mora imeti ožlebljene priključke. Reduktor mora biti nameščen v vodotesnem, prebarvanem jeklenem ohišju, komplet s kolesom in oranžnim indikatorjem položaja iz duktilne litine; ventil mora imeti tovarniško priključeno dvojno kontrolno stikalo za nadzor odprtega/zaprtega položaja.
Ustreza: VICTAULIC tip 705 ali enakovredno
| DN100 | kos | 4 |  | 0
| DN150 | kos | 3 |  | 0
CEVOVODI ZA GASILNO VODO
11 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448) ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove) ali navojno. Vključno z obešali, fitingi in podporami za šprinkler inštalacijo. Spojke in fitingi morajo biti certificirana po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Obešala morajo biti certificirana po FM in ustrezati dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN15 21,3 x 2,6mm-navoj | m | 10 |  | 0
| DN 25 33,7x2,6mm - utor | m | 10 |  | 0
| DN 32 42,4 x 2,6mm-utor | m | 1 |  | 0
12 | Cevovod po FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 20 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, vključno s cevnimi spojkami, obešali in podporami za šprinkler inštalacijo. Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 150 168,3 x 4,0 mm-utor | m | 15 |  | 0
13 | Izolacija cevi DN150 iz zgornje postavke v debelini 30mm iz mineralne volne s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK pri srednji temperaturi 40 stC z dodatno aluminijasto zaščito (alu pločevina debeline 0,8mm). Vključno z montažo z upoštevanjem spojk in podpor. | m | 10 |  | 0
14 | Fazonski kosi za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 3 |  | 0
15 | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, ter druge kovinske opreme, po predhodnem čiščenju, | m2 | 5 |  | 0
16 | Izdelava preboja skozi požarno betonsko ali opečno steno, panelno steno zapolnjeno z malto. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
17 | Vzidni element za prehod cevi skozi požarno steno podpostaje, miniziran, dolžine od 150 do 250 mm, kot zaščitna cev z vmesnim polnilom iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
18 | Prostorski termostat za vgradnjo na steno, nastavljen na 5°C, za napetost max. 30V DC/30mA, vključno z montažnim materialom
| Ustreza: Siemens RDD100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | Električni radiator za vgradnjo na steno, z vgrajenim električnim grelcem in z digitalnim programskim elektronskim termostatom, z nosilno konstrukcijo za montažo na steno.
| Moč: 2,0 kW, 230 V | kos | 1 |  | 0
20 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 12 |  | 0
RAZVODNO OMREŽJE
21 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Spojke morajo biti certificirane po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor | m | 5403 |  | 0
| MONTAŽA | m | 5403 |  | 0
DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | m | 3386 |  | 0
| MONTAŽA | m | 3386 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | m | 317 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | m | 118 |  | 0
22 | Fazonski kosi (vroče pocinkani) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 45° DN50 | kos | 18 |  | 0
| - cevni lok 90° DN65 | kos | 110 |  | 0
| - cevni lok 90° DN100 | kos | 9 |  | 0
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 18 |  | 0
| - T-kos DN65/DN65/DN65 | kos | 1256 |  | 0
| - T-kos DN100/DN32/DN100 | kos | 54 |  | 0
| - T-kos DN100/DN65/DN100 | kos | 24 |  | 0
| - T-kos DN100/DN100/DN100 | kos | 4 |  | 0
| - T-kos DN150/DN50/DN150 | kos | 17 |  | 0
| - T-kos DN150/DN65/DN150 | kos | 18 |  | 0
| - T-kos DN150/DN150/DN150 | kos | 6 |  | 0
- ekscentrični reducirni kos DN65/DN32
AV | DOBAVA - ekscentrični reducirni kos DN65/DN32 | kos | 1256 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1256 |  | 0
| - centrični reducirni kos DN150/DN100 | kos | 4 |  | 0
| - čep DN32 | kos | 1256 |  | 0
| - čep DN65 | kos | 2 |  | 0
| - čep DN100 | kos | 8 |  | 0
| - čep DN150 | kos | 8 |  | 0
23 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Vključno s cevnimi spojkami, obešali, podporami in fitingi za šprinkler inštalacijo.Spojke in fitingi morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 15 21,3 x 2,6 mm-navoj | m | 475 |  | 0
24 | Cevovod iz nerjavnih preciznih cevi iz legiranega jekla X5CrNiMo material št. 1.4401 po EN 10088 (AISI 316), spajanje s press fitingi ali varjenjem v zaščitni atmosferi z atesti. Za obratovalni tlak do 16 bar, vključno z obešali in podporami za nerjavno šprinkler inštalacijo. Fitingi in spojni material morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Posamezni deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Po montaži je potrebno izvesti izpiranje z vodo ali izpihovanje s komprimiranim zrakom za vse cevne veje!
| 54 x 1,5 mm | m | 369 |  | 0
25 | Fazonski kosi (nerjavni) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - T-kos 54/54/Rp 3/4" | kos | 138 |  | 0
| - prehodni kos press 54 - navoj ženski 2" | kos | 18 |  | 0
| - čep 54 | kos | 18 |  | 0
| - dielektrični prehodni kos DN50 - navoj moški 2" | kos | 18 |  | 0
26 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S1)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K115 | kos | 1056 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1056 |  | 0
27 | Šprinkler šoba 3/4", stranska, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji, z vsemi spojnimi elementi. (oznaka na risbi: S2)
Ustreza: Victaulic V3409 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Victaulic V3409 | kos | 138 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 138 |  | 0
28 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K80, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S3)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K80 | kos | 1568 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1568 |  | 0
29 | TOGA SPOJKA
Toga spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Toga spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo.
Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N ali enakovredno
DN32
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN32 | kos | 2555 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 2555 |  | 0
| DN50 | kos | 54 |  | 0
DN65
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN65 | kos | 3158 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 3158 |  | 0
| DN100 | kos | 166 |  | 0
| DN150 | kos | 131 |  | 0
30 | FLEKSIBILNA SPOJKA
Fleksibilna spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo. Spojka mora omogočati linearni pomik vsaj 2,3 mm. Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 177N ali enakovredno
| DN65 | kos | 858 |  | 0
| DN100 | kos | 46 |  | 0
31 | SPRINKLER-T REDUKCIJA ZA IZHODNE VEJE tip 912
Glavni priključki za sprinkler, navojne spojke za odcepne veje, merilnike in drenažne izpuste; za priključitev na glavno cevi velikosti DN32 (1-1/4”). Izdelane morajo biti iz duktilne litine v skladu z ASTM A-536, razred 65-45-12, s tesnilom iz sintetične gume, vijaki in matice pa iz pocinkanega, toplotno obdelanega ogljikovega jekla v skladu z ASTM A-183. T-redukcija mora biti vroče cinkana. Za zmanjšanje višine mora imeti Sprinkler-T z redukcijo 1/2" profil brez zožitve. Dimenzija od sredine cevi zunanjega premera 42.4mm do vrha navoja pri priključku ne sme presegati 30mm.
| Ustreza: T VICTAULIC FireLock tip 912 ali enakovredno | kos | 2624 |  | 0
32 | Priključek za praznjenje in izpiranje. Postavka obsega sestav od izstopa praznilne cevi iz etaže do priklopa na praznilno vertikalo. Komplet priključkov se izdela s potrebnimi elementi. Vključno spojni in pritrdilni material.
| Sestav vsebuje: - navojno krogelno pipo DN50; - "C" gasilska spojka - cevne povezave DN50 skupne dolžine 1 m; - fazonske kose DN50; - vključno ključavnica in trak za zaklepanje armature | kpl | 7 |  | 0
33 | Priključek za praznjenje pod stropom ki vsebuje: T-kos 65/65/65, čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, krogelna pipa DN25, zaključena s čepom DN25, vse PN16. Izdelava po detajlu iz tega načrta D12. | kpl | 168 |  | 0
34 | Priključek za odzračevanje pod stropom ki vsebuje: čep DN65 z ekscentrično navojno izvrtino DN25, reduicrni dvovijačnik na DN15, vse PN16. | kpl | 56 |  | 0
34 | Priključek za odzračevanje pod stropom ki vsebuje: čep DN32 z ekscentrično navojno izvrtino DN25, reduicrni dvovijačnik na DN15, vse PN16. | kpl | 52 |  | 0
36 | Priključek za testiranje šprinkler inštalacije s testnim poševnosedežnim ventilom, DN25, s privijačenim cevnim nastavkom, vključno s tesnilnim in montažnim materialom. Sestav vsebuje še: cevne povezave DN25 skupne dolžine 1m, fazonske kose DN25.
| K80 | kos | 4 |  | 0
| K115 | kos | 2 |  | 0
37 | Priključek za avtomatsko odzračevanje suhega voda za doseganje koncentracije dušika na 98% v cevovodu. Horizontalna izvedba. Element skladen z PED 2014/68/U, ustrezati mora zahtevami FM.
| Velikost sistema <4.500 litrov | kos | 8 |  | 0
Ustreza: N2BLAST tip APS ali enakovredno
38 | Protipovratni ventil z loputo in izvrtino Φ2 mm za komprimiran zrak, z navojnimi priključki, iz medenine, DN15, PN16, vključno z montažnim materialom | kos | 108 |  | 0
Ustreza: MDM ali enakovredno
39 | Prehodni element za prehod cevi skozi požarno steno ali ploščo, sestavljen iz: -Pocinkana cev po EN10220 dimenzije DN125, spajanje s spojkami na utor -2x reducirni kos DN150/DN125 -cevna podpora z omogočenim vertikalnim dvigom, -polnilo iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. | kpl | 6 |  | 0
40 | Podpora P1, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN32, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1420 |  | 0
41 | Podpora P2, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN65, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1292 |  | 0
42 | Podpora P3, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -hruška DN100, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 80 |  | 0
43 | Podpora P4, sestavljena iz: -betonsko sidro M12, -navojna palica M12, -hruška DN150, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 18 |  | 0
44 | Podpora P5, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN100, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 42 |  | 0
45 | Podpora P6, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN150, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 16 |  | 0
46 | Podpora P7, sestavljena iz: -enojni profil 41x21x2,5mm L=0.3m, -2x držalo profila 83x42x6, -2x matica za profil M12, -2x vijak M12x30, -U-bolt DN150 podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 4 |  | 0
47 | Podpora P8, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN65, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 180 |  | 0
48 | Kompenzacijska lira montirana vertikalno skupaj z ventilom za odzračevanje skladno z FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 17 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Za raztezke v razvodu +/-10 cm. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Navedena je minimalna debelina stene cevi.
| DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | kpl | 40 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | kpl | 5 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | kpl | 3 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Šprinkler SPP 8
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
ŠPRINKLER PODPOSTAJA 8 - SPP8
ALARMNE VENTILSKE POSTAJE
1 | Šprinkler alarmna ventilska postaja suhe izvedbe, mora biti skladna z zahtevami standarda NFPA-13 ter imeti znak CE oziroma soglasje FM. Alarmni ventil mora biti tovarniško sestavljen in preizkušen, vključno z vso potrebno opremo za vertikalno montažo. Ohišje alarmnega ventila mora biti iz duktilne litine, znotraj površinsko zaščiteno in zunaj pobarvano z rdečo barvo (RAL3000), tovarniško preizkušeno pri tlaku 41 bar, za delovni tlak 21 bar.
Alarmni ventil mora za lažje vzdrževanje in pregledovanje imeti na sprednji strani zaklopko, ki je preklopljiva za 180°. Ventil mora imeti možnost zunanjega ponastavljanja (samodejno, ko je zaporni ventil zaprt) brez odpiranja sprednje plošče. Alarmni ventil deluje brezhibno pri tlaku 1 bar, za katerikoli vodni tlak, kar onemogoča proženje ventila pri spremembi/povišanju vstopnega tlaka vode.
Alarmni ventil mora imeti ožlebljene glavne priključke premera DN 150 - 6”. Alarmni ventil se zagotovi predpripravljen (npr. v različici VicQuick Riser), ki vključuje zaporno loputo (npr. V705), spojko (npr. S009), enokontakntno tlačno stikalo (npr. model EPS10-1), nizkotlačno pnevmatsko stikalo (npr. model EPS-40-1) ter komplet za drenažo-izpustna cev. Dodatna oprema seta pnevmatske vzdrževalne enote tip S757, ki vključuje regulator tlaka za komprimiran zrak, filter 150 μm, medeninasti dušilec pretoka, vzmetni povratni krogelni ventil z mehkim tesnenjem, by-pass za hitro polnjenje.Vključno s kompletom pospeševalnika S746 za zračni tlak 0,9-1,24 bara. Vključno z manometri in končnimi oz. kontrolnimi stikali za nadzor položaja.
Ustreza VICTAULIC tip NXT 768N ali enakovredno
AV | DOBAVA - VICTAULIC tip NXT 768N | kpl | 5 |  | 0
| MONTAŽA | kpl | 5 |  | 0
ELEKTRO - STROJNA OPREMA
2 | Manometrska pipa iz medenine, PN 16, priključek zunanji navoj-obojka, R 1/2 | kos | 1 |  | 0
3 | Manometer za merjenje nadtlaka, vzmetni, cevni, razred točnosti 1.6, premer 100mm, priključek 1/2", za območje 0–16 bar, s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking ali enakovredno
4 | Tlačno stikalo za nadzor tlaka v mokrem šprinkler sistemu z območjem nastavitve 4,0 - 13 bar. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking PMU-10 ali enakovredno
ARMATURE IN RAZDELILNIK
5 | Krogelna zaporna pipa, navojna, PN 16, izdelana iz medenine in nikljana s končnim stikalom, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
6 | Krogelna pipa za komprimiran zrak, z navojnim priključkom, medeninasta, krogla in vreteno iz nerjavnega jekla, PN16, s tesnilom iz PTFE, z montažnim materialom in končnim stikalom.
| DN15 | kos | 5 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik, izdelan po risbah v tem načrtu, iz cevi po DIN 2448 ali DIN 2458, materiala St.37, in medsebojno spojenih (varjenje ali cevne spojke na utor) fazonskih kosov, opleskan, vključno z nosilnimi konzolami izdelanimi iz jeklenih U profilov, s pritrdilnimi objemkami, vključno z varilnim, montažnim in pritrdilnim materialom in navarjenimi priključki, za PN 16: - utorjeni (roll groove): 5x DN150; - navojni: 1x DN32 (praznjenje) Razdelilnik vključuje še: - cevni lok DN150, 90°
| Dimenzija razdelilnika je DN150. Dolžine 4,0 m. Priključki za zaporne lopute in alarmne postaje so utorjeni. Praznilni priključki so navojni. Vključno noge razdelilnika, izdelane iz jeklenih in korozijsko zaščitenih (npr. pocinkanih) profilov, ter druga pritrdilna oprema za vgradnjo razdelilnika. Mere iz risbe kontrolirati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
8 | Korito, izdelano iz pločevine debeline min 3 mm, protikorozijsko zaščiteno (npr. pocinkano), ojačano z jeklenimi profili, vključno s podstavkom in navojnim priključkom in zaporno pipo za ustrezno odtočno cev. Izdelava ustreznega nagiba proti praznilnemu mestu.
| dim: 4000x600; h=500mm | kpl | 1 |  | 0
9 | Protipovratna loputa za vodo, PN16, z utoroma za spajanje s cevnimi spojkami, s tesnilnim in vijačnim materialom in FM atestom.
| DN 150 | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Victaulic tip 717 ali enakovredno
10 | ZAPORNA LOPUTA Z reduktorjem
Zaporna loputa z reduktorjem, velikosti 2”-12”, mora imeti soglasje UL/FM: ohišje mora biti iz duktilne litine, znotraj in zunaj prebarvano črno, tovarniško preizkušena pri 41 bar, za delovni tlak do 21 bar. Disk mora biti narejen iz nikljane duktilne litine; disk mora biti ekscentričen, da se v odprtem položaju ne dotika/stiska tesnila. Ventil mora imeti ožlebljene priključke. Reduktor mora biti nameščen v vodotesnem, prebarvanem jeklenem ohišju, komplet s kolesom in oranžnim indikatorjem položaja iz duktilne litine; ventil mora imeti tovarniško priključeno dvojno kontrolno stikalo za nadzor odprtega/zaprtega položaja.
Ustreza: VICTAULIC tip 705 ali enakovredno
| DN100 | kos | 2 |  | 0
| DN150 | kos | 4 |  | 0
CEVOVODI ZA GASILNO VODO
11 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448) ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove) ali navojno. Vključno z obešali, fitingi in podporami za šprinkler inštalacijo. Spojke in fitingi morajo biti certificirana po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Obešala morajo biti certificirana po FM in ustrezati dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN15 21,3 x 2,6mm-navoj | m | 10 |  | 0
| DN 25 33,7x2,6mm - utor | m | 10 |  | 0
| DN 32 42,4 x 2,6mm-utor | m | 1 |  | 0
12 | Cevovod po FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 20 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, vključno s cevnimi spojkami, obešali in podporami za šprinkler inštalacijo. Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 150 168,3 x 4,0 mm-utor | m | 15 |  | 0
13 | Izolacija cevi DN150 iz zgornje postavke v debelini 30mm iz mineralne volne s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK pri srednji temperaturi 40 stC z dodatno aluminijasto zaščito (alu pločevina debeline 0,8mm). Vključno z montažo z upoštevanjem spojk in podpor. | m | 10 |  | 0
14 | Fazonski kosi za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 5 |  | 0
15 | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, ter druge kovinske opreme, po predhodnem čiščenju, | m2 | 5 |  | 0
16 | Izdelava preboja skozi požarno betonsko ali opečno steno, panelno steno zapolnjeno z malto. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
17 | Vzidni element za prehod cevi skozi požarno steno podpostaje, miniziran, dolžine od 150 do 250 mm, kot zaščitna cev z vmesnim polnilom iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
18 | Prostorski termostat za vgradnjo na steno, nastavljen na 5°C, za napetost max. 30V DC/30mA, vključno z montažnim materialom
| Ustreza: Siemens RDD100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | Električni radiator za vgradnjo na steno, z vgrajenim električnim grelcem in z digitalnim programskim elektronskim termostatom, z nosilno konstrukcijo za montažo na steno.
| Moč: 2,0 kW, 230 V | kos | 1 |  | 0
20 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 12 |  | 0
RAZVODNO OMREŽJE
21 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Spojke morajo biti certificirane po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor | m | 5481 |  | 0
| MONTAŽA | m | 5481 |  | 0
| DN 50 60,3 x 2,6 mm-utor | m | 50 |  | 0
DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | m | 3790 |  | 0
| MONTAŽA | m | 3790 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | m | 102 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | m | 182 |  | 0
22 | Fazonski kosi (vroče pocinkani) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN65 | kos | 194 |  | 0
| - cevni lok 90° DN100 | kos | 2 |  | 0
| - cevni lok 45° DN150 | kos | 4 |  | 0
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 16 |  | 0
| - T-kos DN65/DN65/DN65 | kos | 1355 |  | 0
| - T-kos DN100/DN65/DN100 | kos | 18 |  | 0
| - T-kos DN150/DN65/DN150 | kos | 30 |  | 0
| - T-kos DN150/DN150/DN150 | kos | 2 |  | 0
- ekscentrični reducirni kos DN65/DN32
AV | DOBAVA - ekscentrični reducirni kos DN65/DN32 | kos | 1355 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1355 |  | 0
| - centrični reducirni kos DN150/DN100 | kos | 2 |  | 0
| - čep DN32 | kos | 1355 |  | 0
| - čep DN65 | kos | 2 |  | 0
| - čep DN100 | kos | 2 |  | 0
| - čep DN150 | kos | 5 |  | 0
23 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Vključno s cevnimi spojkami, obešali, podporami in fitingi za šprinkler inštalacijo.Spojke in fitingi morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 15 21,3 x 2,6 mm-navoj | m | 275 |  | 0
24 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S1)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K115 | kos | 996 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 996 |  | 0
25 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K80, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S3)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K80 | kos | 1720 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1720 |  | 0
26 | TOGA SPOJKA
Toga spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Toga spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo.
Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N ali enakovredno
DN32
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN32 | kos | 2714 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 2714 |  | 0
DN65
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN65 | kos | 3618 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 3618 |  | 0
| DN100 | kos | 54 |  | 0
| DN150 | kos | 110 |  | 0
27 | FLEKSIBILNA SPOJKA
Fleksibilna spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo. Spojka mora omogočati linearni pomik vsaj 2,3 mm. Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 177N ali enakovredno
| DN65 | kos | 952 |  | 0
28 | SPRINKLER-T REDUKCIJA ZA IZHODNE VEJE tip 912
Glavni priključki za sprinkler, navojne spojke za odcepne veje, merilnike in drenažne izpuste; za priključitev na glavno cevi velikosti DN32 (1-1/4”). Izdelane morajo biti iz duktilne litine v skladu z ASTM A-536, razred 65-45-12, s tesnilom iz sintetične gume, vijaki in matice pa iz pocinkanega, toplotno obdelanega ogljikovega jekla v skladu z ASTM A-183. T-redukcija mora biti vroče cinkana. Za zmanjšanje višine mora imeti Sprinkler-T z redukcijo 1/2" profil brez zožitve. Dimenzija od sredine cevi zunanjega premera 42.4mm do vrha navoja pri priključku ne sme presegati 30mm.
| Ustreza: T VICTAULIC FireLock tip 912 ali enakovredno | kos | 2688 |  | 0
29 | SPRINKLER-T REDUKCIJA ZA IZHODNE VEJE tip 922
Glavni priključki za sprinkler, navojne spojke za padne cevi, odcepne veje, merilnike in drenažne izpuste; za priključitev na glavno cevi velikosti 1” do 2-1/2”. Izdelane morajo biti iz duktilne litine v skladu z ASTM A-536, razred 65-45-12, s tesnilom iz sintetične gume, vijaki in matice pa iz pocinkanega, toplotno obdelanega ogljikovega jekla v skladu z ASTM A-183. T-redukcija mora biti pocinkana.
Ustreza: T VICTAULIC FireLock tip 922 ali enakovredno
| izhod 1/2" (DN15) - cev DN50 | kos | 20 |  | 0
30 | Priključek za praznjenje in izpiranje. Postavka obsega sestav od izstopa praznilne cevi iz etaže do priklopa na praznilno vertikalo. Komplet priključkov se izdela s potrebnimi elementi. Vključno spojni in pritrdilni material.
| Sestav vsebuje: - navojno krogelno pipo DN50; - "C" gasilska spojka - cevne povezave DN50 skupne dolžine 1 m; - fazonske kose DN50; - vključno ključavnica in trak za zaklepanje armature | kpl | 5 |  | 0
31 | Priključek za praznjenje pod stropom ki vsebuje: T-kos 65/65/65, čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, krogelna pipa DN25, zaključena s čepom DN25, vse PN16. Izdelava po detajlu iz tega načrta D12. | kpl | 180 |  | 0
32 | Priključek za odzračevanje pod stropom ki vsebuje: čep DN65 z ekscentrično navojno izvrtino DN25, reduicrni dvovijačnik na DN15, vse PN16. | kpl | 45 |  | 0
33 | Priključek za testiranje šprinkler inštalacije s testnim poševnosedežnim ventilom, DN25, s privijačenim cevnim nastavkom, vključno s tesnilnim in montažnim materialom. Sestav vsebuje še: cevne povezave DN25 skupne dolžine 1m, fazonske kose DN25.
| K80 | kos | 3 |  | 0
| K115 | kos | 2 |  | 0
34 | Priključek za avtomatsko odzračevanje suhega voda za doseganje koncentracije dušika na 98% v cevovodu. Horizontalna izvedba. Element skladen z PED 2014/68/U, ustrezati mora zahtevami FM.
| Velikost sistema <4.500 litrov | kos | 5 |  | 0
Ustreza: N2BLAST tip APS ali enakovredno
35 | Protipovratni ventil z loputo in izvrtino Φ2 mm za komprimiran zrak, z navojnimi priključki, iz medenine, DN15, PN16, vključno z montažnim materialom | kos | 45 |  | 0
Ustreza: MDM ali enakovredno
36 | Podpora P1, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN32, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1368 |  | 0
37 | Podpora P2, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN65, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1414 |  | 0
38 | Podpora P3, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -hruška DN100, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 24 |  | 0
39 | Podpora P4, sestavljena iz: -betonsko sidro M12, -navojna palica M12, -hruška DN150, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 36 |  | 0
40 | Podpora P5, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN100, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 14 |  | 0
41 | Podpora P6, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN150, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 20 |  | 0
42 | Podpora P8, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN65, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 180 |  | 0
43 | Kompenzacijska lira montirana vertikalno skupaj z ventilom za odzračevanje skladno z FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 17 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Za raztezke v razvodu +/-10 cm. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Navedena je minimalna debelina stene cevi.
| DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | kpl | 27 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | kpl | 2 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | kpl | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Šprinkler SPP 9
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
ŠPRINKLER PODPOSTAJA 9 - SPP9
ALARMNE VENTILSKE POSTAJE
1 | Šprinkler alarmna ventilska postaja suhe izvedbe, mora biti skladna z zahtevami standarda NFPA-13 ter imeti znak CE oziroma soglasje FM. Alarmni ventil mora biti tovarniško sestavljen in preizkušen, vključno z vso potrebno opremo za vertikalno montažo. Ohišje alarmnega ventila mora biti iz duktilne litine, znotraj površinsko zaščiteno in zunaj pobarvano z rdečo barvo (RAL3000), tovarniško preizkušeno pri tlaku 41 bar, za delovni tlak 21 bar.
Alarmni ventil mora za lažje vzdrževanje in pregledovanje imeti na sprednji strani zaklopko, ki je preklopljiva za 180°. Ventil mora imeti možnost zunanjega ponastavljanja (samodejno, ko je zaporni ventil zaprt) brez odpiranja sprednje plošče. Alarmni ventil deluje brezhibno pri tlaku 1 bar, za katerikoli vodni tlak, kar onemogoča proženje ventila pri spremembi/povišanju vstopnega tlaka vode.
Alarmni ventil mora imeti ožlebljene glavne priključke premera DN 150 - 6”. Alarmni ventil se zagotovi predpripravljen (npr. v različici VicQuick Riser), ki vključuje zaporno loputo (npr. V705), spojko (npr. S009), enokontakntno tlačno stikalo (npr. model EPS10-1), nizkotlačno pnevmatsko stikalo (npr. model EPS-40-1) ter komplet za drenažo-izpustna cev. Dodatna oprema seta pnevmatske vzdrževalne enote tip S757, ki vključuje regulator tlaka za komprimiran zrak, filter 150 μm, medeninasti dušilec pretoka, vzmetni povratni krogelni ventil z mehkim tesnenjem, by-pass za hitro polnjenje.Vključno s kompletom pospeševalnika S746 za zračni tlak 0,9-1,24 bara. Vključno z manometri in končnimi oz. kontrolnimi stikali za nadzor položaja.
Ustreza VICTAULIC tip NXT 768N ali enakovredno
AV | DOBAVA - VICTAULIC tip NXT 768N | kpl | 5 |  | 0
| MONTAŽA | kpl | 5 |  | 0
ELEKTRO - STROJNA OPREMA
2 | Manometrska pipa iz medenine, PN 16, priključek zunanji navoj-obojka, R 1/2 | kos | 1 |  | 0
3 | Manometer za merjenje nadtlaka, vzmetni, cevni, razred točnosti 1.6, premer 100mm, priključek 1/2", za območje 0–16 bar, s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking ali enakovredno
4 | Tlačno stikalo za nadzor tlaka v mokrem šprinkler sistemu z območjem nastavitve 4,0 - 13 bar. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking PMU-10 ali enakovredno
ARMATURE IN RAZDELILNIK
5 | Krogelna zaporna pipa, navojna, PN 16, izdelana iz medenine in nikljana s končnim stikalom, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
6 | Krogelna pipa za komprimiran zrak, z navojnim priključkom, medeninasta, krogla in vreteno iz nerjavnega jekla, PN16, s tesnilom iz PTFE, z montažnim materialom in končnim stikalom.
| DN15 | kos | 5 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik, izdelan po risbah v tem načrtu, iz cevi po DIN 2448 ali DIN 2458, materiala St.37, in medsebojno spojenih (varjenje ali cevne spojke na utor) fazonskih kosov, opleskan, vključno z nosilnimi konzolami izdelanimi iz jeklenih U profilov, s pritrdilnimi objemkami, vključno z varilnim, montažnim in pritrdilnim materialom in navarjenimi priključki, za PN 16: - utorjeni (roll groove): 5x DN150; - navojni: 1x DN32 (praznjenje) Razdelilnik vključuje še: - cevni lok DN150, 90°
| Dimenzija razdelilnika je DN150. Dolžine 4,0 m. Priključki za zaporne lopute in alarmne postaje so utorjeni. Praznilni priključki so navojni. Vključno noge razdelilnika, izdelane iz jeklenih in korozijsko zaščitenih (npr. pocinkanih) profilov, ter druga pritrdilna oprema za vgradnjo razdelilnika. Mere iz risbe kontrolirati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
8 | Korito, izdelano iz pločevine debeline min 3 mm, protikorozijsko zaščiteno (npr. pocinkano), ojačano z jeklenimi profili, vključno s podstavkom in navojnim priključkom in zaporno pipo za ustrezno odtočno cev. Izdelava ustreznega nagiba proti praznilnemu mestu.
| dim: 4000x600; h=500mm | kpl | 1 |  | 0
9 | Protipovratna loputa za vodo, PN16, z utoroma za spajanje s cevnimi spojkami, s tesnilnim in vijačnim materialom in FM atestom.
| DN 150 | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Victaulic tip 717 ali enakovredno
10 | ZAPORNA LOPUTA Z reduktorjem
Zaporna loputa z reduktorjem, velikosti 2”-12”, mora imeti soglasje UL/FM: ohišje mora biti iz duktilne litine, znotraj in zunaj prebarvano črno, tovarniško preizkušena pri 41 bar, za delovni tlak do 21 bar. Disk mora biti narejen iz nikljane duktilne litine; disk mora biti ekscentričen, da se v odprtem položaju ne dotika/stiska tesnila. Ventil mora imeti ožlebljene priključke. Reduktor mora biti nameščen v vodotesnem, prebarvanem jeklenem ohišju, komplet s kolesom in oranžnim indikatorjem položaja iz duktilne litine; ventil mora imeti tovarniško priključeno dvojno kontrolno stikalo za nadzor odprtega/zaprtega položaja.
Ustreza: VICTAULIC tip 705 ali enakovredno
| DN100 | kos | 2 |  | 0
| DN150 | kos | 4 |  | 0
CEVOVODI ZA GASILNO VODO
11 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448) ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove) ali navojno. Vključno z obešali, fitingi in podporami za šprinkler inštalacijo. Spojke in fitingi morajo biti certificirana po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Obešala morajo biti certificirana po FM in ustrezati dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN15 21,3 x 2,6mm-navoj | m | 10 |  | 0
| DN 25 33,7x2,6mm - utor | m | 10 |  | 0
| DN 32 42,4 x 2,6mm-utor | m | 1 |  | 0
12 | Cevovod po FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 20 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, vključno s cevnimi spojkami, obešali in podporami za šprinkler inštalacijo. Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 150 168,3 x 4,0 mm-utor | m | 15 |  | 0
13 | Izolacija cevi DN150 iz zgornje postavke v debelini 30mm iz mineralne volne s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK pri srednji temperaturi 40 stC z dodatno aluminijasto zaščito (alu pločevina debeline 0,8mm). Vključno z montažo z upoštevanjem spojk in podpor. | m | 10 |  | 0
14 | Fazonski kosi za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 5 |  | 0
15 | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, ter druge kovinske opreme, po predhodnem čiščenju, | m2 | 5 |  | 0
16 | Izdelava preboja skozi požarno betonsko ali opečno steno, panelno steno zapolnjeno z malto. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
17 | Vzidni element za prehod cevi skozi požarno steno podpostaje, miniziran, dolžine od 150 do 250 mm, kot zaščitna cev z vmesnim polnilom iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
18 | Prostorski termostat za vgradnjo na steno, nastavljen na 5°C, za napetost max. 30V DC/30mA, vključno z montažnim materialom
| Ustreza: Siemens RDD100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | Električni radiator za vgradnjo na steno, z vgrajenim električnim grelcem in z digitalnim programskim elektronskim termostatom, z nosilno konstrukcijo za montažo na steno.
| Moč: 2,0 kW, 230 V | kos | 1 |  | 0
20 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 12 |  | 0
RAZVODNO OMREŽJE
21 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Spojke morajo biti certificirane po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor | m | 4691 |  | 0
| MONTAŽA | m | 4691 |  | 0
DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | m | 3027 |  | 0
| MONTAŽA | m | 3027 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | m | 86 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | m | 147 |  | 0
22 | Fazonski kosi (vroče pocinkani) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 45° DN65 | kos | 14 |  | 0
| - cevni lok 90° DN65 | kos | 46 |  | 0
| - cevni lok 90° DN100 | kos | 4 |  | 0
| - cevni lok 45° DN150 | kos | 4 |  | 0
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 10 |  | 0
| - T-kos DN65/DN65/DN65 | kos | 1160 |  | 0
| - T-kos DN100/DN65/DN100 | kos | 16 |  | 0
| - T-kos DN100/DN100/DN100 | kos | 2 |  | 0
| - T-kos DN150/DN65/DN150 | kos | 24 |  | 0
| - T-kos DN150/DN150/DN150 | kos | 3 |  | 0
- ekscentrični reducirni kos DN65/DN32
AV | DOBAVA - ekscentrični reducirni kos DN65/DN32 | kos | 1160 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1160 |  | 0
| - centrični reducirni kos DN150/DN100 | kos | 2 |  | 0
| - čep DN32 | kos | 1160 |  | 0
| - čep DN65 | kos | 2 |  | 0
| - čep DN100 | kos | 4 |  | 0
| - čep DN150 | kos | 6 |  | 0
23 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Vključno s cevnimi spojkami, obešali, podporami in fitingi za šprinkler inštalacijo.Spojke in fitingi morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 15 21,3 x 2,6 mm-navoj | m | 250 |  | 0
24 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S1)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K115 | kos | 928 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 928 |  | 0
25 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K80, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S3)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K80 | kos | 1391 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1391 |  | 0
26 | TOGA SPOJKA
Toga spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Toga spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo.
Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N ali enakovredno
DN32
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN32 | kos | 2350 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 2350 |  | 0
DN65
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN65 | kos | 2882 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 2882 |  | 0
| DN100 | kos | 55 |  | 0
| DN150 | kos | 94 |  | 0
27 | FLEKSIBILNA SPOJKA
Fleksibilna spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo. Spojka mora omogočati linearni pomik vsaj 2,3 mm. Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 177N ali enakovredno
| DN65 | kos | 820 |  | 0
28 | SPRINKLER-T REDUKCIJA ZA IZHODNE VEJE tip 912
Glavni priključki za sprinkler, navojne spojke za odcepne veje, merilnike in drenažne izpuste; za priključitev na glavno cevi velikosti DN32 (1-1/4”). Izdelane morajo biti iz duktilne litine v skladu z ASTM A-536, razred 65-45-12, s tesnilom iz sintetične gume, vijaki in matice pa iz pocinkanega, toplotno obdelanega ogljikovega jekla v skladu z ASTM A-183. T-redukcija mora biti vroče cinkana. Za zmanjšanje višine mora imeti Sprinkler-T z redukcijo 1/2" profil brez zožitve. Dimenzija od sredine cevi zunanjega premera 42.4mm do vrha navoja pri priključku ne sme presegati 30mm.
| Ustreza: T VICTAULIC FireLock tip 912 ali enakovredno | kos | 2329 |  | 0
29 | Priključek za praznjenje in izpiranje. Postavka obsega sestav od izstopa praznilne cevi iz etaže do priklopa na praznilno vertikalo. Komplet priključkov se izdela s potrebnimi elementi. Vključno spojni in pritrdilni material.
| Sestav vsebuje: - navojno krogelno pipo DN50; - "C" gasilska spojka - cevne povezave DN50 skupne dolžine 1 m; - fazonske kose DN50; - vključno ključavnica in trak za zaklepanje armature | kpl | 5 |  | 0
30 | Priključek za praznjenje pod stropom ki vsebuje: T-kos 65/65/65, čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, krogelna pipa DN25, zaključena s čepom DN25, vse PN16. Izdelava po detajlu iz tega načrta D12. | kpl | 160 |  | 0
31 | Priključek za odzračevanje pod stropom ki vsebuje: čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, reduicrni dvovijačnik na DN15, vse PN16. | kpl | 40 |  | 0
32 | Priključek za testiranje šprinkler inštalacije s testnim poševnosedežnim ventilom, DN25, s privijačenim cevnim nastavkom, vključno s tesnilnim in montažnim materialom. Sestav vsebuje še: cevne povezave DN25 skupne dolžine 1m, fazonske kose DN25.
| K80 | kos | 3 |  | 0
| K115 | kos | 2 |  | 0
33 | Priključek za avtomatsko odzračevanje suhega voda za doseganje koncentracije dušika na 98% v cevovodu. Horizontalna izvedba. Element skladen z PED 2014/68/U, ustrezati mora zahtevami FM.
| Velikost sistema <4.500 litrov | kos | 5 |  | 0
Ustreza: N2BLAST tip APS ali enakovredno
34 | Protipovratni ventil z loputo in izvrtino Φ2 mm za komprimiran zrak, z navojnimi priključki, iz medenine, DN15, PN16, vključno z montažnim materialom | kos | 40 |  | 0
Ustreza: MDM ali enakovredno
35 | Podpora P1, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN32, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1170 |  | 0
36 | Podpora P2, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN65, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1200 |  | 0
37 | Podpora P3, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -hruška DN100, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 22 |  | 0
38 | Podpora P4, sestavljena iz: -betonsko sidro M12, -navojna palica M12, -hruška DN150, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 32 |  | 0
39 | Podpora P5, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN100, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 16 |  | 0
40 | Podpora P6, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN150, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 18 |  | 0
41 | Podpora P8, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN65, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 160 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Šprinkler SPP 10
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
ŠPRINKLER PODPOSTAJA 10 - SPP10
ALARMNE VENTILSKE POSTAJE
1 | Šprinkler alarmna ventilska postaja suhe izvedbe, mora biti skladna z zahtevami standarda NFPA-13 ter imeti znak CE oziroma soglasje FM. Alarmni ventil mora biti tovarniško sestavljen in preizkušen, vključno z vso potrebno opremo za vertikalno montažo. Ohišje alarmnega ventila mora biti iz duktilne litine, znotraj površinsko zaščiteno in zunaj pobarvano z rdečo barvo (RAL3000), tovarniško preizkušeno pri tlaku 41 bar, za delovni tlak 21 bar.
Alarmni ventil mora za lažje vzdrževanje in pregledovanje imeti na sprednji strani zaklopko, ki je preklopljiva za 180°. Ventil mora imeti možnost zunanjega ponastavljanja (samodejno, ko je zaporni ventil zaprt) brez odpiranja sprednje plošče. Alarmni ventil deluje brezhibno pri tlaku 1 bar, za katerikoli vodni tlak, kar onemogoča proženje ventila pri spremembi/povišanju vstopnega tlaka vode.
Alarmni ventil mora imeti ožlebljene glavne priključke premera DN 150 - 6”. Alarmni ventil se zagotovi predpripravljen (npr. v različici VicQuick Riser), ki vključuje zaporno loputo (npr. V705), spojko (npr. S009), enokontakntno tlačno stikalo (npr. model EPS10-1), nizkotlačno pnevmatsko stikalo (npr. model EPS-40-1) ter komplet za drenažo-izpustna cev. Dodatna oprema seta pnevmatske vzdrževalne enote tip S757, ki vključuje regulator tlaka za komprimiran zrak, filter 150 μm, medeninasti dušilec pretoka, vzmetni povratni krogelni ventil z mehkim tesnenjem, by-pass za hitro polnjenje.Vključno s kompletom pospeševalnika S746 za zračni tlak 0,9-1,24 bara. Vključno z manometri in končnimi oz. kontrolnimi stikali za nadzor položaja.
Ustreza VICTAULIC tip NXT 768N ali enakovredno
AV | DOBAVA - VICTAULIC tip NXT 768N | kpl | 5 |  | 0
| MONTAŽA | kpl | 5 |  | 0
ELEKTRO - STROJNA OPREMA
2 | Manometrska pipa iz medenine, PN 16, priključek zunanji navoj-obojka, R 1/2 | kos | 1 |  | 0
3 | Manometer za merjenje nadtlaka, vzmetni, cevni, razred točnosti 1.6, premer 100mm, priključek 1/2", za območje 0–16 bar, s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking ali enakovredno
4 | Tlačno stikalo za nadzor tlaka v mokrem šprinkler sistemu z območjem nastavitve 4,0 - 13 bar. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking PMU-10 ali enakovredno
ARMATURE IN RAZDELILNIK
5 | Krogelna zaporna pipa, navojna, PN 16, izdelana iz medenine in nikljana s končnim stikalom, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
6 | Krogelna pipa za komprimiran zrak, z navojnim priključkom, medeninasta, krogla in vreteno iz nerjavnega jekla, PN16, s tesnilom iz PTFE, z montažnim materialom in končnim stikalom.
| DN15 | kos | 5 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik, izdelan po risbah v tem načrtu, iz cevi po DIN 2448 ali DIN 2458, materiala St.37, in medsebojno spojenih (varjenje ali cevne spojke na utor) fazonskih kosov, opleskan, vključno z nosilnimi konzolami izdelanimi iz jeklenih U profilov, s pritrdilnimi objemkami, vključno z varilnim, montažnim in pritrdilnim materialom in navarjenimi priključki, za PN 16: - utorjeni (roll groove): 5x DN150; - navojni: 1x DN32 (praznjenje) Razdelilnik vključuje še: - cevni lok DN150, 90°
| Dimenzija razdelilnika je DN150. Dolžine 4,0 m. Priključki za zaporne lopute in alarmne postaje so utorjeni. Praznilni priključki so navojni. Vključno noge razdelilnika, izdelane iz jeklenih in korozijsko zaščitenih (npr. pocinkanih) profilov, ter druga pritrdilna oprema za vgradnjo razdelilnika. Mere iz risbe kontrolirati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
8 | Korito, izdelano iz pločevine debeline min 3 mm, protikorozijsko zaščiteno (npr. pocinkano), ojačano z jeklenimi profili, vključno s podstavkom in navojnim priključkom in zaporno pipo za ustrezno odtočno cev. Izdelava ustreznega nagiba proti praznilnemu mestu.
| dim: 4000x600; h=500mm | kpl | 1 |  | 0
9 | Protipovratna loputa za vodo, PN16, z utoroma za spajanje s cevnimi spojkami, s tesnilnim in vijačnim materialom in FM atestom.
| DN 150 | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Victaulic tip 717 ali enakovredno
10 | ZAPORNA LOPUTA Z reduktorjem
Zaporna loputa z reduktorjem, velikosti 2”-12”, mora imeti soglasje UL/FM: ohišje mora biti iz duktilne litine, znotraj in zunaj prebarvano črno, tovarniško preizkušena pri 41 bar, za delovni tlak do 21 bar. Disk mora biti narejen iz nikljane duktilne litine; disk mora biti ekscentričen, da se v odprtem položaju ne dotika/stiska tesnila. Ventil mora imeti ožlebljene priključke. Reduktor mora biti nameščen v vodotesnem, prebarvanem jeklenem ohišju, komplet s kolesom in oranžnim indikatorjem položaja iz duktilne litine; ventil mora imeti tovarniško priključeno dvojno kontrolno stikalo za nadzor odprtega/zaprtega položaja.
Ustreza: VICTAULIC tip 705 ali enakovredno
| DN100 | kos | 3 |  | 0
| DN150 | kos | 3 |  | 0
CEVOVODI ZA GASILNO VODO
11 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448) ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove) ali navojno. Vključno z obešali, fitingi in podporami za šprinkler inštalacijo. Spojke in fitingi morajo biti certificirana po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Obešala morajo biti certificirana po FM in ustrezati dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN15 21,3 x 2,6mm-navoj | m | 10 |  | 0
| DN 25 33,7x2,6mm - utor | m | 10 |  | 0
| DN 32 42,4 x 2,6mm-utor | m | 1 |  | 0
12 | Cevovod po FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 20 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, vključno s cevnimi spojkami, obešali in podporami za šprinkler inštalacijo. Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 150 168,3 x 4,0 mm-utor | m | 15 |  | 0
13 | Izolacija cevi DN150 iz zgornje postavke v debelini 30mm iz mineralne volne s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK pri srednji temperaturi 40 stC z dodatno aluminijasto zaščito (alu pločevina debeline 0,8mm). Vključno z montažo z upoštevanjem spojk in podpor. | m | 10 |  | 0
14 | Fazonski kosi za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 3 |  | 0
15 | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, ter druge kovinske opreme, po predhodnem čiščenju, | m2 | 5 |  | 0
16 | Izdelava preboja skozi požarno betonsko ali opečno steno, panelno steno zapolnjeno z malto. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
17 | Vzidni element za prehod cevi skozi požarno steno podpostaje, miniziran, dolžine od 150 do 250 mm, kot zaščitna cev z vmesnim polnilom iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
18 | Prostorski termostat za vgradnjo na steno, nastavljen na 5°C, za napetost max. 30V DC/30mA, vključno z montažnim materialom
| Ustreza: Siemens RDD100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | Električni radiator za vgradnjo na steno, z vgrajenim električnim grelcem in z digitalnim programskim elektronskim termostatom, z nosilno konstrukcijo za montažo na steno.
| Moč: 2,0 kW, 230 V | kos | 1 |  | 0
20 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 12 |  | 0
RAZVODNO OMREŽJE
21 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Spojke morajo biti certificirane po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor | m | 5758 |  | 0
| MONTAŽA | m | 5758 |  | 0
DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | m | 3139 |  | 0
| MONTAŽA | m | 3139 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | m | 146 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | m | 126 |  | 0
22 | Fazonski kosi (vroče pocinkani) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 45° DN50 | kos | 18 |  | 0
| - cevni lok 45° DN65 | kos | 24 |  | 0
| - cevni lok 90° DN65 | kos | 46 |  | 0
| - cevni lok 90° DN100 | kos | 7 |  | 0
| - cevni lok 45° DN150 | kos | 4 |  | 0
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 20 |  | 0
| - T-kos DN65/DN65/DN65 | kos | 1386 |  | 0
| - T-kos DN100/DN65/DN100 | kos | 27 |  | 0
| - T-kos DN100/DN100/DN100 | kos | 3 |  | 0
| - T-kos DN150/DN50/DN150 | kos | 18 |  | 0
| - T-kos DN150/DN65/DN150 | kos | 18 |  | 0
| - T-kos DN150/DN150/DN150 | kos | 6 |  | 0
- ekscentrični reducirni kos DN65/DN32
AV | DOBAVA - ekscentrični reducirni kos DN65/DN32 | kos | 1386 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1386 |  | 0
| - centrični reducirni kos DN150/DN100 | kos | 3 |  | 0
| - čep DN32 | kos | 1386 |  | 0
| - čep DN65 | kos | 2 |  | 0
| - čep DN100 | kos | 6 |  | 0
| - čep DN150 | kos | 7 |  | 0
23 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Vključno s cevnimi spojkami, obešali, podporami in fitingi za šprinkler inštalacijo.Spojke in fitingi morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 15 21,3 x 2,6 mm-navoj | m | 285 |  | 0
24 | Cevovod iz nerjavnih preciznih cevi iz legiranega jekla X5CrNiMo material št. 1.4401 po EN 10088 (AISI 316), spajanje s press fitingi ali varjenjem v zaščitni atmosferi z atesti. Za obratovalni tlak do 16 bar, vključno z obešali in podporami za nerjavno šprinkler inštalacijo. Fitingi in spojni material morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Posamezni deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Po montaži je potrebno izvesti izpiranje z vodo ali izpihovanje s komprimiranim zrakom za vse cevne veje!
| 54 x 1,5 mm | m | 399 |  | 0
25 | Fazonski kosi (nerjavni) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - T-kos 54/54/Rp 3/4" | kos | 152 |  | 0
| - prehodni kos press 54 - navoj ženski 2" | kos | 18 |  | 0
| - čep 54 | kos | 18 |  | 0
| - dielektrični prehodni kos DN50 - navoj moški 2" | kos | 18 |  | 0
26 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S1)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K115 | kos | 1188 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1188 |  | 0
27 | Šprinkler šoba 3/4", stranska, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji, z vsemi spojnimi elementi. (oznaka na risbi: S2)
Ustreza: Victaulic V3409 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Victaulic V3409 | kos | 152 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 152 |  | 0
28 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K80, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S3)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K80 | kos | 1566 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1566 |  | 0
29 | TOGA SPOJKA
Toga spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Toga spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo.
Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N ali enakovredno
DN32
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN32 | kos | 2764 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 2764 |  | 0
| DN50 | kos | 54 |  | 0
DN65
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN65 | kos | 3417 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 3417 |  | 0
| DN100 | kos | 86 |  | 0
| DN150 | kos | 139 |  | 0
30 | FLEKSIBILNA SPOJKA
Fleksibilna spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo. Spojka mora omogočati linearni pomik vsaj 2,3 mm. Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 177N ali enakovredno
| DN65 | kos | 954 |  | 0
31 | SPRINKLER-T REDUKCIJA ZA IZHODNE VEJE tip 912
Glavni priključki za sprinkler, navojne spojke za odcepne veje, merilnike in drenažne izpuste; za priključitev na glavno cevi velikosti DN32 (1-1/4”). Izdelane morajo biti iz duktilne litine v skladu z ASTM A-536, razred 65-45-12, s tesnilom iz sintetične gume, vijaki in matice pa iz pocinkanega, toplotno obdelanega ogljikovega jekla v skladu z ASTM A-183. T-redukcija mora biti vroče cinkana. Za zmanjšanje višine mora imeti Sprinkler-T z redukcijo 1/2" profil brez zožitve. Dimenzija od sredine cevi zunanjega premera 42.4mm do vrha navoja pri priključku ne sme presegati 30mm.
| Ustreza: T VICTAULIC FireLock tip 912 ali enakovredno | kos | 2754 |  | 0
32 | Priključek za praznjenje in izpiranje. Postavka obsega sestav od izstopa praznilne cevi iz etaže do priklopa na praznilno vertikalo. Komplet priključkov se izdela s potrebnimi elementi. Vključno spojni in pritrdilni material.
| Sestav vsebuje: - navojno krogelno pipo DN50; - "C" gasilska spojka - cevne povezave DN50 skupne dolžine 1 m; - fazonske kose DN50; - vključno ključavnica in trak za zaklepanje armature | kpl | 6 |  | 0
33 | Priključek za praznjenje pod stropom ki vsebuje: T-kos 65/65/65, čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, krogelna pipa DN25, zaključena s čepom DN25, vse PN16. Izdelava po detajlu iz tega načrta D12. | kpl | 180 |  | 0
34 | Priključek za odzračevanje pod stropom ki vsebuje: čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, reduicrni dvovijačnik na DN15, vse PN16. | kpl | 54 |  | 0
35 | Priključek za testiranje šprinkler inštalacije s testnim poševnosedežnim ventilom, DN25, s privijačenim cevnim nastavkom, vključno s tesnilnim in montažnim materialom. Sestav vsebuje še: cevne povezave DN25 skupne dolžine 1m, fazonske kose DN25.
| K80 | kos | 3 |  | 0
| K115 | kos | 2 |  | 0
36 | Priključek za avtomatsko odzračevanje suhega voda za doseganje koncentracije dušika na 98% v cevovodu. Horizontalna izvedba. Element skladen z PED 2014/68/U, ustrezati mora zahtevami FM.
| Velikost sistema <4.500 litrov | kos | 6 |  | 0
Ustreza: N2BLAST tip APS ali enakovredno
37 | Protipovratni ventil z loputo in izvrtino Φ2 mm za komprimiran zrak, z navojnimi priključki, iz medenine, DN15, PN16, vključno z montažnim materialom | kos | 54 |  | 0
Ustreza: MDM ali enakovredno
38 | Prehodni element za prehod cevi skozi požarno steno ali ploščo, sestavljen iz: -Pocinkana cev po EN10220 dimenzije DN125, spajanje s spojkami na utor -2x reducirni kos DN150/DN125 -cevna podpora z omogočenim vertikalnim dvigom, -polnilo iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. | kpl | 6 |  | 0
39 | Podpora P1, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN32, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1387 |  | 0
40 | Podpora P2, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN65, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1431 |  | 0
41 | Podpora P3, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -hruška DN100, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 27 |  | 0
42 | Podpora P4, sestavljena iz: -betonsko sidro M12, -navojna palica M12, -hruška DN150, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 24 |  | 0
43 | Podpora P5, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN100, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 18 |  | 0
44 | Podpora P6, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN150, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 12 |  | 0
45 | Podpora P7, sestavljena iz: -enojni profil 41x21x2,5mm L=0.3m, -2x držalo profila 83x42x6, -2x matica za profil M12, -2x vijak M12x30, -U-bolt DN150 podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 4 |  | 0
46 | Podpora P8, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN65, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 190 |  | 0
47 | Kompenzacijska lira montirana vertikalno skupaj z ventilom za odzračevanje skladno z FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 17 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Za raztezke v razvodu +/-10 cm. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Navedena je minimalna debelina stene cevi.
| DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | kpl | 45 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | kpl | 2 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | kpl | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Šprinkler SPP 11
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
ŠPRINKLER PODPOSTAJA 11 - SPP11
ALARMNE VENTILSKE POSTAJE
1 | Šprinkler alarmna ventilska postaja suhe izvedbe, mora biti skladna z zahtevami standarda NFPA-13 ter imeti znak CE oziroma soglasje FM. Alarmni ventil mora biti tovarniško sestavljen in preizkušen, vključno z vso potrebno opremo za vertikalno montažo. Ohišje alarmnega ventila mora biti iz duktilne litine, znotraj površinsko zaščiteno in zunaj pobarvano z rdečo barvo (RAL3000), tovarniško preizkušeno pri tlaku 41 bar, za delovni tlak 21 bar.
Alarmni ventil mora za lažje vzdrževanje in pregledovanje imeti na sprednji strani zaklopko, ki je preklopljiva za 180°. Ventil mora imeti možnost zunanjega ponastavljanja (samodejno, ko je zaporni ventil zaprt) brez odpiranja sprednje plošče. Alarmni ventil deluje brezhibno pri tlaku 1 bar, za katerikoli vodni tlak, kar onemogoča proženje ventila pri spremembi/povišanju vstopnega tlaka vode.
Alarmni ventil mora imeti ožlebljene glavne priključke premera DN 150 - 6”. Alarmni ventil se zagotovi predpripravljen (npr. v različici VicQuick Riser), ki vključuje zaporno loputo (npr. V705), spojko (npr. S009), enokontakntno tlačno stikalo (npr. model EPS10-1), nizkotlačno pnevmatsko stikalo (npr. model EPS-40-1) ter komplet za drenažo-izpustna cev. Dodatna oprema seta pnevmatske vzdrževalne enote tip S757, ki vključuje regulator tlaka za komprimiran zrak, filter 150 μm, medeninasti dušilec pretoka, vzmetni povratni krogelni ventil z mehkim tesnenjem, by-pass za hitro polnjenje.Vključno s kompletom pospeševalnika S746 za zračni tlak 0,9-1,24 bara. Vključno z manometri in končnimi oz. kontrolnimi stikali za nadzor položaja.
Ustreza VICTAULIC tip NXT 768N ali enakovredno
AV | DOBAVA - VICTAULIC tip NXT 768N | kpl | 5 |  | 0
| MONTAŽA | kpl | 5 |  | 0
ELEKTRO - STROJNA OPREMA
2 | Manometrska pipa iz medenine, PN 16, priključek zunanji navoj-obojka, R 1/2 | kos | 1 |  | 0
3 | Manometer za merjenje nadtlaka, vzmetni, cevni, razred točnosti 1.6, premer 100mm, priključek 1/2", za območje 0–16 bar, s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking ali enakovredno
4 | Tlačno stikalo za nadzor tlaka v mokrem šprinkler sistemu z območjem nastavitve 4,0 - 13 bar. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking PMU-10 ali enakovredno
ARMATURE IN RAZDELILNIK
5 | Krogelna zaporna pipa, navojna, PN 16, izdelana iz medenine in nikljana s končnim stikalom, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
6 | Krogelna pipa za komprimiran zrak, z navojnim priključkom, medeninasta, krogla in vreteno iz nerjavnega jekla, PN16, s tesnilom iz PTFE, z montažnim materialom in končnim stikalom.
| DN15 | kos | 5 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik, izdelan po risbah v tem načrtu, iz cevi po DIN 2448 ali DIN 2458, materiala St.37, in medsebojno spojenih (varjenje ali cevne spojke na utor) fazonskih kosov, opleskan, vključno z nosilnimi konzolami izdelanimi iz jeklenih U profilov, s pritrdilnimi objemkami, vključno z varilnim, montažnim in pritrdilnim materialom in navarjenimi priključki, za PN 16: - utorjeni (roll groove): 5x DN150; - navojni: 1x DN32 (praznjenje) Razdelilnik vključuje še: - cevni lok DN150, 90°
| Dimenzija razdelilnika je DN150. Dolžine 4,0 m. Priključki za zaporne lopute in alarmne postaje so utorjeni. Praznilni priključki so navojni. Vključno noge razdelilnika, izdelane iz jeklenih in korozijsko zaščitenih (npr. pocinkanih) profilov, ter druga pritrdilna oprema za vgradnjo razdelilnika. Mere iz risbe kontrolirati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
8 | Korito, izdelano iz pločevine debeline min 3 mm, protikorozijsko zaščiteno (npr. pocinkano), ojačano z jeklenimi profili, vključno s podstavkom in navojnim priključkom in zaporno pipo za ustrezno odtočno cev. Izdelava ustreznega nagiba proti praznilnemu mestu.
| dim: 4000x600; h=500mm | kpl | 1 |  | 0
9 | Protipovratna loputa za vodo, PN16, z utoroma za spajanje s cevnimi spojkami, s tesnilnim in vijačnim materialom in FM atestom.
| DN 150 | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Victaulic tip 717 ali enakovredno
10 | ZAPORNA LOPUTA Z reduktorjem
Zaporna loputa z reduktorjem, velikosti 2”-12”, mora imeti soglasje UL/FM: ohišje mora biti iz duktilne litine, znotraj in zunaj prebarvano črno, tovarniško preizkušena pri 41 bar, za delovni tlak do 21 bar. Disk mora biti narejen iz nikljane duktilne litine; disk mora biti ekscentričen, da se v odprtem položaju ne dotika/stiska tesnila. Ventil mora imeti ožlebljene priključke. Reduktor mora biti nameščen v vodotesnem, prebarvanem jeklenem ohišju, komplet s kolesom in oranžnim indikatorjem položaja iz duktilne litine; ventil mora imeti tovarniško priključeno dvojno kontrolno stikalo za nadzor odprtega/zaprtega položaja.
Ustreza: VICTAULIC tip 705 ali enakovredno
| DN100 | kos | 2 |  | 0
| DN150 | kos | 4 |  | 0
CEVOVODI ZA GASILNO VODO
11 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448) ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove) ali navojno. Vključno z obešali, fitingi in podporami za šprinkler inštalacijo. Spojke in fitingi morajo biti certificirana po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Obešala morajo biti certificirana po FM in ustrezati dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN15 21,3 x 2,6mm-navoj | m | 10 |  | 0
| DN 25 33,7x2,6mm - utor | m | 10 |  | 0
| DN 32 42,4 x 2,6mm-utor | m | 1 |  | 0
12 | Cevovod po FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 20 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, vključno s cevnimi spojkami, obešali in podporami za šprinkler inštalacijo. Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 150 168,3 x 4,0 mm-utor | m | 15 |  | 0
13 | Izolacija cevi DN150 iz zgornje postavke v debelini 30mm iz mineralne volne s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK pri srednji temperaturi 40 stC z dodatno aluminijasto zaščito (alu pločevina debeline 0,8mm). Vključno z montažo z upoštevanjem spojk in podpor. | m | 10 |  | 0
14 | Fazonski kosi za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 6 |  | 0
15 | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, ter druge kovinske opreme, po predhodnem čiščenju, | m2 | 5 |  | 0
16 | Izdelava preboja skozi požarno betonsko ali opečno steno, panelno steno zapolnjeno z malto. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
17 | Vzidni element za prehod cevi skozi požarno steno podpostaje, miniziran, dolžine od 150 do 250 mm, kot zaščitna cev z vmesnim polnilom iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
18 | Prostorski termostat za vgradnjo na steno, nastavljen na 5°C, za napetost max. 30V DC/30mA, vključno z montažnim materialom
| Ustreza: Siemens RDD100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | Električni radiator za vgradnjo na steno, z vgrajenim električnim grelcem in z digitalnim programskim elektronskim termostatom, z nosilno konstrukcijo za montažo na steno.
| Moč: 2,0 kW, 230 V | kos | 1 |  | 0
20 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 12 |  | 0
RAZVODNO OMREŽJE
21 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Spojke morajo biti certificirane po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor | m | 4874 |  | 0
| MONTAŽA | m | 4874 |  | 0
DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | m | 3022 |  | 0
| MONTAŽA | m | 3022 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | m | 119 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | m | 196 |  | 0
22 | Fazonski kosi (vroče pocinkani) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN65 | kos | 188 |  | 0
| - cevni lok 45° DN100 | kos | 4 |  | 0
| - cevni lok 90° DN100 | kos | 9 |  | 0
| - cevni lok 45° DN150 | kos | 4 |  | 0
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 14 |  | 0
| - T-kos DN65/DN65/DN65 | kos | 1200 |  | 0
| - T-kos DN100/DN65/DN100 | kos | 20 |  | 0
| - T-kos DN100/DN100/DN100 | kos | 2 |  | 0
| - T-kos DN150/DN65/DN150 | kos | 32 |  | 0
| - T-kos DN150/DN150/DN150 | kos | 3 |  | 0
- ekscentrični reducirni kos DN65/DN32
AV | DOBAVA - ekscentrični reducirni kos DN65/DN32 | kos | 1200 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1200 |  | 0
| - centrični reducirni kos DN150/DN100 | kos | 2 |  | 0
| - čep DN32 | kos | 1200 |  | 0
| - čep DN100 | kos | 4 |  | 0
| - čep DN150 | kos | 6 |  | 0
23 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Vključno s cevnimi spojkami, obešali, podporami in fitingi za šprinkler inštalacijo.Spojke in fitingi morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 15 21,3 x 2,6 mm-navoj | m | 275 |  | 0
24 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S1)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K115 | kos | 960 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 960 |  | 0
25 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K80, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S3)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K80 | kos | 1440 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1440 |  | 0
26 | TOGA SPOJKA
Toga spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Toga spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo.
Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N ali enakovredno
DN32
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN32 | kos | 2420 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 2420 |  | 0
DN65
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN65 | kos | 3286 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 3286 |  | 0
| DN100 | kos | 76 |  | 0
| DN150 | kos | 116 |  | 0
27 | FLEKSIBILNA SPOJKA
Fleksibilna spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo. Spojka mora omogočati linearni pomik vsaj 2,3 mm. Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 177N ali enakovredno
| DN65 | kos | 810 |  | 0
28 | SPRINKLER-T REDUKCIJA ZA IZHODNE VEJE tip 912
Glavni priključki za sprinkler, navojne spojke za odcepne veje, merilnike in drenažne izpuste; za priključitev na glavno cevi velikosti DN32 (1-1/4”). Izdelane morajo biti iz duktilne litine v skladu z ASTM A-536, razred 65-45-12, s tesnilom iz sintetične gume, vijaki in matice pa iz pocinkanega, toplotno obdelanega ogljikovega jekla v skladu z ASTM A-183. T-redukcija mora biti vroče cinkana. Za zmanjšanje višine mora imeti Sprinkler-T z redukcijo 1/2" profil brez zožitve. Dimenzija od sredine cevi zunanjega premera 42.4mm do vrha navoja pri priključku ne sme presegati 30mm.
| Ustreza: T VICTAULIC FireLock tip 912 ali enakovredno | kos | 2400 |  | 0
29 | Priključek za praznjenje in izpiranje. Postavka obsega sestav od izstopa praznilne cevi iz etaže do priklopa na praznilno vertikalo. Komplet priključkov se izdela s potrebnimi elementi. Vključno spojni in pritrdilni material.
| Sestav vsebuje: - navojno krogelno pipo DN50; - "C" gasilska spojka - cevne povezave DN50 skupne dolžine 1 m; - fazonske kose DN50; - vključno ključavnica in trak za zaklepanje armature | kpl | 5 |  | 0
30 | Priključek za praznjenje pod stropom ki vsebuje: T-kos 65/65/65, čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, krogelna pipa DN25, zaključena s čepom DN25, vse PN16. Izdelava po detajlu iz tega načrta D12. | kpl | 150 |  | 0
31 | Priključek za odzračevanje pod stropom ki vsebuje: čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, reduicrni dvovijačnik na DN15, vse PN16. | kpl | 50 |  | 0
32 | Priključek za testiranje šprinkler inštalacije s testnim poševnosedežnim ventilom, DN25, s privijačenim cevnim nastavkom, vključno s tesnilnim in montažnim materialom. Sestav vsebuje še: cevne povezave DN25 skupne dolžine 1m, fazonske kose DN25.
| K80 | kos | 3 |  | 0
| K115 | kos | 2 |  | 0
33 | Priključek za avtomatsko odzračevanje suhega voda za doseganje koncentracije dušika na 98% v cevovodu. Horizontalna izvedba. Element skladen z PED 2014/68/U, ustrezati mora zahtevami FM.
| Velikost sistema <4.500 litrov | kos | 5 |  | 0
Ustreza: N2BLAST tip APS ali enakovredno
34 | Protipovratni ventil z loputo in izvrtino Φ2 mm za komprimiran zrak, z navojnimi priključki, iz medenine, DN15, PN16, vključno z montažnim materialom | kos | 50 |  | 0
Ustreza: MDM ali enakovredno
35 | Podpora P1, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN32, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1200 |  | 0
36 | Podpora P2, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN65, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1200 |  | 0
37 | Podpora P3, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -hruška DN100, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 28 |  | 0
38 | Podpora P4, sestavljena iz: -betonsko sidro M12, -navojna palica M12, -hruška DN150, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 41 |  | 0
39 | Podpora P5, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN100, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 18 |  | 0
40 | Podpora P6, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN150, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 26 |  | 0
41 | Podpora P8, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN65, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 160 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Šprinkler SPP 12
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
ŠPRINKLER PODPOSTAJA 12 - SPP12
ALARMNE VENTILSKE POSTAJE
1 | Šprinkler alarmna ventilska postaja suhe izvedbe, mora biti skladna z zahtevami standarda NFPA-13 ter imeti znak CE oziroma soglasje FM. Alarmni ventil mora biti tovarniško sestavljen in preizkušen, vključno z vso potrebno opremo za vertikalno montažo. Ohišje alarmnega ventila mora biti iz duktilne litine, znotraj površinsko zaščiteno in zunaj pobarvano z rdečo barvo (RAL3000), tovarniško preizkušeno pri tlaku 41 bar, za delovni tlak 21 bar.
Alarmni ventil mora za lažje vzdrževanje in pregledovanje imeti na sprednji strani zaklopko, ki je preklopljiva za 180°. Ventil mora imeti možnost zunanjega ponastavljanja (samodejno, ko je zaporni ventil zaprt) brez odpiranja sprednje plošče. Alarmni ventil deluje brezhibno pri tlaku 1 bar, za katerikoli vodni tlak, kar onemogoča proženje ventila pri spremembi/povišanju vstopnega tlaka vode.
Alarmni ventil mora imeti ožlebljene glavne priključke premera DN 150 - 6”. Alarmni ventil se zagotovi predpripravljen (npr. v različici VicQuick Riser), ki vključuje zaporno loputo (npr. V705), spojko (npr. S009), enokontakntno tlačno stikalo (npr. model EPS10-1), nizkotlačno pnevmatsko stikalo (npr. model EPS-40-1) ter komplet za drenažo-izpustna cev. Dodatna oprema seta pnevmatske vzdrževalne enote tip S757, ki vključuje regulator tlaka za komprimiran zrak, filter 150 μm, medeninasti dušilec pretoka, vzmetni povratni krogelni ventil z mehkim tesnenjem, by-pass za hitro polnjenje.Vključno s kompletom pospeševalnika S746 za zračni tlak 0,9-1,24 bara. Vključno z manometri in končnimi oz. kontrolnimi stikali za nadzor položaja.
Ustreza VICTAULIC tip NXT 768N ali enakovredno
AV | DOBAVA - VICTAULIC tip NXT 768N | kpl | 5 |  | 0
| MONTAŽA | kpl | 5 |  | 0
ELEKTRO - STROJNA OPREMA
2 | Manometrska pipa iz medenine, PN 16, priključek zunanji navoj-obojka, R 1/2 | kos | 1 |  | 0
3 | Manometer za merjenje nadtlaka, vzmetni, cevni, razred točnosti 1.6, premer 100mm, priključek 1/2", za območje 0–16 bar, s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking ali enakovredno
4 | Tlačno stikalo za nadzor tlaka v mokrem šprinkler sistemu z območjem nastavitve 4,0 - 13 bar. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking PMU-10 ali enakovredno
ARMATURE IN RAZDELILNIK
5 | Krogelna zaporna pipa, navojna, PN 16, izdelana iz medenine in nikljana s končnim stikalom, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
6 | Krogelna pipa za komprimiran zrak, z navojnim priključkom, medeninasta, krogla in vreteno iz nerjavnega jekla, PN16, s tesnilom iz PTFE, z montažnim materialom in končnim stikalom.
| DN15 | kos | 5 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik, izdelan po risbah v tem načrtu, iz cevi po DIN 2448 ali DIN 2458, materiala St.37, in medsebojno spojenih (varjenje ali cevne spojke na utor) fazonskih kosov, opleskan, vključno z nosilnimi konzolami izdelanimi iz jeklenih U profilov, s pritrdilnimi objemkami, vključno z varilnim, montažnim in pritrdilnim materialom in navarjenimi priključki, za PN 16: - utorjeni (roll groove): 5x DN150; - navojni: 1x DN32 (praznjenje) Razdelilnik vključuje še: - cevni lok DN150, 90°
| Dimenzija razdelilnika je DN150. Dolžine 4,0 m. Priključki za zaporne lopute in alarmne postaje so utorjeni. Praznilni priključki so navojni. Vključno noge razdelilnika, izdelane iz jeklenih in korozijsko zaščitenih (npr. pocinkanih) profilov, ter druga pritrdilna oprema za vgradnjo razdelilnika. Mere iz risbe kontrolirati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
8 | Korito, izdelano iz pločevine debeline min 3 mm, protikorozijsko zaščiteno (npr. pocinkano), ojačano z jeklenimi profili, vključno s podstavkom in navojnim priključkom in zaporno pipo za ustrezno odtočno cev. Izdelava ustreznega nagiba proti praznilnemu mestu.
| dim: 4000x600; h=500mm | kpl | 1 |  | 0
9 | Protipovratna loputa za vodo, PN16, z utoroma za spajanje s cevnimi spojkami, s tesnilnim in vijačnim materialom in FM atestom.
| DN 150 | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Victaulic tip 717 ali enakovredno
10 | ZAPORNA LOPUTA Z reduktorjem
Zaporna loputa z reduktorjem, velikosti 2”-12”, mora imeti soglasje UL/FM: ohišje mora biti iz duktilne litine, znotraj in zunaj prebarvano črno, tovarniško preizkušena pri 41 bar, za delovni tlak do 21 bar. Disk mora biti narejen iz nikljane duktilne litine; disk mora biti ekscentričen, da se v odprtem položaju ne dotika/stiska tesnila. Ventil mora imeti ožlebljene priključke. Reduktor mora biti nameščen v vodotesnem, prebarvanem jeklenem ohišju, komplet s kolesom in oranžnim indikatorjem položaja iz duktilne litine; ventil mora imeti tovarniško priključeno dvojno kontrolno stikalo za nadzor odprtega/zaprtega položaja.
Ustreza: VICTAULIC tip 705 ali enakovredno
| DN100 | kos | 2 |  | 0
| DN150 | kos | 4 |  | 0
CEVOVODI ZA GASILNO VODO
11 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448) ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove) ali navojno. Vključno z obešali, fitingi in podporami za šprinkler inštalacijo. Spojke in fitingi morajo biti certificirana po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Obešala morajo biti certificirana po FM in ustrezati dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN15 21,3 x 2,6mm-navoj | m | 10 |  | 0
| DN 25 33,7x2,6mm - utor | m | 10 |  | 0
| DN 32 42,4 x 2,6mm-utor | m | 1 |  | 0
12 | Cevovod po FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 20 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, vključno s cevnimi spojkami, obešali in podporami za šprinkler inštalacijo. Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 150 168,3 x 4,0 mm-utor | m | 15 |  | 0
13 | Izolacija cevi DN150 iz zgornje postavke v debelini 30mm iz mineralne volne s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK pri srednji temperaturi 40 stC z dodatno aluminijasto zaščito (alu pločevina debeline 0,8mm). Vključno z montažo z upoštevanjem spojk in podpor. | m | 10 |  | 0
14 | Fazonski kosi za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 5 |  | 0
15 | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, ter druge kovinske opreme, po predhodnem čiščenju, | m2 | 5 |  | 0
16 | Izdelava preboja skozi požarno betonsko ali opečno steno, panelno steno zapolnjeno z malto. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
17 | Vzidni element za prehod cevi skozi požarno steno podpostaje, miniziran, dolžine od 150 do 250 mm, kot zaščitna cev z vmesnim polnilom iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
18 | Prostorski termostat za vgradnjo na steno, nastavljen na 5°C, za napetost max. 30V DC/30mA, vključno z montažnim materialom
| Ustreza: Siemens RDD100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | Električni radiator za vgradnjo na steno, z vgrajenim električnim grelcem in z digitalnim programskim elektronskim termostatom, z nosilno konstrukcijo za montažo na steno.
| Moč: 2,0 kW, 230 V | kos | 1 |  | 0
20 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 12 |  | 0
RAZVODNO OMREŽJE
21 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Spojke morajo biti certificirane po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor | m | 4824 |  | 0
| MONTAŽA | m | 4824 |  | 0
DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | m | 3036 |  | 0
| MONTAŽA | m | 3036 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | m | 86 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | m | 147 |  | 0
22 | Fazonski kosi (vroče pocinkani) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 45° DN65 | kos | 24 |  | 0
| - cevni lok 90° DN65 | kos | 68 |  | 0
| - cevni lok 90° DN100 | kos | 4 |  | 0
| - cevni lok 45° DN150 | kos | 4 |  | 0
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 10 |  | 0
| - T-kos DN65/DN65/DN65 | kos | 1160 |  | 0
| - T-kos DN100/DN65/DN100 | kos | 16 |  | 0
| - T-kos DN100/DN100/DN100 | kos | 2 |  | 0
| - T-kos DN150/DN65/DN150 | kos | 24 |  | 0
| - T-kos DN150/DN150/DN150 | kos | 3 |  | 0
- ekscentrični reducirni kos DN65/DN32
AV | DOBAVA - ekscentrični reducirni kos DN65/DN32 | kos | 1160 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1160 |  | 0
| - centrični reducirni kos DN150/DN100 | kos | 2 |  | 0
| - čep DN32 | kos | 1160 |  | 0
| - čep DN100 | kos | 4 |  | 0
| - čep DN150 | kos | 6 |  | 0
23 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Vključno s cevnimi spojkami, obešali, podporami in fitingi za šprinkler inštalacijo.Spojke in fitingi morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 15 21,3 x 2,6 mm-navoj | m | 225 |  | 0
24 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S1)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K115 | kos | 928 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 928 |  | 0
25 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K80, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S3)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K80 | kos | 1391 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1391 |  | 0
26 | TOGA SPOJKA
Toga spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Toga spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo.
Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N ali enakovredno
DN32
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN32 | kos | 2350 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 2350 |  | 0
DN65
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN65 | kos | 2956 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 2956 |  | 0
| DN100 | kos | 55 |  | 0
| DN150 | kos | 94 |  | 0
27 | FLEKSIBILNA SPOJKA
Fleksibilna spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo. Spojka mora omogočati linearni pomik vsaj 2,3 mm. Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 177N ali enakovredno
| DN65 | kos | 820 |  | 0
28 | SPRINKLER-T REDUKCIJA ZA IZHODNE VEJE tip 912
Glavni priključki za sprinkler, navojne spojke za odcepne veje, merilnike in drenažne izpuste; za priključitev na glavno cevi velikosti DN32 (1-1/4”). Izdelane morajo biti iz duktilne litine v skladu z ASTM A-536, razred 65-45-12, s tesnilom iz sintetične gume, vijaki in matice pa iz pocinkanega, toplotno obdelanega ogljikovega jekla v skladu z ASTM A-183. T-redukcija mora biti vroče cinkana. Za zmanjšanje višine mora imeti Sprinkler-T z redukcijo 1/2" profil brez zožitve. Dimenzija od sredine cevi zunanjega premera 42.4mm do vrha navoja pri priključku ne sme presegati 30mm.
| Ustreza: T VICTAULIC FireLock tip 912 ali enakovredno | kos | 2319 |  | 0
29 | Priključek za praznjenje in izpiranje. Postavka obsega sestav od izstopa praznilne cevi iz etaže do priklopa na praznilno vertikalo. Komplet priključkov se izdela s potrebnimi elementi. Vključno spojni in pritrdilni material.
| Sestav vsebuje: - navojno krogelno pipo DN50; - "C" gasilska spojka - cevne povezave DN50 skupne dolžine 1 m; - fazonske kose DN50; - vključno ključavnica in trak za zaklepanje armature | kpl | 5 |  | 0
30 | Priključek za praznjenje pod stropom ki vsebuje: T-kos 65/65/65, čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, krogelna pipa DN25, zaključena s čepom DN25, vse PN16. Izdelava po detajlu iz tega načrta D12. | kpl | 160 |  | 0
31 | Priključek za odzračevanje pod stropom ki vsebuje: čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, reduicrni dvovijačnik na DN15, vse PN16. | kpl | 40 |  | 0
32 | Priključek za testiranje šprinkler inštalacije s testnim poševnosedežnim ventilom, DN25, s privijačenim cevnim nastavkom, vključno s tesnilnim in montažnim materialom. Sestav vsebuje še: cevne povezave DN25 skupne dolžine 1m, fazonske kose DN25.
| K80 | kos | 3 |  | 0
| K115 | kos | 2 |  | 0
33 | Priključek za avtomatsko odzračevanje suhega voda za doseganje koncentracije dušika na 98% v cevovodu. Horizontalna izvedba. Element skladen z PED 2014/68/U, ustrezati mora zahtevami FM.
| Velikost sistema <4.500 litrov | kos | 5 |  | 0
Ustreza: N2BLAST tip APS ali enakovredno
34 | Protipovratni ventil z loputo in izvrtino Φ2 mm za komprimiran zrak, z navojnimi priključki, iz medenine, DN15, PN16, vključno z montažnim materialom | kos | 40 |  | 0
Ustreza: MDM ali enakovredno
35 | Podpora P1, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN32, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1170 |  | 0
36 | Podpora P2, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN65, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1200 |  | 0
37 | Podpora P3, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -hruška DN100, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 22 |  | 0
38 | Podpora P4, sestavljena iz: -betonsko sidro M12, -navojna palica M12, -hruška DN150, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 32 |  | 0
39 | Podpora P5, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN100, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 16 |  | 0
40 | Podpora P6, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN150, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 18 |  | 0
41 | Podpora P8, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN65, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 160 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Šprinkler SPP 13
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
ŠPRINKLER PODPOSTAJA 13 - SPP13
ALARMNE VENTILSKE POSTAJE
1 | Šprinkler alarmna ventilska postaja suhe izvedbe, mora biti skladna z zahtevami standarda NFPA-13 ter imeti znak CE oziroma soglasje FM. Alarmni ventil mora biti tovarniško sestavljen in preizkušen, vključno z vso potrebno opremo za vertikalno montažo. Ohišje alarmnega ventila mora biti iz duktilne litine, znotraj površinsko zaščiteno in zunaj pobarvano z rdečo barvo (RAL3000), tovarniško preizkušeno pri tlaku 41 bar, za delovni tlak 21 bar.
Alarmni ventil mora za lažje vzdrževanje in pregledovanje imeti na sprednji strani zaklopko, ki je preklopljiva za 180°. Ventil mora imeti možnost zunanjega ponastavljanja (samodejno, ko je zaporni ventil zaprt) brez odpiranja sprednje plošče. Alarmni ventil deluje brezhibno pri tlaku 1 bar, za katerikoli vodni tlak, kar onemogoča proženje ventila pri spremembi/povišanju vstopnega tlaka vode.
Alarmni ventil mora imeti ožlebljene glavne priključke premera DN 150 - 6”. Alarmni ventil se zagotovi predpripravljen (npr. v različici VicQuick Riser), ki vključuje zaporno loputo (npr. V705), spojko (npr. S009), enokontakntno tlačno stikalo (npr. model EPS10-1), nizkotlačno pnevmatsko stikalo (npr. model EPS-40-1) ter komplet za drenažo-izpustna cev. Dodatna oprema seta pnevmatske vzdrževalne enote tip S757, ki vključuje regulator tlaka za komprimiran zrak, filter 150 μm, medeninasti dušilec pretoka, vzmetni povratni krogelni ventil z mehkim tesnenjem, by-pass za hitro polnjenje.Vključno s kompletom pospeševalnika S746 za zračni tlak 0,9-1,24 bara. Vključno z manometri in končnimi oz. kontrolnimi stikali za nadzor položaja.
Ustreza VICTAULIC tip NXT 768N ali enakovredno
AV | DOBAVA - VICTAULIC tip NXT 768N | kpl | 5 |  | 0
| MONTAŽA | kpl | 5 |  | 0
ELEKTRO - STROJNA OPREMA
2 | Manometrska pipa iz medenine, PN 16, priključek zunanji navoj-obojka, R 1/2 | kos | 1 |  | 0
3 | Manometer za merjenje nadtlaka, vzmetni, cevni, razred točnosti 1.6, premer 100mm, priključek 1/2", za območje 0–16 bar, s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking ali enakovredno
4 | Tlačno stikalo za nadzor tlaka v mokrem šprinkler sistemu z območjem nastavitve 4,0 - 13 bar. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking PMU-10 ali enakovredno
ARMATURE IN RAZDELILNIK
5 | Krogelna zaporna pipa, navojna, PN 16, izdelana iz medenine in nikljana s končnim stikalom, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
6 | Krogelna pipa za komprimiran zrak, z navojnim priključkom, medeninasta, krogla in vreteno iz nerjavnega jekla, PN16, s tesnilom iz PTFE, z montažnim materialom in končnim stikalom.
| DN15 | kos | 5 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik, izdelan po risbah v tem načrtu, iz cevi po DIN 2448 ali DIN 2458, materiala St.37, in medsebojno spojenih (varjenje ali cevne spojke na utor) fazonskih kosov, opleskan, vključno z nosilnimi konzolami izdelanimi iz jeklenih U profilov, s pritrdilnimi objemkami, vključno z varilnim, montažnim in pritrdilnim materialom in navarjenimi priključki, za PN 16: - utorjeni (roll groove): 5x DN150; - navojni: 1x DN32 (praznjenje) Razdelilnik vključuje še: - cevni lok DN150, 90°
| Dimenzija razdelilnika je DN150. Dolžine 4,0 m. Priključki za zaporne lopute in alarmne postaje so utorjeni. Praznilni priključki so navojni. Vključno noge razdelilnika, izdelane iz jeklenih in korozijsko zaščitenih (npr. pocinkanih) profilov, ter druga pritrdilna oprema za vgradnjo razdelilnika. Mere iz risbe kontrolirati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
8 | Korito, izdelano iz pločevine debeline min 3 mm, protikorozijsko zaščiteno (npr. pocinkano), ojačano z jeklenimi profili, vključno s podstavkom in navojnim priključkom in zaporno pipo za ustrezno odtočno cev. Izdelava ustreznega nagiba proti praznilnemu mestu.
| dim: 4000x600; h=500mm | kpl | 1 |  | 0
9 | Protipovratna loputa za vodo, PN16, z utoroma za spajanje s cevnimi spojkami, s tesnilnim in vijačnim materialom in FM atestom.
| DN 150 | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Victaulic tip 717 ali enakovredno
10 | ZAPORNA LOPUTA Z reduktorjem
Zaporna loputa z reduktorjem, velikosti 2”-12”, mora imeti soglasje UL/FM: ohišje mora biti iz duktilne litine, znotraj in zunaj prebarvano črno, tovarniško preizkušena pri 41 bar, za delovni tlak do 21 bar. Disk mora biti narejen iz nikljane duktilne litine; disk mora biti ekscentričen, da se v odprtem položaju ne dotika/stiska tesnila. Ventil mora imeti ožlebljene priključke. Reduktor mora biti nameščen v vodotesnem, prebarvanem jeklenem ohišju, komplet s kolesom in oranžnim indikatorjem položaja iz duktilne litine; ventil mora imeti tovarniško priključeno dvojno kontrolno stikalo za nadzor odprtega/zaprtega položaja.
Ustreza: VICTAULIC tip 705 ali enakovredno
| DN100 | kos | 3 |  | 0
| DN150 | kos | 3 |  | 0
CEVOVODI ZA GASILNO VODO
11 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448) ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove) ali navojno. Vključno z obešali, fitingi in podporami za šprinkler inštalacijo. Spojke in fitingi morajo biti certificirana po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Obešala morajo biti certificirana po FM in ustrezati dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN15 21,3 x 2,6mm-navoj | m | 10 |  | 0
| DN 25 33,7x2,6mm - utor | m | 10 |  | 0
| DN 32 42,4 x 2,6mm-utor | m | 1 |  | 0
12 | Cevovod po FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 20 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, vključno s cevnimi spojkami, obešali in podporami za šprinkler inštalacijo. Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 150 168,3 x 4,0 mm-utor | m | 15 |  | 0
13 | Izolacija cevi DN150 iz zgornje postavke v debelini 30mm iz mineralne volne s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK pri srednji temperaturi 40 stC z dodatno aluminijasto zaščito (alu pločevina debeline 0,8mm). Vključno z montažo z upoštevanjem spojk in podpor. | m | 10 |  | 0
14 | Fazonski kosi za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 3 |  | 0
15 | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, ter druge kovinske opreme, po predhodnem čiščenju, | m2 | 5 |  | 0
16 | Izdelava preboja skozi požarno betonsko ali opečno steno, panelno steno zapolnjeno z malto. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
17 | Vzidni element za prehod cevi skozi požarno steno podpostaje, miniziran, dolžine od 150 do 250 mm, kot zaščitna cev z vmesnim polnilom iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
18 | Prostorski termostat za vgradnjo na steno, nastavljen na 5°C, za napetost max. 30V DC/30mA, vključno z montažnim materialom
| Ustreza: Siemens RDD100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | Električni radiator za vgradnjo na steno, z vgrajenim električnim grelcem in z digitalnim programskim elektronskim termostatom, z nosilno konstrukcijo za montažo na steno.
| Moč: 2,0 kW, 230 V | kos | 1 |  | 0
20 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 12 |  | 0
RAZVODNO OMREŽJE
21 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Spojke morajo biti certificirane po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor | m | 5090 |  | 0
| MONTAŽA | m | 5090 |  | 0
DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | m | 3168 |  | 0
| MONTAŽA | m | 3168 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | m | 126 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | m | 116 |  | 0
22 | Fazonski kosi (vroče pocinkani) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 45° DN50 | kos | 18 |  | 0
| - cevni lok 45° DN65 | kos | 22 |  | 0
| - cevni lok 90° DN65 | kos | 46 |  | 0
| - cevni lok 90° DN100 | kos | 8 |  | 0
| - cevni lok 45° DN150 | kos | 4 |  | 0
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 20 |  | 0
| - T-kos DN65/DN65/DN65 | kos | 1334 |  | 0
| - T-kos DN100/DN65/DN100 | kos | 25 |  | 0
| - T-kos DN100/DN100/DN100 | kos | 3 |  | 0
| - T-kos DN150/DN50/DN150 | kos | 18 |  | 0
| - T-kos DN150/DN65/DN150 | kos | 16 |  | 0
| - T-kos DN150/DN150/DN150 | kos | 6 |  | 0
- ekscentrični reducirni kos DN65/DN32
AV | DOBAVA - ekscentrični reducirni kos DN65/DN32 | kos | 1334 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1334 |  | 0
| - centrični reducirni kos DN150/DN100 | kos | 3 |  | 0
| - čep DN32 | kos | 1334 |  | 0
| - čep DN65 | kos | 2 |  | 0
| - čep DN100 | kos | 6 |  | 0
| - čep DN150 | kos | 8 |  | 0
23 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Vključno s cevnimi spojkami, obešali, podporami in fitingi za šprinkler inštalacijo.Spojke in fitingi morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 15 21,3 x 2,6 mm-navoj | m | 275 |  | 0
24 | Cevovod iz nerjavnih preciznih cevi iz legiranega jekla X5CrNiMo material št. 1.4401 po EN 10088 (AISI 316), spajanje s press fitingi ali varjenjem v zaščitni atmosferi z atesti. Za obratovalni tlak do 16 bar, vključno z obešali in podporami za nerjavno šprinkler inštalacijo. Fitingi in spojni material morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Posamezni deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Po montaži je potrebno izvesti izpiranje z vodo ali izpihovanje s komprimiranim zrakom za vse cevne veje!
| 54 x 1,5 mm | m | 367 |  | 0
25 | Fazonski kosi (nerjavni) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - T-kos 54/54/Rp 3/4" | kos | 138 |  | 0
| - prehodni kos press 54 - navoj ženski 2" | kos | 18 |  | 0
| - čep 54 | kos | 18 |  | 0
| - dielektrični prehodni kos DN50 - navoj moški 2" | kos | 18 |  | 0
26 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S1)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K115 | kos | 1074 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1074 |  | 0
27 | Šprinkler šoba 3/4", stranska, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji, z vsemi spojnimi elementi. (oznaka na risbi: S2)
Ustreza: Victaulic V3409 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Victaulic V3409 | kos | 138 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 138 |  | 0
28 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K80, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S3)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K80 | kos | 1392 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1392 |  | 0
29 | TOGA SPOJKA
Toga spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Toga spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo.
Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N ali enakovredno
DN32
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN32 | kos | 2462 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 2462 |  | 0
| DN50 | kos | 54 |  | 0
DN65
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN65 | kos | 3070 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 3070 |  | 0
| DN100 | kos | 86 |  | 0
| DN150 | kos | 139 |  | 0
30 | FLEKSIBILNA SPOJKA
Fleksibilna spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo. Spojka mora omogočati linearni pomik vsaj 2,3 mm. Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 177N ali enakovredno
| DN65 | kos | 868 |  | 0
31 | SPRINKLER-T REDUKCIJA ZA IZHODNE VEJE tip 912
Glavni priključki za sprinkler, navojne spojke za odcepne veje, merilnike in drenažne izpuste; za priključitev na glavno cevi velikosti DN32 (1-1/4”). Izdelane morajo biti iz duktilne litine v skladu z ASTM A-536, razred 65-45-12, s tesnilom iz sintetične gume, vijaki in matice pa iz pocinkanega, toplotno obdelanega ogljikovega jekla v skladu z ASTM A-183. T-redukcija mora biti vroče cinkana. Za zmanjšanje višine mora imeti Sprinkler-T z redukcijo 1/2" profil brez zožitve. Dimenzija od sredine cevi zunanjega premera 42.4mm do vrha navoja pri priključku ne sme presegati 30mm.
| Ustreza: T VICTAULIC FireLock tip 912 ali enakovredno | kos | 2466 |  | 0
32 | Priključek za praznjenje in izpiranje. Postavka obsega sestav od izstopa praznilne cevi iz etaže do priklopa na praznilno vertikalo. Komplet priključkov se izdela s potrebnimi elementi. Vključno spojni in pritrdilni material.
| Sestav vsebuje: - navojno krogelno pipo DN50; - "C" gasilska spojka - cevne povezave DN50 skupne dolžine 1 m; - fazonske kose DN50; - vključno ključavnica in trak za zaklepanje armature | kpl | 6 |  | 0
33 | Priključek za praznjenje pod stropom ki vsebuje: T-kos 65/65/65, čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, krogelna pipa DN25, zaključena s čepom DN25, vse PN16. Izdelava po detajlu iz tega načrta D12. | kpl | 180 |  | 0
34 | Priključek za odzračevanje pod stropom ki vsebuje: čep DN65 z ekscentrično navojno izvrtino DN25, reduicrni dvovijačnik na DN15, vse PN16. | kpl | 50 |  | 0
35 | Priključek za testiranje šprinkler inštalacije s testnim poševnosedežnim ventilom, DN25, s privijačenim cevnim nastavkom, vključno s tesnilnim in montažnim materialom. Sestav vsebuje še: cevne povezave DN25 skupne dolžine 1m, fazonske kose DN25.
| K80 | kos | 3 |  | 0
| K115 | kos | 2 |  | 0
36 | Priključek za avtomatsko odzračevanje suhega voda za doseganje koncentracije dušika na 98% v cevovodu. Horizontalna izvedba. Element skladen z PED 2014/68/U, ustrezati mora zahtevami FM.
| Velikost sistema <4.500 litrov | kos | 6 |  | 0
Ustreza: N2BLAST tip APS ali enakovredno
37 | Protipovratni ventil z loputo in izvrtino Φ2 mm za komprimiran zrak, z navojnimi priključki, iz medenine, DN15, PN16, vključno z montažnim materialom | kos | 50 |  | 0
Ustreza: MDM ali enakovredno
38 | Prehodni element za prehod cevi skozi požarno steno ali ploščo, sestavljen iz: -Pocinkana cev po EN10220 dimenzije DN125, spajanje s spojkami na utor -2x reducirni kos DN150/DN125 -cevna podpora z omogočenim vertikalnim dvigom, -polnilo iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. | kpl | 6 |  | 0
39 | Podpora P1, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN32, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1387 |  | 0
40 | Podpora P2, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN65, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1431 |  | 0
41 | Podpora P3, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -hruška DN100, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 27 |  | 0
42 | Podpora P4, sestavljena iz: -betonsko sidro M12, -navojna palica M12, -hruška DN150, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 24 |  | 0
43 | Podpora P5, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN100, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 18 |  | 0
44 | Podpora P6, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN150, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 12 |  | 0
45 | Podpora P7, sestavljena iz: -enojni profil 41x21x2,5mm L=0.3m, -2x držalo profila 83x42x6, -2x matica za profil M12, -2x vijak M12x30, -U-bolt DN150 podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 4 |  | 0
46 | Podpora P8, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN65, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 190 |  | 0
47 | Kompenzacijska lira montirana vertikalno skupaj z ventilom za odzračevanje skladno z FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 17 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Za raztezke v razvodu +/-10 cm. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Navedena je minimalna debelina stene cevi.
| DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | kpl | 40 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Šprinkler SPP 14
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
ŠPRINKLER PODPOSTAJA 14 - SPP14
ALARMNE VENTILSKE POSTAJE
1 | Šprinkler alarmna ventilska postaja suhe izvedbe, mora biti skladna z zahtevami standarda NFPA-13 ter imeti znak CE oziroma soglasje FM. Alarmni ventil mora biti tovarniško sestavljen in preizkušen, vključno z vso potrebno opremo za vertikalno montažo. Ohišje alarmnega ventila mora biti iz duktilne litine, znotraj površinsko zaščiteno in zunaj pobarvano z rdečo barvo (RAL3000), tovarniško preizkušeno pri tlaku 41 bar, za delovni tlak 21 bar.
Alarmni ventil mora za lažje vzdrževanje in pregledovanje imeti na sprednji strani zaklopko, ki je preklopljiva za 180°. Ventil mora imeti možnost zunanjega ponastavljanja (samodejno, ko je zaporni ventil zaprt) brez odpiranja sprednje plošče. Alarmni ventil deluje brezhibno pri tlaku 1 bar, za katerikoli vodni tlak, kar onemogoča proženje ventila pri spremembi/povišanju vstopnega tlaka vode.
Alarmni ventil mora imeti ožlebljene glavne priključke premera DN 150 - 6”. Alarmni ventil se zagotovi predpripravljen (npr. v različici VicQuick Riser), ki vključuje zaporno loputo (npr. V705), spojko (npr. S009), enokontakntno tlačno stikalo (npr. model EPS10-1), nizkotlačno pnevmatsko stikalo (npr. model EPS-40-1) ter komplet za drenažo-izpustna cev. Dodatna oprema seta pnevmatske vzdrževalne enote tip S757, ki vključuje regulator tlaka za komprimiran zrak, filter 150 μm, medeninasti dušilec pretoka, vzmetni povratni krogelni ventil z mehkim tesnenjem, by-pass za hitro polnjenje.Vključno s kompletom pospeševalnika S746 za zračni tlak 0,9-1,24 bara. Vključno z manometri in končnimi oz. kontrolnimi stikali za nadzor položaja.
Ustreza VICTAULIC tip NXT 768N ali enakovredno
AV | DOBAVA - VICTAULIC tip NXT 768N | kpl | 5 |  | 0
| MONTAŽA | kpl | 5 |  | 0
ELEKTRO - STROJNA OPREMA
2 | Manometrska pipa iz medenine, PN 16, priključek zunanji navoj-obojka, R 1/2 | kos | 1 |  | 0
3 | Manometer za merjenje nadtlaka, vzmetni, cevni, razred točnosti 1.6, premer 100mm, priključek 1/2", za območje 0–16 bar, s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking ali enakovredno
4 | Tlačno stikalo za nadzor tlaka v mokrem šprinkler sistemu z območjem nastavitve 4,0 - 13 bar. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking PMU-10 ali enakovredno
ARMATURE IN RAZDELILNIK
5 | Krogelna zaporna pipa, navojna, PN 16, izdelana iz medenine in nikljana s končnim stikalom, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
6 | Krogelna pipa za komprimiran zrak, z navojnim priključkom, medeninasta, krogla in vreteno iz nerjavnega jekla, PN16, s tesnilom iz PTFE, z montažnim materialom in končnim stikalom.
| DN15 | kos | 5 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik, izdelan po risbah v tem načrtu, iz cevi po DIN 2448 ali DIN 2458, materiala St.37, in medsebojno spojenih (varjenje ali cevne spojke na utor) fazonskih kosov, opleskan, vključno z nosilnimi konzolami izdelanimi iz jeklenih U profilov, s pritrdilnimi objemkami, vključno z varilnim, montažnim in pritrdilnim materialom in navarjenimi priključki, za PN 16: - utorjeni (roll groove): 5x DN150; - navojni: 1x DN32 (praznjenje) Razdelilnik vključuje še: - cevni lok DN150, 90°
| Dimenzija razdelilnika je DN150. Dolžine 4,0 m. Priključki za zaporne lopute in alarmne postaje so utorjeni. Praznilni priključki so navojni. Vključno noge razdelilnika, izdelane iz jeklenih in korozijsko zaščitenih (npr. pocinkanih) profilov, ter druga pritrdilna oprema za vgradnjo razdelilnika. Mere iz risbe kontrolirati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
8 | Korito, izdelano iz pločevine debeline min 3 mm, protikorozijsko zaščiteno (npr. pocinkano), ojačano z jeklenimi profili, vključno s podstavkom in navojnim priključkom in zaporno pipo za ustrezno odtočno cev. Izdelava ustreznega nagiba proti praznilnemu mestu.
| dim: 4000x600; h=500mm | kpl | 1 |  | 0
9 | Protipovratna loputa za vodo, PN16, z utoroma za spajanje s cevnimi spojkami, s tesnilnim in vijačnim materialom in FM atestom.
| DN 150 | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Victaulic tip 717 ali enakovredno
10 | ZAPORNA LOPUTA Z reduktorjem
Zaporna loputa z reduktorjem, velikosti 2”-12”, mora imeti soglasje UL/FM: ohišje mora biti iz duktilne litine, znotraj in zunaj prebarvano črno, tovarniško preizkušena pri 41 bar, za delovni tlak do 21 bar. Disk mora biti narejen iz nikljane duktilne litine; disk mora biti ekscentričen, da se v odprtem položaju ne dotika/stiska tesnila. Ventil mora imeti ožlebljene priključke. Reduktor mora biti nameščen v vodotesnem, prebarvanem jeklenem ohišju, komplet s kolesom in oranžnim indikatorjem položaja iz duktilne litine; ventil mora imeti tovarniško priključeno dvojno kontrolno stikalo za nadzor odprtega/zaprtega položaja.
Ustreza: VICTAULIC tip 705 ali enakovredno
| DN100 | kos | 2 |  | 0
| DN150 | kos | 4 |  | 0
CEVOVODI ZA GASILNO VODO
11 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448) ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove) ali navojno. Vključno z obešali, fitingi in podporami za šprinkler inštalacijo. Spojke in fitingi morajo biti certificirana po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Obešala morajo biti certificirana po FM in ustrezati dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN15 21,3 x 2,6mm-navoj | m | 10 |  | 0
| DN 25 33,7x2,6mm - utor | m | 10 |  | 0
| DN 32 42,4 x 2,6mm-utor | m | 1 |  | 0
12 | Cevovod po FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 20 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, vključno s cevnimi spojkami, obešali in podporami za šprinkler inštalacijo. Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 150 168,3 x 4,0 mm-utor | m | 15 |  | 0
13 | Izolacija cevi DN150 iz zgornje postavke v debelini 30mm iz mineralne volne s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK pri srednji temperaturi 40 stC z dodatno aluminijasto zaščito (alu pločevina debeline 0,8mm). Vključno z montažo z upoštevanjem spojk in podpor. | m | 10 |  | 0
14 | Fazonski kosi za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 6 |  | 0
15 | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, ter druge kovinske opreme, po predhodnem čiščenju, | m2 | 5 |  | 0
16 | Izdelava preboja skozi požarno betonsko ali opečno steno, panelno steno zapolnjeno z malto. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
17 | Vzidni element za prehod cevi skozi požarno steno podpostaje, miniziran, dolžine od 150 do 250 mm, kot zaščitna cev z vmesnim polnilom iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
18 | Prostorski termostat za vgradnjo na steno, nastavljen na 5°C, za napetost max. 30V DC/30mA, vključno z montažnim materialom
| Ustreza: Siemens RDD100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | Električni radiator za vgradnjo na steno, z vgrajenim električnim grelcem in z digitalnim programskim elektronskim termostatom, z nosilno konstrukcijo za montažo na steno.
| Moč: 2,0 kW, 230 V | kos | 1 |  | 0
20 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 12 |  | 0
RAZVODNO OMREŽJE
21 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Spojke morajo biti certificirane po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor | m | 4387 |  | 0
| MONTAŽA | m | 4387 |  | 0
| DN 50 60,3 x 2,6 mm-utor | m | 70 |  | 0
DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | m | 3879 |  | 0
| MONTAŽA | m | 3879 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | m | 119 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | m | 196 |  | 0
22 | Fazonski kosi (vroče pocinkani) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 45° DN65 | kos | 26 |  | 0
| - cevni lok 90° DN65 | kos | 493 |  | 0
| - cevni lok 45° DN100 | kos | 4 |  | 0
| - cevni lok 90° DN100 | kos | 9 |  | 0
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 14 |  | 0
| - T-kos DN65/DN50/DN65 | kos | 15 |  | 0
| - T-kos DN65/DN65/DN65 | kos | 1201 |  | 0
| - T-kos DN100/DN65/DN100 | kos | 22 |  | 0
| - T-kos DN100/DN100/DN100 | kos | 2 |  | 0
| - T-kos DN150/DN65/DN150 | kos | 38 |  | 0
| - T-kos DN150/DN150/DN150 | kos | 3 |  | 0
- ekscentrični reducirni kos DN65/DN32
AV | DOBAVA - ekscentrični reducirni kos DN65/DN32 | kos | 1201 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1201 |  | 0
| - centrični reducirni kos DN150/DN100 | kos | 2 |  | 0
| - čep DN32 | kos | 1201 |  | 0
| - čep DN50 | kos | 10 |  | 0
| - čep DN100 | kos | 4 |  | 0
| - čep DN150 | kos | 6 |  | 0
23 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Vključno s cevnimi spojkami, obešali, podporami in fitingi za šprinkler inštalacijo.Spojke in fitingi morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 15 21,3 x 2,6 mm-navoj | m | 275 |  | 0
24 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S1)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K115 | kos | 926 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 926 |  | 0
25 | Šprinkler šoba 3/4", stranska, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji, z vsemi spojnimi elementi. (oznaka na risbi: S2)
Ustreza: Victaulic V3409 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Victaulic V3409 | kos | 57 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 57 |  | 0
26 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K80, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S3)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K80 | kos | 1344 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1344 |  | 0
27 | Šprinkler šoba 1/2", stranska, K80, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji, z vsemi spojnimi elementi. (oznaka na risbi: S4)
Ustreza: Victaulic V2709 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Victaulic V2709 | kos | 57 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 57 |  | 0
28 | TOGA SPOJKA
Toga spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Toga spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo.
Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N ali enakovredno
DN32
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN65 | kos | 2420 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 2420 |  | 0
| DN50 | kos | 30 |  | 0
DN65
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN65 | kos | 4054 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 4054 |  | 0
| DN100 | kos | 88 |  | 0
| DN150 | kos | 128 |  | 0
29 | FLEKSIBILNA SPOJKA
Fleksibilna spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo. Spojka mora omogočati linearni pomik vsaj 2,3 mm. Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 177N ali enakovredno
| DN65 | kos | 810 |  | 0
30 | SPRINKLER-T REDUKCIJA ZA IZHODNE VEJE tip 912
Glavni priključki za sprinkler, navojne spojke za odcepne veje, merilnike in drenažne izpuste; za priključitev na glavno cevi velikosti DN32 (1-1/4”). Izdelane morajo biti iz duktilne litine v skladu z ASTM A-536, razred 65-45-12, s tesnilom iz sintetične gume, vijaki in matice pa iz pocinkanega, toplotno obdelanega ogljikovega jekla v skladu z ASTM A-183. T-redukcija mora biti vroče cinkana. Za zmanjšanje višine mora imeti Sprinkler-T z redukcijo 1/2" profil brez zožitve. Dimenzija od sredine cevi zunanjega premera 42.4mm do vrha navoja pri priključku ne sme presegati 30mm.
| Ustreza: T VICTAULIC FireLock tip 912 ali enakovredno | kos | 2240 |  | 0
31 | SPRINKLER-T REDUKCIJA ZA IZHODNE VEJE tip 922
Glavni priključki za sprinkler, navojne spojke za odcepne veje, merilnike in drenažne izpuste; za priključitev na glavno cevi velikosti 1” do 2-1/2”. Izdelane morajo biti iz duktilne litine v skladu z ASTM A-536, razred 65-45-12, s tesnilom iz sintetične gume, vijaki in matice pa iz pocinkanega, toplotno obdelanega ogljikovega jekla v skladu z ASTM A-183. T-redukcija mora biti pocinkana.
Ustreza: T VICTAULIC FireLock tip 922 ali enakovredno
| izhod 1/2" (DN15) - cev DN50 | kos | 30 |  | 0
| izhod 3/4" (DN20) - cev DN65 | kos | 112 |  | 0
32 | Priključek za praznjenje in izpiranje. Postavka obsega sestav od izstopa praznilne cevi iz etaže do priklopa na praznilno vertikalo. Komplet priključkov se izdela s potrebnimi elementi. Vključno spojni in pritrdilni material.
| Sestav vsebuje: - navojno krogelno pipo DN50; - "C" gasilska spojka - cevne povezave DN50 skupne dolžine 1 m; - fazonske kose DN50; - vključno ključavnica in trak za zaklepanje armature | kpl | 13 |  | 0
33 | Priključek za praznjenje pod stropom ki vsebuje: T-kos 65/65/65, čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, krogelna pipa DN25, zaključena s čepom DN25, vse PN16. Izdelava po detajlu iz tega načrta D12. | kpl | 150 |  | 0
34 | Priključek za odzračevanje pod stropom ki vsebuje: čep 65 z ekscentrično navojno izvrtino DN25, reduicrni dvovijačnik na DN15, vse PN16. | kpl | 50 |  | 0
35 | Priključek za testiranje šprinkler inštalacije s testnim poševnosedežnim ventilom, DN25, s privijačenim cevnim nastavkom, vključno s tesnilnim in montažnim materialom. Sestav vsebuje še: cevne povezave DN25 skupne dolžine 1m, fazonske kose DN25.
| K80 | kos | 3 |  | 0
| K115 | kos | 2 |  | 0
36 | Priključek za avtomatsko odzračevanje suhega voda za doseganje koncentracije dušika na 98% v cevovodu. Horizontalna izvedba. Element skladen z PED 2014/68/U, ustrezati mora zahtevami FM.
| Velikost sistema <4.500 litrov | kos | 5 |  | 0
Ustreza: N2BLAST tip APS ali enakovredno
37 | Protipovratni ventil z loputo in izvrtino Φ2 mm za komprimiran zrak, z navojnimi priključki, iz medenine, DN15, PN16, vključno z montažnim materialom | kos | 50 |  | 0
Ustreza: MDM ali enakovredno
38 | Podpora P1, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN32, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1040 |  | 0
39 | Podpora P2, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN65, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1370 |  | 0
40 | Podpora P3, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -hruška DN100, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 24 |  | 0
41 | Podpora P4, sestavljena iz: -betonsko sidro M12, -navojna palica M12, -hruška DN150, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 36 |  | 0
42 | Podpora P5, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN100, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 18 |  | 0
43 | Podpora P6, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN150, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 28 |  | 0
44 | Podpora P8, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN65, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 180 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Šprinkler SPP 15
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
ŠPRINKLER PODPOSTAJA 15 - SPP15
ALARMNE VENTILSKE POSTAJE
1 | Šprinkler alarmna ventilska postaja suhe izvedbe, mora biti skladna z zahtevami standarda NFPA-13 ter imeti znak CE oziroma soglasje FM. Alarmni ventil mora biti tovarniško sestavljen in preizkušen, vključno z vso potrebno opremo za vertikalno montažo. Ohišje alarmnega ventila mora biti iz duktilne litine, znotraj površinsko zaščiteno in zunaj pobarvano z rdečo barvo (RAL3000), tovarniško preizkušeno pri tlaku 41 bar, za delovni tlak 21 bar.
Alarmni ventil mora za lažje vzdrževanje in pregledovanje imeti na sprednji strani zaklopko, ki je preklopljiva za 180°. Ventil mora imeti možnost zunanjega ponastavljanja (samodejno, ko je zaporni ventil zaprt) brez odpiranja sprednje plošče. Alarmni ventil deluje brezhibno pri tlaku 1 bar, za katerikoli vodni tlak, kar onemogoča proženje ventila pri spremembi/povišanju vstopnega tlaka vode.
Alarmni ventil mora imeti ožlebljene glavne priključke premera DN 150 - 6”. Alarmni ventil se zagotovi predpripravljen (npr. v različici VicQuick Riser), ki vključuje zaporno loputo (npr. V705), spojko (npr. S009), enokontakntno tlačno stikalo (npr. model EPS10-1), nizkotlačno pnevmatsko stikalo (npr. model EPS-40-1) ter komplet za drenažo-izpustna cev. Dodatna oprema seta pnevmatske vzdrževalne enote tip S757, ki vključuje regulator tlaka za komprimiran zrak, filter 150 μm, medeninasti dušilec pretoka, vzmetni povratni krogelni ventil z mehkim tesnenjem, by-pass za hitro polnjenje.Vključno s kompletom pospeševalnika S746 za zračni tlak 0,9-1,24 bara. Vključno z manometri in končnimi oz. kontrolnimi stikali za nadzor položaja.
Ustreza VICTAULIC tip NXT 768N ali enakovredno
AV | DOBAVA - VICTAULIC tip NXT 768N | kpl | 5 |  | 0
| MONTAŽA | kpl | 5 |  | 0
ELEKTRO - STROJNA OPREMA
2 | Manometrska pipa iz medenine, PN 16, priključek zunanji navoj-obojka, R 1/2 | kos | 1 |  | 0
3 | Manometer za merjenje nadtlaka, vzmetni, cevni, razred točnosti 1.6, premer 100mm, priključek 1/2", za območje 0–16 bar, s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking ali enakovredno
4 | Tlačno stikalo za nadzor tlaka v mokrem šprinkler sistemu z območjem nastavitve 4,0 - 13 bar. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking PMU-10 ali enakovredno
ARMATURE IN RAZDELILNIK
5 | Krogelna zaporna pipa, navojna, PN 16, izdelana iz medenine in nikljana s končnim stikalom, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
6 | Krogelna pipa za komprimiran zrak, z navojnim priključkom, medeninasta, krogla in vreteno iz nerjavnega jekla, PN16, s tesnilom iz PTFE, z montažnim materialom in končnim stikalom.
| DN15 | kos | 5 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik, izdelan po risbah v tem načrtu, iz cevi po DIN 2448 ali DIN 2458, materiala St.37, in medsebojno spojenih (varjenje ali cevne spojke na utor) fazonskih kosov, opleskan, vključno z nosilnimi konzolami izdelanimi iz jeklenih U profilov, s pritrdilnimi objemkami, vključno z varilnim, montažnim in pritrdilnim materialom in navarjenimi priključki, za PN 16: - utorjeni (roll groove): 5x DN150; - navojni: 1x DN32 (praznjenje) Razdelilnik vključuje še: - cevni lok DN150, 90°
| Dimenzija razdelilnika je DN150. Dolžine 4,0 m. Priključki za zaporne lopute in alarmne postaje so utorjeni. Praznilni priključki so navojni. Vključno noge razdelilnika, izdelane iz jeklenih in korozijsko zaščitenih (npr. pocinkanih) profilov, ter druga pritrdilna oprema za vgradnjo razdelilnika. Mere iz risbe kontrolirati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
8 | Korito, izdelano iz pločevine debeline min 3 mm, protikorozijsko zaščiteno (npr. pocinkano), ojačano z jeklenimi profili, vključno s podstavkom in navojnim priključkom in zaporno pipo za ustrezno odtočno cev. Izdelava ustreznega nagiba proti praznilnemu mestu.
| dim: 4000x600; h=500mm | kpl | 1 |  | 0
9 | Protipovratna loputa za vodo, PN16, z utoroma za spajanje s cevnimi spojkami, s tesnilnim in vijačnim materialom in FM atestom.
| DN 150 | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Victaulic tip 717 ali enakovredno
10 | ZAPORNA LOPUTA Z reduktorjem
Zaporna loputa z reduktorjem, velikosti 2”-12”, mora imeti soglasje UL/FM: ohišje mora biti iz duktilne litine, znotraj in zunaj prebarvano črno, tovarniško preizkušena pri 41 bar, za delovni tlak do 21 bar. Disk mora biti narejen iz nikljane duktilne litine; disk mora biti ekscentričen, da se v odprtem položaju ne dotika/stiska tesnila. Ventil mora imeti ožlebljene priključke. Reduktor mora biti nameščen v vodotesnem, prebarvanem jeklenem ohišju, komplet s kolesom in oranžnim indikatorjem položaja iz duktilne litine; ventil mora imeti tovarniško priključeno dvojno kontrolno stikalo za nadzor odprtega/zaprtega položaja.
Ustreza: VICTAULIC tip 705 ali enakovredno
| DN100 | kos | 2 |  | 0
| DN150 | kos | 4 |  | 0
CEVOVODI ZA GASILNO VODO
11 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448) ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove) ali navojno. Vključno z obešali, fitingi in podporami za šprinkler inštalacijo. Spojke in fitingi morajo biti certificirana po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Obešala morajo biti certificirana po FM in ustrezati dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN15 21,3 x 2,6mm-navoj | m | 10 |  | 0
| DN 25 33,7x2,6mm - utor | m | 10 |  | 0
| DN 32 42,4 x 2,6mm-utor | m | 1 |  | 0
12 | Cevovod po FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 20 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, vključno s cevnimi spojkami, obešali in podporami za šprinkler inštalacijo. Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 150 168,3 x 4,0 mm-utor | m | 15 |  | 0
13 | Izolacija cevi DN150 iz zgornje postavke v debelini 30mm iz mineralne volne s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK pri srednji temperaturi 40 stC z dodatno aluminijasto zaščito (alu pločevina debeline 0,8mm). Vključno z montažo z upoštevanjem spojk in podpor. | m | 10 |  | 0
14 | Fazonski kosi za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 5 |  | 0
15 | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, ter druge kovinske opreme, po predhodnem čiščenju, | m2 | 5 |  | 0
16 | Izdelava preboja skozi požarno betonsko ali opečno steno, panelno steno zapolnjeno z malto. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
17 | Vzidni element za prehod cevi skozi požarno steno podpostaje, miniziran, dolžine od 150 do 250 mm, kot zaščitna cev z vmesnim polnilom iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
18 | Prostorski termostat za vgradnjo na steno, nastavljen na 5°C, za napetost max. 30V DC/30mA, vključno z montažnim materialom
| Ustreza: Siemens RDD100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | Električni radiator za vgradnjo na steno, z vgrajenim električnim grelcem in z digitalnim programskim elektronskim termostatom, z nosilno konstrukcijo za montažo na steno.
| Moč: 2,0 kW, 230 V | kos | 1 |  | 0
20 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 12 |  | 0
RAZVODNO OMREŽJE
21 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Spojke morajo biti certificirane po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor | m | 4868 |  | 0
| MONTAŽA | m | 4868 |  | 0
DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | m | 3127 |  | 0
| MONTAŽA | m | 3127 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | m | 86 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | m | 147 |  | 0
22 | Fazonski kosi (vroče pocinkani) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 45° DN65 | kos | 24 |  | 0
| - cevni lok 90° DN65 | kos | 54 |  | 0
| - cevni lok 90° DN100 | kos | 4 |  | 0
| - cevni lok 45° DN150 | kos | 4 |  | 0
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 10 |  | 0
| - T-kos DN65/DN65/DN65 | kos | 1160 |  | 0
| - T-kos DN100/DN65/DN100 | kos | 16 |  | 0
| - T-kos DN100/DN100/DN100 | kos | 2 |  | 0
| - T-kos DN150/DN65/DN150 | kos | 24 |  | 0
| - T-kos DN150/DN150/DN150 | kos | 3 |  | 0
- ekscentrični reducirni kos DN65/DN32
AV | DOBAVA - ekscentrični reducirni kos DN65/DN32 | kos | 1160 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1160 |  | 0
| - centrični reducirni kos DN150/DN100 | kos | 2 |  | 0
| - čep DN32 | kos | 1160 |  | 0
| - čep DN100 | kos | 4 |  | 0
| - čep DN150 | kos | 6 |  | 0
23 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Vključno s cevnimi spojkami, obešali, podporami in fitingi za šprinkler inštalacijo.Spojke in fitingi morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 15 21,3 x 2,6 mm-navoj | m | 225 |  | 0
24 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S1)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K115 | kos | 928 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 928 |  | 0
25 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K80, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S3)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K80 | kos | 1391 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1391 |  | 0
26 | TOGA SPOJKA
Toga spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Toga spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo.
Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N ali enakovredno
DN32
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN32 | kos | 2350 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 2350 |  | 0
DN65
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN65 | kos | 2956 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 2956 |  | 0
| DN100 | kos | 55 |  | 0
| DN150 | kos | 94 |  | 0
27 | FLEKSIBILNA SPOJKA
Fleksibilna spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo. Spojka mora omogočati linearni pomik vsaj 2,3 mm. Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 177N ali enakovredno
| DN65 | kos | 820 |  | 0
28 | SPRINKLER-T REDUKCIJA ZA IZHODNE VEJE tip 912
Glavni priključki za sprinkler, navojne spojke za odcepne veje, merilnike in drenažne izpuste; za priključitev na glavno cevi velikosti DN32 (1-1/4”). Izdelane morajo biti iz duktilne litine v skladu z ASTM A-536, razred 65-45-12, s tesnilom iz sintetične gume, vijaki in matice pa iz pocinkanega, toplotno obdelanega ogljikovega jekla v skladu z ASTM A-183. T-redukcija mora biti vroče cinkana. Za zmanjšanje višine mora imeti Sprinkler-T z redukcijo 1/2" profil brez zožitve. Dimenzija od sredine cevi zunanjega premera 42.4mm do vrha navoja pri priključku ne sme presegati 30mm.
| Ustreza: T VICTAULIC FireLock tip 912 ali enakovredno | kos | 2319 |  | 0
29 | Priključek za praznjenje in izpiranje. Postavka obsega sestav od izstopa praznilne cevi iz etaže do priklopa na praznilno vertikalo. Komplet priključkov se izdela s potrebnimi elementi. Vključno spojni in pritrdilni material.
| Sestav vsebuje: - navojno krogelno pipo DN50; - "C" gasilska spojka - cevne povezave DN50 skupne dolžine 1 m; - fazonske kose DN50; - vključno ključavnica in trak za zaklepanje armature | kpl | 5 |  | 0
30 | Priključek za praznjenje pod stropom ki vsebuje: T-kos 65/65/65, čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, krogelna pipa DN25, zaključena s čepom DN25, vse PN16. Izdelava po detajlu iz tega načrta D12. | kpl | 160 |  | 0
31 | Priključek za odzračevanje pod stropom ki vsebuje: čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, reduicrni dvovijačnik na DN15, vse PN16. | kpl | 40 |  | 0
32 | Priključek za testiranje šprinkler inštalacije s testnim poševnosedežnim ventilom, DN25, s privijačenim cevnim nastavkom, vključno s tesnilnim in montažnim materialom. Sestav vsebuje še: cevne povezave DN25 skupne dolžine 1m, fazonske kose DN25.
| K80 | kos | 3 |  | 0
| K115 | kos | 2 |  | 0
33 | Priključek za avtomatsko odzračevanje suhega voda za doseganje koncentracije dušika na 98% v cevovodu. Horizontalna izvedba. Element skladen z PED 2014/68/U, ustrezati mora zahtevami FM.
| Velikost sistema <4.500 litrov | kos | 5 |  | 0
Ustreza: N2BLAST tip APS ali enakovredno
34 | Protipovratni ventil z loputo in izvrtino Φ2 mm za komprimiran zrak, z navojnimi priključki, iz medenine, DN15, PN16, vključno z montažnim materialom | kos | 40 |  | 0
Ustreza: MDM ali enakovredno
35 | Podpora P1, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN32, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1170 |  | 0
36 | Podpora P2, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN65, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1200 |  | 0
37 | Podpora P3, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -hruška DN100, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 22 |  | 0
38 | Podpora P4, sestavljena iz: -betonsko sidro M12, -navojna palica M12, -hruška DN150, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 32 |  | 0
39 | Podpora P5, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN100, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 16 |  | 0
40 | Podpora P6, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN150, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 18 |  | 0
41 | Podpora P8, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN65, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 160 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Šprinkler SPP 16
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
ŠPRINKLER PODPOSTAJA 16 - SPP16
ALARMNE VENTILSKE POSTAJE
1 | Šprinkler alarmna ventilska postaja suhe izvedbe, mora biti skladna z zahtevami standarda NFPA-13 ter imeti znak CE oziroma soglasje FM. Alarmni ventil mora biti tovarniško sestavljen in preizkušen, vključno z vso potrebno opremo za vertikalno montažo. Ohišje alarmnega ventila mora biti iz duktilne litine, znotraj površinsko zaščiteno in zunaj pobarvano z rdečo barvo (RAL3000), tovarniško preizkušeno pri tlaku 41 bar, za delovni tlak 21 bar.
Alarmni ventil mora za lažje vzdrževanje in pregledovanje imeti na sprednji strani zaklopko, ki je preklopljiva za 180°. Ventil mora imeti možnost zunanjega ponastavljanja (samodejno, ko je zaporni ventil zaprt) brez odpiranja sprednje plošče. Alarmni ventil deluje brezhibno pri tlaku 1 bar, za katerikoli vodni tlak, kar onemogoča proženje ventila pri spremembi/povišanju vstopnega tlaka vode.
Alarmni ventil mora imeti ožlebljene glavne priključke premera DN 150 - 6”. Alarmni ventil se zagotovi predpripravljen (npr. v različici VicQuick Riser), ki vključuje zaporno loputo (npr. V705), spojko (npr. S009), enokontakntno tlačno stikalo (npr. model EPS10-1), nizkotlačno pnevmatsko stikalo (npr. model EPS-40-1) ter komplet za drenažo-izpustna cev. Dodatna oprema seta pnevmatske vzdrževalne enote tip S757, ki vključuje regulator tlaka za komprimiran zrak, filter 150 μm, medeninasti dušilec pretoka, vzmetni povratni krogelni ventil z mehkim tesnenjem, by-pass za hitro polnjenje.Vključno s kompletom pospeševalnika S746 za zračni tlak 0,9-1,24 bara. Vključno z manometri in končnimi oz. kontrolnimi stikali za nadzor položaja.
Ustreza VICTAULIC tip NXT 768N ali enakovredno
AV | DOBAVA - VICTAULIC tip NXT 768N | kpl | 6 |  | 0
| MONTAŽA | kpl | 6 |  | 0
ELEKTRO - STROJNA OPREMA
2 | Manometrska pipa iz medenine, PN 16, priključek zunanji navoj-obojka, R 1/2 | kos | 1 |  | 0
3 | Manometer za merjenje nadtlaka, vzmetni, cevni, razred točnosti 1.6, premer 100mm, priključek 1/2", za območje 0–16 bar, s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking ali enakovredno
4 | Tlačno stikalo za nadzor tlaka v mokrem šprinkler sistemu z območjem nastavitve 4,0 - 13 bar. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking PMU-10 ali enakovredno
ARMATURE IN RAZDELILNIK
5 | Krogelna zaporna pipa, navojna, PN 16, izdelana iz medenine in nikljana s končnim stikalom, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
6 | Krogelna pipa za komprimiran zrak, z navojnim priključkom, medeninasta, krogla in vreteno iz nerjavnega jekla, PN16, s tesnilom iz PTFE, z montažnim materialom in končnim stikalom.
| DN15 | kos | 6 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik, izdelan po risbah v tem načrtu, iz cevi po DIN 2448 ali DIN 2458, materiala St.37, in medsebojno spojenih (varjenje ali cevne spojke na utor) fazonskih kosov, opleskan, vključno z nosilnimi konzolami izdelanimi iz jeklenih U profilov, s pritrdilnimi objemkami, vključno z varilnim, montažnim in pritrdilnim materialom in navarjenimi priključki, za PN 16: - utorjeni (roll groove): 6x DN150; - navojni: 1x DN32 (praznjenje) Razdelilnik vključuje še: - cevni lok DN150, 90°
| Dimenzija razdelilnika je DN150. Dolžine 4,5 m. Priključki za zaporne lopute in alarmne postaje so utorjeni. Praznilni priključki so navojni. Vključno noge razdelilnika, izdelane iz jeklenih in korozijsko zaščitenih (npr. pocinkanih) profilov, ter druga pritrdilna oprema za vgradnjo razdelilnika. Mere iz risbe kontrolirati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
8 | Korito, izdelano iz pločevine debeline min 3 mm, protikorozijsko zaščiteno (npr. pocinkano), ojačano z jeklenimi profili, vključno s podstavkom in navojnim priključkom in zaporno pipo za ustrezno odtočno cev. Izdelava ustreznega nagiba proti praznilnemu mestu.
| dim: 4500x600; h=500mm | kpl | 1 |  | 0
9 | Protipovratna loputa za vodo, PN16, z utoroma za spajanje s cevnimi spojkami, s tesnilnim in vijačnim materialom in FM atestom.
| DN 150 | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Victaulic tip 717 ali enakovredno
10 | ZAPORNA LOPUTA Z reduktorjem
Zaporna loputa z reduktorjem, velikosti 2”-12”, mora imeti soglasje UL/FM: ohišje mora biti iz duktilne litine, znotraj in zunaj prebarvano črno, tovarniško preizkušena pri 41 bar, za delovni tlak do 21 bar. Disk mora biti narejen iz nikljane duktilne litine; disk mora biti ekscentričen, da se v odprtem položaju ne dotika/stiska tesnila. Ventil mora imeti ožlebljene priključke. Reduktor mora biti nameščen v vodotesnem, prebarvanem jeklenem ohišju, komplet s kolesom in oranžnim indikatorjem položaja iz duktilne litine; ventil mora imeti tovarniško priključeno dvojno kontrolno stikalo za nadzor odprtega/zaprtega položaja.
Ustreza: VICTAULIC tip 705 ali enakovredno
| DN100 | kos | 4 |  | 0
| DN150 | kos | 3 |  | 0
CEVOVODI ZA GASILNO VODO
11 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448) ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove) ali navojno. Vključno z obešali, fitingi in podporami za šprinkler inštalacijo. Spojke in fitingi morajo biti certificirana po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Obešala morajo biti certificirana po FM in ustrezati dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN15 21,3 x 2,6mm-navoj | m | 10 |  | 0
| DN 25 33,7x2,6mm - utor | m | 10 |  | 0
| DN 32 42,4 x 2,6mm-utor | m | 1 |  | 0
12 | Cevovod po FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 20 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, vključno s cevnimi spojkami, obešali in podporami za šprinkler inštalacijo. Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 150 168,3 x 4,0 mm-utor | m | 15 |  | 0
13 | Izolacija cevi DN150 iz zgornje postavke v debelini 30mm iz mineralne volne s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK pri srednji temperaturi 40 stC z dodatno aluminijasto zaščito (alu pločevina debeline 0,8mm). Vključno z montažo z upoštevanjem spojk in podpor. | m | 10 |  | 0
14 | Fazonski kosi za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 3 |  | 0
15 | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, ter druge kovinske opreme, po predhodnem čiščenju, | m2 | 5 |  | 0
16 | Izdelava preboja skozi požarno betonsko ali opečno steno, panelno steno zapolnjeno z malto. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
17 | Vzidni element za prehod cevi skozi požarno steno podpostaje, miniziran, dolžine od 150 do 250 mm, kot zaščitna cev z vmesnim polnilom iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
18 | Prostorski termostat za vgradnjo na steno, nastavljen na 5°C, za napetost max. 30V DC/30mA, vključno z montažnim materialom
| Ustreza: Siemens RDD100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | Električni radiator za vgradnjo na steno, z vgrajenim električnim grelcem in z digitalnim programskim elektronskim termostatom, z nosilno konstrukcijo za montažo na steno.
| Moč: 2,0 kW, 230 V | kos | 1 |  | 0
20 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 12 |  | 0
RAZVODNO OMREŽJE
21 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Spojke morajo biti certificirane po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor | m | 5505 |  | 0
| MONTAŽA | m | 5505 |  | 0
DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | m | 3261 |  | 0
| MONTAŽA | m | 3261 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | m | 313 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | m | 118 |  | 0
22 | Fazonski kosi (vroče pocinkani) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 45° DN50 | kos | 18 |  | 0
| - cevni lok 45° DN65 | kos | 24 |  | 0
| - cevni lok 90° DN65 | kos | 50 |  | 0
| - cevni lok 90° DN100 | kos | 9 |  | 0
| - cevni lok 45° DN150 | kos | 4 |  | 0
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 18 |  | 0
| - T-kos DN65/DN65/DN65 | kos | 1332 |  | 0
| - T-kos DN100/DN32/DN100 | kos | 56 |  | 0
| - T-kos DN100/DN65/DN100 | kos | 24 |  | 0
| - T-kos DN100/DN100/DN100 | kos | 4 |  | 0
| - T-kos DN150/DN50/DN150 | kos | 17 |  | 0
| - T-kos DN150/DN65/DN150 | kos | 18 |  | 0
| - T-kos DN150/DN150/DN150 | kos | 6 |  | 0
- ekscentrični reducirni kos DN65/DN32
AV | DOBAVA - ekscentrični reducirni kos DN65/DN32 | kos | 1332 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1332 |  | 0
| - centrični reducirni kos DN150/DN100 | kos | 4 |  | 0
| - čep DN32 | kos | 1332 |  | 0
| - čep DN65 | kos | 2 |  | 0
| - čep DN100 | kos | 8 |  | 0
| - čep DN150 | kos | 8 |  | 0
23 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Vključno s cevnimi spojkami, obešali, podporami in fitingi za šprinkler inštalacijo.Spojke in fitingi morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 15 21,3 x 2,6 mm-navoj | m | 475 |  | 0
24 | Cevovod iz nerjavnih preciznih cevi iz legiranega jekla X5CrNiMo material št. 1.4401 po EN 10088 (AISI 316), spajanje s press fitingi ali varjenjem v zaščitni atmosferi z atesti. Za obratovalni tlak do 16 bar, vključno z obešali in podporami za nerjavno šprinkler inštalacijo. Fitingi in spojni material morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Posamezni deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Po montaži je potrebno izvesti izpiranje z vodo ali izpihovanje s komprimiranim zrakom za vse cevne veje!
| 54 x 1,5 mm | m | 377 |  | 0
25 | Fazonski kosi (nerjavni) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - T-kos 54/54/Rp 3/4" | kos | 144 |  | 0
| - prehodni kos press 54 - navoj ženski 2" | kos | 18 |  | 0
| - čep 54 | kos | 18 |  | 0
| - dielektrični prehodni kos DN50 - navoj moški 2" | kos | 18 |  | 0
26 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S1)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K115 | kos | 1054 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1054 |  | 0
27 | Šprinkler šoba 3/4", stranska, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji, z vsemi spojnimi elementi. (oznaka na risbi: S2)
Ustreza: Victaulic V3409 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Victaulic V3409 | kos | 138 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 138 |  | 0
28 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K80, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S3)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K80 | kos | 1612 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1612 |  | 0
29 | TOGA SPOJKA
Toga spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Toga spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo.
Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N ali enakovredno
DN32
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN32 | kos | 2578 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 2578 |  | 0
| DN50 | kos | 54 |  | 0
DN65
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN65 | kos | 3058 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 3058 |  | 0
| DN100 | kos | 166 |  | 0
| DN150 | kos | 138 |  | 0
30 | FLEKSIBILNA SPOJKA
Fleksibilna spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo. Spojka mora omogočati linearni pomik vsaj 2,3 mm. Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 177N ali enakovredno
| DN65 | kos | 858 |  | 0
| DN100 | kos | 46 |  | 0
31 | SPRINKLER-T REDUKCIJA ZA IZHODNE VEJE tip 912
Glavni priključki za sprinkler, navojne spojke za odcepne veje, merilnike in drenažne izpuste; za priključitev na glavno cevi velikosti DN32 (1-1/4”). Izdelane morajo biti iz duktilne litine v skladu z ASTM A-536, razred 65-45-12, s tesnilom iz sintetične gume, vijaki in matice pa iz pocinkanega, toplotno obdelanega ogljikovega jekla v skladu z ASTM A-183. T-redukcija mora biti vroče cinkana. Za zmanjšanje višine mora imeti Sprinkler-T z redukcijo 1/2" profil brez zožitve. Dimenzija od sredine cevi zunanjega premera 42.4mm do vrha navoja pri priključku ne sme presegati 30mm.
| Ustreza: T VICTAULIC FireLock tip 912 ali enakovredno | kos | 2666 |  | 0
32 | Priključek za praznjenje in izpiranje. Postavka obsega sestav od izstopa praznilne cevi iz etaže do priklopa na praznilno vertikalo. Komplet priključkov se izdela s potrebnimi elementi. Vključno spojni in pritrdilni material.
| Sestav vsebuje: - navojno krogelno pipo DN50; - "C" gasilska spojka - cevne povezave DN50 skupne dolžine 1 m; - fazonske kose DN50; - vključno ključavnica in trak za zaklepanje armature | kpl | 8 |  | 0
33 | Priključek za praznjenje pod stropom ki vsebuje: T-kos 65/65/65, čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, krogelna pipa DN25, zaključena s čepom DN25, vse PN16. Izdelava po detajlu iz tega načrta D12. | kpl | 168 |  | 0
34 | Priključek za odzračevanje pod stropom ki vsebuje: čep DN65 z ekscentrično navojno izvrtino DN25, reduicrni dvovijačnik na DN15, vse PN16. | kpl | 50 |  | 0
34 | Priključek za odzračevanje pod stropom ki vsebuje: čep DN32 z ekscentrično navojno izvrtino DN25, reduicrni dvovijačnik na DN15, vse PN16. | kpl | 55 |  | 0
36 | Priključek za testiranje šprinkler inštalacije s testnim poševnosedežnim ventilom, DN25, s privijačenim cevnim nastavkom, vključno s tesnilnim in montažnim materialom. Sestav vsebuje še: cevne povezave DN25 skupne dolžine 1m, fazonske kose DN25.
| K80 | kos | 4 |  | 0
| K115 | kos | 2 |  | 0
37 | Priključek za avtomatsko odzračevanje suhega voda za doseganje koncentracije dušika na 98% v cevovodu. Horizontalna izvedba. Element skladen z PED 2014/68/U, ustrezati mora zahtevami FM.
| Velikost sistema <4.500 litrov | kos | 8 |  | 0
Ustreza: N2BLAST tip APS ali enakovredno
38 | Protipovratni ventil z loputo in izvrtino Φ2 mm za komprimiran zrak, z navojnimi priključki, iz medenine, DN15, PN16, vključno z montažnim materialom | kos | 105 |  | 0
Ustreza: MDM ali enakovredno
39 | Prehodni element za prehod cevi skozi požarno steno ali ploščo, sestavljen iz: -Pocinkana cev po EN10220 dimenzije DN125, spajanje s spojkami na utor -2x reducirni kos DN150/DN125 -cevna podpora z omogočenim vertikalnim dvigom, -polnilo iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. | kpl | 6 |  | 0
40 | Podpora P1, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN32, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1420 |  | 0
41 | Podpora P2, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN65, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1292 |  | 0
42 | Podpora P3, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -hruška DN100, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 80 |  | 0
43 | Podpora P4, sestavljena iz: -betonsko sidro M12, -navojna palica M12, -hruška DN150, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 18 |  | 0
44 | Podpora P5, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN100, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 42 |  | 0
45 | Podpora P6, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN150, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 16 |  | 0
46 | Podpora P7, sestavljena iz: -enojni profil 41x21x2,5mm L=0.3m, -2x držalo profila 83x42x6, -2x matica za profil M12, -2x vijak M12x30, -U-bolt DN150 podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 4 |  | 0
47 | Podpora P8, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN65, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 200 |  | 0
48 | Kompenzacijska lira montirana vertikalno skupaj z ventilom za odzračevanje skladno z FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 17 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Za raztezke v razvodu +/-10 cm. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Navedena je minimalna debelina stene cevi.
| DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | kpl | 40 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | kpl | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Šprinkler SPP 17
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
ŠPRINKLER PODPOSTAJA 17 - SPP17
ALARMNE VENTILSKE POSTAJE
1 | Šprinkler alarmna ventilska postaja suhe izvedbe, mora biti skladna z zahtevami standarda NFPA-13 ter imeti znak CE oziroma soglasje FM. Alarmni ventil mora biti tovarniško sestavljen in preizkušen, vključno z vso potrebno opremo za vertikalno montažo. Ohišje alarmnega ventila mora biti iz duktilne litine, znotraj površinsko zaščiteno in zunaj pobarvano z rdečo barvo (RAL3000), tovarniško preizkušeno pri tlaku 41 bar, za delovni tlak 21 bar.
Alarmni ventil mora za lažje vzdrževanje in pregledovanje imeti na sprednji strani zaklopko, ki je preklopljiva za 180°. Ventil mora imeti možnost zunanjega ponastavljanja (samodejno, ko je zaporni ventil zaprt) brez odpiranja sprednje plošče. Alarmni ventil deluje brezhibno pri tlaku 1 bar, za katerikoli vodni tlak, kar onemogoča proženje ventila pri spremembi/povišanju vstopnega tlaka vode.
Alarmni ventil mora imeti ožlebljene glavne priključke premera DN 150 - 6”. Alarmni ventil se zagotovi predpripravljen (npr. v različici VicQuick Riser), ki vključuje zaporno loputo (npr. V705), spojko (npr. S009), enokontakntno tlačno stikalo (npr. model EPS10-1), nizkotlačno pnevmatsko stikalo (npr. model EPS-40-1) ter komplet za drenažo-izpustna cev. Dodatna oprema seta pnevmatske vzdrževalne enote tip S757, ki vključuje regulator tlaka za komprimiran zrak, filter 150 μm, medeninasti dušilec pretoka, vzmetni povratni krogelni ventil z mehkim tesnenjem, by-pass za hitro polnjenje.Vključno s kompletom pospeševalnika S746 za zračni tlak 0,9-1,24 bara. Vključno z manometri in končnimi oz. kontrolnimi stikali za nadzor položaja.
Ustreza VICTAULIC tip NXT 768N ali enakovredno
AV | DOBAVA - VICTAULIC tip NXT 768N | kpl | 5 |  | 0
| MONTAŽA | kpl | 5 |  | 0
ELEKTRO - STROJNA OPREMA
2 | Manometrska pipa iz medenine, PN 16, priključek zunanji navoj-obojka, R 1/2 | kos | 1 |  | 0
3 | Manometer za merjenje nadtlaka, vzmetni, cevni, razred točnosti 1.6, premer 100mm, priključek 1/2", za območje 0–16 bar, s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking ali enakovredno
4 | Tlačno stikalo za nadzor tlaka v mokrem šprinkler sistemu z območjem nastavitve 4,0 - 13 bar. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking PMU-10 ali enakovredno
ARMATURE IN RAZDELILNIK
5 | Krogelna zaporna pipa, navojna, PN 16, izdelana iz medenine in nikljana s končnim stikalom, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
6 | Krogelna pipa za komprimiran zrak, z navojnim priključkom, medeninasta, krogla in vreteno iz nerjavnega jekla, PN16, s tesnilom iz PTFE, z montažnim materialom in končnim stikalom.
| DN15 | kos | 5 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik, izdelan po risbah v tem načrtu, iz cevi po DIN 2448 ali DIN 2458, materiala St.37, in medsebojno spojenih (varjenje ali cevne spojke na utor) fazonskih kosov, opleskan, vključno z nosilnimi konzolami izdelanimi iz jeklenih U profilov, s pritrdilnimi objemkami, vključno z varilnim, montažnim in pritrdilnim materialom in navarjenimi priključki, za PN 16: - utorjeni (roll groove): 5x DN150; - navojni: 1x DN32 (praznjenje) Razdelilnik vključuje še: - cevni lok DN150, 90°
| Dimenzija razdelilnika je DN150. Dolžine 4,0 m. Priključki za zaporne lopute in alarmne postaje so utorjeni. Praznilni priključki so navojni. Vključno noge razdelilnika, izdelane iz jeklenih in korozijsko zaščitenih (npr. pocinkanih) profilov, ter druga pritrdilna oprema za vgradnjo razdelilnika. Mere iz risbe kontrolirati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
8 | Korito, izdelano iz pločevine debeline min 3 mm, protikorozijsko zaščiteno (npr. pocinkano), ojačano z jeklenimi profili, vključno s podstavkom in navojnim priključkom in zaporno pipo za ustrezno odtočno cev. Izdelava ustreznega nagiba proti praznilnemu mestu.
| dim: 4000x600; h=500mm | kpl | 1 |  | 0
9 | Protipovratna loputa za vodo, PN16, z utoroma za spajanje s cevnimi spojkami, s tesnilnim in vijačnim materialom in FM atestom.
| DN 150 | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Victaulic tip 717 ali enakovredno
10 | ZAPORNA LOPUTA Z reduktorjem
Zaporna loputa z reduktorjem, velikosti 2”-12”, mora imeti soglasje UL/FM: ohišje mora biti iz duktilne litine, znotraj in zunaj prebarvano črno, tovarniško preizkušena pri 41 bar, za delovni tlak do 21 bar. Disk mora biti narejen iz nikljane duktilne litine; disk mora biti ekscentričen, da se v odprtem položaju ne dotika/stiska tesnila. Ventil mora imeti ožlebljene priključke. Reduktor mora biti nameščen v vodotesnem, prebarvanem jeklenem ohišju, komplet s kolesom in oranžnim indikatorjem položaja iz duktilne litine; ventil mora imeti tovarniško priključeno dvojno kontrolno stikalo za nadzor odprtega/zaprtega položaja.
Ustreza: VICTAULIC tip 705 ali enakovredno
| DN100 | kos | 2 |  | 0
| DN150 | kos | 4 |  | 0
CEVOVODI ZA GASILNO VODO
11 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448) ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove) ali navojno. Vključno z obešali, fitingi in podporami za šprinkler inštalacijo. Spojke in fitingi morajo biti certificirana po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Obešala morajo biti certificirana po FM in ustrezati dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN15 21,3 x 2,6mm-navoj | m | 10 |  | 0
| DN 25 33,7x2,6mm - utor | m | 10 |  | 0
| DN 32 42,4 x 2,6mm-utor | m | 1 |  | 0
12 | Cevovod po FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 20 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, vključno s cevnimi spojkami, obešali in podporami za šprinkler inštalacijo. Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 150 168,3 x 4,0 mm-utor | m | 15 |  | 0
13 | Izolacija cevi DN150 iz zgornje postavke v debelini 30mm iz mineralne volne s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK pri srednji temperaturi 40 stC z dodatno aluminijasto zaščito (alu pločevina debeline 0,8mm). Vključno z montažo z upoštevanjem spojk in podpor. | m | 10 |  | 0
14 | Fazonski kosi za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 6 |  | 0
15 | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, ter druge kovinske opreme, po predhodnem čiščenju, | m2 | 5 |  | 0
16 | Izdelava preboja skozi požarno betonsko ali opečno steno, panelno steno zapolnjeno z malto. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
17 | Vzidni element za prehod cevi skozi požarno steno podpostaje, miniziran, dolžine od 150 do 250 mm, kot zaščitna cev z vmesnim polnilom iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
18 | Prostorski termostat za vgradnjo na steno, nastavljen na 5°C, za napetost max. 30V DC/30mA, vključno z montažnim materialom
| Ustreza: Siemens RDD100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | Električni radiator za vgradnjo na steno, z vgrajenim električnim grelcem in z digitalnim programskim elektronskim termostatom, z nosilno konstrukcijo za montažo na steno.
| Moč: 2,0 kW, 230 V | kos | 1 |  | 0
20 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 12 |  | 0
RAZVODNO OMREŽJE
21 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Spojke morajo biti certificirane po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor | m | 4878 |  | 0
| MONTAŽA | m | 4878 |  | 0
DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | m | 3116 |  | 0
| MONTAŽA | m | 3116 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | m | 119 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | m | 197 |  | 0
22 | Fazonski kosi (vroče pocinkani) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 45° DN65 | kos | 6 |  | 0
| - cevni lok 90° DN65 | kos | 228 |  | 0
| - cevni lok 45° DN100 | kos | 4 |  | 0
| - cevni lok 90° DN100 | kos | 10 |  | 0
| - cevni lok 45° DN150 | kos | 4 |  | 0
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 14 |  | 0
| - T-kos DN65/DN65/DN65 | kos | 1200 |  | 0
| - T-kos DN100/DN65/DN100 | kos | 20 |  | 0
| - T-kos DN100/DN100/DN100 | kos | 2 |  | 0
| - T-kos DN150/DN65/DN150 | kos | 32 |  | 0
| - T-kos DN150/DN150/DN150 | kos | 3 |  | 0
- ekscentrični reducirni kos DN65/DN32
AV | DOBAVA - ekscentrični reducirni kos DN65/DN32 | kos | 1200 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1200 |  | 0
| - centrični reducirni kos DN150/DN100 | kos | 2 |  | 0
| - čep DN32 | kos | 1200 |  | 0
| - čep DN100 | kos | 4 |  | 0
| - čep DN150 | kos | 6 |  | 0
23 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Vključno s cevnimi spojkami, obešali, podporami in fitingi za šprinkler inštalacijo.Spojke in fitingi morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 15 21,3 x 2,6 mm-navoj | m | 285 |  | 0
24 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S1)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K115 | kos | 960 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 960 |  | 0
25 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K80, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S3)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K80 | kos | 1440 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1440 |  | 0
26 | TOGA SPOJKA
Toga spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Toga spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo.
Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N ali enakovredno
DN32
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN32 | kos | 2420 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 2420 |  | 0
DN65
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN65 | kos | 3356 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 3356 |  | 0
| DN100 | kos | 88 |  | 0
| DN150 | kos | 116 |  | 0
27 | FLEKSIBILNA SPOJKA
Fleksibilna spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo. Spojka mora omogočati linearni pomik vsaj 2,3 mm. Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 177N ali enakovredno
| DN65 | kos | 812 |  | 0
28 | SPRINKLER-T REDUKCIJA ZA IZHODNE VEJE tip 912
Glavni priključki za sprinkler, navojne spojke za odcepne veje, merilnike in drenažne izpuste; za priključitev na glavno cevi velikosti DN32 (1-1/4”). Izdelane morajo biti iz duktilne litine v skladu z ASTM A-536, razred 65-45-12, s tesnilom iz sintetične gume, vijaki in matice pa iz pocinkanega, toplotno obdelanega ogljikovega jekla v skladu z ASTM A-183. T-redukcija mora biti vroče cinkana. Za zmanjšanje višine mora imeti Sprinkler-T z redukcijo 1/2" profil brez zožitve. Dimenzija od sredine cevi zunanjega premera 42.4mm do vrha navoja pri priključku ne sme presegati 30mm.
| Ustreza: T VICTAULIC FireLock tip 912 ali enakovredno | kos | 2400 |  | 0
29 | Priključek za praznjenje in izpiranje. Postavka obsega sestav od izstopa praznilne cevi iz etaže do priklopa na praznilno vertikalo. Komplet priključkov se izdela s potrebnimi elementi. Vključno spojni in pritrdilni material.
| Sestav vsebuje: - navojno krogelno pipo DN50; - "C" gasilska spojka - cevne povezave DN50 skupne dolžine 1 m; - fazonske kose DN50; - vključno ključavnica in trak za zaklepanje armature | kpl | 5 |  | 0
30 | Priključek za praznjenje pod stropom ki vsebuje: T-kos 65/65/65, čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, krogelna pipa DN25, zaključena s čepom DN25, vse PN16. Izdelava po detajlu iz tega načrta D12. | kpl | 150 |  | 0
31 | Priključek za odzračevanje pod stropom ki vsebuje: čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, reduicrni dvovijačnik na DN15, vse PN16. | kpl | 50 |  | 0
32 | Priključek za testiranje šprinkler inštalacije s testnim poševnosedežnim ventilom, DN25, s privijačenim cevnim nastavkom, vključno s tesnilnim in montažnim materialom. Sestav vsebuje še: cevne povezave DN25 skupne dolžine 1m, fazonske kose DN25.
| K80 | kos | 3 |  | 0
| K115 | kos | 2 |  | 0
33 | Priključek za avtomatsko odzračevanje suhega voda za doseganje koncentracije dušika na 98% v cevovodu. Horizontalna izvedba. Element skladen z PED 2014/68/U, ustrezati mora zahtevami FM.
| Velikost sistema <4.500 litrov | kos | 5 |  | 0
Ustreza: N2BLAST tip APS ali enakovredno
34 | Protipovratni ventil z loputo in izvrtino Φ2 mm za komprimiran zrak, z navojnimi priključki, iz medenine, DN15, PN16, vključno z montažnim materialom | kos | 50 |  | 0
Ustreza: MDM ali enakovredno
35 | Podpora P1, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN32, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1200 |  | 0
36 | Podpora P2, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN65, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1200 |  | 0
37 | Podpora P3, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -hruška DN100, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 28 |  | 0
38 | Podpora P4, sestavljena iz: -betonsko sidro M12, -navojna palica M12, -hruška DN150, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 41 |  | 0
39 | Podpora P5, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN100, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 18 |  | 0
40 | Podpora P6, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN150, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 26 |  | 0
41 | Podpora P8, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN65, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 160 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Šprinkler SPP 18
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
ŠPRINKLER PODPOSTAJA 18 - SPP18
ALARMNE VENTILSKE POSTAJE
1 | Šprinkler alarmna ventilska postaja suhe izvedbe, mora biti skladna z zahtevami standarda NFPA-13 ter imeti znak CE oziroma soglasje FM. Alarmni ventil mora biti tovarniško sestavljen in preizkušen, vključno z vso potrebno opremo za vertikalno montažo. Ohišje alarmnega ventila mora biti iz duktilne litine, znotraj površinsko zaščiteno in zunaj pobarvano z rdečo barvo (RAL3000), tovarniško preizkušeno pri tlaku 41 bar, za delovni tlak 21 bar.
Alarmni ventil mora za lažje vzdrževanje in pregledovanje imeti na sprednji strani zaklopko, ki je preklopljiva za 180°. Ventil mora imeti možnost zunanjega ponastavljanja (samodejno, ko je zaporni ventil zaprt) brez odpiranja sprednje plošče. Alarmni ventil deluje brezhibno pri tlaku 1 bar, za katerikoli vodni tlak, kar onemogoča proženje ventila pri spremembi/povišanju vstopnega tlaka vode.
Alarmni ventil mora imeti ožlebljene glavne priključke premera DN 150 - 6”. Alarmni ventil se zagotovi predpripravljen (npr. v različici VicQuick Riser), ki vključuje zaporno loputo (npr. V705), spojko (npr. S009), enokontakntno tlačno stikalo (npr. model EPS10-1), nizkotlačno pnevmatsko stikalo (npr. model EPS-40-1) ter komplet za drenažo-izpustna cev. Dodatna oprema seta pnevmatske vzdrževalne enote tip S757, ki vključuje regulator tlaka za komprimiran zrak, filter 150 μm, medeninasti dušilec pretoka, vzmetni povratni krogelni ventil z mehkim tesnenjem, by-pass za hitro polnjenje.Vključno s kompletom pospeševalnika S746 za zračni tlak 0,9-1,24 bara. Vključno z manometri in končnimi oz. kontrolnimi stikali za nadzor položaja.
Ustreza VICTAULIC tip NXT 768N ali enakovredno
AV | DOBAVA - VICTAULIC tip NXT 768N | kpl | 5 |  | 0
| MONTAŽA | kpl | 5 |  | 0
ELEKTRO - STROJNA OPREMA
2 | Manometrska pipa iz medenine, PN 16, priključek zunanji navoj-obojka, R 1/2 | kos | 1 |  | 0
3 | Manometer za merjenje nadtlaka, vzmetni, cevni, razred točnosti 1.6, premer 100mm, priključek 1/2", za območje 0–16 bar, s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking ali enakovredno
4 | Tlačno stikalo za nadzor tlaka v mokrem šprinkler sistemu z območjem nastavitve 4,0 - 13 bar. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking PMU-10 ali enakovredno
ARMATURE IN RAZDELILNIK
5 | Krogelna zaporna pipa, navojna, PN 16, izdelana iz medenine in nikljana s končnim stikalom, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
6 | Krogelna pipa za komprimiran zrak, z navojnim priključkom, medeninasta, krogla in vreteno iz nerjavnega jekla, PN16, s tesnilom iz PTFE, z montažnim materialom in končnim stikalom.
| DN15 | kos | 5 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik, izdelan po risbah v tem načrtu, iz cevi po DIN 2448 ali DIN 2458, materiala St.37, in medsebojno spojenih (varjenje ali cevne spojke na utor) fazonskih kosov, opleskan, vključno z nosilnimi konzolami izdelanimi iz jeklenih U profilov, s pritrdilnimi objemkami, vključno z varilnim, montažnim in pritrdilnim materialom in navarjenimi priključki, za PN 16: - utorjeni (roll groove): 5x DN150; - navojni: 1x DN32 (praznjenje) Razdelilnik vključuje še: - cevni lok DN150, 90°
| Dimenzija razdelilnika je DN150. Dolžine 4,0 m. Priključki za zaporne lopute in alarmne postaje so utorjeni. Praznilni priključki so navojni. Vključno noge razdelilnika, izdelane iz jeklenih in korozijsko zaščitenih (npr. pocinkanih) profilov, ter druga pritrdilna oprema za vgradnjo razdelilnika. Mere iz risbe kontrolirati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
8 | Korito, izdelano iz pločevine debeline min 3 mm, protikorozijsko zaščiteno (npr. pocinkano), ojačano z jeklenimi profili, vključno s podstavkom in navojnim priključkom in zaporno pipo za ustrezno odtočno cev. Izdelava ustreznega nagiba proti praznilnemu mestu.
| dim: 4000x600; h=500mm | kpl | 1 |  | 0
9 | Protipovratna loputa za vodo, PN16, z utoroma za spajanje s cevnimi spojkami, s tesnilnim in vijačnim materialom in FM atestom.
| DN 150 | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Victaulic tip 717 ali enakovredno
10 | ZAPORNA LOPUTA Z reduktorjem
Zaporna loputa z reduktorjem, velikosti 2”-12”, mora imeti soglasje UL/FM: ohišje mora biti iz duktilne litine, znotraj in zunaj prebarvano črno, tovarniško preizkušena pri 41 bar, za delovni tlak do 21 bar. Disk mora biti narejen iz nikljane duktilne litine; disk mora biti ekscentričen, da se v odprtem položaju ne dotika/stiska tesnila. Ventil mora imeti ožlebljene priključke. Reduktor mora biti nameščen v vodotesnem, prebarvanem jeklenem ohišju, komplet s kolesom in oranžnim indikatorjem položaja iz duktilne litine; ventil mora imeti tovarniško priključeno dvojno kontrolno stikalo za nadzor odprtega/zaprtega položaja.
Ustreza: VICTAULIC tip 705 ali enakovredno
| DN100 | kos | 3 |  | 0
| DN150 | kos | 3 |  | 0
CEVOVODI ZA GASILNO VODO
11 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448) ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove) ali navojno. Vključno z obešali, fitingi in podporami za šprinkler inštalacijo. Spojke in fitingi morajo biti certificirana po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Obešala morajo biti certificirana po FM in ustrezati dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN15 21,3 x 2,6mm-navoj | m | 10 |  | 0
| DN 25 33,7x2,6mm - utor | m | 10 |  | 0
| DN 32 42,4 x 2,6mm-utor | m | 1 |  | 0
12 | Cevovod po FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 20 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, vključno s cevnimi spojkami, obešali in podporami za šprinkler inštalacijo. Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 150 168,3 x 4,0 mm-utor | m | 15 |  | 0
13 | Izolacija cevi DN150 iz zgornje postavke v debelini 30mm iz mineralne volne s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK pri srednji temperaturi 40 stC z dodatno aluminijasto zaščito (alu pločevina debeline 0,8mm). Vključno z montažo z upoštevanjem spojk in podpor. | m | 10 |  | 0
14 | Fazonski kosi za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 3 |  | 0
15 | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, ter druge kovinske opreme, po predhodnem čiščenju, | m2 | 5 |  | 0
16 | Izdelava preboja skozi požarno betonsko ali opečno steno, panelno steno zapolnjeno z malto. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
17 | Vzidni element za prehod cevi skozi požarno steno podpostaje, miniziran, dolžine od 150 do 250 mm, kot zaščitna cev z vmesnim polnilom iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
18 | Prostorski termostat za vgradnjo na steno, nastavljen na 5°C, za napetost max. 30V DC/30mA, vključno z montažnim materialom
| Ustreza: Siemens RDD100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | Električni radiator za vgradnjo na steno, z vgrajenim električnim grelcem in z digitalnim programskim elektronskim termostatom, z nosilno konstrukcijo za montažo na steno.
| Moč: 2,0 kW, 230 V | kos | 1 |  | 0
20 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 12 |  | 0
RAZVODNO OMREŽJE
21 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Spojke morajo biti certificirane po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor | m | 4768 |  | 0
| MONTAŽA | m | 4768 |  | 0
DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | m | 3495 |  | 0
| MONTAŽA | m | 3495 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | m | 158 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | m | 127 |  | 0
22 | Fazonski kosi (vroče pocinkani) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 45° DN65 | kos | 24 |  | 0
| - cevni lok 90° DN65 | kos | 54 |  | 0
| - cevni lok 45° DN100 | kos | 4 |  | 0
| - cevni lok 90° DN100 | kos | 8 |  | 0
| - cevni lok 45° DN150 | kos | 4 |  | 0
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 8 |  | 0
| - T-kos DN65/DN65/DN65 | kos | 1305 |  | 0
| - T-kos DN100/DN65/DN100 | kos | 24 |  | 0
| - T-kos DN100/DN100/DN100 | kos | 3 |  | 0
| - T-kos DN150/DN65/DN150 | kos | 18 |  | 0
| - T-kos DN150/DN150/DN150 | kos | 3 |  | 0
- ekscentrični reducirni kos DN65/DN32
AV | DOBAVA - ekscentrični reducirni kos DN65/DN32 | kos | 1305 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1305 |  | 0
| - centrični reducirni kos DN150/DN100 | kos | 3 |  | 0
| - centrični reducirni kos DN150/DN65 | kos | 3 |  | 0
| - centrični reducirni kos DN100/DN65 | kos | 4 |  | 0
| - čep DN32 | kos | 1305 |  | 0
| - čep DN100 | kos | 5 |  | 0
| - čep DN150 | kos | 3 |  | 0
23 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Vključno s cevnimi spojkami, obešali, podporami in fitingi za šprinkler inštalacijo.Spojke in fitingi morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 15 21,3 x 2,6 mm-navoj | m | 245 |  | 0
24 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S1)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K115 | kos | 986 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 986 |  | 0
25 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K80, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S3)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K80 | kos | 1479 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1479 |  | 0
26 | TOGA SPOJKA
Toga spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Toga spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo.
Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N ali enakovredno
DN32
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN32 | kos | 2350 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 2350 |  | 0
DN65
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN65 | kos | 3243 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 3243 |  | 0
| DN100 | kos | 82 |  | 0
| DN150 | kos | 67 |  | 0
27 | FLEKSIBILNA SPOJKA
Fleksibilna spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo. Spojka mora omogočati linearni pomik vsaj 2,3 mm. Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 177N ali enakovredno
| DN65 | kos | 920 |  | 0
28 | SPRINKLER-T REDUKCIJA ZA IZHODNE VEJE tip 912
Glavni priključki za sprinkler, navojne spojke za odcepne veje, merilnike in drenažne izpuste; za priključitev na glavno cevi velikosti DN32 (1-1/4”). Izdelane morajo biti iz duktilne litine v skladu z ASTM A-536, razred 65-45-12, s tesnilom iz sintetične gume, vijaki in matice pa iz pocinkanega, toplotno obdelanega ogljikovega jekla v skladu z ASTM A-183. T-redukcija mora biti vroče cinkana. Za zmanjšanje višine mora imeti Sprinkler-T z redukcijo 1/2" profil brez zožitve. Dimenzija od sredine cevi zunanjega premera 42.4mm do vrha navoja pri priključku ne sme presegati 30mm.
| Ustreza: T VICTAULIC FireLock tip 912 ali enakovredno | kos | 2464 |  | 0
29 | Priključek za praznjenje in izpiranje. Postavka obsega sestav od izstopa praznilne cevi iz etaže do priklopa na praznilno vertikalo. Komplet priključkov se izdela s potrebnimi elementi. Vključno spojni in pritrdilni material.
| Sestav vsebuje: - navojno krogelno pipo DN50; - "C" gasilska spojka - cevne povezave DN50 skupne dolžine 1 m; - fazonske kose DN50; - vključno ključavnica in trak za zaklepanje armature | kpl | 5 |  | 0
30 | Priključek za praznjenje pod stropom ki vsebuje: T-kos 65/65/65, čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, krogelna pipa DN25, zaključena s čepom DN25, vse PN16. Izdelava po detajlu iz tega načrta D12. | kpl | 180 |  | 0
31 | Priključek za odzračevanje pod stropom ki vsebuje: čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, reduicrni dvovijačnik na DN15, vse PN16. | kpl | 45 |  | 0
32 | Priključek za testiranje šprinkler inštalacije s testnim poševnosedežnim ventilom, DN25, s privijačenim cevnim nastavkom, vključno s tesnilnim in montažnim materialom. Sestav vsebuje še: cevne povezave DN25 skupne dolžine 1m, fazonske kose DN25.
| K80 | kos | 3 |  | 0
| K115 | kos | 2 |  | 0
33 | Priključek za avtomatsko odzračevanje suhega voda za doseganje koncentracije dušika na 98% v cevovodu. Horizontalna izvedba. Element skladen z PED 2014/68/U, ustrezati mora zahtevami FM.
| Velikost sistema <4.500 litrov | kos | 5 |  | 0
Ustreza: N2BLAST tip APS ali enakovredno
34 | Protipovratni ventil z loputo in izvrtino Φ2 mm za komprimiran zrak, z navojnimi priključki, iz medenine, DN15, PN16, vključno z montažnim materialom | kos | 45 |  | 0
Ustreza: MDM ali enakovredno
35 | Podpora P1, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN32, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1170 |  | 0
36 | Podpora P2, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN65, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1325 |  | 0
37 | Podpora P3, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -hruška DN100, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 38 |  | 0
38 | Podpora P4, sestavljena iz: -betonsko sidro M12, -navojna palica M12, -hruška DN150, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 28 |  | 0
39 | Podpora P5, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN100, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 26 |  | 0
40 | Podpora P6, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN150, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 18 |  | 0
41 | Podpora P8, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN65, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 180 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Šprinkler SPP 19
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
ŠPRINKLER PODPOSTAJA 19 - SPP19
ALARMNE VENTILSKE POSTAJE
1 | Šprinkler alarmna ventilska postaja suhe izvedbe, mora biti skladna z zahtevami standarda NFPA-13 ter imeti znak CE oziroma soglasje FM. Alarmni ventil mora biti tovarniško sestavljen in preizkušen, vključno z vso potrebno opremo za vertikalno montažo. Ohišje alarmnega ventila mora biti iz duktilne litine, znotraj površinsko zaščiteno in zunaj pobarvano z rdečo barvo (RAL3000), tovarniško preizkušeno pri tlaku 41 bar, za delovni tlak 21 bar.
Alarmni ventil mora za lažje vzdrževanje in pregledovanje imeti na sprednji strani zaklopko, ki je preklopljiva za 180°. Ventil mora imeti možnost zunanjega ponastavljanja (samodejno, ko je zaporni ventil zaprt) brez odpiranja sprednje plošče. Alarmni ventil deluje brezhibno pri tlaku 1 bar, za katerikoli vodni tlak, kar onemogoča proženje ventila pri spremembi/povišanju vstopnega tlaka vode.
Alarmni ventil mora imeti ožlebljene glavne priključke premera DN 150 - 6”. Alarmni ventil se zagotovi predpripravljen (npr. v različici VicQuick Riser), ki vključuje zaporno loputo (npr. V705), spojko (npr. S009), enokontakntno tlačno stikalo (npr. model EPS10-1), nizkotlačno pnevmatsko stikalo (npr. model EPS-40-1) ter komplet za drenažo-izpustna cev. Dodatna oprema seta pnevmatske vzdrževalne enote tip S757, ki vključuje regulator tlaka za komprimiran zrak, filter 150 μm, medeninasti dušilec pretoka, vzmetni povratni krogelni ventil z mehkim tesnenjem, by-pass za hitro polnjenje.Vključno s kompletom pospeševalnika S746 za zračni tlak 0,9-1,24 bara. Vključno z manometri in končnimi oz. kontrolnimi stikali za nadzor položaja.
Ustreza VICTAULIC tip NXT 768N ali enakovredno
AV | DOBAVA - VICTAULIC tip NXT 768N | kpl | 5 |  | 0
| MONTAŽA | kpl | 5 |  | 0
ELEKTRO - STROJNA OPREMA
2 | Manometrska pipa iz medenine, PN 16, priključek zunanji navoj-obojka, R 1/2 | kos | 1 |  | 0
3 | Manometer za merjenje nadtlaka, vzmetni, cevni, razred točnosti 1.6, premer 100mm, priključek 1/2", za območje 0–16 bar, s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking ali enakovredno
4 | Tlačno stikalo za nadzor tlaka v mokrem šprinkler sistemu z območjem nastavitve 4,0 - 13 bar. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking PMU-10 ali enakovredno
ARMATURE IN RAZDELILNIK
5 | Krogelna zaporna pipa, navojna, PN 16, izdelana iz medenine in nikljana s končnim stikalom, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
6 | Krogelna pipa za komprimiran zrak, z navojnim priključkom, medeninasta, krogla in vreteno iz nerjavnega jekla, PN16, s tesnilom iz PTFE, z montažnim materialom in končnim stikalom.
| DN15 | kos | 5 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik, izdelan po risbah v tem načrtu, iz cevi po DIN 2448 ali DIN 2458, materiala St.37, in medsebojno spojenih (varjenje ali cevne spojke na utor) fazonskih kosov, opleskan, vključno z nosilnimi konzolami izdelanimi iz jeklenih U profilov, s pritrdilnimi objemkami, vključno z varilnim, montažnim in pritrdilnim materialom in navarjenimi priključki, za PN 16: - utorjeni (roll groove): 5x DN150; - navojni: 1x DN32 (praznjenje) Razdelilnik vključuje še: - cevni lok DN150, 90°
| Dimenzija razdelilnika je DN150. Dolžine 4,0 m. Priključki za zaporne lopute in alarmne postaje so utorjeni. Praznilni priključki so navojni. Vključno noge razdelilnika, izdelane iz jeklenih in korozijsko zaščitenih (npr. pocinkanih) profilov, ter druga pritrdilna oprema za vgradnjo razdelilnika. Mere iz risbe kontrolirati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
8 | Korito, izdelano iz pločevine debeline min 3 mm, protikorozijsko zaščiteno (npr. pocinkano), ojačano z jeklenimi profili, vključno s podstavkom in navojnim priključkom in zaporno pipo za ustrezno odtočno cev. Izdelava ustreznega nagiba proti praznilnemu mestu.
| dim: 4000x600; h=500mm | kpl | 1 |  | 0
9 | Protipovratna loputa za vodo, PN16, z utoroma za spajanje s cevnimi spojkami, s tesnilnim in vijačnim materialom in FM atestom.
| DN 150 | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Victaulic tip 717 ali enakovredno
10 | ZAPORNA LOPUTA Z reduktorjem
Zaporna loputa z reduktorjem, velikosti 2”-12”, mora imeti soglasje UL/FM: ohišje mora biti iz duktilne litine, znotraj in zunaj prebarvano črno, tovarniško preizkušena pri 41 bar, za delovni tlak do 21 bar. Disk mora biti narejen iz nikljane duktilne litine; disk mora biti ekscentričen, da se v odprtem položaju ne dotika/stiska tesnila. Ventil mora imeti ožlebljene priključke. Reduktor mora biti nameščen v vodotesnem, prebarvanem jeklenem ohišju, komplet s kolesom in oranžnim indikatorjem položaja iz duktilne litine; ventil mora imeti tovarniško priključeno dvojno kontrolno stikalo za nadzor odprtega/zaprtega položaja.
Ustreza: VICTAULIC tip 705 ali enakovredno
| DN100 | kos | 3 |  | 0
| DN150 | kos | 3 |  | 0
CEVOVODI ZA GASILNO VODO
11 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448) ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove) ali navojno. Vključno z obešali, fitingi in podporami za šprinkler inštalacijo. Spojke in fitingi morajo biti certificirana po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Obešala morajo biti certificirana po FM in ustrezati dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN15 21,3 x 2,6mm-navoj | m | 10 |  | 0
| DN 25 33,7x2,6mm - utor | m | 10 |  | 0
| DN 32 42,4 x 2,6mm-utor | m | 1 |  | 0
12 | Cevovod po FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 20 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, vključno s cevnimi spojkami, obešali in podporami za šprinkler inštalacijo. Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 150 168,3 x 4,0 mm-utor | m | 15 |  | 0
13 | Izolacija cevi DN150 iz zgornje postavke v debelini 30mm iz mineralne volne s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK pri srednji temperaturi 40 stC z dodatno aluminijasto zaščito (alu pločevina debeline 0,8mm). Vključno z montažo z upoštevanjem spojk in podpor. | m | 10 |  | 0
14 | Fazonski kosi za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 2 |  | 0
15 | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, ter druge kovinske opreme, po predhodnem čiščenju, | m2 | 5 |  | 0
16 | Izdelava preboja skozi požarno betonsko ali opečno steno, panelno steno zapolnjeno z malto. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
17 | Vzidni element za prehod cevi skozi požarno steno podpostaje, miniziran, dolžine od 150 do 250 mm, kot zaščitna cev z vmesnim polnilom iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
18 | Prostorski termostat za vgradnjo na steno, nastavljen na 5°C, za napetost max. 30V DC/30mA, vključno z montažnim materialom
| Ustreza: Siemens RDD100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | Električni radiator za vgradnjo na steno, z vgrajenim električnim grelcem in z digitalnim programskim elektronskim termostatom, z nosilno konstrukcijo za montažo na steno.
| Moč: 2,0 kW, 230 V | kos | 1 |  | 0
20 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 12 |  | 0
RAZVODNO OMREŽJE
21 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Spojke morajo biti certificirane po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor | m | 4962 |  | 0
| MONTAŽA | m | 4962 |  | 0
DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | m | 3702 |  | 0
| MONTAŽA | m | 3702 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | m | 150 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | m | 116 |  | 0
22 | Fazonski kosi (vroče pocinkani) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 45° DN50 | kos | 18 |  | 0
| - cevni lok 45° DN65 | kos | 20 |  | 0
| - cevni lok 90° DN65 | kos | 103 |  | 0
| - cevni lok 90° DN100 | kos | 8 |  | 0
| - cevni lok 45° DN150 | kos | 4 |  | 0
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 20 |  | 0
| - T-kos DN65/DN65/DN65 | kos | 1391 |  | 0
| - T-kos DN100/DN65/DN100 | kos | 27 |  | 0
| - T-kos DN100/DN100/DN100 | kos | 3 |  | 0
| - T-kos DN150/DN50/DN150 | kos | 18 |  | 0
| - T-kos DN150/DN65/DN150 | kos | 16 |  | 0
| - T-kos DN150/DN150/DN150 | kos | 6 |  | 0
- ekscentrični reducirni kos DN65/DN32
AV | DOBAVA - ekscentrični reducirni kos DN65/DN32 | kos | 1391 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1391 |  | 0
| - centrični reducirni kos DN150/DN100 | kos | 3 |  | 0
| - čep DN32 | kos | 1391 |  | 0
| - čep DN100 | kos | 6 |  | 0
| - čep DN150 | kos | 8 |  | 0
23 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Vključno s cevnimi spojkami, obešali, podporami in fitingi za šprinkler inštalacijo.Spojke in fitingi morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 15 21,3 x 2,6 mm-navoj | m | 275 |  | 0
24 | Cevovod iz nerjavnih preciznih cevi iz legiranega jekla X5CrNiMo material št. 1.4401 po EN 10088 (AISI 316), spajanje s press fitingi ali varjenjem v zaščitni atmosferi z atesti. Za obratovalni tlak do 16 bar, vključno z obešali in podporami za nerjavno šprinkler inštalacijo. Fitingi in spojni material morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Posamezni deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Po montaži je potrebno izvesti izpiranje z vodo ali izpihovanje s komprimiranim zrakom za vse cevne veje!
| 54 x 1,5 mm | m | 397 |  | 0
25 | Fazonski kosi (nerjavni) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - T-kos 54/54/Rp 3/4" | kos | 144 |  | 0
| - prehodni kos press 54 - navoj ženski 2" | kos | 18 |  | 0
| - čep 54 | kos | 18 |  | 0
| - dielektrični prehodni kos DN50 - navoj moški 2" | kos | 18 |  | 0
26 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S1)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K115 | kos | 1132 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1132 |  | 0
27 | Šprinkler šoba 3/4", stranska, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji, z vsemi spojnimi elementi. (oznaka na risbi: S2)
Ustreza: Victaulic V3409 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Victaulic V3409 | kos | 144 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 144 |  | 0
28 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K80, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S3)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K80 | kos | 1472 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1472 |  | 0
29 | TOGA SPOJKA
Toga spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Toga spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo.
Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N ali enakovredno
DN32
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN32 | kos | 2476 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 2476 |  | 0
| DN50 | kos | 57 |  | 0
DN65
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN65 | kos | 3499 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 3499 |  | 0
| DN100 | kos | 88 |  | 0
| DN150 | kos | 139 |  | 0
30 | FLEKSIBILNA SPOJKA
Fleksibilna spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo. Spojka mora omogočati linearni pomik vsaj 2,3 mm. Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 177N ali enakovredno
| DN65 | kos | 970 |  | 0
31 | SPRINKLER-T REDUKCIJA ZA IZHODNE VEJE tip 912
Glavni priključki za sprinkler, navojne spojke za odcepne veje, merilnike in drenažne izpuste; za priključitev na glavno cevi velikosti DN32 (1-1/4”). Izdelane morajo biti iz duktilne litine v skladu z ASTM A-536, razred 65-45-12, s tesnilom iz sintetične gume, vijaki in matice pa iz pocinkanega, toplotno obdelanega ogljikovega jekla v skladu z ASTM A-183. T-redukcija mora biti vroče cinkana. Za zmanjšanje višine mora imeti Sprinkler-T z redukcijo 1/2" profil brez zožitve. Dimenzija od sredine cevi zunanjega premera 42.4mm do vrha navoja pri priključku ne sme presegati 30mm.
| Ustreza: T VICTAULIC FireLock tip 912 ali enakovredno | kos | 2604 |  | 0
32 | Priključek za praznjenje in izpiranje. Postavka obsega sestav od izstopa praznilne cevi iz etaže do priklopa na praznilno vertikalo. Komplet priključkov se izdela s potrebnimi elementi. Vključno spojni in pritrdilni material.
| Sestav vsebuje: - navojno krogelno pipo DN50; - "C" gasilska spojka - cevne povezave DN50 skupne dolžine 1 m; - fazonske kose DN50; - vključno ključavnica in trak za zaklepanje armature | kpl | 6 |  | 0
33 | Priključek za praznjenje pod stropom ki vsebuje: T-kos 65/65/65, čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, krogelna pipa DN25, zaključena s čepom DN25, vse PN16. Izdelava po detajlu iz tega načrta D12. | kpl | 190 |  | 0
34 | Priključek za odzračevanje pod stropom ki vsebuje: čep DN65 z ekscentrično navojno izvrtino DN25, reduicrni dvovijačnik na DN15, vse PN16. | kpl | 54 |  | 0
35 | Priključek za testiranje šprinkler inštalacije s testnim poševnosedežnim ventilom, DN25, s privijačenim cevnim nastavkom, vključno s tesnilnim in montažnim materialom. Sestav vsebuje še: cevne povezave DN25 skupne dolžine 1m, fazonske kose DN25.
| K80 | kos | 3 |  | 0
| K115 | kos | 2 |  | 0
36 | Priključek za avtomatsko odzračevanje suhega voda za doseganje koncentracije dušika na 98% v cevovodu. Horizontalna izvedba. Element skladen z PED 2014/68/U, ustrezati mora zahtevami FM.
| Velikost sistema <4.500 litrov | kos | 6 |  | 0
Ustreza: N2BLAST tip APS ali enakovredno
37 | Protipovratni ventil z loputo in izvrtino Φ2 mm za komprimiran zrak, z navojnimi priključki, iz medenine, DN15, PN16, vključno z montažnim materialom | kos | 54 |  | 0
Ustreza: MDM ali enakovredno
38 | Prehodni element za prehod cevi skozi požarno steno ali ploščo, sestavljen iz: -Pocinkana cev po EN10220 dimenzije DN125, spajanje s spojkami na utor -2x reducirni kos DN150/DN125 -cevna podpora z omogočenim vertikalnim dvigom, -polnilo iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. | kpl | 6 |  | 0
39 | Podpora P1, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN32, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1387 |  | 0
40 | Podpora P2, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN65, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1601 |  | 0
41 | Podpora P3, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -hruška DN100, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 27 |  | 0
42 | Podpora P4, sestavljena iz: -betonsko sidro M12, -navojna palica M12, -hruška DN150, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 24 |  | 0
43 | Podpora P5, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN100, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 18 |  | 0
44 | Podpora P6, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN150, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 12 |  | 0
45 | Podpora P7, sestavljena iz: -enojni profil 41x21x2,5mm L=0.3m, -2x držalo profila 83x42x6, -2x matica za profil M12, -2x vijak M12x30, -U-bolt DN150 podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 4 |  | 0
46 | Podpora P8, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN65, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 210 |  | 0
47 | Kompenzacijska lira montirana vertikalno skupaj z ventilom za odzračevanje skladno z FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 17 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Za raztezke v razvodu +/-10 cm. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Navedena je minimalna debelina stene cevi.
| DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | kpl | 45 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Šprinkler SPP 20
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
ŠPRINKLER PODPOSTAJA 20 - SPP20
ALARMNE VENTILSKE POSTAJE
1 | Šprinkler alarmna ventilska postaja suhe izvedbe, mora biti skladna z zahtevami standarda NFPA-13 ter imeti znak CE oziroma soglasje FM. Alarmni ventil mora biti tovarniško sestavljen in preizkušen, vključno z vso potrebno opremo za vertikalno montažo. Ohišje alarmnega ventila mora biti iz duktilne litine, znotraj površinsko zaščiteno in zunaj pobarvano z rdečo barvo (RAL3000), tovarniško preizkušeno pri tlaku 41 bar, za delovni tlak 21 bar.
Alarmni ventil mora za lažje vzdrževanje in pregledovanje imeti na sprednji strani zaklopko, ki je preklopljiva za 180°. Ventil mora imeti možnost zunanjega ponastavljanja (samodejno, ko je zaporni ventil zaprt) brez odpiranja sprednje plošče. Alarmni ventil deluje brezhibno pri tlaku 1 bar, za katerikoli vodni tlak, kar onemogoča proženje ventila pri spremembi/povišanju vstopnega tlaka vode.
Alarmni ventil mora imeti ožlebljene glavne priključke premera DN 150 - 6”. Alarmni ventil se zagotovi predpripravljen (npr. v različici VicQuick Riser), ki vključuje zaporno loputo (npr. V705), spojko (npr. S009), enokontakntno tlačno stikalo (npr. model EPS10-1), nizkotlačno pnevmatsko stikalo (npr. model EPS-40-1) ter komplet za drenažo-izpustna cev. Dodatna oprema seta pnevmatske vzdrževalne enote tip S757, ki vključuje regulator tlaka za komprimiran zrak, filter 150 μm, medeninasti dušilec pretoka, vzmetni povratni krogelni ventil z mehkim tesnenjem, by-pass za hitro polnjenje.Vključno s kompletom pospeševalnika S746 za zračni tlak 0,9-1,24 bara. Vključno z manometri in končnimi oz. kontrolnimi stikali za nadzor položaja.
Ustreza VICTAULIC tip NXT 768N ali enakovredno
AV | DOBAVA - VICTAULIC tip NXT 768N | kpl | 5 |  | 0
| MONTAŽA | kpl | 5 |  | 0
ELEKTRO - STROJNA OPREMA
2 | Manometrska pipa iz medenine, PN 16, priključek zunanji navoj-obojka, R 1/2 | kos | 1 |  | 0
3 | Manometer za merjenje nadtlaka, vzmetni, cevni, razred točnosti 1.6, premer 100mm, priključek 1/2", za območje 0–16 bar, s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking ali enakovredno
4 | Tlačno stikalo za nadzor tlaka v mokrem šprinkler sistemu z območjem nastavitve 4,0 - 13 bar. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking PMU-10 ali enakovredno
ARMATURE IN RAZDELILNIK
5 | Krogelna zaporna pipa, navojna, PN 16, izdelana iz medenine in nikljana s končnim stikalom, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
6 | Krogelna pipa za komprimiran zrak, z navojnim priključkom, medeninasta, krogla in vreteno iz nerjavnega jekla, PN16, s tesnilom iz PTFE, z montažnim materialom in končnim stikalom.
| DN15 | kos | 5 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik, izdelan po risbah v tem načrtu, iz cevi po DIN 2448 ali DIN 2458, materiala St.37, in medsebojno spojenih (varjenje ali cevne spojke na utor) fazonskih kosov, opleskan, vključno z nosilnimi konzolami izdelanimi iz jeklenih U profilov, s pritrdilnimi objemkami, vključno z varilnim, montažnim in pritrdilnim materialom in navarjenimi priključki, za PN 16: - utorjeni (roll groove): 5x DN150; - navojni: 1x DN32 (praznjenje) Razdelilnik vključuje še: - cevni lok DN150, 90°
| Dimenzija razdelilnika je DN150. Dolžine 4,0 m. Priključki za zaporne lopute in alarmne postaje so utorjeni. Praznilni priključki so navojni. Vključno noge razdelilnika, izdelane iz jeklenih in korozijsko zaščitenih (npr. pocinkanih) profilov, ter druga pritrdilna oprema za vgradnjo razdelilnika. Mere iz risbe kontrolirati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
8 | Korito, izdelano iz pločevine debeline min 3 mm, protikorozijsko zaščiteno (npr. pocinkano), ojačano z jeklenimi profili, vključno s podstavkom in navojnim priključkom in zaporno pipo za ustrezno odtočno cev. Izdelava ustreznega nagiba proti praznilnemu mestu.
| dim: 4000x600; h=500mm | kpl | 1 |  | 0
9 | Protipovratna loputa za vodo, PN16, z utoroma za spajanje s cevnimi spojkami, s tesnilnim in vijačnim materialom in FM atestom.
| DN 150 | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Victaulic tip 717 ali enakovredno
10 | ZAPORNA LOPUTA Z reduktorjem
Zaporna loputa z reduktorjem, velikosti 2”-12”, mora imeti soglasje UL/FM: ohišje mora biti iz duktilne litine, znotraj in zunaj prebarvano črno, tovarniško preizkušena pri 41 bar, za delovni tlak do 21 bar. Disk mora biti narejen iz nikljane duktilne litine; disk mora biti ekscentričen, da se v odprtem položaju ne dotika/stiska tesnila. Ventil mora imeti ožlebljene priključke. Reduktor mora biti nameščen v vodotesnem, prebarvanem jeklenem ohišju, komplet s kolesom in oranžnim indikatorjem položaja iz duktilne litine; ventil mora imeti tovarniško priključeno dvojno kontrolno stikalo za nadzor odprtega/zaprtega položaja.
Ustreza: VICTAULIC tip 705 ali enakovredno
| DN100 | kos | 2 |  | 0
| DN150 | kos | 4 |  | 0
CEVOVODI ZA GASILNO VODO
11 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448) ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove) ali navojno. Vključno z obešali, fitingi in podporami za šprinkler inštalacijo. Spojke in fitingi morajo biti certificirana po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Obešala morajo biti certificirana po FM in ustrezati dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN15 21,3 x 2,6mm-navoj | m | 10 |  | 0
| DN 25 33,7x2,6mm - utor | m | 10 |  | 0
| DN 32 42,4 x 2,6mm-utor | m | 1 |  | 0
12 | Cevovod po FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 20 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, vključno s cevnimi spojkami, obešali in podporami za šprinkler inštalacijo. Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 150 168,3 x 4,0 mm-utor | m | 15 |  | 0
13 | Izolacija cevi DN150 iz zgornje postavke v debelini 30mm iz mineralne volne s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK pri srednji temperaturi 40 stC z dodatno aluminijasto zaščito (alu pločevina debeline 0,8mm). Vključno z montažo z upoštevanjem spojk in podpor. | m | 10 |  | 0
14 | Fazonski kosi za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 6 |  | 0
15 | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, ter druge kovinske opreme, po predhodnem čiščenju, | m2 | 5 |  | 0
16 | Izdelava preboja skozi požarno betonsko ali opečno steno, panelno steno zapolnjeno z malto. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
17 | Vzidni element za prehod cevi skozi požarno steno podpostaje, miniziran, dolžine od 150 do 250 mm, kot zaščitna cev z vmesnim polnilom iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
18 | Prostorski termostat za vgradnjo na steno, nastavljen na 5°C, za napetost max. 30V DC/30mA, vključno z montažnim materialom
| Ustreza: Siemens RDD100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | Električni radiator za vgradnjo na steno, z vgrajenim električnim grelcem in z digitalnim programskim elektronskim termostatom, z nosilno konstrukcijo za montažo na steno.
| Moč: 2,0 kW, 230 V | kos | 1 |  | 0
20 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 12 |  | 0
RAZVODNO OMREŽJE
21 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Spojke morajo biti certificirane po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor | m | 4771 |  | 0
| MONTAŽA | m | 4771 |  | 0
DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | m | 3062 |  | 0
| MONTAŽA | m | 3062 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | m | 127 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | m | 188 |  | 0
22 | Fazonski kosi (vroče pocinkani) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN65 | kos | 68 |  | 0
| - cevni lok 45° DN100 | kos | 12 |  | 0
| - cevni lok 90° DN100 | kos | 6 |  | 0
| - cevni lok 45° DN150 | kos | 4 |  | 0
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 10 |  | 0
| - T-kos DN65/DN65/DN65 | kos | 1146 |  | 0
| - T-kos DN100/DN65/DN100 | kos | 20 |  | 0
| - T-kos DN150/DN65/DN150 | kos | 30 |  | 0
| - T-kos DN100/DN100/DN100 | kos | 2 |  | 0
| - T-kos DN150/DN150/DN150 | kos | 3 |  | 0
- ekscentrični reducirni kos DN65/DN32
AV | DOBAVA - ekscentrični reducirni kos DN65/DN32 | kos | 1146 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1146 |  | 0
| - centrični reducirni kos DN150/DN100 | kos | 2 |  | 0
| - čep DN32 | kos | 1146 |  | 0
| - čep DN65 | kos | 2 |  | 0
| - čep DN100 | kos | 4 |  | 0
| - čep DN150 | kos | 6 |  | 0
22 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Vključno s cevnimi spojkami, obešali, podporami in fitingi za šprinkler inštalacijo.Spojke in fitingi morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 15 21,3 x 2,6 mm-navoj | m | 295 |  | 0
24 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S1)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K115 | kos | 920 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 920 |  | 0
25 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K80, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S3)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K80 | kos | 1369 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1369 |  | 0
26 | TOGA SPOJKA
Toga spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Toga spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo.
Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N ali enakovredno
DN32
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN32 | kos | 2312 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 2312 |  | 0
DN65
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN65 | kos | 2872 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 2872 |  | 0
| DN100 | kos | 94 |  | 0
| DN150 | kos | 106 |  | 0
27 | FLEKSIBILNA SPOJKA
Fleksibilna spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo. Spojka mora omogočati linearni pomik vsaj 2,3 mm. Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 177N ali enakovredno
| DN65 | kos | 820 |  | 0
28 | SPRINKLER-T REDUKCIJA ZA IZHODNE VEJE tip 912
Glavni priključki za sprinkler, navojne spojke za odcepne veje, merilnike in drenažne izpuste; za priključitev na glavno cevi velikosti DN32 (1-1/4”). Izdelane morajo biti iz duktilne litine v skladu z ASTM A-536, razred 65-45-12, s tesnilom iz sintetične gume, vijaki in matice pa iz pocinkanega, toplotno obdelanega ogljikovega jekla v skladu z ASTM A-183. T-redukcija mora biti vroče cinkana. Za zmanjšanje višine mora imeti Sprinkler-T z redukcijo 1/2" profil brez zožitve. Dimenzija od sredine cevi zunanjega premera 42.4mm do vrha navoja pri priključku ne sme presegati 30mm.
| Ustreza: T VICTAULIC FireLock tip 912 ali enakovredno | kos | 2289 |  | 0
29 | Priključek za praznjenje in izpiranje. Postavka obsega sestav od izstopa praznilne cevi iz etaže do priklopa na praznilno vertikalo. Komplet priključkov se izdela s potrebnimi elementi. Vključno spojni in pritrdilni material.
| Sestav vsebuje: - navojno krogelno pipo DN50; - "C" gasilska spojka - cevne povezave DN50 skupne dolžine 1 m; - fazonske kose DN50; - vključno ključavnica in trak za zaklepanje armature | kpl | 5 |  | 0
30 | Priključek za praznjenje pod stropom ki vsebuje: T-kos 65/65/65, čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, krogelna pipa DN25, zaključena s čepom DN25, vse PN16. Izdelava po detajlu iz tega načrta D12. | kpl | 150 |  | 0
31 | Priključek za odzračevanje pod stropom ki vsebuje: čep DN65 z ekscentrično navojno izvrtino DN25, reduicrni dvovijačnik na DN15, vse PN16. | kpl | 50 |  | 0
32 | Priključek za testiranje šprinkler inštalacije s testnim poševnosedežnim ventilom, DN25, s privijačenim cevnim nastavkom, vključno s tesnilnim in montažnim materialom. Sestav vsebuje še: cevne povezave DN25 skupne dolžine 1m, fazonske kose DN25.
| K80 | kos | 3 |  | 0
| K115 | kos | 2 |  | 0
33 | Priključek za avtomatsko odzračevanje suhega voda za doseganje koncentracije dušika na 98% v cevovodu. Horizontalna izvedba. Element skladen z PED 2014/68/U, ustrezati mora zahtevami FM.
| Velikost sistema <4.500 litrov | kos | 5 |  | 0
Ustreza: N2BLAST tip APS ali enakovredno
34 | Protipovratni ventil z loputo in izvrtino Φ2 mm za komprimiran zrak, z navojnimi priključki, iz medenine, DN15, PN16, vključno z montažnim materialom | kos | 50 |  | 0
Ustreza: MDM ali enakovredno
35 | Podpora P1, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN32, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1180 |  | 0
36 | Podpora P2, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN65, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1220 |  | 0
37 | Podpora P3, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -hruška DN100, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 24 |  | 0
38 | Podpora P4, sestavljena iz: -betonsko sidro M12, -navojna palica M12, -hruška DN150, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 36 |  | 0
39 | Podpora P5, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN100, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 18 |  | 0
40 | Podpora P6, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN150, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 26 |  | 0
41 | Podpora P8, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN65, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 150 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Šprinkler SPP 21
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
ŠPRINKLER PODPOSTAJA 21 - SPP21
ALARMNE VENTILSKE POSTAJE
1 | Šprinkler alarmna ventilska postaja suhe izvedbe, mora biti skladna z zahtevami standarda NFPA-13 ter imeti znak CE oziroma soglasje FM. Alarmni ventil mora biti tovarniško sestavljen in preizkušen, vključno z vso potrebno opremo za vertikalno montažo. Ohišje alarmnega ventila mora biti iz duktilne litine, znotraj površinsko zaščiteno in zunaj pobarvano z rdečo barvo (RAL3000), tovarniško preizkušeno pri tlaku 41 bar, za delovni tlak 21 bar.
Alarmni ventil mora za lažje vzdrževanje in pregledovanje imeti na sprednji strani zaklopko, ki je preklopljiva za 180°. Ventil mora imeti možnost zunanjega ponastavljanja (samodejno, ko je zaporni ventil zaprt) brez odpiranja sprednje plošče. Alarmni ventil deluje brezhibno pri tlaku 1 bar, za katerikoli vodni tlak, kar onemogoča proženje ventila pri spremembi/povišanju vstopnega tlaka vode.
Alarmni ventil mora imeti ožlebljene glavne priključke premera DN 150 - 6”. Alarmni ventil se zagotovi predpripravljen (npr. v različici VicQuick Riser), ki vključuje zaporno loputo (npr. V705), spojko (npr. S009), enokontakntno tlačno stikalo (npr. model EPS10-1), nizkotlačno pnevmatsko stikalo (npr. model EPS-40-1) ter komplet za drenažo-izpustna cev. Dodatna oprema seta pnevmatske vzdrževalne enote tip S757, ki vključuje regulator tlaka za komprimiran zrak, filter 150 μm, medeninasti dušilec pretoka, vzmetni povratni krogelni ventil z mehkim tesnenjem, by-pass za hitro polnjenje.Vključno s kompletom pospeševalnika S746 za zračni tlak 0,9-1,24 bara. Vključno z manometri in končnimi oz. kontrolnimi stikali za nadzor položaja.
Ustreza VICTAULIC tip NXT 768N ali enakovredno
AV | DOBAVA - VICTAULIC tip NXT 768N | kpl | 5 |  | 0
| MONTAŽA | kpl | 5 |  | 0
ELEKTRO - STROJNA OPREMA
2 | Manometrska pipa iz medenine, PN 16, priključek zunanji navoj-obojka, R 1/2 | kos | 1 |  | 0
3 | Manometer za merjenje nadtlaka, vzmetni, cevni, razred točnosti 1.6, premer 100mm, priključek 1/2", za območje 0–16 bar, s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking ali enakovredno
4 | Tlačno stikalo za nadzor tlaka v mokrem šprinkler sistemu z območjem nastavitve 4,0 - 13 bar. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking PMU-10 ali enakovredno
ARMATURE IN RAZDELILNIK
5 | Krogelna zaporna pipa, navojna, PN 16, izdelana iz medenine in nikljana s končnim stikalom, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
6 | Krogelna pipa za komprimiran zrak, z navojnim priključkom, medeninasta, krogla in vreteno iz nerjavnega jekla, PN16, s tesnilom iz PTFE, z montažnim materialom in končnim stikalom.
| DN15 | kos | 5 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik, izdelan po risbah v tem načrtu, iz cevi po DIN 2448 ali DIN 2458, materiala St.37, in medsebojno spojenih (varjenje ali cevne spojke na utor) fazonskih kosov, opleskan, vključno z nosilnimi konzolami izdelanimi iz jeklenih U profilov, s pritrdilnimi objemkami, vključno z varilnim, montažnim in pritrdilnim materialom in navarjenimi priključki, za PN 16: - utorjeni (roll groove): 5x DN150; - navojni: 1x DN32 (praznjenje) Razdelilnik vključuje še: - cevni lok DN150, 90°
| Dimenzija razdelilnika je DN150. Dolžine 4,0 m. Priključki za zaporne lopute in alarmne postaje so utorjeni. Praznilni priključki so navojni. Vključno noge razdelilnika, izdelane iz jeklenih in korozijsko zaščitenih (npr. pocinkanih) profilov, ter druga pritrdilna oprema za vgradnjo razdelilnika. Mere iz risbe kontrolirati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
8 | Korito, izdelano iz pločevine debeline min 3 mm, protikorozijsko zaščiteno (npr. pocinkano), ojačano z jeklenimi profili, vključno s podstavkom in navojnim priključkom in zaporno pipo za ustrezno odtočno cev. Izdelava ustreznega nagiba proti praznilnemu mestu.
| dim: 4000x600; h=500mm | kpl | 1 |  | 0
9 | Protipovratna loputa za vodo, PN16, z utoroma za spajanje s cevnimi spojkami, s tesnilnim in vijačnim materialom in FM atestom.
| DN 150 | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Victaulic tip 717 ali enakovredno
10 | ZAPORNA LOPUTA Z reduktorjem
Zaporna loputa z reduktorjem, velikosti 2”-12”, mora imeti soglasje UL/FM: ohišje mora biti iz duktilne litine, znotraj in zunaj prebarvano črno, tovarniško preizkušena pri 41 bar, za delovni tlak do 21 bar. Disk mora biti narejen iz nikljane duktilne litine; disk mora biti ekscentričen, da se v odprtem položaju ne dotika/stiska tesnila. Ventil mora imeti ožlebljene priključke. Reduktor mora biti nameščen v vodotesnem, prebarvanem jeklenem ohišju, komplet s kolesom in oranžnim indikatorjem položaja iz duktilne litine; ventil mora imeti tovarniško priključeno dvojno kontrolno stikalo za nadzor odprtega/zaprtega položaja.
Ustreza: VICTAULIC tip 705 ali enakovredno
| DN100 | kos | 2 |  | 0
| DN150 | kos | 4 |  | 0
CEVOVODI ZA GASILNO VODO
11 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448) ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove) ali navojno. Vključno z obešali, fitingi in podporami za šprinkler inštalacijo. Spojke in fitingi morajo biti certificirana po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Obešala morajo biti certificirana po FM in ustrezati dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN15 21,3 x 2,6mm-navoj | m | 10 |  | 0
| DN 25 33,7x2,6mm - utor | m | 10 |  | 0
| DN 32 42,4 x 2,6mm-utor | m | 1 |  | 0
12 | Cevovod po FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 20 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, vključno s cevnimi spojkami, obešali in podporami za šprinkler inštalacijo. Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 150 168,3 x 4,0 mm-utor | m | 15 |  | 0
13 | Izolacija cevi DN150 iz zgornje postavke v debelini 30mm iz mineralne volne s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK pri srednji temperaturi 40 stC z dodatno aluminijasto zaščito (alu pločevina debeline 0,8mm). Vključno z montažo z upoštevanjem spojk in podpor. | m | 10 |  | 0
14 | Fazonski kosi za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 6 |  | 0
15 | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, ter druge kovinske opreme, po predhodnem čiščenju, | m2 | 5 |  | 0
16 | Izdelava preboja skozi požarno betonsko ali opečno steno, panelno steno zapolnjeno z malto. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
17 | Vzidni element za prehod cevi skozi požarno steno podpostaje, miniziran, dolžine od 150 do 250 mm, kot zaščitna cev z vmesnim polnilom iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 4 |  | 0
18 | Prostorski termostat za vgradnjo na steno, nastavljen na 5°C, za napetost max. 30V DC/30mA, vključno z montažnim materialom
| Ustreza: Siemens RDD100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | Električni radiator za vgradnjo na steno, z vgrajenim električnim grelcem in z digitalnim programskim elektronskim termostatom, z nosilno konstrukcijo za montažo na steno.
| Moč: 2,0 kW, 230 V | kos | 1 |  | 0
20 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 12 |  | 0
RAZVODNO OMREŽJE
21 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Spojke morajo biti certificirane po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor | m | 5176 |  | 0
| MONTAŽA | m | 5176 |  | 0
DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 65 76,1 x 2,9 mm-utor | m | 3368 |  | 0
| MONTAŽA | m | 3368 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | m | 136 |  | 0
| DN 150 168,3 x 5,5 mm-utor | m | 215 |  | 0
22 | Fazonski kosi (vroče pocinkani) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN65 | kos | 102 |  | 0
| - cevni lok 45° DN100 | kos | 4 |  | 0
| - cevni lok 90° DN100 | kos | 5 |  | 0
| - cevni lok 45° DN150 | kos | 2 |  | 0
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 10 |  | 0
| - T-kos DN65/DN65/DN65 | kos | 1261 |  | 0
| - T-kos DN100/DN65/DN100 | kos | 22 |  | 0
| - T-kos DN150/DN65/DN150 | kos | 35 |  | 0
| - T-kos DN100/DN100/DN100 | kos | 2 |  | 0
| - T-kos DN150/DN150/DN150 | kos | 3 |  | 0
- ekscentrični reducirni kos DN65/DN32
AV | DOBAVA - ekscentrični reducirni kos DN65/DN32 | kos | 1261 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1261 |  | 0
| - centrični reducirni kos DN150/DN100 | kos | 2 |  | 0
| - čep DN32 | kos | 1261 |  | 0
| - čep DN100 | kos | 5 |  | 0
| - čep DN150 | kos | 6 |  | 0
23 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Vključno s cevnimi spojkami, obešali, podporami in fitingi za šprinkler inštalacijo.Spojke in fitingi morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 15 21,3 x 2,6 mm-navoj | m | 350 |  | 0
24 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K115, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S1)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K115 | kos | 1012 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1012 |  | 0
25 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K80, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S3)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K80 | kos | 1507 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 1507 |  | 0
26 | TOGA SPOJKA
Toga spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Toga spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo.
Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N ali enakovredno
DN32
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN32 | kos | 2542 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 2542 |  | 0
DN65
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN65 | kos | 3227 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 3227 |  | 0
| DN100 | kos | 76 |  | 0
| DN150 | kos | 117 |  | 0
27 | FLEKSIBILNA SPOJKA
Fleksibilna spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo. Spojka mora omogočati linearni pomik vsaj 2,3 mm. Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 177N ali enakovredno
| DN65 | kos | 890 |  | 0
28 | SPRINKLER-T REDUKCIJA ZA IZHODNE VEJE tip 912
Glavni priključki za sprinkler, navojne spojke za odcepne veje, merilnike in drenažne izpuste; za priključitev na glavno cevi velikosti DN32 (1-1/4”). Izdelane morajo biti iz duktilne litine v skladu z ASTM A-536, razred 65-45-12, s tesnilom iz sintetične gume, vijaki in matice pa iz pocinkanega, toplotno obdelanega ogljikovega jekla v skladu z ASTM A-183. T-redukcija mora biti vroče cinkana. Za zmanjšanje višine mora imeti Sprinkler-T z redukcijo 1/2" profil brez zožitve. Dimenzija od sredine cevi zunanjega premera 42.4mm do vrha navoja pri priključku ne sme presegati 30mm.
| Ustreza: T VICTAULIC FireLock tip 912 ali enakovredno | kos | 2519 |  | 0
29 | Priključek za praznjenje in izpiranje. Postavka obsega sestav od izstopa praznilne cevi iz etaže do priklopa na praznilno vertikalo. Komplet priključkov se izdela s potrebnimi elementi. Vključno spojni in pritrdilni material.
| Sestav vsebuje: - navojno krogelno pipo DN50; - "C" gasilska spojka - cevne povezave DN50 skupne dolžine 1 m; - fazonske kose DN50; - vključno ključavnica in trak za zaklepanje armature | kpl | 5 |  | 0
30 | Priključek za praznjenje pod stropom ki vsebuje: T-kos 65/65/65, čep z ekscentrično navojno izvrtino DN25, krogelna pipa DN25, zaključena s čepom DN25, vse PN16. Izdelava po detajlu iz tega načrta D12. | kpl | 220 |  | 0
31 | Priključek za odzračevanje pod stropom ki vsebuje: čep DN65 z ekscentrično navojno izvrtino DN25, reduicrni dvovijačnik na DN15, vse PN16. | kpl | 55 |  | 0
32 | Priključek za testiranje šprinkler inštalacije s testnim poševnosedežnim ventilom, DN25, s privijačenim cevnim nastavkom, vključno s tesnilnim in montažnim materialom. Sestav vsebuje še: cevne povezave DN25 skupne dolžine 1m, fazonske kose DN25.
| K80 | kos | 3 |  | 0
| K115 | kos | 2 |  | 0
33 | Priključek za avtomatsko odzračevanje suhega voda za doseganje koncentracije dušika na 98% v cevovodu. Horizontalna izvedba. Element skladen z PED 2014/68/U, ustrezati mora zahtevami FM.
| Velikost sistema <4.500 litrov | kos | 5 |  | 0
Ustreza: N2BLAST tip APS ali enakovredno
34 | Protipovratni ventil z loputo in izvrtino Φ2 mm za komprimiran zrak, z navojnimi priključki, iz medenine, DN15, PN16, vključno z montažnim materialom | kos | 55 |  | 0
Ustreza: MDM ali enakovredno
35 | Podpora P1, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN32, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1285 |  | 0
36 | Podpora P2, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN65, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 1495 |  | 0
37 | Podpora P3, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -hruška DN100, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 36 |  | 0
38 | Podpora P4, sestavljena iz: -betonsko sidro M12, -navojna palica M12, -hruška DN150, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 48 |  | 0
39 | Podpora P5, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN100, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 21 |  | 0
40 | Podpora P6, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN150, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 32 |  | 0
41 | Podpora P8, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN65, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 165 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Šprinkler SPP 22
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
ŠPRINKLER PODPOSTAJA 22 - SPP22
ALARMNE VENTILSKE POSTAJE
1 | Šprinkler alarmna ventilska postaja suhe izvedbe, mora biti skladna z zahtevami standarda NFPA-13 ter imeti znak CE oziroma soglasje FM. Alarmni ventil mora biti tovarniško sestavljen in preizkušen, vključno z vso potrebno opremo za vertikalno montažo. Ohišje alarmnega ventila mora biti iz duktilne litine, znotraj površinsko zaščiteno in zunaj pobarvano z rdečo barvo (RAL3000), tovarniško preizkušeno pri tlaku 41 bar, za delovni tlak 21 bar.
Alarmni ventil mora za lažje vzdrževanje in pregledovanje imeti na sprednji strani zaklopko, ki je preklopljiva za 180°. Ventil mora imeti možnost zunanjega ponastavljanja (samodejno, ko je zaporni ventil zaprt) brez odpiranja sprednje plošče. Alarmni ventil deluje brezhibno pri tlaku 1 bar, za katerikoli vodni tlak, kar onemogoča proženje ventila pri spremembi/povišanju vstopnega tlaka vode.
Alarmni ventil mora imeti ožlebljene glavne priključke premera DN 150 - 6”. Alarmni ventil se zagotovi predpripravljen (npr. v različici VicQuick Riser), ki vključuje zaporno loputo (npr. V705), spojko (npr. S009), enokontakntno tlačno stikalo (npr. model EPS10-1), nizkotlačno pnevmatsko stikalo (npr. model EPS-40-1) ter komplet za drenažo-izpustna cev. Dodatna oprema seta pnevmatske vzdrževalne enote tip S757, ki vključuje regulator tlaka za komprimiran zrak, filter 150 μm, medeninasti dušilec pretoka, vzmetni povratni krogelni ventil z mehkim tesnenjem, by-pass za hitro polnjenje.Vključno s kompletom pospeševalnika S746 za zračni tlak 0,9-1,24 bara. Vključno z manometri in končnimi oz. kontrolnimi stikali za nadzor položaja.
Ustreza VICTAULIC tip NXT 768N ali enakovredno
AV | DOBAVA - VICTAULIC tip NXT 768N | kpl | 3 |  | 0
| MONTAŽA | kpl | 3 |  | 0
ELEKTRO - STROJNA OPREMA
2 | Manometrska pipa iz medenine, PN 16, priključek zunanji navoj-obojka, R 1/2 | kos | 1 |  | 0
3 | Manometer za merjenje nadtlaka, vzmetni, cevni, razred točnosti 1.6, premer 100mm, priključek 1/2", za območje 0–16 bar, s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking ali enakovredno
4 | Tlačno stikalo za nadzor tlaka v mokrem šprinkler sistemu z območjem nastavitve 4,0 - 13 bar. | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Viking PMU-10 ali enakovredno
ARMATURE IN RAZDELILNIK
5 | Krogelna zaporna pipa, navojna, PN 16, izdelana iz medenine in nikljana s končnim stikalom, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
6 | Krogelna pipa za komprimiran zrak, z navojnim priključkom, medeninasta, krogla in vreteno iz nerjavnega jekla, PN16, s tesnilom iz PTFE, z montažnim materialom in končnim stikalom.
| DN15 | kos | 3 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik, izdelan po risbah v tem načrtu, iz cevi po DIN 2448 ali DIN 2458, materiala St.37, in medsebojno spojenih (varjenje ali cevne spojke na utor) fazonskih kosov, opleskan, vključno z nosilnimi konzolami izdelanimi iz jeklenih U profilov, s pritrdilnimi objemkami, vključno z varilnim, montažnim in pritrdilnim materialom in navarjenimi priključki, za PN 16: - utorjeni (roll groove): 3x DN150; - navojni: 1x DN32 (praznjenje) Razdelilnik vključuje še: - cevni lok DN150, 90°
| Dimenzija razdelilnika je DN150. Dolžine 3,0 m. Priključki za zaporne lopute in alarmne postaje so utorjeni. Praznilni priključki so navojni. Vključno noge razdelilnika, izdelane iz jeklenih in korozijsko zaščitenih (npr. pocinkanih) profilov, ter druga pritrdilna oprema za vgradnjo razdelilnika. Mere iz risbe kontrolirati na objektu. | kpl | 1 |  | 0
8 | Korito, izdelano iz pločevine debeline min 3 mm, protikorozijsko zaščiteno (npr. pocinkano), ojačano z jeklenimi profili, vključno s podstavkom in navojnim priključkom in zaporno pipo za ustrezno odtočno cev. Izdelava ustreznega nagiba proti praznilnemu mestu.
| dim: 3000x600; h=500mm | kpl | 1 |  | 0
9 | Protipovratna loputa za vodo, PN16, z utoroma za spajanje s cevnimi spojkami, s tesnilnim in vijačnim materialom in FM atestom.
| DN 150 | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Victaulic tip 717 ali enakovredno
10 | ZAPORNA LOPUTA Z reduktorjem
Zaporna loputa z reduktorjem, velikosti 2”-12”, mora imeti soglasje UL/FM: ohišje mora biti iz duktilne litine, znotraj in zunaj prebarvano črno, tovarniško preizkušena pri 41 bar, za delovni tlak do 21 bar. Disk mora biti narejen iz nikljane duktilne litine; disk mora biti ekscentričen, da se v odprtem položaju ne dotika/stiska tesnila. Ventil mora imeti ožlebljene priključke. Reduktor mora biti nameščen v vodotesnem, prebarvanem jeklenem ohišju, komplet s kolesom in oranžnim indikatorjem položaja iz duktilne litine; ventil mora imeti tovarniško priključeno dvojno kontrolno stikalo za nadzor odprtega/zaprtega položaja.
Ustreza: VICTAULIC tip 705 ali enakovredno
| DN100 | kos | 3 |  | 0
| DN150 | kos | 1 |  | 0
CEVOVODI ZA GASILNO VODO
11 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448) ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove) ali navojno. Vključno z obešali, fitingi in podporami za šprinkler inštalacijo. Spojke in fitingi morajo biti certificirana po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Obešala morajo biti certificirana po FM in ustrezati dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN15 21,3 x 2,6mm-navoj | m | 10 |  | 0
| DN 25 33,7x2,6mm - utor | m | 10 |  | 0
| DN 32 42,4 x 2,6mm-utor | m | 1 |  | 0
12 | Cevovod po FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 20 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, vključno s cevnimi spojkami, obešali in podporami za šprinkler inštalacijo. Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 150 168,3 x 4,0 mm-utor | m | 15 |  | 0
13 | Izolacija cevi DN150 iz zgornje postavke v debelini 30mm iz mineralne volne s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK pri srednji temperaturi 40 stC z dodatno aluminijasto zaščito (alu pločevina debeline 0,8mm). Vključno z montažo z upoštevanjem spojk in podpor. | m | 10 |  | 0
14 | Fazonski kosi za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 90° DN150 | kos | 2 |  | 0
15 | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, ter druge kovinske opreme, po predhodnem čiščenju, | m2 | 5 |  | 0
16 | Izdelava preboja skozi požarno betonsko ali opečno steno, panelno steno zapolnjeno z malto. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 1 |  | 0
17 | Vzidni element za prehod cevi skozi požarno steno podpostaje, miniziran, dolžine od 150 do 250 mm, kot zaščitna cev z vmesnim polnilom iz ognjevarne mase. Prehod zagotavlja požarno odpornost za čas, ki je zahtevan za požarno odpornost nosilne konstrukcije. Za cevovode:
| Φ50 za cev DN25 - za dovod dušika | kos | 1 |  | 0
| Φ100 za cev DN65 - šprinkler | kos | 2 |  | 0
| Φ160 za cev DN100 - šprinkler | kos | 3 |  | 0
| Φ200 za cev DN150 - šprinkler | kos | 1 |  | 0
18 | Prostorski termostat za vgradnjo na steno, nastavljen na 5°C, za napetost max. 30V DC/30mA, vključno z montažnim materialom
| Ustreza: Siemens RDD100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | Električni radiator za vgradnjo na steno, z vgrajenim električnim grelcem in z digitalnim programskim elektronskim termostatom, z nosilno konstrukcijo za montažo na steno.
| Moč: 2,0 kW, 230 V | kos | 1 |  | 0
20 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 12 |  | 0
RAZVODNO OMREŽJE
21 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Spojke morajo biti certificirane po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor
AV | DOBAVA - DN 32 42,4 x 2,6 mm-utor | m | 1982 |  | 0
| MONTAŽA | m | 1982 |  | 0
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | m | 620 |  | 0
22 | Fazonski kosi (vroče pocinkani) za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
| - cevni lok 45° DN32 | kos | 58 |  | 0
| - cevni lok 90° DN32 | kos | 209 |  | 0
| - cevni lok 45° DN100 | kos | 4 |  | 0
| - cevni lok 90° DN100 | kos | 12 |  | 0
| - T-kos DN100/DN32/DN100 | kos | 209 |  | 0
| - centrični reducirni kos DN150/DN100 | kos | 3 |  | 0
| - čep DN32 | kos | 10 |  | 0
| - čep DN100 | kos | 4 |  | 0
23 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458) ali po ASTM A795 ali EN10255, iz materiala P235TR1. Dosegati morajo vsaj razred C4-M odpornosti proti koroziji po standardu ISO 12944-6:2018. Spajanje s spojkami na utor (roll groove). Vključno s cevnimi spojkami, obešali, podporami in fitingi za šprinkler inštalacijo.Spojke in fitingi morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba2: Cevi se vgrajujejo pod stropom na višini do 2,5 m. Opomba3: Minimalna debelina stene cevi navedena ob nominalnemu premeru cevi.
| DN 15 21,3 x 2,6 mm-navoj | m | 250 |  | 0
24 | Šprinkler šoba 1/2", stoječa, K80, RTI > 80 (standardna), 68° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S3)
Ustreza: Viking VK2002 ali enakovredno
AV | DOBAVA - Viking VK2002 1/2" - K80 | kos | 756 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 756 |  | 0
25 | TOGA SPOJKA
Toga spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Toga spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo.
Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N ali enakovredno
DN32
AV | DOBAVA - VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N - DN32 | kos | 683 |  | 0
| MONTAŽA | kos | 683 |  | 0
| DN100 | kos | 312 |  | 0
| DN150 | kos | 5 |  | 0
26 | FLEKSIBILNA SPOJKA
Fleksibilna spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo. Spojka mora omogočati linearni pomik vsaj 2,3 mm. Spojke so galvanizirane, v skladu z ASTM A123.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 177N ali enakovredno
| DN100 | kos | 136 |  | 0
27 | SPRINKLER-T REDUKCIJA ZA IZHODNE VEJE tip 912
Glavni priključki za sprinkler, navojne spojke za odcepne veje, merilnike in drenažne izpuste; za priključitev na glavno cevi velikosti DN32 (1-1/4”). Izdelane morajo biti iz duktilne litine v skladu z ASTM A-536, razred 65-45-12, s tesnilom iz sintetične gume, vijaki in matice pa iz pocinkanega, toplotno obdelanega ogljikovega jekla v skladu z ASTM A-183. T-redukcija mora biti vroče cinkana. Za zmanjšanje višine mora imeti Sprinkler-T z redukcijo 1/2" profil brez zožitve. Dimenzija od sredine cevi zunanjega premera 42.4mm do vrha navoja pri priključku ne sme presegati 30mm.
| Ustreza: T VICTAULIC FireLock tip 912 ali enakovredno | kos | 756 |  | 0
28 | Priključek za praznjenje in izpiranje. Postavka obsega sestav od izstopa praznilne cevi iz etaže do priklopa na praznilno vertikalo. Komplet priključkov se izdela s potrebnimi elementi. Vključno spojni in pritrdilni material.
| Sestav vsebuje: - navojno krogelno pipo DN50; - "C" gasilska spojka - cevne povezave DN50 skupne dolžine 1 m; - fazonske kose DN50; - vključno ključavnica in trak za zaklepanje armature | kpl | 6 |  | 0
29 | Priključek za odzračevanje pod stropom ki vsebuje: čep DN32 z ekscentrično navojno izvrtino DN25, reduicrni dvovijačnik na DN15, vse PN16. | kpl | 209 |  | 0
30 | Priključek za testiranje šprinkler inštalacije s testnim poševnosedežnim ventilom, DN25, s privijačenim cevnim nastavkom, vključno s tesnilnim in montažnim materialom. Sestav vsebuje še: cevne povezave DN25 skupne dolžine 1m, fazonske kose DN25.
| K80 | kos | 3 |  | 0
31 | Priključek za avtomatsko odzračevanje suhega voda za doseganje koncentracije dušika na 98% v cevovodu. Horizontalna izvedba. Element skladen z PED 2014/68/U, ustrezati mora zahtevami FM.
| Velikost sistema <4.500 litrov | kos | 3 |  | 0
Ustreza: N2BLAST tip APS ali enakovredno
32 | Protipovratni ventil z loputo in izvrtino Φ2 mm za komprimiran zrak, z navojnimi priključki, iz medenine, DN15, PN16, vključno z montažnim materialom | kos | 209 |  | 0
Ustreza: MDM ali enakovredno
33 | Podpora P1, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -objemka DN32, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 577 |  | 0
34 | Podpora P3, sestavljena iz: -betonsko sidro M10, -navojna palica M10, -hruška DN100, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 222 |  | 0
35 | Podpora P5, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN100, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN25, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 75 |  | 0
36 | Kompenzacijska lira montirana vertikalno skupaj z ventilom za odzračevanje skladno z FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 17 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Za raztezke v razvodu +/-10 cm. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Navedena je minimalna debelina stene cevi.
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | kpl | 9 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Hlajenje rezervoarja
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
HLAJENJE REZERVOARJA
ALARMNE VENTILSKE POSTAJE
1 | Pršna alarmna membranska ventilska postaja na pnevmatsko daljinsko proženje, s pršnim ventilom, PN16, z elektično kontrolo stanja odprto/zaprto, z vso pripadajočo armaturo, manometri in tlačnima stikaloma, za upravljanje in testiranje, vključno z lokom z izpustom, vključno s pritrdilnim materialom, vključno s pnevmatsko vzdrževalno enoto ter FM certifikatom.
DN100
| Ustreza VICTAULIC tip NXT 769 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
2 | Zaporna loputa z reduktorjem, velikosti 2”-12”, mora imeti soglasje UL/FM: ohišje mora biti iz duktilne litine, znotraj in zunaj prebarvano črno, tovarniško preizkušena pri 41 bar, za delovni tlak do 21 bar. Disk mora biti narejen iz nikljane duktilne litine; disk mora biti ekscentričen, da se v odprtem položaju ne dotika/stiska tesnila. Ventil mora imeti ožlebljene priključke. Reduktor mora biti nameščen v vodotesnem, prebarvanem jeklenem ohišju, komplet s kolesom in oranžnim indikatorjem položaja iz duktilne litine; ventil mora imeti tovarniško priključeno dvojno kontrolno stikalo za nadzor odprtega/zaprtega položaja.
a | DN 80 | kos | 1 |  | 0
b | DN 100 | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Victaulic tip 705 ali enakovredno
CEVOVODI ZA GASILNO VODO
3 | Cevovod po FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 20 bar, z opleskom v barvi RAL 3000. Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Cevi se vgrajujejo v 1. nadstropju.
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | m | 12 |  | 0
4 | Fazonski kosi za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
a | - reducirni kos DN100/DN80 | kos | 1 |  | 0
b | - reducirni kos DN200/DN100 | kos | 1 |  | 0
c | - prehodni kos DN80-utor/DN80-press | kos | 1 |  | 0
3 | Cevovod iz nerjavnih preciznih cevi iz legiranega jekla X5CrNiMo material št. 1.4401 po EN 10088 (AISI 316), spajanje s press fitingi ali varjenjem v zaščitni atmosferi z atesti. Za obratovalni tlak do 16 bar, vključno z obešali, podporami in fitingi (tudi z izhodom za šprinkler šobo) za nerjavno šprinkler inštalacijo. Fitingi in spojni material morajo biti certificirani po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Posamezni deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Po montaži je potrebno izvesti izpiranje z vodo ali izpihovanje s komprimiranim zrakom za vse cevne veje! Opomba2: Razvod DN50 poteka po oboku rezervoarja premera 11 m. Opomba3: Znotraj te postavke mora biti zajeto tudi morebitno krivljenje cevovoda.
a | DN 20 (npr. 22x1,5mm) | m | 32 |  | 0
b | DN 25 (npr. 28×1,5mm) | m | 23 |  | 0
c | DN 50 (npr. 54×1,5mm) | m | 64 |  | 0
d | DN 80 (npr. 88,9×2,0mm) | m | 7 |  | 0
6 | Pomožni podporni obešalni in konzolni material iz jeklenih profilov | kg | 45 |  | 0
7 | Šprinkler šoba 1/2", viseča, K80, RTI > 80 (standardna), 93° C, pršna – spraj, s stekleno ampulo, medeninasta s prevleko za zaščito proti koroziji po FM (npr. nikljana površina s PTFE), z vsemi spojnimi elementi in FM certifikatom. (oznaka na risbi: S5)
| Ustreza: Viking VK1021 ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
8 | Šprinkler šoba 1/2", viseča, K40, odprta šoba, nerjavno jeklo, z vsemi spojnimi elementi. (oznaka na risbi: S8)
| Ustreza: Victaulic MXD RD219 ali enakovredno | kos | 6 |  | 0
9 | Šprinkler šoba 1/2", viseča, K40, odprta šoba, nerjavno jeklo, z vsemi spojnimi elementi. (oznaka na risbi: S9)
| Ustreza: Viking MXD WD ali enakovredno | kos | 18 |  | 0
10 | TOGA SPOJKA
Toga spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Toga spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Tesnilo mora biti primerno za suhi sistem in oblikovano tako, da ima na sredini gumen obroč, ki tesni med obema cevema in onemogoča nabiranje vode v »C« oblikovanem tesnilu, ki bi lahko zamrznila. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo.
Spojke galvanizirane, v skladu z ASTM A-449 in ASTM A-183.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N ali enakovredno
a | DN80 | kos | 1 |  | 0
b | DN100 | kos | 4 |  | 0
c | DN200 | kos | 1 |  | 0
11 | Priključek za praznjenje in izpiranje. Postavka obsega sestav od izstopa praznilne cevi iz etaže do priklopa na praznilno vertikalo. Komplet priključkov se izdela s potrebnimi elementi. Vključno spojni in pritrdilni material.
| Sestav vsebuje: - navojno krogelno pipo DN50; - "C" gasilska spojka - cevne povezave DN50 skupne dolžine 1 m; - fazonske kose DN50; - vključno ključavnica in trak za zaklepanje armature | kpl | 1 |  | 0
12 | Priključek za testiranje šprinkler inštalacije s testnim poševnosedežnim ventilom, DN25, s privijačenim cevnim nastavkom, vključno z manometrom in manometersko pipo, vključno s tesnilnim in montažnim materialom.
| K40 | kos | 1 |  | 0
REZERVNE ŠOBE
13 | Dodatne rezervne šobe vstavljene v omarico v črpališče. Opomba: Količina je določena po smernici.
a | šobe S5 | kos | 4 |  | 0
b | šobe S8 | kos | 6 |  | 0
c | šobe S9 | kos | 14 |  | 0
d | Omarica za šprinkler šobe (za 24kos šob) | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Povezovalna zanka
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
POVEZOVALNA ZANKA
1 | Cevovod po FM iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) ali ASTM A795 iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 20 bar, z opleskom v barvi RAL 3000. Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Cevi se vgrajujejo v 1. nadstropju. Opomba 3: Navedena je minimalna debelina stene cevi.
| DN 200 219,1 x 4,5 mm-utor | m | 1881 |  | 0
2 | Izolacija cevi DN200 iz zgornje postavke v debelini 30mm iz mineralne volne s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK pri srednji temperaturi 40 stC z dodatno aluminijasto zaščito (alu pločevina debeline 0,8mm). Vključno z montažo z upoštevanjem spojk in podpor. | m | 2100 |  | 0
3 | Fazonski kosi za cevovode iz zgornje postavke ter spojni material (ocenjene količine):
a | - cevni lok 45° DN200 | kos | 16 |  | 0
b | - cevni lok 90° DN200 | kos | 40 |  | 0
c | - T-kos DN200/DN150/DN200 | kos | 24 |  | 0
d | - T-kos DN200/DN200/DN200 | kos | 2 |  | 0
e | - čep DN150 | kos | 22 |  | 0
4 | Kompenzacijska lira montirana vertikalno skupaj z ventilom za odzračevanje skladno z FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 17 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Za raztezke v razvodu +/-10 cm. Sklop mora biti izoliran v minimalni debelini 30mm iz mineralne volne. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Cevi se vgrajujejo v 1.nadstropju. Opomba 3: Navedena je minimalna debelina stene cevi.
| DN 200 219,1 x 4,5 mm-utor | kpl | 28 |  | 0
5 | TOGA SPOJKA
Toga spojka mora biti pripravljena za montažo, zasnovana za neposredno montažo na ožlebljeno cev brez predhodne razstavitve spojke. Toga spojka mora biti primerna za montažo na jekleno UNI/API/ASTM ožlebljeno cev , za maksimalni delovni tlak 25 bar. Spojka mora biti primerna za tlačne pnevmatske in vodovodne cevi, ohišje iz duktilne litine razreda 65-45-12 skladno z ASTM A-536, pred-namazano EPDM “E” (A tip) tesnilo, z notranjim robom za pravilno pozicioniranje cevi. Spojne ploskve (vijaki) pod kotom 45°; za pravilno montažo ne potrebujete navornega ključa, dovolj je vizualni pregled stika kovina na kovino. Oblika tesnila preprečuje, da vakuum ob praznjenju cevovoda tesnilo potegne iz naležne lege, kar lahko povzroči puščanje v cevovodu, tudi pri cevovodih montiranih brez naklona za drenažo.
Spojke so barvane ali galvanizirane.
Ustreza: VICTAULIC FIRE LOCK tip 009N ali ustrezno
a | DN150 | kos | 22 |  | 0
b | DN200 | kos | 610 |  | 0
6 | Podpora P7, sestavljena iz: -enojni profil 41x21x2,5mm L=0.3m, -2x držalo profila 83x42x6, -2x matica za profil M12, -2x vijak M12x30, -U-bolt DN200 podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 506 |  | 0
7 | Podpora P12, sestavljena iz: -protipotresna objemka DN200, -univerzalni protipotresni nosilec + cev DN32, Vsi elementi morajo biti galvanizirani podpore morajo ustrezati zahtevam FM in drugih dovoljenih. | kpl | 167 |  | 0
8 | Začasna povezava s cevovodom po FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 20 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, vključno s fazonskimi kosi, cevnimi spojkami, obešali in podporami za šprinkler inštalacijo. Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Cevi se vgrajujejo v 1. nadstropju.
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | m | 368 |  | 0
9 | Izolacija cevi DN100 iz zgornje postavke v debelini 30mm. Vključno z montažo z upoštevanjem spojk in podpor. | m | 390 |  | 0
10 | Demontaža cevovoda iz ogljikovega jekla spojenega s cevnimi spojkami. Cevi se po demontaži očistijo, zaščitijo in ohranijo za kasnejšo montažo. Cevne spojke potrebno pregledati na znake poškodb in tesnila preveriti na znake obrabe.
| DN 100 114,3 x 3,6 mm-utor | m | 368 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Dušikova postaja
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
DUŠIKOVA POSTAJA
1 | Dušikova postaja za zaščito sprinkler sistema pred korozijo, ki vključuje PSA generatorje dušika. Sistem mora v najmanj 30 minutah napolniti omrežje velikosti 4.500 litrov z dušikom. Mora biti primeren za vgradnjo v sistem velikosti 500 m3. Tlak v suhem delu šprinkler sistema bo 1 bar oz. skladno z alarmnim ventilom. Oprema mora biti skladna po FM. V sklop dobave spadajo PSA generatorji dušika z dvojnim adsorpcijskim stolpom, integriran ali ločen sušilnik zraka, rezervoar dušika, krmilna omarica z avtomatskim nadzorom, sistem za nadzor čistosti in puščanja, povezava na nov kompresorski sistem. V kompletu delovne in rezervna postaja. Pri izpadu ene delovne enote mora rezervna enota pokriti 100% izpadne enote. Vključno z vso elektro priključitvijo in zagonom sistema
| Ustreza: N2BLAST, 3x N2 Blast FPS-22500 Nitrogen ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
2 | Kompresorska postaja za potrebe dušikove postaje. Batni ali vijačni kompresorji za vsak generator dušika, kontinuiran delovni režim, z rezervoarjem za stisnjen zrak. (primer specifikacije: velikost 500l, pretok 645l/min, tlak 10 bar, moč 5,5 kw). Mora ustrezati FM predpisom. Komplet vsebuje delovne in rezervno postajo. Rezervna postaja mora pokriti 100% izpad ene delovne postaje. Vključno s filtracijo zraka (predfiltri), regulatorjem, antivibracijski elementi, manometrom, protipovratnim ventilom. Kompresor mora zagotavljati količine in tlak stisnjenega zraka po zahtevah dušikove postaje.
| Ustreza: 3x Falcon 50-75 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
3 | Prostorski termostat za vgradnjo na steno, nastavljen na 5°C, za napetost max. 30V DC/30mA, vključno z montažnim materialom
| Ustreza: Siemens RDD100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4 | Električni radiator za vgradnjo na steno, z vgrajenim električnim grelcem in z digitalnim programskim elektronskim termostatom, z nosilno konstrukcijo za montažo na steno.
|  | kos | 1 |  | 0
5 | Varnostni ventil za komprimiran zrak nastavljen na izpustni tlak 10,0 bar. Navojni nastavek, ohišje ventila iz nerjavnega jekla skladno z DIN EN 1.4404. Tesnilo iz EPDM. Skladno s FM standardom
| DN15 | kos | 2 |  | 0
6 | Krogelna pipa za komprimiran zrak, z navojnim priključkom, medeninasta, krogla in vreteno iz nerjavnega jekla, PN16, s tesnilom iz PTFE, z montažnim materialom. V ključno s končnim stikalom.
| DN25 | kos | 11 |  | 0
7 | Cevovodi za dopustni delovni tlak razvoda po FM. Izdelani iz pocinkane cevi iz celega po EN10220 (DIN 2448), ali varjene po EN10220 (DIN 2458), iz materiala St 37. Spajanje s spojkami na utor (roll groove) ali navojno. Vključno z obešali, spojkami, fitingi in podporami za šprinkler inštalacijo. Spojke in obešala morajo biti certificirana po FM, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Opomba1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj.
a | DN 20 26,9 x 2,9mm - navoj | m | 10 |  | 0
b | DN 25 33,7x2,6mm - utor | m | 1784 |  | 0
8 | Kompenzacijska lira montirana vertikalno skupaj z ventilom za odzračevanje skladno z FM/UL iz jeklene cevi, predfabriciran z utori za spajanje s cevnimi spojkami, z atesti. Cev je izdelana po SIST EN 10220 in SIST EN 10216 (brezživne) iz materiala P235TR1, za obratovalni tlak do 17 bar, z opleskom v barvi RAL 3000, Fitingi, spojni material in obešala morajo biti certificirani po FM/UL, ustrezati delovnemu tlaku, dimenzijam in materialu cevi. Za raztezke v razvodu +/-10 cm. Opomba 1: Vsi deli cevovodov morajo biti pred montažo očiščeni od znotraj. Opomba 2: Cevi se vgrajujejo v pritličju. Opomba 3: Navedena je minimalna debelina stene cevi.
| DN 25 33,7 x 2,6 mm-utor | kpl | 23 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Zajem gasilne vode
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
ZAJEM GASILNE VODE
1 | Zaporni zasun z električnim pogonom. PN10, dvosmerno tesnenje, medprirobnična montaža, telo zasuna iz EN-GJL250, zasun iz nerjavečega jekla, tesnilo iz NBR. Z električnim pogonom zaščite IP67 z lokalnim ali daljinskim upravljanjem in končnim stikalom Mora ustrezati FM predpisom, s prehodnimi kosi za montažo na betonsko cev ali PE cev v jašku. Vključno s tesnilnim in montažnim materialom.
VAG ZETA Knife gate valve ali enakovredno
a | DN500 | kos | 1 |  | 0
b | DN600 | kos | 1 |  | 0
c | DN800 | kos | 2 |  | 0
SKUPAJ
0

## Skupne pozicije
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
SKUPNE POZICIJE
Pri oblikovanju cene za posamezno postavko glej tudi splošni opis uvodnega dela popisa.
1 | Izpiranje novih cevovodov z vodo in izdelava zapisnika. | pš | 1 |  | 0
2 | Hladni tlačni preizkus šprinkler omrežja z vodnim tlakom 15,5 bar, minimalno 2 uri, po odsekih. | pš | 1 |  | 0
3 | Dodatni hladni tlačni preizkus suhega dela šprinkler omrežja z zračnim tlakom 2,8 bar, minimalno 24 ur, po odsekih. | pš | 1 |  | 0
4 | Polnjenje mokrih cevovodov z vodo po opravljenih delih. Odzračevanje. | pš | 1 |  | 0
5 | Poskusno obratovanje - potrebno izvesti prvi zagon in preveriti delovanje sistema | kpl | 1 |  | 0
6 | Vezalna shema, plastificirana ali kaširana in zaščitena s folijo, pritrjena na steno. | kos | 23 |  | 0
7 | Zidna navodila za obratovanje, kaširana in zaščitena s folijo, pritrdilni material. | kos | 1 |  | 0
8 | Pregled stabilne gasilne naprave s strani pooblaščene organizacije ter izdaja certifikata o ustreznosti naprave. | pš | 1 |  | 0
9 | Napisna ploščica za označevanje elementov, velikosti 60 mm × 45 mm, vključno pritrdilni material. | kos | 620 |  | 0
13 | Vzdrževanje šprinkler sistema za obdobje 5 let. Vzdrževalni pregledi oz. dela se izvajajo v terminu, ki ga izvajalec predhodno uskladi z naročnikom. Po vzdrževalnem pregledu je izvajalec dolžan naročniku dostaviti poročilo o opravljenem pregledu in morebitno drugo dokumentacijo (kot npr. izveden test delovanja, poročilo vizualne kontrole ipd.)
a | letni pregled za vse suhe alarmne ventile | ura | 2200 |  | 0
b | letni pregled na elektro delu - preizkušanje in delovanje prenosov napak in alarmov na požarno centralo, skupaj s preizkusom delovanja nadzorne centrale | ura | 250 |  | 0
c | letni redni servis črpalk | komplet | 5 |  | 0
d | Letni redni servis oz. servis po 1000 delovnih urah generatorjev dušika z menjavo filtrov | komplet | 5 |  | 0
e | Letna vizualna kontrola sprinkler sistema, kjer se preveri morebitno puščanje, poškodbe ali pa morebitno zarjavelost elementov | komplet | 5 |  | 0
f | Izobraževanje zaposlenih v Luki Koper za tedenski/mesečne vizualne preglede oz. kontrolo sistema (tudi zagon glavnih črpalk sistema v črpališču) | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija Elektro del
Objekt: | Aktivna požarna zaščita - Garažna hiša v Luki Koper
Štev.proj.: | 700444
Datum: | april 2026
REKAPITULACIJA - ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA
Zajem požarne vode
1. INSTALACIJSKI MATERIAL | 0
2. RAZDELILNIKI | 0
3. SISTEM JAVLJANJA POŽARA | 0
4. RAZSVETLJAVA | 0
SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA brez nepredvidenih del: |  | 0
NEPREDVIDENA DELA (5% vrednosti 1 do 4) | 0
SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI IN BREZ DDV : |  |  | 0

## 1.Instalacijski material
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
1. INSTALACIJSKI MATERIAL
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Dobava montaža
1 | Energetski kabel s finožičnimi Cu vodniki - 0,6/1 kV za notrajo uporabo, položen delno na kabelske police ter delno v instalacijske cevi. Ustrezati mora standardu SIST EN 50575 ECA
a | NYY-J 3x6 | m | 2200 |  | 0
b | NYM-J 3x2,5 | m | 220 |  | 0
c | NYM-J 3x1,5 | m | 220 |  | 0
d | .HO7V-K 1x6 mm² | m | 1540 |  | 0
e | .HO7V-K 1x16 mm² | m | 1100 |  | 0
2 | Inštalacijska PN cev/rebrasta cev, komplet s pritrdilnim materialom, s polaganjem
a | .IC PN fi 16 ojačana | m | 2222 |  | 0
b | .IC PN fi 32 ojačana | m | 2200 |  | 0
3 | Nadodometna vtičnica, komplet z ustrezno dozo
| nadometna šuko 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 22 |  | 0
4 | Stikalo, 250V, komplet z ustrezno dozo za montažo v beton/na steno
| stikalo navadno nadometno | kos | 22 |  | 0
5 | Doza DPI komplet s Cu zbiralko | kos | 22 |  | 0
6 | Razni spoji za izenačitev potencialov (vijačeni, objemni, itd) | kos | 154 |  | 0
7 | Fiksna priključnica komplet
| 1 fazni | kos | 49 |  | 0
8 | Prilagajanje načrtov elektro instalacij na dejansko dobaljeno opremo | ur | 5 |  | 0
9 | Dodatna dela kvaliciranega elektro monterja | ur | 5 |  | 0
10 | Požarna masa za tesnenje prebojev | kg | 22 |  | 0
11 | Konstrukcijsko železo | kg | 200 |  | 0
12 | Označevanje kablov pri prehodu v stikalne bloke z napisnimi tablicami | kpl | 1 |  | 0
13 | Označevanje priključkov in doz z napisnimi tablicami | kpl | 1 |  | 0
14 | Zarisovanje, funkcionalni preizkus in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
15 | Meritve električnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
16 | Prilagoditev (demontaža in ponovna montaža) obstoječih svetilk splošne razsvetljave v garaži zaradi križanja s strojnimi inštalacijami, vključno z dobavo in montažo do 5 m kabla NMY-J 3×2,5 mm, pritrdilnim materialom ter vsemi potrebnimi deli za ponovno priključitev. Izvedba v usklajevanju s strojnimi izvajalci. | kos | 2733 |  | 0
17 | Prilagoditev obstoječih elektro instalacij na kabelskih policah v garaži zaradi križanja s strojnimi inštalacijami, vključno z demontažo obstoječih kabelskih polic in montažo novih predpripravljenih kosov kabelskih polic, premikom, prevezavo in po potrebi podaljšanjem obstoječih kablov, dobavo in montažo dodatnih nosilcev, konzol in pritrdilnega materiala, izvedba po detajlu A ali B. Izvedba v usklajevanju s strojnimi izvajalci. | kos | 2044 |  | 0
18 | Transportni in manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0
19 | Gradbena pomoč instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj, dolbljenje vtorov,.. | kpl | 1 |  | 0
| 1. INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0

## 2.Razdelilniki
| Opis | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
2.RAZDELILNIKI
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Dobava montaža
Ponudnik mora za vse razdelilnike priložiti naslednje izjave in poročila:
- izjava o skladnosti s SIST EN 61439-1 in 2
- testna poročila v skladu s SIST EN 61439-1 in 2
- enopolne sheme
-v razdelilnikih se upošteva 25-30% rezerve
1 RAZDELILNIK R-SPP1…SPP22
a | Omara zidna, 1-krilna, IP66 V=400 Š=400 G=210mm jekl. ploč. RAL7035, vložek z DIN letvami in pokrovi. | kos | 1
b | Stikalo 40A / 1P / za vgradnjo na DIN-letev, | kos | 1
c | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 1-polni, 10kA, | kos | 1
d | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA, | kos | 4
e | RCBO stikalo, karak.C, 16A, 30mA, 1-p+N, tip A | kos | 1
f | Prenapetostni odvodnik 2+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1
g | Vtičnica 16A, 230V za na DIN letev | kos | 1
h | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,oznake kablov… | gar | 1
i | Oznake elementov | kpl | 1
| 1 RAZDELILNIK R-SPP1…SPP22 | kpl | 22 |  | 0
2 | Dograditev odklopnika 1p, 25A za tokokroge 5F1, 5F2, 5F3 in 5F4 v obstoječi omari P.SB/2 | kos | 4 |  | 0
3 | Dograditev odklopnika 1p, 25A za tokokroge 35F1, 35F2 in 35F3 v obstoječi omari SB-P1A | kos | 3 |  | 0
4 | Dograditev odklopnika 1p, 25A za tokokrog F30 v obstoječi omari P+SB1 | kos | 1 |  | 0
5 | Dograditev odklopnika 1p, 25A za tokokroge F30, F31 in F32 v obstoječi omari P+SB2 | kos | 3 |  | 0
6 | Dograditev odklopnika 1p, 25A za tokokroge F30 in F31 v obstoječi omari 1N+SB1 | kos | 2 |  | 0
7 | Gradbena pomoč instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj, dolbljenje vtorov,.. | kpl | 1 |  | 0
| 2.RAZDELILNIKI |  |  |  | 0

## 3.Sistem javljanja požara
| Opis | Tip | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
3. SISTEM JAVLJANJA POŽARA
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Dobava montaža
1.1 Material
1 | Požarna centrala; analogna adresna naprava izdelana v skladu z EN 54 2 in 4, z dvema adresnima zankama, kapacitete do 252 (504) adresnih elementov za javljanje požara, plina in SOS signalizacije. Centrala ni razširljiva. Mrežno povezovanje do največ 128 naprav. Naprava vsebuje: - 3x programsko nastavljiv relejski izhod; - 3x programsko nastavljiv vhod; - 4x programsko nastavljiv par vhod/izhod - 1x Ethernet priključek - 2x priključek ZarjaNet-3000 - 1x USB 3.0 priključek - 2x USB 2.0 priključek - 2x izhod za napajanje zunanjih bremen 24 VDC - 1x izhod za napajanje notranjih bremen 24 VDC - 1x kovinsko ohišje NJP-3001 z AC-DC usmernikom 117 W in prostorom za vgradnjo baterij do 20Ah - 1x upravljalno prikazovalni modul UPMO-3000 z 10´´ na dotik občutljivim zaslonom in 16.-mi LED indikatorji - 1x osnovni modul OSMO, ki vključuje procesorsko enoto, ZarjaNet-3000 mrežno enoto ter enoto za nadzor napajalne napetosti in baterij - 1x Funkcijski modul LIMO-Ap, 2 zanki po do največ 126 oziroma 254 adresnih elementov maksimalni tok na vsaki zanki: 0.5 A / 35 V, maksimalna dolžina zanke: 3000 m; | Zarja, NJP-3001 - SLO | kos | 8 |  | 0
2 | Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 20Ah | / | kos | 16 |  | 0
3 | Dodatni napajalnik v ohišju skladen s standardom EN 54-4; v ohišju z lučkami za prikaz stanja, komplet z adresnim vmesnikom Zarja, AV-618 DIN RAIL za kontrolo delovanja, 230V AC - 24V DC / 5A; skladen s standardom EN 54-4 in združljiv s sistemom SYSTEM 3000 (EN 54-13), možnost vgradnje AKU baterij so 2 x 12V / 45Ah | Zarja, DNAP-550 24V 5A | kos | 22 |  | 0
4 | Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 26Ah | / | kos | 44 |  | 0
5 | Adresni dvokanalni vhodni, enokanalni izhodni vmesnik; krmilni vmesnik z relejskim izhodom (maksimalno 3A) in dvema neodvisnima vhodoma, eden za priklop brezpotencialnih kontaktov in en OPTO vhod, komplet z ohišjem za nadometno montažo | Zarja, AV-618 | kos | 16 |  | 0
6 | Adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik; krmilni vmesnik s tremi neodvisnimi relejskimi izhodi in tremi neodvisnimi vhodi za priklop brezpotencialnih kontaktov, za delovanje potrebuje zunanje napajanje 18V DC - 30V DC, din rail montaža | Zarja, AV-622 DIN RAIL | kos | 112 |  | 0
7 | Adresni zunanji ročni javljalnik požara; z izolatorjem in pleksi zaščito, vgrajen v vodotesno ohišje, zaščita IP 67 | Apollo, RJ XP-95 - VODOTESNI | kos | 141 |  | 0
8 | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm; | / | kos | 141 |  | 0
9 | Adresni optični javljalnik dima; z izolatorjem | Apollo, OPT Soteria | kos | 58 |  | 0
10 | Podnožje za adresne javljalnike Apollo | Apollo, P Soteria | kos | 58 |  | 0
11 | Tesnilna podloga za podnožje javljalnika; tesnilna podloga za montažo podnožja javljalnika na prevodno podlago oziroma za zaščito pred vlago | Zarja, TP-60 | kos | 58 |  | 0
12 | Notranja sirena; alarmna notranja elektronska sirena, ohišje rdeče barve, nadometna montaža, 12V DC - 24V DC, 240mA (24V), 120dB, IP42 | ES | kos | 22 |  | 0
13 | Zunanja sirena z bliskovko; alarmna zunanja elektronska sirena z bliskovko, ohišje rdeče barve, nadometna montaža, 18V DC - 28V DC, 68mA (24V), 110dB, IP65 | WESB | kos | 404 |  | 0
14 | Notranja bliskovka; alarmna notranja elektronska bliskovka, ohišje rdeče barve, LED bliskovka, nadometna montaža, 9V DC - 60V DC, 10mA - 25mA, IP33, pokrivanje do 7,5m, nastavljivo do 2,5m (135m2 - 15m2), frekvenca utripanja 1Hz, nastavljivo 0,5Hz, višina montaže maksimalno 2,4m | EB-04 | kos | 22 |  | 0
15 | Označevalna plošča SIRENA, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm; | / | kos | 426 |  | 0
16 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 55mm x 30mm | / | kos | 927 |  | 0
17 | Drobni vezni in pritrdilni material | / | kpl | 1 |  | 0
| 1.1 Material |  |  |  |  | 0
1.2 Elektro inštalacije
1 | Dobava in montaža kabla; JE-H(St)H 2x2x0,8 mm2 FE180/E30, komplet z ognjeodpornimi skobami oziroma ustreznimi pritrdili, energetski, ognjeodporen | JE-H(St)H 2x2x0,8 mm2 FE180/E30 | m | 2000 |  | 0
2 | Dobava in montaža kabla; kabel 1x2x1,0mm, požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, plašč rdeče barve. Ustrezati mora standardu SIST EN 50575 ECA | J-Y(St)Y 1x2x1,0 (RDEČ) | m | 15100 |  | 0
3 | Dobava in montaža kabla; kabel 1x2x0,8mm, požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, plašč rdeče barve. Ustrezati mora standardu SIST EN 50575 ECA | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | m | 500 |  | 0
4 | Dobava in montaža kabla NHXH F180/E30 3x2,5mm2 komplet z ognjeodpornimi skobami oziroma ustreznimi pritrdili, energetski, ognjeodporen | NHXH F180/E30 3x2,5mm2 | m | 16200 |  | 0
5 | Dobava in montaža kabla NMY-J 3x2,5mm2. Ustrezati mora standardu SIST EN 50575 ECA | NMY-J 3x2,5mm2 | m | 1100 |  | 0
6 | Dobava in montaža cevi komplet s skobami; nadometna inštalacijska PVC cev | PN 13.5 | m | 15100 |  | 0
7 | Drobni vezni in pritrdilni material | / | kpl | 1 |  | 0
| 1.2 Elektro inštalacije |  |  |  |  | 0
1.3 Delo in priklopni stroški
1 | Odklop in preusmeritev inštalacij obstoječega požarnega sistema, označevanje in zaključevanje inštalacije, mrežna prilagoditev sistema; | / | dan | 2 |  | 0
2 | Izdelava programa za požarni sistem 2000; | / | kpl | 1 |  | 0
3 | Mrežno parametriranje obstoječega sistema, zagon in preizkus delovanja, generalno testiranje, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, prevozni stroški; | / | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontaža obstoječe opreme sistema javljanja požara na objektu, odstranjevanje in odvoz na deponijo; | / | dan | 15 |  | 0
5 | GNC odstranjevanje konfigurirane opreem iz obstoječega grafičnega nadzornega sistema; | / | kpl | 1 |  | 0
6 | GNC zagon in parametriranje; finalno parametriranje, testiranje sistema, šolanje osebja za delo s programsko opremo in sistemom, prevozni stroški; | / | kpl | 1 |  | 0
7 | Projekt PID - elektro; dopolnitev oziroma vnos sprememb v obstoječi generalni PID projektni dokumentaciji sistema javljanja požara v dveh izvodih na podlagi digitaliziranih tlorisnih podlog, ki jih priskrbi naročnik | / | kpl | 1 |  | 0
8 | Sestav sistemskega DNAP ohišja s komponentami sistema javljanje požara, interno notranje ožičenje, montaža opreme v ohišje, interno povezovanje, spojni, pritrdilni in inštalacijski povezovalni material; | / | kpl | 22 |  | 0
9 | Montaža in vezava elementov, podnožij javljalnikov, vmesnikov, siren in ostalih elementov sistema za javljanje požara; montaža in električno povezovanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara; | / | kos | 663 |  | 0
10 | Montaža in vezava dodatne napajalne enote "DNAP", komplet s kontrolnimi in krmilnimi vmesniki, električno povezovanje, vezava vmesnikov in povezovanje ter zagon; | / | kpl | 22 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja požarne centrale; vgradnja centralne naprave, vgradnja omare, zaključevanje in označevanje kablov v omari, adresiranje in označevanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, šolanje uporabnika, prevozni stroški | / | kpl | 8 |  | 0
12 | Sodelovanje pri priklopu krmiljenje strojnih komponent v objektu, test delovanja; | / | kpl | 1 |  | 0
13 | Izdelava programa za požarni sistem 3000; | / | kpl | 8 |  | 0
14 | Mrežno povezovanje sistema s centralnim mrežnim požarnim sistemom na lokaciji Luka Koper. Povezovanje, mrežno parametriranje, preizkiu delovanja sistema v nadzornem centru. | / | kpl | 1 |  | 0
15 | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara | / | kpl | 1 |  | 0
16 | GNC vnos tlorisov ACAD; Odstranitev grafičnih elementov iz osnovnih ACAD-ovih predlog, prilagoditev velikosti ACAD-ovih tlorisov na resolucijo GNC-ja, monitorja in vnos v grafični del SCADE; | / | kpl | 1 |  | 0
17 | GNC vnos elementov; Vnos točk v GNC (javljalniki, vmesniki, itd). Prenos podatkov iz konfiguracijske datoteke požarne centrale na grafične podlage za GNC, ki vključuje: razdelitev javljalnikov in adresnih vmesnikov po posameznih etažah, določitev atributov vsakega javljalnika posebej, ki omogočajo ustrezno barvanje za ponazoritev stanja točke (rdeča, rumena, oranžna, zelena, modra) v odvisnosti od dogodka, ki ga vsaka točka lahko generira (alarm, izklop, napaka, normalno stanje, nealarmni dogodek), določitev in vnos tekstovnih in številčnih oznak za vsak prikazan javljalnik ali adresni vmesnik, natančno razporeditev javljalnikov in vmesnikov po posameznih prostorih na grafičnem tlorisu, vnos vseh nadzornih elementov (PPL lopute, PP vrata, klima naprave,...), postavitev ukaznih gumbov za pošiljanje ukazov v požarni sistem za omogočanje upravljanja, definiranje klientov in njihov dostop do baze dogodkov; | / | kpl | 1 |  | 0
18 | GNC zagon in parametriranje; finalno parametriranje, testiranje sistema, šolanje osebja za delo s programsko opremo in sistemom, prevozni stroški; | / | kpl | 1 |  | 0
19 | Projekt PID - elektro; izdelava projektne dokumentacije PID v dveh izvodih na podlagi digitaliziranih tlorisnih podlog, ki jih priskrbi naročnik | / | kpl | 1 |  | 0
20 | Drobni vezni in pritrdilni material | / | kpl | 1 |  | 0
| 1.3 Delo in priklopni stroški |  |  |  |  | 0
* ponudnik mora upoštevati da je potrebno nadraditi obstoječi VNC kompleksa
| 3. SISTEM JAVLJANJA POŽARA |  |  |  |  | 0

## 4.Razsvetljava
| Opis | Tip | e/m | količina | cena/enoto | skupaj
5. RAZSVETLJAVA
Dobava in montaža
Svetilke so navedene komplet s sijalkami, žarnicami ter transformatorji in montažnim priborom. )
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
1 | Monsun 31, svetilka za vlažne prostore, primarni svetlobnotehnični pokrov: difuzor, material: PC, satinirano, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 3.530lm, svetlobni izkoristek: 168lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP Multilumen, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, maks. 2,5mm², priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 21W, ohišje, material: PC, v aluminijsko sivi barvi mat (RAL 9006), vklj. montažno streme, dolžina: 600mm, širina: 95mm, višina: 80mm, zapirač svetlotehničnih pokrovov, material: vzmetno jeklo V2A, zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, UKCA, zaščitni znak: D, odpornost na udarce: IK08, dopustna delovna temperatura okolice: -20..+40°C kot npr: Siteco 51FD20MN480A | S1 | kos | 22 |  | 0
2 | pregled splošne razsvetljave s strani pooblaščenega preglednika |  | kpl | 1 |  | 0
| 5. RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 0