## Prva stran
HE Dravograd, HE Vuzenica, HE Vuhred, HE Ožbalt
110 kV STIKALIŠČE
- Sekundarni sistemi, lastna raba, telekomunikacije
- Elektromontažna dela
- Gradbena in obrtniška dela
- Jeklene konstrukcije
PONUDBENI PREDRAČUN
4470.SKUPNI.PP
REVIZIJA: 2
IZVOD ŠT.: 1

## S
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZPOLJENAVNJE PONUDBENIH PREDRAČUNOV
SKUPNO
UVODNE OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:
- Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila in vse opise ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
- Ponudnik mora za posamezni sklop oziroma posamezna dela smiselno upoštevati vsa določila Splošnih tehničnih zahtev in obveznosti, ki so navedena v mapah posameznih sklopov.
- Ureditev gradbišča, rušitvena dela, izkopi, priprava tamponov, temeljenje jeklenih konstrukcij in zunanja ureditev je zajeta v zavihkih gradbenih in obrtniških del tega popisa.
- Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele DZR in da je v skupno vrednost vključil vsa potrebna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov DZR.
- Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti celotno predmetno investicijo.
- Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi DZR ali posameznim pooblaščenim inženirjem, ni dovoljeno.
- Eventualna manjkajoča oz. nepredvidena dela, ki s tem popisom niso zajeta, se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Izvesti obračun skladno z normami in predpisi.
- Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
- Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu investotorja za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja za obseg dobave mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah.
- Ostali stroški (prevzem, embalaža, transport, nakladanje in razkladanje...) morajo biti obračunani v ponudbi pri vseh postavkah.
- Dela se bodo izvajala fazno. Ponudnik mora faznost izvajanja del upoštevati v svoji ponudbeni ceni. Kasnejši dodatni ali nepredvideni stroški vezani na fazno izvajanje del ne bodo priznani.
- Dela izvajati skladno z: ~ Gradbenim zakonom - GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25), ~ uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 37/18 in 38/24 – EZ-2), ~ uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1), ~ pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05, 43/11 – ZVZD-1 in 53/25) in ostalo merodajno zakonodajo in standardi.
SEKUNDARNI SISTEMI, LASTNA RABA, TELEKOMUNIKACIJE
DODATNE OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:
- Ponudnik mora pripraviti DZO za izvedena dela po fazah in skupni DZO dokument.
ELEKTROMONTAŽNA DELA
DODATNE OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:
- Ponudnik mora pripraviti DZO za izvedena dela po fazah in ga predati izdelovalcu skupnega DZO dokumenta.
- V popisu so podane okvirne dolžine kablov. Kabli se bodo obračunavali po dejansko porabljenih dolžinah (metrih).
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
DODATNE OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:
- Ponudnik mora pripraviti DZO za izvedena dela po fazah in ga predati izdelovalcu skupnega DZO dokumenta.
- Ureditev gradbišča mora biti skladna z Varnostnim načrtom.
- Izvajalec je dolžan izvesti vris vseh novih objektov in vseh novih tras komunalnih vodov v zbirno karto in izdelati ter predati geodetski posnetek naročniku v tiskani (4 izvodi) in elektronski obliki (pdf in dwg), kar se upošteva in obračuna v ponudbi pri vseh postavkah.
- Pred rušenjem je potrebno zaščititi vse obstoječe dele območja RTP in ostalih območij ob gradbišču tako, da bodo deli oz. objekti v celoti lahko nemoteno delovali. Pri rušenju ohraniti obstoječe izpuste za ozemljitve. Vse morebitne poškodbe sanirati.
- Pri vseh rušitvah je potrebno upoštevati tudi odstranitev, izvlek iz ruševin, transport do gradbiščne deponije in sortiranje odpadka.
- Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo. Prevoz na deponujo je potrebno vklakulirati v cenah na enoto. Začasna deponija bo na območju RTP. Predaja evidenčnih listov.
- Izvajalec je dolžan izvesti vsa zemeljska dela ob prisotnosti geomehanika, kar se upošteva in obračuna v ponudbi pri vseh postavkah.
- Za izvedbo izkopov je morebitne začasne deponije izkopanega materiala in potrebne transporte v zvezi s tem potrebno upoštevati v enotnih cenah. Način dela prilagoditi možnostim na licu mesta (delno ročni, delni strojni izkop). Polaganje ozemljitvene mreže izvajati skupaj z izvedbo temeljev. Izvedbo del je potrebno uskladiti z izvajalcem elektro gradbenih inštalacij.
- Za zasipanje ozemljitev se lahko uporabi sejana izkopana zemlja brez večjih kamnov.
- Splošne opombe: ~ Vse mere in število obrtniških izdelkov predhodno obvezno kontrolirati na objektu. ~ Cena na enoto mora, poleg zahtev v UVODNIH OPOMBAH IN ZAHTEVAH K POPISU vsebovati še: * vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog * merjenje na objektu * skladiščenje materiala na gradbišču * preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z izjavami o skladnosti. * usklajevanje z osnovnim načrtom * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov. * ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material * izdelavo vseh potrebnih zaključkov * vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču * odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo in plačilo takse * zaščita izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku del * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu * izpuste za ozemljitve za vse armiranobetonske konstrukcije * izvajanje del v neposredni bližini delov pod 110 kV napetostjo * pisni sporazum iz varstva pri delu
JEKLENE KONSTRUKCIJE
DODATNE OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:
- Ponudnik mora pripraviti DZO za izvedena dela po fazah in ga predati izdelovalcu skupnega DZO dokumenta.
- Splošne opombe: ~ Izdelki, katerih merska enota je kg, se obračunajo po dejanski teži. Za obračun se upošteva masa JK v črnem skladno s PZI dokumentacijo. ~ Delo v delavnici in montaža na objektu z vsemi dajatvami, kot je določeno v projektu za izvedbo. ~ Prevoz antikorozijsko zaščitenih izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču. ~ Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidenih certifikatov o skladnosti. * jeklo S235JR po SIST EN 10025, izvedbeni razred EXC2; * vijaki 8.8 po SIST EN ISO 898-1 in SIST EN ISO 4014 in 4017; * matice 8 po SIST EN ISO 898-2 in SIST EN ISO 4032; * podložke po SIST EN ISO 7089; * klinaste podložke DIN 434; * sidra podstavkov so iz nerjavnega jekla po SIST EN 10088; * matice za sidra po DIN 934 (A2), s potrdilom o kvaliteti stopnje najmanj 3.1 v skladu s standardom SIST EN 10204.

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA JN
Poz. | Specifikacije | Znesek (€) brez DDV
1. | DOBAVA OPREME SEKUNDARNIH SISTEMOV | 0
2. | MONTAŽA IN STORITVE SEKUNDARNIH SISTEMOV | 0
3. | DOBAVA OPREME LASTNE RABE | 0
4. | MONTAŽA IN STORITVE LASTNE RABE | 0
5. | DOBAVA OPREME TELEKOMUNIKACIJ | 0
6. | MONTAŽA IN STORITVE TELEKOMUNIKACIJ | 0
7. | REZERVNI DELI | 0
8. | ŠOLANJE | 0
9. | ELEKTROMONTAŽNA DELA | 0
10. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
11. | JEKLENE KONSTRUKCIJE | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE: | 0
| SKUPNA VREDNOST NEPREDVIDENIH DEL (+ 5%): | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE Z NEPREDVIDENIMI DELI: | 0

## Delne Rekapitulacije Elektroteh
DELNE REKAPITULACIJE JN: ELEKTROTEHNOLOŠKI DEL
Poz. | Specifikacije | Znesek (€) brez DDV
ELEKTROTEHNOLOŠKI DEL
1. | DOBAVA OPREME SEKUNDARNIH SISTEMOV | 0
| HE DRAVOGRAD | 0
| HE VUZENICA | 0
| HE VUHRED | 0
| HE OŽBALT | 0
2. | MONTAŽA IN STORITVE SEKUNDARNIH SISTEMOV | 0
| HE DRAVOGRAD | 0
| HE VUZENICA | 0
| HE VUHRED | 0
| HE OŽBALT | 0
3. | DOBAVA OPREME LASTNE RABE | 0
| HE DRAVOGRAD | 0
| HE VUZENICA | 0
| HE VUHRED | 0
| HE OŽBALT | 0
4. | MONTAŽA IN STORITVE LASTNE RABE | 0
| HE DRAVOGRAD | 0
| HE VUZENICA | 0
| HE VUHRED | 0
| HE OŽBALT | 0
5. | DOBAVA OPREME TK | 0
| HE DRAVOGRAD | 0
| HE VUZENICA | 0
| HE VUHRED | 0
| HE OŽBALT | 0
6. | MONTAŽA IN STORITVE TK | 0
| HE DRAVOGRAD | 0
| HE VUZENICA | 0
| HE VUHRED | 0
| HE OŽBALT | 0
7. | REZERVNI DELI | 0
| REZERVNI DELI ZA SEKUNDARNE SISTEME | 0
| REZERVNI DELI ZA SISTEME LASTNE RABE | 0
8. | ŠOLANJE | 0
9. | ELEKTROMONTAŽNA DELA | 0
A | EMD DRAVOGRAD | 0
B | EMD VUZENICA | 0
C | EMD VUHRED | 0
D | EMD OŽBALT | 0

## Delne Rekapitulacije GOD in JK
DELNE REKAPITULACIJE JN: GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL IN JEKLENIH KONSTRUKCIJ
Poz. | Specifikacije | Znesek (€) brez DDV
10. | GRADBENO OBRNIŠKA DELA | 0
A | HE DRAVOGRAD | 0
B | HE VUZENICA | 0
C | HE VUHRED | 0
D | HE OŽBALT | 0
11. | JEKLENE KONSTRUKCIJE | 0
A | HE DRAVOGRAD | 0
B | HE VUZENICA | 0
C | HE VUHRED | 0
D | HE OŽBALT | 0

## 1. DOBAVA OPREME SEK. SIST.
Poz. | Opis opreme | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
DOBAVA OPREME SEKUNDARNIH SISTEMOV
HE DRAVOGRAD
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE RTP DRAVOGRAD
Dobava omare
1 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 200 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Zaščitni terminal za diferenčno in distančno zaščito voda. Zaščitni terminal je potrebno dobaviti za obe strani DV. Na RTP Dravograd je napajalna napetost 110 VDC. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
3 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Mrežno stikalo za izvedbo GOOSE komunikacij - v RTP Dravograd. Na RTP Dravograd je napajalna napetost 110 VDC. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
7 | RedBox za izvedbo GOOSE komunikacij - v RTP Dravograd. Na RTP Dravograd je napajalna napetost 110 VDC. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Varnostni usmerjevalnik za izvedbo GOOSE komunikacij - v RTP Dravograd. Na RTP Dravograd je napajalna napetost 110 VDC. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE HE VUZENICA
Dobava omare
9 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 200 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Zaščitni terminal za diferenčno in distančno zaščito voda. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA IN MERITEV ZA 110/6,3 kV TR POLJE 1ATE00
Dobava opreme (oprema se vgradi v obstoječo omaro v lasti DEM)
14 | Vhodno/izhodna enota | kos | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE VELENJE
Dobava omare
17 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 200 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Zaščitni terminal za diferenčno in distančno zaščito voda. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
19 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
20 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
21 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV SLOVENJ GRADEC
Dobava omare
22 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 200 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
23 | Zaščitni terminal za diferenčno in distančno zaščito voda. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
24 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
25 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
26 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
27 | Mrežno stikalo za izvedbo GOOSE komunikacij - v RTP Slovenj Gradec. Na RTP Slovenj Gradec je napajalna napetost 110 VDC. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
28 | KDZ naprava v RTP Slovenj Gradec. Na RTP Slovenj Gradec je napajalna napetost 110 VDC. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA IN MERITEV ZA 110/6,3 kV TR POLJE 2ATE00
Dobava opreme (oprema se vgradi v obstoječo omaro v lasti DEM)
29 | Vhodno/izhodna enota | kos | 1 | 0 | 0 | 0
30 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
31 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV ŽELEZARNA RAVNE
Dobava omare
32 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 200 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
33 | Zaščitni terminal za diferenčno in distančno zaščito voda. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
34 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
36 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
37 | Mrežno stikalo za izvedbo GOOSE komunikacij - v RTP Železarna Ravne. Na RTP Železarna Ravne je napajalna napetost 110 VDC. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
38 | KDZ naprava - v RTP Železarna Ravne. Na RTP Železarna Ravne je napajalna napetost 110 VDC. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV RTP RAVNE
Dobava omare
39 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 200 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
40 | Zaščitni terminal za diferenčno in distančno zaščito voda. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
41 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
42 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
43 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
44 | Mrežno stikalo za izvedbo GOOSE komunikacij - v RTP Ravne. Na RTP Ravne je napajalna napetost 110 VDC. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
45 | KDZ naprava - v RTP Ravne. Na RTP Ravne je napajalna napetost 110 VDC. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA IN MERITEV 110 kV ZVEZNEGA IN MERILNO/OZEMLJILNEGA POLJA
Dobava omare
46 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 200 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
47 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
48 | Merilnik kakovosti električne energije sistem za G1 in sistem G2 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
49 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
50 | ETH/FO pretvornik, 10/100 Mbs | kos | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA ZAŠČITE ZBIRALK
Dobava omare
51 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 200 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'', testne vtičnice za zaščito, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel ZZB,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
52 | Centralna enota zaščite zbiralk (vključno z mrežnim stikalom, če ga potrebuje) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
53 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA KOMUNIKACIJ ELES +SX01
Dobava omare
54 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm (VxŠxG), podstavek 200 mm, barva RAL 7035, perforirana s enojnimi prednjimi vrati in dvojnimi zadnjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme - fiksni okvir, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno naravno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke, ...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
55 | Panel 19", MM OD-24×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 2 | 0 | 0 | 0
56 | Panel 19", 24×RJ45, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
57 | GPS sprejemnik točnega časa, antena, antenski kabel 40 m, prenapetostna zaščita, pribor za montažo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
58 | Omrežna stikala za izvedbo komunikacij po protokolu IEC 61850 v PRP konfiguraciji - komplet Opomba: ponudnik pripravi ločen seznam mrežnih stikal. V to postavko se vpiše skupna cena glede na ponujeno konfiguracijo. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
59 | Avtentikacijski strežnik | kos | 2 | 0 | 0 | 0
60 | Serijski server za prenos števčnih podatkov iz novih in obstoječih števcev ELES in DEM kot npr. SEL-3620 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
61 | ETH/FO pretvornik, 10/100 Mbs | kos | 5 | 0 | 0 | 0
62 | RS485/FO pretvornik, 10/100 Mbs | kos | 6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA POSTAJNEGA VODENJA ELES +SX10
Dobava omare
63 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm (VxŠxG), podstavek 200 mm, barva RAL 7035, perforirana s enojnimi prednjimi vrati in dvojnimi zadnjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme - fiksni okvir, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno naravno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke, ...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
64 | Panel 19", MM OD-24×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 2 | 0 | 0 | 0
64 | Panel 19", 24×RJ45, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
65 | Komunikacijski računalnik | kos | 2 | 0 | 0 | 0
66 | Programska oprema in licence za komunikacijski računalnik | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
66 | Varnostni usmerjevalnik | kos | 2 | 0 | 0 | 0
67 | Enota za nadzor in vodenje skupnih naprav | kos | 1 | 0 | 0 | 0
68 | KVM konzola | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
69 | RS232/FO pretvornik, 10/100 Mbs | kos | 4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
SCADA - Oprema človek stroj
Dobava
70 | SCADA delovna postaja - računalnik | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
71 | Monitor 27'' | kos | 2 | 0 | 0 | 0
72 | Tipkovnica, miška | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
73 | SCADA programska oprema in licence | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
74 | Oprema za komunikacijske povezave (med SCADA serverji, delovno postajo...) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
KRMILNO RANŽIRNA OMARICA
Dobava opreme (oprema se vgradi v obstoječo krmilno ranžirno omarico)
75 | Nova montažna plošča z vgrajeno novo opremo za vgradnjo v obstoječo krmilno ranžirno omarico dimenzij 1775 x 850 x 600 mm (VxŠxG). Na novo montažno ploščo se vgradi nov lokalni krmilni panel, zaščitni avtomati, priključne sponke, prenapetostni odvodnik, antikondenzacijski grelec, rozeta za prezračevanje, drobni montažni material. Nova oprema se električno poveže po dokumentaciji PZI. Vgradnja nove montažne plošče v obstoječo omarico in priklop obstoječih signalno krmilnih in napajalnih kablov na novo opremo ni v sklopu tega DZR. Oprema se dobavlja samo za DV, zvezno in merilno ozemljilno polje. | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
|  |  |  | Skupaj HE Dravograd |  | 0
HE VUZENICA |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE HE DRAVOGRAD
Dobava omare
76 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 200 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
77 | Zaščitni terminal za diferenčno in distančno zaščito voda | kos | 1 | 0 | 0 | 0
78 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
79 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
80 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE DRAVOGRAD
Dobava omare
81 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 200 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
82 | Zaščitni terminal za diferenčno in distančno zaščito voda. Zaščitni terminal je potrebno dobaviti za obe strani DV. Na RTP Dravograd je napajalna napetost 110 VDC. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
83 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
84 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
85 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA IN MERITEV ZA 110/10,5 kV TR POLJE 1BAT00
Dobava opreme (oprema se vgradi v obstoječo omaro v lasti DEM)
86 | Vhodno/izhodna enota | kos | 1 | 0 | 0 | 0
87 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
88 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA IN MERITEV ZA 110/10,5 kV TR POLJE 2BAT00
Dobava opreme (oprema se vgradi v obstoječo omaro v lasti DEM)
89 | Vhodno/izhodna enota | kos | 1 | 0 | 0 | 0
90 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
91 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA IN MERITEV ZA 110/10,5 kV TR POLJE 3BAT00
Dobava opreme (oprema se vgradi v obstoječo omaro v lasti DEM)
92 | Vhodno/izhodna enota | kos | 1 | 0 | 0 | 0
93 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
94 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA IN MERITEV 110 kV ZVEZNEGA IN MERILNO/OZEMLJILNEGA POLJA
Dobava omare
95 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 200 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
96 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
97 | Merilnik kakovosti električne energije sistem za G1 in sistem G2 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
98 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
99 | ETH/FO pretvornik, 10/100 Mbs | kos | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA ZAŠČITE ZBIRALK
Dobava omare
100 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 200 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'', testne vtičnice za zaščito, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel ZZB,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
101 | Centralna enota zaščite zbiralk (vključno z mrežnim stikalom, če ga potrebuje) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
102 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE RTP VUZENICA 2
Dobava omare
103 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 200 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
104 | Zaščitni terminal za diferenčno in distančno zaščito voda. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
105 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
106 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
107 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE RTP VUZENICA 1
Dobava omare
108 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 200 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
109 | Zaščitni terminal za diferenčno in distančno zaščito voda. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
110 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
111 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
112 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE VUHRED-SEVER
Dobava omare
113 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 200 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
114 | Zaščitni terminal za diferenčno in distančno zaščito voda | kos | 1 | 0 | 0 | 0
115 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
116 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
117 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE VUHRED-JUG
Dobava omare
118 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 200 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
119 | Zaščitni terminal za diferenčno in distančno zaščito voda | kos | 1 | 0 | 0 | 0
120 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
121 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
122 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA KOMUNIKACIJ ELES +SX01
Dobava omare
123 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm (VxŠxG), podstavek 200 mm, barva RAL 7035, perforirana s enojnimi prednjimi vrati in dvojnimi zadnjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme - fiksni okvir, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno naravno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke, ...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
124 | Panel 19", MM OD-24×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 2 | 0 | 0 | 0
125 | Panel 19", 24×RJ45, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
126 | GPS sprejemnik točnega časa, antena, antenski kabel 40 m, prenapetostna zaščita, pribor za montažo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
127 | Omrežna stikala za izvedbo komunikacij po protokolu IEC 61850 v PRP konfiguraciji - komplet Opomba: ponudnik pripravi ločen seznam mrežnih stikal. V to postavko se vpiše skupna cena glede na ponujeno konfiguracijo. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
128 | Avtentikacijski strežnik | kos | 2 | 0 | 0 | 0
129 | Serijski server za prenos števčnih podatkov iz novih in obstoječih števcev ELES in DEM kot npr. SEL-3620 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
130 | ETH/FO pretvornik, 10/100 Mbs | kos | 4 | 0 | 0 | 0
131 | RS485/FO pretvornik, 10/100 Mbs | kos | 6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA POSTAJNEGA VODENJA ELES +SX10
Dobava omare
132 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm (VxŠxG), podstavek 200 mm, barva RAL 7035, perforirana s enojnimi prednjimi vrati in dvojnimi zadnjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme - fiksni okvir, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno naravno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke, ...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
133 | Panel 19", SM OD-24×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 2 | 0 | 0 | 0
133 | Panel 19", 24×RJ45, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
134 | Komunikacijski računalnik | kos | 2 | 0 | 0 | 0
135 | Programska oprema in licence za komunikacijski računalnik | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
135 | Varnostni usmerjevalnik | kos | 2 | 0 | 0 | 0
136 | Enota za nadzor in vodenje skupnih naprav | kos | 1 | 0 | 0 | 0
137 | KVM konzola | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
138 | RS232/FO pretvornik, 10/100 Mbs | kos | 4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
SCADA - Oprema človek stroj
Dobava
139 | SCADA delovna postaja - računalnik | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
140 | Monitor 27'' | kos | 2 | 0 | 0 | 0
141 | Tipkovnica, miška | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
142 | SCADA programska oprema in licence | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
143 | Oprema za komunikacijske povezave (med SCADA serverji, delovno postajo...) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
KRMILNO RANŽIRNA OMARICA
Dobava opreme (oprema se vgradi v obstoječo krmilno ranžirno omarico)
144 | Nova montažna plošča z vgrajeno novo opremo za vgradnjo v obstoječo krmilno ranžirno omarico dimenzij 1800 x 1000 x 500 mm (VxŠxG). Na novo montažno ploščo se vgradi nov lokalni krmilni panel, zaščitni avtomati, priključne sponke, prenapetostni odvodnik, antikondenzacijski grelec, rozeta za prezračevanje, drobni montažni material. Nova oprema se električno poveže po dokumentaciji PZI. Vgradnja nove montažne plošče v obstoječo omarico in priklop obstoječih signalno krmilnih in napajalnih kablov na novo opremo ni v sklopu tega DZR. Oprema se dobavlja samo za DV, zvezno in merilno ozemljilno polje. | komplet | 7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
|  |  |  | Skupaj HE Vuzenica |  | 0
HE VUHRED
OMARA VODENJA IN MERITEV ZA 110/10,5 kV TR POLJE 1BAT00
Dobava opreme (oprema se vgradi v omaro v lasti DEM)
145 | Vhodno/izhodna enota | kos | 1 | 0 | 0 | 0
146 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
147 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA IN MERITEV ZA 110/10,5 kV TR POLJE 2BAT00
Dobava opreme (oprema se vgradi v omaro v lasti DEM)
148 | Vhodno/izhodna enota | kos | 1 | 0 | 0 | 0
149 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
150 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA IN MERITEV ZA 110/10,5 kV TR POLJE 3BAT00
Dobava opreme (oprema se vgradi v omaro v lasti DEM)
151 | Vhodno/izhodna enota | kos | 1 | 0 | 0 | 0
152 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
153 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE VUZENICA-JUG
Dobava omare
154 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 100 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
155 | Zaščitni terminal za diferenčno in distančno zaščito voda | kos | 1 | 0 | 0 | 0
156 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
157 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
158 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE VUZENICA-SEVER
Dobava omare
159 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 100 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
160 | Zaščitni terminal za diferenčno in distančno zaščito voda | kos | 1 | 0 | 0 | 0
161 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
162 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
163 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE PEKRE-SEVER
Dobava omare
164 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 100 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
165 | Zaščitni terminal za diferenčno in distančno zaščito voda | kos | 1 | 0 | 0 | 0
166 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
167 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
168 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE PEKRE-JUG
Dobava omare
169 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 100 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
170 | Zaščitni terminal za diferenčno in distančno zaščito voda | kos | 1 | 0 | 0 | 0
171 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
172 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
173 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE PODVELKA
Dobava omare
174 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 100 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
175 | Zaščitni terminal za diferenčno in distančno zaščito voda. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
176 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
177 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
178 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
179 | Mrežno stikalo za izvedbo GOOSE komunikacij - v RTP Podvelka. Na RTP Podvelka je napajalna napetost 110 VDC. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
180 | RedBox za izvedbo GOOSE komunikacij - v RTP Podvelka. Na RTP Podvelka je napajalna napetost 110 VDC. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA IN MERITEV 110 kV ZVEZNEGA IN MERILNO/OZEMLJILNEGA POLJA
Dobava omare
181 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 100 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
182 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
183 | Merilnik kakovosti električne energije sistem za G1 in sistem G2 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
184 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
185 | ETH/FO pretvornik, 10/100 Mbs | kos | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA ZAŠČITE ZBIRALK
Dobava omare
186 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 100 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'', testne vtičnice za zaščito, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel ZZB,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
187 | Centralna enota zaščite zbiralk (vključno z mrežnim stikalom, če ga potrebuje) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
188 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA KOMUNIKACIJ ELES +SX01
Dobava omare
189 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm (VxŠxG), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, perforirana s enojnimi prednjimi vrati in dvojnimi zadnjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme - fiksni okvir, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno naravno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke, ...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
190 | Panel 19", MM OD-24×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 2 | 0 | 0 | 0
191 | Panel 19", 24×RJ45, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
192 | GPS sprejemnik točnega časa, antena, antenski kabel 40 m, prenapetostna zaščita, pribor za montažo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
193 | Omrežna stikala za izvedbo komunikacij po protokolu IEC 61850 v PRP konfiguraciji - komplet Opomba: ponudnik pripravi ločen seznam mrežnih stikal. V to postavko se vpiše skupna cena glede na ponujeno konfiguracijo. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
194 | Avtentifikacijski strežnik | kos | 2 | 0 | 0 | 0
195 | Serijski server za prenos števčnih podatkov iz novih in obstoječih števcev ELES in DEM kot npr. SEL-3620 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
196 | ETH/FO pretvornik, 10/100 Mbs | kos | 4 | 0 | 0 | 0
197 | RS485/FO pretvornik, 10/100 Mbs | kos | 6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA POSTAJNEGA VODENJA ELES +SX10
Dobava omare
198 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm (VxŠxG), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, perforirana s enojnimi prednjimi vrati in dvojnimi zadnjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme - fiksni okvir, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno naravno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke, ...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
199 | Panel 19", MM OD-24×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 2 | 0 | 0 | 0
199 | Panel 19", 24×RJ45, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
200 | Komunikacijski računalnik | kos | 2 | 0 | 0 | 0
201 | Programska oprema in licence za komunikacijski računalnik | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
201 | Varnostni usmerjevalnik | kos | 2 | 0 | 0 | 0
202 | Enota za nadzor in vodenje skupnih naprav | kos | 1 | 0 | 0 | 0
203 | KVM konzola | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
204 | RS232/FO pretvornik, 10/100 Mbs | kos | 4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
SCADA - Oprema človek stroj
Dobava
205 | SCADA delovna postaja - računalnik | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
206 | Monitor 27'' | kos | 2 | 0 | 0 | 0
207 | Tipkovnica, miška | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
208 | SCADA programska oprema in licence | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
209 | Oprema za komunikacijske povezave (med SCADA serverji, delovno postajo...) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
KRMILNO RANŽIRNA OMARICA
Dobava opreme (oprema se vgradi v obstoječo krmilno ranžirno omarico)
210 | Nova montažna plošča z vgrajeno novo opremo za vgradnjo v obstoječo krmilno ranžirno omarico dimenzij 1800 x 1000 x 500 mm (VxŠxG). Na novo montažno ploščo se vgradi nov lokalni krmilni panel, zaščitni avtomati, priključne sponke, prenapetostni odvodnik, antikondenzacijski grelec, rozeta za prezračevanje, drobni montažni material. Nova oprema se električno poveže po dokumentaciji PZI. Vgradnja nove montažne plošče v obstoječo omarico in priklop obstoječih signalno krmilnih in napajalnih kablov na novo opremo ni v sklopu tega DZR. Oprema se dobavlja samo za DV, zvezno in merilno ozemljilno polje. | komplet | 6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
|  |  |  | Skupaj HE Vuhred |  | 0
HE OŽBALT
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE PODVELKA
Dobava omare
211 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 100 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
212 | Zaščitni terminal za diferenčno in distančno zaščito voda. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
213 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
214 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
215 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA IN MERITEV 110 kV ZVEZNEGA IN MERILNO/OZEMLJILNEGA POLJA
Dobava omare
216 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 100 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
217 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
218 | Merilnik kakovosti električne energije sistem za G1 in sistem G2 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
219 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
220 | ETH/FO pretvornik, 10/100 Mbs | kos | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA ZAŠČITE ZBIRALK
Dobava omare
221 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 100 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'', testne vtičnice za zaščito, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel ZZB,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
222 | Centralna enota zaščite zbiralk (vključno z mrežnim stikalom, če ga potrebuje) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
223 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV FALA
Dobava omare
224 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 100 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
225 | Zaščitni terminal za diferenčno in distančno zaščito voda. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
226 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
227 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
228 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
229 | Mrežno stikalo za izvedbo GOOSE komunikacij - v HE Fala. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
230 | KDZ naprava - v HE Fala | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA IN MERITEV ZA 110/10,5 kV TR POLJE 1BAT00
Dobava opreme (oprema se vgradi v omaro v lasti DEM)
231 | Vhodno/izhodna enota | kos | 1 | 0 | 0 | 0
232 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
233 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA IN MERITEV ZA 110/10,5 kV TR POLJE 2BAT00
Dobava opreme (oprema se vgradi v omaro v lasti DEM)
234 | Vhodno/izhodna enota | kos | 1 | 0 | 0 | 0
235 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
236 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV RUŠE
Dobava omare
237 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 600 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 100 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
238 | Zaščitni terminal za diferenčno in distančno zaščito voda. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
239 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
240 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
241 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
242 | Mrežno stikalo za izvedbo GOOSE komunikacij - v RTP Ruše. Na RTP Ruše je napajalna napetost 110 VDC. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
242 | KDZ naprava v RTP Ruše. Na RTP Ruše je napajalna napetost 110 VDC. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA VODENJA IN MERITEV ZA 110/10,5 kV TR POLJE 3BAT00
Dobava opreme (oprema se vgradi v omaro v lasti DEM)
243 | Vhodno/izhodna enota | kos | 1 | 0 | 0 | 0
244 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
245 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA KOMUNIKACIJ ELES +SX01
Dobava omare
246 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm (VxŠxG), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, perforirana s enojnimi prednjimi vrati in dvojnimi zadnjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme - fiksni okvir, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno naravno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke, ...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
247 | Panel 19", MM OD-24×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 2 | 0 | 0 | 0
248 | Panel 19", 24×RJ45, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
249 | GPS sprejemnik točnega časa, antena, antenski kabel 40 m, prenapetostna zaščita, pribor za montažo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
250 | Omrežna stikala za izvedbo komunikacij po protokolu IEC 61850 v PRP konfiguraciji - komplet Opomba: ponudnik pripravi ločen seznam mrežnih stikal. V to postavko se vpiše skupna cena glede na ponujeno konfiguracijo. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
251 | Avtentifikacijski strežnik | kos | 2 | 0 | 0 | 0
252 | Serijski server za prenos števčnih podatkov iz novih in obstoječih števcev ELES in DEM kot npr. SEL-3620 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
253 | ETH/FO pretvornik, 10/100 Mbs | kos | 4 | 0 | 0 | 0
254 | RS485/FO pretvornik, 10/100 Mbs | kos | 6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
OMARA POSTAJNEGA VODENJA ELES +SX10
Dobava omare
255 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm (VxŠxG), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, perforirana s enojnimi prednjimi vrati in dvojnimi zadnjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme - fiksni okvir, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno naravno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke, ...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
256 | Panel 19", MM OD-24×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 2 | 0 | 0 | 0
256 | Panel 19", 24×RJ45, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
257 | Komunikacijski računalnik | kos | 2 | 0 | 0 | 0
258 | Programska oprema in licence za komunikacijski računalnik | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
258 | Varnostni usmerjevalnik | kos | 2 | 0 | 0 | 0
259 | Enota za nadzor in vodenje skupnih naprav | kos | 1 | 0 | 0 | 0
260 | KVM konzola | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
261 | RS232/FO pretvornik, 10/100 Mbs | kos | 4 | 0 | 0 | 0
261 | Strežnik s programsko opremo za parametriranje mrežnih stikal SEL po zahtevah proizvajalca opreme | kos | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
SCADA - Oprema človek stroj
Dobava
262 | SCADA delovna postaja - računalnik | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
263 | Monitor 27'' | kos | 2 | 0 | 0 | 0
264 | Tipkovnica, miška | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
265 | SCADA programska oprema in licence | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
266 | Oprema za komunikacijske povezave (med SCADA serverji, delovno postajo...) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
KRMILNO RANŽIRNA OMARICA
Dobava opreme (oprema se vgradi v obstoječo krmilno ranžirno omarico)
267 | Nova montažna plošča z vgrajeno novo opremo za vgradnjo v obstoječo krmilno ranžirno omarico dimenzij 1800 x 1000 x 500 mm (VxŠxG). Na novo montažno ploščo se vgradi nov lokalni krmilni panel, zaščitni avtomati, priključne sponke, prenapetostni odvodnik, antikondenzacijski grelec, rozeta za prezračevanje, drobni montažni material. Nova oprema se električno poveže po dokumentaciji PZI. Vgradnja nove montažne plošče v obstoječo omarico in priklop obstoječih signalno krmilnih in napajalnih kablov na novo opremo ni v sklopu tega DZR. Oprema se dobavlja samo za DV, zvezno in merilno ozemljilno polje. | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
|  |  |  | Skupaj HE Ožbalt |  | 0
| Skupaj DOBAVA OPREME SEKUNDARNIH SISTEMOV |  |  |  |  | 0

## 2.MONTAŽA IN STORITVE SEK.SIST.
Poz. | Opis storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
MONTAŽA IN STORITVE SEKUNDARNIH SISTEMOV
HE DRAVOGRAD |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
STORITVE
1 | Konfiguracija, programiranje in parametriranje celotnega sistema (vodenje, zaščita, meritve, komunikacije, itd.. (tudi na vizavi objektih, če je potrebno)) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Priprava poligona v skladu z zahtevami za tovarniško preizkušanje (FAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Preizkušanje FAT | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Preizkušanje SAT | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
5 | Dobava, polaganje, obojestransko zaključevanje, označevanje in priključitev komunikacijskih in optičnih kablov v sklopu dobave sekundarne opreme (optika, baker, upoštevati tudi dobavo in montažo fleksibilne, rebraste cevi za zaščito komunikacijskih kablov) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje z opisi vseh naprav in omar ter način posluževanja (NOV) za celotno opremo v sklopu projekta | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Izdelava dokazila o zanesljivosti po fazah | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
8 | Izdelava skupnega dokazila o zanesljivosti objekta za interni strokovni tehnični pregled in tehnični pregled | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Dravograd |  | 0
HE VUZENICA |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
STORITVE
9 | Konfiguracija, programiranje in parametriranje celotnega sistema (vodenje, zaščita, meritve, komunikacije, itd.. (tudi na vizavi objektih, če je potrebno)) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Priprava poligona v skladu z zahtevami za tovarniško preizkušanje (FAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Preizkušanje FAT | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Preizkušanje SAT | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
13 | Dobava, polaganje, obojestransko zaključevanje, označevanje in priključitev komunikacijskih in optičnih kablov v sklopu dobave sekundarne opreme (optika, baker, upoštevati tudi dobavo in montažo fleksibilne, rebraste cevi za zaščito komunikacijskih kablov) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje z opisi vseh naprav in omar ter način posluževanja (NOV) za celotno opremo v sklopu projekta | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Izdelava dokazila o zanesljivosti po fazah | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
16 | Izdelava skupnega dokazila o zanesljivosti objekta za interni strokovni tehnični pregled in tehnični pregled | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Vuzenica |  | 0
HE VUHRED
STORITVE
17 | Konfiguracija, programiranje in parametriranje celotnega sistema (vodenje, zaščita, meritve, komunikacije, itd.. (tudi na vizavi objektih, če je potrebno)) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Priprava poligona v skladu z zahtevami za tovarniško preizkušanje (FAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
19 | Preizkušanje FAT | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
20 | Preizkušanje SAT | komplet | 7 | 0 | 0 | 0
21 | Dobava, polaganje, obojestransko zaključevanje, označevanje in priključitev komunikacijskih in optičnih kablov v sklopu dobave sekundarne opreme (optika, baker, upoštevati tudi dobavo in montažo fleksibilne, rebraste cevi za zaščito komunikacijskih kablov) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
22 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje z opisi vseh naprav in omar ter način posluževanja (NOV) za celotno opremo v sklopu projekta | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
23 | Izdelava dokazila o zanesljivosti po fazah | komplet | 7 | 0 | 0 | 0
24 | Izdelava skupnega dokazila o zanesljivosti objekta za interni strokovni tehnični pregled in tehnični pregled | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Vuhred |  | 0
HE OŽBALT
STORITVE
25 | Konfiguracija, programiranje in parametriranje celotnega sistema (vodenje, zaščita, meritve, komunikacije, itd.. (tudi na vizavi objektih, če je potrebno)) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
26 | Priprava poligona v skladu z zahtevami za tovarniško preizkušanje (FAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
27 | Preizkušanje FAT | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
28 | Preizkušanje SAT | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
29 | Dobava, polaganje, obojestransko zaključevanje, označevanje in priključitev komunikacijskih in optičnih kablov v sklopu dobave sekundarne opreme (optika, baker, upoštevati tudi dobavo in montažo fleksibilne, rebraste cevi za zaščito komunikacijskih kablov) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
30 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje z opisi vseh naprav in omar ter način posluževanja (NOV) za celotno opremo v sklopu projekta | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
31 | Izdelava dokazila o zanesljivosti po fazah | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
32 | Izdelava skupnega dokazila o zanesljivosti objekta za interni strokovni tehnični pregled in tehnični pregled | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Ožbalt |  | 0
Skupaj MONTAŽA IN STORITVE ZA OPREMO SEKUNDARNIH SISTEMOV | [5 empty] | 0

## 3. DOBAVA OPREME LR
Poz. | Opis opreme | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
DOBAVA OPREME LASTNE RABE
HE DRAVOGRAD
1 | Razdelilec izmenične in razsmerjene napetosti (=NE/NG/NJ+S1): Dobava razdelilca z vso opremo in storitvami Prostostoječi kovinski blok omar 2000 x 800 x 600 mm (V x Š x G), podstavek 200 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, releji, merilni pretvorniki,...; Glavna oprema NE/NG (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Izbirno stikalo 1-0-2: 160 A - 1 kos - Ločilno stikalo: 160 A - 1 kos - Tokovniki 160/5A - 2 kos - Instalacijski odklopniki: nazivni tokovi in končno število kosov bo določeno v PZI* - Podnapetosti rele- 2 kosa - Ostala drobna oprema Glavna oprema NJ (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Izbirno stikalo 1-0-2: 80 A - 1 kos - Instalacijski odklopniki: nazivni tokovi in končno število kosov bo določeno v PZI* - Tokovniki 80/5A - 2 kos - Merilni instrument - 1 kos - Podnapetostni rele - 1 kos - Ostala drobna oprema | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Razdelilec enosmerne napetosti (=NK/NL+S1): Prostostoječi kovinski razdelilec 2000 x 800 x 600 mm (V x Š x G), podstavek 200 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, diode, releji,...; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Odklopnik 80 A - 2 kosa - Preklopno stikalo 80 A 1-0-2 - 1 kos - Dvopolni odvodni odklopniki: nazivni tokovi in končno število kosov bo določeno v PZI* - Kontrolnik zemeljskega stika - 2 kos - Merilni pretvorniki - komplet - Ostala drobna oprema | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Razdelilec splošne zunanje razsvetljave (+SZR) Kovinski razdelilec 500 x 500 x 300 mm (V x Š x G), barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, prehod kablov s kovinskimi uvodnicami s spodnje strani, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Odklopnik 25 A - 1 kos - Kontaktor 25 A - 1 kos - Instalacijski odklopniki: nazivni tokovi in končno število kosov bo določeno v PZI* - Preklopna stikala: nazivni tokovi in končno število kosov bo določeno v PZI* - Ostala drobna oprema | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Dravograd |  | 0
HE VUZENICA |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Razdelilec izmenične in razsmerjene napetosti (=NE/NG/NJ+S1): Dobava razdelilca z vso opremo in storitvami Prostostoječi kovinski blok omar 2000 x 800 x 600 mm (V x Š x G), podstavek 200 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, releji, merilni pretvorniki,...; Glavna oprema NE/NG (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Izbirno stikalo 1-0-2: 160 A - 1 kos - Ločilno stikalo: 160 A - 1 kos - Tokovniki 160/5A - 2 kos - Instalacijski odklopniki: nazivni tokovi in končno število kosov bo določeno v PZI* - Podnapetosti rele- 2 kosa - Ostala drobna oprema Glavna oprema NJ (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Izbirno stikalo 1-0-2: 80 A - 1 kos - Instalacijski odklopniki: nazivni tokovi in končno število kosov bo določeno v PZI* - Tokovniki 80/5A - 2 kos - Merilni instrument - 1 kos - Podnapetostni rele - 1 kos - Ostala drobna oprema | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Razdelilec enosmerne napetosti (=NK/NL+S1): Prostostoječi kovinski razdelilec 2000 x 800 x 600 mm (V x Š x G), podstavek 200 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, diode, releji,...; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Odklopnik 80 A - 2 kosa - Preklopno stikalo 80 A 1-0-2 - 1 kos - Dvopolni odvodni odklopniki: nazivni tokovi in končno število kosov bo določeno v PZI* - Kontrolnik zemeljskega stika - 2 kos - Merilni pretvorniki - komplet - Ostala drobna oprema | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Vuzenica |  | 0
HE VUHRED
6 | Razdelilec izmenične in razsmerjene napetosti (=NE/NG/NJ+S1): Dobava razdelilca z vso opremo in storitvami Prostostoječi kovinski blok omar 2000 x 800 x 600 mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, releji, merilni pretvorniki,...; Glavna oprema NE/NG (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Izbirno stikalo 1-0-2: 160 A - 1 kos - Ločilno stikalo: 160 A - 1 kos - Tokovniki 160/5A - 2 kos - Instalacijski odklopniki: nazivni tokovi in končno število kosov bo določeno v PZI* - Podnapetosti rele- 2 kosa - Ostala drobna oprema Glavna oprema NJ (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Izbirno stikalo 1-0-2: 80 A - 1 kos - Instalacijski odklopniki: nazivni tokovi in končno število kosov bo določeno v PZI* - Tokovniki 80/5A - 2 kos - Merilni instrument - 1 kos - Podnapetostni rele - 1 kos - Ostala drobna oprema | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Razdelilec enosmerne napetosti (=NK/NL+S1): Prostostoječi kovinski razdelilec 2000 x 800 x 600 mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, diode, releji,...; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Odklopnik 80 A - 2 kosa - Preklopno stikalo 80 A 1-0-2 - 1 kos - Dvopolni odvodni odklopniki: nazivni tokovi in končno število kosov bo določeno v PZI* - Kontrolnik zemeljskega stika - 2 kos - Merilni pretvorniki - komplet - Ostala drobna oprema | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Vuhred |  | 0
HE OŽBALT
8 | Razdelilec izmenične in razsmerjene napetosti (=NE/NG/NJ+S1): Dobava razdelilca z vso opremo in storitvami Prostostoječi kovinski blok omar 2000 x 800 x 600 mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, releji, merilni pretvorniki,...; Glavna oprema NE/NG (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Izbirno stikalo 1-0-2: 160 A - 1 kos - Ločilno stikalo: 160 A - 1 kos - Tokovniki 160/5A - 2 kos - Instalacijski odklopniki: nazivni tokovi in končno število kosov bo določeno v PZI* - Podnapetosti rele- 2 kosa - Ostala drobna oprema Glavna oprema NJ (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Izbirno stikalo 1-0-2: 80 A - 1 kos - Instalacijski odklopniki: nazivni tokovi in končno število kosov bo določeno v PZI* - Tokovniki 80/5A - 2 kos - Merilni instrument - 1 kos - Podnapetostni rele - 1 kos - Ostala drobna oprema | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Razdelilec enosmerne napetosti (=NK/NL+S1): Prostostoječi kovinski razdelilec 2000 x 800 x 600 mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, diode, releji,...; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Odklopnik 80 A - 2 kosa - Preklopno stikalo 80 A 1-0-2 - 1 kos - Dvopolni odvodni odklopniki: nazivni tokovi in končno število kosov bo določeno v PZI* - Kontrolnik zemeljskega stika - 2 kos - Merilni pretvorniki - komplet - Ostala drobna oprema | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Razdelilec splošne zunanje razsvetljave (+SZR) Kovinski razdelilec 500 x 500 x 300 mm (V x Š x G), barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, prehod kablov s kovinskimi uvodnicami s spodnje strani, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Odklopnik 25 A - 2 kosa - Kontaktor 25 A - 1 kos - Instalacijski odklopniki: nazivni tokovi in končno število kosov bo določeno v PZI* - Preklopna stikala: nazivni tokovi in končno število kosov bo določeno v PZI* - Ostala drobna oprema | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Ožbalt |  | 0
Skupaj DOBAVA OPREME LASTNE RABE | [5 empty] | 0

## 4. MONTAŽA IN STORITVE LR
Poz. | Opis storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
MONTAŽA IN STORITVE LASTNE RABE
HE DRAVOGRAD
1 | Dokumentacija dobavljene opreme; opis naprav z navodili za montažo, vzdrževanje in obratovanje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Izdelava dokazila o zanesljivosti po fazah | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Dravograd |  | 0
HE VUZENICA |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Dokumentacija dobavljene opreme; opis naprav z navodili za montažo, vzdrževanje in obratovanje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Izdelava dokazila o zanesljivosti po fazah | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Vuzenica |  | 0
HE VUHRED
5 | Dokumentacija dobavljene opreme; opis naprav z navodili za montažo, vzdrževanje in obratovanje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava dokazila o zanesljivosti po fazah | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Vuhred |  | 0
HE OŽBALT
7 | Dokumentacija dobavljene opreme; opis naprav z navodili za montažo, vzdrževanje in obratovanje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Izdelava dokazila o zanesljivosti po fazah | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Ožbalt |  | 0
Skupaj MONTAŽA IN STORITVE LASTNE RABE | [5 empty] | 0

## 5. DOBAVA OPREME TK
Poz. | Opis opreme | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
DOBAVA OPREME TELEKOMUNIKACIJ
HE DRAVOGRAD
1 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) z 48 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 150 | 0 | 0 | 0
2 | OM4 dielektrični optični kabel z 48 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 250 | 0 | 0 | 0
3 | FTP Cat 6a kabel | m | 3600 | 0 | 0 | 0
4 | Rebrasta negorljiva cev za zaščito ZOK znotraj stavb, Ø 30 mm | m | 300 | 0 | 0 | 0
5 | Panel 19", OD-12×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 2 | 0 | 0 | 0
6 | Panel 19", OD-24×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 29 | 0 | 0 | 0
7 | Panel 19", OD-18×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Panel 19", OD-36×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Panel 19", OD-48×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Panel 19", 24×RJ45, skupaj z zaključevanjem kablov | kos | 12 | 0 | 0 | 0
11 | Razbremenilni panel 1HE | kos | 40 | 0 | 0 | 0
12 | Parapetna vtičnica RJ45 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
13 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 2 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
14 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 2 m (OM4 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
15 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 3 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
16 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 3 m (OM4 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
17 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 5 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
18 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 5 m (OM4 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
19 | Drobni nespecificiran montažni material in material za označevanje omar, kablov, spojk ipd. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
20 | Omara za TK opremo, dimenzij 800×800×2200 s priborom | kos | 3 | 0 | 0 | 0
21 | Omara za TK opremo, dimenzij 1200×800×2200 s priborom | kos | 1 | 0 | 0 | 0
22 | Omara za optični delilnik, dimenzij 800×800×2200 s priborom | kos | 1 | 0 | 0 | 0
23 | Razdelilec za splošno rabo 230 V AC | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
24 | Razdelilec za razsmerjeno napetost 230 V AC (iPDU) | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
25 | Razdelilec za -48 V DC | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
26 | Kovinski podstavek za po eno TK omaro vgrajen v dvojnem podu (glej dimenzije omar) | kos | 5 | 0 | 0 | 0
27 | Drobni nespecificiran montažni material in material za označevanje omar, kablov ipd. | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Dravograd |  | 0
HE VUZENICA |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
28 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) s 144 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 500 | 0 | 0 | 0
29 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) z 12 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 20 | 0 | 0 | 0
30 | OM4 dielektrični optični kabel s 144 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 500 | 0 | 0 | 0
30 | FTP Cat 6a kabel | m | 200 | 0 | 0 | 0
31 | Rebrasta negorljiva cev za zaščito ZOK znotraj stavb, Ø 30 mm | m | 200 | 0 | 0 | 0
32 | Panel 19", OD-12×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 2 | 0 | 0 | 0
33 | Panel 19", OD-24×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 2 | 0 | 0 | 0
34 | Panel 19", OD-18×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 2 | 0 | 0 | 0
35 | Panel 19", OD-48×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 4 | 0 | 0 | 0
36 | Panel 19", 12×RJ45, skupaj zaključevanjem kablov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
37 | Razbremenilni panel 1HE | kos | 8 | 0 | 0 | 0
38 | Parapetna vtičnica RJ45 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
38 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 2 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
39 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 2 m (OM4 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
40 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 3 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
41 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 3 m (OM4 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
42 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 5 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
43 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 5 m (OM4 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
44 | Omara za TK opremo, dimenzij 800×800×2200 s priborom | kos | 1 | 0 | 0 | 0
45 | Razdelilec za splošno rabo 230 V AC | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
46 | Razdelilec za razsmerjeno napetost 230 V AC (iPDU) | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
47 | Razdelilec za -48 V DC | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
48 | Kovinski podstavek za po eno TK omaro vgrajen v dvojnem podu (glej dimenzije omar) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
49 | Drobni nespecificiran montažni material in material za označevanje omar, kablov ipd. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Vuzenica |  | 0
HE VUHRED
50 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) z 48 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 22 | 0 | 0 | 0
51 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) z 12 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 20 | 0 | 0 | 0
52 | OM4 dielektrični optični kabel z 48 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 200 | 0 | 0 | 0
53 | FTP Cat 6a kabel | m | 1200 | 0 | 0 | 0
54 | Rebrasta negorljiva cev za zaščito ZOK znotraj stavb, Ø 30 mm | m | 350 | 0 | 0 | 0
53 | Panel 19", OD-6×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 2 | 0 | 0 | 0
54 | Panel 19", OD-12×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 2 | 0 | 0 | 0
55 | Panel 19", OD-18×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 2 | 0 | 0 | 0
56 | Panel 19", OD-24×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 7 | 0 | 0 | 0
57 | Panel 19", OD-36×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 1 | 0 | 0 | 0
58 | Panel 19", 24×RJ45, skupaj z zaključevanjem kablov | kos | 2 | 0 | 0 | 0
59 | Razbremenilni panel 1HE | kos | 8 | 0 | 0 | 0
60 | Parapetna vtičnica RJ45 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
60 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 2 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
61 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 2 m (OM4 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
62 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 3 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
63 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 3 m (OM4 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
64 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 5 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
65 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 5 m (OM4 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
66 | Drobni nespecificiran montažni material in material za označevanje omar, kablov, spojk ipd. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
67 | Omara za TK opremo, dimenzij 800×600×2200 s priborom | kos | 2 | 0 | 0 | 0
68 | Razdelilec za splošno rabo 230 V AC | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
69 | Razdelilec za razsmerjeno napetost 230 V AC (iPDU) | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
70 | Razdelilec za -48 V DC | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
71 | Kovinski podstavek za po eno TK omaro vgrajen v dvojnem podu (glej dimenzije omar) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
72 | Drobni nespecificiran montažni material in material za označevanje omar, kablov ipd. | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Vuhred |  | 0
HE OŽBALT
73 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) z 48 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 20 | 0 | 0 | 0
74 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) z 12 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 20 | 0 | 0 | 0
75 | OM4 dielektrični optični kabel z 48 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 200 | 0 | 0 | 0
76 | FTP Cat 6a kabel | m | 1200 | 0 | 0 | 0
77 | Rebrasta negorljiva cev za zaščito ZOK znotraj stavb, Ø 30 mm | m | 150 | 0 | 0 | 0
78 | Panel 19", OD-12×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 2 | 0 | 0 | 0
79 | Panel 19", OD-24×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 7 | 0 | 0 | 0
80 | Panel 19", OD-18×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 2 | 0 | 0 | 0
81 | Panel 19", 24×RJ45, skupaj z zaključevanjem kablov | kos | 2 | 0 | 0 | 0
82 | Razbremenilni panel 1HE | kos | 8 | 0 | 0 | 0
83 | Parapetna vtičnica RJ45 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
83 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 2 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
84 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 2 m (OM4 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
85 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 3 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
86 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 3 m (OM4 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
87 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 5 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
88 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 5 m (OM4 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
89 | Drobni nespecificiran montažni material in material za označevanje omar, kablov, spojk ipd. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
90 | Omara za TK opremo, dimenzij 800×600×2200 s priborom | kos | 2 | 0 | 0 | 0
91 | Razdelilec za splošno rabo 230 V AC | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
92 | Razdelilec za razsmerjeno napetost 230 V AC (iPDU) | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
93 | Razdelilec za -48 V DC | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
94 | Kovinski podstavek za po eno TK omaro vgrajen v dvojnem podu (glej dimenzije omar) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
95 | Drobni nespecificiran montažni material in material za označevanje omar, kablov ipd. | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Ožbalt |  | 0
Skupaj DOBAVA OPREME TELEKOMUNIKACIJ | [5 empty] | 0

## 6. MONTAŽA IN STORITVE TK
Poz. | Opis storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
MONTAŽA IN STORITVE TELEKOMUNIKACIJ
HE DRAVOGRAD
1 | Demontaža obstoječih TK omar z opremo | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječih optičnih delilnikov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Izvedba faznih prestavitev obstoječe opreme | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
4 | Namestitev novih podstavkov za TK omare | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
5 | Montaža TK omare z opremo (razdelilci, itd.) in ozemljevanjem | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
6 | Izvedba novih napajalnih razvodov z olflex kabli do opreme DWDM, IP, DCN in SSU | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
7 | Zakljjučitev SM povezav za diferenčno zaščito (skupaj z dobavo optičnih povezovalnih vrvic) | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
8 | Zaključevanje optičnih povezav z OPGW-jev na novih delilnikih (glej število konektorjev na optičnih delilnikih) | komplet | 7 | 0 | 0 | 0
9 | Izvedba optičnih povezav med TK omarami skupaj z zaključevanjem na delilnikih | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Izvedba optičnih povezav med TK omarami in omarami s sekudanrno opremo skupaj z zaključevanjem na delilnikih | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Izvedba FTP povezav med TK omarami | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Izvedba FTP povezav med TK omarami in mestom za dve novi delovni postaji | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Polaganje optičnih kablov | m | 400 | 0 | 0 | 0
14 | Polaganje FTP kabla Cat6a | m | 3600 | 0 | 0 | 0
15 | Meritve optičnih kablov (kompletno zaključena povezava) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Meritve FTP povezav (kompletno zaključena povezava) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Izdelava tovarniške dokumentacije za izvedbo optičnih povezav (podloge za PZI) (v mapi in na USB ključu, v odprti verziji) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Izdelava tovarniške dokumentacije izvedenih montaž (podloge za PID) (v mapi in na USB ključu, v odprti verziji) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
19 | Izdelava dokazila o zanesljivosti po fazah | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Dravograd |  | 0
HE VUZENICA
20 | Demontaža obstoječih delilnikov | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
21 | Selitev in ponoven zagon aktivne TK opreme (MPLS, DCN, SDH) | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
22 | Namestitev novih podstavkov za TK omare | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
23 | Montaža TK omare z opremo (razdelilci, itd.) in ozemljevanjem | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
24 | Izvedba novih napajalnih razvodov z olflex kabli do opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
25 | Zaključevanje optičnih povezav z OPGW-jev na novih delilnikih (glej število konektorjev na optičnih delilnikih) | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
26 | Izvedba optičnih povezav med TK omarami in omarami s sekundarno opremo skupaj z zaključevanjem na delilnikih | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
27 | Polaganje optičnih kablov | m | 1020 | 0 | 0 | 0
28 | Razvod FTP kablov od stikala do delovnega mesta za vzdrževalce ELES | m | 200 | 0 | 0 | 0
29 | Meritve optičnih kablov (kompletno zaključena povezava) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
30 | Meritve FTP povezav (kompletno zaključena povezava) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
31 | Izdelava tovarniške dokumentacije za izvedbo optičnih povezav (podloge za PZI) (v mapi in na USB ključu, v odprti verziji) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
32 | Izdelava tovarniške dokumentacije izvedenih montaž (podloge za PID) (v mapi in na USB ključu, v odprti verziji) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
33 | Izdelava dokazila o zanesljivosti po fazah | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Vuzenica |  | 0
HE VUHRED
34 | Demontaža obstoječih TK omar z opremo | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
35 | Namestitev in zagon aktivne TK opreme (MPLS, DCN, SDH) iz zaloge ELES | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
36 | Namestitev novih podstavkov za TK omare | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
37 | Montaža TK omare z opremo (razdelilci, itd.) in ozemljevanjem | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
38 | Izvedba novih napajalnih razvodov z olflex kabli do opreme | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
39 | Zaključevanje optičnih povezav z OPGW-jev na novih delilnikih (glej število konektorjev na optičnih delilnikih) | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
40 | Izvedba optičnih povezav med TK omarami skupaj z zaključevanjem na delilnikih | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
41 | Izvedba optičnih povezav med TK omarami in omarami s sekundarno opremo skupaj z zaključevanjem na delilnikih | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
42 | Izvedba FTP povezav med TK omarami | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
43 | Izvedba FTP povezav med TK omarami in mestom za dve novi delovni postaji | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
44 | Polaganje optičnih kablov | m | 242 | 0 | 0 | 0
45 | Polaganje FTP kabla Cat6a | m | 1200 | 0 | 0 | 0
46 | Meritve optičnih kablov (kompletno zaključena povezava) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
47 | Meritve FTP povezav (kompletno zaključena povezava) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
48 | Izdelava tovarniške dokumentacije za izvedbo optičnih povezav (podloge za PZI) (v mapi in na USB ključu, v odprti verziji) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
49 | Izdelava tovarniške dokumentacije izvedenih montaž (podloge za PID) (v mapi in na USB ključu, v odprti verziji) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
50 | Izdelava dokazila o zanesljivosti po fazah | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Vuhred |  | 0
HE OŽBALT
51 | Demontaža obstoječih TK omar z opremo | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
52 | Namestitev in zagon aktivne TK opreme (MPLS, DCN, SDH) iz zaloge ELES | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
53 | Namestitev novih podstavkov za TK omare | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
54 | Montaža TK omare z opremo (razdelilci, itd.) in ozemljevanjem | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
55 | Izvedba novih napajalnih razvodov z olflex kabli do opreme | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
56 | Zaključevanje optičnih povezav z OPGW-jev na novih delilnikih (glej število konektorjev na optičnih delilnikih) | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
57 | Izvedba optičnih povezav med TK omarami skupaj z zaključevanjem na delilnikih | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
58 | Izvedba optičnih povezav med TK omarami in omarami s sekundarno opremo skupaj z zaključevanjem na delilnikih | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
59 | Izvedba FTP povezav med TK omarami | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
60 | Izvedba FTP povezav med TK omarami in mestom za dve novi delovni postaji | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
61 | Polaganje optičnih kablov | m | 240 | 0 | 0 | 0
62 | Polaganje FTP kabla Cat6a | m | 1200 | 0 | 0 | 0
63 | Meritve optičnih kablov (kompletno zaključena povezava) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
64 | Meritve FTP povezav (kompletno zaključena povezava) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
65 | Izdelava tovarniške dokumentacije za izvedbo optičnih povezav (podloge za PZI) (v mapi in na USB ključu, v odprti verziji) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
66 | Izdelava tovarniške dokumentacije izvedenih montaž (podloge za PID) (v mapi in na USB ključu, v odprti verziji) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
67 | Izdelava dokazila o zanesljivosti po fazah | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Ožbalt |  | 0
Skupaj MONTAŽA IN STORITVE TELEKOMUNIKACIJ | [5 empty] | 0

## 7. REZERVNI DELI
Poz. | Opis opreme | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
REZERVNI DELI
REZERVNI DELI ZA SEKUNDARNE SISTEME
Dobava. Opomba: Ponudnik mora k ponudbi priložiti seznam naprav z oznako tipa, naročniško kodo vseh naprav.
1 | Računalnik polja | kos | 3 | 0 | 0 | 0
2 | Vhodno/izhodna enota | kos | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Zaščitni terminal za diferenčno in distančno zaščito voda za vsak dobavljen tip** | kos | 3 | 0 | 0 | 0
4 | Centralna enota zaščite zbiralk (vključno z vsemi mrežnimi stikali v kolikor je to potrebno) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 3 | 0 | 0 | 0
6 | Enota za nadzor in vodenje skupnih naprav | kos | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Komunikacijski računalnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Varnostni usmerjevalnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Mrežno stikalo za vsak dobavljen tip** | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
10 | GPS sprejemnik točnega časa | kos | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Avtentifikacijski strežnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Serijski server za prenos števčnih podatkov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Števec električne energije | kos | 2 | 0 | 0 | 0
14 | Merilnik kakovosti električne energije sistem za G1 in sistem G2 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco | kos | 2 | 0 | 0 | 0
16 | RedBox** | kos | 1 | 0 | 0 | 0
17 | KVM konzola | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
**V kolikor ponujena oprema omogoča, da se z enim tipom naprave (en tip naprave pomeni enako napravo z isto naročniško številko) zadosti posebnim kriterijem na obeh koncih DV na vseh objektih (napetost 110 VDC in 220 VDC) je dovoljeno, kot rezervni del, ponuditi napravo v količini, ki je določena v tabeli rezervne opreme za vse objekte. V nasprotnem primeru se dobavi v tabeli določeno število kosov za vsak tip naprave. |  | Skupaj REZERVNI DELI ZA SEK. SIST. |  |  |  | 0
REZERVNI DELI ZA SISTEME LASTNE RABE |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
18 | 1 kos odklopnika vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
19 | 3 kosi zaščitnih avtomatov vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
20 | 1 kos zaščitna enota vsakega uporabljenega tipa za odklopnik | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
21 | 2 kosa merilnih instrumentov vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
22 | 2 kosa podnapetostnih relejev | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
23 | 1 kos bremenskega stikala vsakega uporabljenega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
24 | 1 kos ostale opreme (pokazatelji, signalne lučke, preklopke...) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Skupaj REZERVNI DELI ZA SISTEME LASTNE RABE | [5 empty] | 0
|  |  |  | Skupaj REZERVNI DELI |  | 0

## 8. ŠOLANJE
Poz. | Opis opreme | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
ŠOLANJE
Šolanje za vzdrževalce
1 | Sistem vodenja | čl/dni | 30 | 0 | 0 | 0
2 | Sistem zaščite | čl/dni | 30 | 0 | 0 | 0
3 | Komunikacijska oprema | čl/dni | 10 | 0 | 0 | 0
4 | Števčne meritve | čl/dni | 10 | 0 | 0 | 0
5 | Šolanje končnih uporabnikov - posluževalcev opreme | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj ŠOLANJE |  | 0

## 9.A EMD DRAVOGRAD
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
ELEKTROMONTAŽNA DELA
HE DRAVOGRAD
DEMONTAŽA
110 kV stikališče polje =EA11
1 | Demontaža obstoječih krmilno/signalnih NN kabelskih povezav iz pogonskih omaric -Q10/-Q15 in -Q20/-Q25 obsega odklop povezav na obeh straneh in odstranitev kablov iz obstoječe kabelske kanalizacije in demontažo pripadajočih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA01, =EA02, =EA04, =EA05, =EA08, =EA09, =EA10 in =EA11
2 | Demontaža notranje opreme iz obstoječe KRO obsega odklop obstoječih kabelskih povezav iz priključnih sponk in odstranitev obstoječe montažne plošče z vso nameščeno opremo | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječih NN napajalnih kabelskih povezav iz KRO obsega odklop povezav na obeh straneh in odstranitev teh kablov iz kabelske kanalizacije in demontažo pripadajočih uvodnic | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče - demontaža ostale opreme
4 | Demontaža napajalnih kablov razsvetljave 110 kV stikališča | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Komandni prostor
5 | Demontaža obstoječih omar sekundarnih sistemov CME01, CME02, CME04, CME05 in CME10/11 obsega odklop obstoječih kabelskih povezav in odstranitev omar. Obstoječe kabelske povezave do KRO omaric v 110 kV poljih se ohranijo. Obstoječe kable do omar lastne rabe se odklopi na obeh straneh in odstrani. Obstoječe optične in bakrene komunikacijske povezave se odklopi na obeh straneh in odstrani. | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
6 | Demontaža obstoječih omar sekundarnih sistemov CME07, CME08 in CME09 obsega odklop obstoječih kabelskih povezav in odstranitev omar. Obstoječe kabelske povezave do KRO omaric v 110 kV poljih se odstranijo. Obstoječe kable do omar lastne rabe se odklopi na obeh straneh in odstrani. Obstoječe optične in bakrene komunikacijske povezave se odklopi na obeh straneh in odstrani. | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
7 | Demontaža obstoječih omar CFQ20 in CHE01 obsega odklop obstoječih kabelskih povezav in odstranitev omar. Obstoječe kabelske povezave do KRO omaric v 110 kV poljih se ohranijo. Obstoječe kable do omar lastne rabe se odklopi na obeh straneh in odstrani. Obstoječe optične in bakrene komunikacijske povezave se odklopi na obeh straneh in odstrani. | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
8 | Predelava omar TR polj 1CHB01 in 2CHB01: demontaža obstoječega zaščitnega terminala zaščite zbiralk - enota polja. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Demontaža v objektih na drugi strani daljnovodov
9 | Demontaža obstoječega zaščitnega terminala diferenčne in distančne zaščite voda | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Demontaža obstoječe KDZ naprave | kos | 4 | 0 | 0 | 0
Ostalo
11 | Odvoz demontirane opreme v skladišče oz. na deponijo, uničenje opreme, dokazilo/potrdilo o uničenju opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
DOBAVA
12 | Opomba: Vodnik 243-AL1/39-A20SA je v dobavi naročnika. Prevzem vrvi v skladišču ELES in transport do mesta vgradnje na posameznih objektih (oddaljenost do skladišča cca. 150 km). | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA11
13 | T Al sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA prehod na vodnik 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
14 | T Al sponka, za vodnik 490-AL1/64-A20SA prehod na vodnik 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 4 | 0 | 0 | 0
15 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x100mm, izvrtine Φ14mm na 50/50mm. | kos | 6 | 0 | 0 | 0
16 | T Al vijačna sponka za vodnik 243-AL1/39-A20SA, prehod na sornik Φ50mm dolžine 120mm. | kos | 6 | 0 | 0 | 0
MONTAŽA
110 kV stikališče polje =EA01, =EA02, =EA04, =EA05, =EA08, =EA09, =EA10 in =EA11
17 | Montaža nove montažne plošče z nameščeno opremo v obstoječo KRO. Priklop obstoječih kablov v KRO na sponke na novo vgrajeni montažni plošči. | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče - omarici za signalizacijo prisotnosti osebja
18 | Montaža omaric +S1 in +S2 na nov nosilni steber | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Komandni prostor
19 | Montaža novih omar sekundarnih sistemov =EA01+UE01, =EA02+UE02, =EA04+UE04, =EA05+UE05, =EA10.11+UE10.11, =EA10+RE10, +SX01, +SX10 in priklop obstoječih kabelskih povezav do KRO omaric v 110 kV poljih. Izvedba novih optičnih in bakrenih komunikacijskih povezav je predmet ločenega DZR in ni v sklopu elektromontažnih del | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
20 | Montaža novih omar sekundarnih sistemov =EA08+UE08 in =EA09+UE09 in priklop novih kabelskih povezav do KRO omaric v 110 kV poljih. Izvedba novih optičnih in bakrenih komunikacijskih povezav je predmet ločenega DZR in ni v sklopu elektromontažnih del | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
21 | Predelava omar TR polj CME03 in CME06: S tem projektom se bo v omare vodenja in meritev TR polj dogradilo sledeče: vhodno/izhodna enota ELES in merilnik fazorjev PMU. Drobni material, priključne sponke in žične povezave potrebne za predelavo so v sklopu dobave izvajalca elektromontažnih del | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
22 | Predelava omar TR polj 1CHB01 in 2CHB01: S tem projektom se bo v omare zaščite TR polj dogradilo sledeče: zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja. Drobni material, priključne sponke in žične povezave potrebne za predelavo so v sklopu dobave izvajalca elektromontažnih del | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
23 | Postavitev SCADA računalnika in pripadajoče opreme. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Hodnik
24 | Montaža novih omar lastne rabe =NK/NL+S1 in =NE/NG/NJ+S1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
25 | Montaža nove omare za upravljanje razsvetljave 110kV stikališča +SZR | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Vgradnja komunikacijskih pretvornikov
26 | Vgradnja v omaro +CML02: Komunikacijski pretvornik: 2 kosa Avtomatski odklopnik: 1 kos Vrstne sponke, ožičenje, drobni material za montažo, oznake, itd. za montažo zgoraj navedene opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
27 | Vgradnja v omaro =1CNA02+1CNA02: Komunikacijski pretvornik: 2 kosa Avtomatski odklopnik: 1 kos Vrstne sponke, ožičenje, drobni material za montažo, oznake, itd. za montažo zgoraj navedene opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
28 | Vgradnja v omaro =2CNA02+2CNA02: Komunikacijski pretvornik: 2 kosa Avtomatski odklopnik: 1 kos Vrstne sponke, ožičenje, drobni material za montažo, oznake, itd. za montažo zgoraj navedene opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
29 | Vgradnja v omaro =3CNA02+3CNA02: Komunikacijski pretvornik: 2 kosa Avtomatski odklopnik: 1 kos Vrstne sponke, ožičenje, drobni material za montažo, oznake, itd. za montažo zgoraj navedene opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Montaža v objektih na drugi strani daljnovodov
30 | Montaža zaščitnega terminala diferenčne in distančne zaščite voda | kos | 1 | 0 | 0 | 0
31 | Montaža Mrežnih stikal, Varnostnega usmerjevalnika in RedBox za izvedbo GOOSE komunikacij | kos | 8 | 0 | 0 | 0
32 | Montaža KDZ naprave | kos | 3 | 0 | 0 | 0
33 | Ožičenje, drobni material za montažo, oznake, itd. za montažo zgoraj navedene opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
DOBAVA IN MONTAŽA
110 kV stikališče polje =EA01
34 | Kabel NYCY, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 200 | 0 | 0 | 0
35 | Kovinske uvodnice za zgoraj navedene kable | kos | 2 | 0 | 0 | 0
36 | Polaganje novih NN kablov med KRO in novimi omarami lastne rabe | m | 200 | 0 | 0 | 0
37 | Priklop novih NN kablov v KRO in omarah nove lastne rabe, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA02
38 | Kabel NYCY-J, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 220 | 0 | 0 | 0
39 | Kovinske uvodnice za zgoraj navedene kable | kos | 2 | 0 | 0 | 0
40 | Polaganje novih NN kablov med KRO in novimi omarami lastne rabe | m | 220 | 0 | 0 | 0
41 | Priklop novih NN kablov v KRO in omarah nove lastne rabe, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA04
42 | Kabel NYCY, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 260 | 0 | 0 | 0
43 | Kovinske uvodnice za zgoraj navedene kable | kos | 2 | 0 | 0 | 0
44 | Polaganje novih NN kablov med KRO in novimi omarami lastne rabe | m | 260 | 0 | 0 | 0
45 | Priklop novih NN kablov v KRO in omarah nove lastne rabe, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA05
46 | Kabel NYCY, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 280 | 0 | 0 | 0
47 | Kovinske uvodnice za zgoraj navedene kable | kos | 2 | 0 | 0 | 0
48 | Polaganje novih NN kablov med KRO in novimi omarami lastne rabe | m | 280 | 0 | 0 | 0
49 | Priklop novih NN kablov v KRO in omarah nove lastne rabe, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA08
50 | Kabel NYCY, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 340 | 0 | 0 | 0
51 | Kabel Ölflex 110 CY, 4x1,5 mm²: 1x signali do omare vodenja | m | 200 | 0 | 0 | 0
52 | Kabel Ölflex 110 CY, 12x1,5 mm²: 8x signali do omare vodenja | m | 1400 | 0 | 0 | 0
53 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x2,5 mm²: 2x signali do omare vodenja | m | 450 | 0 | 0 | 0
54 | Kabel Ölflex 110 CY, 4x2,5 mm²: 2x signali do omare vodenja | m | 450 | 0 | 0 | 0
55 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 30 | 0 | 0 | 0
56 | Polaganje novih NN kablov med KRO, novimi omarami lastne rabe in omaro vodenja | m | 2840 | 0 | 0 | 0
57 | Priklop novih NN kablov v KRO in omarah nove lastne rabe, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA09
58 | Kabel NYCY, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 360 | 0 | 0 | 0
59 | Kabel Ölflex 110 CY, 4x1,5 mm²: 1x signali do omare vodenja | m | 180 | 0 | 0 | 0
60 | Kabel Ölflex 110 CY, 12x1,5 mm²: 8x signali do omare vodenja | m | 1300 | 0 | 0 | 0
61 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x2,5 mm²: 2x signali do omare vodenja | m | 400 | 0 | 0 | 0
62 | Kabel Ölflex 110 CY, 4x2,5 mm²: 2x signali do omare vodenja | m | 400 | 0 | 0 | 0
63 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 30 | 0 | 0 | 0
64 | Polaganje novih NN kablov med KRO, novimi omarami lastne rabe in omaro vodenja | m | 2640 | 0 | 0 | 0
65 | Priklop novih NN kablov v KRO in omarah nove lastne rabe, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA10
66 | Kabel NYCY, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 360 | 0 | 0 | 0
67 | Kovinske uvodnice za zgoraj navedene kable | kos | 2 | 0 | 0 | 0
68 | Polaganje novih NN kablov med KRO in novimi omarami lastne rabe | m | 360 | 0 | 0 | 0
69 | Priklop novih NN kablov v KRO in omarah nove lastne rabe, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA11
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
70 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 5 | 0 | 0 | 0
71 | Ozemljitveni vodnik, neizoliran, Cu, 95 mm² | m | 12 | 0 | 0 | 0
72 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 33 | 0 | 0 | 0
73 | C ali H sponka Cu 95 mm² / 95 mm² | kos | 6 | 0 | 0 | 0
74 | Kabel NYCY, 4G4 mm²; za povezave -Q15,-Q25 mot. pogoni | m | 60 | 0 | 0 | 0
75 | Kabel NYCY, 3x2,5 mm²; za povezave -Q15,-Q25 gretje | m | 60 | 0 | 0 | 0
76 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 18G1,5 mm²; za povezave -Q15,-Q25 signali | m | 60 | 0 | 0 | 0
77 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 18G1,5 mm²; za povezave -Q15,-Q25 krmiljenje | m | 60 | 0 | 0 | 0
78 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 16 | 0 | 0 | 0
79 | Polaganje novih NN kablov med KRO in -Q15 in -Q25 | m | 240 | 0 | 0 | 0
80 | Priklop novih NN kablov v KRO in -Q15 in -Q25 vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
81 | Kabel NYCY-J, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 360 | 0 | 0 | 0
82 | Kovinske uvodnice za zgoraj navedene napajalne kable | kos | 2 | 0 | 0 | 0
83 | Polaganje novih NN kablov med KRO in novimi omarami lastne rabe | m | 360 | 0 | 0 | 0
84 | Priklop novih NN kablov v KRO in omarah nove lastne rabe, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče - omarici za signalizacijo prisotnosti osebja
Izdelava omaric +S1 in +S2:
85 | Elektro omarica (ŠxVxG: 380x300x155), INOX, IP67 z opremo(signalna luč, sponke, preklopno stikalo, rele, drobni material, ožičenje in material potreben za vgradnjo) | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
86 | Ozemljitveni vodnik izoliran UV, odporen, 95 mm² | m | 2 | 0 | 0 | 0
87 | Ozemljitveni vodnik neizoliran 95 mm² | m | 2 | 0 | 0 | 0
88 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 6 | 0 | 0 | 0
89 | C ali H sponka Cu 95 mm² / 95 mm² | kos | 1 | 0 | 0 | 0
90 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 5G1,5 mm² +S1: 2x70 m +S2: 2x70 m | m | 280 | 0 | 0 | 0
91 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 8 | 0 | 0 | 0
92 | Polaganje novega NN kabla med omarico +S1 in omaro vodenja ELES | m | 140 | 0 | 0 | 0
93 | Priklop novega NN kabla v omarici +S1 in omari vodenja ELES, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
94 | Polaganje novega NN kabla med omarico +S2 in omaro vodenja DEM | m | 140 | 0 | 0 | 0
95 | Priklop novega NN kabla v omarici +S2 in omari vodenja DEM, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
Predelava sistema razsvetljave 110 kV stikališča
96 | Kabel NYCY, 5x6 mm²; dovod iz nove omare lastne rabe NE/NG/NJ+S1 do nove omare +SZR | m | 20 | 0 | 0 | 0
97 | Kabel NYCY, 5x4 mm²; napajanje svetilk razsvetljave 110 kV stikališča iz nove omare +SZR | m | 500 | 0 | 0 | 0
98 | Kabel Ölflex 110, 4G1,5 mm² ; vklop razsvetljave iz omare lastne rabe NE/NG/NJ+S1 | m | 20 | 0 | 0 | 0
99 | Kabel Ölflex 110 black 0,6/1 kV UV odporen, 3G1,5 mm² ; povezava svetlobnega senzorja | m | 80 | 0 | 0 | 0
100 | Svetlobni senzor | kos | 1 | 0 | 0 | 0
101 | Polaganje novih kablov | m | 620 | 0 | 0 | 0
102 | Priklop novih kablov v omari lastne rabe NE/NG/NJ+S1, omari +SZR in svetilkah v stikališču | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Komandni prostor
103 | Kabel NYCY, 2x4 mm² ; napajanje omar vodenja DC A: 500 m DC B: 500 m DC zanka: 200 m | m | 1200 | 0 | 0 | 0
104 | Kabel NYCY, 3x6 mm²: 1xAC zanka ; napajanje omar vodenja | m | 200 | 0 | 0 | 0
105 | Kabel Ölflex 110 CY, 25G1,5 mm²: signalizacija izpada avtomatov iz NE/NG/NJ+S1: 2x50 m iz NK/NL+S1: 2x50 m | m | 200 | 0 | 0 | 0
106 | Kabel Ölflex 110, 3G1,5 mm²: 1xSCADA | m | 30 | 0 | 0 | 0
107 | Kabelski razdelilec 8xŠuko vtičnica; 1xSCADA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
108 | Polaganje NN kablov | m | 1630 | 0 | 0 | 0
109 | Priklop NN kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Hodnik
110 | Kabel NYCY, 4x16 mm²; 400VAC 3f NLR; dovod iz +BMA09 v NE/NG/NJ+S1 | m | 80 | 0 | 0 | 0
111 | Kabel NYCY, 4x16 mm²; 400VAC 3f SLR; dovod iz +BFA09 v NE/NG/NJ+S1 | m | 90 | 0 | 0 | 0
112 | Kabel NYCY, 3x25 mm²; 220VDC batA; dovod iz +BUA01 v NK/NL+S1 | m | 40 | 0 | 0 | 0
113 | Kabel NYCY, 3x25 mm²; 220VDC batB; dovod iz +BUA02 v NK/NL+S1 | m | 50 | 0 | 0 | 0
114 | Kabel NYCY, 3x16 mm²; 230VAC 1f razsmerjena; dovod iz +BMA05 v NE/NG/NJ+S1 | m | 60 | 0 | 0 | 0
115 | Kabel NYCY, 3x6 mm²; 230VAC 1f razsmerjena; dovod iz +BRA01 v NE/NG/NJ+S1 | m | 30 | 0 | 0 | 0
116 | Polaganje NN kablov | m | 350 | 0 | 0 | 0
117 | Priklop NN kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
118 | Kabelska polica 60x300 mm, vroče cinkana, vključno z nosilci, potrebnim pritrdilnim in ozemljilnim materialom | m | 10 | 0 | 0 | 0
119 | Vodnik H07V-K 95 mm² Cu ru/ze; za izvedbo ozemljitev novih omar vodenja in lastne rabe (v zgradbi) | m | 50 | 0 | 0 | 0
Napajanje omar TK sistemov
120 | Kabel NYCY, 5x10 mm² ; dovod napajanja v omaro RPS v TK prostoru | m | 100 | 0 | 0 | 0
121 | Kabel NYCY, 3x10 mm² ; dovod napajanja v omaro RPS v TK prostoru | m | 100 | 0 | 0 | 0
122 | Polaganje NN kablov | m | 200 | 0 | 0 | 0
123 | Priklop NN kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
OSTALO
Izdelava novih napisnih tabel in oznak VN aparatov, polj, zbiralk, KRO omaric in ostale opreme. (glej grafično prilogo 4470.6E03.101):
124 | Tip 1 | kos | 24 | 0 | 0 | 0
125 | Tip 2a | kos | 7 | 0 | 0 | 0
126 | Tip 2b | kos | 7 | 0 | 0 | 0
127 | Tip 3a | kos | 22 | 0 | 0 | 0
128 | Tip 3b | kos | 22 | 0 | 0 | 0
129 | Tip 4 | kos | 192 | 0 | 0 | 0
130 | Tip 6 | kos | 21 | 0 | 0 | 0
131 | Tip 7a | kos | 9 | 0 | 0 | 0
132 | Tip 7b | kos | 9 | 0 | 0 | 0
133 | Izvedba ozemljitev novo nameščene opreme in jeklenih podstavkov na obstoječo ozemljilno mrežo | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
134 | Prevzemni preizkusi na objektu (SAT) za vso vgrajeno opremo | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
135 | Zagon, preskus in meritve, spuščanje v pogon (SAT), izdelava poročil | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
136 | Sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
137 | Dobava tesnilne mase in zatesnitev vseh novih in spremenjenih obstoječih kabelskih prehodov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
138 | V sklopu dobave je ves potreben drobni material in material za montažo (vijaki, podložke, …) | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
139 | Izdelava dokazila o zanesljivosti po fazah | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Dravograd |  | 0

## 9.B EMD VUZENICA
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
ELEKTROMONTAŽNA DELA
HE VUZENICA
DEMONTAŽA
110 kV stikališče polje =EA01, =EA02, =EA08, =EA09, =EA10 in =EA11
1 | Demontaža obstoječih NN kabelskih povezav TMT -T1 in NMT -T5 obsega odklop povezav na obeh straneh in odstranitev kablov iz obstoječe kabelske kanalizacije in demontažo pripadajočih uvodnic | komplet | 6 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA06
2 | Demontaža obstoječih krmilno/signalnih NN kabelskih povezav iz pogonskih omaric -Q10, -Q20 in sponk NMT -T15 in -T25 obsega odklop povezav na obeh straneh in odstranitev kablov iz obstoječe kabelske kanalizacije in demontažo pripadajočih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA07
3 | Demontaža obstoječih NN kabelskih povezav iz sponk TMT -T1 obsega odklop povezav na obeh straneh in odstranitev kablov iz obstoječe kabelske kanalizacije in demontažo pripadajočih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA01, =EA02, =EA06, =EA07, =EA08, =EA09, =EA10 in =EA11
4 | Demontaža notranje opreme iz obstoječe KRO obsega odklop obstoječih kabelskih povezav iz priključnih sponk in odstranitev obstoječe montažne plošče z vso nameščeno opremo | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
5 | Demontaža obstoječih NN napajalnih kabelskih povezav iz KRO obsega odklop povezav na obeh straneh in odstranitev teh kablov iz kabelske kanalizacije in demontažo pripadajočih uvodnic | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče - demontaža ostale opreme
6 | Demontaža napajalnih kablov razsvetljave 110 kV stikališča | komplet | 9 | 0 | 0 | 0
Relejni prostor
7 | Demontaža obstoječih omar sekundarnih sistemov CKE01, CFQ20, CME01, CME02, CME06/07, CME08, CME09, CME10 in CME11 obsega odklop obstoječih kabelskih povezav in odstranitev omar. Obstoječe kabelske povezave do KRO omaric v 110 kV poljih se ohranijo. Obstoječe kable do omar lastne rabe se odklopi na obeh straneh in odstrani. Obstoječe optične in bakrene komunikacijske povezave se odklopi na obeh straneh in odstrani. | komplet | 9 | 0 | 0 | 0
8 | Predelava omar TR polj CME03, CME04 in CME05: demontaža obstoječega zaščitnega terminala zaščite zbiralk - enota polja. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
Komandni prostor
9 | Demontaža obstoječih luči za razsvetljavo prostora | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Demontaža v objektih na drugi strani daljnovodov
10 | Demontaža obstoječega zaščitnega terminala diferenčne in distančne zaščite voda | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
11 | Demontaža obstoječe KDZ naprave | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
Ostalo
12 | Odvoz demontirane opreme v skladišče oz. na deponijo, uničenje opreme, dokazilo/potrdilo o uničenju opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
DOBAVA
13 | Opomba: Vodnik 243-AL1/39-A20SA je v dobavi naročnika. Prevzem vrvi v skladišču ELES in transport do mesta vgradnje na posameznih objektih (oddaljenost do skladišča cca. 150 km). | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA01
14 | T Al sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA prehod na vodnik 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
15 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x100mm, izvrtine Φ14mm na 50/50mm. | kos | 15 | 0 | 0 | 0
16 | Ravna Al sponka, za paralelen priklop 2x 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 6 | 0 | 0 | 0
17 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x200mm. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA02
18 | T Al sponka, za vodnik 490-AL1/64-A20SA prehod na vodnik 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
19 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x100mm, izvrtine Φ14mm na 50/50mm. | kos | 15 | 0 | 0 | 0
20 | Ravna Al sponka, za paralelen priklop 2x 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA06
21 | T Al sponka, za vodnik 490-AL1/64-A20SA prehod na vodnik 243-AL1/39-A20SA. | kos | 6 | 0 | 0 | 0
22 | Ravna Al sponka, za paralelen priklop 2x 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
23 | T Al vijačna sponka za vodnik 243-AL1/39-A20SA, prehod na sornik Φ50mm dolžine 120mm. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
24 | 90° Al priključna vijačna sponka za vodnik 243-AL1/39-A20SA, prehod na sornik Φ50mm dolžine 120mm. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
25 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x100mm, izvrtine Φ14mm na 50/50mm. | kos | 6 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA07
26 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x100mm, izvrtine Φ14mm na 50/50mm. | kos | 9 | 0 | 0 | 0
27 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x200mm. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA08
28 | T Al sponka, za vodnik 490-AL1/64-A20SA prehod na vodnik 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 6 | 0 | 0 | 0
29 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x100mm, izvrtine Φ14mm na 50/50mm. | kos | 18 | 0 | 0 | 0
30 | Ravna Al sponka, za paralelen priklop 2x 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA09
31 | T Al sponka, za vodnik 490-AL1/64-A20SA prehod na vodnik 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 6 | 0 | 0 | 0
32 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x100mm, izvrtine Φ14mm na 50/50mm. | kos | 18 | 0 | 0 | 0
33 | Ravna Al sponka, za paralelen priklop 2x 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA10
34 | T Al sponka, za vodnik 490-AL1/64-A20SA prehod na vodnik 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
35 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x100mm, izvrtine Φ14mm na 50/50mm. | kos | 15 | 0 | 0 | 0
36 | Ravna Al sponka, za paralelen priklop 2x 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA11
37 | T Al sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA prehod na vodnik 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
38 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x100mm, izvrtine Φ14mm na 50/50mm. | kos | 15 | 0 | 0 | 0
39 | Ravna Al sponka, za paralelen priklop 2x 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 6 | 0 | 0 | 0
40 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x200mm. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
Komandni prostor
41 | Stropna LED luč: Svetilka za nadgradno montažo, dolžine 1278mm, zaščita proti prahu in vlago IP66, zaščita proti udarcem IK08, tri-fazno predožičena skozi svetilko, ohišje iz polikarbonata, stropni nosilci iz nerjaveče pločevine, barvna temperatura 4000K, indeks barvnega videza nad 80, širokosnopna optika, izhodni svetlobni tok svetilke 6200lm, priključna moč svetilke 40W, življenjska doba 100.000h L80 (kot je npr. tip WT490C LED64S/840 PSU O TW3 PI5 L1200, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). | kos | 3 | 0 | 0 | 0
42 | Kovinski parapetni kanal 65 x 105 | m | 10 | 0 | 0 | 0
43 | Kovinski pokrov za parapetni kanal | m | 10 | 0 | 0 | 0
44 | Doza za trojno vtičnico za parapetni kanal | kos | 2 | 0 | 0 | 0
45 | Doza za enojno vtičnico za parapetni kanal | kos | 1 | 0 | 0 | 0
46 | Vtičnica šuko, trojna, okvir vtičnice parapet kanala | kos | 1 | 0 | 0 | 0
47 | Vtičnica komunikacijska URP RJ45, okvir vtočnice parapet kanala | kos | 1 | 0 | 0 | 0
MONTAŽA
110 kV stikališče polje =EA01, =EA02, =EA06/=EA07, =EA08, =EA09, =EA10 in =EA11
48 | Montaža nove montažne plošče z nameščeno opremo v obstoječo KRO. Priklop obstoječih kablov v KRO na sponke na novo vgrajeni montažni plošči. | komplet | 7 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče - omarici za signalizacijo prisotnosti osebja
49 | Montaža omaric +S1 in +S2 na nov nosilni steber | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Relejni prostor
50 | Montaža novih omar sekundarnih sistemov =EA01+UE01, =EA02+UE02, =EA06.07+UE06.07, =EA08+UE08, =EA09+UE09, =EA10+UE10, =EA11+UE11, +RE07, +SX01, +SX10 in priklop obstoječih kabelskih povezav do KRO omaric v 110 kV poljih. V primeru potreb - izvedba novih signalnih NN kabelskih povezav med novimi omarami. Izvedba novih optičnih in bakrenih komunikacijskih povezav je predmet ločenega DZR in ni v sklopu elektromontažnih del | komplet | 10 | 0 | 0 | 0
51 | Predelava omar TR polj CME03, CME04 in CME05: S tem projektom se bo v omare vodenja in meritev TR polj dogradilo sledeče: vhodno/izhodna enota ELES, merilnik fazorjev PMU in zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja. Drobni material, priključne sponke in žične povezave potrebne za predelavo so v sklopu dobave izvajalca elektromontažnih del | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
52 | Premik obstoječe omare CME00 na novo lokacijo, če je možno brez odklopa in z uporabo obstoječih kabelskih povezav. V primeru, da so obstoječe kabelske povezave prekratke: demontaža obstoječih kabelskih povezav in izvedba novih kabelskih povezav. Predvideti ceno za nove kabelske povezave. Obračunano bo po dejanski porabi. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
53 | Montaža novih omar lastne rabe =NK/NL+S1 in =NE/NG/NJ+S1 | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
Komandni prostor
54 | Montaža novih LED luči | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
55 | Postavitev SCADA računalnika in pripadajoče opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Vgradnja komunikacijskih pretvornikov
56 | Vgradnja v omaro +CMJ02: Komunikacijski pretvornik: 1 kos Avtomatski odklopnik: 1 kosa Vrstne sponke, ožičenje, drobni material za montažo, oznake, itd. za montažo zgoraj navedene opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
57 | Vgradnja v omaro =1CNA02+1CNA02: Komunikacijski pretvornik: 2 kosa Avtomatski odklopnik: 1 kos Vrstne sponke, ožičenje, drobni material za montažo, oznake, itd. za montažo zgoraj navedene opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
58 | Vgradnja v omaro =2CNA02+2CNA02: Komunikacijski pretvornik: 2 kosa Avtomatski odklopnik: 1 kos Vrstne sponke, ožičenje, drobni material za montažo, oznake, itd. za montažo zgoraj navedene opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
59 | Vgradnja v omaro =3CNA02+3CNA02: Komunikacijski pretvornik: 2 kosa Avtomatski odklopnik: 1 kos Vrstne sponke, ožičenje, drobni material za montažo, oznake, itd. za montažo zgoraj navedene opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Montaža v objektih na drugi strani daljnovodov
60 | Montaža zaščitnega terminala diferenčne in distančne zaščite voda | kos | 3 | 0 | 0 | 0
61 | Montaža Mrežnih stikal in Varnostnega usmerjevalnika za izvedbo GOOSE komunikacij | kos | 2 | 0 | 0 | 0
62 | Ožičenje, drobni material za montažo, oznake, itd. za montažo zgoraj navedene opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
DOBAVA IN MONTAŽA
110 kV stikališče polje =EA01
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
63 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 9 | 0 | 0 | 0
64 | Ozemljitveni vodnik, neizoliran, Cu, 95 mm² | m | 6 | 0 | 0 | 0
65 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 15 | 0 | 0 | 0
66 | C ali H sponka Cu 95 mm² / 95 mm² | kos | 3 | 0 | 0 | 0
67 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 25 mm² | m | 2 | 0 | 0 | 0
68 | Kabelski čevelj za vodnik 25 mm² | kos | 4 | 0 | 0 | 0
69 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 12G2,5 mm²; za povezave novih NMT in TMT | m | 150 | 0 | 0 | 0
70 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 12 | 0 | 0 | 0
71 | Polaganje novih NN kablov med KRO in TMT -T1 in NMT -T5 | m | 150 | 0 | 0 | 0
72 | Priklop novih NN kablov v KRO in TMT -T1 in NMT -T5, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
73 | Kabel NYCY, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 200 | 0 | 0 | 0
74 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x2,5 mm²: 2x meritve TMT od KRO do omare vodenja | m | 240 | 0 | 0 | 0
75 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x4 mm²: 1x meritve NMT od KRO do omare vodenja | m | 120 | 0 | 0 | 0
76 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 5 | 0 | 0 | 0
77 | Polaganje novih NN kablov med KRO in novimi omarami lastne rabe in vodenja | m | 560 | 0 | 0 | 0
78 | Priklop novih NN kablov v KRO, omarah nove lastne rabe in vodenja, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA02
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
79 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 9 | 0 | 0 | 0
80 | Ozemljitveni vodnik, neizoliran, Cu, 95 mm² | m | 6 | 0 | 0 | 0
81 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 15 | 0 | 0 | 0
82 | C ali H sponka Cu 95 mm² / 95 mm² | kos | 3 | 0 | 0 | 0
83 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 25 mm² | m | 2 | 0 | 0 | 0
84 | Kabelski čevelj za vodnik 25 mm² | kos | 4 | 0 | 0 | 0
85 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 12G2,5 mm²; za povezave novih NMT in TMT | m | 160 | 0 | 0 | 0
86 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 12 | 0 | 0 | 0
87 | Polaganje novih NN kablov med KRO in TMT -T1 in NMT -T5 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
88 | Priklop novih NN kablov v KRO in TMT -T1 in NMT -T5, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
89 | Kabel NYCY, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 140 | 0 | 0 | 0
90 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x2,5 mm²: 2x meritve TMT od KRO do omare vodenja | m | 180 | 0 | 0 | 0
91 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x4 mm²: 1x meritve NMT od KRO do omare vodenja | m | 90 | 0 | 0 | 0
92 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 5 | 0 | 0 | 0
93 | Polaganje novih NN kablov med KRO in novimi omarami lastne rabe in vodenja | m | 410 | 0 | 0 | 0
94 | Priklop novih NN kablov v KRO, omarah nove lastne rabe in vodenja, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA06
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
95 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 12 | 0 | 0 | 0
96 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 32 | 0 | 0 | 0
97 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 25 mm² | m | 4 | 0 | 0 | 0
98 | Kabelski čevelj za vodnik 25 mm² | kos | 8 | 0 | 0 | 0
99 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 12G2,5 mm²; za povezave NMT | m | 220 | 0 | 0 | 0
100 | Kabel NYCY, 4G4 mm²; za povezave -Q15,-Q25 mot. pogoni | m | 80 | 0 | 0 | 0
101 | Kabel NYCY, 3G2,5 mm²; za povezave -Q15,-Q25 gretje | m | 80 | 0 | 0 | 0
102 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 18G1,5 mm²; za povezave -Q15,-Q25 signali | m | 80 | 0 | 0 | 0
103 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 18G1,5 mm²; za povezave -Q15,-Q25 krmiljenje | m | 80 | 0 | 0 | 0
104 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 28 | 0 | 0 | 0
105 | Polaganje novih NN kablov med KRO in -Q15, -Q25, NMT -T15 in -T25 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
106 | Priklop novih NN kablov v KRO in -Q15, -Q25, NMT -T15 in -T25, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
107 | Kabel NYCY, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 140 | 0 | 0 | 0
108 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
109 | Polaganje novih NN kablov med KRO in novimi omarami lastne rabe | m | 140 | 0 | 0 | 0
110 | Priklop novih NN kablov v KRO in omarah nove lastne rabe, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA07
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
111 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 2.4 | 0 | 0 | 0
112 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 8 | 0 | 0 | 0
113 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 12G2,5 mm²; za povezave TMT | m | 70 | 0 | 0 | 0
114 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 6 | 0 | 0 | 0
115 | Polaganje novih NN kablov med KRO in TMT -T1 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
116 | Priklop novih NN kablov v KRO in TMT -T1, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
117 | Kabel NYCY, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 140 | 0 | 0 | 0
118 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x2,5 mm²: 2x meritve TMT od KRO do omare vodenja | m | 180 | 0 | 0 | 0
119 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
120 | Polaganje novih NN kablov med KRO in novimi omarami lastne rabe in vodenja | m | 320 | 0 | 0 | 0
121 | Priklop novih NN kablov v KRO, omarah nove lastne rabe in vodenja, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA08
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
122 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 9 | 0 | 0 | 0
123 | Ozemljitveni vodnik, neizoliran, Cu, 95 mm² | m | 6 | 0 | 0 | 0
124 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 15 | 0 | 0 | 0
125 | C ali H sponka Cu 95 mm² / 95 mm² | kos | 3 | 0 | 0 | 0
126 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 25 mm² | m | 2 | 0 | 0 | 0
127 | Kabelski čevelj za vodnik 25 mm² | kos | 4 | 0 | 0 | 0
128 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 12G2,5 mm²; za povezave novih NMT in TMT | m | 180 | 0 | 0 | 0
129 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 12 | 0 | 0 | 0
130 | Polaganje novih NN kablov med KRO in TMT -T1 in NMT -T5 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
131 | Priklop novih NN kablov v KRO in TMT -T1 in NMT -T5, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
132 | Kabel NYCY, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 160 | 0 | 0 | 0
133 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x2,5 mm²: 2x meritve TMT od KRO do omare vodenja | m | 200 | 0 | 0 | 0
134 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x4 mm²: 1x meritve NMT od KRO do omare vodenja | m | 100 | 0 | 0 | 0
135 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 5 | 0 | 0 | 0
136 | Polaganje novih NN kablov med KRO in novimi omarami lastne rabe in vodenja | m | 460 | 0 | 0 | 0
137 | Priklop novih NN kablov v KRO, omarah nove lastne rabe in vodenja, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA09
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
138 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 9 | 0 | 0 | 0
139 | Ozemljitveni vodnik, neizoliran, Cu, 95 mm² | m | 6 | 0 | 0 | 0
140 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 15 | 0 | 0 | 0
141 | C ali H sponka Cu 95 mm² / 95 mm² | kos | 3 | 0 | 0 | 0
142 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 25 mm² | m | 2 | 0 | 0 | 0
143 | Kabelski čevelj za vodnik 25 mm² | kos | 4 | 0 | 0 | 0
144 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 12G2,5 mm²; za povezave novih NMT in TMT | m | 180 | 0 | 0 | 0
145 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 12 | 0 | 0 | 0
146 | Polaganje novih NN kablov med KRO in TMT -T1 in NMT -T5 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
147 | Priklop novih NN kablov v KRO in TMT -T1 in NMT -T5, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
148 | Kabel NYCY, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 200 | 0 | 0 | 0
149 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x2,5 mm²: 2x meritve TMT od KRO do omare vodenja | m | 240 | 0 | 0 | 0
150 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x4 mm²: 1x meritve NMT od KRO do omare vodenja | m | 120 | 0 | 0 | 0
151 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 5 | 0 | 0 | 0
152 | Polaganje novih NN kablov med KRO in novimi omarami lastne rabe in vodenja | m | 560 | 0 | 0 | 0
153 | Priklop novih NN kablov v KRO, omarah nove lastne rabe in vodenja, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA10
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
154 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 9 | 0 | 0 | 0
155 | Ozemljitveni vodnik, neizoliran, Cu, 95 mm² | m | 6 | 0 | 0 | 0
156 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 15 | 0 | 0 | 0
157 | C ali H sponka Cu 95 mm² / 95 mm² | kos | 3 | 0 | 0 | 0
158 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 25 mm² | m | 2 | 0 | 0 | 0
159 | Kabelski čevelj za vodnik 25 mm² | kos | 4 | 0 | 0 | 0
160 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 12G2,5 mm²; za povezave novih NMT in TMT | m | 170 | 0 | 0 | 0
161 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 12 | 0 | 0 | 0
162 | Polaganje novih NN kablov med KRO in TMT -T1 in NMT -T5 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
163 | Priklop novih NN kablov v KRO in TMT -T1 in NMT -T5, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
164 | Kabel NYCY, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 220 | 0 | 0 | 0
165 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x2,5 mm²: 2x meritve TMT od KRO do omare vodenja | m | 260 | 0 | 0 | 0
166 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x4 mm²: 1x meritve NMT od KRO do omare vodenja | m | 130 | 0 | 0 | 0
167 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 5 | 0 | 0 | 0
168 | Polaganje novih NN kablov med KRO in novimi omarami lastne rabe in vodenja | m | 610 | 0 | 0 | 0
169 | Priklop novih NN kablov v KRO, omarah nove lastne rabe in vodenja, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA11
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
170 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 9 | 0 | 0 | 0
171 | Ozemljitveni vodnik, neizoliran, Cu, 95 mm² | m | 6 | 0 | 0 | 0
172 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 15 | 0 | 0 | 0
173 | C ali H sponka Cu 95 mm² / 95 mm² | kos | 3 | 0 | 0 | 0
174 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 25 mm² | m | 2 | 0 | 0 | 0
175 | Kabelski čevelj za vodnik 25 mm² | kos | 4 | 0 | 0 | 0
176 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 12G2,5 mm²; za povezave novih NMT in TMT | m | 170 | 0 | 0 | 0
177 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 12 | 0 | 0 | 0
178 | Polaganje novih NN kablov med KRO in TMT -T1 in NMT -T5 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
179 | Priklop novih NN kablov v KRO in TMT -T1 in NMT -T5, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
180 | Kabel NYCY, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 280 | 0 | 0 | 0
181 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x2,5 mm²: 2x meritve TMT od KRO do omare vodenja | m | 360 | 0 | 0 | 0
182 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
183 | Polaganje novih NN kablov med KRO in novimi omarami lastne rabe in vodenja | m | 640 | 0 | 0 | 0
184 | Priklop novih NN kablov v KRO, omarah nove lastne rabe in vodenja, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče - omarici za signalizacijo prisotnosti osebja
Izdelava omaric +S1 in +S2:
185 | Elektro omarica (šxvxg: 380x300x155), INOX, IP67 z opremo(signalna luč, sponke, preklopno stikalo, rele, drobni material, ožičenje in material potreben za vgradnjo) | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
186 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 2 | 0 | 0 | 0
187 | Ozemljitveni vodnik, neizoliran, Cu, 95 mm² | m | 2 | 0 | 0 | 0
188 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 6 | 0 | 0 | 0
189 | C ali H sponka Cu 95 mm² / 95 mm² | kos | 1 | 0 | 0 | 0
190 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 5G1,5 mm² +S1: 2x90 m +S2: 2x90 m | m | 360 | 0 | 0 | 0
191 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 8 | 0 | 0 | 0
192 | Polaganje novega NN kabla med omarico +S2 in omaro vodenja DEM | m | 360 | 0 | 0 | 0
193 | Priklop novega NN kabla v omarici +S2 in omari vodenja DEM, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče - kontejner ELES
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
194 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 2 | 0 | 0 | 0
195 | Ozemljitveni vodnik, neizoliran, Cu, 95 mm² | m | 4 | 0 | 0 | 0
196 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 6 | 0 | 0 | 0
197 | C ali H sponka Cu 95 mm² / 95 mm² | kos | 2 | 0 | 0 | 0
198 | Valjanec FeZn 25x4 mm | m | 50 | 0 | 0 | 0
199 | Križna sponka 3x58 FeZn-H | kos | 15 | 0 | 0 | 0
200 | Kabel NYCY, 5G6 mm² | m | 120 | 0 | 0 | 0
201 | Vtikač za kabel, CEE, 5 polni, 32A, 400V, IP67 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
202 | Izvedba ozemljitev in priklop na obstoječo ozemljilno mrežo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
203 | Polaganje novega NN kabla med kontejnerjem in omaro nove lastne rabe | m | 120 | 0 | 0 | 0
204 | Priklop novega NN kabla v kontejnerju (vtikač) in omari nove lastne rabe. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Predelava sistema razsvetljave 110 kV stikališča
205 | Kabel NYCY, 5x6 mm²; dovod iz nove omare lastne rabe NE/NG/NJ+S1 do obstoječe omare BFD11 | m | 40 | 0 | 0 | 0
206 | Kabel Ölflex 110, 4G1,5 mm² ; vklop razsvetljave iz omare lastne rabe NE/NG/NJ+S1 | m | 40 | 0 | 0 | 0
207 | Kabel Ölflex 110 black 0,6/1 kV UV odporen, 3G1,5 mm² ; povezava svetlobnega senzorja | m | 80 | 0 | 0 | 0
208 | Svetlobni senzor | kos | 1 | 0 | 0 | 0
209 | Polaganje novih kablov | m | 160 | 0 | 0 | 0
210 | Priklop novih kablov v omari lastne rabe NE/NG/NJ+S1 in omari BFD11 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Relejni prostor
211 | Kabel NYCY, 2x4 mm² ; napajanje omar vodenja DC A: 300 m DC B: 300 m DC zanka: 150 m | m | 750 | 0 | 0 | 0
212 | Kabel NYCY, 3x6 mm²: 1xAC zanka ; napajanje omar vodenja | m | 150 | 0 | 0 | 0
213 | Kabel Ölflex 110 CY, 25G1,5 mm²: signalizacija izpada avtomatov iz NE/NG/NJ+S1: 2x20 m iz NK/NL+S1: 2x20 m | m | 80 | 0 | 0 | 0
214 | Kabel NYCY, 4x50 mm²; 400VAC 3f NLR; dovod iz +BMA02 v NE/NG/NJ+S1 | m | 300 | 0 | 0 | 0
215 | Kabel NYCY, 4x50 mm²; 400VAC 3f SLR; dovod iz +BFB01 v NE/NG/NJ+S1 | m | 300 | 0 | 0 | 0
216 | Kabel NYCY, 3x35 mm²; 220VDC batA; dovod iz +BUA01 v NK/NL+S1 | m | 300 | 0 | 0 | 0
217 | Kabel NYCY, 3x35 mm²; 220VDC batB; dovod iz +BUA02 v NK/NL+S1 | m | 300 | 0 | 0 | 0
218 | Kabel NYCY, 3x70 mm²; 230VAC 1f razsmerjena; dovod iz +BMA05 v NE/NG/NJ+S1 | m | 300 | 0 | 0 | 0
219 | Kabel NYCY, 3x25 mm²; 230VAC 1f razsmerjena; dovod iz +BRA01 v NE/NG/NJ+S1 | m | 300 | 0 | 0 | 0
220 | Polaganje NN kablov | m | 2780 | 0 | 0 | 0
221 | Priklop NN kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Komandni prostor
222 | Montaža in priklop novega NN napajalnega kabla (Kabel Ölflex 110,3G1,5 mm²; 30m) za SCADA opremo vključno z izvedbo potrebnih prebojev med komandnim in relejnim prostorom in montažo parapetnih kanalov v komandnem prostoru | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
223 | Vodnik H07V-K 95 mm² Cu ru/ze; za izvedbo ozemljitev novih omar vodenja in lastne rabe (v zgradbi) | m | 50 | 0 | 0 | 0
Napajanje omar TK sistemov
224 | Kabel NYCY, 5x10 mm² ; dovod napajanja v omaro RPS v TK prostoru | m | 200 | 0 | 0 | 0
225 | Kabel NYCY, 3x10 mm² ; dovod napajanja v omaro RPS v TK prostoru | m | 200 | 0 | 0 | 0
226 | Polaganje NN kablov | m | 400 | 0 | 0 | 0
227 | Priklop NN kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
OSTALO
Izdelava novih napisnih tabel in oznak VN aparatov, polj, zbiralk, KRO omaric in ostale opreme. (glej grafično prilogo 4470.6E03.101):
228 | Tip 1 | kos | 32 | 0 | 0 | 0
229 | Tip 2a | kos | 7 | 0 | 0 | 0
230 | Tip 2b | kos | 7 | 0 | 0 | 0
231 | Tip 3a | kos | 22 | 0 | 0 | 0
232 | Tip 3b | kos | 22 | 0 | 0 | 0
233 | Tip 4 | kos | 234 | 0 | 0 | 0
234 | Tip 6 | kos | 21 | 0 | 0 | 0
235 | Tip 7a | kos | 7 | 0 | 0 | 0
236 | Tip 7b | kos | 7 | 0 | 0 | 0
237 | Izvedba ozemljitev novo nameščene opreme in jeklenih podstavkov na obstoječo ozemljilno mrežo | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
238 | Prevzemni preizkusi na objektu (SAT) za vso vgrajeno opremo | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
239 | Zagon, preskus in meritve, spuščanje v pogon (SAT), izdelava poročil | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
240 | Sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
241 | Dobava tesnilne mase in zatesnitev vseh novih in spremenjenih obstoječih kabelskih prehodov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
242 | V sklopu dobave je ves potreben drobni material in material za montažo (vijaki, podložke, …) | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
243 | Izdelava dokazila o zanesljivosti po fazah | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Vuzenica |  | 0

## 9.C EMD VUHRED
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
ELEKTROMONTAŽNA DELA
HE VUHRED
DEMONTAŽA
110 kV stikališče polje =EA04, =EA05, =EA06, =EA07 in =EA08
1 | Demontaža obstoječih NN kabelskih povezav TMT -T1 in NMT -T5 obsega odklop povezav na obeh straneh in odstranitev kablov iz obstoječe kabelske kanalizacije in demontažo pripadajočih uvodnic | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA09
2 | Demontaža obstoječih NN kabelskih povezav iz sponk TMT -T1 obsega odklop povezav na obeh straneh in odstranitev kablov iz obstoječe kabelske kanalizacije in demontažo pripadajočih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA10
3 | Demontaža obstoječih krmilno/signalnih NN kabelskih povezav iz pogonskih omaric -Q1, -Q2 in sponk NMT -T15 in -T25 obsega odklop povezav na obeh straneh in odstranitev kablov iz obstoječe kabelske kanalizacije in demontažo pripadajočih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA04, =EA05, =EA06, =EA07, =EA08, =EA09 in =EA10
4 | Demontaža notranje opreme iz obstoječe KRO obsega odklop obstoječih kabelskih povezav iz priključnih sponk in odstranitev obstoječe montažne plošče z vso nameščeno opremo | komplet | 7 | 0 | 0 | 0
5 | Demontaža obstoječih NN napajalnih kabelskih povezav iz KRO obsega odklop povezav na obeh straneh in odstranitev teh kablov iz kabelske kanalizacije in demontažo pripadajočih uvodnic | komplet | 7 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče - demontaža ostale opreme
6 | Demontaža napajalnih kablov razsvetljave 110 kV stikališča | komplet | 9 | 0 | 0 | 0
Komandni prostor
7 | Demontaža obstoječih omar sekundarnih sistemov CME04, CME05, CME06, CME07, CME08 in CME09/10 obsega odklop obstoječih kabelskih povezav in odstranitev omar. Obstoječe kabelske povezave do KRO omaric v 110 kV poljih se ohranijo. Obstoječe kable do omar lastne rabe se odklopi na obeh straneh in odstrani. Obstoječe optične in bakrene komunikacijske povezave se odklopi na obeh straneh in odstrani. | komplet | 6 | 0 | 0 | 0
8 | Predelava omar TR polj CME01, CME02 in CME03: demontaža obstoječega zaščitnega terminala zaščite zbiralk - enota polja. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
Demontaža v objektih na drugi strani daljnovodov
9 | Demontaža obstoječe KDZ naprave | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
Ostalo
10 | Odvoz demontirane opreme v skladišče oz. na deponijo, uničenje opreme, dokazilo/potrdilo o uničenju opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
DOBAVA
11 | Opomba: Vodnik 243-AL1/39-A20SA je v dobavi naročnika. Prevzem vrvi v skladišču ELES in transport do mesta vgradnje na posameznih objektih (oddaljenost do skladišča cca. 150 km). | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA04
12 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x100mm, izvrtine Φ14mm na 50/50mm. | kos | 12 | 0 | 0 | 0
13 | Ravna Al sponka, za paralelen priklop 2x 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 6 | 0 | 0 | 0
14 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x200mm. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA05
15 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x100mm, izvrtine Φ14mm na 50/50mm. | kos | 12 | 0 | 0 | 0
16 | Ravna Al sponka, za paralelen priklop 2x 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 6 | 0 | 0 | 0
17 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x200mm. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA06
18 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x100mm, izvrtine Φ14mm na 50/50mm. | kos | 12 | 0 | 0 | 0
19 | Ravna Al sponka, za paralelen priklop 2x 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 6 | 0 | 0 | 0
20 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x200mm. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA07
21 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x100mm, izvrtine Φ14mm na 50/50mm. | kos | 12 | 0 | 0 | 0
22 | Ravna Al sponka, za paralelen priklop 2x 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 6 | 0 | 0 | 0
23 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x200mm. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA08
24 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x100mm, izvrtine Φ14mm na 50/50mm. | kos | 12 | 0 | 0 | 0
25 | Ravna Al sponka, za paralelen priklop 2x 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 6 | 0 | 0 | 0
26 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x200mm. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA09
27 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x100mm, izvrtine Φ14mm na 50/50mm. | kos | 9 | 0 | 0 | 0
28 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x200mm. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA10
29 | T Al sponka, za vodnik 490-AL1/64-A20SA prehod na vodnik 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
30 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x100mm, izvrtine Φ14mm na 50/50mm. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
31 | T Al vijačna sponka za vodnik 243-AL1/39-A20SA, prehod na sornik Φ50mm dolžine 120mm. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
MONTAŽA
110 kV stikališče polje =EA04, =EA05, =EA06, =EA07, =EA08, =EA09 in =EA10
32 | Montaža nove montažne plošče z nameščeno opremo v obstoječo KRO. Priklop obstoječih kablov v KRO na sponke na novo vgrajeni montažni plošči. | komplet | 7 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče - omarici za signalizacijo prisotnosti osebja
33 | Montaža omaric +S1 in +S2 na nov nosilni steber | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Komandni prostor
34 | Montaža novih omar sekundarnih sistemov =EA04+UE04, =EA05+UE05, =EA06+UE06, =EA07+UE07, =EA08+UE08, =EA09.10+UE09.10, =RE09+ZZB, +SX01, +SX10 in priklop obstoječih kabelskih povezav do KRO omaric v 110 kV poljih. V primeru potreb - izvedba novih signalnih NN kabelskih povezav med novimi omarami. Izvedba novih optičnih in bakrenih komunikacijskih povezav je predmet ločenega DZR in ni v sklopu elektromontažnih del | komplet | 9 | 0 | 0 | 0
35 | Predelava omar TR polj CME01, CME02 in CME03: S tem projektom se bo v omare vodenja in meritev TR polj dogradilo sledeče: vhodno/izhodna enota ELES, merilnik fazorjev PMU in zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja. Drobni material, priključne sponke in žične povezave potrebne za predelavo so v sklopu dobave izvajalca elektromontažnih del | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
36 | Premik omar TR polj CME01, CME02 in CME03 na novo lokacijo, če je možno brez odklopa in z uporabo obstoječih kabelskih povezav. V primeru, da so obstoječe kabelske povezave prekratke: demontaža obstoječih kabelskih povezav in izvedba novih kabelskih povezav. Predvideti ceno za nove kabelske povezave. Obračunano bo po dejanski porabi. | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
37 | Premik obstoječe omare CFQ20 na novo lokacijo, če je možno brez odklopa in z uporabo obstoječih kabelskih povezav. V primeru, da so obstoječe kabelske povezave prekratke: demontaža obstoječih kabelskih povezav in izvedba novih kabelskih povezav. Predvideti ceno za nove kabelske povezave. Obračunano bo po dejanski porabi. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
38 | Montaža novih omar lastne rabe =NK/NL+S1 in =NE/NG/NJ+S1 | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
39 | Postavitev SCADA računalnika in pripadajoče opreme. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Vgradnja komunikacijskih pretvornikov
40 | Vgradnja v omaro +BFB05: Komunikacijski pretvornik: 1 kos Avtomatski odklopnik: 1 kosa Vrstne sponke, ožičenje, drobni material za montažo, oznake, itd. za montažo zgoraj navedene opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
41 | Vgradnja v omaro =1CNA02+1CNA02: Komunikacijski pretvornik: 2 kosa Avtomatski odklopnik: 1 kos Vrstne sponke, ožičenje, drobni material za montažo, oznake, itd. za montažo zgoraj navedene opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
42 | Vgradnja v omaro =2CNA02+2CNA02: Komunikacijski pretvornik: 2 kosa Avtomatski odklopnik: 1 kos Vrstne sponke, ožičenje, drobni material za montažo, oznake, itd. za montažo zgoraj navedene opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
43 | Vgradnja v omaro =3CNA02+3CNA02: Komunikacijski pretvornik: 2 kosa Avtomatski odklopnik: 1 kos Vrstne sponke, ožičenje, drobni material za montažo, oznake, itd. za montažo zgoraj navedene opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Montaža v objektih na drugi strani daljnovodov
44 | Montaža Mrežnih stikal za izvedbo GOOSE komunikacij | kos | 1 | 0 | 0 | 0
45 | Ožičenje, drobni material za montažo, oznake, itd. za montažo zgoraj navedene opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
DOBAVA IN MONTAŽA
110 kV stikališče polje =EA04
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
46 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 9 | 0 | 0 | 0
47 | Ozemljitveni vodnik, neizoliran, Cu, 95 mm² | m | 6 | 0 | 0 | 0
48 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 15 | 0 | 0 | 0
49 | C ali H sponka Cu 95 mm² / 95 mm² | kos | 3 | 0 | 0 | 0
50 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 25 mm² | m | 2 | 0 | 0 | 0
51 | Kabelski čevelj za vodnik 25 mm² | kos | 4 | 0 | 0 | 0
52 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 12G2,5 mm²; za povezave novih NMT in TMT | m | 250 | 0 | 0 | 0
53 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 12 | 0 | 0 | 0
54 | Polaganje novih NN kablov med KRO in TMT -T1 in NMT -T5 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
55 | Priklop novih NN kablov v KRO in TMT -T1 in NMT -T5, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
56 | Kabel NYCY, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 300 | 0 | 0 | 0
57 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x2,5 mm²: 2x meritve TMT od KRO do omare vodenja | m | 340 | 0 | 0 | 0
58 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x4 mm²: 1x meritve NMT od KRO do omare vodenja | m | 170 | 0 | 0 | 0
59 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 5 | 0 | 0 | 0
60 | Polaganje novih NN kablov med KRO in novimi omarami lastne rabe in vodenja | m | 810 | 0 | 0 | 0
61 | Priklop novih NN kablov v KRO, omarah nove lastne rabe in vodenja, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA05
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
62 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 9 | 0 | 0 | 0
63 | Ozemljitveni vodnik, neizoliran, Cu, 95 mm² | m | 6 | 0 | 0 | 0
64 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 15 | 0 | 0 | 0
65 | C ali H sponka Cu 95 mm² / 95 mm² | kos | 3 | 0 | 0 | 0
66 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 25 mm² | m | 2 | 0 | 0 | 0
67 | Kabelski čevelj za vodnik 25 mm² | kos | 4 | 0 | 0 | 0
68 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 12G2,5 mm²; za povezave novih NMT in TMT | m | 250 | 0 | 0 | 0
69 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 12 | 0 | 0 | 0
70 | Polaganje novih NN kablov med KRO in TMT -T1 in NMT -T5 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
71 | Priklop novih NN kablov v KRO in TMT -T1 in NMT -T5, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
72 | Kabel NYCY, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 320 | 0 | 0 | 0
73 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x2,5 mm²: 2x meritve TMT od KRO do omare vodenja | m | 360 | 0 | 0 | 0
74 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
75 | Polaganje novih NN kablov med KRO in novimi omarami lastne rabe in vodenja | m | 680 | 0 | 0 | 0
76 | Priklop novih NN kablov v KRO, omarah nove lastne rabe in vodenja, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA06
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
77 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 9 | 0 | 0 | 0
78 | Ozemljitveni vodnik, neizoliran, Cu, 95 mm² | m | 6 | 0 | 0 | 0
79 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 15 | 0 | 0 | 0
80 | C ali H sponka Cu 95 mm² / 95 mm² | kos | 3 | 0 | 0 | 0
81 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 25 mm² | m | 2 | 0 | 0 | 0
82 | Kabelski čevelj za vodnik 25 mm² | kos | 4 | 0 | 0 | 0
83 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 12G2,5 mm²; za povezave novih NMT in TMT | m | 250 | 0 | 0 | 0
84 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 12 | 0 | 0 | 0
85 | Polaganje novih NN kablov med KRO in TMT -T1 in NMT -T5 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
86 | Priklop novih NN kablov v KRO in TMT -T1 in NMT -T5, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
87 | Kabel NYCY, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 340 | 0 | 0 | 0
88 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x2,5 mm²: 2x meritve TMT od KRO do omare vodenja | m | 380 | 0 | 0 | 0
89 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x4 mm²: 1x meritve NMT od KRO do omare vodenja | m | 190 | 0 | 0 | 0
90 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 5 | 0 | 0 | 0
91 | Polaganje novih NN kablov med KRO in novimi omarami lastne rabe in vodenja | m | 910 | 0 | 0 | 0
92 | Priklop novih NN kablov v KRO, omarah nove lastne rabe in vodenja, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA07
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
93 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 9 | 0 | 0 | 0
94 | Ozemljitveni vodnik, neizoliran, Cu, 95 mm² | m | 6 | 0 | 0 | 0
95 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 15 | 0 | 0 | 0
96 | C ali H sponka Cu 95 mm² / 95 mm² | kos | 3 | 0 | 0 | 0
97 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 25 mm² | m | 2 | 0 | 0 | 0
98 | Kabelski čevelj za vodnik 25 mm² | kos | 4 | 0 | 0 | 0
99 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 12G2,5 mm²; za povezave novih NMT in TMT | m | 250 | 0 | 0 | 0
100 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 12 | 0 | 0 | 0
101 | Polaganje novih NN kablov med KRO in TMT -T1 in NMT -T5 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
102 | Priklop novih NN kablov v KRO in TMT -T1 in NMT -T5, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
103 | Kabel NYCY, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 360 | 0 | 0 | 0
104 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x2,5 mm²: 2x meritve TMT od KRO do omare vodenja | m | 400 | 0 | 0 | 0
105 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x4 mm²: 1x meritve NMT od KRO do omare vodenja | m | 200 | 0 | 0 | 0
106 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 5 | 0 | 0 | 0
107 | Polaganje novih NN kablov med KRO in novimi omarami lastne rabe in vodenja | m | 960 | 0 | 0 | 0
108 | Priklop novih NN kablov v KRO, omarah nove lastne rabe in vodenja, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA08
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
109 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 9 | 0 | 0 | 0
110 | Ozemljitveni vodnik, neizoliran, Cu, 95 mm² | m | 6 | 0 | 0 | 0
111 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 15 | 0 | 0 | 0
112 | C ali H sponka Cu 95 mm² / 95 mm² | kos | 3 | 0 | 0 | 0
113 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 25 mm² | m | 2 | 0 | 0 | 0
114 | Kabelski čevelj za vodnik 25 mm² | kos | 4 | 0 | 0 | 0
115 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 12G2,5 mm²; za povezave novih NMT in TMT | m | 250 | 0 | 0 | 0
116 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 12 | 0 | 0 | 0
117 | Polaganje novih NN kablov med KRO in TMT -T1 in NMT -T5 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
118 | Priklop novih NN kablov v KRO in TMT -T1 in NMT -T5, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
119 | Kabel NYCY, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 380 | 0 | 0 | 0
120 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x2,5 mm²: 2x meritve TMT od KRO do omare vodenja | m | 420 | 0 | 0 | 0
121 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
122 | Polaganje novih NN kablov med KRO in novimi omarami lastne rabe in vodenja | m | 800 | 0 | 0 | 0
123 | Priklop novih NN kablov v KRO, omarah nove lastne rabe in vodenja, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA09
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
124 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 2.4 | 0 | 0 | 0
125 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 8 | 0 | 0 | 0
126 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 12G2,5 mm²; za povezave TMT | m | 420 | 0 | 0 | 0
127 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 6 | 0 | 0 | 0
128 | Polaganje novih NN kablov med KRO in TMT -T1 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
129 | Priklop novih NN kablov v KRO in TMT -T1, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA10
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
130 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 12 | 0 | 0 | 0
131 | Ozemljitveni vodnik, neizoliran, Cu, 95 mm² | m | 18 | 0 | 0 | 0
132 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 15 | 0 | 0 | 0
133 | C ali H sponka Cu 95 mm² / 95 mm² | kos | 28 | 0 | 0 | 0
134 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 25 mm² | m | 4 | 0 | 0 | 0
135 | Kabelski čevelj za vodnik 25 mm² | kos | 8 | 0 | 0 | 0
136 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 12G2,5 mm²; za povezave NMT | m | 170 | 0 | 0 | 0
137 | Kabel NYCY, 4G4 mm²; za povezave -Q15,-Q25 mot. pogoni | m | 70 | 0 | 0 | 0
138 | Kabel NYCY, 3G2,5 mm²; za povezave -Q15,-Q25 gretje | m | 70 | 0 | 0 | 0
139 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 18G1,5 mm²; za povezave -Q15,-Q25 signali | m | 70 | 0 | 0 | 0
140 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 18G1,5 mm²; za povezave -Q15,-Q25 krmiljenje | m | 70 | 0 | 0 | 0
141 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 28 | 0 | 0 | 0
142 | Polaganje novih NN kablov med KRO in -Q15, -Q25, NMT -T15 in -T25 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
143 | Priklop novih NN kablov v KRO in -Q15, -Q25, NMT -T15 in -T25, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
144 | Kabel NYCY, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 420 | 0 | 0 | 0
145 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x2,5 mm²: 2x meritve TMT od KRO do omare vodenja | m | 460 | 0 | 0 | 0
146 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x4 mm²: meritve NMT 2x polje=EA09 2x polje=EA10 od KRO do omare vodenja | m | 920 | 0 | 0 | 0
147 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 8 | 0 | 0 | 0
148 | Polaganje novih NN kablov med KRO in novimi omarami lastne rabe in vodenja | m | 1380 | 0 | 0 | 0
149 | Priklop novih NN kablov v KRO, omarah nove lastne rabe in vodenja, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče - omarici za signalizacijo prisotnosti osebja
Izdelava omaric +S1 in +S2:
150 | Elektro omarica (šxvxg: 380x300x155), INOX, IP67 z opremo(signalna luč, sponke, preklopno stikalo, rele, drobni material, ožičenje in material potreben za vgradnjo) | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
151 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 2 | 0 | 0 | 0
152 | Ozemljitveni vodnik, neizoliran, Cu, 95 mm² | m | 2 | 0 | 0 | 0
153 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 6 | 0 | 0 | 0
154 | C ali H sponka Cu 95 mm² / 95 mm² | kos | 1 | 0 | 0 | 0
155 | Kabel Ölflex 110CY black 0,6/1 kV UV odporen, 5G1,5 mm² +S1: 2x120 m +S2: 2x120 m | m | 480 | 0 | 0 | 0
156 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 8 | 0 | 0 | 0
157 | Polaganje novega NN kabla med omarico +S1 in omaro vodenja ELES | m | 240 | 0 | 0 | 0
158 | Priklop novega NN kabla v omarici +S1 in omari vodenja ELES, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
159 | Polaganje novega NN kabla med omarico +S2 in omaro vodenja DEM | m | 240 | 0 | 0 | 0
160 | Priklop novega NN kabla v omarici +S2 in omari vodenja DEM, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče - nova drsna vrata
161 | Montaža novih drsnih vrat na pripravljene temelje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
162 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 4 | 0 | 0 | 0
163 | Ozemljitveni vodnik, neizoliran, Cu, 95 mm² | m | 2 | 0 | 0 | 0
164 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 6 | 0 | 0 | 0
165 | C ali H sponka Cu 95 mm² / 95 mm² | kos | 2 | 0 | 0 | 0
166 | Kabel NYCY, 2x 5G2,5 mm² | m | 480 | 0 | 0 | 0
167 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
168 | Polaganje novih NN kablov med omarico vrat in novimi omarami lastne rabe | m | 480 | 0 | 0 | 0
169 | Priklop novih NN kablov v omarici vrat in omarah nove lastne rabe, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Predelava sistema razsvetljave 110 kV stikališča
170 | Kabel NYCY, 5x6 mm²; dovod iz nove omare lastne rabe NE/NG/NJ+S1 do obstoječe omare BLH10 | m | 160 | 0 | 0 | 0
171 | Kabel Ölflex 110, 4G1,5 mm² ; vklop razsvetljave iz omare lastne rabe NE/NG/NJ+S1 | m | 160 | 0 | 0 | 0
172 | Kabel Ölflex 110 black 0,6/1 kV UV odporen, 3G1,5 mm² ; povezava svetlobnega senzorja | m | 80 | 0 | 0 | 0
173 | Svetlobni senzor | kos | 1 | 0 | 0 | 0
174 | Polaganje novih kablov | m | 400 | 0 | 0 | 0
175 | Priklop novih kablov v omari lastne rabe NE/NG/NJ+S1 in omari BLH10 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Komandni prostor
176 | Kabel NYCY, 2x4 mm² ; napajanje omar vodenja DC A: 120 m DC B: 120 m DC zanka: 60 m | m | 300 | 0 | 0 | 0
177 | Kabel NYCY, 3x6 mm²: 1xAC zanka ; napajanje omar vodenja | m | 60 | 0 | 0 | 0
178 | Kabel Ölflex 110 CY, 25G1,5 mm²: signalizacija izpada avtomatov iz NE/NG/NJ+S1: 2x15 m iz NK/NL+S1: 2x15 m | m | 60 | 0 | 0 | 0
179 | Kabel Ölflex 110, 3G1,5 mm²: 1xSCADA | m | 30 | 0 | 0 | 0
180 | Kabelski razdelilec 8xšuko vtičnica | kos | 1 | 0 | 0 | 0
181 | Kabel NYCY, 4x16 mm²; 400VAC 3f NLR; dovod iz +BMA02 v NE/NG/NJ+S1 | m | 50 | 0 | 0 | 0
182 | Kabel NYCY, 4x25 mm²; 400VAC 3f SLR; dovod iz +BFB03 v NE/NG/NJ+S1 | m | 50 | 0 | 0 | 0
183 | Kabel NYCY, 3x25 mm²; 220VDC batA; dovod iz +BUA01 v NK/NL+S1 | m | 50 | 0 | 0 | 0
184 | Kabel NYCY, 3x25 mm²; 220VDC batB; dovod iz +BUA02 v NK/NL+S1 | m | 50 | 0 | 0 | 0
185 | Kabel NYCY, 3x16 mm²; 230VAC 1f razsmerjena; dovod iz +BFA04 v NE/NG/NJ+S1 | m | 50 | 0 | 0 | 0
186 | Kabel NYCY, 3x16 mm²; 230VAC 1f razsmerjena; dovod iz +BRA01 v NE/NG/NJ+S1 | m | 50 | 0 | 0 | 0
187 | Polaganje NN kablov | m | 750 | 0 | 0 | 0
188 | Priklop NN kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
189 | Vodnik H07V-K 95 mm² Cu ru/ze; za izvedbo ozemljitev novih omar vodenja in lastne rabe (v zgradbi) | m | 50 | 0 | 0 | 0
Napajanje omar TK sistemov
190 | Kabel NYCY, 5x10 mm² ; dovod napajanja v omaro RPS v TK prostoru | m | 100 | 0 | 0 | 0
191 | Kabel NYCY, 3x10 mm² ; dovod napajanja v omaro RPS v TK prostoru | m | 100 | 0 | 0 | 0
192 | Polaganje NN kablov | m | 200 | 0 | 0 | 0
193 | Priklop NN kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
OSTALO
Izdelava novih napisnih tabel in oznak VN aparatov, polj, zbiralk, KRO omaric in ostale opreme. (glej grafično prilogo 4470.6E03.101):
194 | Tip 1 | kos | 22 | 0 | 0 | 0
195 | Tip 2a | kos | 6 | 0 | 0 | 0
196 | Tip 2b | kos | 6 | 0 | 0 | 0
197 | Tip 3a | kos | 19 | 0 | 0 | 0
198 | Tip 3b | kos | 19 | 0 | 0 | 0
199 | Tip 4 | kos | 189 | 0 | 0 | 0
200 | Tip 6 | kos | 18 | 0 | 0 | 0
201 | Tip 7a | kos | 6 | 0 | 0 | 0
202 | Tip 7b | kos | 6 | 0 | 0 | 0
203 | Izvedba ozemljitev novo nameščene opreme in jeklenih podstavkov na obstoječo ozemljilno mrežo | komplet | 7 | 0 | 0 | 0
204 | Prevzemni preizkusi na objektu (SAT) za vso vgrajeno opremo | komplet | 7 | 0 | 0 | 0
205 | Zagon, preskus in meritve, spuščanje v pogon (SAT), izdelava poročil | komplet | 7 | 0 | 0 | 0
206 | Sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih | komplet | 7 | 0 | 0 | 0
207 | Dobava tesnilne mase in zatesnitev vseh novih in spremenjenih obstoječih kabelskih prehodov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
208 | V sklopu dobave je ves potreben drobni material in material za montažo (vijaki, podložke, …) | komplet | 7 | 0 | 0 | 0
209 | Izdelava dokazila o zanesljivosti po fazah | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Vuhred |  | 0

## 9.D EMD OŽBALT
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
ELEKTROMONTAŽNA DELA
HE OŽBALT
DEMONTAŽA
110 kV stikališče polje =EA01, =EA03 in =EA07
1 | Demontaža obstoječih NN kabelskih povezav TMT -T1 in NMT -T5 obsega odklop povezav na obeh straneh in odstranitev kablov iz obstoječe kabelske kanalizacije in demontažo pripadajočih uvodnic | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA02
2 | Demontaža obstoječih NN kabelskih povezav iz sponk TMT -T1 obsega odklop povezav na obeh straneh in odstranitev kablov iz obstoječe kabelske kanalizacije in demontažo pripadajočih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA05
3 | Demontaža obstoječih krmilno/signalnih NN kabelskih povezav iz pogonskih omaric -Q10, -Q20 in sponk NMT -T15 in -T25 obsega odklop povezav na obeh straneh in odstranitev kablov iz obstoječe kabelske kanalizacije in demontažo pripadajočih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA01, =EA02, =EA03, =EA05 in =EA07
4 | Demontaža notranje opreme iz obstoječe KRO obsega odklop obstoječih kabelskih povezav iz priključnih sponk in odstranitev obstoječe montažne plošče z vso nameščeno opremo | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
5 | Demontaža obstoječih NN napajalnih kabelskih povezav iz KRO obsega odklop povezav na obeh straneh in odstranitev teh kablov iz kabelske kanalizacije in demontažo pripadajočih uvodnic | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
Komandni prostor
6 | Demontaža obstoječih omar sekundarnih sistemov CME01, CME02/05, CME03 in CME07 obsega odklop obstoječih kabelskih povezav in odstranitev omar. Obstoječe kabelske povezave do KRO omaric v 110 kV poljih se ohranijo. Obstoječe kable do omar lastne rabe se odklopi na obeh straneh in odstrani. Obstoječe optične in bakrene komunikacijske povezave se odklopi na obeh straneh in odstrani. | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
7 | Predelava omar TR polj CME04, CME06 in CME08: demontaža obstoječega zaščitnega terminala zaščite zbiralk - enota polja. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
Demontaža v objektih na drugi strani daljnovodov
8 | Demontaža obstoječe KDZ naprave | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
Ostalo
9 | Odvoz demontirane opreme v skladišče oz. na deponijo, uničenje opreme, dokazilo/potrdilo o uničenju opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
DOBAVA
10 | Opomba: Vodnik 243-AL1/39-A20SA je v dobavi naročnika. Prevzem vrvi v skladišču ELES in transport do mesta vgradnje na posameznih objektih (oddaljenost do skladišča cca. 150 km). | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA01
11 | T Al sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA prehod na vodnik 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
12 | T Al sponka, za vodnik 490-AL1/64-A20SA prehod na vodnik 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 6 | 0 | 0 | 0
13 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x100mm, izvrtine Φ14mm na 50/50mm. | kos | 21 | 0 | 0 | 0
14 | Ravna Al sponka, za paralelen priklop 2x 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
15 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x200mm. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA02
16 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x100mm, izvrtine Φ14mm na 50/50mm. | kos | 9 | 0 | 0 | 0
17 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x200mm. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA03
18 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x100mm, izvrtine Φ14mm na 50/50mm. | kos | 12 | 0 | 0 | 0
19 | Ravna Al sponka, za paralelen priklop 2x 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 6 | 0 | 0 | 0
20 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x200mm. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA05
21 | T Al sponka, za vodnik 490-AL1/64-A20SA prehod na vodnik 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 6 | 0 | 0 | 0
22 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x100mm, izvrtine Φ14mm na 50/50mm. | kos | 6 | 0 | 0 | 0
23 | 90° Al priključna vijačna sponka za vodnik 243-AL1/39-A20SA, prehod na sornik Φ50mm dolžine 120mm. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
24 | T Al vijačna sponka za vodnik 243-AL1/39-A20SA, prehod na sornik Φ50mm dolžine 120mm. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
25 | Ravna Al sponka, za paralelen priklop 2x 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
26 | T Al sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA prehod na vodnik 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA07
27 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x100mm, izvrtine Φ14mm na 50/50mm. | kos | 12 | 0 | 0 | 0
28 | Ravna Al sponka, za paralelen priklop 2x 243-AL1/39-A20SA, vijačna. | kos | 6 | 0 | 0 | 0
29 | Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo 100x200mm. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
MONTAŽA
110 kV stikališče polje =EA01, =EA02, =EA03, =EA05 in =EA07
30 | Montaža nove montažne plošče z nameščeno opremo v obstoječo KRO. Priklop obstoječih kablov v KRO na sponke na novo vgrajeni montažni plošči. | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče - omarici za signalizacijo prisotnosti osebja
31 | Montaža omaric +S1 in +S2 na nov nosilni steber | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Komandni prostor
32 | Montaža novih omar sekundarnih sistemov =EA01+UE01, =EA02+RE02 ZZB, =EA02.05+UE02.05, =EA03+UE03, =EA07+UE07, +SX01, +SX10 in priklop obstoječih kabelskih povezav do KRO omaric v 110 kV poljih. V primeru potreb - izvedba novih signalnih NN kabelskih povezav med novimi omarami. Izvedba novih optičnih in bakrenih komunikacijskih povezav je predmet ločenega DZR in ni v sklopu elektromontažnih del | komplet | 7 | 0 | 0 | 0
33 | Predelava omar TR polj CME04, CME06 in CME08: S tem projektom se bo v omare vodenja in meritev TR polj dogradilo sledeče: vhodno/izhodna enota ELES, merilnik fazorjev PMU in zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja. Drobni material, priključne sponke in žične povezave potrebne za predelavo so v sklopu dobave izvajalca elektromontažnih del | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
34 | Montaža novih omar lastne rabe =NK/NL+S1 in =NE/NG/NJ+S1 | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
35 | Postavitev SCADA računalnika in pripadajoče opreme. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Kabelski prostor v komandni stavbi
36 | Montaža nove omare za upravljanje razsvetljave 110kV stikališča +SZR | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Vgradnja komunikacijskih pretvornikov
37 | Vgradnja v omaro +BFB05: Komunikacijski pretvornik: 1 kos Avtomatski odklopnik: 1 kosa Vrstne sponke, ožičenje, drobni material za montažo, oznake, itd. za montažo zgoraj navedene opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
38 | Vgradnja v omaro =1CNA02+1CNA02: Komunikacijski pretvornik: 2 kosa Avtomatski odklopnik: 1 kos Vrstne sponke, ožičenje, drobni material za montažo, oznake, itd. za montažo zgoraj navedene opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
39 | Vgradnja v omaro =2CNA02+2CNA02: Komunikacijski pretvornik: 2 kosa Avtomatski odklopnik: 1 kos Vrstne sponke, ožičenje, drobni material za montažo, oznake, itd. za montažo zgoraj navedene opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
40 | Vgradnja v omaro =3CNA02+3CNA02: Komunikacijski pretvornik: 2 kosa Avtomatski odklopnik: 1 kos Vrstne sponke, ožičenje, drobni material za montažo, oznake, itd. za montažo zgoraj navedene opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Montaža v objektih na drugi strani daljnovodov
41 | Montaža Mrežnih stikal in RedBox naprave za izvedbo GOOSE komunikacij | kos | 2 | 0 | 0 | 0
42 | Montaža KDZ naprave | kos | 1 | 0 | 0 | 0
43 | Ožičenje, drobni material za montažo, oznake, itd. za montažo zgoraj navedene opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
DOBAVA IN MONTAŽA
110 kV stikališče polje =EA01
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
44 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 9 | 0 | 0 | 0
45 | Ozemljitveni vodnik, neizoliran, Cu, 95 mm² | m | 6 | 0 | 0 | 0
46 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 15 | 0 | 0 | 0
47 | C ali H sponka Cu 95 mm² / 95 mm² | kos | 3 | 0 | 0 | 0
48 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 25 mm² | m | 2 | 0 | 0 | 0
49 | Kabelski čevelj za vodnik 25 mm² | kos | 4 | 0 | 0 | 0
50 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 12G2,5 mm²; za povezave novih NMT in TMT | m | 100 | 0 | 0 | 0
51 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 12 | 0 | 0 | 0
52 | Polaganje novih NN kablov med KRO in TMT -T1 in NMT -T5 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
53 | Priklop novih NN kablov v KRO in TMT -T1 in NMT -T5, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
54 | Kabel NYCY, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 360 | 0 | 0 | 0
55 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x2,5 mm²: 2x meritve TMT od KRO do omare vodenja | m | 400 | 0 | 0 | 0
56 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x4 mm²: 1x meritve NMT od KRO do omare vodenja | m | 200 | 0 | 0 | 0
57 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 5 | 0 | 0 | 0
58 | Polaganje novih NN kablov med KRO in novimi omarami lastne rabe in vodenja | m | 960 | 0 | 0 | 0
59 | Priklop novih NN kablov v KRO, omarah nove lastne rabe in vodenja, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA02
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
60 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 2.4 | 0 | 0 | 0
61 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 8 | 0 | 0 | 0
62 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 12G2,5 mm²; za povezave TMT | m | 50 | 0 | 0 | 0
63 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 6 | 0 | 0 | 0
64 | Polaganje novih NN kablov med KRO in TMT -T1 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
65 | Priklop novih NN kablov v KRO in TMT -T1, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
66 | Kabel NYCY, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 340 | 0 | 0 | 0
67 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x2,5 mm²: 2x meritve TMT od KRO do omare vodenja | m | 380 | 0 | 0 | 0
68 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
69 | Polaganje novih NN kablov med KRO in novimi omarami lastne rabe in vodenja | m | 720 | 0 | 0 | 0
70 | Priklop novih NN kablov v KRO, omarah nove lastne rabe in vodenja, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA03
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
71 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 9 | 0 | 0 | 0
72 | Ozemljitveni vodnik, neizoliran, Cu, 95 mm² | m | 6 | 0 | 0 | 0
73 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 15 | 0 | 0 | 0
74 | C ali H sponka Cu 95 mm² / 95 mm² | kos | 3 | 0 | 0 | 0
75 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 25 mm² | m | 2 | 0 | 0 | 0
76 | Kabelski čevelj za vodnik 25 mm² | kos | 4 | 0 | 0 | 0
77 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 12G2,5 mm²; za povezave novih NMT in TMT | m | 110 | 0 | 0 | 0
78 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 12 | 0 | 0 | 0
79 | Polaganje novih NN kablov med KRO in TMT -T1 in NMT -T5 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
80 | Priklop novih NN kablov v KRO in TMT -T1 in NMT -T5, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
81 | Kabel NYCY, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 320 | 0 | 0 | 0
82 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x2,5 mm²: 2x meritve TMT od KRO do omare vodenja | m | 360 | 0 | 0 | 0
83 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
84 | Polaganje novih NN kablov med KRO in novimi omarami lastne rabe in vodenja | m | 680 | 0 | 0 | 0
85 | Priklop novih NN kablov v KRO, omarah nove lastne rabe in vodenja, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA05
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
86 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 9 | 0 | 0 | 0
87 | Ozemljitveni vodnik, neizoliran, Cu, 95 mm² | m | 6 | 0 | 0 | 0
88 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 15 | 0 | 0 | 0
89 | C ali H sponka Cu 95 mm² / 95 mm² | kos | 3 | 0 | 0 | 0
90 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 25 mm² | m | 4 | 0 | 0 | 0
91 | Kabelski čevelj za vodnik 25 mm² | kos | 8 | 0 | 0 | 0
92 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 12G2,5 mm²; za povezave NMT | m | 160 | 0 | 0 | 0
93 | Kabel NYCY, 4G4 mm²; za povezave -Q15,-Q25 mot. pogoni | m | 60 | 0 | 0 | 0
94 | Kabel NYCY, 3G2,5 mm²; za povezave -Q15,-Q25 gretje | m | 60 | 0 | 0 | 0
95 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 18G1,5 mm²; za povezave -Q15,-Q25 signali | m | 60 | 0 | 0 | 0
96 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 18G1,5 mm²; za povezave -Q15,-Q25 krmiljenje | m | 60 | 0 | 0 | 0
97 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 28 | 0 | 0 | 0
98 | Polaganje novih NN kablov med KRO in -Q15, -Q25, NMT -T15 in -T25 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
99 | Priklop novih NN kablov v KRO in -Q15, -Q25, NMT -T15 in -T25, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
100 | Kabel NYCY, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 280 | 0 | 0 | 0
101 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x4 mm²: 2x meritve NMT od KRO do omare vodenja | m | 340 | 0 | 0 | 0
102 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
103 | Polaganje novih NN kablov med KRO in novimi omarami lastne rabe in vodenja | m | 620 | 0 | 0 | 0
104 | Priklop novih NN kablov v KRO, omarah nove lastne rabe in vodenja, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče polje =EA07
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
105 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 9 | 0 | 0 | 0
106 | Ozemljitveni vodnik, neizoliran, Cu, 95 mm² | m | 6 | 0 | 0 | 0
107 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 15 | 0 | 0 | 0
108 | C ali H sponka Cu 95 mm² / 95 mm² | kos | 3 | 0 | 0 | 0
109 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 25 mm² | m | 2 | 0 | 0 | 0
110 | Kabelski čevelj za vodnik 25 mm² | kos | 4 | 0 | 0 | 0
111 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 12G2,5 mm²; za povezave novih NMT in TMT | m | 110 | 0 | 0 | 0
112 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 12 | 0 | 0 | 0
113 | Polaganje novih NN kablov med KRO in TMT -T1 in NMT -T5 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
114 | Priklop novih NN kablov v KRO in TMT -T1 in NMT -T5, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
115 | Kabel NYCY, 5x4 mm²: napajanje KRO 1x za motorne pogone, 1x za vtičnice | m | 240 | 0 | 0 | 0
116 | Kabel Ölflex 110 CY, 6x2,5 mm²: 2x meritve TMT od KRO do omare vodenja | m | 280 | 0 | 0 | 0
117 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
118 | Polaganje novih NN kablov med KRO in novimi omarami lastne rabe in vodenja | m | 520 | 0 | 0 | 0
119 | Priklop novih NN kablov v KRO, omarah nove lastne rabe in vodenja, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV stikališče - omarici za signalizacijo prisotnosti osebja
Izdelava omaric +S1 in +S2:
120 | Elektro omarica (šxvxg: 380x300x155), INOX, IP67 z opremo(signalna luč, sponke, preklopno stikalo, rele, drobni material, ožičenje in material potreben za vgradnjo) | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
Matarial za izvedbo ozemljitev podstavkov in aparatov:
121 | Ozemljitveni vodnik, izoliran, UV, odporen, Cu, 95 mm² | m | 2 | 0 | 0 | 0
122 | Ozemljitveni vodnik, neizoliran, Cu, 95 mm² | m | 2 | 0 | 0 | 0
123 | Kabelski čevelj za vodnik 95 mm² | kos | 6 | 0 | 0 | 0
124 | C ali H sponka Cu 95 mm² / 95 mm² | kos | 1 | 0 | 0 | 0
125 | Kabel Ölflex 110 CY black 0,6/1 kV UV odporen, 5G1,5 mm² +S1: 2x110 m +S2: 2x110 m | m | 440 | 0 | 0 | 0
126 | EMC uvodnice konusnega tipa za zgoraj navedene kable (brez vzmetnih peres ali vzmetnih obročev) | kos | 8 | 0 | 0 | 0
127 | Polaganje novega NN kabla med omarico +S1 in omaro vodenja ELES | m | 220 | 0 | 0 | 0
128 | Priklop novega NN kabla v omarici +S1 in omari vodenja ELES, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
129 | Polaganje novega NN kabla med omarico +S2 in omaro vodenja DEM | m | 220 | 0 | 0 | 0
130 | Priklop novega NN kabla v omarici +S2 in omari vodenja DEM, vključno z montažo novih uvodnic | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
Predelava sistema razsvetljave 110 kV stikališča
131 | Kabel NYCY, 5x6 mm²; dovod iz nove omare lastne rabe NE/NG/NJ+S1 do nove omare +SZR | m | 30 | 0 | 0 | 0
132 | Kabel Ölflex 110, 4G1,5 mm² ; vklop razsvetljave iz omare lastne rabe NE/NG/NJ+S1 | m | 30 | 0 | 0 | 0
133 | Kabel Ölflex 110 black 0,6/1 kV UV odporen, 3G1,5 mm² ; povezava svetlobnega senzorja | m | 80 | 0 | 0 | 0
134 | Svetlobni senzor | kos | 1 | 0 | 0 | 0
135 | Polaganje novih kablov | m | 140 | 0 | 0 | 0
136 | Priklop novih kablov v omari lastne rabe NE/NG/NJ+S1 in omari +SZR | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
137 | Odklop obstoječih kablov za razsvetljavo 110 kV stikališča iz obstoječe omare BLH11 in priklop le-teh v omaro +SZR (ki bo montirana zraven BLH11) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Komandni prostor
138 | Kabel NYCY, 2x4 mm² ; napajanje omar vodenja DC A: 200 m DC B: 200 m DC zanka: 90 m | m | 490 | 0 | 0 | 0
139 | Kabel NYCY, 3x6 mm²: 1xAC zanka ; napajanje omar vodenja | m | 90 | 0 | 0 | 0
140 | Kabel Ölflex 110 CY, 25G1,5 mm²: signalizacija izpada avtomatov iz NE/NG/NJ+S1: 2x20 m iz NK/NL+S1: 2x30 m | m | 100 | 0 | 0 | 0
141 | Kabel Ölflex 110, 3G1,5 mm² ; 1xSCADA | m | 30 | 0 | 0 | 0
142 | Kabelski razdelilec 8xšuko vtičnica ; 1xSCADA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
143 | Kabel NYCY, 4x25 mm²; 400VAC 3f NLR; dovod iz +BMA02 v NE/NG/NJ+S1 | m | 80 | 0 | 0 | 0
144 | Kabel NYCY, 4x25 mm²; 400VAC 3f SLR; dovod iz +BFA05 v NE/NG/NJ+S1 | m | 80 | 0 | 0 | 0
145 | Kabel NYCY, 3x25 mm²; 220VDC batA; dovod iz +BUA01 v NK/NL+S1 | m | 80 | 0 | 0 | 0
146 | Kabel NYCY, 3x25 mm²; 220VDC batB; dovod iz +BUA02 v NK/NL+S1 | m | 80 | 0 | 0 | 0
147 | Kabel NYCY, 3x25 mm²; 230VAC 1f razsmerjena; dovod iz +BFAxx v NE/NG/NJ+S1 | m | 50 | 0 | 0 | 0
148 | Kabel NYCY, 3x25 mm²; 230VAC 1f razsmerjena; dovod iz +BRAxx v NE/NG/NJ+S1 | m | 50 | 0 | 0 | 0
149 | Polaganje NN kalbov | m | 1130 | 0 | 0 | 0
150 | Priklop NN kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
151 | Vodnik H07V-K 95 mm² Cu ru/ze; za izvedbo ozemljitev novih omar vodenja in lastne rabe (v zgradbi) | m | 50 | 0 | 0 | 0
Napajanje omar TK sistemov
152 | Kabel NYCY, 5x10 mm² ; dovod napajanja v omaro RPS v TK prostoru | m | 100 | 0 | 0 | 0
153 | Kabel NYCY, 3x10 mm² ; dovod napajanja v omaro RPS v TK prostoru | m | 100 | 0 | 0 | 0
154 | Polaganje NN kablov | m | 200 | 0 | 0 | 0
155 | Priklop NN kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
OSTALO
Izdelava novih napisnih tabel in oznak VN aparatov, polj, zbiralk, KRO omaric in ostale opreme. (glej grafično prilogo 4470.6E03.101):
156 | Tip 1 | kos | 24 | 0 | 0 | 0
157 | Tip 2a | kos | 5 | 0 | 0 | 0
158 | Tip 2b | kos | 5 | 0 | 0 | 0
159 | Tip 3a | kos | 13 | 0 | 0 | 0
160 | Tip 3b | kos | 13 | 0 | 0 | 0
161 | Tip 4 | kos | 150 | 0 | 0 | 0
162 | Tip 6 | kos | 12 | 0 | 0 | 0
163 | Tip 7a | kos | 5 | 0 | 0 | 0
164 | Tip 7b | kos | 5 | 0 | 0 | 0
165 | Izvedba ozemljitev novo nameščene opreme in jeklenih podstavkov na obstoječo ozemljilno mrežo | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
166 | Prevzemni preizkusi na objektu (SAT) za vso vgrajeno opremo | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
167 | Zagon, preskus in meritve, spuščanje v pogon (SAT), izdelava poročil | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
168 | Sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
169 | Dobava tesnilne mase in zatesnitev vseh novih in spremenjenih obstoječih kabelskih prehodov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
170 | V sklopu dobave je ves potreben drobni material in material za montažo (vijaki, podložke, …) | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
171 | Izdelava dokazila o zanesljivosti po fazah | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Ožbalt |  | 0

## 10.A GOD DRAVOGRAD
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
A | A - GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - HE DRAVOGRAD
A1 | DELA V 110 kV STIKALIŠČU
ZAKOLIČBA
1 | GEODETSKA ZAKOLIČBA OBJEKTA: Zakoličba v skladu z merami PZI projekta in načrta zakoličbe. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
UREDITEV GRADBIŠČA
2 | NAČRT ORGANIZACIJE GRADBIŠČA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
3 | UREDITEV GRADBIŠČA: Ureditev gradbišča mora biti skladna z Varnostnim načrtom in zahtevami DZR. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
ZAVAROVANJE GRADBIŠČA PROTI OKOLICI
4 | GRADBIŠČNA PVC OGRAJA: Postavitev PVC gradbiščne ograje z vzdrževanjem in popravili - PVC ograja višine 1,8 m pritrjena na ustrezno trdnih stojalih (ki bodo zdržala vremenske vplive na lokaciji gradnje) in v medsebojni oddaljenosti do 2 m, stojala morajo biti lesena (ne jeklena!), obojestranska s podstavki. Postavitev ograje proti delu stikališča, ki bo v času izvajanja del pod napetostjo. | m1 | 120 | 0 | 0 | 0
5 | GRADBIŠČNA PVC OGRAJA: Odstranitev PVC gradbiščne ograje - PVC ograja višine 1,8 m pritrjena na stojalih v medsebojni oddaljenosti do 2 m. | m1 | 120 | 0 | 0 | 0
6 | SIGNALNA VRVICA Z ZASTAVICAMI: Postavitev, vzdrževanje in odstranitev dvonivojske signalne vrvice z zastavicami. Signalna vrvica z zastavicami mora biti nameščena na višini od 1,0 do 1,3 m od tal ter pritrjena na stebričke ali druge podpore. | m1 | 200 | 0 | 0 | 0
RUŠITVENA DELA
7 | Odstranitev obstoječih tlakovcev, ročno ali strojno, vključno z čiščenjem in zlaganjem uporabnega materiala za ponovno vgradnjo. Odvoz in deponiranje neuporabnih tlakovcev (vključno z nakladom in prevozom na deponijo). Odstranitev obstoječe peščene posteljice in izravnava podlage. | m2 | 20 | 0 | 0 | 0
8 | Rušenje cestnih robnikov 5/25 cm v betonskem temelju, vključno s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. | m1 | 15 | 0 | 0 | 0
9 | Izdelava prebojev v AB steni obstoječe kabelske kinete za uvod cevi, debelina stene do 30 cm, vključno s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. Rezanje in dolbljenje ali kronsko vrtanje prebojev. Beton (Klasifikacijska številka odpadka: 170101). | kos | 3 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA
Opombe:
~ V primeru pretrganja vodnika ozemljitvenega sistema pri izvedbi zemeljskih del je izvajalec gradbenih del dolžan obvestiti naročnika/nadzornika in opraviti sanacijo na lastne stroške v skladu z navodili nadzornika.
10 | Strojni izkop jarka globine do 2 m, v terenu do IV. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo, naklon brežine jarka do 45° (izkop za novo KK). | m3 | 20 | 0 | 0 | 0
11 | Strojno zasipavanje z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 30 cm do Evd=40MPa; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 5 cm. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem (zasip nove KK). | m3 | 20 | 0 | 0 | 0
12 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do IV. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Na planumu je potrebno doseči nosilnost Evd =20 MPa in Evz = 45 MPa. | m2 | 13 | 0 | 0 | 0
13 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 36 | 0 | 0 | 0
14 | Nakladanje, prevoz in razkladanje izkopanega materiala. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na stalno deponijo. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 2.5 | 0 | 0 | 0
TEMELJI
15 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 20 cm. | m3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
16 | Izdelava in dobava prefabriciranega AB temelja omarice za signalizacijo prisotnosti osebja: ~ beton C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II (cca 0,5 m3/kos) ~ armatura (cca 25 kg/kos) ~ opaž nevidne betonske površine - spodnji del temelja (cca 2,8 m2/kos) ~ opaž vidne betonske površine - glava temelja (cca 0,9 m2/kos) ~ trikotne robne letvice za izvedbo posnetih robov 15 mm (cca 2 m/kos) ~ varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 40%), prekrivanje armature min. 5 cm ~ vgradnja kljuk za prenos temelja (4 kljuke iz ukrivljenih armaturnih palic Φ16mm) ~ vgradnja uvodnic kablov ~ vgradnja izpustov za ozemljitve armature (min. 2 izpusta dolžine 1 m na temelj - varjenje inox valjanec 30 x 3,5 mm) ~ vgradnja sider za jeklene konstrukcije VN naprav pred betoniranjem (sidra dobavi izvajalec jeklenih konstrukcij) ~ izdelava temeljev v proizvodnem obratu, dostava na gradbišče *OPOMBA: pred betoniranjem izvedbo armature in izvedbo ozemljitvenih izpustov pregledata tako nadzornik gradbenih del kot tudi nadzornik s področja elektroinštalacij. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Vgradnja prefabriciranega AB temelja omarice za signalizacijo prisotnosti osebja: ~ vgradnja na predvidene pozicije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
SANACIJA TLAKOVANIH POVRŠIN
18 | Dobava, vgradnja, izravnava in utrjevanje tamponskega sloja z drobljencem frakcije 0–32 mm, deb. 50 cm. | m3 | 10 | 0 | 0 | 0
19 | Dobava, vgradnja, izravnava in utrjevanje nove peščene posteljice iz peska frakcije 0–4 mm, poravnane in pripravljene za polaganje tlakovcev, deb. 3-5 cm. | m3 | 1 | 0 | 0 | 0
20 | Ponovna vgradnja obstoječih tlakovcev, poravnava po višini in nagibu. | m2 | 20 | 0 | 0 | 0
21 | Dopolnitev poškodovanih oziroma manjkajočih tlakovcev (dobava in vgradnja tlakovcev enakega tipa in barve, kot obstoječi). Uporaba in obračun po potrebi. | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
22 | Fugiranje tlakovcev s kremenčevim peskom in vibriranje z vibracijsko ploščo z gumijasto zaščito. | m2 | 20 | 0 | 0 | 0
23 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov dimenzije 5/25/100 cm v betonski temelj iz betona C20/25, XC1, Dmax=16, S3, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 15 | 0 | 0 | 0
KABELSKA KANALIZACIJA
24 | Dobava in polaganje PEHD fi 110mm cevi za kabelsko kanalizacijo, z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. V ceni upoštevati spajanje cevi s spojnimi elementi. | m1 | 15 | 0 | 0 | 0
25 | Dobava in vgradnja PVC opozorilnega traku "E" 20 cm nad PEHD cevjo po celotni trasi, kot je prikazano v načrtu. Z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. | m1 | 15 | 0 | 0 | 0
26 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 20 cm (obbetoniranje cevi). | m3 | 3.5 | 0 | 0 | 0
A2 | DELA V STAVBI
PRIPRAVLJALNA DELA
27 | Zaščita stavbnega pohištva pred umazanijo in prahom. | m2 | 25 | 0 | 0 | 0
28 | Zaščita proti zaprašitvi prostorov in elektro-tehnološke opreme. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
RUŠITVENA DELA
29 | Izdelava vseh zaščit in zapor pred začetkom del in odstranitev le teh z odvozom smeti na trajno deponijo po zaključku del. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
30 | Odstranitev dvojnega poda z vsemi elementi, s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 64 | 0 | 0 | 0
31 | Odstranitev spuščenih rasterskih stropov, 60x60 cm, iz plošč kot npr. Armstrong Perla, s podkonstrukcijo in obešali, s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 30 | 0 | 0 | 0
32 | Odstranitev predelnih sten debeline do 15cm s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 42 | 0 | 0 | 0
33 | Kronsko vrtanje AB plošče debeline do 30cm za izvedbo prebojev za prehod kablov, fi 160 mm, s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 4 | 0 | 0 | 0
34 | Kronsko vrtanje AB plošče debeline do 30cm za izvedbo prebojev za prehod kablov, fi 50 mm, s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Kronsko vrtanje opečne stene debeline do 30cm za izvedbo prebojev za prehod kablov, fi 50 mm, s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
36 | Razna manjša in nepredvidena rušitvena dela se obračunavajo na podlagi naročila in potrditve s strani nadzora v gradbenem dnevniku. V ceni na enoto zajeti uporabo eleketričnih orodij in prenos, nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo. | ur | 20 | 0 | 0 | 0
ZIDARSKA DELA
37 | Dolbljenje in krpanje utorov v AB zidovih, preseka do 0,01 m3/m1, s prenosom, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo. | m1 | 10 | 0 | 0 | 0
38 | Lokalno krpanje ometov na območju rušitev, pozidav ter druga manjša krpanja stenskih in stropnih ometov, z odstranitvijo starih nanosov, pripravo podlage, vsemi zaščitami in obdelavami. | m2 | 10 | 0 | 0 | 0
39 | Odstranitev obstoječega požarnega tesnenja na prehodih kablov v objekt oziroma med požarnimi sektorji. Ocenjena površina odstranitve je 1m2. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
40 | Izvedba požarnega tesnenja na prehodih kablov skozi nove preboje in tesnjenje obstoječih prebojev, ki ne bodo več potrebni, z uporabo: ~požarnih blazin (npr. Hilti CFS-CU) ~požarne silikonske tesnilne mase (npr. Hilti CFS-S SIL) Upoštevati smernico 408/20 (Smernice SZPV - SZPV) Ocenjena površina prebojev je 2m2. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
41 | Dobava materiala in izdelava hidroizolacije med ostoječo bitumesko hidroizolacijo in vgrajenimi dvoslojnimi PE-HD rebrastimi cevmi z bitumensko pasto armirano s filcem (kot npr. pasta Fragmat Izoflex in poliestrskim filcem Fragmat armirni poliestrski filc). | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
42 | Postavitev premičnih odrov za delo v objektu. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Razna manjša in nepredvidena zidarska dela, pomoč obrtnikom in instalaterjem, se obračunavajo na podlagi naročila in potrditve s strani nadzora v gradbenem dnevniku. V ceni na enoto zajeti uporabo eleketričnih orodij in prenos, nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo.
43 | Delavec PK | ur | 40 | 0 | 0 | 0
44 | Delavec KV | ur | 40 | 0 | 0 | 0
KLJUČAVNIČARSKA DELA
45 | Izdlava jeklenega pohodnega pokrova za prekritjekabelskih kinet v tlaku komandnega prostora. Širina kinet cca 30cm (dimenzije preveriti in prilagoditi na licu mesta). Izdelava pokrova: okvir L kotnik 50/50/5, jeklen pokrov iz pločevine debeline 5 mm. Okvir pokrova sidran v ploščo in steno prostora s sidrnimi vijaki. AKZ vroče cinkanje. Vključno z vsem potrebnim pomožnim in pritrdilnim materialom. Izvedba in obračun po potrebi. | m1 | 10 | 0 | 0 | 0
46 | Izdelava, dobava in montaža droga za GPS anteno, inox cev Ø 75 mm, razvita dolžina do 2 m, kompletno z vsem pritrdilnim materialom za pritrditev na fasado. Mikrolokacijo določiti pred izvedbo v dogovoru z investitorjem in solastnikom - DEM. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
PODOPOLAGALSKA DELA
47 | Dobava in montaža tehničnega dvignjenega poda kot (npr. Kingspan FDEB_H), z disipativno PVC finalno oblogo (npr. Polyfloor Finesse SD, dekor 5030), električne upornosti 10⁶-10⁸ Ohm, ki vključuje naslednje karakteristike: ~ plošče s spodnje strani oplaščene z galvanizirano jekleno pločevino ~ jedro iz iverne plošče visoke gostote ~ dimenzija plošče 600 x 600 x 38 mm ~ teža sistema 52 kg/m2 ~ nosilnost dvojnega poda 12kN/m2 ~ točkovna obremenitev 4,5kN ~ robovi plošč so zaključeni z ABS robnim trakom, ki zagotavlja zaščito roba jedra iverne plošče in finalne obloge ~ požarni razred Bfl-s1 Montaža na nastavljive kovinske nogice, lepljenje na poliuretansko lepilo, zaključnimi kapicami ter prečnimi podporniki vijačeni na nogice. V ceno je potrebno vključiti sponke za ozemljitev (po navodilih naročnika mora biti ozemljena vsaka 4-ta nogica) ter dobavo ročk za dvig dvojnega poda s stenskim držalom na klik (1 ročka za vsak prostor - skupaj 4). Z izdelavo stenskih zaključkov po izboru naročnika, z vsemi opasovanji in obdelavami. | m2 | 64 | 0 | 0 | 0
SUHOMONTAŽNA DELA
48 | Izdelava spuščenih rasterskih stropov, 60x60 cm, iz plošč kot npr. Armstrong Perla, s podkonstrukcijo in obešali, z izvedbo zaključkov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, z dobavo materiala in potrebnim delom. | m2 | 30 | 0 | 0 | 0
49 | Izdelava vertikalnih zaključkov spuščenih stropov, višine do 50 cm, iz 2x navadne mavčne plošče debeline 1,25 cm, s podkonstrukcijo in obešali, z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, z dobavo materiala in potrebnim delom. | m1 | 30 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža stenskega sistema mavčnih plošč na kovinski podkonstrukciji.
50 | ~ stena deb. 100 mm (npr. Knauf , W11). Obloga iz mavčnih plošč, 2 x 12,5 mm na vsaki strani, enojna podkonstrukcija. Stena pritrjena v strop in steno. Stena nad elektro tehnološkimi omarami. | m2 | 42 | 0 | 0 | 0
51 | Kitanje, bandažiranje in brušenje mavčnokartonskih ometanih površin ter medsebojnih stikov. Podana je površina vseh vidnih površin predelnih sten. | m2 | 42 | 0 | 0 | 0
SLIKOPLESKARSKA DELA
52 | Slikanje notranjih ometanih in betonskih površin z disperzijsko barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stene (komandni prostor in TK prostora). | m2 | 266 | 0 | 0 | 0
53 | Slikanje notranjih mavčnih površin z disperzijsko barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stropovi (komandni prostor in TK prostora). | m2 | 170 | 0 | 0 | 0
54 | Slikanje notranjih mavčnih površin z disperzijsko barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stene (komandni prostor). | m2 | 42 | 0 | 0 | 0
55 | Dodatek za pleskanje notranjih ometanih in montažnih površin s pralno barvo lateks mat (npr. JUPOL Latex matt), stopnja odpornosti na mokro drgnjenje je 2, v svetlih tonih. Stene (lokalno barvanje v komandnem prostoru in TK prostorih) | m2 | 133 | 0 | 0 | 0
NOTRANJA OPREMA
56 | Izdelava, dobava in montaža vrtljivega delovnega stolčka z nastavitvijo višine s pomočjo plinske vzmeti, vezan bukov les (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 611 718-FP). | kos | 1 | 0 | 0 | 0
DRUGA DELA
57 | Izdelava in vzdrževanje zaščite obstoječe funkcionane elektro tehnološke opreme, ki se ne premika in ostane v prostorih celoten čas izvajanja del v objektu. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
58 | Sprotno čiščenje objekta. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
59 | Čiščenje celotnega objekta po zaključku vsake posamezne faze izvedbe. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
60 | Finalno čiščenje celotnega objekta pred predajo del. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
61 | Izdelava dokazila o zanesljivosti po fazah | kpl | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Dravograd |  | 0

## 10.B GOD VUZENICA
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
B | B - GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - HE VUZENICA
B1 | DELA V 110 kV STIKALIŠČU
ZAKOLIČBA
1 | GEODETSKA ZAKOLIČBA OBJEKTA: Zakoličba v skladu z merami PZI projekta in načrta zakoličbe. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
UREDITEV GRADBIŠČA
2 | NAČRT ORGANIZACIJE GRADBIŠČA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
3 | UREDITEV GRADBIŠČA: Ureditev gradbišča mora biti skladna z Varnostnim načrtom in zahtevami DZR. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
ZAVAROVANJE GRADBIŠČA PROTI OKOLICI
4 | GRADBIŠČNA PVC OGRAJA: Postavitev PVC gradbiščne ograje z vzdrževanjem in popravili - PVC ograja višine 1,8 m pritrjena na ustrezno trdnih stojalih (ki bodo zdržala vremenske vplive na lokaciji gradnje) in v medsebojni oddaljenosti do 2 m, stojala morajo biti lesena (ne jeklena!), obojestranska s podstavki. Postavitev ograje proti delu stikališča, ki bo v času izvajanja del pod napetostjo. | m1 | 155 | 0 | 0 | 0
5 | GRADBIŠČNA PVC OGRAJA: Odstranitev PVC gradbiščne ograje - PVC ograja višine 1,8 m pritrjena na stojalih v medsebojni oddaljenosti do 2 m. | m1 | 155 | 0 | 0 | 0
6 | SIGNALNA VRVICA Z ZASTAVICAMI: Postavitev in vzdrževanje dvonivojske signalne vrvice z zastavicami. Signalna vrvica z zastavicami mora biti nameščena na višini od 1,0 do 1,3 m od tal ter pritrjena na stebričke ali druge podpore. | m1 | 200 | 0 | 0 | 0
RUŠITVENA DELA
7 | Odstranitev obstoječih tlakovcev, ročno ali strojno, vključno z čiščenjem in zlaganjem uporabnega materiala za ponovno vgradnjo. Odvoz in deponiranje neuporabnih tlakovcev (vključno z nakladom in prevozom na deponijo). Odstranitev obstoječe peščene posteljice in izravnava podlage. | m2 | 283.8 | 0 | 0 | 0
8 | Rušenje cestnih robnikov 5/25 cm v betonskem temelju, vključno s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. | m1 | 38 | 0 | 0 | 0
9 | Izdelava prebojev v AB steni obstoječe kabelske kinete, obstoječih jaškov oziroma obstoječeh temeljev omaric za uvod cevi (Φ110 mm), debelina stene do 30 cm s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. Rezanje in dolbljenje ali kronsko vrtanje prebojev. Beton (Klasifikacijska številka odpadka: 170101). | kos | 20 | 0 | 0 | 0
10 | Demontaža jeklenih konstrukcij (podstavkov VN naprav) s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. Teža posamezega podstavka je cca 200-300 kg. | kos | 38 | 0 | 0 | 0
11 | Rušitev betonskih temeljev podstavkov VN opreme vključno s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. Beton (Klasifikacijska številka odpadka: 170101). | m3 | 18 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA
Opombe:
~ V primeru pretrganja vodnika ozemljitvenega sistema pri izvedbi zemeljskih del je izvajalec gradbenih del dolžan obvestiti naročnika/nadzornika in opraviti sanacijo na lastne stroške v skladu z navodili nadzornika.
12 | Strojni izkop jarka globine do 2 m, v terenu do IV. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo, naklon brežine jarka do 45° (izkop za novo KK). | m3 | 141 | 0 | 0 | 0
13 | Strojno zasipavanje z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 30 cm do Evd=40MPa; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 5 cm. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem (zasip nove KK). | m3 | 141 | 0 | 0 | 0
14 | Strojni izkop jarka globine do 2 m, v terenu do IV. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo, naklon brežine jarka do 45° (izkop za temelje). | m3 | 36 | 0 | 0 | 0
15 | Strojno zasipavanje z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 30 cm do Evd=40MPa; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 5 cm. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem (zasip temeljev). | m3 | 18 | 0 | 0 | 0
16 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do IV. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala (planiranje celotnega polja). Na planumu je potrebno doseči nosilnost Evd =20 MPa in Evz = 45 MPa. | m2 | 106 | 0 | 0 | 0
17 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 77 | 0 | 0 | 0
18 | Dobava in izdelava plasti vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem: tamponski drobljenec D32, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 100 MPa EVD> 45 MPa, deb. 30 cm | m3 | 18 | 0 | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja humusa za zasutje ozemljitev (prerez cca 0,4 x 0,4 m) vključno z utrjevanjem. | m3 | 3 | 0 | 0 | 0
20 | Nakladanje, prevoz in razkladanje izkopanega materiala. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na stalno deponijo. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 24 | 0 | 0 | 0
TEMELJI
21 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 20 cm. | m3 | 6.5 | 0 | 0 | 0
22 | Izdelava in dobava prefabriciranih AB temeljev VN naprav: ~ beton C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II (cca 0,8 m3/kos) ~ armatura (cca 30 kg/kos) ~ opaž nevidne betonske površine - spodnji del temelja (cca 3,9 m2/kos) ~ opaž vidne betonske površine - glava temelja (cca 0,9 m2/kos) ~ trikotne robne letvice za izvedbo posnetih robov 15 mm (cca 2 m/kos) ~ varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 40%), prekrivanje armature min. 5 cm ~ vgradnja kljuk za prenos temelja (4 kljuke iz ukrivljenih armaturnih palic Φ16mm) ~ vgradnja uvodnic in izpustov za ozemljitve armature (min. 2 izpusta dolžine 1 m na temelj - varjenje inox valjanec 30 x 3,5 mm) ~ vgradnja sider za jeklene konstrukcije VN naprav pred betoniranjem (sidra dobavi izvajalec jeklenih konstrukcij) ~ izdelava temeljev v proizvodnem obratu, dostava na gradbišče *OPOMBA: pred betoniranjem izvedbo armature in izvedbo ozemljitvenih izpustov pregledata tako nadzornik gradbenih del kot tudi nadzornik s področja elektroinštalacij. | kos | 18 | 0 | 0 | 0
23 | Vgradnja prefabriciranih AB temeljev VN naprav: ~ vgradnja na predvidene pozicije | kos | 18 | 0 | 0 | 0
24 | Izdelava in dobava prefabriciranega AB temelja omarice za signalizacijo prisotnosti osebja: ~ beton C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II (cca 0,5 m3/kos) ~ armatura (cca 25 kg/kos) ~ opaž nevidne betonske površine - spodnji del temelja (cca 2,8 m2/kos) ~ opaž vidne betonske površine - glava temelja (cca 0,9 m2/kos) ~ trikotne robne letvice za izvedbo posnetih robov 15 mm (cca 2 m/kos) ~ varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 40%), prekrivanje armature min. 5 cm ~ vgradnja kljuk za prenos temelja (4 kljuke iz ukrivljenih armaturnih palic Φ16mm) ~ vgradnja uvodnic kablov ~ vgradnja izpustov za ozemljitve armature (min. 2 izpusta dolžine 1 m na temelj - varjenje inox valjanec 30 x 3,5 mm) ~ vgradnja sider za jeklene konstrukcije VN naprav pred betoniranjem (sidra dobavi izvajalec jeklenih konstrukcij) ~ izdelava temeljev v proizvodnem obratu, dostava na gradbišče *OPOMBA: pred betoniranjem izvedbo armature in izvedbo ozemljitvenih izpustov pregledata tako nadzornik gradbenih del kot tudi nadzornik s področja elektroinštalacij. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
25 | Vgradnja prefabriciranega AB temelja omarice za signalizacijo prisotnosti osebja: ~ vgradnja na predvidene pozicije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
26 | Izdelava AB pasovnih temeljev kontejnerja: ~ beton C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II (cca 0,8 m3/m) ~ armatura (cca 30 kg/m) ~ opaž nevidne betonske površine - opaž robov temelja (cca 2 m2/m) ~ varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 40%), prekrivanje armature min. 5 cm ~ vgradnja uvodnic in izpustov za ozemljitve armature (min. 4 izpusti dolžine 1 m na temelj - varjenje inox valjanec 30 x 3,5 mm) ~ izdelava temelja na licu mesta *OPOMBA: pred betoniranjem izvedbo armature in izvedbo ozemljitvenih izpustov pregledata tako nadzornik gradbenih del kot tudi nadzornik s področja elektroinštalacij. | m1 | 17 | 0 | 0 | 0
SANACIJA TLAKOVANIH POVRŠIN
27 | Dobava, vgradnja, izravnava in utrjevanje tamponskega sloja z drobljencem frakcije 0–32 mm, deb. 50 cm. | m3 | 145 | 0 | 0 | 0
28 | Dobava, vgradnja, izravnava in utrjevanje nove peščene posteljice iz peska frakcije 0–4 mm, poravnane in pripravljene za polaganje tlakovcev, deb. 3-5 cm. | m3 | 14.5 | 0 | 0 | 0
29 | Ponovna vgradnja obstoječih tlakovcev, poravnava po višini in nagibu. | m2 | 290 | 0 | 0 | 0
30 | Dopolnitev poškodovanih oziroma manjkajočih tlakovcev (dobava in vgradnja tlakovcev enakega tipa in barve, kot obstoječi). Uporaba in obračun po potrebi. | m2 | 25 | 0 | 0 | 0
31 | Dobava in vgradnja tlakovcev enakega tipa in barve, kot obstoječi. Nova dostopna pot do kontejnerja. | m2 | 7 | 0 | 0 | 0
32 | Fugiranje tlakovcev s kremenčevim peskom in vibriranje z vibracijsko ploščo z gumijasto zaščito. | m2 | 290 | 0 | 0 | 0
33 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov dimenzije 5/25/100 cm v betonski temelj iz betona C20/25, XC1, Dmax=16, S3, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 118 | 0 | 0 | 0
KABELSKA KANALIZACIJA
34 | Dobava in polaganje PEHD fi 110mm cevi za kabelsko kanalizacijo, z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. V ceni upoštevati spajanje cevi s spojnimi elementi. | m1 | 300 | 0 | 0 | 0
35 | Dobava in vgradnja PVC opozorilnega traku "E" 20 cm nad PEHD cevjo po celotni trasi, kot je prikazano v načrtu. Z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. | m1 | 300 | 0 | 0 | 0
36 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 20 cm (obbetoniranje cevi). | m3 | 65 | 0 | 0 | 0
KONTEJNER
37 | Izdelava, dobava in montaža novega pisarniškega kontejnerja dimenzije 6 x 2,5 m (kot npr. SPC K6) na predhodno pripravljene temelje, vključno s sidranjem, izdelavo ozemljitev in uvodom cevi za kable. Osnovne zahteve za kontejner: ~ jeklena konstrukcija, cinkana in barvana (RAL 9002 oziroma po dogovoru z investitorjem); ~ stene in streha izolacijski paneli debeline 40 mm polnjeni s poliuretansko izolacijo (barva RAL 9002 oziroma po dogovoru z investitorjem); ~ pod z nosilnostjo 500 kg/m2, finalni tlak vinilne plošče. Kontejner mora biti opremljen s: ~ kompletno električno napeljavo, ki vključuje elektro omarico, zunanji el. priklop, 2 LED luči, 2 vtičnice ter priključka za klimatsko napravo in radiator; ~ klimatsko napravo; ~ električni radiator; ~ vgrajena dva dvoslojna okna dim. 80 x 130 cm z roletami in ~ vgrajena enokrilna vrata za osebni vhod dim. 80 x 200 cm. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
B2 | DELA V STAVBI
PRIPRAVLJALNA DELA
38 | Zaščita stavbnega pohištva pred umazanijo in prahom. | m2 | 16 | 0 | 0 | 0
39 | Zaščita proti zaprašitvi prostorov in elektro-tehnološke opreme. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
RUŠITVENA DELA
40 | Izdelava vseh zaščit in zapor pred začetkom del in odstranitev le teh z odvozom smeti na trajno deponijo po zaključku del. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
41 | Kronsko vrtanje AB plošče za izvedbo prebojev za vstop kablov v objekt, fi 50 mm, s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odbozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
42 | Kronsko vrtanje opečne stene za izvedbo prebojev za vstop kablov v objekt, fi 50 mm, s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odbozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
43 | Razna manjša in nepredvidena rušitvena dela se obračunavajo na podlagi naročila in potrditve s strani nadzora v gradbenem dnevniku. V ceni na enoto zajeti uporabo eleketričnih orodij in prenos, nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo. | ur | 20 | 0 | 0 | 0
ZIDARSKA DELA
44 | Dolbljenje in krpanje utorov v AB zidovih, preseka do 0,01 m3/m1, s prenosom, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo. | m1 | 15 | 0 | 0 | 0
45 | Lokalno krpanje ometov na območju rušitev, pozidav, zamenjave stavbnega pohištva ter druga manjša krpanja stenskih in stropnih ometov, z odstranitvijo starih nanosov, pripravo podlage, vsemi zaščitami in obdelavami. | m1 | 15 | 0 | 0 | 0
46 | Odstranitev obstoječega požarnega tesnenja na prehodih kablov v objekt oziroma med požarnimi sektorji. Ocenjena površina odstranitve je 1m2. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
47 | Izvedba požarnega tesnenja na prehodih kablov skozi nove preboje in tesnjenje obstoječih prebojev, ki ne bodo več potrebni, z uporabo: ~požarnih blazin (npr. Hilti CFS-CU) ~požarne silikonske tesnilne mase (npr. Hilti CFS-S SIL) Upoštevati smernico 408/20 (Smernice SZPV - SZPV) Ocenjena površina prebojev je 2m2. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
48 | Dobava materiala in izdelava hidroizolacije med ostoječo bitumesko hidroizolacijo in vgrajenimi dvoslojnimi PE-HD rebrastimi cevmi z bitumensko pasto armirano s filcem (kot npr. pasta Fragmat Izoflex in poliestrskim filcem Fragmat armirni poliestrski filc). | m2 | 12 | 0 | 0 | 0
49 | Postavitev premičnih odrov za delo v objektu. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Razna manjša in nepredvidena zidarska dela, pomoč obrtnikom in instalaterjem, se obračunavajo na podlagi naročila in potrditve s strani nadzora v gradbenem dnevniku. V ceni na enoto zajeti uporabo eleketričnih orodij in prenos, nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo.
50 | Delavec PK | ur | 25 | 0 | 0 | 0
51 | Delavec KV | ur | 25 | 0 | 0 | 0
KLJUČAVNIČARSKA DELA
52 | Izdelava jeklenega pohodnega pokrova za prekritje kabelskih kinet v tlaku relejnega prostora. Širina kinet cca 60 cm (dimenzije preveriti in prilagoditi na licu mesta). Izdelava pokrova: okvir L kotnik 50/50/5, jeklen pokrov iz pločevine debeline 5 mm. Okvir pokrova sidran v ploščo in steno prostora s sidrnimi vijaki. AKZ vroče cinkanje. Vključno z vsem potrebnim pomožnim in pritrdilnim materialom. Izvedba in obračun po potrebi. | m1 | 6 | 0 | 0 | 0
53 | Izdelava, dobava in montaža droga za GPS anteno, inox cev Ø 75 mm, razvita dolžina do 2 m, kompletno z vsem pritrdilnim materialom za pritrditev na fasado. Mikrolokacijo določiti pred izvedbo v dogovoru z investitorjem in solastnikom - DEM. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
SLIKOPLESKARSKA DELA
54 | Slikanje notranjih ometanih in betonskih površin z disperzijsko barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stene. | m2 | 75 | 0 | 0 | 0
55 | Slikanje notranjih mavčnih površin z disperzijsko barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stropovi. | m2 | 19 | 0 | 0 | 0
56 | Dodatek za pleskanje notranjih ometanih in montažnih površin s pralno barvo lateks mat (npr. JUPOL Latex matt), stopnja odpornosti na mokro drgnjenje je 2, v svetlih tonih. | m2 | 27 | 0 | 0 | 0
ZUNANJA ALU VRATA
OPOMBA: Zunanja vrata morajo imeti prekinjen toplotni most in ustrezno toplotno izolativnost Ud=1,2 W/m2K. Zunanja vrata izdelana iz ojačanih ALU profilov brez toplotnih mostov in polnim alu izolacijskim vratnim krilom. Vratno krilo je opremljeno s samozapiralom z eloksiranim mehanizmom za odpiranje, tremi 3D nasadili in zaustavljalci na vratnih krilih. Zunanja vrata se montirajo po principu RAL montaž. Stiki s konstrukcijo so tesnjeni z ekspanzijskimi trakovi. Podana je količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo.
57 | Vrata V1, enokrilna zunanja ALU vrata - sv. mera vrat: 100/200 cm - nadsvetloba: / | kos | 1 | 0 | 0 | 0
NOTRANJA OPREMA
58 | Komandni pult (miza), dolžina 120 cm, širina 80 cm, višina 75 cm, Pult; obdelava laminat - ultrapas. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
59 | Izdelava, dobava in montaža vrtljivega delovnega stolčka z nastavitvijo višine s pomočjo plinske vzmeti, vezan bukov les (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 611 718-FP). | kos | 2 | 0 | 0 | 0
60 | Izdelava, dobava in montaža omare za orodnje iz jeklene pločevine s praškastim lakiranjem (v barvi po izboru naročnika) in s cilindrično ključavnico. Omara je predvidenih dimenzij (ŠxVxG) 1950 mm x 1050 mm x 650 mm (kot. npr. Kaiserkraft eurokraft – pro, št. artikla: 499071 49). Omara se postavi pod obstoječim nadstreškom ob 110 kV stikališču. Namesti se na lokacijo, ki ne bo ovirala dostopa DEM. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
DRUGA DELA
61 | Izdelava in vzdrževanje zaščite obstoječe funkcionane elektro tehnološke opreme, ki se ne premika in ostane v prostorih celoten čas izvajanja del v objektu. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
62 | Sprotno čiščenje objekta. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
63 | Čiščenje celotnega objekta po zaključku vsake posamezne faze izvedbe. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
64 | Finalno čiščenje celotnega objekta pred predajo del. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
65 | Izdelava dokazila o zanesljivosti po fazah | kpl | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Vuzenica |  | 0

## 10.C GOD VUHRED
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
C | C - GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - HE VUHRED
C1 | DELA V 110 kV STIKALIŠČU
ZAKOLIČBA
1 | GEODETSKA ZAKOLIČBA OBJEKTA: Zakoličba v skladu z merami PZI projekta in načrta zakoličbe. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
UREDITEV GRADBIŠČA
2 | NAČRT ORGANIZACIJE GRADBIŠČA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
3 | UREDITEV GRADBIŠČA: Ureditev gradbišča mora biti skladna z Varnostnim načrtom in zahtevami DZR. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
ZAVAROVANJE GRADBIŠČA PROTI OKOLICI
4 | GRADBIŠČNA PVC OGRAJA: Postavitev PVC gradbiščne ograje z vzdrževanjem in popravili - PVC ograja višine 1,8 m pritrjena na ustrezno trdnih stojalih (ki bodo zdržala vremenske vplive na lokaciji gradnje) in v medsebojni oddaljenosti do 2 m, stojala morajo biti lesena (ne jeklena!), obojestranska s podstavki. Postavitev ograje proti delu stikališča, ki bo v času izvajanja del pod napetostjo. | m1 | 255 | 0 | 0 | 0
5 | GRADBIŠČNA PVC OGRAJA: Odstranitev PVC gradbiščne ograje - PVC ograja višine 1,8 m pritrjena na stojalih v medsebojni oddaljenosti do 2 m. | m1 | 255 | 0 | 0 | 0
6 | SIGNALNA VRVICA Z ZASTAVICAMI: Postavitev in vzdrževanje dvonivojske signalne vrvice z zastavicami. Signalna vrvica z zastavicami mora biti nameščena na višini od 1,0 do 1,3 m od tal ter pritrjena na stebričke ali druge podpore. | m1 | 200 | 0 | 0 | 0
RUŠITVENA DELA
7 | Rezanje betonskih konstrukcij deb. do 20 cm (betonski tlak v stikališču). Beton (Klasifikacijska številka odpadka: 170101). | m1 | 452 | 0 | 0 | 0
8 | Rušenje betonskih konstrukcij deb. do 20 cm (betonski tlak v stikališču) s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. Beton (Klasifikacijska številka odpadka: 170101). | m2 | 335 | 0 | 0 | 0
9 | Izdelava prebojev v AB steni obstoječe kabelske kinete, obstoječih jaškov oziroma obstoječeh temeljev omaric za uvod cevi (Φ110 mm), debelina stene do 30 cm s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. Rezanje in dolbljenje ali kronsko vrtanje prebojev. Beton (Klasifikacijska številka odpadka: 170101). | kos | 2 | 0 | 0 | 0
10 | Demontaža jeklenih konstrukcij (podstavkov VN naprav) s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. Teža posamezega podstavka je cca 200-300 kg. | kos | 21 | 0 | 0 | 0
11 | Odstranitev obstoječe jeklene žičnate ograje in jeklene cestne ograje na mestu vgradnje novih ograjnih vrat za osebni prehod in novih drsnih ograjnih vrat, vključno s prilagoditvijo zaključkov ograje ter s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. | m1 | 8 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA
Opombe:
~ V primeru pretrganja vodnika ozemljitvenega sistema pri izvedbi zemeljskih del je izvajalec gradbenih del dolžan obvestiti naročnika/nadzornika in opraviti sanacijo na lastne stroške v skladu z navodili nadzornika.
12 | Strojni izkop jarka globine do 2 m, v terenu do IV. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo, naklon brežine jarka do 45° (izkop za novo KK). | m3 | 135 | 0 | 0 | 0
13 | Strojno zasipavanje z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 30 cm do Evd=40MPa; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 5 cm. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem (zasip nove KK). | m3 | 135 | 0 | 0 | 0
14 | Strojni izkop jarka globine do 2 m, v terenu do IV. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo, naklon brežine jarka do 45° (izkop za temelje). | m3 | 42 | 0 | 0 | 0
15 | Strojno zasipavanje z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 30 cm do Evd=40MPa; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 5 cm. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem (zasip temeljev). | m3 | 21 | 0 | 0 | 0
16 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do IV. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Na planumu je potrebno doseči nosilnost Evd =20 MPa in Evz = 45 MPa. | m2 | 98 | 0 | 0 | 0
17 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 74 | 0 | 0 | 0
18 | Dobava in izdelava plasti vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem: tamponski drobljenec D32, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 100 MPa EVD> 45 MPa, deb. 30 cm | m3 | 9 | 0 | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja humusa za zasutje ozemljitev (prerez cca 0,4 x 0,4 m) vključno z utrjevanjem. | m3 | 3 | 0 | 0 | 0
20 | Nakladanje, prevoz in razkladanje izkopanega materiala. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na stalno deponijo. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 21 | 0 | 0 | 0
TEMELJI
21 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 20 cm. | m3 | 7.5 | 0 | 0 | 0
22 | Izdelava in dobava prefabriciranih AB temeljev VN naprav: ~ beton C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II (cca 0,8 m3/kos) ~ armatura (cca 30 kg/kos) ~ opaž nevidne betonske površine - spodnji del temelja (cca 3,9 m2/kos) ~ opaž vidne betonske površine - glava temelja (cca 0,9 m2/kos) ~ trikotne robne letvice za izvedbo posnetih robov 15 mm (cca 2 m/kos) ~ varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 40%), prekrivanje armature min. 5 cm ~ vgradnja uvodnic in izpustov za ozemljitve armature (min. 2 izpusta dolžine 1 m na temelj - varjenje inox valjanec 30 x 3,5 mm) ~ vgradnja sider za jeklene konstrukcije VN naprav pred betoniranjem (sidra dobavi izvajalec jeklenih konstrukcij) ~ izdelava temeljev v proizvodnem obratu, dostava na gradbišče *OPOMBA: pred betoniranjem izvedbo armature in izvedbo ozemljitvenih izpustov pregledata tako nadzornik gradbenih del kot tudi nadzornik s področja elektroinštalacij. | kos | 21 | 0 | 0 | 0
23 | Vgradnja prefabriciranih AB temeljev VN naprav: ~ vgradnja na predvidene pozicije | kos | 21 | 0 | 0 | 0
24 | Izdelava in dobava prefabriciranega AB temelja omarice za signalizacijo prisotnosti osebja: ~ beton C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II (cca 0,5 m3/kos) ~ armatura (cca 25 kg/kos) ~ opaž nevidne betonske površine - spodnji del temelja (cca 2,8 m2/kos) ~ opaž vidne betonske površine - glava temelja (cca 0,9 m2/kos) ~ trikotne robne letvice za izvedbo posnetih robov 15 mm (cca 2 m/kos) ~ varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 40%), prekrivanje armature min. 5 cm ~ vgradnja kljuk za prenos temelja (4 kljuke iz ukrivljenih armaturnih palic Φ16mm) ~ vgradnja uvodnic kablov ~ vgradnja izpustov za ozemljitve armature (min. 2 izpusta dolžine 1 m na temelj - varjenje inox valjanec 30 x 3,5 mm) ~ vgradnja sider za jeklene konstrukcije VN naprav pred betoniranjem (sidra dobavi izvajalec jeklenih konstrukcij) *OPOMBA: pred betoniranjem izvedbo armature in izvedbo ozemljitvenih izpustov pregledata tako nadzornik gradbenih del kot tudi nadzornik s področja elektroinštalacij. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
25 | Vgradnja prefabriciranega AB temelja omarice za signalizacijo prisotnosti osebja: ~ vgradnja na predvidene pozicije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
26 | Izdelava AB temeljev ograjnih vrat za osebni prehod: ~ beton C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II (cca 0,5 m3/kos) ~ armatura (cca 25 kg/kos) ~ opaž nevidne betonske površine - opaž robov temelja (cca 2 m2/kos) ~ varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 40%), prekrivanje armature min. 5 cm ~ vgradnja uvodnic in izpustov za ozemljitve armature (min. 2 izpusta dolžine 1 m na temelj - varjenje inox valjanec 30 x 3,5 mm) ~ izdelava temelja na licu mesta *OPOMBA: pred betoniranjem izvedbo armature in izvedbo ozemljitvenih izpustov pregledata tako nadzornik gradbenih del kot tudi nadzornik s področja elektroinštalacij. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
27 | Izdelava AB temelja drsnih ograjnih vrat: ~ beton C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II (cca 2,0 m3/kos) ~ armatura (cca 120 kg/kos) ~ opaž nevidne betonske površine - opaž robov temelja (cca 6 m2/kos) ~ varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 40%), prekrivanje armature min. 5 cm ~ vgradnja uvodnic in izpustov za ozemljitve armature (min. 2 izpusta dolžine 1 m na temelj - varjenje inox valjanec 30 x 3,5 mm) ~ izdelava temelja na licu mesta *OPOMBA: pred betoniranjem izvedbo armature in izvedbo ozemljitvenih izpustov pregledata tako nadzornik gradbenih del kot tudi nadzornik s področja elektroinštalacij. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
SANACIJA BETONSKIH POVRŠIN
28 | Dobava in izdelava plasti vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem: tamponski drobljenec D32, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 100 MPa EVD> 45 MPa, deb. 30 cm. | m3 | 101 | 0 | 0 | 0
29 | Dobava in izdelava plasti vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem: zmrzlinsko odporen kamniti material D64, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 100 MPa EVD> 45 MPa, deb. 50 cm. | m3 | 168 | 0 | 0 | 0
30 | Izdelava betonskega tlaka (sanacija porušenih betonskih površin v stikališču), v sestavi in po postopku: ~ dobava in vgradnja ločilne folije (PE 0,2 mm), ~ dobava, polaganje in sidranje armaturnih mrež +-Q-385, ~ dobava, vgradnja in poravnava betona C30/37 za tlak debeline cca 15- cm, ~ površinska obdelava betonskega tlaka (metličenje ~ Izdelava dilatacijskih fug v razmaku do 4 m ~ nega betona (vlaženje ali premaz s sredstvom za nego) | m2 | 335 | 0 | 0 | 0
KABELSKA KANALIZACIJA
31 | Dobava in polaganje PEHD fi 110mm cevi za kabelsko kanalizacijo, z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. V ceni upoštevati spajanje cevi s spojnimi elementi. | m1 | 415 | 0 | 0 | 0
32 | Dobava in vgradnja PVC opozorilnega traku "E" 20 cm nad PEHD cevjo po celotni trasi, kot je prikazano v načrtu. Z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. | m1 | 415 | 0 | 0 | 0
33 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 20 cm (obbetoniranje cevi). | m3 | 57.5 | 0 | 0 | 0
OGRAJA
34 | Dobava in montaža kovinskih enokrilnih ograjnih vrat, širina vrat 110 cm. Ograja višine 2030 mm. Vsi ograjni elementi so jekleni, vroče cinkani in plastificirani s poliestrom (RAL po izboru naročnika). Vrata izdelati po tipskih detajlih izbranega proizvajalca, vključno z elektro opremo. Izvajalec mora izdelati podrobnejše risbe vrat s predvideno opremo in okovjem. Ograja je izvedena s standardnimi in dodatnimi elementi ter skupaj z vsemi potrebnimi deli: 3D paneli širine 2500 mm in višine 2030 mm, prerez žice 5/5 mm (V/H), velikost okenc 50 x 198 mm, stebrički 100 x 100 mm, vključno z vsem spojnim, pritrdilnim in montažnim materialom. Vključno z jeklenimi sidri z navoji za montažo z AKZ zaščito (Pritrjevanje ograje s kemičnimi sidri M12 in dolžine min. 125 mm (kot npr. sidro HAS in masa HIT-HY 200-A)) ~ priključki za ozemljitev na osnovno ozemljitveno mrežo (na stebričkih) ~ ves pritrdilni in pomožni material Pred izdelavo vrat in ograje rešitve potrdi naročnik. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Dobava in montaža kovinskih samonosnih drsnih ograjnih vrat na motorni pogon z daljinskim odpiranjem, širina vrat do 400 cm. Ograjna vrata višine 2030 mm. Vsi ograjni elementi so jekleni, vroče cinkani in plastificirani s poliestrom (RALpo izboru naročnika). Vrata izdelati po tipskih detajlih izbranega proizvajalca, vključno z elektro opremo (motor, signalna luč,...). Izvajalec mora izdelati podrobnejše risbe vrat s predvidenim krmiljenjem, opremo in okovjem. Ograja je izvedena s standardnimi in dodatnimi elementi ter skupaj z vsemi potrebnimi deli: ~ samonosna drsna vrata v okvirju na motorni pogon z diagonalnimi ojačitvami ( 4 ojačitve), 3D paneli širine 2500 mm in višine 2030 mm, prerez žice 5/5 mm (V/H), velikost okenc 50 x 198 mm, stebrički 100 x 100 mm, vključno z vsem spojnim, pritrdilnim in montažnim materialom. Vključno z jeklenimi sidri z navoji za montažo z AKZ zaščito (pritrjevanje ograje s kemičnimi sidri M12 in dolžine min. 125 mm (kot npr. sidro HAS in masa HIT-HY 200-A)) ~ priključki za ozemljitev na osnovno ozemljitveno mrežo (na stebričkih) ~ ves pritrdilni in pomožni material Pred izdelavo vrat in ograje rešitve potrdi naročnik. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
C2 | DELA V STAVBI
PRIPRAVLJALNA DELA
36 | Zaščita stavbnega pohištva pred umazanijo in prahom. | m2 | 95 | 0 | 0 | 0
37 | Zaščita proti zaprašitvi prostorov in elektro-tehnološke opreme. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
RUŠITVENA DELA
38 | Izdelava vseh zaščit in zapor pred začetkom del in odstranitev le teh z odvozom smeti na trajno deponijo po zaključku del. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
39 | Odstranitev dvojnega poda z vsemi elementi, s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 10 | 0 | 0 | 0
40 | Odstranitev spuščenih rasterskih stropov, 60x60 cm, iz plošč kot npr. Armstrong Perla, s podkonstrukcijo in obešali, s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 10 | 0 | 0 | 0
41 | Odstranitev predelnih sten stenskega iz sistema mavčnih plošč na kovinski podkonstrukciji s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 22 | 0 | 0 | 0
42 | Odstranitev obstoječe vinilne talne obloge vključno z lepilom in čiščenjem podlage s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 95 | 0 | 0 | 0
43 | Kronsko vrtanje AB plošče za izvedbo prebojev za prehode kablov, fi 110 mm, s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 52 | 0 | 0 | 0
44 | Kronsko vrtanje AB plošče za izvedbo prebojev za prehod kablov, fi 50 mm, s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odbozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
45 | Kronsko vrtanje opečne stene za izvedbo prebojev zaza prehod kablov, fi 50 mm, s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
46 | Razna manjša in nepredvidena rušitvena dela se obračunavajo na podlagi naročila in potrditve s strani nadzora v gradbenem dnevniku. V ceni na enoto zajeti uporabo eleketričnih orodij in prenos, nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo. | ur | 20 | 0 | 0 | 0
ZIDARSKA DELA
47 | Dolbljenje in krpanje utorov v AB zidovih, preseka do 0,01 m3/m1, s prenosom, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo. | m1 | 20 | 0 | 0 | 0
48 | Lokalno krpanje ometov na območju rušitev, pozidav ter druga manjša krpanja stenskih in stropnih ometov, z odstranitvijo starih nanosov, pripravo podlage, vsemi zaščitami in obdelavami. | m1 | 20 | 0 | 0 | 0
49 | Odstranitev obstoječega požarnega tesnenja na prehodih kablov v objekt oziroma med požarnimi sektorji. Ocenjena površina odstranitve je 1m2. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
50 | Izvedba požarnega tesnenja na prehodih kablov skozi nove preboje in tesnjenje obstoječih prebojev, ki ne bodo več potrebni, z uporabo: ~požarnih blazin (npr. Hilti CFS-CU) ~požarne silikonske tesnilne mase (npr. Hilti CFS-S SIL) Upoštevati smernico 408/20 (Smernice SZPV - SZPV) Ocenjena površina prebojev je 2m2. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
51 | Dobava materiala in izdelava hidroizolacije med ostoječo bitumesko hidroizolacijo in vgrajenimi dvoslojnimi PE-HD rebrastimi cevmi z bitumensko pasto armirano s filcem (kot npr. pasta Fragmat Izoflex in poliestrskim filcem Fragmat armirni poliestrski filc). | m2 | 12 | 0 | 0 | 0
52 | Postavitev premičnih odrov za delo v objektu. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Razna manjša in nepredvidena zidarska dela, pomoč obrtnikom in instalaterjem, se obračunavajo na podlagi naročila in potrditve s strani nadzora v gradbenem dnevniku. V ceni na enoto zajeti uporabo eleketričnih orodij in prenos, nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo.
53 | Delavec PK | ur | 50 | 0 | 0 | 0
54 | Delavec KV | ur | 50 | 0 | 0 | 0
KLJUČAVNIČARSKA DELA
55 | Izdelava, dobava in montaža droga za GPS anteno, inox cev Ø 75 mm, razvita dolžina do 2 m, kompletno z vsem pritrdilnim materialom za pritrditev na fasado. Mikrolokacijo določiti pred izvedbo v dogovoru z investitorjem in solastnikom - DEM. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
PODOPOLAGALSKA DELA
56 | Dobava in montaža tehničnega dvignjenega poda kot (npr. Kingspan FDEB_H), z disipativno PVC finalno oblogo (npr. Polyfloor Finesse SD, dekor 5030), električne upornosti 10⁶-10⁸ Ohm, ki vključuje naslednje karakteristike: ~ plošče s spodnje strani oplaščene z galvanizirano jekleno pločevino ~ jedro iz iverne plošče visoke gostote ~ dimenzija plošče 600 x 600 x 38 mm ~ teža sistema 52 kg/m2 ~ nosilnost dvojnega poda 12kN/m2 ~ točkovna obremenitev 4,5kN ~ robovi plošč so zaključeni z ABS robnim trakom, ki zagotavlja zaščito roba jedra iverne plošče in finalne obloge ~ požarni razred Bfl-s1 Montaža na nastavljive kovinske nogice, lepljenje na poliuretansko lepilo, zaključnimi kapicami ter prečnimi podporniki vijačeni na nogice. V ceno je potrebno vključiti sponke za ozemljitev (po navodilih naročnika mora biti ozemljena vsaka 4-ta nogica) ter dobavo ročk za dvig dvojnega poda s stenskim držalom na klik (1 ročka za vsak prostor - skupaj 4). Z izdelavo stenskih zaključkov po izboru naročnika, z vsemi opasovanji in obdelavami. | m2 | 15 | 0 | 0 | 0
57 | Dobava in vgradnja nove vinilne talne obloge po izboru naročnika, vključno s pregledom, brušenjem in izravnavo obstoječe podlage z izravnalno maso, nanosom temeljnega premaza in lepljenjem nove obloge. | m2 | 95 | 0 | 0 | 0
58 | Dobava in vgradnja ALU zaključnih obrob. | m1 | 44 | 0 | 0 | 0
SUHOMONTAŽNA DELA
59 | Izdelava spuščenih rasterskih stropov, 60x60 cm, iz plošč kot npr. Armstrong Perla, s podkonstrukcijo in obešali, z izvedbo zaključkov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, z dobavo materiala in potrebnim delom. | m2 | 10 | 0 | 0 | 0
60 | Izdelava vertikalnih zaključkov spuščenih stropov, višine do 50 cm, iz 2x mavčne plošče debeline 1,25 cm, s podkonstrukcijo in obešali, z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, z dobavo materiala in potrebnim delom. | m1 | 10 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža stenskega sistema mavčnih plošč na kovinski podkonstrukciji.
61 | ~ stena deb. 100 mm (npr. Knauf , W11). Obloga iz mavčnih plošč, 2 x 12,5 mm na vsaki strani, enojna podkonstrukcija. Stena pritrjena v strop in steno. Stena nad elektro tehnološkimi omarami. | m2 | 22 | 0 | 0 | 0
62 | Kitanje, bandažiranje in brušenje mavčnokartonskih ometanih površin ter medsebojnih stikov. Podana je površina vseh vidnih površin predelnih sten. | m2 | 22 | 0 | 0 | 0
SLIKOPLESKARSKA DELA
63 | Slikanje notranjih ometanih in betonskih površin z disperzijsko barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stene (komandni prostor in TK prostor). | m2 | 142 | 0 | 0 | 0
64 | Slikanje notranjih mavčnih površin z disperzijsko barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stropovi (komandni prostor in TK prostor). | m2 | 135 | 0 | 0 | 0
65 | Slikanje notranjih mavčnih površin z disperzijsko barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stene (komandni prostor). | m2 | 70 | 0 | 0 | 0
66 | Dodatek za pleskanje notranjih ometanih in montažnih površin s pralno barvo lateks mat (npr. JUPOL Latex matt), stopnja odpornosti na mokro drgnjenje je 2, v svetlih tonih. Stene (lokalno barvanje v komandnem prostoru in TK prostoru) | m2 | 95 | 0 | 0 | 0
NOTRANJA OPREMA
67 | Komandni pult (miza), dolžina 160 cm, širina 80 cm, višina 75 cm, Pult; obdelava laminat - ultrapas. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
68 | Izdelava, dobava in montaža vrtljivega delovnega stolčka z nastavitvijo višine s pomočjo plinske vzmeti, vezan bukov les (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 611 718-FP). | kos | 1 | 0 | 0 | 0
DRUGA DELA
69 | Izdelava in vzdrževanje zaščite obstoječe funkcionane elektro tehnološke opreme, ki se ne premika in ostane v prostorih celoten čas izvajanja del v objektu. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
70 | Sprotno čiščenje objekta. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
71 | Čiščenje celotnega objekta po zaključku vsake posamezne faze izvedbe. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
72 | Finalno čiščenje celotnega objekta pred predajo del. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
73 | Izdelava dokazila o zanesljivosti po fazah | kpl | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Vuhred |  | 0

## 10.D GOD OŽBALT
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
D | D - GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - HE OŽBALT
D1 | DELA V 110 kV STIKALIŠČU
ZAKOLIČBA
1 | GEODETSKA ZAKOLIČBA OBJEKTA: Zakoličba v skladu z merami PZI projekta in načrta zakoličbe. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
UREDITEV GRADBIŠČA
2 | NAČRT ORGANIZACIJE GRADBIŠČA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
3 | UREDITEV GRADBIŠČA: Ureditev gradbišča mora biti skladna z Varnostnim načrtom in zahtevami DZR. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
ZAVAROVANJE GRADBIŠČA PROTI OKOLICI
4 | GRADBIŠČNA PVC OGRAJA: Postavitev PVC gradbiščne ograje z vzdrževanjem in popravili - PVC ograja višine 1,8 m pritrjena na ustrezno trdnih stojalih (ki bodo zdržala vremenske vplive na lokaciji gradnje) in v medsebojni oddaljenosti do 2 m, stojala morajo biti lesena (ne jeklena!), obojestranska s podstavki. Postavitev ograje proti delu stikališča, ki bo v času izvajanja del pod napetostjo. | m1 | 120 | 0 | 0 | 0
5 | GRADBIŠČNA PVC OGRAJA: Odstranitev PVC gradbiščne ograje - PVC ograja višine 1,8 m pritrjena na stojalih v medsebojni oddaljenosti do 2 m. | m1 | 120 | 0 | 0 | 0
6 | SIGNALNA VRVICA Z ZASTAVICAMI: Postavitev in vzdrževanje dvonivojske signalne vrvice z zastavicami. Signalna vrvica z zastavicami mora biti nameščena na višini od 1,0 do 1,3 m od tal ter pritrjena na stebričke ali druge podpore. | m1 | 200 | 0 | 0 | 0
RUŠITVENA DELA
7 | Rezanje betonskih konstrukcij deb. do 20 cm (betonski tlak v stikališču). Beton (Klasifikacijska številka odpadka: 170101). | m1 | 135 | 0 | 0 | 0
8 | Rušenje betonskih konstrukcij deb. do 20 cm (betonski tlak v stikališču) s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. Beton (Klasifikacijska številka odpadka: 170101). | m2 | 105 | 0 | 0 | 0
9 | Izdelava prebojev v AB steni obstoječe kabelske kinete, obstoječih jaškov oziroma obstoječeh temeljev omaric za uvod cevi (Φ110 mm), debelina stene do 30 cm s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. Rezanje in dolbljenje ali kronsko vrtanje prebojev. Beton (Klasifikacijska številka odpadka: 170101). | kos | 10 | 0 | 0 | 0
10 | Demontaža jeklenih konstrukcij (podstavkov VN naprav) s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. Teža posamezega podstavka je cca 200-300 kg. | kos | 9 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA
Opombe:
~ V primeru pretrganja vodnika ozemljitvenega sistema pri izvedbi zemeljskih del je izvajalec gradbenih del dolžan obvestiti naročnika/nadzornika in opraviti sanacijo na lastne stroške v skladu z navodili nadzornika.
11 | Strojni izkop jarka globine do 2 m, v terenu do IV. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo, naklon brežine jarka do 45° (izkop za novo KK). | m3 | 38.5 | 0 | 0 | 0
12 | Strojno zasipavanje z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 30 cm do Evd=40MPa; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 5 cm. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem (zasip nove KK). | m3 | 38.5 | 0 | 0 | 0
13 | Strojni izkop jarka globine do 2 m, v terenu do IV. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo, naklon brežine jarka do 45° (izkop za temelje). | m3 | 18 | 0 | 0 | 0
14 | Strojno zasipavanje z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 30 cm do Evd=40MPa; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 5 cm. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem (zasip temeljev). | m3 | 9 | 0 | 0 | 0
15 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do IV. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Na planumu je potrebno doseči nosilnost Evd =20 MPa in Evz = 45 MPa. | m2 | 75.5 | 0 | 0 | 0
16 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 55 | 0 | 0 | 0
17 | Dobava in izdelava plasti vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem: tamponski drobljenec D32, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 100 MPa EVD> 45 MPa, deb. 30 cm | m3 | 5.5 | 0 | 0 | 0
18 | Dobava in vgradnja humusa za zasutje ozemljitev (prerez cca 0,4 x 0,4 m) vključno z utrjevanjem. | m3 | 3 | 0 | 0 | 0
19 | Nakladanje, prevoz in razkladanje izkopanega materiala. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na stalno deponijo. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 9 | 0 | 0 | 0
TEMELJI
20 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 20 cm. | m3 | 3.5 | 0 | 0 | 0
21 | Izdelava in dobava prefabriciranih AB temeljev VN naprav: ~ beton C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II (cca 0,8 m3/kos) ~ armatura (cca 30 kg/kos) ~ opaž nevidne betonske površine - spodnji del temelja (cca 3,9 m2/kos) ~ opaž vidne betonske površine - glava temelja (cca 0,9 m2/kos) ~ trikotne robne letvice za izvedbo posnetih robov 15 mm (cca 2 m/kos) ~ varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 40%), prekrivanje armature min. 5 cm ~ vgradnja uvodnic in izpustov za ozemljitve armature (min. 2 izpusta dolžine 1 m na temelj - varjenje inox valjanec 30 x 3,5 mm) ~ vgradnja sider za jeklene konstrukcije VN naprav pred betoniranjem (sidra dobavi izvajalec jeklenih konstrukcij) ~ izdelava temeljev v proizvodnem obratu, dostava na gradbišče *OPOMBA: pred betoniranjem izvedbo armature in izvedbo ozemljitvenih izpustov pregledata tako nadzornik gradbenih del kot tudi nadzornik s področja elektroinštalacij. | kos | 9 | 0 | 0 | 0
22 | Vgradnja prefabriciranih AB temeljev VN naprav: ~ vgradnja na predvidene pozicije | kos | 9 | 0 | 0 | 0
23 | Izdelava in dobava prefabriciranega AB temelja omarice za signalizacijo prisotnosti osebja: ~ beton C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II (cca 0,5 m3/kos) ~ armatura (cca 25 kg/kos) ~ opaž nevidne betonske površine - spodnji del temelja (cca 2,8 m2/kos) ~ opaž vidne betonske površine - glava temelja (cca 0,9 m2/kos) ~ trikotne robne letvice za izvedbo posnetih robov 15 mm (cca 2 m/kos) ~ varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 40%), prekrivanje armature min. 5 cm ~ vgradnja kljuk za prenos temelja (4 kljuke iz ukrivljenih armaturnih palic Φ16mm) ~ vgradnja uvodnic kablov ~ vgradnja izpustov za ozemljitve armature (min. 2 izpusta dolžine 1 m na temelj - varjenje inox valjanec 30 x 3,5 mm) ~ vgradnja sider za jeklene konstrukcije VN naprav pred betoniranjem (sidra dobavi izvajalec jeklenih konstrukcij) *OPOMBA: pred betoniranjem izvedbo armature in izvedbo ozemljitvenih izpustov pregledata tako nadzornik gradbenih del kot tudi nadzornik s področja elektroinštalacij. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
24 | Vgradnja prefabriciranega AB temelja omarice za signalizacijo prisotnosti osebja: ~ vgradnja na predvidene pozicije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
SANACIJA BETONSKIH POVRŠIN
25 | Dobava in izdelava plasti vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem: tamponski drobljenec D32, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 100 MPa EVD> 45 MPa, deb. 30 cm. | m3 | 31.5 | 0 | 0 | 0
26 | Dobava in izdelava plasti vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem: zmrzlinsko odporen kamniti material D64, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 100 MPa EVD> 45 MPa, deb. 50 cm. | m3 | 52.5 | 0 | 0 | 0
27 | Izdelava betonskega tlaka (sanacija porušenih betonskih površin v stikališču), v sestavi in po postopku: ~ dobava in vgradnja ločilne folije (PE 0,2 mm), ~ dobava, polaganje in sidranje armaturnih mrež +-Q-385, ~ dobava, vgradnja in poravnava betona C30/37 za tlak debeline cca 15- cm, ~ površinska obdelava betonskega tlaka (metličenje ~ Izdelava dilatacijskih fug v razmaku do 4 m ~ nega betona (vlaženje ali premaz s sredstvom za nego) | m2 | 105 | 0 | 0 | 0
KABELSKA KANALIZACIJA
28 | Dobava in polaganje PEHD fi 110mm cevi za kabelsko kanalizacijo, z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. V ceni upoštevati spajanje cevi s spojnimi elementi. | m1 | 115 | 0 | 0 | 0
29 | Dobava in vgradnja PVC opozorilnega traku "E" 20 cm nad PEHD cevjo po celotni trasi, kot je prikazano v načrtu. Z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. | m1 | 115 | 0 | 0 | 0
30 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 20 cm (obbetoniranje cevi). | m3 | 19.5 | 0 | 0 | 0
D2 | DELA V STAVBI
PRIPRAVLJALNA DELA
31 | Zaščita stavbnega pohištva pred umazanijo in prahom. | m2 | 40 | 0 | 0 | 0
32 | Zaščita proti zaprašitvi prostorov in elektro-tehnološke opreme. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
RUŠITVENA DELA
33 | Izdelava vseh zaščit in zapor pred začetkom del in odstranitev le teh z odvozom smeti na trajno deponijo po zaključku del. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
34 | Odstranitev dvojnega poda z vsemi elementi, s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 10 | 0 | 0 | 0
35 | Odstranitev spuščenih rasterskih stropov, 60x60 cm, iz plošč kot npr. Armstrong Perla, s podkonstrukcijo in obešali, s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 5 | 0 | 0 | 0
36 | Odstranitev predelnih sten stenskega iz sistema mavčnih plošč na kovinski podkonstrukciji s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 9 | 0 | 0 | 0
37 | Odstranitev obstoječe vinilne talne obloge vključno z lepilom in čiščenjem podlage s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 145 | 0 | 0 | 0
38 | Kronsko vrtanje AB plošče za izvedbo prebojev za prehode kablov, fi 110 mm, s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 12 | 0 | 0 | 0
39 | Kronsko vrtanje AB plošče za izvedbo prebojev za prehod kablov, fi 50 mm, s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odbozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
40 | Kronsko vrtanje opečne stene za izvedbo prebojev zaza prehod kablov, fi 50 mm, s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
41 | Razna manjša in nepredvidena rušitvena dela se obračunavajo na podlagi naročila in potrditve s strani nadzora v gradbenem dnevniku. V ceni na enoto zajeti uporabo eleketričnih orodij in prenos, nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo. | ur | 20 | 0 | 0 | 0
ZIDARSKA DELA
42 | Dolbljenje in krpanje utorov v AB zidovih, preseka do 0,01 m3/m1, s prenosom, nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo. | m1 | 20 | 0 | 0 | 0
43 | Lokalno krpanje ometov na območju rušitev, pozidav ter druga manjša krpanja stenskih in stropnih ometov, z odstranitvijo starih nanosov, pripravo podlage, vsemi zaščitami in obdelavami. | m1 | 20 | 0 | 0 | 0
44 | Odstranitev obstoječega požarnega tesnenja na prehodih kablov v objekt oziroma med požarnimi sektorji. Ocenjena površina odstranitve je 1m2. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
45 | Izvedba požarnega tesnenja na prehodih kablov skozi nove preboje in tesnjenje obstoječih prebojev, ki ne bodo več potrebni, z uporabo: ~požarnih blazin (npr. Hilti CFS-CU) ~požarne silikonske tesnilne mase (npr. Hilti CFS-S SIL) Upoštevati smernico 408/20 (Smernice SZPV - SZPV) Ocenjena površina prebojev je 2m2. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
46 | Dobava materiala in izdelava hidroizolacije med ostoječo bitumesko hidroizolacijo in vgrajenimi dvoslojnimi PE-HD rebrastimi cevmi z bitumensko pasto armirano s filcem (kot npr. pasta Fragmat Izoflex in poliestrskim filcem Fragmat armirni poliestrski filc). | m2 | 4 | 0 | 0 | 0
47 | Postavitev premičnih odrov za delo v objektu. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Razna manjša in nepredvidena zidarska dela, pomoč obrtnikom in instalaterjem, se obračunavajo na podlagi naročila in potrditve s strani nadzora v gradbenem dnevniku. V ceni na enoto zajeti uporabo eleketričnih orodij in prenos, nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo.
48 | Delavec PK | ur | 50 | 0 | 0 | 0
49 | Delavec KV | ur | 50 | 0 | 0 | 0
KLJUČAVNIČARSKA DELA
50 | Izdelava, dobava in montaža droga za GPS anteno, inox cev Ø 75 mm, razvita dolžina do 2 m, kompletno z vsem pritrdilnim materialom za pritrditev na fasado. Mikrolokacijo določiti pred izvedbo v dogovoru z investitorjem in solastnikom - DEM. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
PODOPOLAGALSKA DELA
51 | Dobava in montaža tehničnega dvignjenega poda kot (npr. Kingspan FDEB_H), z disipativno PVC finalno oblogo (npr. Polyfloor Finesse SD, dekor 5030), električne upornosti 10⁶-10⁸ Ohm, ki vključuje naslednje karakteristike: ~ plošče s spodnje strani oplaščene z galvanizirano jekleno pločevino ~ jedro iz iverne plošče visoke gostote ~ dimenzija plošče 600 x 600 x 38 mm ~ teža sistema 52 kg/m2 ~ nosilnost dvojnega poda 12kN/m2 ~ točkovna obremenitev 4,5kN ~ robovi plošč so zaključeni z ABS robnim trakom, ki zagotavlja zaščito roba jedra iverne plošče in finalne obloge ~ požarni razred Bfl-s1 Montaža na nastavljive kovinske nogice, lepljenje na poliuretansko lepilo, zaključnimi kapicami ter prečnimi podporniki vijačeni na nogice. V ceno je potrebno vključiti sponke za ozemljitev (po navodilih naročnika mora biti ozemljena vsaka 4-ta nogica) ter dobavo ročk za dvig dvojnega poda s stenskim držalom na klik (1 ročka za vsak prostor - skupaj 4). Z izdelavo stenskih zaključkov po izboru naročnika, z vsemi opasovanji in obdelavami. | m2 | 10 | 0 | 0 | 0
52 | Dobava in vgradnja nove vinilne talne obloge po izboru naročnika, vključno s pregledom, brušenjem in izravnavo obstoječe podlage z izravnalno maso, nanosom temeljnega premaza in lepljenjem nove obloge. | m2 | 145 | 0 | 0 | 0
53 | Dobava in vgradnja ALU zaključnih obrob. | m1 | 68 | 0 | 0 | 0
SUHOMONTAŽNA DELA
54 | Izdelava spuščenih rasterskih stropov, 60x60 cm, iz plošč kot npr. Armstrong Perla, s podkonstrukcijo in obešali, z izvedbo zaključkov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, z dobavo materiala in potrebnim delom. | m2 | 5 | 0 | 0 | 0
55 | Izdelava vertikalnih zaključkov spuščenih stropov, višine do 50 cm, iz 2x mavčne plošče debeline 1,25 cm, s podkonstrukcijo in obešali, z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, z dobavo materiala in potrebnim delom. | m1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža stenskega sistema mavčnih plošč na kovinski podkonstrukciji.
56 | ~ stena deb. 100 mm (npr. Knauf , W11). Obloga iz mavčnih plošč, 2 x 12,5 mm na vsaki strani, enojna podkonstrukcija. Stena pritrjena v strop in steno. Stena nad elektro tehnološkimi omarami. | m2 | 9 | 0 | 0 | 0
57 | Kitanje, bandažiranje in brušenje mavčnokartonskih ometanih površin ter medsebojnih stikov. Podana je površina vseh vidnih površin predelnih sten. | m2 | 9 | 0 | 0 | 0
SLIKOPLESKARSKA DELA
58 | Slikanje notranjih ometanih in betonskih površin z disperzijsko barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stene (komandni prostor in TK prostor). | m2 | 216 | 0 | 0 | 0
59 | Slikanje notranjih mavčnih površin z disperzijsko barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stropovi (komandni prostor in TK prostor). | m2 | 177 | 0 | 0 | 0
60 | Slikanje notranjih mavčnih površin z disperzijsko barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stene (komandni prostor). | m2 | 62 | 0 | 0 | 0
61 | Dodatek za pleskanje notranjih ometanih in montažnih površin s pralno barvo lateks mat (npr. JUPOL Latex matt), stopnja odpornosti na mokro drgnjenje je 2, v svetlih tonih. Stene (lokalno barvanje v komandnem prostoru in TK prostoru) | m2 | 139 | 0 | 0 | 0
NOTRANJA OPREMA
62 | Komandni pult (miza), dolžina 160 cm, širina 80 cm, višina 75 cm, Pult; obdelava laminat - ultrapas. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
63 | Izdelava, dobava in montaža vrtljivega delovnega stolčka z nastavitvijo višine s pomočjo plinske vzmeti, vezan bukov les (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 611 718-FP). | kos | 1 | 0 | 0 | 0
DRUGA DELA
64 | Izdelava in vzdrževanje zaščite obstoječe funkcionane elektro tehnološke opreme, ki se ne premika in ostane v prostorih celoten čas izvajanja del v objektu. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
65 | Sprotno čiščenje objekta. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
66 | Čiščenje celotnega objekta po zaključku vsake posamezne faze izvedbe. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
67 | Finalno čiščenje celotnega objekta pred predajo del. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
68 | Izdelava dokazila o zanesljivosti po fazah | kpl | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Ožbalt |  | 0

## 11.A JK DRAVOGRAD
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
A | SKLOP A - JEKLENE KONSTRUKCIJE - HE DRAVOGRAD
A1 | DELA V 110 kV STIKALIŠČU
JEKLENE KONSTRUKCIJE
1 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij – odstranitev obstoječe mize in nadomestitev z novo, prilagoditev obstoječih stebrov z novimi nosilci pogonske omare za 110 kV ozemljilnik (Q15, Q25) = 2 kosa. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 5), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1200 | 0 | 0 | 0
2 | Montaža novih jeklenih konstrukcij – odstranitev obstoječe mize in nadomestitev z novo, prilagoditev obstoječih stebrov z novimi nosilci pogonske omare za 110 kV ozemljilnik (Q15, Q25) = 2 kosa. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 5), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1200 | 0 | 0 | 0
3 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij – stebriček za omarici pri vhodu = 1 kos. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 5), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 55 | 0 | 0 | 0
4 | Montaža novih jeklenih konstrukcij – stebriček za omarici pri vhodu = 1 kos. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 5), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 55 | 0 | 0 | 0
5 | Antikorozijska zaščita novih jeklenih konstrukcij v stikališču z vročim cinkanjem po postopku: * Pocinkovalnica: ~ priprava površin skladno z zahtevami SIST EN ISO 14713) ~ izvedba vročega cinkanja elementov jeklene konstrukcija skladno s standardom SIST EN ISO 1461. Minimalna debelina nanosa prevleke je določena v standardu. V primeru premajhne debeline nanosa je potrebno ponoviti postopek vročega cinkanja. * Teren po montaži konstrukcij: ~ izvedba popravkov poškodovanih površin z ročnim nanosom cinkove barve s čopiči. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1275 | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij – priključna ušesa za ozemljitve (primarna, sekundarna), uvodne cevi za zaščito kablov, vključno z vijačnim materialom za pritrditev cevi na podstavke za: 110 kV ozemljilnik (Q15, Q25) 2 kosa. Vsi elementi iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 5), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8 po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 20 | 0 | 0 | 0
7 | Montaža novih jeklenih konstrukcij – priključna ušesa za ozemljitve (primarna, sekundarna), uvodne cevi za zaščito kablov, vključno z vijačnim materialom za pritrditev cevi na podstavke za: 110 kV ozemljilnik (Q15, Q25) 2 kosa. Vsi elementi iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 5), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8 po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 20 | 0 | 0 | 0
8 | Izdelava, dobava in transport - INOX (X5CrNi18-10) šablona s sidri za točkovni temelj stebrička za omarici pri vhodu (1 komplet), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Na sidrih morajo biti po montaži zaščitni plastični čepi. Sidra iz nerjavnega jekla po SIST EN 10088. Matice za sidra po DIN 934 (A2) kvalitete najmanj 3.1 v skladu s SIST EN 10204. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije. Vgradnja sider je upoštevana v GO delih - vgradi gradbenik. | kg | 30 | 0 | 0 | 0
9 | Razna režijska dela. Obračun po potrjenih količinah v gradbenem dnevniku. | ur | 50 | 0 | 0 | 0
10 | Pregled PZI dokumentacije, izdelava elaborat AKZ in izdelava tehno-ekonomskega elaborata. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Izdelava dokazila o zanesljivosti po fazah | kpl | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Dravograd |  | 0

## 11.B JK VUZENICA
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
B | SKLOP B - JEKLENE KONSTRUKCIJE - HE VUZENICA
B1 | DELA V 110 kV STIKALIŠČU
JEKLENE KONSTRUKCIJE
1 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij – odstranitev obstoječe mize in nadomestitev z novo, prilagoditev obstoječih stebrov z novimi nosilci pogonske omare za 110 kV ozemljilnik (Q15, Q25) = 2 kosa. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 11), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1200 | 0 | 0 | 0
2 | Montaža novih jeklenih konstrukcij – odstranitev obstoječe mize in nadomestitev z novo, prilagoditev obstoječih stebrov z novimi nosilci pogonske omare za 110 kV ozemljilnik (Q15, Q25) = 2 kosa. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 11), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1200 | 0 | 0 | 0
3 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij – podstavek za 110 kV NMT in PO (T5, F1) = 18 kosov. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 11), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 7020 | 0 | 0 | 0
4 | Montaža novih jeklenih konstrukcij – podstavek za 110 kV NMT in PO (T5, F1) = 18 kosov. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 11), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 7020 | 0 | 0 | 0
5 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij – podstavek za 110 kV TMT na obstoječe temelje (T1) = 18 kosov. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 11), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 3600 | 0 | 0 | 0
6 | Montaža novih jeklenih konstrukcij – podstavek za 110 kV TMT na obstoječe temelje (T1) = 18 kosov. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 11), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 3600 | 0 | 0 | 0
7 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij – adapter za 110 kV TMT na obstoječi podstavek (T1, T15, T25) = 9 kosov. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 11), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 630 | 0 | 0 | 0
8 | Montaža novih jeklenih konstrukcij – adapter za 110 kV TMT na obstoječi podstavek (T1, T15, T25) = 9 kosov. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 11), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 630 | 0 | 0 | 0
9 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij – stebriček za omarici pri vhodu = 1 kos. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 11), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 55 | 0 | 0 | 0
10 | Montaža novih jeklenih konstrukcij – stebriček za omarici pri vhodu = 1 kos. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 11), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 55 | 0 | 0 | 0
11 | Antikorozijska zaščita novih jeklenih konstrukcij v stikališču z vročim cinkanjem po postopku: * Pocinkovalnica: ~ priprava površin skladno z zahtevami SIST EN ISO 14713) ~ izvedba vročega cinkanja elementov jeklene konstrukcija skladno s standardom SIST EN ISO 1461. Minimalna debelina nanosa prevleke je določena v standardu. V primeru premajhne debeline nanosa je potrebno ponoviti postopek vročega cinkanja. * Teren po montaži konstrukcij: ~ izvedba popravkov poškodovanih površin z ročnim nanosom cinkove barve s čopiči. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 12735 | 0 | 0 | 0
12 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij – priključna ušesa za ozemljitve (primarna, sekundarna), uvodne cevi za zaščito kablov, vključno z vijačnim materialom za pritrditev cevi na podstavke za: 110 kV ozemljilnik (Q15, Q25) 2 kosa, podstavek za 110 kV NMT in PO (T5, F1) 18 kosov, podstavek za 110 kV TMT (T1) 18 kosov, adapter za obstoječi podstavek za 110 kV TMT (T1, T15, T25) 9 kosov. Vsi elementi iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 11), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8 po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 230 | 0 | 0 | 0
13 | Montaža novih jeklenih konstrukcij – priključna ušesa za ozemljitve (primarna, sekundarna), uvodne cevi za zaščito kablov, vključno z vijačnim materialom za pritrditev cevi na podstavke za: 110 kV ozemljilnik (Q15, Q25) 2 kosa, podstavek za 110 kV NMT in PO (T5, F1) 18 kosov, podstavek za 110 kV TMT (T1) 18 kosov, adapter za obstoječi podstavek za 110 kV TMT (T1, T15, T25) 9 kosov. Vsi elementi iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 11), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8 po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 230 | 0 | 0 | 0
14 | Izdelava, dobava in transport - INOX (X5CrNi18-10) šablona s sidri za točkov. temelje podstavkov VN aparatov (18 kompletov), šablona s sidri za točkovni temelj stebrička za omarici pri vhodu (1 komplet), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Na vseh sidrih morajo biti po montaži zaščitni plastični čepi. Sidra iz nerjavnega jekla po SIST EN 10088. Matice za sidra po DIN 934 (A2) kvalitete najmanj 3.1 v skladu s SIST EN 10204. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije. Vgradnja sider je upoštevana v GO delih - vgradi gradbenik. | kg | 570 | 0 | 0 | 0
15 | Razna režijska dela. Obračun po potrjenih količinah v gradbenem dnevniku. | ur | 50 | 0 | 0 | 0
16 | Pregled PZI dokumentacije, izdelava elaborat AKZ in izdelava tehno-ekonomskega elaborata. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Izdelava dokazila o zanesljivosti po fazah | kpl | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Vuzenica |  | 0

## 11.C JK VUHRED
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
C | SKLOP C - JEKLENE KONSTRUKCIJE - HE VUHRED
C1 | DELA V 110 kV STIKALIŠČU
JEKLENE KONSTRUKCIJE
1 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij – odstranitev obstoječe mize in nadomestitev z novo, prilagoditev obstoječih stebrov z novimi nosilci pogonske omare za 110 kV ozemljilnik (Q15, Q25) = 2 kosa. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 11), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1200 | 0 | 0 | 0
2 | Montaža novih jeklenih konstrukcij – odstranitev obstoječe mize in nadomestitev z novo, prilagoditev obstoječih stebrov z novimi nosilci pogonske omare za 110 kV ozemljilnik (Q15, Q25) = 2 kosa. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 11), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1200 | 0 | 0 | 0
3 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij – podstavek za 110 kV NMT in PO (T5, F1) = 15 kosov. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 11), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 5850 | 0 | 0 | 0
4 | Montaža novih jeklenih konstrukcij – podstavek za 110 kV NMT in PO (T5, F1) = 15 kosov. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 11), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 5850 | 0 | 0 | 0
5 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij – podstavek za 110 kV TMT (T15, T25) = 6 kosov. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 11), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1200 | 0 | 0 | 0
6 | Montaža novih jeklenih konstrukcij – podstavek za 110 kV TMT (T15, T25) = 6 kosov. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 11), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1200 | 0 | 0 | 0
7 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij – adapter za 110 kV TMT na obstoječi podstavek (T1) = 18 kosov. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 11), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1260 | 0 | 0 | 0
8 | Montaža novih jeklenih konstrukcij – adapter za 110 kV TMT na obstoječi podstavek (T1) = 18 kosov. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 11), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1260 | 0 | 0 | 0
9 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij – stebriček za omarici pri vhodu = 1 kos. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 11), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 55 | 0 | 0 | 0
10 | Montaža novih jeklenih konstrukcij – stebriček za omarici pri vhodu = 1 kos. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 11), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 55 | 0 | 0 | 0
11 | Antikorozijska zaščita novih jeklenih konstrukcij v stikališču z vročim cinkanjem po postopku: * Pocinkovalnica: ~ priprava površin skladno z zahtevami SIST EN ISO 14713) ~ izvedba vročega cinkanja elementov jeklene konstrukcija skladno s standardom SIST EN ISO 1461. Minimalna debelina nanosa prevleke je določena v standardu. V primeru premajhne debeline nanosa je potrebno ponoviti postopek vročega cinkanja. * Teren po montaži konstrukcij: ~ izvedba popravkov poškodovanih površin z ročnim nanosom cinkove barve s čopiči. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 9815 | 0 | 0 | 0
12 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij – priključna ušesa za ozemljitve (primarna, sekundarna), uvodne cevi za zaščito kablov, vključno z vijačnim materialom za pritrditev cevi na podstavke za: 110 kV ozemljilnik (Q15, Q25) 2 kosa, podstavek za 110 kV NMT in PO (T5, F1) 18 kosov, podstavek za 110 kV TMT (T15, T25) 6 kosov, adapter za obstoječi podstavek za 110 kV TMT (T1) 18 kosov. Vsi elementi iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 11), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8 po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 250 | 0 | 0 | 0
13 | Montaža novih jeklenih konstrukcij – priključna ušesa za ozemljitve (primarna, sekundarna), uvodne cevi za zaščito kablov, vključno z vijačnim materialom za pritrditev cevi na podstavke za: 110 kV ozemljilnik (Q15, Q25) 2 kosa, podstavek za 110 kV NMT in PO (T5, F1) 18 kosov, podstavek za 110 kV TMT (T15, T25) 6 kosov, adapter za obstoječi podstavek za 110 kV TMT (T1) 18 kosov. Vsi elementi iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 11), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8 po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 250 | 0 | 0 | 0
14 | Izdelava, dobava in transport - INOX (X5CrNi18-10) šablona s sidri za točkov. temelje podstavkov VN aparatov (21 kompletov), šablona s sidri za točkovni temelj stebrička za omarici pri vhodu (1 komplet), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Na vseh sidrih morajo biti po montaži zaščitni plastični čepi. Sidra iz nerjavnega jekla po SIST EN 10088. Matice za sidra po DIN 934 (A2) kvalitete najmanj 3.1 v skladu s SIST EN 10204. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije. Vgradnja sider je upoštevana v GO delih - vgradi gradbenik. | kg | 660 | 0 | 0 | 0
15 | Razna režijska dela. Obračun po potrjenih količinah v gradbenem dnevniku. | ur | 50 | 0 | 0 | 0
16 | Pregled PZI dokumentacije, izdelava elaborat AKZ in izdelava tehno-ekonomskega elaborata. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Izdelava dokazila o zanesljivosti po fazah | kpl | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Vuhred |  | 0

## 11.D JK OŽBALT
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
D | SKLOP D - JEKLENE KONSTRUKCIJE - HE OŽBALT
D1 | DELA V 110 kV STIKALIŠČU
JEKLENE KONSTRUKCIJE
1 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij – odstranitev obstoječe mize in nadomestitev z novo, prilagoditev obstoječih stebrov z novimi nosilci pogonske omare za 110 kV ozemljilnik (Q15, Q25) = 2 kosa. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 9), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1200 | 0 | 0 | 0
2 | Montaža novih jeklenih konstrukcij – odstranitev obstoječe mize in nadomestitev z novo, prilagoditev obstoječih stebrov z novimi nosilci pogonske omare za 110 kV ozemljilnik (Q15, Q25) = 2 kosa. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 9), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1200 | 0 | 0 | 0
3 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij – podstavek za 110 kV NMT in PO (T5, F1) = 9 kosov. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 9), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 3510 | 0 | 0 | 0
4 | Montaža novih jeklenih konstrukcij – podstavek za 110 kV NMT in PO (T5, F1) = 9 kosov. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 9), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 3510 | 0 | 0 | 0
5 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij – adapter za 110 kV TMT na obstoječi podstavek (T1, T15, T25) = 18 kosov. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 9), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1260 | 0 | 0 | 0
6 | Montaža novih jeklenih konstrukcij – adapter za 110 kV TMT na obstoječi podstavek (T1, T15, T25) = 18 kosov. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 9), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1260 | 0 | 0 | 0
7 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij – stebriček za omarici pri vhodu = 1 kos. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 9), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 55 | 0 | 0 | 0
8 | Montaža novih jeklenih konstrukcij – stebriček za omarici pri vhodu = 1 kos. Material iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 9), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 55 | 0 | 0 | 0
9 | Antikorozijska zaščita novih jeklenih konstrukcij v stikališču z vročim cinkanjem po postopku: * Pocinkovalnica: ~ priprava površin skladno z zahtevami SIST EN ISO 14713) ~ izvedba vročega cinkanja elementov jeklene konstrukcija skladno s standardom SIST EN ISO 1461. Minimalna debelina nanosa prevleke je določena v standardu. V primeru premajhne debeline nanosa je potrebno ponoviti postopek vročega cinkanja. * Teren po montaži konstrukcij: ~ izvedba popravkov poškodovanih površin z ročnim nanosom cinkove barve s čopiči. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 6225 | 0 | 0 | 0
10 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij – priključna ušesa za ozemljitve (primarna, sekundarna), uvodne cevi za zaščito kablov, vključno z vijačnim materialom za pritrditev cevi na podstavke za: 110 kV ozemljilnik (Q15, Q25) 2 kosa, podstavek za 110 kV NMT in PO (T5, F1) 9 kosov, adapter za obstoječi podstavek za 110 kV TMT (T1, T15, T25) 18 kosov. Vsi elementi iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 9), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8 po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 200 | 0 | 0 | 0
11 | Montaža novih jeklenih konstrukcij – priključna ušesa za ozemljitve (primarna, sekundarna), uvodne cevi za zaščito kablov, vključno z vijačnim materialom za pritrditev cevi na podstavke za: 110 kV ozemljilnik (Q15, Q25) 2 kosa, podstavek za 110 kV NMT in PO (T5, F1) 9 kosov, adapter za obstoječi podstavek za 110 kV TMT (T1, T15, T25) 18 kosov. Vsi elementi iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 9), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8 po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 200 | 0 | 0 | 0
12 | Izdelava, dobava in transport - INOX (X5CrNi18-10) šablona s sidri za točkov. temelje podstavkov VN aparatov (9 kompletov), šablona s sidri za točkovni temelj stebrička za omarici pri vhodu (1 komplet), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Na vseh sidrih morajo biti po montaži zaščitni plastični čepi. Sidra iz nerjavnega jekla po SIST EN 10088. Matice za sidra po DIN 934 (A2) kvalitete najmanj 3.1 v skladu s SIST EN 10204. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije. Vgradnja sider je upoštevana v GO delih - vgradi gradbenik. | kg | 300 | 0 | 0 | 0
13 | Razna režijska dela. Obračun po potrjenih količinah v gradbenem dnevniku. | ur | 50 | 0 | 0 | 0
14 | Pregled PZI dokumentacije, izdelava elaborat AKZ in izdelava tehno-ekonomskega elaborata. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Izdelava dokazila o zanesljivosti po fazah | kpl | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj HE Ožbalt |  | 0