## Popis
POPIS MATERIALA IN REKAPITULACIJA STROŠKOV
Investitor: Občina Šenčur
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur
Objekt: Dvorana kulturnega doma Visoko
Prenova interiera
Faza: PZI
OPOMBA:
Popis je izdelan na fazo PZI in je primeren za zbiranje ponudb!
I. Električne inštalacije in oprema |  |  | kos/m | €/kos/m | znesek
1 | Dobava in montaža razdelilnika R-G
| Prevezave in odklopi v ovbstoječem razdelilniku, iskanje tokokrogov, označevanje, stiklane maniupulacije. | h | 10 |  | 0
| Dobava in montaža stenske nadometne razvodne omarice dimenzije pribl. 1000/1600/300mm. Stopnja mehanske žaščite IP54, kovinska belo pleskana. | kom | 1 |  | 0
- | Kompaktni odklopnik MC1; 125A/3p, nastavljiv | kom | 1 |  | 0
- | Varovalčni ločilnik NV00, 3p, z vložki do 100A | kom | 6 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik razreda B+C 20kA/4p, 320V s signalizacijskim kontaktorm za prikaz izpada prenapetostne zaščite | kpl | 1 |  | 0
- | uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi, | kpl | 1 |  | 0
- | napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material ( kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj razdelilec R-G |  |  |  | 0
2 | Dobava in montaža razdelilnika R-Dvorana
| Tipska prostostoječa razvodna omara, dimenzije 1000/2000/300mm, kovinska, belo pleskana za vgradnjo : | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik razreda C 15kA/4p, 320V s signalizacijskim kontaktorm za prikaz izpada prenapetostne zaščite | kos | 1 |  | 0
- | Ločilno stikalo za vgradnjo na letev 3p/125A | kos | 1 |  | 0
- | Varovalčni ločilnik NV00, 3p, z vložki do 100A | kom | 5 |  | 0
- | Tokovno diferenčno zaščitno stikalo RCD tipa A, 63/0,03A | kos | 4 |  | 0
- | Instalacijski kontaktor 80A/4p, 230V | kos | 2 |  | 0
- | Enopolni inštalacijski odklopnik C-6A 6kA | kos | 1 |  | 0
- | Enopolni inštalacijski odklopnik C-10A 6kA | kos | 90 |  | 0
- | Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 6kA | kos | 30 |  | 0
- | Tripolni inštalacijski odklopnik C-16A, 6kA | kos | 18 |  | 0
- | Nadgradna vtičnica šuko, 230V, 16A, z zaščitnim pokrovom, za vgradnjo na vrata omare | kos | 5 |  | 0
- | Nadgradna vtičnica CEE, 400V, 16A, z zaščitnim pokrovom, za vgradnjo na vrata omare | kos | 5 |  | 0
- | uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi, | kpl | 1 |  | 0
- | napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material ( kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj razdelilec R-Dvorana |  |  |  | 0
3 | Dobava in montaža razdelilnikov AV, TK in scenske tehnika
Izvede se samo montaža in kabelski dovod, ostala vsebina je določena na osnovi projekta odrske opreme in scenske razzsvetljave
| Prevezave in odklopi v ovbstoječem razdelilniku, iskanje tokokrogov, označevanje, stikalne maniupulacije. | h | 50 |  | 0
| Sodelovanje in priklopi scenske in AV tehnika | h | 50 |  | 0
| Montaža stenske razvodne omarice | kom | 5 |  | 0
| Skupaj pomoč pri montaži scenske tehnika |  |  |  | 0
4 | Dobava in polaganje kablovpodometno v izolirni cevi v votli steni, delno po kabelskih policah.
- | N2XH-J B2ca 3x1,5 mm² | m | 5700 |  | 0
- | N2XH-J B2ca 3x2,5 mm² | m | 4800 |  | 0
- | N2XH-J B2ca 5x2,5mm2 | m | 1650 |  | 0
- | NYM-J 5x4mm2 | m | 150 |  | 0
- | HO7V-K-6 mm2 | m | 250 |  | 0
- | HO7V-K-10 mm2 | m | 120 |  | 0
- | HO7V-K-25 mm2 | m | 180 |  | 0
- | FG16OR16 5X6 mm2 | m | 60 |  | 0
- | FG16Or16 5X10 mm2 | m | 350 |  | 0
- | FG16OR16 5X16 mm2 | m | 55 |  | 0
- | FG16OR16 5X35 mm2 | m | 15 |  | 0
- | FG16OR16 4X50 mm2 | m | 35 |  | 0
- | J-H(St)H 2X2X0,75 mm² | m | 650 |  | 0
5 | Dobava in montaža izolirnih cevi:
| RBT fi 16mm | m | 250 |  | 0
| RBT fi 23mm | m | 180 |  | 0
| RBT fi 32mm | m | 100 |  | 0
| TXS fi 16mm | m | 1200 |  | 0
| TXS fi 23mm | m | 1800 |  | 0
| TXS fi 32mm | m | 300 |  | 0
| PN 16, s skobami in pritrdilnim materialom | m | 350 |  | 0
| PN 25, s skobami in pritrdilnim materialom | m | 110 |  | 0
6 | Dobava in montaža kabelskih polic, v kompletu s pritrdilnimi konzolami, spojnim in vijačnim materialom, komplet:
| PK 50/50 | m | 250 |  | 0
| PK 100/50 | m | 40 |  | 0
| PK 200/60 | m | 100 |  | 0
| PK 300/60 | m | 20 |  | 0
| PK 450/60 | m | 10 |  | 0
| PK 600/60 | m | 5 |  | 0
7 | Demontaža obstoječih svetil spšlošne razsvetljave, demontaža kabelskih razvodov razsvetljave in odvoz svetil v deponijo | kom | 85 |  | 0
8 | Demontaža obstoječih svetil zasilne razsvetljave, demontaža kabelskih razvodov razsvetljave in odvoz svetil v deponijo | kom | 5 |  | 0
9 | Dobava in montaža svetilk, komplet s sijalko,predstikalnimi napravami in montažnim priborom:
- | LED stropna vgradna svetilka (enakovredno Zumtobel Panos R150 s simetrično širokokotno porazdelitvijo svetlobe 69°), največjo učinkovitostjo svetilke in optimalno tehnologijo usmerjene osvetlitve. Zamenljiv LED modul, simetrična širokokotna porazdelitev svetlobe, indeks barvnega upodabljanja Ra > 80, barvna temperatura 3000 K; kromatična toleranca (začetna MacAdam): 2; vhodna moč svetilke: 21,6 W; svetlobni tok svetilke: 2960 lm; učinkovitost svetilke: 137 lm/W; nazivna srednja življenjska doba: L80 100.000 h pri 25 °C + L90 50.000 h pri 25 °C. podrejena svetilka za DALI krmiljenje (samo DALI) z DC funkcionalnostjo, zatemnitev od 1–100 %, prednastavljena raven zasilne osvetlitve 15 %, konfiguracija preko NFC, združljiva s SwitchDIM. Reflektor: facetiran, aluminiziran, visoko odseven, brez iridescence; okvir: bel; montažni obroč iz polikarbonata; bel. Zaščitni razred: IP54. Napetost omrežja: 220–240 V / 0/50/60 Hz, primerna za centralno baterijo 220–240 V DC. Izrez v stropu: 150 mm, globina vgradnje: 100 mm; teža: 0,74 kg. Za pisarniško uporabo v skladu z EN12464 (UGR<19, vrsta reflektorja: prevlečeni aluminij). | kom | 49 |  | 0
- | Nadgradna vodoodporna svetilka (enakovredno kot Zumtobel group AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF) zaščitena pred prahom in močnimi vodnimi curki. Prilagojena za najnovejše zahteve za javna parkirišča. LED življenska doba vsaj 50.000 ur preden se svetlobni tok zniža na 80 % začetne vrednosti. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Visoka učinkovitost svetilke z 126 lm/W, poraba svetilke: 53 W; svetlobni tok svetilke 6630 lm, barva svetlobe 4000K in barvno reprodukcijo Ra > 80. Ohišje iz polikarbonata. Delovanje v temp. območju od -20°C do +30°C. Pokrovi brizgani v enem kosu PC. Montaža z vzmetnimi držali V2A na strop, steno ali nosilno tračnico. Dimenzija: 1600 x 92 x 90 mm; Teža: 2.1 kg. IK08; IP66. 5-letna garancija. | kom | 3 |  | 0
- | LED 3000K 4,8W/m DALI Zumtobel-Tridonic, komplet z alu profilom in napajalniki 2,15m | kom | 24 |  | 0
- | LED 3000K 4,8W/m DALI Zumtobel-Tridonic, komplet z alu profilom in napajalniki 3,5m | kom | 3 |  | 0
- | LED 3000K 4,8W/m DALI Zumtobel-Tridonic, komplet z alu profilom in napajalniki 10,5m | kom | 5 |  | 0
- | Varnostna vgradna svetilka (enakovredno kot Zumtobel group RESCLITE PRO MRCR ANT E1D WH) za antipanično varnostno osvetlitev z minimalno 0,5 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 1h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija. Tip in barvo potrdi arhitekt! | kom | 4 |  | 0
- | Varnostna LED svetilka nadgradna (enakovredno kot Zumtobel group CROSSIGN 110 P MSC E1D ERI WH) s piktogramom - smer izhoda. Escape-route illumination (ERI) funkcija za osvetlitev pošarnih poti izvedena z dvema dodatnima LED viroma in asimetričnimi lečami z možnostjo usmerjanja za 360°. Integrirana LED osvetlitev zahvaljojoč visokem iskoristku zagotavlja svetlost > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost priklopa na centralni nadzorni sistem preko DALI protokola Avtonomna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Montaža na strop direktno/obešanje ali steno. Napajanje: 220/240 V AC. Zaščita: IP42. Zaščitni razred: SC2. Mehanska trdnost: IK05. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,5 W. 5-letna garancija. Tip in barvo potrdi arhitekt! | kom | 4 |  | 0
- | CROSSIGN 160 SP1-E002-D - smer izhoda | kom | 4 |  | 0
- | CROSSIGN 110/160 P MSW bracket WH - stenski nosilec | kom | 4 |  | 0
- | Digitalna enota za sočasno kontrolo do 3 x 64 DALI enot (enakovredno kot Zumtobel group Litecom CCD), s katerimi je mogoče upravljati do 250 naprav (svetilk in senčil), 99 sob, 99skupin na sobo in 99 naprav na sobo. Zatemnitev območja 1-100%. Adresiranje vseh naprav na daljavo; sistem omogoča javljanje napak. Osnovne funkcije: - Zatemnitev, priklic scen, aktivacija senčil, -priklic prednastavljenih scen, -definicija in shranjevanje lastnih scen, - konfiguracija funkcij na nivoju sob ali skupin, -dostob do sistema preko spletnega brskalnika, -voden zagon sistema preko čarovnika, -aktivacija alarmov za zaščito senčil ob vremenskih neprilikah preko relejnih kontaktov, -spremljanje napak v realnem času. Dodatne funkcije so dostopne kot APP: -regulacija svetlovbe s pomočjo t.i. daylight senzorja, -časovni vnosi s pomočjo koledarja ki se ga lahko nastavi po željah uporabnika, - inregriracija senzorjev prisotnosti, -Dinamične scene (Šov, motivacijski cikel), -integracija specialnih svetilk (npr. RGB svetilk), -nadzor in proženje testov pri zasilnih/varnostnih svetilkah (z aku modulom NT). Napajalniki za 3 DALI linije; do 120 DALI / bus obremenitev. Input: Ethernet port (CAT 5 ali več); Output: 2-linijski izhod, omrežni priključek in bus priključek. Enota je lahko nameščena na 35 mm letev DIN EN50022, v omarah za nadzor in distribucijo, temperaturno območje 0-50 °, IP20, dimenzije: 160 x 91 x 62 mm. 5-letna garancija. | kom | 1 |  | 0
- | Upravljalna enota (enakovredno kot Zumtobel group Control Point ED-CCW 1/2/3 LI1/LI2) za priklic in programiranje 3 scen ter krmiljenje prvih dveh skupin svetilk. Nevtralno potiskano z "1", "2" in "3" za splošno uporabo napajanje prek Control-In krmilne napeljave iz LITECOM. Montaža v enojno Euro dozo, dimenzije po DIN 0606 (Ø 60 mm, globina 42 mm) 5-letna garancija. | kom | 3 |  | 0
- | Modul (enakovredno kot Zumtobel group Control Point ED-SxED) za priklop 4. neodvisnih tipkal ali senzorjev gibanja. Montaža v enojno Euro dozo, dimenzije po DIN 0606 (Ø 60 mm, globina 42 mm) 5-letna garancija. | kom | 2 |  | 0
- | Zagon upravljanja razsvetljave (enakovredno kot Zumtobel group LITECOM). | kom | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža stikal, kot na primer TEM Čatež Soft komplet z nosilnim okvirjem in razvodnico za p/o
Dobava in montaža stikala, kot naprimer TEM Čatež Soft komplet z nosilnim okvirjem, okrasnim pokrovom in razvodnico za p/o
| Stikalo menjalno, bela, p/o, | kos | 2 |  | 0
| Tipkalo z indikatorsko led diodo, belo, p/o, | kos | 9 |  | 0
| Tipkalo žaluzijsko, belo, p/o, | kos | 2 |  | 0
11 | Dobava in montaža vtičnic, kot na primer TEM Čatež Soft komplet z nosilnim okvirjem in razvodnico za p/o
| 1f. vtičnica, 16A, 230V, schucco, enojna, bela, p/o | kos | 28 |  | 0
| 1f. vtičnica, 16A, 230V, CEE, črna, p/o | kos | 10 |  | 0
| 1f. vtičnica, 16A, 230V, CEE, črna, n/o | kos | 38 |  | 0
| 1f fiksni priklop ali zaključevanje kabla v dozi | kos | 86 |  | 0
| - komplet skrita stenska doza v sestavi: | kos | 6 |  | 0
- stensko ohišje za vgradnjo 2M,
- pokrov z okvirjem za vgradno dozo 2M
- kaseta za talno dozo 2M
- okvir okrasni 2M
- vtičnica šuko 2M
12 | Izvedba kompletnega ožičenja za strojne naprave (regulacija, tipala, ventili, črpalke... so zajeti v strojnem popisu) v naslednji sestavi: | kpl | 1 |  | 0
| priklop kompletne regulacije prezračevanja in ogrevanja/hlajenja po shemi dobavitelja | kpl | 0
| - priklop obtočnih črpalk | kos | 2
| - priklop tropotnih mešalnih ventilov | kos | 1
| - priklop temperaturnih tipal | kos | 3
| - priklop stenskih konvektorjev | kos | 12
| - priklop tipal generatorja ogrevanja/hlajenja | kos | 2
| - Kabel LiYCY 4×0,75 mm2 | m | 35
| - Kabel LiYCY 3×0,75 mm2 | m | 12
| - Kabel LiYCY 3×1,5 mm2 | m | 50
| - Kabel LiYCY 5×1,5 mm2 | m | 20
13 | Ozemljitve:
- | Zbiralka za glavno izenačenje potenciala, komplet spojnim in pritrdilnim materialom materialom. | 3 | kpl |  | 0
- | Zbiralka za dodatno izenačenje potenciala podometna, komplet spojnim in pritrdilnim materialom materialom. | 5 | kpl |  | 0
- | Vodnik H07 V-K 6, 10 mm2, komplet s spojnim materialom. | 70 | m |  | 0
- | razni spojni in pritrdilni material za izvedbo ozemljitev | 1 | kpl |  | 0
14 | Izdelava prebojev do velikosti fi10cm | kos | 20 |  | 0
| Izsekovanje utorov za el instalacije do 8/8cm | m | 85 |  | 0
15 | Tesnenje prehodov iz enega v drugi požarni sektor,
izdelan s piroterm vrečkami, komplet z A-testom;
| Horizontalni prehod EI60, dim: 10x10x20cm, (šxvxg) | kos | 5 |  | 0
| Horizontalni prehod EI60, dim: 20x10x20cm, (šxvxg) | kos | 5 |  | 0
| Vertikalni prehod EI60, dim: 30x20x20cm, (šxvxg) | kos | 4 |  | 0
| Horizontalni prehod EI60, dim: 30x20x20cm, (šxvxg) | kos | 2 |  | 0
| Protipožarni kit za tesnitev manjših odprtin (do 30 kosov) pri prehodu kablov iz prostora v prostor, skladno z nemško smernico MLAR:2005, komplet z A-testom; | kg | 1.5 |  | 0
| Ognjevarna masa 310 ml | kos | 2 |  | 0
16 | Pregledi, preskusi in meritve na NN električnih inštalacijah ter izdelava dokumentacije:
| Pregled električnih inštalacij po zahtevah "Pravilnika za NN električne inštalacije v stavbah" in izdelava zapisnika o pregledu. | 1 | kpl |  | 0
Skupaj električne inštalacije in oprema: |  |  |  |  | 0
II. Telekomunikacije (samo priprava inštalacije)
PODATKOVNA INŠTALACIJA
1 | Montaža Komunikacijskega vozlišča KRO. Nadometna prostostoječa omara Omara, omrežna, prostostoječa, Š=800 V=2010 G=800, 19", 42HE s kovinskimi vrati v kovinskem okvirju, organizatorji ožičenja, z možnostjo vgradnje aktivne opreme na željo investitorja. Oprema Se vgradi naknadno, skladno z zahtevami investitorja in izbranega dobavitelja aktivne opreme. | kpl | 4 |  | 0
2 | Dobava in montaža vtičnic, kot na primer TEM Čatež Soft komplet z nosilnim okvirjem in razvodnico za p/o
| komunikacijska vtičnica 1xRJ45, cat.6, črna, dvojna p/o | kos | 8 |  | 0
3 | Dobava in polaganje kablov za podatkovno inštalacijo podometno v izolirne cevi in na kabelske police
- | S/FTP Cat.6a 4x2mm2 | m | 1540 |  | 0
- | UTP Cat.6 4x2mm2 | m | 7800 |  | 0
- | DMX 2x2x0,22/110ohm mm² | m | 750 |  | 0
OSTALO
4 | Dobava in montaža izolirnih cevi za potek šibkotočnih inštalacij:
| fi 16mm | m | 15 |  | 0
5 | Preizkus instalacij, dajanje v obratovanje in meritve telekomunikacij | kpl | 1 |  | 0
6 | Označevanje vseh elementov telekomunikacijskih inštalacij ter priprava podatkov za izdelavo PID načrta telekomunikacijskih inštalacij in posredovanje projektantu | kpl | 1 |  | 0
Skupaj telekomunikacijske inštalacije in oprema: |  |  |  |  | 0
III. Aktivno javljanje požara
1 | Dobava in vgradnja požarne centrala zarja NJP-401A/2 | kpl | 1 |  | 0
2 | Adresni trokanalni vhodno/izhodni vmesnik komplet z ohišjem za nadometno montažo | kom | 1 |  | 0
3 | Alarmna notranja elektronska sirena, ohišje bele barve, vgrajena v okroglo podnožje, montaža pod podnožje adresnih javljalnikov S60 / S65 ali samostojno nadometno s pokrovčkom, 9V DC - 30V DC, 15mA (24V), 83dB - 97dB, IP42 | kom | 3 |  | 0
4 | Adresni ročni javljalnik požara; adresni ročni javljalnik požara z izolatorjem in pleksi zaščito | kom | 3 |  | 0
5 | Adresni optični javljalnik dima; inteligentni adresni optični javljalnik dima z izolatorjem | kom | 9 |  | 0
6 | Adresna vzorčna komora z ohišjem in montažnim materialom | kom | 2 |  | 0
7 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 55mm x 30mm | kom | 18 |  | 0
8 | Dobava in montaža kabla komplet z ognjeodpornimi skobami oziroma ustreznimi pritrdili kabel 2x1,5 mm2, energetski, ognjeodporen
| NHXH FE180/E90 2x1,5mm2 | m | 80 |  | 0
| J-H(St)H 2X2X0,75 mm² | m | 650 |  | 0
10 | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara | kpl | 1 |  | 0
11 | Pregled požarnega javljanja (elektro in strojni del) stroški in organizacija preizkusa javljanja požara s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti | kpl | 1 |  | 0
12 | Montaža in vezava elementov; prevzem opreme (podnožja, vmesniki, itd), montaža in električno povezovanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara - cena na kos | kpl | 1 |  | 0
Skupaj AJP |  |  |  |  | 0
Rekapitulacija stroškov
I. | Električne inštalacije in oprema |  |  |  | 0
II. | Telekomunikacije |  |  |  | 0
II. | Aktivno javljanje požara |  |  |  | 0
Skupaj brez DDV: |  |  |  |  | 0
OPOMBA:
~ Vsa vgrajena oprema mora imeti CE certifikate o ustreznosti;
~ Stroški komunalnih priključitev niso zajeti v rekapitulaciji stroškov;
~ Telefonski dovod do objekta ni predmet tega načrta in ni zajet v popisu in rekapitulaciji stroškov;
~ Vsa tehnološka in aktivna oprema je zajeta v popisu scenske in AV tehnike
~ Aktivna oprema v telekomunikacijskem razdelilniku ni zajeta v popisu in rekapitulaciji stroškov;
~ Pred izvedbo inštalacije je potrebno prevceriti in upoštevati zahteve izvajalca scenske tehnike;
Marko Habjanič, u.d.i.e.