## NASLOVNICA
INVESTITOR:
ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA
Partizanska 30, 2310 Slovenska Bistrica
OBJEKT:
ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA LAMELA C - Marleska - LABORATORIJ
ŠTEVILKA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
št. projekta: IB-11/2026-PZI
VRSTA GRADNJE:
PRENOVA, PREUREDITEV
PROJEKTANTI:
Vodilna mapa/ arhitektura:
IBIS d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica
Elektro instalacije:
INEKTA d.o.o., Levstikova 30, 2310 Slovenska Bistrica
Strojne instalacije:
PROKO+ d.o.o., Črnogorska ulica 24, 2000 Maribor
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:
Mojca Kraševac, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0467
DATUM IZDELAVE:
maj 2026

## SKUPNA REKAP.
P R O J E K T A N T S K I P O P I S S P R E D I Z M E R A M I I N S T R O Š K O V N O O C E N O
1 | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
1A | OPREMA | 0
3 | ELEKTRO INŠTALACIJE | 0
4 | STROJNE INŠTALACIJE | 0
| VSA DELA SKUPAJ | 0
| POPUST | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM | 0
| Davek | 0
| SKUPAJ | 0

## 1-REKAP.GO
P R O J E K T A N T S K I P O P I S S P R E D I Z M E R A M I I N S T R O Š K O V N O O C E N O
0 | ORGANIZACIJA GRADBIŠČA | 0
| ORGANIZACIJA GRADBIŠČA S K U P A J | 0
A | RUŠITVENA DELA | 0
| RUŠITVENA DELA S K U P A J | 0
B | GRADBENA DELA
I | ZIDARSKA DELA | 0
| GRADBENA DELA S K U P A J | 0
C | OBRTNIŠKA DELA
I | MIZARSKA DELA | 0
II | MAVČNO KARTONSKA DELA | 0
III | TLAKARSKA DELA | 0
IV | KERAMIČARSKA DELA | 0
V | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ | 0
| VSA DELA SKUPAJ | 0
| Davek | 0
| SKUPAJ | 0
V ceno po enoti je zajeta dobava, vgrajevanje, zunanji in notranji transporti z vsemi dodatnimi deli. V ceni po enoti ni zajet DDV in je dodan kot posebna postavka pri rekapitulaciji. Ponudnik izjavlja, da je v celoti seznanjen in je pregledal in preveril projektno tehnično dokumentacijo in da na projektne ter tehnične rešitve, dimenzije, količine, izvedbo in izbor materialov nima pripomb.
Ponudnik izjavlja, da je ponudba podana na mediju (Excel) preverjena in ekvivalentna pismeni obliki. Vsaka stran popisa mora biti podpisana in opremljena s pečatom. Ponudba, ki ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev ni popolna in se smatra kot neveljavna.
Kraj, datum, podpis in žig ponudnika:

## 1-GRADBENOOBRTNIŠKA
0 | ORGANIZACIJA GRADBIŠČA
0. | Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli. Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise. Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan). V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih. Projektant je odogvoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah. Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb.
POSEBNO POZORNOST JE POTREBNO POSVETITI VARNOSTI V ČASU IZVAJANJA DEL IN ORGANIZACIJO DOSTOPOV, KER MORA ZDRAVSTVENI DOM VES ČAS GRADNJE NEMOTENO DELOVATI. Čas in način gradnje je potrebno uskladiti z vsemi uporabniki zdravstvenega doma in ga sproti usklajevati.
1. | Priprava gradbišča za začetek izvajanja, ki vključuje izdelavo in uskladitev načrta gradbišča in terminskega plana, ki ju potrdi investitor in nadzor.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in postavitev predpisane gradbišče table skladno z veljavnim gradbenim zakonom.
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava in postavitev predpisanih opozorilnih tabel, prometne signalizacije, cestnih stebričkov, ograd, skladno z varnostnim načrtom.
|  | kpl | 1 |  | 0
4. | Prevoz, postavitev in odvoz gradbiščnega kontejnerja-pisarne in kontejnerja za skladišče.
|  | kpl | 1 |  | 0
5. | Prevoz, postavitev in odvoz kontejnerjev za ločeno zbiranje gradbenih odpadkov (upoštevati odpadke vseh podizvajalcev), vključno prevzemni listi, skladno z projektom gradbišča, za celoten čas gradnje.
|  | kpl | 1 |  | 0
6. | Najem, postavitev, vzdrževanje in odstranitev kemičnega stranišča za celoten čas gradnje.
|  | kpl | 1 |  | 0
7. | Prevoz in postavitev ter odstranitev gradbiščne zaščitne ograje z vrati, skladno z varnostnim načrtom. Posebno pozornost posvetiti zaščiti sosednjega objekta (osnovna šola) ter ostalih objektov in cestišča v času rušitev in gradnje (zaščitni paneli, folija..)
|  | m1 | 95 |  | 0
8. | Priklop in postavitev gradbišče elektro omarice ter ureditve gradbiščne vodovodne instalacije (vključno za vse podizvajalce), za celoten čas gradnje. Stroške elektrike in vode so všteti v ponudbo.
|  | kpl | 1 |  | 0
9. | Izvedba ukrepov iz varnostnega načrta, redno vodenje knjige ukrepov varovanja zdravja in varnosti pri delu, (vodenje evidence, redni vpisi…)
|  | kpl | 1 |  | 0
10. | Izvedba zakoličbe instalacij obstoječe komunalne infrastrukture v sodelovanju z upravljalci.
|  | kpl | 1 |  | 0
13. | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja kompletno z vsemi potrebnimi elementi/prilogami (meritve, soglasja, atesti,…). V postavki zajeti tudi vso koordinacijo in organizacijo gradbišča, koordinacijo podizvajalcev do pridobitve uporabnega dovoljenja.
|  | kpl | 1 |  | 0
14. | Projekt izvedenih del (PID), vključno s sprotnim vnosom vseh sprememb in meritev za vsa pogodbena dela (3 izvodi - papir in elektronska oblika). Zagotoviti sprotni vris sprememb med gradnjo - "vris v svinčniku"!
| vodilna mapa / arhitektura | kpl | 1 | 0 | 0
15. | Razna pripravljalna dela.
|  | ocena | 5% |  | 0
| ORGANIZACIJA GRADBIŠČA S K U P A J |  |  |  | 0
A | RUŠITVENA DELA
0. | Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli. Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise. Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan). V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih. Projektant je odogvoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah. Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb.
Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati Pravilnik o ravnanju z gradbenimi odpadki, kar pomeni, da je potrebno ruševine na gradbišču ločevati in ločeno oddajati pooblaščenim prevzemnikom. Izvajalec mora investitorju na koncu gradnje predati vse prevzemne liste (potrdila) o primopredaji ruševin. Enotne cene morajo upoštevati vsa opravila in stroške za kompletno izvedbo posamezne postavke. POSEBNO POZORNOST JE POTREBNO POSVETITI VARNOSTI V ČASU IZVAJANJA DEL IN ORGANIZACIJO DOSTOPOV, KER MORA ZDRAVSTVENI DOM VES ČAS GRADNJE DELOVATI NEMOTENO . Čas in način rušitev in gradnje je potrebno uskladiti z vsemi uporabniki zdravstvenega doma.
Pri vseh postavkah rušitev in odstranitev je potrebno upoštevati vse prenose, nalaganja na prevozno sredstvo, ločevanje na gradbišču in odvoz na trajno deponijo. Vključno plačilo komunalne takse. Glej načrt obstoječega stanja in načrt rušitev.
1. | Izvedba odklopa instalacij dela objekta v sodelovanju z upravljalci in dobavitelji infrastrukture.
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Rušitev - odstranitev montažnih mavčnokartonskih sten z leseno podkonstrukcijo in polnilom iz kamene volne (tervol). Posebna pozornost velja številnim inštalacijam znotraj sten, ki se jih odstranja v celoti. Skupna debelina sten od 8 do 12 cm.
| odstranitev sten v celoti 33 m1 | m2 | 93 |  | 0
| izvedba vratnih odprtin na novih lokacijah | kom | 6 |  | 0
| izvedba odprtin na notranja okna | kom | 2 |  | 0
| izvedba odprtine za podajno linico | kom | 1 |  | 0
8. | Rušitev - odstranitev finalnega tlaka obravnavanega območja, estriha in ostalih slojev do nosilne konstrukcije. Čiščenje nosilne konstrukcije. Predvidena debelina 17 cm. Vključno čakalnica (naravni kamen - 31 m2)
|  | m2 | 350 |  | 0
9. | Dodatne poglobitve pod nivo podbetona na lokacijah debelejših sanitarnih razvodov. Točne lokacije tras v sodelovanju z izvajalcem strojnih inštalacij
|  | m1 | 15 |  | 0
11. | Odstranitev elementov stavbnega pohištva.
| lesena notranja vrata | kom | 17 |  | 0
| sanitarna predelna stena | m1 | 5 |  | 0
11. | Odstranitev spuščenih stropov (dampa) v sanitarijah.
|  | m2 | 10 |  | 0
12. | Kompletna odstranitev nekaterih elementov strojnih inštalacij. Vključno cevi, kanali, izvodi na streho ipd.
| umivalniki | kom | 6 |  | 0
| wc školjke in troccadero | kom | 6 |  | 0
12. | Kompletna odstranitev elementov elektro inštalacij. Vključno svetila, razvodi, stikala, vričnice, kanali, omarice.
| ocena | kpl | 1 |  | 0
13. | Izvedba končnega čiščenja gradbišča po končanih rušitvenih delih, vključno s prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne takse!
| ocena | kpl | 1 | 0 | 0
14. | Razna dodatna, nepredvidena dela v sklopu rušitvenih del.
|  | ocena | 5% |  | 0
| RUŠITVENA DELA S K U P A J |  |  |  | 0
B | GRADBENA DELA
I | ZIDARSKA DELA
0. | Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli. Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise. Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan). V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih. Projektant je odogvoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah. Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb. Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju s še veljavnimi normativi.
1. Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi. 2. Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov. 3. Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov. 4. Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm. 5. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža. 6. Kvaliteta opeke in malte mora ustrezati zahtevam splošnih določil in opisu standardov za zidarska dela. 7. Pri vseh postavkah v ponudbeni vrednosti upoštevati vse dobave, prenose in transporte po gradbišču.
1. | Dobava in vgradnja slojev tlakov pritličja v sestavi: - ibitol premaz, izotekt 4X2 križno polagan, - toplotna izolacija tipa XPS (λmax. =0,03), debeline 8 cm vključno z vsemi zaključnimi detajli, zavihki izolacije ob zunanjih zidovih, obdelavami prebojev ter z vsemi pomožnimi deli. Pred pričetkom del uskladiti sloje in detajle z dobaviteljem materialov in projektantom.
|  | m2 | 350 |  | 0
2. | Kompletna izvedba mikroarmiranega estriha debeline 7 cm, strojno zaglajen, pripravljen za polaganje finalnega tlaka, vključno z vsemi pripravljalnimi in pomožnimi deli, transporti, prenosi in robnimi trakovi. Debelino estriha, nosilnost, finalno obdelavo in dilatacije uskladiti s polagalcem tlakov. Ni različnih višin med različnimi posameznimi vrstami tlakov - prilagoditi višino estriha!
|  | m2 | 350 |  | 0
3. | Čiščenje objekta in sicer 2x med izvajanjem gradnje in gradbeno obrtniških del ter finalno čiščenje objekta pred primopredajo.
| uporabna površina | m2 | 350 |  | 0
4. | Pomoč obrtnikom in instalaterjem.
| KV | ur | 30 |  | 0
| PK | ur | 50 | 0 | 0
5. | Razna nepredvidena zidarska dela, vključno z materialom, prenosi in transporti.
|  | ocena | 5% |  | 0
| ZIDARSKA DELA S K U P A J |  |  |  | 0
C | OBRTNIŠKA DELA
I | MIZARSKA DELA
0. | Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli. Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise. Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan). V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih. Projektant je odogvoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah. Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb. Mizarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z veljavnimi standardi.
Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati: 1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu. 2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi nadzor, projektant in investitor.
Mizarski izdelki splošno: - dobavo, transport in montažo - zaščito izdelkov po montaži - osnovno konstrukcijo (po potrebi slepi okvir) - vse potrebne zaključke, špalete, pripire - zasteklitev - okovje, ključavnice, kljuke Vse elemente, detajle, materiale in obdelave pred proizvodnjo potrdi projektant. Vse mere preveriti na licu mesta.
1. | NOTRANJA VRATA oznaka: V in V* Notranja lesena enokrilna nebrazdana vrata s skritimi nasadili. Krilo: laminat+ABS, Podboj: ALU zaobljena oblika, prašno barvan, barva po izboru projektanta, kot npr. ALUK 50 PI (skladno lameli D) Kljuka mat crom, deljen ščit. Cilindrična ključavnica. Direktni vhodi v sanitarije na notranji strani z metuljčkom, opcija bunk z zunanje strani na izbranih vratih. Glej sheme! (oblikovno skladno lesenim vratom v lameli D) Zvočna izolativnost minimalno R'w 30 dB.
| V1 80/200 cm (svetla odprtina) | kom. | 10 |  | 0
| V1* 80/200 + 50 cm (nadsvetloba) (svetla odprtina) | kom. | 4 |  | 0
| V2 110/220 (svetla odprtina) | kom. | 2 |  | 0
| b - bunka namesto kluke na zunanji strani vrat | kom. | 5 |  | 0
| r - vgrajena vratna rešetka dim. 42,5 x 22,5 cm | kom. | 2 |  | 0
| m - metuljček za zaklepanje | kom. | 1 |  | 0
2. | NOTRANJA ZASTEKLITEV oznaka: NO okvir skladen vratnim podbojem, fiksna zasteklitev. Glej sheme! (oblikovno skladno lesenim vratom v lameli D) Zvočna izolativnost minimalno R'w 30 dB.
| NO 90/60 cm | kom. | 4 |  | 0
3. | Izdelava in montaža tipskih predelnih sanitarnih sten z vrati v WC-jih, iz vodoodpornih samonosnih plošč (kot npr. MAX Compact) in nerjavečega (inox) okovja. Vključno s tipskimi nosilni elementi, ročaji, zapirali ter okovji sten in vrat. Plošče v temnejšem tonu, po izboru projektanta. Vzorce v potrditev.
| stene | m1 | 3.4 |  | 0
| vrata | kom | 2 |  | 0
4. | S Dobava in montaža steklene predelne stene znotraj laboratorija. Oblikovno skladno vratnim podbojem in notranjim oknom. Steklo kaljeno lepljeno. Fiksirano spreko stebra in bočno steno (ojačitev znotraj suhomontažne stene!) Izvedbene detajle v potrditev.
| S1 180 / 200 cm | kom. | 1 |  | 0
| S2 180 / 125 cm | kom. | 1 |  | 0
| S3 140 / 200 cm | kom. | 1 | 0 | 0
5. | Razna nepredvidena mizarska dela, vključno z materialom, prenosi in transporti.
|  | ocena | 5% |  | 0
| MIZARSKA DELA S K U P A J |  |  |  | 0
II | MAVČNO KARTONSKA DELA
0. | Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli. Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise. Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan). V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih. Projektant je odogvoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah. Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb.
Pri izvajanju montažnih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela ter vsa navodila in parametre za pravilno vgradnjo izbranega sistema. Hkrati je potrebno tudi upoštevati: 1. Stikovanje med posameznimi ploščami mora biti ravno in gladko, medsebojni stiki rezani pod kotom in bandažiran v skladu spravili stroke: pred polaganjem mrežice in po polaganju mrežice. Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim kotom, razen če ni s projektom drugače določeno. 2. Pri izdelavi oblog, sten in stropov se uporablja enovit in originalen material samo enega proizvajalca v skladu s predpisano garancijo in navodili poljubnega proizvajalca. 3. Stiki stene s sosednjimi gradbenimi elementi: V enotni ceni je treba vkalkulirati togi stik profilov s tesnilnim trakom s steno, stropom in tlemi v skladu s standardom B 3356-6.
1. | Dobava in montaža novih suhomontažnih sten iz vodoodpornih mavčno kartonskih gradbenih plošč, dvojno pokrivanje; kpl. s kovinsko pocinkano podkonstrukcijo, toplotno in zvočno izolacijo in pritrdilnim materialom. Vključno bandažiranje in kitanje stikov. Posebej ojačani vsi izbočeni robovi.
| stene 12 cm 18 m1 | m2 | 52 |  | 0
| stene 15 cm 12 m1 | m2 | 34 |  | 0
| polica za wc školjkami in umivalniki globina 16 cm, višina 120 cm, izdelava v sodelovanju z izvajalcem strojnih inštalacij | m1 | 6 |  | 0
| ojačitev za vrata | kom | 4 |  | 0
| ojačitev za notranja okna | kom | 2 |  | 0
| ojačitev za umivalnike | kom | 6 |  | 0
2. | Izvedba ojačitev na obstoječih suhomontažnih stenah na lokacijah novih prebojev za vrata in notranja okna
| vrata | kom | 4 |  | 0
| notranja okna | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava in montaža raznih mask preko inštalacijskih vodov iz mavčno kartonskih vodoodpornih gradbenih plošč, dvojno pokrivanje; v kompletu s kovinsko pocinkano podkonstrukcijo, toplotno in zvočno izolacijo in pritrdilnim materialom. Vključno bandažiranje in kitanje stikov.
| dvostenske 30/30 cm ocena | m1 | 30 |  | 0
| trostenske 30/30 cm ocena | m1 | 10 |  | 0
| maska prehoda kanala pod preklado | kom | 4 |  | 0
| vertikalne kotne maske prehoda inštalacij s podstrešja preko nadstropja, višina 293 cm | kom | 5 |  | 0
4. | Dobava in montaža nosilne parapetne stene sprejema za laboratorij iz vodoodpornih mavčno kartonskih gradbenih plošč, dvojno pokrivanje; kpl. s kovinsko pocinkano podkonstrukcijo, toplotno in zvočno izolacijo in pritrdilnim materialom. Vključno bandažiranje in kitanje stikov. Posebej ojačani vsi izbočeni robovi. Predpripravljene ojačitve v sodelovanju z mizarjem.
| višina 100 cm, dolžina 480 cm | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža spuščenega stropa v kombinaciji rastriranih površin in enovitih polj iz mavčnokartonskih plošč. Bandažiranje in kitanje MK površin. V sodelovanju z izvajalcem strojnih in elekro inštalacij. Vzorec nosilnih letvic in plošč v potrditev.
| sanitarije | m2 | 20 |  | 0
6. | Razna nepredvidena mavčno kartonska dela, vključno z materialom, prenosi in transporti.
|  | ocena | 5% |  | 0
| MAVČNO KARTONSKA DELA S K U P A J |  |  |  | 0
III | TLAKARSKA DELA
0. | Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli. Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise. Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan). V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih. Projektant je odogvoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah. Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb. Tlakarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi pogoji za polaganje določenih tlakov.
Pri izvajanju tlakarskih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati: 1. Pred polaganjem talnih oblog je potrebno predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela. 2. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom arhitekture pregleda površine oblaganja, določi lokacije, način in smer oblaganja tlaka in polaganja talnih oblog. 3. Vse materiale in detajle predhodno v potrditev projektantu oz. investitorju.
.1 | Dobava enomer naravne talne obloge (60% naravni matriali), brez PVC ja in plastifikatorjev, kot npr. UPOFLOOR ZERO). V rolah, protizdrsnost po EN 13893, odpornost na obrabo 0,05g obrusa / 1000 ciklov. Varjeni stiki. Vključno priprava podlage z izravnalno maso, vsi transporti in spremna dela.
|  | m2 | 155 |  | 0
2. | Dobava materiala in izvedba obstenskih zakrožnic iz osnovnega materiala talne obloge, kjer se osnovni material iz tal spelje preko podložne podzaokrožnice dimenzije 25 × 25 mm na steno do višine 10 cm. Vključno kitanje in spremna dela.
|  | m1 | 130 | 0 | 0
| zaključki okrog AB stebrov | kom | 13 |  | 0
3. | Razna nepredvidena tlakarska dela, vključno z materialom, prenosi in transporti.
|  | ocena | 5% |  | 0
| TLAKARSKA DELA S K U P A J |  |  |  | 0
IV | KERAMIČARSKA DELA
0. | Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli. Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise. Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan). V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih. Projektant je odogvoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah. Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb. Keramičarska dela morajo biti izvršna po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi za ta dela. Vgrajeni materiali morajo prav tako ustrezati določilom veljavnih standardov.
Uporabiti je samo kvalitetne materiale, ki odgovarjajo veljavnim predpisom in navedeni kvaliteti v popisu del. Vgrajene keramične ploščice morajo biti ravne, enakomerne velikosti in brez napak. Ob zaključkih oblog je uporabiti enorobne oziroma dvorobne ploščice. Pri vseh oblogah s keramičnimi ploščicami je posvetiti vso pozornost enakomernim barvnim odtenkom, pravilnemu stičenju, ravnosti obloženih površin ter zalivanju s cementno malto odnosno lepljenju z lepilom. Izvajalec je dolžan pred začetkom del na objektu preveriti pravilnost podloge, mere in količine. Barvo in kvaliteto ploščic določi odgovorni projektant objekta v kolikor ista ni navedena pod posamezno postavko popisa del.
Pri izvajanju keramičarskih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati: 1. Pred polaganjem keramike na stene je potrebno predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; pregledati vertikalnost sten. 2. Pred polaganjem talne keramike v lepilno malto v sanitarijah kjer je izvedena hidroizolacija s polimercementno maso je potrebno preveriti stanje omenjene hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje. 3. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti, tako da so stiki pokriti s rozetami . 4. Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno s projektantom arhitekture določi način, smer in vzorec polaganja. 5. Vzorec keramike pisno potrdi investitor, projektant in nadzor.
1. | Dobava in polaganje velikoformatne talne keramike dim cca 60/60 cm, ratificirana (ostroroba), vzorec skladno obstoječi novi talni keramiki. Polaganje s sponkami, minimalna fuga. Fugiranje z vodoodbojno fugirno maso, v prostorih s talnim sifonom v padcu proti sifonu, vključno z vsemi pomožnimi deli ter transporti. Pred polaganjem tlak obdelati z dvokomponentno vodo tesnilno maso.
|  | m2 | 158 |  | 0
| nizkostenska obroba višine 10 cm s posnetim robom | m1 | 145 |  | 0
| zaključki okrog AB stebrov | kom. | 15 |  | 0
2. | Dobava in polaganje stenske keramike, dim 60/60 cm, ratificirana (ostroroba). Polaganje s sponkami, minimalna fuga. Fugiranje z vodoodbojno fugirno maso, vključno z vsemi pomožnimi deli ter transporti. Stenske zakrožne letve (PVC) na vseh izbočenih robovih in horizontalnih (na višini 120 cm!) in vertikalnih zaključkih, trajno elastični kit na vbočenih vogalih. Zključna letvica tudi na zgornjem stiku med keramiko in steno! Pred polaganjem površine obdelati z dvokomponentno vodo tesnilno maso.
| polaganje od tal do višine cca 200 cm (35 m1) | m2 | 70 |  | 0
| polaganje do talne zakrožnice višine cca 200 cm (13 m1) | m2 | 26 | 0 | 0
3. | Razna nepredvidena keramičarska dela, vključno z materialom, prenosi in transporti.
|  | ocena | 5% |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA S K U P A J |  |  |  | 0
V | SLIKOPLESKARSKA DELA
0. | Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli. Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise. Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan). V postavkah, ki v popisu niso natančno opredeljene je izvedbo, materiale, detajle in montažo ponuditi in izvesti po pravilih stroke in veljavnih standardih. Projektant je odogvoren za določanje oblike, izgleda, barv in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca dostavljenih detajlih, delavniški dokumentaciji, montažni dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah. Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb. Vsa slikarska in pleskarska dela morajo biti izvršena kvalitetno, strokovno pravilno po veljavnih tehničnih predpisih in v soglasju s standardi.
Pri izvajanju slikopleskarskih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati: 1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno. 2. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten. 3. Pred pričetkom je potrebno predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke. 4. V ceni je potrebno upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih površin, ipd.
1. | Dobava in izvedba slikanja sten in stropov s trpežno barvo primerno za javne objekte (npr lateks), kitanje oz. glajenje sten, 2x barvanje (po potrebi vključene tudi korekture), vključno vse faze dela, zaščita prostorov in tal, transporti, pripravljalna in pomožna dela ter potrebni odri.
| stene | m2 | 850 |  | 0
| strop | m2 | 350 | 0 | 0
2. | Razna nepredvidena dela, vključno z materialom, prenosi in transporti.
|  | ocena | 5% |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA S K U P A J |  |  |  | 0

## 1A-REKAP.OPR
PROJEKTANTSKI POPIS
I. |  | POHIŠTVENI ELEMENTI
| A | PULTI | 0
| B | MIZE | 0
| C | OMARE | 0
| D | RAZNI MIZARSKI IZDELKI | 0
|  | POHIŠTVENI ELEMENTI | 0
II. |  | TIPSKI ELEMENTI OPREME
| A | STOLI | 0
| B | ELEMENTI RAZNI | 0
|  | TIPSKI ELEMENTI OPREME | 0
III. |  | KOVINSKO POHIŠTVO | 0
IV. |  | OZNAČEVALNE IN USMERJEVALNE TABLE IN NAPISI | 0
|  | VSA DELA SKUPAJ | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | SKUPAJ | 0

## 1A-OPREMA
I |  | POHIŠTVENI ELEMENTI
0. |  | Sheme mizarskih izdelkov so izdelane v smislu oblik, razmerij, razporeditev, funkcije in splošnega izgleda. Pred izdelavo mizarskih izdelkov je potrebno izdelati in predložiti delavniško dokumentacijo. Prav tako je izvajalec tudi dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti ali neskladja. Oprema se navezuje na že izdelano notranjo opremo lamele D v sklopu istega objekta v smislu materialov in detajlov, razen kjer ni določeno drugače. V vseh postavka popisa je vključena dobava materiala, izdelava, transport in montaža. Po potrebi tudi začasno skladiščenje izdelkov ali tipskih elementov. Za vse elemente, za katere je potrebno pritrjevanje v zid, vključiti tudi stroške ojačitev. Za vse izdelke je potrebno predložiti navodila za uporabo in pravilno vzdrževanje ter ustrezne garancije. Vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti in uskladiti na licu mesta. Za vse tipske izdelka velja, da so določeni v smislu izgleda, cenovnega razreda, materiala ipd. Vsi predlagani elementi morajo biti predstavljeni s strani ponudnika in potrjeni od projektanta, oziroma investitorja. Enako velja za materiale in detajle. Za stole mora ponudnik omogočiti fizično preveritev. Osnovni material pohištvenih elementov je oplemenitena iverna plošča, kjer je to funkcionalno ali izvedbeno potrebno pa laminat z enakim vzorcem. Skladni ABS zaključki. Vzorec kot npr. H1277 ST9 Light Lakeland Acacia (EGGER) ali podoben. Parametri: enakomeren svetel lesni vzorec, nesvetleč, pore sledijo grafičnemu vzorcu. Nekateri elementi se pojavljajo v osnovni (grafično prikazani) in v prezrcaljeni obliki. Izvajalec naj sam preveri pravilno obliko za konkretno lokacijo glede na tlorisne prikaze. Vse talne površine so namenjene mokremu čiščenju in dezinfekciji, ter imajo zakrožene nizkostenske talne zaključke. Vsi pohištveni elementi (cokli) morajo biti temu prilagojeni. Vsi stekleni elementi kaljeni, lepljeni. Vsi cokli kot ločeni elementi omar, z umaknjenimi stranicami ob stiku s talnimi zakrožnicami. Vse dimenzije so podane v zaporedju: širina, globina (dolžina), višina, izraženo v centimetrih
A |  | PULTI
Različne variante kuhinj in pultov. Delovne površine večinoma laminat, kjer je tako določeno tudi kerrock. Na stiku s steno pri laminatu zaključek višine 3 cm, kot dvodelna tipska letvica z zaključnimi in veznimi elementi, pri kerrocku zvezno 5 cm. Kjer element meji na steno, enako izvedeni tudi bočni zaključki. Vsa odpiranja brez ročajev, preko utopnih tipskih ALU ročajnih profilov. Mehko zapiranje. Notranje police prestavljive. Vse površine v osnovnem vzorcu. Kerrock npr. 1050 quartz, korita bela. Vključno vgradni kuhinjski aparati srednjega cenovnega razreda, v skladu z uredbo o zelenem naročanju.
1. | Pu1 | Mega pult
|  | Prostostoječ pult z vgrajenimi elektro in strojnimi inštalacijami. Na skrajnem delu miza, ostali del simetričen levo desno. 4 izvlečne omarice za reagente, 4 trojni in 2 dvojna predalnika. Na označenih mestih vgrajeni energetski kanali. Odprtine za prehod inštalacij. | Standardni vzorec, ABS zaključki. Pult iz kerrocka, brez vidnih spojev. Zaključki rahlo zakroženi v vseh ravninah.
|  | 525/140/85 |  | kom. | 1 | 0 | 0
2. | Pu2 | Pult pod okni
|  | Podprt z bočnih sten, zareza okrog stebra, nosilna omarica s predali, nosilna pohištvena noga, vgrajene prezračevalne rešetke nad radiatorji. Odprtine z rozetami za prehod inštalacij. Robne zaključne letvice v stiku s steno (stebrom). | Standardni vzorec, ABS zaključki. Pult laminat s tipskim zaključkom. Robne zaključne letvice. Utopni ročaji in rešetke ALU.
|  | 345/70/85 |  | kom. | 1 | 0 | 0
3. | Pu3 | Pult pod okni
|  | Podprt z bočnih sten, zareza okrog stebra, nosilna omarica s predali, nosilna pohištvena noga, vgrajene prezračevalne rešetke nad radiatorji. Odprtine z rozetami za prehod inštalacij. Robne zaključne letvice v stiku s steno (stebrom). | Standardni vzorec, ABS zaključki. Pult laminat s tipskim zaključkom. Robne zaključne letvice. Utopni ročaji in rešetke ALU.
|  | 345/70/85 |  | kom. | 1 | 0 | 0
4. | Pu4 | Pult analiza urina
|  | Kotni pult, povezan z okencem s sosednjim prostorom.Spodaj večja izvlečna omarica, kotna omarica s kovinskimi policami in predalnik. Integrirani robni zaključni in korito. | Standardni vzorec, ABS zaključki. Pult, zaključki in korita iz kerrocka. Vrezani odcejalni žlebovi. Korito 40/40/30 cm kerrock. Vrata okenca steklena, brez okvirja. Kaseta vgrajena v zid.
|  | 146/70/85 156/60/85 |  | kom. | 1 | 0 | 0
5. | Pu5 | Pult sterilizacija
|  | Pult v obliki črke U. Na dveh stranicah podprt z omaricami, stranica pod oknom fiksirana v obodne stene. Predalniki in izvlečna omarica. | Standardni vzorec, ABS zaključki. Pult laminat s tipskim zaključkom. Robne zaključne letvice. Utopni ročaji in rešetke ALU.
|  | 180,220/60/85 290/70/85 |  | kom. | 1 | 0 | 0
6. | Pu6 | Pult sterilizacija korita
|  | Spodaj predalnik in izvlečna omarica. Integrirani robni zaključki in korito. Viseče omarice s krilnimi vrati in prestavljivimi policami. | Standardni vzorec, ABS zaključki. Pult, zaključki in koriti iz kerrocka. Koriti 40/40/30 cm kerrock.
|  | 180/60/85 180/30/60 |  | kom. | 1 | 0 | 0
7. | Pu7 | Sprejemni pult
|  | Spodnji del iz MK plošč na podkostrukciji in dogovorjenimi ojačitvami. Komunikacijska površina širine 30 cm v obliki črke U. Steklo z linicama fiksirano v pult, obodne stebre in medsebojno. Brez vidnih nosilcev. | Standardni vzorec. Komunikacijska površina iz laminata. Steklo kaljeno lepljeno, z brušenimi robovi.
|  | pult 30/71+356+71/6 steklo 86+163+163+86/100 |  | kom. | 1 | 0 | 0
8. | Pu8 | Pult s centrifugo
|  | Spodaj predalniki in izvlečna omarica. Integrirani robni zaključki in prehod med različnima višinama. | Standardni vzorec, ABS zaključki. Dvovišinski pult in zaključki kerrock, v vseh smereh rahlo zakrožen.
|  | 240/60/75(85) |  | kom. | 1 | 0 | 0
9. | Pu9 | Čajna kuhinja
|  | Spodaj izvlečna omarica pod koritom, predalnik in vgradni hladilnik. Vgradno RF korito, vgradna indukcijska plošča dvojna. Omarice s krilnimi vrati in prestavljivimi policami. Zaključna letvica na stiku s steno. | Standardni vzorec, ABS zaključki. Pult iz laminata s tipskim robnim zaključkom.
|  | 160/60/85 160/30/60 |  | kom. | 1 | 0 | 0
|  | PULTI, KUHINJE SKUPAJ |  |  |  |  | 0
B |  | MIZE
Mize imajo nosilno konstrukcijo iz tipskih, kovinskih, prašno barvanih profilov dim 5/5 cm, kot npr. VOGA HUBO 5/5 cm v srednje sivi barvi (npr RAL 7037 Staugrau), z ustreznimi horizontalnimi ojačitvami. Vsa odpiranja brez ročajev, preko vtopnih tipskih ALU profilnih ročajev. Mehko zapiranje.
1. | M1 | Miza jedilna
|  | Prostostoječa miza s kovinskim podnožjem | Standardni vzorec, ABS zaključki.
|  | 190/90/75 |  | kom. | 1 | 0 | 0
2. | M2 | Miza pisarniška
|  | Prostostoječa miza s kovinskim podnožjem | Standardni vzorec, ABS zaključki
|  | 160/80/75 |  | kom. | 1 | 0 | 0
3. | M3 | Miza sprejemna
|  | Mizna plošča sloni na predalniku in je fiksirana v bočne stranice (MK stene). | Standardni vzorec, ABS zaključki.
|  | 314/80/75 |  | kom. | 1 | 0 | 0
4. | M4 | Miza odvzem kurativa
|  | Predalnik z 2x2 predala. | Standardni vzorec, ABS zaključki.
|  | 180/60/75 |  | kom. | 1 | 0 | 0
5. | M5 | Miza odvzem kurativa
|  | Predalnik z 2x2 predala. Zajeda za AB steber. | Standardni vzorec, ABS zaključki.
|  | 180/60/75 |  | kom. | 1 | 0 | 0
6. | M6 | Miza odvzem preventiva
|  | Predalnik z 2x2 predala. | Standardni vzorec, ABS zaključki.
|  | 140/60/75 |  | kom. | 1 | 0 | 0
|  | MIZE SKUPAJ |  |  |  |  | 0
C |  | OMARE
Vsa odpiranja brez ročajev, preko utopnih tipskih ALU profilov v barvi naravnega aluminija. Mehko zapiranje. Notranje police prestavljive. Vse površine v osnovnem vzorcu. Stenski poličniki montirani brez vidnih podpor. Opcija dodatnih polic ali odstranitev.
1. | O1 | Omara pisarniška
|  | Dvojna dvokrilna vrata, znotraj prestavljive police. | Standardni vzorec, ABS zaključki
|  | 100/40/200 |  | kom. | 4 | 0 | 0
2. | O2 | Omara za zaposlene osebno
|  | 10 prekatov, vsak svoja krilna vrata. | Standardni vzorec, ABS zaključki
|  | 110/50/200 |  | kom. | 1 | 0 | 0
3. | O3 | Omara za izvide
|  | 4x8 odprtih polic, spodaj predal s prekati, dimnezijsko prilagojeno hranjenju rednikov. | Standardni vzorec, ABS zaključki
|  | 120/40/200 |  | kom. | 1 | 0 | 0
4. | O4 | Omara sterilizacija čisto
|  | Zgoraj odprte police, prestavljive. Spodaj dva velika predala. | Standardni vzorec, ABS zaključki
|  | 120/40/200 |  | kom. | 1 | 0 | 0
|  | OMARE SKUPAJ |  |  |  |  | 0
D |  | RAZNI MIZARSKI IZDELKI
1. | K | Klop tapecirana
|  | Kotna jedeilniška klop. Tipske kovinske noge 5/5 cm, enostavno tapeciranje s peno večje trdote. | Trpežno sintetično blago tipa mikrofibra, npr. Rena.
|  | 240/50/80 + 170/50/80 |  | kom. | 1 | 0 | 0
2. | G | Garderobna stena z obešalniki
|  | Obešalna stena kot stenska obloga, brez vidnega pritrjevanja. Tri obešalne kljuke na višini 170 cm od tal. Moderne, enostavne oblike, z dvema rogljema. | Standardni vzorec, ABS zaključki. Kovinska obešalna kljuka.
|  | 50/150/4 |  | kom. | 4 | 0 | 0
3. | Ga | Garderobna stena z obešalniki
|  | Obešalna stena kot stenska obloga, brez vidnega pritrjevanja. Tri obešalne kljuke na višini 170 cm od tal in še tri na višini 100 cm od tal (otroška višina) | Standardni vzorec, ABS zaključki. Kovinska obešalna kljuka.
|  | 50/150/4 |  | kom. | 2 | 0 | 0
4. | Po | Stenski poličnik
|  | Stenski poličnik s prestavljivimi policami. Fiksirano v zid brez vidnih podpor. Predhodna umestitev zidnih ojačitev. | Standardni vzorec, ABS zaključki.
|  | 100/25/70 |  | kom. | 3 | 0 | 0
5. | Pr | Predalnik na kolesih
|  | Predalnik na dekorativnih pohištvenih kolesi, 3 predali | Standardni vzorec, ABS zaključki.
|  | 42/55/60 |  | kom. | 4 | 0 | 0
6. | Og | Stensko ogledalo
|  | Ogledalo s hrbtiščem in Alu okvirjem. | Okvir v barvi naravnega aluminija.
|  | 50/80/2 |  | kom. | 5 | 0 | 0
|  | RAZNI MIZARSKI IZDELKI SKUPAJ |  |  |  |  | 0
II. |  | TIPSKI ELEMENTI OPREME
Za vse tipske izdelka velja, da so določeni v smislu izgleda, cenovnega razreda, materiala ipd. Vsi predlagani elementi morajo biti predstavljeni s strani ponudnika in potrjeni od projektanta, oziroma investitorja. Enako velja za materiale in detajle. Za stole mora ponudnik omogočiti fizično preveritev.
A |  | STOLI
1. | S1 | Delovni pisarniški stol na kolesih
|  | Ergonomski pisarniški stol z najmanj naslednjimi karakteristikami: Nastavitev višine in globine sedeža, moči nagiba, naslonjala in ledvene opore po višini, moči nagiba naslonjala, naslonjala za glavo in roke. kolesa gumijasta, Alu podnožje. Višina dviga na višino sedišča 60 cm. | Kolesa gumijasta, Alu podnožje, tapeciranje v trpežno blago tipa mikrofibra (npr. Rena).
|  |  |  | kom. | 11 | 0 | 0
2. | S2 | Stol za počitek
|  | Osnovna oblika skladna S2. Tapecirano sedišče, rokonaslonio. Kot npr. Spacio | Polipropilenska školjka ojačana s steklenimi vlakni, jekleni profili prašno barvani. Trpežna tkanina tipa mikrofibra (npr. Rena)
|  | 53,50,83 |  | kom. | 6 | 0 | 0
3. | S3 | Čakalniški stoli
|  | Skladna oblika S2. Školjke fiksno združene v skupine po 3. | Polipropilenska školjka ojačana s steklenimi vlakni, jekleni profili prašno barvani.
|  | 59/164,4/83 |  | kom. | 8 | 0 | 0
|  | STOLI |  |  |  |  | 0
B |  | TIPSKI ELEMENTI RAZNI
1. |  | Smetnjaki in dežnikarji
|  | Oblikovno usklajena. Lahka, perforirana, rahlo stožčasta. | Kovinsko, prašno barvan.
|  | dežnikar |  | kom. | 4 | 0 | 0
|  | pisarniški smetnjaki |  | kom. | 11 | 0 | 0
2. |  | WC smetnjak
|  | Smetnjak z nihajnim pokrovom tlorisno podolgovate oblike, namenjen uporabi na ženskem WC-ju. | PVC
|  |  |  | kom. | 3 | 0 | 0
3. |  | Smetnjaki za medicinske odpadke
|  | Valjasta oblika, s pokrovom na pedalo. Notranji izvlečni del. Enostavno čiščenje in razkuževanje. Trpežna mehanika, namenjena pogosti uporabi. | Kovinsko ohišje, PVC notranji del.
|  | manjši - cca 30 L |  | kom. | 1 | 0 | 0
|  | večji - cca 60 L |  | kom. | 2 | 0 | 0
4. |  | Ločevalni smetnjaki
|  | kvadratna oblika, ločeni pokrovi z odpiranjem na pedalo. Izvlečni notranji koši. Z barvami označen tip smeti. | Kovinsko ohišje, PVC notranji del.
|  | dvo prekatni |  | kom. | 4 | 0 | 0
|  | troprekatini |  | kom. | 4 | 0 | 0
|  | TIPSKI ELEMENTI RAZNI SKUPAJ |  |  |  |  | 0
III. |  | KOVINSKO POHIŠTVO
Prašno barvano, barva ena od standardnih. Predložiti ustrezne teste in certifikate. Navedene dimenzije so okvirne.
1. | KR | Skladiščni regali
|  | Stabilni arhivski regali s polnimi stranicami in policami. Sistem z možnostjo dopolnjevanja in dodatnih elementov. | V celoti kovinsko, prašno barvano.
|  | KR1 40/100/236,5 |  | kom. | 6 | 0 | 0
|  | KOVINSKO POHIŠTVO SKUPAJ |  |  |  |  | 0
III. |  | OZNAČEVALNE IN USMERJEVALNE TABLE IN NAPISI
Označevalne in usmerjevalne table morajo biti sestavni del enovitega sistema, ki ga je mogoče kadarkoli dopolniti in spremeniti. Enotna tipografija za vse izdelke. Teksti posameznih tabel in napisov so okvirni, končno verzijo pred izdelavo pripravi uporabnik objekta. Dodane so tudi že oznake za nekatera vrata obstoječih objektov.
1. |  | Napisi na WC vratih in steklu sprejema
|  | Napisi na vratnem krilu. Velikost črk odvisna od teksta. | Tekst nalepljen iz UV odporne grafične folije.
|  |  |  | m2 | 6 | 0 | 0
2. |  | Tablica na vratnem krilu
|  | Tipske tablice s sistemom zaključkov in pritrjevanja. Fiksirano v vratno krilo brez vidnih pritrdil. | Alu pločevina. Tekst nalepljen iz UV odporne grafične folije.
|  |  |  | kom. | 4 | 0 | 0
3. |  | Uokvirjene zaščitne stenske tablice A4
|  | Tipske tablice s sistemom zaključkov in pritrjevanja. Fiksirano v vratno krilo brez vidnih pritrdil. Možnost enostavne menjave A4 listov. | Okvir in hrbtišče Alu, PVC zaščitna folija.
|  |  |  | kom. | 4 | 0 | 0
|  | OZNAČEVALNE IN USMERJEVALNE TABLE IN NAPISI |  |  |  |  | 0

## 3-REKAP.EL
Naročnik: | ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA Partizanska 30 2310 Slovenska Bistrica
Objekt: | ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA LABORATORIJ - LAMELA C - Marleska
REKAPITULACIJA - MOČNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE
Zap. št. | Material oz. delo |  | Cena
1. | RAZDELILNIKI |  | 0
2. | KABLI IN CEVI |  | 0
3. | SVETILKE, STIKALA, VTIČNICE IN PRIKLJUČKI |  | 0
4. | OZEMLJITVE |  | 0
5. | STRUKTURIRANO OŽIČENJE IN VARNOSTNI SISTEMI |  | 0
6. | MERITVE IN DOKUMENTACIJA |  | 0
7. | DEMONTAŽA OBSTOJEČIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA (obračuna po odobritvi NADZORA) - 3% |  | 0
|  | SKUPAJ: (DDV ni zajet v ceni) | 0

## 3-SPL.
Naročnik: | ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA Partizanska 30 2310 Slovenska Bistrica
Objekt: | ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA LABORATORIJ - LAMELA C - Marleska
SPLOŠNE IN OSTALE ZAHTEVE
SPLOŠNE ZAHTEVE
Ponudnik mora v ponujenih cenah vsake posamezne postavke popisa zajeti in upoštevati:
- | Za vso opremo je potrebno predvideti dobavo, transport, montažo, ki omogoča funkcionalno delovanje, vključno z vsem priključnim in pritrdilnim materialom, na objektu naročnika
- | Strokovno vgradnjo oz. montažo dobavljenega materiala, zajeti morajo biti vsi stroški storitve vgradnje oz. montaže
- | V cenah je potrebno zajeti drobni montažni material, ki je potreben za storitev dela, vgradnjo oz. montažo, zajeti morajo biti vsi stroški nabave, transporta, dostave in storitev dobave
- | Kolikor so v določenih postavkah popisa navedeni proizvajalci in tipi posamezne opreme, s čemer so natančno opredeljene njene tehnične lastnosti, so navedeni le kot primer za določitev tehničnih parametrov opreme. Navedene dimenzije so le orientacijske. Ponudnik lahko ponudi nadomestno opremo drugega proizvajalca in tipa pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujene opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu
- | Vse kable podane v tehničnem popisu, je izvajalec dolžan obojestransko priključiti in izdelati trajne oznake kabla na obseh straneh
- | Vse morebitne posledice zaradi spremembe tipov opreme, vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami PZI dokumentacije, stroškovno in časovno bremenijo ponudnik
- | Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb.
- | Vsa nepredvidena dela so zajeta v generalni postavki nepredvidenih del v skupni rekapitulaciji vseh sklopov projekta
- | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in tekstualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
OSTALE ZAHTEVE
- | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom in/ali grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja ter zahtevati pojasnilo pred oddajo ponudbe.
- | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
- | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
- | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za izgradnjo plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.
- | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- | Vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.)
- | Vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču
- | Vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča
- | Vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov
- | Vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- | Stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- | Vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
V POPISU DEL NISO ZAJETI STROŠKI
- | Elektroenergetskega soglasja in komunikacijska soglasja, priključki za telekom, CTV in elektro NN dovod
- | DDV ni zajet v ceni

## 3-RAZD.
Naročnik: | ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA Partizanska 30 2310 Slovenska Bistrica
Objekt: | ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA LABORATORIJ - LAMELA C - Marleska
1.RAZDELILNIKI
Zap.št. | Podroben opis postavke za dobavo in montažo | Enota | Količina | Cena enote (EUR) | Skupna cena (EUR)
1.1 | Obstoječi električni razdelilnik R1
- | Modifikacija oziroma dograditev obstoječega razdelilnika z novo opremo, vključno z vsemi potrebnimi pripravljalnimi deli, morebitno demontažo obstoječih elementov, dobavo in montažo nove opreme, izvedbo povezav, priklopov ter funkcionalnim preizkusom delovanja. Postavka zajema tudi ves potreben drobni in vezni material (kabli za ožičenje, uvodnice, sponke, pritrdilno opremo, ipd...) | kpl | 1 |  | 0
- | Zamenjava obstoječe varovalke za napajanje električniga razdelilnika R2 z novim inštalacijskim odklopnikom z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 50 A (C), 3P, Ik=15 kA | kos | 1 |  | 0
1.3 | Električni razdelilnik R2
- | Podometna omarica s kovinskimi vrati 6x24 144M + ključavnca (kot npr. HAGER IC). Točen tip omare, z zadostnimi mesti poda izvajalec pred samo izvedbo | kos | 1 |  | 0
- | Glavno ločilno stikalo 80 A, 4P | kos | 1 |  | 0
- | Prenapetostni odvodniki tip II | kos | 3 |  | 0
- | Diferenčno zaščitno stikalo (FID) 25/0,03 A, tip A, 4 polno | kos | 1 |  | 0
- | Diferenčno zaščitno stikalo (FID) 40/0,03 A, tip A, 4 polno | kos | 2 |  | 0
- | Inštalacijski odklopnik z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6 A (C), 1P, Ik=15 kA | kos | 1 |  | 0
- | Inštalacijski odklopnik z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10 A (C), 1P, Ik=15 kA | kos | 11 |  | 0
- | Inštalacijski odklopnik z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16 A (C), 1P, Ik=15 kA | kos | 36 |  | 0
- | Inštalacijski odklopnik z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16 A (C), 3P, Ik=15 kA | kos | 6 |  | 0
- | Inštalacijski odklopnik z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 20 A (C), 3P, Ik=15 kA | kos | 1 |  | 0
- | Inštalacijski odklopnik z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 25 A (C), 3P, Ik=15 kA | kos | 2 |  | 0
- | Rele za zasilno razsvetljavo, montaža DIN letev. kot npr. tip Proizvajalec Schrack, ZR5RT011-- | kos | 2 | 0 | 0
- | Napajalnik 12V 2A, montaža na DIN letev | kos | 1 |  | 0
- | Dobava in montaža drobnega in veznega materiala za kompletno izvedbo razdelilnika, vključno z dovodnimi sponkami, sponkami za dvižne vode, N zbiralko, PE zbiralko ter večnadstropnimi prehodnimi sponkami do 4 mm². V ceni mora biti zajet ves pripadajoč drobni material, notranji kabli za ožičenje, kabelski kanali za ožičenje, uvodnice različnih dimenzij, napisne ploščice ter celovita označitev razdelilnika in vseh elementov | kpl | 1 | 0 | 0
- | Povezava razdelilca na terenu | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ - RAZDELILNIKI: |  |  | 0

## 3-KABLI,CEVI
Naročnik: | ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA Partizanska 30 2310 Slovenska Bistrica
Objekt: | ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA LABORATORIJ - LAMELA C - Marleska
2.KABLI IN CEVI
OPOMBA: | Vsi vgrajeni kabli morajo biti novi in skladni z zahtevami standarda SIST EN 50575:2014+A1:2016 ter uredbe (EU) 305/2011 (CPR). Kabli morajo biti opremljeni z DoP izjavo in CE oznako ter ustrezati zahtevani klasifikaciji odziva na ogenj iz projektne dokumentacije.
Zap.št. | Podroben opis postavke za dobavo in montažo | Enota | Količina | Cena enote (EUR) | Skupna cena (EUR)
2.1 | Kabli za električne inštalacije položeni v ceveh:
- | NHXMH-J 3x1,5 mm2 | m | 778 |  | 0
- | NHXMH-J 3x2,5 mm2 | m | 863 |  | 0
- | NHXMH-J 5x2,5 mm2 | m | 111 |  | 0
- | N2XH-J 5x4 mm2 | m | 15 |  | 0
- | N2XH-J 5x6 mm2 | m | 25 |  | 0
- | N2XH-J 5x25 mm2 | m | 15 |  | 0
- | FTP/UTP cat. 6a B2ca | m | 1335 |  | 0
- | LiHCH 2x1,5 mm² | m | 111 |  | 0 | Strojna oprema (termostati, ventili, konvektorji)
- | HDMI | m | 20 |  | 0
- | LiHCH 4x0,75 mm² | m | 52 |  | 0 | SOS
- | Optični kabel MM 4x 50/125µm, OM4 | m | 85 |  | 0
2.2 | Instalacijska trda plastična gibljiva in negorljiva rebrasta cev, položena v predelne stene ali na stropovje v kompletu s pritrdilnim in razvodnim priborom (doze...):
- | Raznih dimenzij Ø13.5, Ø16, Ø32 | m | 1625 |  | 0
2.3 | Instalacijska plastična gibljiva rebrasta cev, položena v beton, v kompletu s pritrdilnim in razvodnim priborom (doze...):
- | Raznih dimenzij Ø13.5, Ø16, Ø32, Ø40 | m | 1652.5 |  | 0
2.4 | Instalacijska trda plastična PN cev, položena nadometno na stene ali stropovje v kompletu s pritrdilnim in razvodnim priborom (doze...):
- | Raznih dimenzij Ø13.5, Ø16, Ø32 | m | 200 |  | 0
2.5 | Nadometni inštalacijski kanal NIK 0 15x10 mm | m | 50 |  | 0
2.6 | Fleksibilna rebrasta zaščitna cev iz PVC-ja ali poliamida, UV-odporna, črne barve, primerna za zunanjo in notranjo uporabo.
- | Raznih dimenzij Ø13.5, Ø16, Ø32, Ø40 | m | 85 | 0 | 0
2.7 | Preboj skozi betonsko armirano steno/strop (do 100mm) za potrebe električnih, komunikacijskih, krmilnih in ostalih vodnikov. | kpl | 1 |  | 0
2.8 | Vsi prehodi kablov skozi stene ali strope na meji požarnih sektorjev morajo biti ustrezno zatesnjeni z negorljivimi materiali (npr. požarnimi tesnilnimi masami, blazinicami ali oplaščenimi sistemi), ki zagotavljajo požarno odpornost v skladu z zahtevami požarne študije in veljavnimi standardi). Izvedba mora preprečiti širjenje dima, plinov in ognja. | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ - KABLI IN CEVI: |  |  | 0

## 3-STIKALA,VTIČ.,PRIKLJ.
Naročnik: | ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA Partizanska 30 2310 Slovenska Bistrica
Objekt: | ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA LABORATORIJ - LAMELA C - Marleska
3.SVETILKE, STIKALA, VTIČNICE IN PRIKLJUČKI
Zap.št. | Podroben opis postavke za dobavo in montažo | Enota | Količina | Cena enote (EUR) | Skupna cena (EUR)
3.1 | RAZSVETLJAVA
Dobava in montaža svetilk, stikal, vtičnic, priključkov, senzorjev, konektorjev in doz. podometne/nadometne izvedbe, bele barve, v kompletu z nosilnimi in okrasnimi okvirji, pritrdilnim priborom in drobnim materialom. Skupaj z investitorjem oz. arhitektom se določi tip stikal in vtičnic, saj je od tega odvisen tip doz (kot npr. TEM Čatež, Legrand, Elba,..)
A1 | Nadgradna svetilka, 37 W/LED 4000 K, aluminijasto ohišje RAL 9016, mikroprizmatični PMMA difuzor, ki zmanjšuje efekt bleščanja (UGR<19), IP40, DALI, kot npr.: TRILUX ArimoFit G2 D3 PW19-X 53-840 ETDD 01/01 37 W/LED IP40 (8168551) | kos | 19 | 0 | 0
A2 | Nadgradna svetilka, 30 W / LED 4000 K, ohišje iz prašno barvanega aluminija RAL 9016, opal PMMA pokrov, IP40, kot npr.: TRILUX Aviella D09 OA 2600-840 ET 01 30 W/LED IP40 (7957840) | kos | 33 |  | 0
Z1 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, visoko presevne PMMA leče, optika za velike prostore, 3 urna avtonomija, pripravni spoj, IP20, kot npr.: BEGHELLI DOT AE P AT SE/SA/PS RM 4 W/LED IP20 (19738N) LEČA WIDE | kos | 6 |  | 0
Z2 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, visoko presevne PMMA leče, optika za hodnike, 3 urna avtonomija, pripravni spoj, IP20, kot npr.: BEGHELLI DOT AE P AT SE/SA/PS RM 4 W/LED IP20 (19738N) LEČA LONG | kos | 9 |  | 0
Z3 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, visoko presevne PMMA leče, leča za osvetljevanje požarne opreme, 3 urna avtonomija, pripravni spoj, IP20, kot npr.:BEGHELLI DOT AE P AT SE/SA/PS RM 4 W/LED IP20 (19738N) + LEČA ZA POŽ. OPR. (19887) | kos | 3 |  | 0
P1 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za označevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje polikarbonata RAL 9003, visoko učinkovit optični sistem z osvetlitvijo ozadja, 3 urna avtonomija, trajni spoj, IP40, kot npr.: BEGHELLI EXIT DF20M AT SA LF 4 W/LED IP40 (4385) RAVNO | kos | 1 |  | 0
P2 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za označevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje polikarbonata RAL 9003, visoko učinkovit optični sistem z osvetlitvijo ozadja, 3 urna avtonomija, trajni spoj, IP40, kot npr.: BEGHELLI EXIT DF20M AT SA LF 4 W/LED IP40 (4385) LEVO/DESNO | kos | 3 |  | 0
R | Fotoluminiscenčni piktogram za označevanje evakuacijskih poti, smer ravno, kot npr.: FOTOLUMINISCENČNI PIKTOGRAM 15X30 RAVNO | kos | 6 |  | 0
- | Enopolno stikalo (tip in izgled določi investitor/arhitekt, kot npr. Tem, Legrand, ...) | kos | 6 |  | 0
- | Menjalno stikalo (tip in izgled določi investitor/arhitekt, kot npr. Tem, Legrand, ...) | kos | 24 |  | 0
- | Vgradni/nadgradni detektor gibanja (PIR), za avtomatski nadzor razsvetljave glede na prisotnost oseb, brez svetlobnega senzorja. Primeren za vklop/izklop fluorescentnih, halogenskih in LED svetlobnih virov preko relejskega izhoda. Krožno zaznavno območje 360°, doseg do 8 m pri montažni višini 2,5 m. Nastavljiv zakasnitveni čas, kompaktna vgradna izvedba, IP54 zaščita (ohišje). Vključno z nadometnim ohišjem za morebitno nadometno montažo. Kot npr. theMova P360-100 UP WH | kos | 4 |  | 0
- | Enofazna vtičnica 230 V (tip in izgled določi investitor, kot npr. Tem, Legrand, ...) | kos | 91 |  | 0
- | Enofazna vtičnica 230 V (s pokrovom) (tip in izgled določi investitor, kot npr. Tem, Legrand, ...) | kos | 4 |  | 0
- | Vtičnica 1 x RJ 45, Cat. 6a FTP podometna s protiprašnim pokrovom ter vgradno dozo (tip in izgled določi investitor, kot npr. Tem, Legrand, ...) | kos | 3 |  | 0
- | Vtičnica 2 x RJ 45, Cat. 6a FTP podometna s protiprašnim pokrovom ter vgradno dozo (tip in izgled določi investitor, kot npr. Tem, Legrand, ...) | kos | 13 |  | 0
- | HDMI vtičnica | kos | 2 |  | 0
| Trifazna vtičnica 400 V | kos | 5 |  | 0
- | Različne velikosti doz (fi 68, 80, 80x80, 100x100, 3M, 4M, 7M,...) | kos | 182 |  | 0
3.2 | Parapetni zidni kanal, triprekatni, kovinski, prašno barvan, s pokrovom, vmesnimi pregradami, končniki in ostalim priborom. Kot na primer: ELBA 130/72 | m | 20 |  | 0
- | Vtičnica 3x230V (trojček) za vgradnjo v parapetni kanal | kos | 24 |  | 0
- | Vtičnica 2xRJ45 za vgradnjo v parapetni kanal | kos | 14 |  | 0
- | HDMI vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal | kos | 2 |  | 0
- | Trifazna vtičnica 400 V za vgradnjo v parapetni kanal | kos | 2 | 0 | 0
3.3 | Napajalnik 12V/24V DC, 30W, za elektronski pisoar/armaturo | kos | 1 |  | 0
3.4 | Priklopi/priključki tehnoloških naprav, motorji žaluzij, bela tehnika, strojna oprema:
- | Enofazni fiksni priključek 230 V | kos | 25 |  | 0
- | Trifazni fiksni priključek 400 V | kos | 5 |  | 0
|  | SKUPAJ - SVETILKE, STIKALA, VTIČNICE IN PRIKLJUČKI: |  |  | 0

## 3-OZEMLJ.
Naročnik: | ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA Partizanska 30 2310 Slovenska Bistrica
Objekt: | ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA LABORATORIJ - LAMELA C - Marleska
4.OZEMLJITVE
Zap.št. | Podroben opis postavke za dobavo in montažo | Enota | Količina | Cena enote (EUR) | Skupna cena (EUR)
4.1 | IZENAČITEV POTENCIALOV
- | Omarica/letev za dodatno izenačevanje potencialov (DIP) | kos | 1 |  | 0
- | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom - ozemljitveni priključek | kos | 40 | 0 | 0
- | Ozemljitev električnega razdelilnika | kos | 1 |  | 0
- | Ozemljitev komunikacijske omare | kos | 1 |  | 0
Zaščitni vodnik z rumeno-zeleno izolacijo za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi:
- | HO7Z-K 6 | m | 750 |  | 0
- | HO7Z-K 16 | m | 40 |  | 0
|  | SKUPAJ - OZEMLJITVE : |  |  | 0

## 3-OŽIČ., VARN.SIST.
Naročnik: | ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA Partizanska 30 2310 Slovenska Bistrica
Objekt: | ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA LABORATORIJ - LAMELA C - Marleska
5.STRUKTURIRANO OŽIČENJE IN VARNOSTNI SISTEMI
Zap.št. | Podroben opis postavke za dobavo in montažo | Enota | Količina | Cena enote (EUR) | Skupna cena (EUR)
5.1 | KOMUNIKACIJSKA OMARA KO-L
- | Prosto stoječa komunikacijska omara 22 HE, dimenzij 1080x800x800 (VxŠxG), IP 20 + organizator kablov, ozemljitev,.... Proizvajalec Schrack DS228080-A | kos | 1 |  | 0
- | Mrežno stikalo 48 port, procesor ARM Cortex-A9 @ 800 MHz; 512 MB SDRAM pomnilnika; 48 × RJ-45 autosensing 10/100/1000 Mbps (IEEE 802.3 10BASE-T, 802.3u 100BASE-TX, 802.3ab 1000BASE-T), podpora za half/full duplex pri 10/100 Mbps in full duplex pri 1000 Mbps; 4 × SFP+ 1/10 GbE priključki. Kot npr.: HPE Aruba IOn 1930 48G 4SFP+ Switch, JL685A | kos | 1 |  | 0
- | Mrežno stikalo 24 port, Networking Instant On 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ (195 W), 1U, upravljano L3 stikalo. 24 × 10/100/1000 PoE (195 W) + 4 × 1/10 GbE SFP+; preklopna zmogljivost 128 Gb/s; MAC tabela 16.000; Jumbo okvirji 9216 B; podpora VLAN, ACL, LACP, STP/MSTP, IGMP snooping, QoS, IPv6. Upravljanje: SNMP v1/v2c/v3, RMON, HTTP/HTTPS; Kot npr.: HPE Aruba IOn 1930 24G 4SFP+ 195W | kos | 1 |  | 0
- | Patch panel 48x cat 6a , višine 1 HE, v kompletu z univerzalnimi elementi, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov in ozemljitvenim kompletom za panel | kos | 1 |  | 0
- | Patch panel 24x cat 6a , višine 1 HE, v kompletu z univerzalnimi elementi, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov in ozemljitvenim kompletom za panel | kos | 1 |  | 0
- | UPS napajanje, 3000VA/2700W RACK online | kos | 1 |  | 0
- | Elektroinštalacijska razdelilna letvica (9 x 230V) s prenapetostno zaščito in filtrom za vgradnjo v komunikacijsko omaro višine 1HE | kos | 1 |  | 0
- | Ozemljitveni komplet za omaro | kos | 1 |  | 0
- | SFP+ modula za optično povezavo (FO) multimodni (MM), LC konektor, duplex. Kot npr.: HPE Aruba J9150D | kos | 3 |  | 0
- | Povezovalni kabli FTP/UTP cat.6a z zaključenimi RJ-45 konektorji različnih dolžin | kpl | 60 |  | 0
- | Povezovalni optika kabli z zaključenimi LC duplex konektorji različnih dimenzij | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni vezni in pritrdilni material, patch kabli, zaključevanje kablov, označevanje komunikacijskega vozlišča, organizator ožičenja, ipd… | kpl | 1 |  | 0
5.2 | SOS SISTEM
- | Glavni prikazovalni modul, digitalni zaslon z prikazom, 1x tipka za utišanje alarma, 1x tipka za ponastavitev alarma, avtomatski prikaz alarmov in napak iz modulov z potezno vrvico (max. 8) povezanih na BUS linijo, vgranja v podometne doze fi60 ali 2M, napajanje 12Vcc. Kot npr.: Urmet | kos | 1 |  | 0
- | Modul z potezno vrvico, vrvica je dolžine 3m in opremljena z 50mm obročkom za lažji prijem, povezava na glavni prikazovalni modul modul preko BUS povezave, povezava max. 8 modulov na glavni prikazovalnik, DIP stikalo za določitev naslova (1-8), vgradnja v podometne doze fi60 ali 2M. Kot npr.: Urmet | kos | 1 |  | 0
- | Modul za dodatno svetlobno/zvočno signalizacijo alarma, povezava (max. 1 modula) direktno na modul 1049/151MT, vgranja v podometne doze fi60 ali 2M. Kot npr.: Urmet | kos | 1 |  | 0
- | Modul za lokalno ponastavitev alarma, soft-touch tipka, povezava (max. 1 reset modula) direktno na modul 1049/151MT, vgranja v podometne doze fi60 ali 2M. Kot npr.: Urmet | kos | 1 |  | 0
- | Drobni vezni in pritrdilni material, zaključevanje kablov, označevanje, ipd… | kpl | 1 |  | 0
- | Preizkus, programiranje in nastavitev SOS sistema. Izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje, šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
5.3 | WIFI TOČKE
- | WiFi točka, največja hitrost prenosa podatkov 1300 Mbit/s (2,4 GHz: 450 Mbit/s, 5 GHz: 1300 Mbit/s); podprti varnostni protokoli 64-bit/128-bit/152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK; napajanje 12 V DC ali PoE, vhodni tok 1,5 A, tipična poraba 12,3 W; možnost namestitve na strop ali steno; barva ohišja bela; reža za kabelsko ključavnico tipa Kensington; integrirana vsesmerna notranja antena. Kot npr.: TP-Link EAP245 | kos | 2 | 0 | 0
- | Preizkus, programiranje in nastavitev wifi točk. Izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje, šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ - STRUKTURIRANO OŽIČENJE IN VARNOSTNI SISTEMI: |  |  | 0

## 3-MERITVE,DOK.
Naročnik: | ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA Partizanska 30 2310 Slovenska Bistrica
Objekt: | ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA LABORATORIJ - LAMELA C - Marleska
6.MERITVE IN DOKUMENTACIJA
Zap.št. | Podroben opis postavke za dobavo in montažo | Enota | Količina | Cena enote (EUR) | Skupna cena (EUR)
6.1 | Meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih ter vizualni pregled, vključno z meritvami NN instalacij, neprekinjenosti zaščitnih vodnikov in galvanskih povezav ter meritvami osvetljenosti splošne in varnostne razsvetljave, z izdelavo merilnega poročila, zapisnikov in potrdil o ustreznosti | kpl | 1 |  | 0
6.2 | Meritve F/UTP kabelskih povezav horizontalnega razvoda kategorije 6A, tip merjenja »permanent link«, skladno s standardom ISO/IEC 11801 (veljavna izdaja), z izdajo merilnih poročil | kpl | 1 |  | 0
6.3 | Funkcionalni preizkus vseh vgrajenih elektro sistemov in naprav pred primopredajo objekta | kpl | 1 |  | 0
6.4 | Vnos vseh sprememb, nastalih v fazi izvedbe, v projektno dokumentacijo PZI kot podlago za izdelavo PID dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
6.5 | Pridobitev izjav o skladnosti (CE) ter drugih zahtevanih certifikatov za vgrajeno opremo in sisteme | kpl | 1 | 0 | 0
6.6 | Izdelava PID dokumentacije elektroinštalacij v elektronski obliki ter v dveh (2) tiskanih izvodih | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ - MERITVE IN DOKUMENTACIJA: |  |  | 0

## 3-DEMONTAŽA
Naročnik: | ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA Partizanska 30 2310 Slovenska Bistrica
Objekt: | ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA LABORATORIJ - LAMELA C - Marleska
7.DEMONTAŽA OBSTOJEČIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ
Zap.št. | Podroben opis postavke za dobavo in montažo | Enota | Količina | Cena enote (EUR) | Skupna cena (EUR)
OPOMBA: Ker se bodo dela izvajala fazno (sekcijsko), je potrebno dele obstoječih elektroinštalacij oziroma tras, ki bodo v času gradnje ostali v začasni funkciji, ustrezno mehansko zaščititi oziroma po potrebi začasno prestaviti, tako da bo v preostalem delu objekta ves čas zagotovljeno nemoteno in varno napajanje z električno energijo. Izvajalec odgovarja za morebitne poškodbe instalacij ali opreme, ki ostajajo v funkciji. Dela se izvajajo usklajeno z nadzorom in upravljavcem objekta.
7.1 | Kompletna odstranitev elektroinštalacij in elektro opreme - energetskimi razvodi (kabli, PN cevi, parapetni kanali, kabelske police, nosilci, ipd.), - inštalacijo za izenačitev potencialov (vodniki, doze, zbiralke, spoji ipd.), - inštalacijskim materialom (stikala, vtičnice, priključnice, doze ipd.), - električnimi razdelilniki – razdelilne omare je potrebno predhodno varno odklopiti iz napajanja ter nato demontirati, - splošno in varnostno razsvetljavo (svetilke, zasilne svetilke, napajalne enote, nosilci ipd.). Demontaža vključuje uporabo ustreznih varnostnih delovnih odrov, zaščito delovnega območja, sortiranje materiala, nalaganje na transportno sredstvo ter odvoz in oddajo odpadnega materiala na ustrezno pooblaščeno trajno deponijo oziroma zbirni center. V ceni je potrebno upoštevati vse stroške, vključno s komunalno takso in drugimi dajatvami ter stroški ravnanja z odpadki. Izvajalec je dolžan pred demontažo preveriti napetostno stanje in zagotoviti varni odklop vseh instalacij. | kpl | 1 |  | 0
7.2 | Ugotavljanje obstoječega stanja elektroinštalacij v objektu pred začetkom del, vključno z ogledom na terenu, preverbo dejanskih tras kablov, razdelilnikov, napajalnih tokokrogov in funkcionalnih povezav ter uskladitvijo z razpoložljivo dokumentacijo. Sodelovanje in usklajevanje s strokovno službo investitorja zaradi določitve faznosti izvedbe, načina odklopov in zagotavljanja nemotenega obratovanja preostalega dela objekta. | ur | 20 |  | 0
7.3 | Zaščita obstoječe električne inštalacije, ki ostane v začasni funkciji, vključno z dobavo in vgradnjo vsega potrebnega materiala in pribora (kabli, zaščitne cevi, mehanska zaščita, pokrovi, označbe, začasni nosilci ipd.) ter izvedbo vseh potrebnih spremljajočih gradbenih del. Zagotoviti je potrebno mehansko zaščito, varno obratovanje in neprekinjeno napajanje v času izvajanja del. | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ - DEMONTAŽA OBSTOJEČIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ: |  |  | 0

## 4-OGR.HL.
projekt: PZI - strojne instalacije - ogrevanje in hlajenje
objekt: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica – LABORATORIJ – lamela C – Marleska
investitor: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Partizanska cesta 30, 2310 Slovenska Bistrica |  |  | PROKO+ d.o.o.
2.0. | PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
REKAPITULACIJA STROJNE INSTALACIJE
2.1. | OGREVANJE IN HLAJENJE
2.1.1 | HLADILNI SISTEM |  |  |  | 0
2.1.2. | OGREVALNI SISTEM |  |  |  | 0
2.1.3 | DEMONTAŽE |  |  |  | 0
2.1.4 | SPLOŠNO |  |  |  | 0
| ogrevanje in hlajenje - skupaj |  |  |  | 0
2.2. | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
2.3. | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| skupaj strojne instalacije |  |  |  | 0
OPOMBE:
- Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene!
- Ponudnik s ponudbo izjavlja, da je pregledal projektno dokumentacijo, da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili!!!
- Pred izdelavo ponudbe je potrebno opraviti ogled obstoječega stanja in se seznaniti z dejanskim stanjem na objektu!
- V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno!
- Vsa deponirana oprema in gradbiščni odpadki se odpeljejo na deponijo. Potrebno priložiti potrdilo o predaji opreme na deponijo. Potrebno zajeti v ceni!
- V ceni mora biti zajeta izvedba vseh prehodov instalacij skozi stene, prehodi skozi stene morajo biti ustrezno (požarno) tesnjeni!
- predvidene cene v popisih so le predvidene - zaradi nihanj na trgu +-15%. Prave cene je potrebno pridobiti s ponudbo izvajalca
Pri izvedbi je potrebno upoštevati najmanj naslednje pravilnike in standarde (OMEJENO, V SKLADU Z NAROČNIKOVIM NAROČILOM)
1. | Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22, 161/22 in 129/23)
2. | Tehnična smernica TSG-1-004:2022 – Energijska učinkovitost stavb
3. | Tehnična smernica TSG-1-005:2012 – Zaščita pred hrupom v stavbah
4. | Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb
5. | SIST EN 12831 – izračun transmisijskih izgub
6. | VDI 2078 – izračun toplotnih dobitkov
7. | SIST EN 13779 – Prezračevanje nestanovanjskih stavb - Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klimatizirne sisteme
8. | SIST EN 13053 – Prezračevanje stavb – Klimati - Ocenitev in lastnosti klimatov, sestavnih delov in
9. | VDI 6022 – Higienske zahteve za prezračevalne naprave
10. | Tehnična smernica TSG-1-001:2019 – požarna varnost v stavbah
11. | Smernica SZPV 408 – požarnovarnostne zahteve za elektroinstalacije in cevne napeljave v stavbah
12. | Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje
13. | Pravilnik o pitni vodi
14. | DIN 1988 – vodovodna instalacija
15. | DIN 1986 – kanalizacija
16. | Recknagel, Sprenger, Schramek: Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik 2000, R. Oldenbourg Verlag, München, 2000
17. | Feurich, Sanitär-technik
Dobava in montaža
2.1. | OGREVANJE IN HLAJENJE
2.1.1 | HLADILNI SISTEM
1 | Sistem zunanje (ali več zunanjih) in večih notranjih enot, v ti. "VRV" izvedbi, za ogrevanje in hlajenje prostor.
Sistem deluje z ekološko neoporečnim hladilnim sredstvom R32 (GWP <700).
Sistem je toplotna črpalka, ki deluje na principu spremenljive količine hladilnega sredstva, z modulacijo vrtljajev brezstopenjsko vodenih kompresorjev in se s tem popolnoma prilagaja potrebam objekta (notranje enote sistema). Omogoča ogrevanje ali hlajenje sistema kot celote.
Sistem, ter proizvajalec sistema, sta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (ustrezni CE certifikat, veljaven certifikat priznane neodvisne institucije (npr. Eurovent) za dokazovanje tehničnih podatkov sistema, organizacijski in okoljski certifikati ISO9001, ISO14001, ipd.)
Oprema je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.).
Zunanja enota je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz nerjavne pločevine, dodatno prašno barvanega (poliestersko termalno, debelina nanosa min. 70μ).
Enota je zračno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).
Sistem kot celota je lahko sestavljen iz ene ali več zunanjih enot, vsaka pa je opremljena z večimi spiralnimi hermetičnimi kompresorji, vsi popolnoma brezkoračno krmiljeni (INVERTER motor), za zagotavljanje natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči. Naprava omogoča obratovanje tudi v primeru, če je kateri od kompresorjev v okvari (ti, "emergency operation"). Vsi kompresorji so zvočno izolirani.
Za odvod kondenzacijske toplote so predvideni (eden ali več) visokoučinkoviti aksialni ventilatorji z DC INVERTER motorjem (brezkoračna regulacija), ki se prilagajajo dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika.
Ventilatorji imajo možnost povišanega zunanjega statičnega tlaka, z ustreznimi nastavitvami vse do 80Pa. Vsak ventilator je lahko nastavljen posebej.
Izpih zraka je lahko, odvisno od izvedbe naprave, vertikalni ali horizontalni.
Naprava je v komplet sestavljena še z vsemi potrebnimi cevnimi in električnimi povezavami, mikroprocesorskim krmiljem, elektronskim ekspanzijskim ventilom, oljnim separatorjem, sesalnim akumulatorjem, tipala za visoki in nizki tlak, zaščitni termostati, varovalke, fazne zaščite, zaščite proti preobremenitvi kompresorjev, termične zaščite, tekočinske in plinske zaporne ventile, magnetne ventile in vso potrebno senzoriko in krmije za varno, neprekinjeno in zanesljivo delovanje.
Glavne varnostne funkcije sistema so predvsem nemoteno in zanesljivo odtaljevanje ter vračanje olja kompresorja.
Notranje enote so z zunanjimi enotami povezana z ustreznimi bakrenimi cevmi ustreznih dimenzij. Cevi morajo biti primerne za uporabo v hladilništvu, vsi lotani spoji morajo biti izvedeni v atmosferi zaščitnega plina (dušik - N2), po končani montaži očiščene, razmaščene in zvakuumirane, skladno z navodili proizvajalca.
Med notranjimi in zunanjimi enotami je izvedena še ustrezna komunikacijska povezava, s kablom skladno z navodili proizvajalca, z opletom ali brez, ustreznimi odmiki od morebitnih energetskih in ostalih vodnikov v objektu, ter zaporedno priključena na posamezne enote sistema.
Regulacija temperatur je standardno vremensko in obremenitveno vodena (kombinacija zunanjih in notranjih pogojev).
Sistem mora standardno omogočati ti. VRT ali "Variabile Refrigerant Temperature" regulacijo temperature hladilnega sredstva. Sistem na podlagi obremenitev objekta in notranjih pogojev samodejno uravnava (dviga ali spušča) temperaturo uparjanja ali kondenzacije sistema in s tem še dodatno poviša sezonsko učinkovitost sistema, vse skladno z zadnjimi evropskimi ErP direktivami.
Obenem sistem omogoča (v kolikor aplikacija to zahteva) fiksne temperature uparjanja in kondenzacije.
Opisana regulacija sistema istočasno omogoča različne načine obratovanja ob hladnih ali vročih zagonih sistema - npr.: hitro ogretje prostora, ter nato znižanje temperature za najvišjo možno sezonsko učinkovitost, ali obratno, počasno začetno ogrevanje ali hlajenje in zelo visoko sezonsko učinkovitost že v začetni fazi obratovanja.
Vsi parametri so enostavno dosegljivi in nastavljivi pooblaščenemu serviserju na zunanji enoti sistema, preko LCD posluževalnega tabloja ali PC orodja.
Varnost pred puščanjem hladilnega sredstva:
Sistem mora biti tovarniško opremljen z vsemi potrebnimi in ustreznimi ukrepi za zagotavljanje varnosti pred puščanjem hladilnega sredstva iz sistema, skladno s standardi SIST EN378 ter (IEC) SIST EN60335-2-40 (senzorika, alarmiranje, zaporni ventili instalacije). Skladnost mora biti dokazljiva z ustreznim certifikatom priznane neodvisne institucije.
Nominalni tehnični podatki, objavljeni skladno z uredbo EU 2016/2281 ter merjeni, certificirani in dokazljivi s certifikatom strani neodvisne institucije (npr. Eurovent, ipd.), po zadnji veljavni metologiji (omejen pretok zraka notranjih enot kasetnega tipa VRF sistemov na 275m3/h/kW):
Hladilna moč: 12.1kW (Tin=27°CDB/19°CWB @ Tz=+35°C, Linst=7,5m)
SEER: 7.9
Faktor sezonske učinkovitosti hlajenja ηs,c: 312.5%
Ogrevalna moč: 14.2kW (Tin=20°CDB @ Tz=7°CDB/6°CWB, Linst=7,5m)
SCOP: 4.9
Faktor sezonske učinkovitosti ogrevanja ηs,h: 193.1% (povprečna klima)
Št. kompresorjev: 1
Nominalni obratovalni tok: 5.4A
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 13.6A
Priporočeno varovanje enote: 16A
Električno napajanje sistema: 3~, 400V/50Hz
Območje delovanja - ogrevanje: od -20°C do +16°C
Območje delovanja - hlajenje: od -5°C do +46°C
Hladilno sredstvo: R32
Količina hladilnega sredstva v zunanji enoti: 3.4 kg
Dimenzije (V x Š x G): 869 x 1.100 x 460 mm
Teža: 102 kg
Zvočna moč: 67.0 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (@1m od enote, @1,5m od tal): 49 dB(A)
Freonski priključki: Cu 9.52/15.9 mm
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
| Tip: RXYSA4AY1 | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Notranja stenska enota, vidne izvedbe (vgradnja na steno) z masko, z zajemom zraka iz zgornje strani ter vpihom navzdol. Rešetka/loputa za izpih zraka je avtomatizirana.
Ohišje enote (notranji del) je iz panelov iz toge ABS plastike, ustrezno protikondenčno in toplotno izolirano. Dekorativno ohišje enote (zunanji, vidni del) pa je dodatno prašno barvano, v beli barvi RAL9010.
Izmenjevalnik toplote je iz bakrenih cevi in nanje navlečenih aluminijastih lamel. Izmenjevalnik je standardno opremljen z elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV), ki preko ustrezne PID krmilne logike krmilnika, kontrolira pretok hladilnega sredstva čez izmenjevalnik.
Ventilator je ti. "Multi Blade" centrifugalni, z več lopaticami, z dvojnim sesanjem, statično in dinamično balansiran za nizki hrup in maksimalni izkoristek. Motor ventilatorja je brezkrtačni DC brezstopenjski (inverter).
Na zajemu zraka je nameščen pralni sintetični "long-life" filter (filter za dolgo življensko dobo).
Pod enoto je nameščeno korito za zbiranje kondenzata z odprtino za namestitev kondenzne cevi.
Enota mora biti tovarniško opremljena z ustreznimi ukrepi za zagotavljanje varnosti pred puščanjem hladilnega sredstva iz sistema, skladno s standardi EN378 ter (IEC) EN60335-2-40 (alarmiranje, zaporni ventili instalacije, prisilno prezračevanje).
Enota lahko deluje z žičnim in opcijsko dodatnim brezžičnim daljinskim upravljalnikom, na razpolago pa so mnoge druge opcije krmilja in kontrole (oddaljena tipala, CNS vmesniki, lokalni krmilniki, WLAN vmesnik ipd.)
Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 2.2kW
Ogrevalna moč: 2.5kW
Električna priključna moč: 29W
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 0.3A
Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz
Pretok zraka ventilatorja (V / S / N): 7.9 / 7.2 / 6.5 m3/min
Primerna za hladilno sredstvo: R32
Dimenzije (V x Š x G): 290 x 795 x 266 mm
Teža: 12 kg
Zvočna moč: 52 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (V / S / N)**: 33 / 31 / 28.5 dB(A)
** 1,5m od enote in 1,5m od tal
Freonski priključki: Cu 6.35/9.52 mm
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
| Tip: FXAA20A | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 3.6kW
Ogrevalna moč: 4.0kW
Električna priključna moč: 35W
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 0.4A
Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz
Pretok zraka ventilatorja (V / S / N): 9.4 / 8.0 / 6.5 m3/min
Primerna za hladilno sredstvo: R32
Dimenzije (V x Š x G): 290 x 795 x 266 mm
Teža: 12 kg
Zvočna moč: 55 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (V / S / N)**: 37.5 / 33 / 28.5 dB(A)
** 1,5m od enote in 1,5m od tal
Freonski priključki: Cu 6.35/9.52 mm
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
| Tip: FXAA32A | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 5.6kW
Ogrevalna moč: 6.3kW
Električna priključna moč: 39W
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 0.5A
Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz
Pretok zraka ventilatorja (V / S / N): 14.2 / 12.6 / 10.9 m3/min
Primerna za hladilno sredstvo: R32
Dimenzije (V x Š x G): 290 x 1.050 x 269 mm
Teža: 15 kg
Zvočna moč: 58 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (V / S / N)**: 41 / 38.5 / 35.5 dB(A)
** 1,5m od enote in 1,5m od tal
Freonski priključki: Cu 6.35/12.70 mm
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
| Tip: FXAA50A | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Lokalni, stilski, žični daljinski upravljalnik, z LCD displejem občutljivim na dotik (TOUCH). Krmilnik lahko krmili do 16 notranjih enot, možno pa je priključiti tudi več (2) krmilnika na isto notranjo enoto (master/slave).
Krmilnik je na razpolago v stislkem kompaktnem plastičnim ohišju, dimenzij 85x85mm, v treh različnih barvah (bela, siva ali črna), za lažje prilagajanje notranjemu okolju prostora. Grafični LCD zaslon je uporabniku prijazen z enostavnimi in jasno preglednimi ikonami, dovolj svetel, ne glede na prostorsko osvetlitev.
Na krmilniku so na razpolago vse informacije in parametri sistema, z različnimi stopnjami dostopa - uporabnik, monter ali serviser. Za enostavno parametriranje in spreminjanje nastavitev sistema je krmilnik opremljen z "Bluetooth Low Energy" sprejemnikom, za povezavo s pametnimi telefoni ali tablicami, preko ustrezne aplikacije.
Osnovne funkcije krmilnika so vklop in izklop enote, nastavitev želene temperature v prostoru, režim obratovanja sistema ali enote, nastavitve izpiha zraka (kontrola loput enot, kjer je to možno), indikaija filtra z resetom ter prikaz morebitne okvare sistema (v obliki kode napake). Napredne funkcije, kot so urniki, različni dnevni in nočni režimi obratovanja, varčevanje z energijo, ipd., so na razpolago preko aplikacije na pametnih napravah in Bluetooth povezave.
Varnost pred puščanjem hladilnega sredstva:
Krmilnik je skladno s standardoma SIST EN378 in (IEC) SIST EN60335-2-40 opremljen z vizualnim in zvočnim alarmom, aktivna v primeru morebitnega puščanja hladilnega sredstva iz sistema.
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
| Tip: BRC1H52W/S/K (barva po izbiri projektanta oz. arhitekta) | kpl | 4 | 0 | 0
6 | Originalni, tovarniško sestavljeni in lotani, izolirani, razmaščeni in očiščeni odcepni kos bakrene instalacije hladilnega sredstva, za razvejanje instalacije do priključkov posameznih notranjih enot.
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
| Tip: KHRQ22M20TA | kpl | 3 | 0 | 0
7 | Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (večje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakuumirana..
| zunanji premer R 1/4 (6,35 mm) | m | 15 | 0 | 0
| zunanji premer R 3/8 (9,52 mm) | m | 15 | 0 | 0
| zunanji premer R 1/2 (12,70 mm) | m | 10 | 0 | 0
| zunanji premer R 5/8 (15,88 mm) | m | 10 | 0 | 0
8 | Zaščita bakrenih cevovodov (par bakrenih cevi s tovarniško izolacijo) izven objekta, oplaščeno z aluminijastim (Alu) oklepom, zaprto v kabelsko polico s pokrovom, zaščiteno z zaščitno PP cevjo, za zaščito instalacije pred fizičnimi poškodbami in direktnim sončnim sevanjem (UV zaščita)
| ali podobno | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Pocinkana kabelska polica, brez pokrova, za polaganje instalacij znotraj objekta, različnih dimenzij (glede na debelino Cu instalacije in izolacije), za montažo na steno ali strop, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi kosi, ter pritrdilnim materialom in profili
| ali podobno | m | 4 | 0 | 0
10 | Pritrdilni material za montažo sistema ogrevanja in hlajenja, vključno s pritrdilnimi trakovi, profili, navojnimi palicami, podložkami, maticami, ipd. potrebnimi za montažo notranjih enot in bakrene instalacije sistema
| ali podobno | kg | 50 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža signalnih kablov v zaščitnem opletu (pogojno brez, z zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo med zunanjimi in notranjimi enotami, ter morebitno povezavo do žičnih daljinskih upravljalnikov
*komunikacijska povezava se izvede od zunanje do zanje notranje enote zaporedno! Vzporedna vezava (prekinjanje komunikacijeske povezave, zvezda, ipd.) ni dovoljena.
| - 2 x 0,75mm2 oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo | m | 40 | 0 | 0
12 | Po končani montaži tlačni preizkus instalacije (dušik, N2 - 24ur, 40bar), vakuumiranje instalacije, dodatno polnjenje sistema s hladilnim sredstvom, zagon sistema, poizkusno obratovanje, testiranje signalov in delovanja, izdaja ustreznih zapisnikov ter poučevanje uporabnika
| skladno z navodili proizvajalca (R32, predvideno cca. 0,7kg) | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Aluminijasta pločevina za zaščito toplotne izolacije pred UV žarki na območju strehe, vključno tesnilni in pritrdilni material | m2 | 3 | 0 | 0
| skupaj NOV hladilni sistem |  |  |  | 0
Rekonstrukcija obstoječega hladilnega VRV sistema Mitsubishi
14 | Demontaža in ponovna montaža obstoječe notranje visokostenske enote VRV sistema (kot split sistem), ki vključuje:
- začasna odstranitev in hramba hladilnega plina v celotnem VRV sistemu
| - demontaža obstoječe notranje enote moči cca 2,5kW z lokalno odstranitvijo cevi, enote in montažnega materiala | kpl | 2 | 0 | 0
| - ponovna montaža obstoječe notranje enote moči cca 2,5kW z novimi cevnimi priključki na obstoječ cevni razvod hladilnega plina (Cu 6,4/9,5mm) in kondenzata Ø32, dolžine cevi po 1 m vsaka dimenzija, vključno montažni, tesnilni in obešalni material | kpl | 2 | 0 | 0
15 | Demontaža in hramba obstoječe notranje visokostenske enote VRV sistema (kot split sistem), IN DOBAVA NOVE, MOČNEJŠE NOTRANJE ENOTE, ki vključuje:
- začasna odstranitev in hramba hladilnega plina v celotnem VRV sistemu - zajeto v prejšnji točki
| - demontaža obstoječe notranje enote moči cca 2,5kW z lokalno odstranitvijo cevi, enote in montažnega materiala | kpl | 1 | 0 | 0
| - Dobava in montaža NOVE notranje enote moči cca 5kW z novimi cevnimi priključki na obstoječ cevni razvod hladilnega plina (Cu 6,4/9,5mm) in kondenzata Ø32, , dolžine cevi po 1 m vsaka dimenzija, vključno montažni, tesnilni in obešalni material | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Po končani montaži tlačni preizkus instalacije (dušik, N2 - 24ur, 40bar), vakuumiranje instalacije, dodatno polnjenje sistema s hladilnim sredstvom, zagon sistema, poizkusno obratovanje, testiranje signalov in delovanja, izdaja ustreznih zapisnikov ter poučevanje uporabnika
| skladno z navodili proizvajalca (R32, predvideno cca. 1,7kg) | kpl | 1 | 0 | 0
0
2.1.2 | OGREVALNI SISTEM
Rekonstrukcija na sistemu radiatorskega ogrevanja
17 | - demontaža obstoječega radiatorja Jugoterm, dolžina cca 1000 mm, višina cca 600mm, globina cca 50mm, vključno z lokalno odstranitvijo cevi, enote in montažnega materiala | kpl | 1 | 0 | 0
| - ponovna montaža obstoječega radiatorja Jugoterm, dolžina cca 1000 mm, višina cca 600mm, globina cca 50mm z novimi cevnimi priključki na obstoječ ENOcevni Cu razvod ogrevanja (Cu Ø18mm), MINI PREMIK cca 1m, dolžine cevi po 1 m vsaka dimenzija, vključno montažni, tesnilni in obešalni material | kpl | 1 | 0 | 0
18 | - demontaža obstoječega radiatorja Jugoterm, dolžina cca 600 mm, višina cca 600mm, globina cca 50mm, vključno z lokalno odstranitvijo cevi, enote in montažnega materiala | kpl | 1 | 0 | 0
| - ponovna montaža obstoječega radiatorja Jugoterm, dolžina cca 1000 mm, višina cca 600mm, globina cca 50mm z novimi cevnimi priključki na obstoječ ENOcevni Cu razvod ogrevanja (Cu Ø18mm), MINI PREMIK cca 1m, dolžine cevi po 1 m vsaka dimenzija, vključno montažni, tesnilni in obešalni material | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
Opomba: cevni razvodi so obstoječi in je potrebno preveriti kompatibilnost instalacijskega materiala pred naročilom
| Cu Φ 18x1 | m | 56 | 0 | 0
20 | Predizdelan podporni in obešalni material, izdelan iz
pocinkanih jeklenih trakov in profilov, z gumijastimi
| vložki za preprečitev toplotnih mostov. | kg | 24 | 0 | 0
21 | Jekleni ploščni radiator s sredinskim priključkom, izdelek VOGEL & NOOT tip K (klasični, stranski priključek), ali enakovredno
z ločenim, ob strani vgrajenim termostatskim ventilom s prednastavitvijo pretoka za ENOCEVNI SISTEM - preveriti kompatibilnost z obstoječimi ventili - sistemom - PRED NAROČILOM
izdelek Danfoss, ali enakovredno
vključno z:
armaturo za priključitev na ENOcevni
radiatorski razvod,
(priključne cevi iz TAL),
Vključno s termostatsko radiatorsko glavo
v skladu z EN 215, s proporcionalnim delovanjem, delujoča z majhnim P-območjem, z možnostjo omejevanja oz. blokiranja nastavitve, z vgrajenim tipalom s plinskim polnjenjem v ojačani izvedbi za uporabo v javnih prostorih, protizmrzovalno zaščito, temperaturnim območjem 5-26°C, montaža z inbus ključem, bele barve z ojačitvijo sive barve.
vključno (radiator) z reducirkami, spojkami, odzračnimi in
izpraznilnimi čepi, tesnili,
nosilnimi konzolami za pritrditev na zid, 2 kos
finalno opleskan:
Višina 600 mm
| 22 VM/600, l =400 mm | kos | 1 | 0 | 0
| 22 VM/600, l =800 mm | kos | 1 | 0 | 0
| 22 VM/600, l =1000 mm | kos | 1 | 0 | 0
Višina 900 mm
| 22 VM/900, l =800 mm | kos | 1 | 0 | 0
| 21 VM/900, l =600 mm | kos | 1 | 0 | 0
22 | Tlačna preizkušnja celotnega sistema | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Predizdelan podporni in obešalni material, izdelan iz | kg | 8 | 0 | 0
pocinkanih jeklenih trakov in profilov, z gumijastimi
24 | Zagon sistema, regulacija pretokov | kpl | 1 | 0 | 0
Polnjenje sistema z mehko vodo v skladu s standardom, Hidravlično vreguliranje sistema,
z nastavitvijo vseh parametrov, skladno z izračuni.
Pavšal
25 | Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij kompletno z izdelavo zapisnika | kpl | 1 | 0 | 0
26 | Meritev zimske in letne mikroklime | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj ogrevalni sistem |  |  |  | 0
2.1.3 | DEMONTAŽE - že opisane pri Dobavi, dodatno….
Opomba 1: demontaža se izvede strokovno, z razrezom, pri čemer je potrebno paziti na onesnaženje okolja. Morebitne onesnažene dele je potrebno deponirati na za to namenjene deponije! Predviden je odvoz odpadkov na lokacijo oddaljeno do 20 km
Opomba 2: Pri ocenitvi stroškov je potrebno upoštevati vrednost materiala, ki se odda v reciklažo (jeklo…)
27 | Razrez in odvoz strojnih instalacij - jeklene cevi, bakrene cevi, z izolacijo v Al ali kavčuk oblogi
| DN10-25 | m | 10 | 0 | 0
28 | Razrez in odvoz strojnih instalacij - notranje enote hlajenja, zunanje enote hlajenja, radiatorji, oprema cca kos | kos | 5 | 0 | 0
29 | Demontaža z odvozom na deponijo - cevi v tlaku, cevi hlajenja | kg | 5 | 0 | 0
30 | Drobna armatura | kg | 5 | 0 | 0
31 | Gradbena dela - obvezen ogled objekta pred izdelavo ponudbe (odstranitev starega temelja in glajenje tal na njegovem mestu, pleskanje, ..) |  | ločen popis
| skupaj |  |  |  | 0
2.1.4 | SPLOŠNO
32 | Pripravljalna in zaključna dela, t.j. vsa dela vezana na odpiranje in varovanje gradbišča, varno delo, uporabo varnih in namenskih pripomočkov dela, tekoče in končno čiščenje gradbišča, kontrole in atestiranja opravljenih del, meritev, dokazovanje garancij | kpl | 1 | 0 | 0
Transportni stroški in carinski stroški, t.j. stroškov prevozov, nakladanja, razkladanja opreme in materiala, zavarovanja gradbišča in opreme, stroški taks, provizij in carine.
Šolanje uporabnikov in tehnične službe z izvedbo preverbe znanja in usposobljenosti
33 | Nepredvidena dela | kpl | 3% |  | 0
34 | Izdelava posnetka izvedenih del (ročni vris v papirnato obliko PZI risb) in predaja izdelovalcu PID dokumentacije v grafični ali elektronski obliki | kpl | 1 | 0 | 0
35 | Izdelava PID dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
36 | Izdelava tehnične mape z navodili za obratovanje in vzdrževanje, garancijskimi listi proizvajalcev opreme, izjavami in certifikati | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj splošno |  |  |  | 0
OPOMBA:
- | ves vgrajeni material mora biti I. kvalitete ter izdelan po SIST, EN ali DIN standardih oz. mora imeti veljavni atest
- | pred nabavo se je potrebno z investitorjem ter projektantom notranje opreme dogovoriti o tipih in barvi posameznih elementov sanitarne opreme
- | v ocenitvi stroškov niso zajeta električarska dela, potrebna za izvedbo instalacije kakor tudi ne potrebni komunalni prispevki
- | v ocenitvi stroškov je potrebno zajeti tudi gradbena dela, potrebna za izvedbo instalacije (dolbljenje, preboji do fi 100mm)

## 4-PREZR.
projekt: PZI - strojne instalacije - prezračevanje
objekt: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica – LABORATORIJ – lamela C – Marleska
investitor: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Partizanska cesta 30, 2310 Slovenska Bistrica |  | PROKO+ d.o.o.
2.2. | PREZRAČEVANJE
REKAPITULACIJA PREZRAČEVANJE OBJEKTA
2.2.1 | Oprema in naprave |  |  |  | 0
2.2.2 | Zračna armatura in pločevina |  |  |  | 0
2.2.3 | Demontaže |  |  |  | 0
2.2.4 | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 0
0
2.2.1. | OPREMA IN NAPRAVE
1 | Dovodno odvodna klimatska naprava notranje kompaktne izvedbe za montažo na tla. Naprava ima dvostensko ohišje, ki je toplotno in zvočno izolirano z izolacijo debeline 30 mm. Notranje stene naprave so iz alucinka, zunanje pa so praškasto pobarvane v beli barvi. Naprava ima naslednje funkcijske elemente: dovodni in odvodni ventilator z visoko učinkovitim EC motorjem, filtra vrečaste ali kasetne oblike za zunanji zrak F7 in odtočni zrak M5, protitočni ploščni rekuperator z izkoristkom do 92 % z vgrajeno obvodno žaluzijo, banjo za zbiranje in odtok kondenzata in integriran krmilni sistem z vsemi potrebnimi elementi za zaščito in delovanje z ločeno nadzorno ploščo z LCD zaslonom na dotik za montažo na steno.
Vsi kanalski priključki so iz zgronje strani naprave.
Možna je ročna nastavitev pretoka vtočnega in odtočnega zraka v 3 stopnjah: nizko, srednje in visoko ter sprememba vrednosti posameznih hitrostnih nivojev, nastavitev temperature v 5 stopnjah, nastavitev funkcije odmrzovanja, nastavitev tedenskega urnika delovanja z dvema dnevnima periodama, preklop med dnevnim in nočnim delovanjem. Krmilni sistem omogoča ročni in avtomatični preklop med delovanjem z rekuperacijo toplote pozimi, poletnim delovanjem brez rekuperacije in rekuperacijo hladu poleti.
Možno je dodatno dogrevanje zraka električnim grelnikom, vgrajenim znotraj naprave in/ali zunanjim vodnim grelnikom ter dodatno hlajenje zraka z zunanjim vodnim hladilnikom. Naprava ima vhode za delovanje v odvisnosti od zunanjih signalov: tipalo CO2, tipalo vlage, senzor gibanja. Možna je komunikacija z Modbus preko RS-485.
Z zunanjim digitalnim signalom je možno preklapljanje med 3 posameznimi hitrostmi ventilatorjev, vklop in izklop električnega grelnika, aktiviranje podaljšanega /prisilnega delovanja in preklop med načinom delovanja doma / z doma. Na zaslonu so vidne nastavitve, npr. delovanje el. grelnika, poletno delovanje, potreba po zamenjavi filtrov in tudi indikacija signalov v primeru napak. Možna je priključitev dodatne nadzorne plošče.
Tehnične karakteristike:
'- pretok zraka: Vdov/Vodv= 510/510 m3/h
'- razpoložljiv padec tlaka: 150/150 Pa
'- vlažni izkoristek rekuperatorja po EN13141-7: 92%
- suhi izkoristek rekuperatorja po EN13141-7: 88%
'- napajanje: 230V/1f/50Hz
- Pel=2x170W
- zvočna moč v okolico: 44dB(A)
- dimenzije dxšxv: 1170x860x1214mm
- teža: 160kg
'- zvočna moč v okolico: 44dB(A) '- dimenzije dxšxv: 1170x860x1214mm '- teža: 160kg
Naprava ima Eurovent in Pasivhaus certifikat. energijski razred A/A+
Proizvajalec: SYSTEMAIR
Tip:SAVE VTC 700R, ali enakovredno
Dodatna oprema:
- zrakotesna loputa Tune-R-250-M0-3 z vzmetnim pogonom LF230 2 kos
- relejni modul za krmiljenje pogonov loput RMK 1 kos
- električni grelnik kanalske izvedbe CV 250 1,8 Kw ViCi-QAL. Krmiljenje grelnika iz prezračevalne naprave z 0-10V signalom. Napajanje na grelnik se izvede posebej 1x230V.
- kanalsko temperaturno tipalo TG-K3/NTC10-01 1 kos
- posluževalni stenski tablo na dotik: SAVE TOUCH kos 1
|  | kpl | 2 | 0 | 0
| skupaj prezračevalne naprave |  |  |  | 0
2.2.2 | ZRAČNA ARMATURA IN PLOČEVINA
2 | Fazonski kosi kanalskega razvoda iz pocinkane pločevine debeline po SIST EN 1505, za tlake do ± 1000 Pa, vzdolžno zarobljeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih, obešalnim in pritrdilnim materialom. Zračni kanali naj bodo pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno dimenzijo: | kg | 120 | 0 | 0
100-530 mm - 0,6 mm
560-1000 mm - 0,8 mm
1060-2000 mm - 1,0 mm
2050< - 1,1 mm
Skupna teža zračnih kanalov, skupaj z obešalnim in pritrdil. mat.
3 | Spiro kanalski razvoda iz pocinkane pločevine debeline po SIST EN 1505, za tlake do ± 1000 Pa, vzdolžno zarobljeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj, obešalnim in pritrdilnim materialom, koleni in T-kosi. Debelina pločevine glede na nazivno dimenzijo:
| - Ø 125 | m | 8 | 0 | 0
| - Ø 160 | m | 50 | 0 | 0
| - Ø 200 | m | 14 | 0 | 0
| - Ø 250 | m | 16 | 0 | 0
| - Ø 315 | m | 4 | 0 | 0
4 | Toplotna in zvočna izolacija kanalov za zrak:
- | iz parozaporne izolacije iz umetnega kavčuka, debeline 19 mm. Požarna odpornost je negorljivost po DIN 4102, v požarnem razredu B1. Za vse kanale DOVODA in ODVODA - notranjhost objekta | m2 | 10 | 0 | 0
- | iz parozaporne izolacije iz umetnega kavčuka, debeline 2x19mm. Požarna odpornost je negorljivost po DIN 4102, v požarnem razredu B1. Za vse kanale DOVODA in ODVODA - HLADNO PODSTREŠJE | m2 | 20 | 0 | 0
Elementi za distribucijo zraka:
Generalna opomba - velja za vse elemente:
(BARVA PO IZBORU ARHITEKTA - naknadno prašno barvanje po LGM lestvici )
5 | Fleksibilne dušilne cevi z izolacijo iz mineralne volne debeline 25 mm, v obojestranski aluminijasti oblogi, za priključitev prezračevalnih ventilov, difuzorjev in rešetk, vključno pritrdilni in tesnilni material. Maksimalna dolžina posameznega kosa je 1 m, razen ko je drugače predpisano
Izdelek SONODEC NONWOVEN , s karakteristikami:
- dušilna sposobnost: 30dB/m dolžine 1 m, pri 250Hz
- tlačni padec ravne 'cevi': 3Pa/m
| - Ø 125 | m | 12 | 0 | 0
| - Ø 160 | m | 6 | 0 | 0
| - Ø 200 | m | 3 | 0 | 0
| - Ø 250 | m | 15 | 0 | 0
| - Ø 315 | m | 8 | 0 | 0
6 | Prezračevalni ventili za dovod zraka z navojem za regulacijo pretoka zraka, tip Borea. Proizvod SYSTEMAIR
- | v. 125 | kos | 6 | 0 | 0
za barvanje glej generalno opombo zgoraj!
7 | Dobava in montaža dovodnega (BALANCE-S in odvodnega (BALANCE-E) Zračnega ventila za vgradnjo v prezračevalni kanal. Izdelan je iz recikliranega polipropilena (RAL 9003), osrednji del je pritrjen s sredinskim vijakom in služi za nastavljanje količine zraka. Vključno z vzmetnimi sponkami za pritrditev v fazonski kos okroglega kanala.
Proizvod: Systemair
Tip: BALANCE-S, BALANCE-E
| - BALANCE-E-160-SW | kos | 2 | 0 | 0
| - BALANCE-E-200-SW | kos | 4 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža dovodnega kovinskega prezračevalnega ventila. Izdelek je sestavljen iz pocinkanega kovinskega okroglega ohišja in sredinskega ravnega kovinskega krožnika, ki je s centralnim vijakom pritjen na ohišje in omogoča nastavitve rege med krožnikom in ohišjem. Ohišje ima kovinske vzmetne sponke za enostavno vgradnjo. Izdelek je praškasto barvan v RAL9003 (signalo bela barva).
Proizvod: Systemair
Tip: TFF - SW
| TFF 150 SW | kos | 2 | 0 | 0
| TFF 200 SW | kos | 2 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža prezračevalne rešetke iz aluminijaste pločevine, praškasto barvane (glej generalno opombo). Rešetka ima nastavljive lamele. Rešetka se vgradi v vratno krilo in služi izenačevanju tlaka.
Proizvod: Systemair, Tip: NOVA-D
- | NOVA-D 425x225 | kos | 1 | 0 | 0
- | NOVA-D 425x125 | kos | 1 | 0 | 0
10 | Dušilna loputa, tip DL-1 za okrogle kanale. Sestavljena je iz ohišja in lamele, ki sta iz pocinkane pločevine ter ročnega mehanizma za nastavljanje kota lamele. Izdelek SYSTEMAIR
- | vel. 125 | kos | 8 | 0 | 0
- | vel. 160 | kos | 6 | 0 | 0
- | vel. 200 | kos | 2 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža pravokotne požarne lopute s požarno odpornostjo 90 minut, za vgradnjo v zid ali strop v skladu z navodili proizvajalca. Požarna loputa mora izpolnjevati tudi zahteve po dimotesnosti (EI-S) ter imeti veljavni CE certifikat v skladu z EN 15650:2010. Požarna loputa je sestavljena iz ohišja, zaporne lopute, električnega pogona z javljalniki položaja ter elektro termičnega tipala. Pogon je 230V - preveriti pred naročilom skladnost s požarno centralo!
Vključno odgovarjajoč požarno odporen tesnilni in pritrdilni material-(tudi za preboje).
Proizvajalec: Systemair, 'Tip: _____, ali enakovredno
| 300x150mm | kos | 1 | 0 | 0
12 | Izolirana revizijska odprtina za pregled in čiščenje kanalov, sestavjena iz nosilnega okvirja s protiokvirjem, vratic s tečaji, z zaporami (zapahi), izdelek IPDF, Systemair, ali enakovredno
in mehkim tesnenjem vrat. Vključno pritrdilni in tesnilni material
| - IPFD, velikosti 300x150 mm | kos | 1 | 0 | 0
13 | Dobava in montaža okrogle požarne lopute s požarno odpornostjo 90 minut, za vgradnjo v zid ali strop v skladu z navodili proizvajalca. Požarna loputa mora izpolnjevati tudi zahteve po dimotesnosti (EI-S) ter imeti veljavni CE certifikat v skladu z EN 15650:2010. Požarna loputa je sestavljena iz ohišja, zaporne lopute, električnega pogona z javljalniki položaja ter elektro termičnega tipala. Pogon je 230V - preveriti pred naročilom skladnost s požarno centralo!
Vključno odgovarjajoč požarno odporen tesnilni in pritrdilni material-(tudi za preboje).
Proizvajalec: Systemair, 'Tip: _____, ali enakovredno
| Ф250 | kos | 1 | 0 | 0
| Ф160 | kos | 1 | 0 | 0
14 | Aluminijasta zaščitna rešetka z okvirjem za vgradnjo v zunanji zid. Izdelane iz aluminijastih vlečenih profilov in so galvansko zaščitene v barvi aluminija-preveriti na objektu pred naročilom. Sestavjene so iz nosilnega okvirja, posebno oblikovanih prečnih
lamel ter pocinkane žične mreže. Vključno pritrdilni in tesnilni material
| - AZR-4, velikosti (VxD) 825x625 mm | kos | 2 | 0 | 0
15 | Predizdelan podporni in obešalni material, izdelan iz
pocinkanih jeklenih trakov in profilov, z gumijastimi
| vložki za preprečitev toplotnih mostov. | kg | 87 | 0 | 0
16 | Zagon sistema, regulacija pretokov | kpl | 1 | 0 | 0
Hidravlično vreguliranje sistema,
z nastavitvijo vseh parametrov, skladno s podatki v projektu
17 | Izvedba tesnostnega preizkusa za zračne kanale (razred B) po Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji (v skaldu s SIST prEN 12599 | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Izvedba meritev mikroklime po Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Izvedba meritev količin zraka po Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij kompletno z izdelavo zapisnika. | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj ZRAČNA ARMATURA IN PLOČEVINA |  |  |  | 0
2.2.3 | DEMONTAŽE
Opomba 1: demontaža se izvede strokovno, z razrezom, pri čemer je potrebno paziti na onesnaženje okolja. Morebitne onesnažene dele je potrebno deponirati na za to namenjene deponije! Predviden je odvoz odpadkov na lokacijo oddaljeno do 20 km
Opomba 2: Pri ocenitvi stroškov je potrebno upoštevati vrednost materiala, ki se odda v reciklažo (jeklo…)
21 | Razrez in odvoz strojnih instalacij - jekleni in spiro prezarčevalni kanali, z izolacijo v Al ali kavčuk oblogi
|  | kg | 200 | 0 | 0
22 | Razrez in odvoz strojnih instalacij - prezračevalna naprava, manjša, oprema cca kos | kos | 1 | 0 | 0
23 | Gradbena dela - obvezen ogled objekta pred izdelavo ponudbe (odstranitev starega temelja in glajenje tal na njegovem mestu, pleskanje, ..) |  | ločen popis
| skupaj |  |  |  | 0
2.2.4 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
24 | Pripravljalna in zaključna dela, t.j. vsa dela vezana na odpiranje in varovanje gradbišča, varno delo, uporabo varnih in namenskih pripomočkov dela, tekoče in končno čiščenje gradbišča, kontrole in atestiranja opravljenih del, meritev, dokazovanje garancij | kpl | 1 | 0 | 0
Transportni stroški in carinski stroški, t.j. stroškov prevozov, nakladanja, razkladanja opreme in materiala, zavarovanja gradbišča in opreme, stroški taks, provizij in carine.
Šolanje uporabnikov in tehnične službe z izvedbo preverbe znanja in usposobljenosti
25 | Nepredvidena dela | kpl | 3% |  | 0
26 | Izdelava posnetka izvedenih del (ročni vris v papirnato obliko PZI risb) in predaja izdelovalcu PID dokumentacije v grafični ali elektronski obliki | kpl | 1 | 0 | 0
27 | Izdelava PID dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
OPOMBA:
- | ves vgrajeni material mora biti I. kvalitete ter izdelan po SIST, EN ali DIN standardih oz. mora imeti veljavni atest
- | pred nabavo se je potrebno z investitorjem ter projektantom notranje opreme dogovoriti o tipih in barvi posameznih elementov opreme
- | v ocenitvi stroškov niso zajeta električarska dela, potrebna za izvedbo instalacije kakor tudi ne potrebni komunalni prispevki
- | v ocenitvi stroškov je potrebno zajeti tudi gradbena dela, potrebna za izvedbo instalacije (dolbljenje, preboji do fi 100mm)

## 4-VOD.KAN.
projekt: PZI - strojne instalacije - vodovod in kanalizacija
objekt: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica – LABORATORIJ – lamela C – Marleska
investitor: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Partizanska cesta 30, 2310 Slovenska Bistrica |  |  | PROKO+ d.o.o.
3. | VODOVOD IN KANALIZAIJA
zap.št. | podroben opis | enota | količina |  | cena
REKAPITULACIJA
3.1. | INTERNI VODOVOD |  |  |  | 0
3.2. | FEKALNA ODTOČNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
3.3. | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
3.4. | SPLOŠNO (PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA) |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3.1 | INTERNI VODOVOD
1 | Sistemska kompozitna cev (PE-HD / Al / PE-Xb) - flex
Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (npr. GEBERIT-MEPLA, REHAU ali UPONOR) v rolah, skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, vključno s pritrdilnim ter obešalnim materialom
Izolacija: predizolirana cev z: mehka PE-pena, toplotne prevodnosti 0,04 W/mK debeline 13 mm
Za razvode hladne sanitarne vode in tehnološke vode do porabnikov v etaži
| fi 20 x 2.5 | m | 50 | 0 | 0
| fi 26 x 3.0 | m | 3 | 0 | 0
2 | Sistemska kompozitna cev (PE-HD / Al / PE-Xb) - flex | m | 35 | 0 | 0
Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (npr. GEBERIT-MEPLA, REHAU ali UPONOR) v rolah, skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, vključno s pritrdilnim ter obešalnim materialom
Izolacija: predizolirana cev z: mehka PE-pena, toplotne prevodnosti 0,04 W/mK debeline 13 mm
Za razvode tople sanitarne vode do porabnikov v etaži in cirkulacije
fi 20 x 2.5
3 | Začepanje in odstranitev obstoječih vodovodnih cevi: - razvodi v tleh: hladna sanitarna voda, topla sanitarna voda, cirkulacija, po 2 ,5 m vsake instalacije - priključki porabnikov: sanitarnih elementov in tehnološke opreme | kpl | 10 | 0 | 0
Vključno tesnilni in montažni material
4 | Prevezava porabnikov sanitarnih voda (sanitarni elementi in tehnološka oprema) iz obstoječih priključkov na novo stanje. | kpl | 8 | 0 | 0
Vključno tesnilni in montažni material
5 | Prestavitev obstoječe hidrantne omare | kpl | 1 | 0 | 0
Srednje težka pocinkana navojna cev - dimenzije DN 50 - cca 1 m
Vključno tesnilni in montažni material
6 | Ms pokrom. Stenski krogelni izpustni ventil z ročico ter nastavkom za priključitev gum. cevi (pralni, pomivalni stroj) | kpl | 1 | 0 | 0
R 1/2
7 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol | kg | 1 | 0 | 0
obešal, vse poc., vključno vijaki in matice ter gumijaste zaščite in zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN), na instalacijah hladne vode se lahko uporabi le posebne izolirane nosilce za preprečitev nastanka kondenzacij (npr. ARMACEL ARMAFIX)
8 | Dolbenje utora za vodovodne cevi | m | 25 | 0 | 0
Utor (š×g): 150×100
| Utor (š×g): 200×100 | m | 10 | 0 | 0
9 | Izpiranje cevovodov s čisto vodo | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Tlačni preizkus cevovodov | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Dezinfekcija vodovodne instalacije, vključno dezinfekcijsko sredstvo ter izdaja potrdila o primernosti vode za pitje na podlagi kem. analize | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Demontaže in odvoz, upoštevati tudi prenos v skladišče ali odvoz na deponijo skupaj s priloženim potrdilom o predaji materiala | kpl | 1 | 0 | 0
obstoječih cevovodov, cca 80m
obstoječe cevne armature
obstoječ vodomer
3.1 | INTERNI VODOVOD - SKUPAJ |  |  |  | 0
3.2 | FEKALNA ODTOČNA KANALIZACIJA
13 | PP odtočne cevi, trdnostni razred SN4, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji z mufami z vloženimi gumijastimi tesnili, vključno montažni materiali (razvodi kondenzata prezračevalnih in klimatskih naprav - odduhi fekalne interne kanalizacije) | m | 80 | 0 | 0
DN 32
14 | PP nizkošumne odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji z mufami z vloženimi gumijastimi tesnili – fekalna kanalizacija v objektu. Material: Geberit Silent PP ali enakovredno Razvodi interne fekalne odtočne kanalizacije | m | 45 | 0 | 0
DN50
| Enako le vel. DN100 | m | 8 | 0 | 0
15 | PP podometni kondenčni sifon | kos | 5 | 0 | 0
Podometni sifon za kondenzat klima naprav za proti smradu zanesljiv odvod kondenzata v kanalizacijo. Prozoren kasetni vložek zanesljiv proti izsušitvi in z možnostjo čiščenja. Priključek možen za cevi zunanjega premera Ø 20 – 32 mm (minimalno – notranji premer 18 mm). Gradbena zaščita skrajšljiva na globino vgradnje. Minimalna globina vgradnje 60 mm.
16 | Priključitev kondenzata prezračevalne naprave v nadstropju | kpl | 1 | 0 | 0
Izveden sifon iz PP DN 32 cevi, ali namensko vgrajen element
PP odtočna cev DN32 - predvidoma 15 m
Navezava na obstoječo cev fekalne kanalizacije
Izvedba preboja. Preboj se požarno tesni.
17 | PP stenski podometni sifon za pralni oz. Pomivalni stroj s pokrom. ploščico 15/15cm ter odtokom DN50 vključno pritrdilni in tesnilni material | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Začepanje in odstranitev kanalizacijskih cevi: - razvodi v tleh - priključki porabnikov: sanitarnih elementov in tehnološke opreme | kpl | 10 | 0 | 0
Vključno tesnilni in montažni material
19 | Prevezava porabnikov priključenih na fekalno kanalizacijo (sanitarni elementi in tehnološka oprema) iz obstoječih priključkov na novo stanje. | kpl | 8 | 0 | 0
Vključno tesnilni in montažni material
20 | Dolbenje utora za kanalizacijsko cev | m | 30 | 0 | 0
Cev dimenzije DN32 in DN 50
| Cev dimenzije DN 100 | m | 2 | 0 | 0
21 | Tlačni preizkusi odtočne kanalizacije, vključno izpiranjem, posnetek s kameno ter predaja posnetka investitorju (na CD, USB...) | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Posnetek obstoječe kanalizacije s kamero (temeljna kanalizacija) ter predaja posnekta investitorju (na CD, USB…) Posnetek se izvede pred pričetkom del in služi kot osnova za izvedbo del | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Demontaže in odvoz, upoštevati tudi prenos v skladišče ali odvoz na deponijo skupaj s priloženim potrdilom o predaji materiala | kpl | 1 | 0 | 0
obstoječih fekalnih vodov
3.2 | FEKALNA ODTOČNA KANALIZACIJA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3.3 | SANITARNA OPREMA
24 | Stranišče - zaposleni, vključno: | kpl | 1 | 0 | 0
- 1 kos keramična stenska WC-školjka z zadnjim iztokom, vključno sedežna deska s pokrovom (po izbiri arhitekta oz. investitorja)
- 1 kos plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, čelna tipka z dvokoličinskim izpiranjem, vključno nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno ter pritrdilni material za obešanje WC-školjke
- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R1/2x3/8 z rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
- skladno z uredbo o zelenem javnem naročanju
25 | Stranišče - javni WC, vključno: | kpl | 2 | 0 | 0
- 1 kos keramična stenska WC-školjka z zadnjim iztokom, vključno sedežna deska s pokrovom (po izbiri arhitekta oz. investitorja)
- 1 kos plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, čelna tipka z dvokoličinskim izpiranjem, vključno nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno ter pritrdilni material za obešanje WC-školjke
- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R1/2x3/8 z rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
- skladno z uredbo o zelenem javnem naročanju
26 | Dodatna oprema stranišča, vključno: | kpl | 2 | 0 | 0
- 1 kos NiRo podajalnik za WC-papir - 2 roli, - 1 kos NiRo metlica za stranišče z držalom, - 1 kos NiRo dvokraka kljukica za obešanje obleke - pritrdilni material
27 | Dodatna oprema stranišča, vključno: | kpl | 3 | 0 | 0
- 1 kos NiRo podajalnik za WC-papir - 2 roli, - 1 kos NiRo metlica za stranišče z držalom, - 1 kos NiRo dvokraka kljukica za obešanje obleke - pritrdilni material
28 | Stranišče - invalidsko, vključno: | kpl | 1 | 0 | 0
- 1 kos keramična stenska WC-školjka (po izbiri arhitekta oz. investitorja) z zadnjim iztokom brez notranjega roba / rimless, vključno sedežna deska s samozapiralnim pokrovom
- 1 kpl Montažni element za WC, H=112 cm za gibalno ovirane osebe, s podometnim splakovalnikom Sigma, primeren za univerzalno masivno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo vključno: pritrdilni in tesnilni material kotni regulacijski ventil
- 1 kpl dvokoličinska aktivirna tipka Sigma10 (po izbiri arhitekta oz. investitorja)
- 1 kpl plast. sedežna deska s pokrovom
- 1 kpl stensko držalo fiskno
- 1 kpl držalo pregibno dvižno z nosilcem za toaletni papri
- pritrdilni in tesnilni material
- skladno z uredbo o zelenem javnem naročanju
29 | Dodatna oprema stranišča, vključno: | kpl | 1 | 0 | 0
- 1 kos NiRo podajalnik za WC-papir - 2 roli, - 1 kos NiRo metlica za stranišče z držalom, - 1 kos NiRo dvokraka kljukica za obešanje obleke - pritrdilni material
30 | Stenski pisoar, vključno: | kpl | 1 | 0 | 0
Stenski pisoar, vključno: "- 1 kos keram. stenski pisoar s kljunom brez pokrova s sifonom (po izbiri arhitekta oz. investitorja)" "- 1 kpl Montažni element za PISOAR, H=112-130 cm, primeren za univerzalno masivno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo - 1 kpl sifon garnitura za pisoar - 1 kpl Krmilna elektronika za pisoar, z elektronskim aktivniranjem splakovanja, omrežno delovanje, porkivana plošča tip 10: bela, sijajni krom - pritrdilni in tesnilni material
- skladno z uredbo o zelenem javnem naročanju
31 | Samostojni umivalnik vključno: | kpl | 6 | 0 | 0
- 1 kos keramični umivalnik, (po izbiri arhitekta oz. investitorja)
- 1 kpl kovinske konzole / montažni okvir za obešanje umivalnika na montažno ali zidano steno, vključno potrebni vijaki, matice ter plastični stenski vložki, vse antikorozijsko zaščiteno, pritrdilni in tesnilni material
- 1 kpl Ms pokrom. enoročna stoječa mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem, mehansko nastavitvijo max. temperature (40°C) ter količine iztočene vode (6l/min) skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnima reg. ventiloma
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon s pokrom. odlivnim ventilom brez zamaška
- pritrdilni in tesnilni material
- skladno z uredbo o zelenem javnem naročanju
32 | Dodatna oprema umivalnika, ogledalo po načrtu opreme, vključno: | kpl | 6 | 0 | 0
- 2 kos NiRo stenski milnik/penilnik, (npr.KOIN) - 2 kos NiRo stenski podajalnik papirnatih brisač/zloženk, (npr. KOIN)" - 2 kos NiRo koš za smeti s samozapornim pokrovom, odpiranje s pedalko, (npr.KOIN)" - pritrdilni in tesnilni material
33 | Samostojni umivalnik - invalidski vključno: | kpl | 1 | 0 | 0
- 1 kos keramični umivalnik - invaldiski, (po izbiri arhitekta oz. investitorja)
- 1 kpl Montažni element za umivalnik, H=112 cm, primeren za univerzalno masivno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo
- 1 kpl Ms pokrom. enoročna stoječa mešalna baterija primerna za uporabo invalida, s fiksnim izlivom s perlatorjem, mehansko nastavitvijo max. temperature (40°C) ter količine iztočene vode (6l/min) skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnima reg. ventiloma
- 1 kpl poc. vijaki za obešanje umivalnika na opečno ali montažno steno, skupaj s plast. stenskim vložkom
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom ter pokrivno rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
- skladno z uredbo o zelenem javnem naročanju
34 | Dodatna oprema inv. umivalnika, ogledalo po načrtu opreme, vključno: | kpl | 1 | 0 | 0
- 1 kos ogledalo z nastavitvijo naklona z brušenimi robovi dim. 60/80 cm
- 1 kos LED svetilka nad ogledalom dolžine 60 cm
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos držalo za dezinfekcijsko sredstvo
- 1 kos držalo za papirante brisače
- 2 kos NiRo stensko fiksno inv. U-držalo za umivalnik
- 1 kos PVC koš 20 l s samozapornim pokrovom
- pritrdilni in tesnilni material
35 | Dodatna oprema pomivalno korito - pult vključno: | kpl | 1 | 0 | 0
- 1 kpl Montažni element za pultno mešalno baterijo - pomivalno korito, primeren za univerzalno masivno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo
- 1 kpl Ms pokrom. enoročna stoječa mešalna baterija z gibljivim izlivom s perlatorjem, mehansko nastavitvijo max. temperature (40°C) ter količine iztočene vode (6l/min) skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnima reg. Ventiloma
- 1 kpl PVC odtočni S-sifon za pom. korito, skupaj spokrom. odlivnimi ventilom, DN 40/50
- pritrdilni in nosilni material
36 | Prikjučitev laboratorijskega korita | kpl | 2 | 0 | 0
- 1 kpl Ms pokrom. enoročna stoječa mešalna baterija z gibljivim izlivom s perlatorjem, mehansko nastavitvijo max. temperature (40°C) ter količine iztočene vode (6l/min) skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnima reg. Ventiloma
- 1 kpl PVC odtočni S-sifon za pom. korito, skupaj spokrom. odlivnimi ventilom, DN 40/50
- pritrdilni in nosilni material
37 | Priključitev tehnološke opreme - laboratorij | kpl | 4 | 0 | 0
Priključitev na odtok fekalne kanalizacije s sifonom
Priključitev na razvod sanitarne hladne vode
Priključitev lokalne naprave za pripravo mehke vode
Vključno z gibljivimi priključnimi cevmi, zapornimi elementi, ves potreben priključni, spojni in tesnilni material
38 | Demontaže in odvoz, upoštevati tudi prenos v skladišče ali odvoz na deponijo skupaj s priloženim potrdilom o predaji materiala | kpl | 1 | 0 | 0
obstoječih hidrantnih omaric (2 kosa)
obstoječe sanitarne keramike - 6 kos - umivalnik - 5 kos - WC - 1 kos - kuhinjska armatura - čajna - 1 kos - trokadero
3.3 | SANITARNA OPREMA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3.4 | SPLOŠNO (PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA)
39 | Pripravljalna in zaključna dela, t.j. vsa dela vezana na odpiranje in varovanje gradbišča, varno delo, uporabo varnih in namenskih pripomočkov dela, tekoče in končno čiščenje gradbišča, kontrole in atestiranja opravljenih del, meritev, dokazovanje garanci | kpl | 1 | 0 | 0
Transportni stroški in carinski stroški, t.j. stroškov prevozov, nakladanja, razkladanja opreme in materiala, zavarovanja gradbišča in opreme, stroški taks, provizij in carine.
Šolanje uporabnikov in tehnične službe z izvedbo preverbe znanja in usposobljenosti
40 | Nepredvidena dela | kpl | 3% |  | 0
41 | Izdelava posnetka izvedenih del (ročni vris v papirnato obliko PZI risb) in predaja izdelovalcu PID dokumentacije v grafični ali elektronski obliki | kpl | 1 | 0 | 0
42 | Izdelava PID dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
43 | Izdelava tehnične mape z navodili za obratovanje in vzdrževanje, garancijskimi listi proizvajalcev opreme, izjavami in certifikati | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI |  |  |  | 0
OPOMBA:
- ves vgrajeni material mora biti I. kvalitete ter izdelan po SIST, EN ali DIN standardih oz. mora imeti veljavni atest in MORA USTREZATI UREDBI O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
- pred nabavo se je potrebno z investitorjem ter projektantom notranje opreme dogovoriti o tipih in barvi posameznih elementov sanitarne opreme. Vgrajena sanitarna oprema mora biti skladna z uredbo o zelenem naročanju.
- v ocenitvi stroškov niso zajeta električarska dela, potrebna za izvedbo instalacije kakor tudi ne potrebni komunalni prispevki
- v ocenitvi stroškov je potrebno zajeti izvedbo prebojev do fi 100mm z vrtanjem, za potrebe strojnih instalacij