## rekapitulacija
projekt: | PZI - strojne instalacije
objekt: | Dislocirana enota Doma Danice Vogrinec Maribor, Spodnji Duplek
investitor: | OBČINA DUPLEK
zap.št. | podroben opis | cena
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
REKAPITULACIJA
1. | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
2. | PREZRAČEVANJE | 0
3. | VODOVOD IN KANALIZACIJA | 0
4. | SPLOŠNO | 0
5. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (PID projektna dokumentacija v 4-ih papirnatih izvodih in 1 digitalni izvod, DZO, NOV, ostala tehnična dokumentacija) (ocena 5 % vrednosti SI del) | 0
| SKUPAJ | 0
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebno delo
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom…
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- skladiščenje materiala na gradbišču
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- vse potrebne zaščitne premaze
- merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- izpiranje /izpihovanje cevovodov, dezinfekcija, tlačni preizkus, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- Po podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik predstavniku naročnika za vso ponujeno opremo predati vse iz tehničnega poročila in popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe in dokazila s potrdili o ustreznosti v dveh izvodih. Zahtevana dokumentacija se mora nanašati na ponujeni tip, velikost in zmogljivost, ne le na vrsto opreme, pri čemer je potrebno upoštevati, da splošne informacije iz katalogov niso primerne. Oprema, prispela na gradbišče brez ustreznih dokazil- atestov-certifikatov se bo zavrnila kot neustrezna in se ne sme skladiščiti na objektu.
- Na podlagi ponujene - izbrane opreme (ki jo pred izvedbo potrdi naročnik(- pregled:uporabnikprojektant-nadzor) in skladno z dinamiko gradnje mora izbrani ponudnik izdelati montažne risbe in postavitvene detajle za potrebe izvedbe na gradbišču, ter sproti usklajevati le te z izvajalci drugih strok na projektu.
- V teku gradnje je izvajalec dolžan sproti beležite vse spremembe nastale med izvajanjem, jih vrisovati v PZI načrt za namene izdelave PID-a. Načrte preda v elektronski obliki (v vektorskem formatu acad -kompatibilno (.dwg) naročniku). Vrisi so obvezna priloga tudi za obračunesituacije.
- Izvajalec izdela navodila za obratovanje in vzdrževanje v štirih izvodih, ter digitalni obliki (Word, Excel, acad). Navodila se izdelajo pred šolanjem osebja in se do predaje objekta še eventuelno dopolnijo.
- Izvajalec mora izvesti vse zagone pomembnejših naprav s strani pooblaščenih serviserjev, le ti morajo sodelovati pri garancijskih meritvah in usposabljanju osebja.
- Izvajalec izvede usposabljanje-šolanje upravljavskega kadra za ravnanje s postrojem. Program mora biti tematsko razdeljen na upravljanje, odkrivanje napak, pregledih (dnevni, tedenski, mesečni, letni), vplivih na okolje in preprečevanje okoljskih nesreč. Naročnik mora pred usposabljanjem potrditi predlog programa in določiti pooblaščene predstavnike. Po uspešno opravljanem šolanju se sestavi zapisnik, katerega podpiše izvajalec in naročnik.
- Nastavitve opreme in sistema, nastavitve (pretokov,…),izdelava zapisnikov za vse v stroko spadajoče nastavitve,meritve ( npr.hrupnosti zunaj in v objektu, pretoki, nastavitve, mikroklima, dezinfekcije, čiščenja,….) z uradnimi poročili ( tudi s strani akreditiranih institucij)
- Izdelava funkcionalnih shem vloženih v okvir pod zaščitno steklo

## OH
načrt: | PZI - strojne instalacije - ogrevanje in hlajenje
objekt: | Dislocirana enota Doma Danice Vogrinec Maribor, Spodnji Duplek
investitor: | OBČINA DUPLEK
zap.št. | podroben opis | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | OGREVANJE IN HLAJENJE
1.1. | TOPLOTNA POSTAJA |  |  |  | 0
1.2. | TALNO OGREVANJE |  |  |  | 0
1.3. | HLAJENJE - VENTILATORSKI KONVEKTORJI |  |  |  | 0
1.4. | CEVNI RAZVODI |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1. | TOPLOTNA POSTAJA
TOPLOTNA ČRPALKA OGREVANJE / HLAJENJE
1 | Toplotna črpalka v deljeni (ti. "split") izvedbi, za pripravo hladilne ali ogrevne vode s hladilnim sredstvom z nizkim vplivom na okolje (low GWP) R32. | kpl | 2 |  | 0
Splošno
Naprava naj bo grajena oz. naj bo skladna (ter certificirana, kjer je to aplikabilno) vsaj z naslednjimi direktivami ter harmoniziranimi in drugimi standardi in tako označena z ustreznim CE certifikatom:
- direktiva 2014/35/EU (Nizkonapetostna komptibilnost) - direktiva 2014/30/EU (Elektromagnetna kompatibilnost) - direktiva 2006/42/EC (Stroji in naprave) - direktiva 2014/68/EU (PED) - direktiva 2009/125/EC (Ecodesign)
- standard SIST EN 60335-2-40 (Varnost strojev - toplotne črpalke) - standard SIST EN 61000-6-2 (EMC, del 6-2) - standard SIST EN 61000-6-2 (EMC, del 6-4)
- standard SIST EN 14511 (preiskušanje tehničnih karakteristik - dokazljivo s priloženim certifikatom merjenja, npr. EUROVENT ali podobne priznane, neodvisne in akreditirane institucije - standard SIST EN ISO 9614 (ocene in preizkušanje zvočnih karakteristik)
Proizvajalec naprave naj ima vsaj ustrezne okoljske in organizacijske certifikate (ISO 14001, ISO 9001, ipd.).
Oprema naj je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (test obratovanja pri polni obremenitvi, tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.).
Zunanja enota sistema
Zunanja enota sistema naj je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz nerjavne pločevine, dodatno prašno barvana.
Enota naj je zračno hlajenja, sestavljena iz zračnega izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele naj so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki naj zagotavlja daljšo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).
Za odvod kondenzacijske toplote naj ima naprava vgrajene visokoučinkovite aksialne ventilatorje, ki naj so krmiljeni brezstopenjsko (brezkoračna regulacija - EC motorji ali frekvenčni pretvornik), ki se prilagajajo dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika, posledično pa v delnih obremenitvah znižujejo hrupnost naprave.
Ventilatorja naj imajo standardno na razpolago možnost premagovanja vsaj ~100Pa eksternega statičnega tlaka, za morebitno okanaljenje ali postavitev naprave v instalacijske jaške, ipd., ki vplivajo na pretok zraka čez izmenjevalnik.
Naprava kot celota naj je sestavljena iz enega ali dveh spiralnimi hermetično zaprtih kompresorjev (odvisno od velikosti naprave), vsi naj so popolnoma brezkoračno krmiljeni (ti. "FULL INVERTER" naprava), za zagotavljanje natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči. Naprava naj omogoča obratovanje tudi v primeru, če je kateri od kompresorjev (v napravah, ki jih imajo več) v okvari (ti, "emergency operation").
Naprava naj omogoča mehki zagon kompresorjev (brez zagonskih tokov).
Vsi kompresorji naj so zvočno izolirani in opremljeni z električnimi grelniki karterja olja.
Kompresorji morajo biti standardno opremljeni s termično (pregrevanje) in elektro-tokovno zaščito!
Odvisno od števila kompresorjev (velikosti naprave), naj so kompresorji na enem ali dveh ločenih hladilnih krogih (specificirano v tehničnih podatkih). Vsak hladilni krog naj je opremljen s ploščnim uparjalnikom iz nerjavne pločevine (PED skladnim), kateremu naj sta na vodni strani standardno prigrajena varovalo pretoka (ti. "flow switch") ter lovilec nečistoč (filter - dobavljen ločeno).
Pretok hladilnega sredstva čez hladilni krog in uparjalnik (kontrola pregrevanja) naj se vrši preko elektronskega ekspanzijskega ventila (EEV).
Notranja enota sistema
Notranja enota oz. hidro modul za pripravo ogrevne ali hladilne vode naj je z zunanjo enoto povezana z ustreznimi bakrenimi cevmi, ustreznih dimenzij. Cevi morajo biti primerne za uporabo v hladilništvu (po SIST EN 12735), vsi lotani spoji pa morajo biti izvedeni v atmosferi zaščitnega plina (dušik - N2). Po končani montaži se morajo cevi očistiti, razmastiti, instalacija pa se mora ustrezno zvakuumirati, skladno z navodili proizvajalca.
Freonskemu delu notranje enote sistema naj je za uparjalnikom/kondenzatorjem prigrajena hidravlična oprema (ti. "hidro modul") za distribucijo ogrevne ali hladilne vode.
Naprava naj je opremljena vsaj z ustrezno cevno povezavo, obtočno črpalko (standardno ali visokotlačno - definirano v tehničnih podatkih), ki mora biti brezstopenjsko krmiljena (frekvenčni pretvornik ali podobno, za nastavitev delovne točke sistema), temperaturnima senzorja vstopne in izstopne vode, polnilno-praznilnim ventilom, ekspanzijsko posodo z varnostnim ventilom, zapornimi ventili, nepovratnim ventilom, manometrom, ter odzračevalnim lončkom.
Obtočna črplaka vgrajena v notranji enoti naj je standardno brezstopenjsko krmiljena (frekvenčni pretvornik).
Sistem splošno in krmilje
Naprava je v komplet sestavljena še z vsemi potrebnimi cevnimi in električnimi povezavami, mikroprocesorskim krmiljem, oljnim separatorjem, sesalnim akumulatorjem, tipali in stikali za visoki in nizki tlak, zaščitni termostati, varovalkami, faznimi zaščitami, zaščitami proti preobremenitvi kompresorjev, termičnimi zaščitami, zapornimi ventili na tekočinski in plinski strani hladilnega kroga, magnetnimi ventili in vso potrebno senzoriko in krmije za varno, neprekinjeno, uporabniku prijazno in zanesljivo obratovanje.
Naprava naj omogoča povezavo v hišni centralno nadzorni sistem (CNS) preko ModBus RS485 (RTU) protokola.
Naprava naj zraven standardne temperaturne regulacije izstopne vode omogoča vsaj še naslednje funkcije:
- variabilno regulacijo pretoka vode na podlagi temperaturne razlike vstopne in izstopne vode (deltaT)
- variabilno regulacijo pretoka vode na podlagi tlačne razlike sistema (deltaP)
- kaskadna regulacija večih naprav hkrati (ti. "master/slave", do 4 naprave) s skupnim temperaturnim tipalom
- kontrola visokega tlaka z aktivnim tlačnim senzorjem (odčitanje tlaka) ter varnostnim tlačnim stikalom (zasilni izklop)
- kontrola nizkega tlaka z aktivnim tlačnim senzorjem (odčitanje tlaka)
- kontrola temperature tlačne cevi kompresorja
- protizamrzovalna funkcija (obratovanje obtočne črpalke ob padcu temp. na temperaturnih tipalih vstopne in izstopne vode v zimskem času)
Z napravo naj se dobavijo še vsaj naslednje opcije (če niso standardno vključene v dobavi naprave):
Naprava naj se dobavi z dodatnim vmesnikom z možnostjo povezave le-te na hišni centralno nadzorni sistem (CNS) s protokolom ModBus, BacNet ali MSTP TCP/IP
Nominalni tehnični podatki (objavljeni skladno z uredbo EU 2281/2016 (hlajenje) oz. EU 813/2013 (ogrevanje), tisti, za katere je to zahtevano, ostali dokazljivi z ustreznimi certifikati):
Hladilna moč: min. 64kW (po SIST EN 14511:2018 - Eurovent)
Električna priključna moč - hlajenje, nominalno: maks. 21.8 kW
Faktor sezonske učinkovitosti SEER: > 5.3 (po SIST EN 14825)
Faktor sezonske učinkovitosti ηs,c: > 210% (po SIST EN 14825)
Ogrevalna moč: min. 61kW (po SIST EN 14511:2018 - Eurovent)
Električna priključna moč - ogrevanje, nominalno: maks. 19.2 kW
Faktor sezonske učinkovitosti, SCOP: > 4.0 (po SIST EN 14825, nizkotemperaturno)
Faktor sezonske učinkovitosti, ηs,h: > 150% (po SIST EN 14825, nizkotemperaturno)
Kontrola kapacitete: popolnoma brezstopenjsko
Električni podatki:
Maksimalna električna priključna moč sistema, Pel: do ~30kW (inverter, variabilno)
Maksimalni možni obratovalni tok zunanje enote sistema, MCA: 60.3A*
Maksimalni možni obratovalni tok notranje enote sistema, MCA: 6.9A*
*podatek za medfazno napetost 400V (ne upošteva dovoljenega padca napetosti)!
Električno napajanje enot sistema: 3~, 400V/50Hz
Ostali bistveni in fizični podatki:
Zvočna moč zunanje enote: 83 dB(A) (po SIST EN ISO 9614 - Eurovent)
Razpon moči sistema: 15 - 120%
Hladilno sredstvo / GWP: R32 / 675 kgCO2eq
Količina hladilnega sredstva v sistemu: 9.3 + 7.3 kg
GWP sistema: < 11500 kgCO2eq
Št. kompresorjev v sistemu: 2
Št. hladilnih krogov v sistemu: 2
Število ploščnih izmenjevalnikov v sistemu: 1
Nominalni pretok vode, hlajenje: 3.0 l/sek
Nominalni hidravlični padec tlaka na napravi, hlajenje: < 25 kPa
Nominalni pretok vode, ogrevanje: 3.1 l/sek
Nominalni hidravlični padec tlaka na napravi, ogrevanje: < 25 kPa
Dovoljen minimalni in maksimalni pretok vode: 1.4 l/sek / 5.5 l/sek
Razpoložljivi tlak obtočne črpalke pri nominalnem pretoku: > 200kPa
Kontrola kapacitete obtočne črpalke: zvezno (frekvenčni pretvornik)
Količina vode v napravi: 5 l
Hidravlični priključki: 2'' (žensko, NN)
Zahtevana minimalna količina vode v sistemu - komfortno hlajenje/ogrevanje: 170 l*
*za uporabo naprave v režimu ogrevanja glej shemo sistema (potrebna količina vode zavoljo odtaljevanj, ipd.)
Območje delovanja - hlajenje, zračna stran: od -20°C do +45°C
Območje delovanja - hlajenje, vodna stran (izstopna voda): od +4°C do 20°C
Območje delovanja - ogrevanje, zračna stran: od -20°C do +35°C
Območje delovanja - hlajenje, vodna stran (izstopna voda): od +20°C do +60°C
Št. ventilatorjev v napravi: min. 3
Pretok zraka naprave: 8.900 l/sek
Razpoložljiv statični tlak ventilatorjev: do 100Pa
Kontrola kapacitete ventilatorjev: zvezno (frekvenčni pretvornik)
Dimenzije zunanje enote sistema (V x Š x G): 1.878 x 2.906 x 814 mm
Teža neto / v obratovanju zunanje enote sistema: 620 kg / 620 kg
Dimenzije notranje enote sistema (V x Š x G): 700 x 1.120 x 830 mm
Teža neto / v obratovanju notranje enote sistema: 172 kg / 177 kg
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip: EWYT064CZI-A1 + EWYT064CZO-A2
ali enakovredno
2 | Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (večje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:
*bakrena povezava med obema zunanjima enotama (2 kos) in hidro modulom sta dva (2) para zgoraj opisanih cevi, vsak Cu 12,70 mm / 28,6 mm. Maksimalna višinska razlika med zunanjimi enotami in notranjo enoto je lahko 10m (zunanje enote morajo biti nameščene na isti višini), maksimalna razdalja med enotami pa 30m.
| zunanji premer R 3/8 (9,52 mm) | m | 10 |  | 0
| zunanji premer R 1/2 (12,70 mm) | m | 10 |  | 0
| zunanji premer R 1 (28,60 mm) | m | 20 |  | 0
3 | Dobava in montaža signalnih kablov v zaščitnem opletu (pogojno brez, z zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo med zunanjimi enotami in hidro modulom, ter morebitno povezavo do žičnega daljinskega upravljalnika | m | 10 |  | 0
*komunikacijska povezava se izvede od vsake zunanje enote (2 kos) do notranje enote (2 ločena kabla)
- 2 x 0,75mm2 oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo
4 | Pocinkana kabelska polica, s pokrovom, širine 200 mm, za polaganje instalacij zunaj objekta, za montažo na fasado, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi kosi, ter pritrdilnim materialom in profili | kpl | 1 |  | 0
ali podobno
5 | Pocinkana kabelska polica, brez pokrova, širine 200 mm, za polaganje instalacij znotraj objekta, za montažo na steno ali strop, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi kosi, ter pritrdilnim materialom in profili | m | 8 |  | 0
ali podobno
6 | Izvedba odtoka kondenzata od zunanje enote ob objektu, vključno z lovilnim koritom iz pocinkane pločevine nameščenim pod zunanjo enoto, opremljeno s samoregulirnim grelnim kablom, ki preprečuje zamrzovanje kondenzata v zimskih ekstremih, odtok speljan v ponikovanje objekta, bližnji žleb, ipd. | kpl | 1 |  | 0
ali podobno
7 | Po končani montaži tlačni preizkus instalacije (dušik, N2 - 24ur, 40bar), izdaja zapisnika, vakuumiranje instalacije, ter morebitno dodatno polnjenje sistema s hladilnim sredstvom (R410a) | kpl | 1 |  | 0
TOPLOTNA ČRPALKA ZA PRIPRAVO SANITARNE TOPLE VODE
8 | Toplotna črpalka v kompaktni izvedbi, s hladilnim sredstvom z nizkim vplivom na okolje (low GWP) R454c. | kos | 2 |  | 0
Naprava naj bo grajena oz. naj bo skladna (ter certificirana, kjer je to aplikabilno) vsaj z naslednjimi direktivami ter harmoniziranimi in drugimi standardi in tako označena z ustreznim CE certifikatom:
- direktiva 2014/35/EU (Nizkonapetostna komptibilnost) - direktiva 2014/30/EU (Elektromagnetna kompatibilnost) - direktiva 2006/42/EC (Stroji in naprave) - direktiva 2014/68/EU (PED) - direktiva 2009/125/EC (Ecodesign)
- standard SIST EN 60335-2-40 (Varnost strojev - toplotne črpalke) - standard SIST EN 61000-6-2 (EMC, del 6-2) - standard SIST EN 61000-6-2 (EMC, del 6-4)
- standard SIST EN 14511 (preiskušanje tehničnih karakteristik - dokazljivo s priloženim certifikatom merjenja, npr. EUROVENT ali podobne priznane, neodvisne in akreditirane institucije - standard SIST EN ISO 9614 (ocene in preizkušanje zvočnih karakteristik)
Proizvajalec naprave naj ima vsaj ustrezne okoljske in organizacijske certifikate (ISO 14001, ISO 9001, ipd.).
Oprema naj je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (test obratovanja pri polni obremenitvi, tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.).
Naprava naj je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz nerjavne pločevine, dodatno prašno barvana.
Enota naj je zračno hlajenja, sestavljena iz zračnega izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele naj so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki naj zagotavlja daljšo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).
Za odvod kondenzacijske toplote naj ima naprava vgrajene visokoučinkovite aksialne ventilatorje, ki naj so krmiljeni brezstopenjsko (brezkoračna regulacija - EC motorji ali frekvenčni pretvornik), ki se prilagajajo dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika, posledično pa v delnih obremenitvah znižujejo hrupnost naprave.
Ventilatorji naj imajo standardno na razpolago možnost premagovanja vsaj ~100Pa eksternega statičnega tlaka, za morebitno okanaljenje ali postavitev naprave v instalacijske jaške, ipd., ki vplivajo na pretok zraka čez izmenjevalnik.
Naprava kot celota naj je sestavljena iz enega ali dveh spiralnimi hermetično zaprtih kompresorjev (odvisno od velikosti naprave), vsi naj so popolnoma brezkoračno krmiljeni (ti. "FULL INVERTER" naprava), za zagotavljanje natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči. Naprava naj omogoča obratovanje tudi v primeru, če je kateri od kompresorjev (v napravah, ki jih imajo več) v okvari (ti, "emergency operation").
Naprava naj omogoča mehki zagon kompresorjev (brez zagonskih tokov).
Vsi kompresorji naj so zvočno izolirani in opremljeni z električnimi grelniki karterja olja.
Kompresorji morajo biti standardno opremljeni s termično (pregrevanje) in elektro-tokovno zaščito!
Odvisno od števila kompresorjev (velikosti naprave), naj so kompresorji na enem ali dveh ločenih hladilnih krogih (specificirano v tehničnih podatkih). Vsak hladilni krog naj je opremljen s ploščnim uparjalnikom iz nerjavne pločevine (PED skladnim), kateremu naj sta na vodni strani standardno prigrajena varovalo pretoka (ti. "flow switch") ter lovilec nečistoč (filter - dobavljen ločeno).
Pretok hladilnega sredstva čez hladilni krog in uparjalnik (kontrola pregrevanja) naj se vrši preko elektronskega ekspanzijskega ventila (EEV).
Naprava je v komplet sestavljena še z vsemi potrebnimi cevnimi in električnimi povezavami, mikroprocesorskim krmiljem, oljnim separatorjem, sesalnim akumulatorjem, tipali in stikali za visoki in nizki tlak, zaščitni termostati, varovalkami, faznimi zaščitami, zaščitami proti preobremenitvi kompresorjev, termičnimi zaščitami, zapornimi ventili na tekočinski in plinski strani hladilnega kroga, magnetnimi ventili in vso potrebno senzoriko in krmije za varno, neprekinjeno, uporabniku prijazno in zanesljivo obratovanje.
Naprava naj omogoča povezavo v hišni centralno nadzorni sistem (CNS) preko ModBus RS485 (RTU) protokola.
Regulacija istopne temperature vode naj je standardno vremensko vodena (kombinacija zunanjih temperatur in izstopne vode).
Naprava naj zraven standardne temperaturne regulacije izstopne vode omogoča vsaj še:
- variabilno regulacijo pretoka vode na podlagi temperaturne razlike vstopne in izstopne vode (deltaT)
- variabilno regulacijo pretoka vode na podlagi tlačne razlike sistema (deltaP)
- kaskadna regulacija večih naprav hkrati (ti. "master/slave", do 4 naprave) s skupnim temperaturnim tipalom
- kontrola visokega tlaka z aktivnim tlačnim senzorjem (odčitanje tlaka) ter varnostnim tlačnim stikalom (zasilni izklop)
- kontrola nizkega tlaka z aktivnim tlačnim senzorjem (odčitanje tlaka)
- kontrola temperature tlačne cevi kompresorja
- protizamrzovalna funkcija (obratovanje obtočne črpalke ob padcu temp. na temperaturnih tipalih vstopne in izstopne vode v zimskem času)
- izvajanje izmeničnih odmrzovalnih ciklov na hladilnih krogih ene naprave, izvajanje izmeničnih odmrzovalnih ciklov v primer sistema do vključno štirih naprav z namenom čim bolj stabilne temperature grelne vode
Naprava naj se dobavi s tovarniško montirano protizamrzovalno zaščito, v obliki grelnih kablov in grelne blazine, montirane na vitalne hidravlične elemente, vključno s ploščnim izmenjevalnikom (uparjalnikom), cevnimi povezavami, obtočno črpalko, ipd.
Freonskemu sistemu naprave naj je za uparjalnikom prigrajena hidravlična oprema (ti. "hidro modul") za distribucijo tople ali hladne vode.
Naprava naj je opremljena vsaj z ustrezno cevno povezavo, obtočno črpalko (standardno ali visokotlačno - definirano v tehničnih podatkih), ki mora biti brezstopenjsko krmiljena (frekvenčni pretvornik ali podobno, za nastavitev delovne točke sistema), temperaturnima senzorja vstopne in izstopne vode, polnilno-praznilnim ventilom, ekspanzijsko posodo z varnostnim ventilom, zapornimi ventili, nepovratnim ventilom, manometrom, ter odzračevalnim lončkom.
Z napravo naj se dobavijo še vsaj naslednje opcije (če niso standardno vključene v dobavi naprave):
Naprava naj se dobavi z dodatnim vmesnikom z možnostjo povezave le-te na hišni centralno nadzorni sistem (CNS) s protokolom ModBus, BacNet ali MSTP TCP/IP
Nominalni tehnični podatki (objavljeni skladno z uredbami EU 811/2013 in EU 813/2013, tisti, za katere je to zahtevano, ostali dokazljivi z ustreznimi certifikati):
Hladilna moč: 14.88kW (po EN14511:2018 - Eurovent)
Hladilna moč: 17.59kW (maksimalno - 7/12°C @ +35°C)
Električna priključna moč - hlajenje, nominalno: 5.39W
Električna priključna moč - hlajenje, maksimalno: 6.60kW
Ogrevalna moč: 18.21kW (po EN14511:2018 - Eurovent)
Ogrevalna moč: 21.48kW (maksimalno - 45/40°C @ +7°C)
Električna priključna moč - ogrevanje, nominalno: 5.85kW
Električna priključna moč - ogrevanje, maksimalno: 7.00kW
Električno napajanje naprave: 3~, 400V/50Hz
Faktor sezonske učinkovitosti, SEER: > 3.88 (po EN 14825, nizkotemperaturno)
Faktor sezonske učinkovitosti, ηs,c: > 152.1% (po EN 14825, nizkotemperaturno)
Faktor sezonske učinkovitosti, SCOP: > 4.00 (po EN 14825, nizkotemperaturno)
Faktor sezonske učinkovitosti, ηs,h: > 157% (po EN 14825, nizkotemperaturno)
Faktor sezonske učinkovitosti, SCOP: > 2.83 (po EN 14825, srednjetemperaturno)
Faktor sezonske učinkovitosti, ηs,h: > 110% (po EN 14825, srednjetemperaturno)
Zvočna moč naprave: 77 dB(A) (po SIST EN ISO 9614 - Eurovent)
Kontrola kapacitete: brezstopenjsko (inverter)
Razpon moči sistema: 36 - 110%
Hladilno sredstvo / GWP: R454c / 145.5 kgCO2eq
Količina hladilnega sredstva v sistemu: 6.6 kg
GWP naprave: < 960 kgCO2eq
Fizični podatki:
Št. kompresorjev v napravi: 1
Št. hladilnih krogov v napravi: 1
Število ploščnih izmenjevalnikov: 1
Nominalni pretok vode, hlajenje: 0.7 l/sek
Nominalni hidravlični padec tlaka na napravi, hlajenje: < 7 kPa
Nominalni pretok vode, ogrevanje: 0.87 l/sek
Nominalni hidravlični padec tlaka na napravi, ogrevanje: < 10 kPa
Dovoljen minimalni in maksimalni pretok vode: 0.4 l/sek / 1.9 l/sek
Razpoložljivi tlak obtočne črpalke pri nominalnem pretoku: > 250kPa
Kontrola kapacitete obtočne črpalke: zvezno (frekvenčni pretvornik)
Količina vode v napravi: 1.9 l
Hidravlični priključki: 1 1/4'' (žensko, NN)
Zahtevana minimalna količina vode v sistemu - komfortno ogrevanje: 280 l*
*za uporabo naprave v režimu ogrevanja glej shemo sistema (potrebna količina vode zavoljo odtaljevanj, ipd.)
Območje delovanja - hlajenje, zračna stran: od -20°C do +46°C
Območje delovanja - hlajenje, vodna stran (izstopna voda): od -15°C do +20°C
Območje delovanja - ogrevanje, zračna stran: od -25°C do +40°C
Območje delovanja - ogrevanje, vodna stran (izstopna voda): od +20°C do +70°C. 70°C voda je na voljo pri temperaturi okolice -20°C.
Št. ventilatorjev v napravi: min. 1
Pretok zraka naprave: 3.160 l/s
Razpoložljiv statični tlak ventilatorjev: do 100Pa
Kontrola kapacitete ventilatorjev: zvezno (frekvenčni pretvornik)
Dimenzije (V x Š x G): 1.878 x 1.152 x 802 mm
Teža neto / v obratovanju: 298 kg / 300 kg
Nominalni obratovalni tok naprave:11A
Maksimalni možni obratovalni tok naprave (MCA): 31A*
*podatek za medfazno napetost 400V (ne upošteva dovoljenega padca napetosti)!
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN (Procool d.o.o.)
Tip: EWYE019CZP-A1
9 | Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (večje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:
*bakrena povezava med zunanjo enoto in hidro modulom je par zgoraj opisanih cevi, Cu 9,52 mm / 15,90 mm. Maksimalna višinska razlika med obema enotama je lahko 30m, maksimalna razdalja med enotami pa 50m. Minimalna razdalja med enotama mora biti >3m.
| zunanji premer R 3/8 (9,52 mm) | m | 0 |  | 0
| zunanji premer R 5/8 (15,90 mm) | m | 0 |  | 0
10 | Dobava in montaža signalnih kablov v zaščitnem opletu (pogojno brez, z zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo med zunanjo enoto in hidro modulom, ter morebitno povezavo do žičnega daljinskega upravljalnika | m | 0 |  | 0
- 2 x 0,75mm2 oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo
11 | Dobava in montaža napajalnih kablov za napajanje notranje enote oz. hidro modula | m | 0 |  | 0
* napajanje notranje enote (elektronika, obtočna črpalka, ipd.) se lahko izvede iz zunanje enote sistema, ali preko ločenega električnega dovoda. Napajanje komprersorja in/ali podpornega električnega grelnika se vedno izvede preko ločenega električnega dovoda.
- 3 x 1,5mm2 oklopljen kabel za napajanje
12 | Pocinkana kabelska polica, s pokrovom, širine 200 mm, za polaganje instalacij zunaj objekta, za montažo na fasado, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi kosi, ter pritrdilnim materialom in profili | kpl | 0 |  | 0
ali podobno
13 | Pocinkana kabelska polica, brez pokrova, širine 200 mm, za polaganje instalacij znotraj objekta, za montažo na steno ali strop, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi kosi, ter pritrdilnim materialom in profili | m | 0 |  | 0
ali podobno
14 | Izvedba odtoka kondenzata od zunanje enote ob objektu, vključno z lovilnim koritom iz pocinkane pločevine nameščenim pod zunanjo enoto, opremljeno s samoregulirnim grelnim kablom, ki preprečuje zamrzovanje kondenzata v zimskih ekstremih, odtok speljan v ponikovanje objekta, bližnji žleb, ipd. | kpl | 1 |  | 0
ali podobno
15 | Po končani montaži tlačni preizkus instalacije (dušik, N2 - 24ur, 40bar), izdaja zapisnika, vakuumiranje instalacije, ter morebitno dodatno polnjenje sistema s hladilnim sredstvom (R410a) | kpl | 0 |  | 0
TOPLOTNA POSTAJA
16 | Hranilnik toplote/hladu, pokončne izvedbe, z bombiranim dnom in vrhom, z naslednjimi karakteristikami: | kos | 2 |  | 0
- koristna prostornina V= 800 l
- premer: cca - fi 800 mm+ izolacija
- višina: cca - 1700 mm+ izolacija
- prirobnični priključek DN 80, 4kos
- priključka za praznjenje in odzračevanje, vključno zaporne pipe DN 20. PN 6, 2 kos
- parozaporna izolacija iz umetnega kavčuka debeline 50 mm
17 | Zaprta membranska raztezna posoda - RP.01 | kos | 1 |  | 0
Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%;
• airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex;
• konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom;
• izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo
• vključno zaporna pipa DVL 20 za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
• vključno ventil z gumbom za zapiranje manometrov DH 15
• vključno manometer H s tremi nastavljivimi plastičnim členki za označitev želenega zelenega območja tlaka
kot npr. izdelek PNEUMATEX , tip Statico SU 200.3, ali enakovredno.
Parametri:
Vc = 200 l (celotni volumen)
tvoda = 8°C
P st = 1,5 bar (predtlak dušika)
P max = 3 bar
18 | Zaprta membranska raztezna posoda - RP.02 | kos | 1 |  | 0
Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%;
• airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex;
• konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom;
• izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo
• vključno zaporna pipa DVL 15 za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
• vključno ventil z gumbom za zapiranje manometrov DH 15
• vključno manometer H s tremi nastavljivimi plastičnim členki za označitev želenega zelenega območja tlaka
izdelek PNEUMATEX , tip Statico SD 18.3, ali enakovredno.
Parametri:
Vc = 18l (celotni volumen)
tvoda = 8°C
P st = 1,5 bar (predtlak dušika)
P max = 3 bar
19 | Varnostni ventil VV.O1 | kos | 1 |  | 0
Varnostni ventil kot zaščita na toplotnih generatorjih pred previsokim tlakom, rdeča litina, dodatki proti zmrzovanju do 30%, uporaba v sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1;
· vzmetno obremenjen, možnost ročnega izpusta z vzvodom, prostor vzmeti je zaščiten
· dovodna in odvodna stran z notranjim navojem, odvodna stran je večja
· verzija secuguard, 5-letna garancija
· komponente CE-overjene skladno s TRD 721-TÜV SV xx-516 H, PED/DEP 97/23/EC-01 202 111-B-00027
kot npr. proizvod Pneumatex – IMI International ali enakovredno
DSV 25-3.0 DGH ali enakovredno
Reakcijski tlak varnostnega ventila: PSV 3.0 bar
Toleranca tlaka zapiranja: ASV 0.5 bar
Priključek: SE 1
Maksimalen dovoljen tlak: PS 25 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 120°C
Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
20 | Varnostni ventil VV.O2 | kos | 1 |  | 0
Varnostni ventil kot zaščita na toplotnih generatorjih pred previsokim tlakom, rdeča litina, dodatki proti zmrzovanju do 30%, uporaba v sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1;
· vzmetno obremenjen, možnost ročnega izpusta z vzvodom, prostor vzmeti je zaščiten
· dovodna in odvodna stran z notranjim navojem, odvodna stran je večja
· verzija secuguard, 5-letna garancija
· komponente CE-overjene skladno s TRD 721-TÜV SV xx-516 H, PED/DEP 97/23/EC-01 202 111-B-00027
kot npr. proizvod Pneumatex – IMI International ali enakovredno
DSV 15-3.0 DGH ali enakovredno
Reakcijski tlak varnostnega ventila: PSV 3.0 bar
Toleranca tlaka zapiranja: ASV 0.5 bar
Priključek: SE 1
Maksimalen dovoljen tlak: PS 25 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 120°C
Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
21 | Avtomatska ionska mehčalna naprava za polnjenje ogr. sistema - ION | kos | 1 |  | 0
ERIE H2OPTIMO ECO 9L
ohišje armirani polietilen
integriran bypass
kompaktna/kabinetna izvedba
9 litrov ionske mase
integriran solnik 35L
pretok 2,6 m3/h (DP=1 bar)
kapaciteta 65 m3x°D
tlak 1,4-5,0 bar
max temperatura 65°C
avtomatska regeneracija glede na volumen mehčane vode
predfilter 5 mikron
DN20
22 | Hidravlična enota za dopolnjevanje vode - BA | kos | 1 |  | 0
Dopolnjevanje vode za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN12952, EN 12953, dodatki proti zmrzovanju do 50%, hidravlična enota z vsemi funkcijskimi elementi;
fillsafe dopolnjevanje vode, odvisno od tlaka, za raztezne posode, npr. Statico
z vodnim števcem in zaščito proti povratnemu toku tip BA skladno z EN 1717, DVGW, SVGW, KIWA N.V., KIWA U.K. in testirano po CSTB
brez črpalke
regulacija BrainCube, za optimalno varno obratovanje, samo-optimizacija s spominsko funkcijo, numerični in grafični prikaz tlaka, električni priklop 230V/50Hz s sklopko za ločitev iz omrežja, podatkovni vmesnik RS 485, prosto programabilni digitalni izhodi
CE-overjeno skladno z evropskimi direktivami 89/336/EEC, 73/23/EEC
kot. npr. proizvod Pneumatex – IMI Pneumatex Pleno PI, PS 10 bar, PA 0.04 kW ali enakovredno
23 | Polnilno praznilni ventil z navojem, vključno tesnilni
in pritrdilni material
| DN 15 NP 16 | kos | 10 |  | 0
| DN 20 NP 16 | kos | 4 |  | 0
24 | Navojna krogelna pipa za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno tesnilni in pritrdilni material
| DN 32 | kos | 13 |  | 0
| DN 40 | kos | 3 |  | 0
| DN 50 | kos | 6 |  | 0
| DN 65 | kos | 22 |  | 0
25 | Protipovratni navojni ventil za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno tesnilni in pritrdilni material
| DN 32 | kos | 5 |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
| DN 65 | kos | 4 |  | 0
26 | Lovilec nečistoče - navojni, PN 16
z magnetnim vložkom
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
| DN 40 | kos | 1 |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
| DN 65 | kos | 2 |  | 0
27 | Tripotni regulacijski ventil z elektromotornim pogonom - VT.3 | klp | 1 |  | 0
kot npr. Danfoss tip VRG3 -32/16-AMV 435, 230V
G= 6,5 m3/h
dp= 16,0 kPa
Kvs =16,0 m³/h
DN32 PN 16
28 | Poševno sedežni regulacijski ventil z možnostjo nastavitve
pretoka z regulatorjem
tip MSV - BD
| DN 32 NP6 - VH.4, VHH.3, VHH.4 | kos | 3 |  | 0
| DN 50 NP6 - VH.1, VH.2, VH.3, VHH.1, VHH.2 | kos | 5 |  | 0
| DN 65 NP6 | kos | 0 |  | 0
28.1 | Polnjenje sistema z glikol-koncentratom, mešanice 30% glycol/70% voda. | l | 100 |  | 0
29 | Jeklena brezšivna cev po DIN 2448, vključno z varilnimi loki 90°,
pritrdilnim ter obešalnim materialom in dvakratnim
antikorozijskim premazom s temeljno barvo:
| DN 80 (fi 88,9 x 3,6) | m | 24 |  | 0
| DN 65 (fi 76,1 x 2,9) | m | 12 |  | 0
| DN 50 (fi 60,3 x 2,9) | m | 6 |  | 0
| DN 40 (fi 48,2 x 2,6) | m | 12 |  | 0
| DN 32 (fi 42,4 x 2,6) | m | 12 |  | 0
30 | Toplotna izolacija iz plošč z zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.
Tehnični podatki:
- toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
- koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
- za temperaturno področje od -50°C do + 110°C
- požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| za cev DN 80, debelina izolacije 40 mm | m | 24 |  | 0
| za cev DN 65, debelina izolacije 32 mm | m | 12 |  | 0
| za cev DN 50, debelina izolacije 25 mm | m | 6 |  | 0
| za cev DN 40, debelina izolacije 25 mm | m | 12 |  | 0
| za cev DN 32, debelina izolacije 19 mm | m | 12 |  | 0
31 | Conski ventil - zaporna pipa z motornim pogonom on/off | kos | 3 |  | 0
DN 80
32 | Razdelilnik ogrevalne vode za dovod/povratek ogrevalne vode ogrevalnih vej objekta, izoliran s toplotno izolacijo iz mineralne volne debeline min. 10 cm zaščitena z Al pločevino. Razdelilnik DN 100 s priključki: | kos | 2 |  | 0
1x DN 80
-1x DN 50
-1x DN 32
-1x DN 20 na spodnjem delu za izpustno pipo
- 1x DN 10 za manometer
- 2x DN 15 za tuljko termometra, tlačna sonda
33 | Razdelilnik ogrevalne vode za dovod/povratek ogrevalne vode ogrevalnih vej objekta, izoliran s toplotno izolacijo iz mineralne volne debeline min. 10 cm zaščitena z Al pločevino. Razdelilnik DN 100 s priključki: | kos | 2 |  | 0
1x DN 80
-2x DN 65
-1x DN 20 na spodnjem delu za izpustno pipo
- 1x DN 10 za manometer
- 2x DN 15 za tuljko termometra, tlačna sonda
34 | Izlivni lijak iz barvane jeklene pločevine za odzračevalne vode dolžine 600 mm | kos | 1 |  | 0
34 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka | kos | 1 |  | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki - Č.4
M = 2,2 m3/h
Dp = 60 kPa; 60 kPa
N = 7-320 W (1 x 230 V)
prirobnični priključek DN 32
kot npr. proizvod: WILO tip Stratos MAXO 32/0,5-12 ali enakovredno
36 | Enako, le: | kos | 3 |  | 0
Tehnični podatki – Č.1, Č.2, Č.3
M = 8,6 / 7,1 / 6,5 m3/h
Dp = 70 / 70 / 90 kPa
N = 10-570 W (1 x 230 V)
prirobnični priključek DN 50
kot npr. proizvod: WILO tip Stratos MAXO 40/0,5-12 ali enakovredno
37 | Potopno tipalo Pt1000, L=100mm | kos | 16 |  | 0
vključno potopna tuljka dolžine 100 mm
za tipanje temperature ogrevalne vode od -30°C do 130°C na cevovodih in razdelilniku ogrevalne vode
38 | Zunanje tipalo za namestitev na fasado Pt1000 | kos | 1 |  | 0
38 | Tlačna sonda kot npr. Siemens (4-20 mA), tip QBE2101-P10U, vključno zaporna pipa | kos | 2 |  | 0
39 | Alkoholni termometer za vodo 5-80°C, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 17 |  | 0
40 | Manometer za vodo 5°C in tlak 6 bar, vključno s tesnilnim materialom | kos | 17 |  | 0
1.1. | TOPLOTNA POSTAJA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2. | TALNO OGREVANJE
OPOMBA: Vse postavke materiala za talno ogrevanje so podane za material proizvajalca UPONOR. Ustrezno se lahko zamenja z vsako enakovredno opremo.
42 | Uponor Smart S razdelilci INOX z merilci pretoka
Razdelilec, izdelan iz nerjavnega jekla, priklop z desne ali leve strani s pomočjo ploščatega tesnjenja in holenderske matice DN25 (1“), dovodni del z merilci pretoka za nastavljanje in zapiranje, povratni del z ventili in ročko, pripravljeno za termopogon (230V, 1087763 ali 24V, 1087778), integrirano polnilno-izpustno pipo in odzračevalnim ventilom na dovodu in povratku, s 3/4“ eurokonus priključkom za priklop zank; razmak med odcepi 50 mm; razmak med dovodom in povratkom 200 mm. Maks. tlak: 6 bar; maks. temperatura: 60°C
Vključno:
- držala razdelilca, ploščato tesnjena vijačna priključna elementa s holendersko matico, termometer in zaključna elementa razdelilca s polnilnoizpustno pipo, odzračevalnikom in "by-pass"-om.
- vijačne spojke, notr. navoj 20x1,9/2,0-G3/4"Euro
- krogelni ventil G1-G1
| za 12 ogrevalnih zank; | kpl | 1 |  | 0
| za 11 ogrevalnih zank; | kpl | 1 |  | 0
| za 10 ogrevalnih zank; | kpl | 1 |  | 0
| za 9 ogrevalnih zank; | kpl | 6 |  | 0
| za 8 ogrevalnih zank; | kpl | 4 |  | 0
| za 7 ogrevalnih zank; | kpl | 4 |  | 0
| za 6 ogrevalnih zank; | kpl | 4 |  | 0
| za 5 ogrevalnih zank; | kpl | 9 |  | 0
| za 3 ogrevalnih zank; | kpl | 2 |  | 0
43 | Podometne omarice
Kompletna omarica z okvirjem in vrati za podometno vgradnjo. - globina: 110mm, možnost razširitve na 150mm - višina nastavljiva: 730 - 930 mm - maksimalna višina tal: 200mm - material: galvanizirano jeklo - okvir in vrata praškasto barvana (bela RAL 9016) - vrata z zapiralom
Vgradna globina omarice: 120-180 mm
Vgradna višina omarice: 820-910 mm
| Širina 750 mm, za vgradnjo razdelilcev do 7 krogov | kpl | 19 |  | 0
| Širina 100 mm, za vgradnjo razdelilcev do 9 krogov | kpl | 10 |  | 0
| Širina 1250 mm, za vgradnjo razdelilcev do 12 krogov | kpl | 3 |  | 0
44 | kot npr. Uponor cev Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m | m | 17000 |  | 0
PE-Xa cev z difuzijskim slojem iz EVOH-a (etil-vinil-alkohol) z dodatnim zunanjim zaščitnim slojem v beli barvi in dvema modrima črtama. Ustreza standardu EN ISO 15875 "Plastični cevni sistemi za instalacije s toplo in hladno vodo - zamrežen polietilen" in ustreza zahtevam za tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726. Te cevi, ki so namenjene za talno ogrevanje in hlajenje, so primerne za spajanje z Uponor Q&E fitingi in Uponor vijačnimi fitingi.
Razred uporabe: 4+5/ 6 bar Maksimalna načrtovana temperatura: 90 °C Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: 100 °C Načrtovan tlak 6/10 barov pri 90°C/70°C Požarni razred: E v skladu s standardom DIN EN 13501-1
45 | kot npr. Uponor Vario vijačna spojka, notr. navoj 16x1,8/2,0-G3/4"Euro | kos | 434 |  | 0
46 | Zaščitna dilatacijska cev iz polietilena; za cev do f i 25mm; | m | 130 |  | 0
47 | kot. npr. Uponor Tecto plošča | m2 | 2750 |  | 0
Pritrdilna plošča ND 11 za vgradnjo cevi dimenzije 14-17 mm s toplotno in zvočno izolacijo iz EPS, ki je prekrit s črno polistirensko folijo skladno s standardom DIN EN 13163
DIN EN 13501 požarna klasifikacija: razred E
Klasifikacija fradbenega materiala B2, skladno s standardom DIN 4102
Primerno za obremenitve do 30,0 kN/m2
Toplotna upornost pri prehodu toplote: 0,275 m2K/W
Razmak med cevmi: 10, 15, 20, 25, 30 cm
Dimenzije: 1,45 x 0,85 m
Višina plošče: 33 mm
48 | Obložna folija PE | m2 | 2900 |  | 0
Obložna folija skladna s standardom DIN 18560, izdelana iz polietilena, sprednja stran s samolepilnim trakom, ki omogoča izdelavo tesnega spoja med obložno folijo in izolacijo.
49 | Obložni trak PE 50m 150x8mm | m | 2900 |  | 0
Obložni trak iz PE pene za oblog sten
50 | Regulator tlačne razlike sestavljen iz regulatorja tlaka STAP z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnoteženje STAD z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke za meritve pretoka, tlaka, temperature in moči. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal. Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, kot npr. proizvod Danfoss
| STAD+STAP DN 15 (10 – 60 kPa) | kos | 12 |  | 0
| STAD+STAP DN 20 (10 – 60 kPa) | kos | 9 |  | 0
| STAD+STAP DN 25 (10 – 60 kPa) | kos | 10 |  | 0
51 | kot. npr. Uponor Smatrix Base PRO | kos | 23 |  | 0
52 | kot. npr. Uponoe Vario PLUS termopogon Pro | kos | 157 |  | 0
24 V, z označeno pozicijo (odprto/zaprto)
53 | kot. npr. Uponor Smatrix Base T-145 Bus | kos | 127 |  | 0
Ožičeni termostat z gumbom. Funkcije:
- prikaz potrebe po ogrevanju/hlajenju na zaslonu
- Temperaturno nastavitveno območje 5-35°C
Zahteve: 4-žoilni bus kabel
54 | Kopalniški radiator s spodnjimi sredinskimi priključki, odzračnimi, praznilnimi in slepimi čepi, vključno z | kos | 60 |  | 0
- nosilnimi konzolami za pritrditev na zid, 2 kos,
- priključnim kotnim radiatorskim ventilom za dvocevni sistem
- vgradnim radiatorskim termostatskim ventilom za ventilske radiatorje kot npr. proizvajalca VOGEL.NOOT
- finalno opleskan v beli barvi:
Ustreza kot. npr. proizvod VOGEL-NOOT DION-VM ali enakovredno,
h x l
1134x500
55 | Design termostatska radiatorska glava | kos | 60 |  | 0
kot npr. Proizvod Danfoss; Tip: RAX, bela RAL 9016 ali enakovredno
1.2. | TALNO OGREVANJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.3. | HLAJENJE - VENTILATORSKI KONVEKTORJI
56 | Ventilatorski konvektor | kpl | 63 |  | 0
Ventilatorski konvektor s prisilno konvekcijo za horizontalno kasetno namestitev z okrasno masko z vrtljivimi vpihovalnimi šobami, za dvocevni sistem obratovanja.
- EUROVENT certificiran, ustreza ISO in CE predpisom.
- Vsak ventilatorski konvektor je testiran v tovarni, konstrukcija omogoča enostavno servisiranje ter dostop do filtra, kadi za kondenz, toplotnega prenosnika, ventilatorja, motorja in krmiljenja.
- Nosilno ohišje iz kvalitetne pocinkane jeklene pločevine, z delno zunanjo termično in zvočno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo debeline 5 mm. Opremljeno za priklop ozemljitve.
- Toplotni prenosnik (osnovni - 3 redni) izdelan iz aluminijastih lamel, tesno nameščenih na bakrenih ceveh. Najvišja dovoljena temepratura medija je 80°C, priklop vode je 3/4˝ - ženski. Je tovarniško testiran na tesnost s helijem, največji dovoljeni delovni tlak je 8 bar. Opremljen je z odzračevalno in izpustno pipico. Ima poseben okvir, ki preprečuje, da se priključek ob pritrjevanju cevi zavrti in odlomi.
- Kad za kondenz pod prenosnikom je izdelana iz enega kosa iz pocinkane ter praškasto barvane jeklene pločevine, izolirane s polietilensko samougasljivo peno debeline 5mm.
- Motor ventilatorja je notranje zaščiten proti pregrevanju in vedno opremljen s kondenzatorjem. Neprestano mazani ležaji motorja in mehko vpetje zagotavljajo tiho delovanje brez tresljajev. Motor je brezstopenjski in visoko učinkovit, kar zagotavlja minimalno porabo električne energije.
- Ventilator je obojestransko sesajoč direktno gnan centrifugalni, sestavljen iz vetrnice in ohišja. Vetrnica je iz umetne mase z naprej zakrivljenimi lopaticami, statično in dinamično uravnotežena. Večji presek zagotavlja tiho delovanje. Ohišje je tudi iz umetne mase in preprosto razstavljivo, kar omogoča lažji dostop do vetrnice, kar omogoča njeno lažje periodično čiščenje ter morebitno servisiranje.
- Filter je sintetični, samougasljiv na kovinskem ohišju, dostopen s spodnje strani.
- Priključne sponke so zaščitene z varnostnim pokrovom, ozemljene.
Dodatna oprema:
• maska VEC_GL
• dodatna kad za kondenz pod ventili BCZ5
• črpalka za kondenz DSCZ4
• fleksibilne cevi DN15 za priklop na hlajenje, dolžine 300 mm, toplotno izolirane, 2 kos
• fleksibilna cev za priklop kondenza
kot. npr. Proizvod AERMEC, tip VEC 20I ali ustrezno
Za dvocevni sistem obratovanja.
Tehnični podatki (v srednji hitrosti ventilatorja):
• vključno 2x krogelna zaporna pipa DN 15
Qhl,tot = 0,77 kW (8/14 °C, 24°C/55%)
Vvh = 134 l/h
Qg = 0,86 kW (55/40 °C, 21°C)
Vvg = 58 l/h
Vz = 194 m3/h
Zvočna moč: 34 dB(A)
Qe,max = 14 W (230V/1/50Hz)
Dim: 595x595x283 mm
57 | Enako, kot. npr. proizvod AERMEC, tip VEC 40I ali ustrezno | kos | 20 |  | 0
Za dvocevni sistem obratovanja.
Tehnični podatki (v srednji hitrosti ventilatorja):
• vključno 2x krogelna zaporna pipa DN 15
• vključno 2x krogelna zaporna pipa DN 20
Qhl,tot = 1,74 kW (8/14 °C, 24°C/55%)
Vvh = 303 l/h
Qg = 1,76 kW (55/40 °C, 21°C)
Vvg = 115 l/h
Vz = 406 m3/h
Zvočna moč: 36 dB(A)
Qe,max = 26 W (230V/1/50Hz)
Dim: 1195x595x283 mm
58 | Relejski vmesnik kot. npr. AERMEC: | kos | 5 |  | 0
- ustreza CE predpisom
- vgradnja v vsak konvektor v skupini
59 | Tlačno neodvisni ventil
za hidravlično uravnovešenje z regulacijskim ventilom za omejevanje pretoka
T=10÷120°C, PN16 material venitla GG25
za pretok 7,5 m3/h
kot npr. Danfos AB-QM ali enakovredno
| DN15 | kos | 63 |  | 0
| DN20 | kos | 15 |  | 0
| DN25 | kos | 5 |  | 0
60 | Zaporna navojna krogelna pipa za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno tesnilni in pritrdilni material
| DN15 | kos | 63 |  | 0
| DN20 | kos | 15 |  | 0
| DN25 | kos | 5 |  | 0
61 | Elektrotermični pogonom za on/off regulacijo (24V), nastavljiv enakoprocentni ali linearni odziv ventila, za tlačno neodvisni regulacijski ventil | kos | 83 |  | 0
kot npr. Danfoss tip TWA-Q, NO, 24 V ali enakovredno
62 | Stenski žični krmilni panel z gumbom za nastavitev temperature in stikalom za nastavitev hitrosti ventilatorja ventilatorskega konvektorja . Krmilni panel omogoča krmiljenje AC motorja ventilatorja 1¦2¦3 ali ZVEZNO KRMILJENJE 0-10V EC motorja ventilatorja, ON/OFF krmiljenje enega ali dveh ventilov, možnost priklopa okenskega stikala, master/slave funkcija RS485. | kpl | 78 |  | 0
1.3. | HLAJENJE - VENTILATORSKI KONVEKTORJI - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.4. | CEVNI RAZVODI
63 | Sistemska kompozitna cev (PE-HD / Al / PE-Xb)
Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (kot. npr. UPONOR-UNI PIPE PLUS) v palicah ali rolah, skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, vključno s pritrdilnim ter obešalnim materialom
| fi 75 x 7,5 mm | m | 55 |  | 0
| fi 63 x 6,0 mm | m | 330 |  | 0
| fi 50 x 4,5 | m | 140 |  | 0
| fi 40 x 4,0 | m | 170 |  | 0
| fi 32 x 3,0 | m | 600 |  | 0
| fi 25 x 2,5 | m | 600 |  | 0
| fi 20 x 2,25 | m | 590 |  | 0
64 | Toplotna izolacija iz cevakov z zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.
Tehnični podatki:
- toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
- koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
- za temperaturno področje od -50°C do + 110°C
- požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Ustreza kot npr. KAIMANN-Kaiflex ST oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik
Dimenzije in debeline:
| fi 75, debelina 32 mm | m | 55 |  | 0
| fi 63, debelina 25 mm | m | 330 |  | 0
| fi 50, debelina 25 mm | m | 140 |  | 0
| fi 40, debelina 19 mm | m | 170 |  | 0
| fi 32, debelina 19 mm | m | 600 |  | 0
| fi 25, debelina 13 mm | m | 600 |  | 0
| fi 20, debelina 9 mm | m | 580 |  | 0
65 | Zaporna navojna krogelna pipa za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno tesnilni in pritrdilni material
| DN 15 | kos | 6 |  | 0
| DN 32 | kos | 16 |  | 0
| DN 40 | kos | 12 |  | 0
| DN 50 | kos | 10 |  | 0
| DN 65 | kos | 4 |  | 0
66 | Avtomatski odzračevalnik z navojnim priključkom in tesnilnim materialom | kos | 24 |  | 0
- leakfree varnostni paket, varen, suh izpust izločenih plinov
Ustreza kot. npr. proizvod Proizvod IMI TA, tip ZUT 20 ali enakovredno
67 | Protipožarna tesnitev prebojev cevnih instalacij skozi betonske stene
skladno s stanjem tehnike in predpisi o požarni zaščiti
| velikost preboja do 0,1 m2 | kos | 10 |  | 0
68 | Predizdelan podporni in obešalni material | kg | 300 |  | 0
kot npr. Sikla, vključno ves drobni material (vijaki, podložke, matice, vložki,...)
1.4. | CEVNI RAZVODI - SKUPAJ |  |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE
projekt: | PZI - strojne instalacije - prezračevanje
objekt: | Dislocirana enota Doma Danice Vogrinec Maribor, Spodnji Duplek
investitor: | OBČINA DUPLEK
zap.št. | podroben opis | enota | količina | cena/enoto | cena
2. | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
2.1. | NAPRAVE IN OPREMA |  |  |  | 0
2.2. | KANALI IN DISTRUBUCIJSKI ELEMENTI |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.1. | NAPRAVE IN OPREMA
1 | KOMPAKTNA KLIMATSKA NAPRAVA Z REGULACIJSKIM SISTEMOM - N1 - Bivalni del | kpl | 1 |  | 0
Klimatska naprava z dovodnim in odvodnim EC ventilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Naprava ima vgrajen plastični ploščni prenosnik toplote z visokim izkoristkom, ki je odporen na manjše udarce in določene kemikalije. Več možnih razredov filtracije (G4, M5 ali F7) na dovodu in odvodu. Ohišje naprave je iz sendvič panelov s poliuretanskim polnilom debeline 30 mm in s toplotno prevodnostjo 0,024 W/m2K. Toplotna izolativnost ohišja razred T2, toplotni mostovi razred TB1 skladno s standardom EN 1886. Vgrajeni EC motorji skladno s standardom ErP 2015. SFP < 0,45 W/(m3/h) skladno s pHI (za določeno območje delovanja). Lovilna posoda za kondenz in notranjost naprave sta narejena v skladu s higienskimi zahtevami po DIN 6022. Konstrukcija napave omogoča talno pokončno ali ležečo izvedbo in stropno izvedbo. Prav tako je možno prilagajanje priključkov. Naprava ustreza ErP 2018.
Sestavni deli naprave:
- elastični priključki,
- žaluzija z motornim pogonom na dovodu in odvodu,
- filter F7 na dovodu
- filter F7 na odvodu
- ploščni menjalnik toplote,
- by-pass z motornim pogonom,
- ventilatorji z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
- vodni grelnik vgrajen v napravo,
- mešalni ventil s pogonom, črpalko in krogljična zaporna ventila za vodni grelnik,
- vodni hladilnik vgrajen v napravo,
- mešalni ventil s pogonom in krogljična zaporna ventila za vodni hladilnik,
Tehnične karakteristike naprave
Ploščni prenosnik toplote:
Temperaturni izkoristek vračanja toplote zraka je 90,7 %.
Ventilator dovod:
Qdov = 5900 m3/h
pext = 300 Pa
Dejanska moč ventilatorja: 2 kW
Električno napajanje: 3,3 kW / 5,4 A / 400 V
Ventilator odvod:
Qodv = 5900 m3/h
pext = 300 Pa
Dejanska moč ventilatorja: 1,8 W
Električno napajanje: 3,3 kW / 5,4 A / 400 V
Grelnik vodni:
Pgr = 4,8 kW
Tvode = 40/30°C
Hladilnik vodni:
Phl = 23,4 kW
Tvode = 7/12oC
Regulacijski sistem
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole s touch zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- izbor hitrosti EC ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija hladu in toplote)
- alarmiranje merjenih temperaturnih parametrov, upravlajnje z alarmnimi mejami
- tedenski urnik za vodenje ventilacije in želenih temperatur
- WEB strežnik in ethernet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS
Upravljalna konzola, zmontirana v prostoru, omogoča izpis in nastavitev servisnih in obratovalnih parametrov.
Regulacijske zahteve:
- zvezna regulacija pretoka - konst. pretok,
- konstantna temperatura prostora pri gretju,
- konstantna temperatura vpiha pri hlajenju,
Ustreza klimatska naprava kot. npr. Provent:
Duplex 6500 BT-CHW Multi Eco za montažo v prostor, skupaj s krmilno nadzornim sistemom RD5.
2 | KOMPAKTNA KLIMATSKA NAPRAVA Z REGULACIJSKIM SISTEMOM - N4 - KUHINJA | kpl | 1 |  | 0
Klimatska naprava z dovodnim in odvodnim EC ventilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Naprava ima vgrajen plastični ploščni prenosnik toplote z visokim izkoristkom, ki je odporen na manjše udarce in določene kemikalije. Več možnih razredov filtracije (G4, M5 ali F7) na dovodu in odvodu. Ohišje naprave je iz sendvič panelov s poliuretanskim polnilom debeline 30 mm in s toplotno prevodnostjo 0,024 W/m2K. Toplotna izolativnost ohišja razred T3, toplotni mostovi razred TB2 skladno s standardom EN 1886. Vgrajeni EC motorji skladno s standardom ErP 2015. SFP < 0,45 W/(m3/h) skladno s pHI (za določeno območje delovanja). Lovilna posoda za kondenz in notranjost naprave sta narejena v skladu s higienskimi zahtevami po DIN 6022. Konstrukcija napave omogoča talno pokončno ali ležečo izvedbo in stropno izvedbo. Prav tako je možno prilagajanje priključkov. Naprava ustreza ErP 2018.
Sestavni deli naprave:
- elastični priključki,
- žaluzija z motornim pogonom na dovodu in odvodu,
- filter F7 na dovodu
- filter F7 na odvodu
- ploščni menjalnik toplote,
- by-pass z motornim pogonom,
- ventilatorji z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
- vodni grelnik vgrajen v napravo,
- mešalni ventil s pogonom, črpalko in krogljična zaporna ventila za vodni grelnik,
- vodni hladilnik vgrajen v napravo,
- mešalni ventil s pogonom in krogljična zaporna ventila za vodni hladilnik,
Tehnične karakteristike naprave
Ploščni prenosnik toplote:
Temperaturni izkoristek vračanja toplote zraka je 70 %.
Ventilator dovod:
Qdov = 2500 m3/h
pext = 300 Pa
Dejanska moč ventilatorja: 0,56 kW
Električno napajanje: 2,5 kW / 4 A / 400 V
Ventilator odvod:
Qodv = 2600 m3/h
pext = 300 Pa
Dejanska moč ventilatorja: 0,45 kW
Električno napajanje: 2,5 kW / 4 A / 400 V
Grelnik vodni:
Pgr = 8,5 kW
Tvode = 40/30°C
Hladilnik vodni:
Phl = 10,8 kW
Tvode = 7/12oC
Regulacijski sistem
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole s touch zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- izbor hitrosti EC ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija hladu in toplote)
- alarmiranje merjenih temperaturnih parametrov, upravlajnje z alarmnimi mejami
- tedenski urnik za vodenje ventilacije in želenih temperatur
- WEB strežnik in ethernet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS
Upravljalna konzola, zmontirana v prostoru, omogoča izpis in nastavitev servisnih in obratovalnih parametrov.
Regulacijske zahteve:
- regulacija hitrosti,
- zvezna regulacija pretoka - konst. Pretok na dovodu,
- zvezna regulacija tlaka - konstanten tlak na odvodu,
- konstantna temperatura prostora pri gretju,
- konstantna temperatura vpiha pri hlajenju,
Ustreza klimatska naprava kot npr. Provent:
Duplex 3400 Basic-CHW -N za zunanjo postavitev, skupaj s krmilno nadzornim sistemom RD5 in tipskim podnožnim okvirjem za zunanjo horizontalno postavitev.
3 | KOMPAKTNA KLIMATSKA NAPRAVA Z REGULACIJSKIM SISTEMOM - N3 - VEČNAMENSKA DVORANA | kpl | 1 |  | 0
Klimatska naprava z dovodnim in odvodnim EC ventilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Naprava ima vgrajen plastični ploščni prenosnik toplote z visokim izkoristkom, ki je odporen na manjše udarce in določene kemikalije. Več možnih razredov filtracije (G4, M5 ali F7) na dovodu in odvodu. Ohišje naprave je iz sendvič panelov s poliuretanskim polnilom debeline 30 mm in s toplotno prevodnostjo 0,024 W/m2K. Toplotna izolativnost ohišja razred T3, toplotni mostovi razred TB2 skladno s standardom EN 1886. Vgrajeni EC motorji skladno s standardom ErP 2015. SFP < 0,45 W/(m3/h) skladno s pHI (za določeno območje delovanja). Lovilna posoda za kondenz in notranjost naprave sta narejena v skladu s higienskimi zahtevami po DIN 6022. Konstrukcija napave omogoča talno pokončno ali ležečo izvedbo in stropno izvedbo. Prav tako je možno prilagajanje priključkov. Naprava ustreza ErP 2018.
Sestavni deli naprave:
- elastični priključki,
- žaluzija z motornim pogonom na dovodu in odvodu,
- filter F7 na dovodu
- filter F7 na odvodu
- ploščni menjalnik toplote,
- by-pass z motornim pogonom,
- ventilatorji z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
- vodni grelnik vgrajen v napravo,
- mešalni ventil s pogonom, črpalko in krogljična zaporna ventila za vodni grelnik,
- vodni hladilnik vgrajen v napravo,
- mešalni ventil s pogonom in krogljična zaporna ventila za vodni hladilnik,
Tehnične karakteristike naprave
Ploščni prenosnik toplote:
Temperaturni izkoristek vračanja toplote zraka je 92,3 %.
Ventilator dovod:
Qdov = 2200 m3/h
pext = 200 Pa
Dejanska moč ventilatorja: 0,71 kW
Električno napajanje: 2,5 kW / 4 A / 400 V
Ventilator odvod:
Qodv = 2200 m3/h
pext = 200 Pa
Dejanska moč ventilatorja: 0,52 W
Električno napajanje: 2,5 kW / 4 A / 400 V
Grelnik vodni:
Pgr = 2,9 kW
Tvode = 40/30°C
Hladilnik vodni:
Phl = 10,8 kW
Tvode = 7/12oC
Regulacijski sistem
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole s touch zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- izbor hitrosti EC ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija hladu in toplote)
- alarmiranje merjenih temperaturnih parametrov, upravlajnje z alarmnimi mejami
- tedenski urnik za vodenje ventilacije in želenih temperatur
- WEB strežnik in ethernet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS
Upravljalna konzola, zmontirana v prostoru, omogoča izpis in nastavitev servisnih in obratovalnih parametrov.
Regulacijske zahteve:
- regulacija hitrosti,
- zvezna regulacija pretoka v odvisnosti od kvalitete zraka,
- konstantna temperatura prostora pri gretju,
- konstantna temperatura vpiha pri hlajenju,
- zagotavljanje želene kvalitete zraka,
Ustreza klimatska naprava kot npr. Provent:
Duplex 2500 BT-CHW Multi Eco-N za zunanjo postavitev, skupaj s krmilno nadzornim sistemom RD5 in tipskim podnožnim okvirjem za zunanjo horizontalno postavitev.
4 | KOMPAKTNA KLIMATSKA NAPRAVA Z REGULACIJSKIM SISTEMOM - N2 - SPREMLJEVALNI PROSTORI | kpl | 1 |  | 0
Klimatska naprava z dovodnim in odvodnim EC ventilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Naprava ima vgrajen plastični ploščni prenosnik toplote z visokim izkoristkom, ki je odporen na manjše udarce in določene kemikalije. Več možnih razredov filtracije (G4, M5 ali F7) na dovodu in odvodu. Ohišje naprave je iz sendvič panelov s poliuretanskim polnilom debeline 30 mm in s toplotno prevodnostjo 0,024 W/m2K. Toplotna izolativnost ohišja razred T3, toplotni mostovi razred TB2 skladno s standardom EN 1886. Vgrajeni EC motorji skladno s standardom ErP 2015. SFP < 0,45 W/(m3/h) skladno s pHI (za določeno območje delovanja). Lovilna posoda za kondenz in notranjost naprave sta narejena v skladu s higienskimi zahtevami po DIN 6022. Konstrukcija napave omogoča talno pokončno ali ležečo izvedbo in stropno izvedbo. Prav tako je možno prilagajanje priključkov. Naprava ustreza ErP 2018.
Sestavni deli naprave:
- elastični priključki,
- žaluzija z motornim pogonom na dovodu in odvodu,
- filter F7 na dovodu
- filter F7 na odvodu
- ploščni menjalnik toplote,
- by-pass z motornim pogonom,
- ventilatorji z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
- vodni grelnik vgrajen v napravo,
- mešalni ventil s pogonom, črpalko in krogljična zaporna ventila za vodni grelnik,
- vodni hladilnik vgrajen v napravo,
- mešalni ventil s pogonom in krogljična zaporna ventila za vodni hladilnik,
- elastični priključki.
Tehnične karakteristike naprave
Ploščni prenosnik toplote:
Temperaturni izkoristek vračanja toplote zraka je 92,8 %.
Ventilator dovod:
Qdov = 2000 m3/h
pext = 200 Pa
Dejanska moč ventilatorja: 0,59 kW
Električno napajanje: 2,5 kW / 2,5 A / 400 V
Ventilator odvod:
Qodv = 2000 m3/h
pext = 200 Pa
Dejanska moč ventilatorja: 0,44 W
Električno napajanje: 2,5 kW / 2,5 A / 400 V
Grelnik vodni:
Pgr = 3,6 kW
Tvode = 40/30°C
Hladilnik vodni:
Phl = 9,5 kW
Tvode = 7/12oC
Regulacijski sistem
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole s touch zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- izbor hitrosti EC ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija hladu in toplote)
- alarmiranje merjenih temperaturnih parametrov, upravlajnje z alarmnimi mejami
- tedenski urnik za vodenje ventilacije in želenih temperatur
- WEB strežnik in ethernet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS
Upravljalna konzola, zmontirana v prostoru, omogoča izpis in nastavitev servisnih in obratovalnih parametrov.
Regulacijske zahteve:
- regulacija hitrosti,
- zvezna regulacija pretoka - konst. pretok,
- konstantna temperatura prostora pri gretju,
- konstantna temperatura vpiha pri hlajenju,
Ustreza klimatska naprava ponudnika kot. npr.Provent:
Duplex 2500 BT-CHW Multi Eco-N za zunanjo postavitev, skupaj s krmilno nadzornim sistemom RD5 in tipskim podnožnim okvirjem za zunanjo horizontalno postavitev.
5 | Električni priklop, zagon in šolanje | kpl | 4 |  | 0
Kabliranje med klimatsko napravo in elementi regulacije v prostoru strojnice na razdalji do 5 m in zagon naprave, šolanje uporabnika.
6 | Ventilator za vgradnjo v okrogli kanal v standardni izvedbi. | kpl | 1 |  | 0
Vent. vgr. v okrogli kanal fi 125 -Pretok zraka (m3/h): 150 -Eksterni statični nadtlak(Pa): 50 -Moč motorja (W): 70
Vključno motažni material in brezstopenjski regulator hitrosti.
Kot npr. Systemair Prio Silent ECO 125 EC + regulator ECBasic
2.1. | NAPRAVE IN OPREMA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2. | KANALI IN DISTRUBUCIJSKI ELEMENTI
7 | Ravni kanali in fazonski kosi kanalskega razvoda
iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti B po SIST EN 1507 za pravokotne, za tlake do ± 1000 Pa Pravokotni kanali vzdolžno zarobljeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih, regulacijskimi loputami v odcepih. Zračni kanali naj bodo pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Vključno s tesnilnim, montažnim in obešalnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236.
Debelina pločevine glede na nazivno dimenzijo
| 560-1000 mm - 0,8 mm | m2 | 1200 |  | 0
8 | Spiro cevi
iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti B po SIST EN 12237 za okrogle kanale, za tlake do ± 1000 Pa. Fazonski kosi okroglih kanalov z gumijastimi tesnili. Vključno s tesnilnim, montažnim in obešalnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236.
Fazonski kosi so zajeti v premerjenih dolžinah
| fi 100 | m | 170 |  | 0
| fi 125 | m | 100 |  | 0
| fi 160 | m | 200 |  | 0
| fi 180 | m | 5 |  | 0
| fi 200 | m | 30 |  | 0
| fi 250 | m | 35 |  | 0
9 | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, proizv. Kaiflex tip ST, debelina 19 mm. Za dovodni, zunanji in odpadni zrak v objektu | m2 | 850 |  | 0
10 | Fleksibilni kanali s toplotno izolacijo.
Toplotna izolacijamora biti z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo µ > 5000, toplotno pevodnostjo λ < 0,038 W/mK (pri 20 ºC) in kvaliteto požarne odpornosti najmanj B, vključno spojni in montažni material. Maksimalna dolžina posameznega kosa je 1,5 m.
| fi 100 | m | 130 |  | 0
| fi 125 | m | 30 |  | 0
| fi 160 | m | 50 |  | 0
| fi 200 | m | 5 |  | 0
| fi 250 | m | 8 |  | 0
11 | Protipožarne lopute za pločevinaste kanale
Protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI180S, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute. Proizvajalec: kot. npr. TROX, tip: FK-EU Z43 ali enakovredno.
| velikost 350x160 | kos | 17 |  | 0
| velikost 350x250 | kos | 13 |  | 0
| velikost 400x300 | kos | 6 |  | 0
| velikost 400x350 | kos | 2 |  | 0
| velikost 600x350 | kos | 1 |  | 0
12 | Protipožarne lopute za okrogle pločevinaste kanale
Protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI180S, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute.
| velikost fi 125 mm | kos | 2 |  | 0
| velikost fi 100 mm | kos | 1 |  | 0
13 | Požarni ventil
kot npr. MANDIK tip CFDM-V fi 125
vključno ves potrebni montažni
| vel. 125 | kos | 9 |  | 0
14 | Požarno odporne plošče za oblogo kanalov PROMAT | m2 | 7 |  | 0
vključno ves potrebni montažni in obešalni material
debelina plošč 40 mm
15 | Protipožarna tesnitev prebojev okoli požarnih loput in ventilov | kpl | 51 |  | 0
Vključno material za montažo v betonsko ploščo, protipožarna tesnitev preboja z negorljivim materialom (kamena volna v primeru lahkih sten oziroma malta v primeru trdnih sten) in intumiscenčnim kitom.
16 | Regulator konstantnega pretoka za okrogle kanale
z lastnim pogonom brez zunanjega napajanja. Primerno za vgradnjo v okrogle kanale v skladu z EN 1506 ali EN 13180. Ustnično tesnilo za tesno in varno prileganje. Zvočno optimiziran usmernik lopute z ležaji z nizkim trenjem in posebnim mehom.
Sestavni deli: • Ohišje in usmernik lopute iz kakovostne plastike, UL 94, V0; v skladu z DIN 4102, klasifikacija materiala B2 • Listna vzmet iz nerjavnega jekla • Poliuretanski meh
Proizvod kot npr. TROX tip VFL ali enakovredno
| - velikost fi 100 / 30 m3/h | kos | 5 |  | 0
| - velikost fi 100 / 40 m3/h | kos | 29 |  | 0
| - velikost fi 100 / 45 m3/h | kos | 2 |  | 0
| - velikost fi 100 / 50 m3/h | kos | 1 |  | 0
| - velikost fi 100 / 60 m3/h | kos | 108 |  | 0
| - velikost fi 100 / 70 m3/h | kos | 1 |  | 0
| - velikost fi 125 / 80 m3/h | kos | 3 |  | 0
| - velikost fi 125 / 90 m3/h | kos | 9 |  | 0
| - velikost fi 125 / 100 m3/h | kos | 6 |  | 0
| - velikost fi 125 / 120 m3/h | kos | 3 |  | 0
| - velikost fi 125 / 130 m3/h | kos | 8 |  | 0
| - velikost fi 125 / 150 m3/h | kos | 1 |  | 0
| - velikost fi 160 / 160 m3/h | kos | 21 |  | 0
| - velikost fi 160 / 180 m3/h | kos | 7 |  | 0
| - velikost fi 200 / 360 m3/h | kos | 2 |  | 0
17 | Kulisni dušilnik zvoka. Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine, dušilne kulise so iz kamene volne debeline 100 ali 200 mm obložene z vodili na vstopu in izstopu. Proizvod kot. npr. LINDAB, tip DZ-2 ali enakovredno
| velikost 500x500, dolžina 1500 mm, št. kulis 3, debelina kulise 100 mm | kos | 6 |  | 0
| velikost 900x400, dolžina 1000 mm, št. kulis 3, debelina kulise 200 mm | kos | 2 |  | 0
| velikost 900x400, dolžina 1250 mm, št. kulis 3, debelina kulise 200 mm | kos | 2 |  | 0
18 | Okrogli medprostorski dušilnik zvoka.
Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine, dušilna plast so iz kamene volne debeline 50 mm.
| fi 125 mm, dolžine 1000 mm | kos | 1 |  | 0
19 | Regulacijska loputa
za pravokotne kanale. Sestavljena je iz ohišja in lamele in regulacijskega dela.Vključno pritrdilni material.
| fi 250 mm | kos | 3 |  | 0
20 | Vrtinčni difuzor: Dobava in montaža vrtinčnega difuzorja z masko in izolirano komoro;
Ustreza: kot npr. Trox ali enakovredno
| RFD-R-Z-D-US/125 | kos | 1 |  | 0
| RFD-R-Z-D-US/160 | kos | 3 |  | 0
| RFD-R-Z-D-US/200 | kos | 17 |  | 0
21 | Vrtinčni difuzor: Dobava in montaža vrtinčnega difuzorja z masko in izolirano komoro;
Ustreza: kot. npr. OC IMP Klima ali enakovredno
| OD-15/KR/Z v.600 | kos | 4 |  | 0
| KD-15 v.600 | kos | 1 |  | 0
22 | Linijski difuzor: Dobava in montaža linijskega difuzorja z izolirano komoro;
proizv. kot npr. IMP Klima tip LD-13/1
| dolžine 600 mm | kos | 60 |  | 0
| dolžine 800 mm | kos | 3 |  | 0
| dolžine 1000 mm | kos | 7 |  | 0
23 | Linijski šobni difuzor: Dobava in montaža linijskega difuzorja z izolirano komoro;
proizv. kot npr. IMP Klima tip LD-19/2
| dolžine 1000 mm | kos | 16 |  | 0
24 | Okrogli difuzor iz Al pločevine, s nastavljivo srednjo ploščo za usmeritev zračnega curka, pritrjen na strop, proizv. Kot. npr. HIDRIA tip OD-10 | kos
| velikost 160 | kos | 7 |  | 0
25 | Prezračevalni ventili
za odvod zraka z navojem za regulacijo pretoka zraka, tip KNI, LVS ali enakovredno. Barvan v RAL 2016 mat.
| vel. 100 | kos | 91 |  | 0
| vel. 125 | kos | 7 |  | 0
| vel. 160 | kos | 14 |  | 0
26 | Jeklena rešetka
z verikalnimi lamelami za odvod zraka za montažo na kanal. Barvano v barvi RAL 9016 mat.
| v. 400x150 | kos | 4 |  | 0
27 | Zaščitna mrežica
iz pocinkane žice z okencem 12 mm, v okvirju iz pocinkanega jekla, vključno pritrdilni material
| velikost 900x400 mm | kos | 2 |  | 0
28 | Aluminijasta rešetka za vgradnjo v vrata | kos | 15 |  | 0
vključno montažni material
velikost 525x125 mm
29 | Okrogla zaščitna rešetka | kos | 1 |  | 0
vključno montažni material
velikost fi 160 mm
2.2. | KANALI IN DISTRUBUCIJSKI ELEMENTI - SKUPAJ |  |  |  | 0

## VODA
projekt: | PZI - strojne instalacije - vodovod in kanalizacija
objekt: | Dislocirana enota Doma Danice Vogrinec Maribor, Spodnji Duplek
investitor: | OBČINA DUPLEK
zap.št. | podroben opis | količina | enota | cena/enoto | cena
3. | VODOVOD IN KANALIZAIJA
3.1 | VODOVODNI PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
3.2 | INTERNI ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
3.3 | INTERNI VODOVOD |  |  |  | 0
3.4 | METEORNA ODTOČNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
3.5 | FEKALNA ODTOČNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
3.6 | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3.1 | VODOVODNI PRIKLJUČEK
1 | Pripravljalna dela za izvedbo priključkov, to je določitev pozicije priključka na obstoječem javnem vod. omrežju (2x) ob sodelovanju predstavnikov upravljalca | ur | 8 |  | 0
(ocena)
2 | Zapora obstoječega javnega vod. omrežja na mestu izvedbe novega priključka (DN50), izpraznitev ter ponovno polnjenje po končanih delih, vključno razrez (2x) in priprava koncev cevi za izvedbo odcepa | ur | 6 |  | 0
(ocena)
3 | Izvedba priključka na javni cevovod, vključno navrtni zasun teleskopsko garnituro, LTŽ ter zaščitno kapo | kpl | 1 |  | 0
DN50
4 | Polietilenske cevi za vodovode po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201-1/2, cevi položene v izkopanem jarku na pripravljeno podlago, vključno ves potreben pomožni material ter spojni material (zobate spojke), vključno zaščitna cev DN100/6bar(enake dolžine) | m | 10 |  | 0
PE100-d63 (DN50)/12,5bar
5 | PVC opozorilni trak s kovinskim vložkom ter ponavljajočim se napisom #POZOR-VODOVOD#, položen ca 30cm nad temenom zaščitne cevi | m | 10 |  | 0
6 | Predfabriciran vodomerni jašek iz PP premera 1000 mm s konusom na fi 600 mm, z alu lestvijo, podstavkom za vodomer, tesnilnim prehodom za cev PE d63. Kot npr. Proizvod Vodotehnik PP 1000 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
7 | Oprema vodomernega jaška, vključno: | kpl | 1 |  | 0
- 2 kos Ms preh. ventil R 2
- 2 kos Ms poševno sedežni ventil R 2
- 1 kos hor. vodomer za hladno vodo z daljinskim odčitavanjem
(vrsto in tip vodomera ter daljinskega odčitavanja preveriti pri upravljalcu vodovodnega omrežja)
DN40 , Qnaz =10,0 m3/h, Qmax = 20,0 m3/h
- 1 kpl cevnih povezav, DN40
- pritrdilni in tesnilni material
skupaj
8 | Pripravljalna in zaključna dela, izpiranje cevovodov po končanih delih, tlačni preizkus, polnjenje in odzračevanje sistema ter meritve tlakov na hidrantih pri din. in statični obremenitvi (5%) | kpl | 1 |  | 0
9 | Tlačni preizkusi vodovodne instalacije, vključno izpiranje in dezinfekcija vodovodne instalacije, vklučno s certifikatom | kpl | 1 |  | 0
10 | Obveščanje javnosti o začasni zapori vodovodnega omrežja ter prekinitvi dobave vode na krajevno običajen način, zapora in zavarovanje gradbišča na območju izvajanja del, skupaj s pridobitvijo potrebnega soglasja s strani pristojnega upravnega organa za delno ali popolno zaporo cestišča ter v ta namen potrebni stroški | kpl | 1 |  | 0
3.1 | VODOVODNI PRIKLJUČEK- SKUPAJ |  |  |  | 0
3.2 | INTERNI ZUNANJI VODOVOD
11 | Izvedba priključnega voda objekta – od jaška do vstopa v objekt | m | 77 |  | 0
Polietilenske cevi za vodovode po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201-1/2, cevi položene v izkopanem jarku na pripravljeno podlago, vključno ves potreben pomožni material ter spojni material (zobate spojke), vključno zaščitna cev DN100/6bar(enake dolžine)
PE100-d63 (DN50)/12,5bar
12 | PVC opozorilni trak s kovinskim vložkom ter ponavljajočim se napisom #POZOR-VODOVOD#, položen ca 30cm nad temenom zaščitne cevi | m | 75 |  | 0
13 | Zaščitna cev DN100/6bar | m | 5 |  | 0
14 | Izvedba vodotesnega prehoda skozi AB ploščo debeline 300mm | kpl | 1 |  | 0
za zaščitno cevi DN100, vključno tesnenje med zaščitno cevjo ter vodovodno cevjo
(vstop vodovodne cevi v objekt)
15 | Tlačni preizkusi vodovodne instalacije, vključno izpiranje in dezinfekcija vodovodne instalacije, vklučno s certifikatom | kpl | 1 |  | 0
16 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse antikorozijsko zaščiteno, vključno vijaki in matice (kot. npr. sistem HILTI) | kg | 10 |  | 0
3.1.2 | INTERNI ZUNANJI VODOVOD - SKUPAJ |  |  |  | 0
3.1.3 | INTERNI VODOVOD
17 | Sistemska kompozitna cev (PE-HD / Al / PE-Xb) - flex
Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (kot. npr. UPONOR-UNI PIPE PLUS) v rolah, skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, vključno s pritrdilnim ter obešalnim materialom
Izolacija: predizolirana cev z: mehka PE-pena, toplotne prevodnosti 0,04 W/mK debeline 13 mm
Za razvode hladne in tople sanitarne vode do porabnikov v etaži
| fi 20 x 2,25 | m | 900 |  | 0
| fi 25 x 2,5 | m | 30 |  | 0
17 | Sistemska kompozitna cev (PE-HD / Al / PE-Xb) - palice
Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (kot. npr. UPONOR-UNI PIPE PLUS) v palicah, skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, vključno s pritrdilnim ter obešalnim materialom
| fi 50 x 4,5 mm | m | 80 |  | 0
| fi 40 x 4,0 mm | m | 110 |  | 0
| fi 32 x 3,0 mm | m | 330 |  | 0
| fi 25 x 2,5 mm | m | 450 |  | 0
| fi 20 x 2,25 mm | m | 550 |  | 0
19 | Toplotna izolacija iz cevakov z zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.
Tehnični podatki:
- toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
- koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
- za temperaturno področje od -50°C do + 110°C
- požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Ustreza kot. npr. KAIMANN-Kaiflex ST oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik
za cevi hladne vode:
| za cev d20 debeline 9 mm | m | 50 |  | 0
| za cev d25 debeline 13 mm | m | 200 |  | 0
| za cev d32 debeline 13 mm | m | 200 |  | 0
| za cev d40 debeline 19 mm | m | 80 |  | 0
| za cev d50 debeline 19 mm | m | 50 |  | 0
za cevi tople vode in cirkulacije:
| za cev d20 debeline 13 mm | m | 500 |  | 0
| za cev d25 debeline 13 mm | m | 250 |  | 0
| za cev d32 debeline 19 mm | m | 130 |  | 0
| za cev d40 debeline 19 mm | m | 40 |  | 0
| za cev d50 debeline 25 mm | m | 30 |  | 0
20 | Krogelni ventil z ročico zelen barve ter navojnim priključkom
| DN 15 | kos | 48 |  | 0
| DN 20 | kos | 30 |  | 0
| DN 25 | kos | 17 |  | 0
| DN 32 | kos | 3 |  | 0
| DN 40 | kos | 4 |  | 0
21 | Polnilno praznilni ventil z navojem, vključno tesnilni | kos | 3 |  | 0
in pritrdilni material
DN 15 NP 16
22 | Termometer 0 – 120 oC | kos | 3 |  | 0
23 | Manometer Ø 100 mm, 0-6 bar | kos | 3 |  | 0
24 | Povratni ventil za pitno vodo do 30st.C, navojne izvedbe, vključno spojni in pritrdilni material | kos | 1 |  | 0
DN 40
25 | Povratni ventil za pitno vodo do 110st.C, navojne izvedbe, vključno spojni in pritrdilni material
| DN 15 | kos | 24 |  | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
26 | Fasadna pipa v protizmrzovalni izvedbi, set z odzračnikom, metuljčkom in zaščito proti ne željeni uporabi | kos | 1 |  | 0
Priključek 1/2'', debelina zidu 150 - 655 mm
Vključno pritrdilni in tesnilni material
Kot npr.: Kemper FROSTI PLUS, fig. 574
27 | Revizijska vratca, vključno protiokvir (vgradnja v opečni zid) | kos | 1 |  | 0
(material in barva po izbiri arhitekta oz. Investitorja)
Dimenzije 30x30,vgradnja v opečno steno
28 | Revizijska vratca, vključno protiokvir (vgradnja v spuščen strop) | kos | 24 |  | 0
(material in barva po izbiri arhitekta oz. Investitorja)
Dimenzije 30x30,vgradnja v spuščen strop
29 | Sistem termične dezinfekcije sanitarne tople vode: | kos | 24 |  | 0
Večfunkcijski termostatski obtočni ventil R1/2, za elektronsko vodeno dezinfekcijo, namestitev v cirkulacijski vod:
- dimenzija: DN15
- območje nastavljanja temperature 40-60st.C
- zapiranje pri porastu dT=5st.C
- možnost menjave kalibriranik termostatskih delov med obratovanjem
- možnost programsko vodene termične dezinfekcije
- pritrdilni in tesnilni material
kot. npr. DANFOSS MTCV, verzijal C
30 | Regulator za programsko vodeno termičnodezinfekcijo vode in zapis temperatur - verzija C | kos | 1 |  | 0
CCR 2+ glavni krmilnik Glavni krmilnik za vodenje do 20 krogov termične dezinfekcije cirkulacije in zapis temperatur (NC): - napajalna napetost 24 V DC, moč usmernika mora biti najmanj (10 + 7 št. Venliotv) VA - izhodni signal 24 V DC - vgradnja na DIN letev - web server modul za LAN (TCP/IP) portom - Modbus IP - možnost razrešitve s podrejenim krmilnikom - vgrajeni spomin 8 GB - vključno z naležnim tipalom ESMC
31 | Regulator za programsko vodeno termičnodezinfekcijo - podrajen krmilnik | kos | 1 |  | 0
CCR + podrajeni krmilnik
Razširitev glavnega krmilnika za vodenje dodoatnih največ 16 krogov termične dezinfekcije cirkulacije in zapis temperature (NC)
napajalna napetost 24 V
izhodni signal 24 v
32 | Ms podometni krogelni ventil s pokromano kapo in rozeto | kos | 3 |  | 0
R 1/2
33 | Ms pokrom. Stenski krogelni izpustni ventil z ročico ter nastavkom za priključitev gum. cevi (pralni, pomivalni stroj) | kpl | 3 |  | 0
R 1/2
34 | Zaprta ekspanzijska posoda za sanitarno vodo. | kos | 1 |  | 0
kot. npr. IMI Aquapresso tip AUF 140.10
- pritrdilni in tesnilni material
35 | Varnostni ventil | kos | 1 |  | 0
DN 20 / 6,0 bar
kot. npr. IMI Hydronics tip DSV 20-6,0 DGH
36 | Priprava tople sanitarne vode - bojler | kos | 1 |  | 0
Volumen bojlerja: 1500 l
D×H (z izolacijo)= 1000 × 2215 mm
Kot npr.: Austria Email VT 1500 FRM
37 | Cirkulacijska črpalka za sanitarno toplo vodo | kos | 1 |  | 0
Delovna točka: Q= 1,8 m3/h; h= 7,0 m
N: 7 - 160 W; 230 V, 1,05 A
- pritrdilni in tesnilni material
Kot npr.: Stratos Maxo-Z 25/05-12
38 | Samočistilni filter za pitno vodo vključno z inox filter vložkom | kos | 1 |  | 0
Priključej 1 1/2'' F Pretok: 22,0 m3/h (dp=0,2bar) Tlak (min/max): 1,5 / 16 bar Stopnja filtracije mikronov: 100 Temp. vode: do 30 °C kot. npr.: COSMO 2B MAXI DN40
39 | Galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije | kos | 1 |  | 0
1500 mikron inox filter mrežica
magnetni filter
galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije
permanentni magnet
POLAR žrtvena anoda
max temperatura 180°C
delovni/testni tlak 25/40 bar
nominalni pretok: 5,2 m3/h
kapaciteta 2,6 - 10,4 m3/h
priključek: 1 1/4''
kot. npr.: POLAR PMS+PI25C
40 | Galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije | kos | 1 |  | 0
1500 mikron inox filter mrežica
magnetni filter
galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije
permanentni magnet
POLAR žrtvena anoda
max temperatura 120°C
delovni/testni tlak 25/40 bar
nominalni pretok: 2,8 m3/h
kapaciteta 1,0 - 4,5 m3/h
priključek: 3/4''
kot. npr.: POLAR PMS18 + Pi18HF
41 | Regulator pretoka cirkulacije | kos | 1 |  | 0
kot. npr. 'TACO SETTER DN 25
Kvs = 8,1 m3/h
V= 10-40 l/min
- pritrdilni in tesnilni material
42 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol | kg | 250 |  | 0
obešal, vse poc., vključno vijaki in matice ter gumijaste zaščite in zidni vložki (kot. npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN), na instalacijah hladne vode se lahko uporabi le posebne izolirane nosilce za preprečitev nastanka kondenzacij kot. npr. ARMACEL ARMAFIX)
43 | Vrtanje prebojev do fi 120 mm v betnsko ploščo ali zidano steno za cevi sanitarnih voda (predvidoma 100 kos) | kpl | 1 |  | 0
44 | Protipožarna tesnitev prebojev cevnih instalacij skozi zidane stene | kos | 10 |  | 0
skladno s stanjem tehnike in prdpisi o požarni zaščiti
velikost preboja: 250×100 mm
| Enako, razen: velikost preboja: 400×250 mm | kos | 6 |  | 0
45 | Izpiranje cevovodov s čisto vodo | kpl | 1 |  | 0
46 | Tlačni preizkus cevovodov | kpl | 1 |  | 0
47 | Dezinfekcija vodovodne instalacije, vključno dezinfekcijsko sredstvo ter izdaja potrdila o primernosti vode za pitje na podlagi kem. analize | kpl | 1 |  | 0
3.3 | INTERNI VODOVOD - SKUPAJ |  |  |  | 0
3.4 | FEKALNA ODTOČNA KANALIZACIJA
48 | PVC odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji z mufami z vloženimi gumnijastimi tesnili - PVC kanalizacijske cevi primerne za uporabo izdelave podzemnih in nadzemnih kanalizacijskih sistemov - primerne za meteorno in fekalno vodo, industrijsko kot tudi za hišno odpadno vodo, kjer trajna temperatura odpadne vode ne preega 40 °C (razvodi pod AB-ploščo) | m | 60 |  | 0
DN 100
| Enako le vel. DN 125 | m | 117 |  | 0
| Enako le vel. DN 150 | m | 42 |  | 0
49 | PP odtočne cevi, trdnostni razred SN4, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji z mufami z vloženimi gumijastimi tesnili, vključno montažni materiali (razvodi kondenzata prezračevalnih in klimatskih naprav ter odduh fekalne kanalizacije) | m | 600 |  | 0
DN 32
| DN 100 | m | 190 |  | 0
| DN 125 | m | 30 |  | 0
50 | PP nizkošumne odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji z mufami z vloženimi gumijastimi tesnili – fekalna kanalizacija v objektu. Material: kot. npr. Geberit PP Silent Pro ali enakovredno Razvodi interne fekalne odtočne kanalizacije, vertikalni in horizontalni vodi v tlaku, steni in spuščenem stropu ter priključki na sanitarne elemente | m | 375 |  | 0
d50
| Enako le vel. d75 | m | 10 |  | 0
| Enako le vel. d110 | m | 263 |  | 0
| Enako le vel. d125 | m | 70 |  | 0
51 | Lž odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski ter čistilni kosi, spoji z mufami, vključno potrebna tesnila in mont. material, položene v temelju in delno v zemlji do lovilca maščob (odtočna kanalizacija iz kuhinje) | m | 11 |  | 0
DN 50
| Enako le vel. DN 70 | m | 10 |  | 0
| Enako le vel. DN 100 | m | 71 |  | 0
52 | PP podometni kondenčni sifon | kos | 56 |  | 0
Podometni sifon za kondenzat klima naprav za proti smradu zanesljiv odvod kondenzata v kanalizacijo. Prozoren kasetni vložek zanesljiv proti izsušitvi in z možnostjo čiščenja. Priključek možen za cevi zunanjega premera Ø 20 – 32 mm (minimalno – notranji premer 18 mm). Gradbena zaščita skrajšljiva na globino vgradnje. Minimalna globina vgradnje 60 mm.
53 | Talni sifon s pokrom. rešetko 15/15cm, horizontalni dovod in odvodom DN50, h=90mm, Qodt=1 l/s, kot. npr. GEBERIT | kos | 5 |  | 0
Vključno z loputo proti neprijetnemu vonju za talni odtok ter pritrdilni in tesnilni material
54 | Talni sifon s pokrom. rešetko 15/15cm, vertikalnii odvodom DN50, h=90mm, Qodt=1 l/s, kot. npr. GEBERIT | kos | 4 |  | 0
Vključno z loputo proti neprijetnemu vonju za talni odtok ter pritrdilni in tesnilni material
55 | Kopalniški požiralnik, v področju tuša, vertikalne izvedbe z rešetko 15/15 cm, vključno: | kos | 5 |  | 0
1 kos - iztočni element iz umetne mase (vertikalni iztok DN50; sifon z višino vodnega stoplca 50 mm; pretok 1,6 l/sek. po SIST EN 1253; H= 114 mm)
1 kos - podaljšek
1 kos - tankoslojna prirobnica (tankoslijna prirobnica za hidroizolacijo)
1 kos - nastavni element za vgradnjo keramike po izbiri (nastavni element s prirobnico za tankoslojno hidroizolacijo; za vgradnjo keramike do debeline 1,0 cm; višinsko nastavljiv od 62 do 162 mm)
1 kos - kvadratne design rešetke iz nerjavečega jekla 150×150 mm - forest
56 | Inox talni požiralnik - kuhinjski z nedrsno Inox rešetko ter vertikalnim odtokom - sifoniziran, kot npr. ACO. Omogoča teleskopsko nastavljivo višino požiralnika. Vključno, pokrivno rešetko, sifon z vedrom za grobe nečistoče, talno kanaleto z nogicami za višinsko nivelacijo, talni požiralnik in O-obroč med kanaleto in požiralnikom | kos | 5 |  | 0
vel. 200 ×200 mm odtok DN 70
57 | Inox talna kanaleta - kuhinjski z nedrsno INOX rešetko ter vertikalnim odtokom - sifoniziran, kot npr. ACO, ki vključuje pokrivno rešetko, sifon z vedrom za grobe nečistoče, talno kanaleto z nogicami za višinsko nivelacijo, talni požiralnik in O-obroč med kanaleto in požiralnikom. | kos | 1 |  | 0
vel. 400x800 mm, odtok DN 100
58 | Odzračna strešna kapa (vodotesni prehod skozi streho dobavi in izvede krovec) - namesti se samo odzračna cev v namenski prehod) | kpl | 4 |  | 0
d110
| Enako le velikost: d125 | kpl | 2 |  | 0
59 | Odzračevalni ventil za sistem odvodnjavanja za kanalizacijske cevi d75 - d110 | kos | 2 |  | 0
vklučno pritrdilni in tesnilni material
kot npr.: Geberit GRB 90
60 | PP stenski podometni sifon za pralni oz. Pomivalni stroj s pokrom. ploščico 15/15cm ter odtokom DN50 vključno pritrdilni in tesnilni material | kpl | 4 |  | 0
61 | PP čistilni kos z okroglo odprtino vključno pritrdilni in tesnilni material | kpl | 26 |  | 0
d110
| Enako le velikost: d125 | kpl | 6 |  | 0
62 | Revizijska vratca, vključno protiokvir | kpl | 33 |  | 0
(material in barva po izbiri arhitekta oz. Investitorja)
Dimenzije 30x30,vgradnja v opečno steno
63 | Podpore, konzola in obešala, vse vroče cinkano (zmerna korozijska obremenitev, C3 po DIN EN ISO 12944-2), vključno vijaki in matice ter zidni vložki (kot. npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN) | kg | 300 |  | 0
64 | Vrtanje prebojev do fi 150 mm v betonsko ploščo ali zidano steno debelino 250 mm za kanalizacijske cevi (predvidoma 120 kos) | kpl | 1 |  | 0
65 | Požarna zapora RS90 (S90, R90, EI90) za odtočne cevi, skupaj z označevalno ploščo ter pritrdilnim materialom | kos | 15 |  | 0
za cev d32
| Enako le vel. za cev d50 | kos | 15 |  | 0
| Enako le vel. za cev d 56 | kos | 1 |  | 0
| Enako le vel. za cev d 90 | kos | 2 |  | 0
| Enako le vel. za cev d110 | kos | 14 |  | 0
| Enako le vel. za cev d125 | kos | 1 |  | 0
66 | Izločevalec maščob | kos | 1 |  | 0
Dobava in vgradnja izločevalca maščob iz PE-HD kot. npr. LIPUMAX P-B ACO Passavant - ali enakovredno. Izločevalec ima integriran usedalnik grobih nečistoč, proizveden in preizkušen po SIST EN 1825, priključki dotoka in iztoka skladna s SIST EN 19534 in SIST EN 19537, protivzgonsko varen, notranji deli iz PE-HD, integrirana priprava za odvzem vzorca odpadne vode. Pretok: 2l/s, volumen usedalnika: 460l, kapaciteta izločenih maščob 270l, dotok/iztok DN100 .
Nastavni element s pokrovom
Razred obremenitve B125kN - ali enakovredno
67 | Tlačni preizkusi odtočne kanalizacije, vključno izpiranjem, posnetek s kameno ter predaja posnetka investitorju (na CD, USB...) | kpl | 1 |  | 0
3.4 | FEKALNA ODTOČNA KANALIZACIJA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3.5 | METEORNA ODTOČNA KANALIZACIJA
68 | kot npr.GEBERIT PLUVIA - SISTEM ODVODNJAVANJA STREH | kpl | 1 |  | 0
6 kos - Strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije: Maksimalna zmogljivost odtekanja=12l/s
6 kos - Priključek parne zapore Geberit Pluvia: d=56mm, Zatesnitev priključka=CrNi-jeklo 1.4301
6 kos - Grelni element Geberit Pluvia 230 V/8 W: d=56mm
29,8 m - Cev Geberit PE: d=56mm
48,4 m - Cev Geberit PE: d=63mm
23,4 m -Cev Geberit PE: d=75mm
52,1 m - Cev Geberit PE: d=90mm
4,0 m - Cev Geberit PE: d=110mm
4,0 m -Cev Geberit PE: d=160mm
8 kos - Koleno Geberit PE: 45°, d=56mm
2 kos - Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=56mm
3 kos - Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=56mm
14 kos - Elektrovarilna spojka Geberit: d=56mm
13 kos - Koleno Geberit PE: 45°, d=63mm
3 kos - Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=63mm
5 kos - Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=63mm, d1=56mm
15 kos - Elektrovarilna spojka Geberit: d=63mm
6 kos - Koleno Geberit PE: 45°, d=75mm
1 kos - Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=75mm
1 kos - Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=56mm
1 kos - Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=63mm
6 kos - Elektrovarilna spojka Geberit: d=75mm
8 kos - Koleno Geberit PE: 45°, d=90mm
2 kos - Odcep Geberit PE 45°: d=90mm, d1=75mm
2 kos - Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=90mm, d1=63mm
4 kos - Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=90mm
9 kos - Elektrovarilna spojka Geberit: d=90mm
2 kos - Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=110mm, d1=63mm
2 kos - Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=110mm, d1=90mm
4 kos - Elektrovarilna spojka Geberit: d=110mm
2 kos - Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=160mm, d1=110mm
2 kos - Elektrovarilna spojka Geberit: d=160mm
15 kos - Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1/2"
2,31 kos - Navojna palica Geberit: M=10mm, L=2m
22 kos - Osnovna pritrdilna plošča Geberit, okrogla, s 3 luknjami, z navojno spojko M10
4 kos - Redukcijski spojnik Geberit: G=1/2"
22 kos - Element za obešanje Geberit Pluvia
39,5 m - Nosilna tračnica Geberit Pluvia
4 kos - Vezni element Geberit Pluvia
100 kos - Pritrdilna zagozda Geberit Pluvia
13 kos - Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=56mm, d1=64mm
5 kos - Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=56mm, di1=64mm
17 kos - Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=56mm, di1=64mm
20 kos - Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=56mm d2=64mm
4 kos - Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=63mm, d1=71mm
4 kos - Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=63mm, di1=71mm
8 kos - Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=63mm d2=71mm
8 kos - Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=75mm, d1=83mm
34 kos - Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=75mm d2=83mm
2 kos - Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=90mm, d1=98mm
6 kos - ECevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=90mm, di1=98mm
16 kos - Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=90mm, di1=98mm
34 m2 - Protikondenčna izolacija cevi
121 kos - Število zvarnih mest
3.5 | METEORNA ODTOČNA KANALIZACIJA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3.6 | SANITARNA OPREMA
69 | Stranišče oskrbovanci sobe - inv., vključno: | kpl | 46 |  | 0
- 1 kos inv. keramična stenska WC-školjka (kot. npr. Jika Lyra - tip uskladiti z arhitektom ali investitorjem) z zadnjim iztokom brez notranjega roba / rimless, vključno sedežna deska s samozapiralnim pokrovom
- 1 kpl plast. podometni vodokotliček tip Sigma, dvokoličinsko splakovanje, z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, vključno nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno ter pritrdilni material, kotni reg. ventil, spojni in tesnilni material za obešanje WC-školjke (kot npr. GEBERIT-DUOFIX, Geberit iCon)
- 1 kpl dvokoličinska aktivirna tipka Sigma30 z elektronskim proženjem, omrežno delovanje, nerjavno jeklo (kot npr. GEBERIT,Sigma 30)
- 1 kpl plast. sedežna deska s pokrovom
- 1 kpl stensko držalo fiskno
- 1 kpl držalo pregibno dvižno z nosilcem za toaletni papri
- pritrdilni in tesnilni material
70 | Dodatna oprema stranišča oskrbovanci sobe - inv., vključno: | kpl | 46 |  | 0
- 1 kos NiRo podajalnik za WC-papir - 2 roli, - 1 kos NiRo metlica za stranišče z držalom, - 1 kos NiRo dvokraka kljukica za obešanje obleke - pritrdilni material
71 | Stranišče skupne sanitarije, vključno: | kpl | 11 |  | 0
- 1 kos keramična stenska WC-školjka (kot. npr.Jika Lyra - tip uskladiti z arhitektom ali investitorjem) z zadnjim iztokom brez notranjega roba / rimless, vključno sedežna deska s samozapiralnim pokrovom
- 1 kpl plast. podometni vodokotliček tip Sigma, dvokoličinsko splakovanje, z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, vključno nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno ter pritrdilni material, kotni reg. ventil, spojni in tesnilni material za obešanje WC-školjke (kot npr. GEBERIT-DUOFIX, Geberit iCon)
- 1 kpl dvokoličinska aktivirna tipka Sigma30 z elektronskim proženjem, omrežno delovanje, nerjavno jeklo (kot. npr. GEBERIT,Sigma 30)
- 1 kpl plast. sedežna deska s pokrovom
- pritrdilni in tesnilni material
72 | Dodatna oprema stranišča, vključno: | kpl | 11 |  | 0
- 1 kos NiRo podajalnik za WC-papir - 2 roli, - 1 kos NiRo metlica za stranišče z držalom, - 1 kos NiRo dvokraka kljukica za obešanje obleke - pritrdilni material
73 | Stranišče inv., vključno: | kpl | 6 |  | 0
- 1 kos inv. keramična stenska WC-školjka (kot npr Jika Lyra - tip uskladiti z arhitektom ali investitorjem) z zadnjim iztokom brez notranjega roba / rimless, vključno sedežna deska s samozapiralnim pokrovom
- 1 kpl plast. podometni vodokotliček tip Sigma, dvokoličinsko splakovanje, z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, vključno nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno ter pritrdilni material, kotni reg. ventil, spojni in tesnilni material za obešanje WC-školjke (kot. npr. GEBERIT-DUOFIX, Geberit iCon)
- 1 kpl dvokoličinska aktivirna tipka Sigma30 z elektronskim proženjem, omrežno delovanje, nerjavno jeklo (kot. npr. GEBERIT,Sigma 30)
- 1 kpl plast. sedežna deska s pokrovom
- 1 kpl stensko držalo fiskno
- 1 kpl držalo pregibno dvižno z nosilcem za toaletni papri
- pritrdilni in tesnilni material
74 | Dodatna oprema stranišča inv., vključno: | kpl | 6 |  | 0
- 1 kos NiRo podajalnik za WC-papir - 2 roli, - 1 kos NiRo metlica za stranišče z držalom, - 1 kos NiRo dvokraka kljukica za obešanje obleke - pritrdilni material
75 | Stenski pisoar, vključno: | kpl | 4 |  | 0
Stenski pisoar, vključno: "- 1 kos keram. stenski pisoar s kljunom brez pokrova s sifonom (kot. npr. NOVA PRO FELIX 26000000)" "- 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za pisoar za vgradnjo v montažno steno, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter senzorskim proženjem priključek 220V (kot. npr. GEBERIT Basic 111.695.11.5 )" - pritrdilni in tesnilni material
76 | Samostojni umivalnik - varovanci, negovalne kopalnice vključno: | kpl | 55 |  | 0
- 1 kos keramični umivalnik, konzolni, bele barve, s prelivom ter pokrivno polkonzolo, dimenzij: 70×55 cm (po izbiri arhitetkta oziroma investitorja)
- 1 kpl kovinski antikorozijsko zaščiten nosilni okvir z nastavitvijo višine za vgradnjo v montažno steno, pritrdilni material, spojni in tesnilni material, za obešanje umivalnika
- 1 kpl Ms pokrom. enoročna stoječa mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem, mehansko nastavitvijo max. temperature (40°C) ter količine iztočene vode (6l/min) skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnima reg. ventiloma (po izbiri arhitekta oziroma investitorja)
- 1 kpl poc. vijaki za obešanje umivalnika na opečno steno, skupaj s plast. stenskim vložkom
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom ter pokrivno rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
77 | Samostojni umivalnik, vključno: | kpl | 6 |  | 0
- 1 kos keramični umivalnik, konzolni, bele barve, s prelivom ter pokrivno polkonzolo, dimenzij: 50×45 cm (po izbiri arhitetkta oziroma investitorja)
- 1 kpl kovinski antikorozijsko zaščiten nosilni okvir z nastavitvijo višine za vgradnjo v montažno steno, pritrdilni material, spojni in tesnilni material, za obešanje umivalnika
- 1 kpl Ms pokrom. enoročna stoječa mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem, mehansko nastavitvijo max. temperature (40°C) ter količine iztočene vode (6l/min) skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnima reg. ventiloma (po izbiri arhitekta oziroma investitorja)
- 1 kpl poc. vijaki za obešanje umivalnika na opečno steno, skupaj s plast. stenskim vložkom
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom ter pokrivno rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
78 | Samostojni umivalnik INOX kuhinja, vključno: | kpl | 2 |  | 0
- 1 kos inox umivalnik - glej načrt kuhinje
- 1 kpl kovinski antikorozijsko zaščiten nosilni okvir z nastavitvijo višine za vgradnjo v montažno steno, pritrdilni material, spojni in tesnilni material, za obešanje umivalnika
- 1 kpl Ms pokrom. enoročna stoječa mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem, mehansko nastavitvijo max. temperature (40°C) ter količine iztočene vode (6l/min) skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnima reg. ventiloma (po izbiri arhitekta oziroma investitorja)
- 1 kpl poc. vijaki za obešanje umivalnika na opečno steno, skupaj s plast. stenskim vložkom
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom ter pokrivno rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
79 | Dodatna oprema umivalnika, ogledalo po načrtu opreme, vključno: | kpl | 63 |  | 0
- 1 kos NiRo stenski milnik/penilnik, (npr.KOIN) "- 1 kos NiRo stenski podajalnik papirnatih brisač/zloženk, (kot npr. KOIN)" "- 1 kos NiRo koš za smeti s samozapornim pokrovom, odpiranje s pedalko, (kot. npr.KOIN)" - pritrdilni in tesnilni material
80 | Prha oskrbovanci sobe garderobe zaposleni, sanitarije in satnitarije inv., vključno: | kpl | 49 |  | 0
- Linijski odtočni žleb/kanaleta za pršne kabine walk in tuš 135×80, satinirana pokrivna plošča, Niro izvedba z odtočnim sifonom ter hidroizolacijsko zaščito. Vgradna višina 90 - 180 mm. (kot.. Npr. ACO ShowerDrain S+, Tile, L=80 cm)
- 1 kpl Ms pokrom. enoročna stenska mešalna baterija za pršno kad, skupaj z ročno prho (kapljičasti izpust brez vodne megle) z nosilnim drogom, z mehansko nastavitvijo max. temperature (40°C) ter količine iztočene vode (9l/min) (po izbiri arhitekta oz. investitorja)
-1 kos kotno držalo stena-stena (po izbiri arhitekta oziroma investitorja)
-1 kos sedalo za tuš (po izbiri arhitekta oziroma investitorja)
- pritrdilni in tesnilni material
81 | Prha negovalne kopalnice, vključno: | kpl | 5 |  | 0
- 1 kpl Ms pokrom. enoročna stenska mešalna baterija za pršno kad, skupaj z ročno prho (kapljičasti izpust brez vodne megle) z nosilnim drogom, z mehansko nastavitvijo max. temperature (40°C) ter količine iztočene vode (9l/min) (po izbiri arhitekta oz. investitorja)
-1 kos kotno držalo stena-stena (po izbiri arhitekta oziroma investitorja)
-1 kos sedalo za tuš (po izbiri arhitekta oziroma investitorja)
- pritrdilni in tesnilni material
82 | Dodatna oprema pršna kad (pokromano, po izbiri arhitekta), vključno: | kpl | 54 |  | 0
-1 kos košarica za tuš
-3 kos obešalne kljuke
-1 kpl tuš zavesa, vključno s pritrdilnim in obešalnim materialom ter nosilno konstrukcijo
83 | Kad - negovalne kopalnice | kpl | 5 |  | 0
Dobava in montaža: Zidna dvoročna mešalna baterija za kopalno kad, z dolgo iztočno cevjo, komplet:
z ročnim tušem
gumi armirano opleteno vezno cevjo,
kromiranima rozetama
- 1 kpl drobni pritrdilni in tesnilni material
OPOMBA: mobilna kopalna kad v popisu opreme
Dobava in montaža: Tstenski ali talni odtok (za mobilno kopalno kad), s sifonsko zaporo
84 | Dodatna oprema korita pralnica (korito samo se dobavi skupaj z opremo pralnice), vključno: | kpl | 1 |  | 0
- 1 kpl Ms pokrom. enoročna stoječa mešalna baterija z gibljivim izlivom s perlatorjem, mehansko nastavitvijo max. temperature (40°C) ter količine iztočene vode (6l/min) skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnima reg. ventiloma (kot. npr. UNITAS, tip SIMPATY))
- 1 kpl PVC odtočni S-sifon za pom. korito, skupaj spokrom. odlivnimi ventilom, DN 40/50
- pritrdilni in nosilni material
85 | Dodatna oprema pom. korita (kuhinjske niše v sobah oskrbovancev - korito samo se dobavi skupaj s opremo), vključno: | kpl | 30 |  | 0
- 1 kpl Ms pokrom. enoročna stoječa mešalna baterija z gibljivim izlivom s perlatorjem, mehansko nastavitvijo max. temperature (40°C) ter količine iztočene vode (6l/min) skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnima reg. ventiloma (kot. npr. UNITAS, tip SIMPATY))
- 1 kpl PVC odtočni S-sifon za pom. korito, skupaj spokrom. odlivnimi ventilom, DN 40/50
- pritrdilni in nosilni material
86 | Dodatna oprema pom. korita (čajne kuhinje v etažah - korito samo se dobavi skupaj s opremo), vključno: | kpl | 7 |  | 0
- 1 kpl Ms pokrom. enoročna stoječa mešalna baterija z gibljivim izlivom s perlatorjem, mehansko nastavitvijo max. temperature (40°C) ter količine iztočene vode (6l/min) skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnima reg. ventiloma (kot. npr. UNITAS, tip SIMPATY))
- 1 kpl PVC odtočni S-sifon za pom. korito, skupaj spokrom. odlivnimi ventilom, DN 40/50
- pritrdilni in nosilni material
87 | Priključitev tehnološke opreme kavarne: | kpl | 2 |  | 0
- 1 kpl - kavni avtomat - 1 kpl - pomivalni stroj - 1 kpl - pomivalno korito
88 | Priključitev tehnološke opreme čajne kuhinje skupni prostori: | kpl | 6 |  | 0
- 1 kpl - pomivalni stroj (pomivalni stroj z mehčalcem)
89 | Priključitev tehnološke opreme kuhinja: | kpl | 1 |  | 0
- 2 kpl - kuhinjska korita - 1 kpl - pomivalni stroj - 1 kpl - tehnološke opreme (prostor odpadki) - 1 kpl - parna pečica - 2 kpl - tehnološka oprema (toplotna obdelava ter finalizacija in delitev jedi) - 1 kpl - tehnološka oprema (finalna priprava)
90 | Priključitev tehnološke opreme pralnice | kpl | 1 |  | 0
- 2 kpl - pol profesionalni pralni stroj - 1 kpl - sušilni stroj
91 | Priključitev akvarija: | kpl | 1 |  | 0
- 2 kos - zaporni ventil DN 20 - 1 kos - cevni ločevalnik DN 20 - 1 kpl - pritrdilni in tesnilni material
92 | Keram. trokadero, vključno: | kpl | 4 |  | 0
- 1 kos keram. stenski trokadero - zadnji iztok - 1 kos plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, satinirana čelna tipka, vključno antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, vključno pritrdilni in tesnilni material ter tipka (kot. npr. GEBERIT-DUOFIX) - 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija proiz. kot. npr. HANSGROHE LOGIS za trokadero - 1 kos Ms pokrom. rešetka za trokadero - pritrdilni in tesnilni material
93 | Gasilni aparati na prah, vključno pritrdilne konzole | kos | 30 |  | 0
6kg, razred A, kot proizvod Total ali enakovredno
94 | Gasilni aparati na CO2, vključno pritrdilne konzole | kos | 6 |  | 0
- 5 kg , razfed A, proizvod kot. npr. Gallus ali enakovredno
3.6 | SANITARNA OPREMA - SKUPAJ |  |  |  | 0

## Splošno
projekt: | PZI - strojne instalacije - splošno
objekt: | Dislocirana enota Doma Danice Vogrinec Maribor, Spodnji Duplek
investitor: | OBČINA DUPLEK
zap.št. | podroben opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4. | SPLOŠNO
1 | Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca del (podpiranje, obešanje, priključevanja, križanja in podobno) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pobiranje mer, zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
3 | Izpiranje cevovodov s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm) | kpl | 1 |  | 0
4 | Odri, dvgala, dvižne ploščadi | kompl | 1 |  | 0
Najem, dostava dvigal za montažo črpalk, najem dvižnih ploščadi za izvedbo cevovodov, postavitev odrov za montažo cevnega omrežja.
5 | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov | kpl | 1 |  | 0
z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. Tlačni preizkusi se izvedejo z elektronskim merilnikom. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preizkusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
6 | Preizkus tesnosti fekalne kanalizacije z izvedbo nalivalnega preizkusa | kpl | 1 |  | 0
7 | Dezinfekcija vodovodne instalacije (pitna voda), vključno dezinfekcijsko sredstvo ter izdajo potrdila o ustreznosti vode za pitje | kpl | 1 |  | 0
8 | Preizkus zmogljivosti notr. hidrantnega omrežja ter izdaja potrdila o ustreznosti s strani pooblaščenega izvajalca | kpl | 1 |  | 0
9 | Polnjenje sistemov z mehko filtrirano vodo trdote 5,6°dH (delci < 25 mm) | kpl | 1 |  | 0
Količina vode ca. 7.000 l
10 | Ureguliranje vseh cevnih razvodov | kpl | 1 |  | 0
z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznih končnih elementih in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešanju cevnih sistemov.
11 | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema | kpl | 1 |  | 0
12 | Pregled ustreznosti tesnitve protipožarnih prehodov instalacij s strani pooblaščenega preglednika | kpl | 1 |  | 0
13 | Vris sprememb nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta. | kpl | 1 |  | 0
14 | Izdelava shem toplotnih in hladilnih postaj v okvirju vključno s kratkimi navodili o delovanju | kpl | 1 |  | 0
15 | Izdelava shem oskrbe z vodo in priprave tople sanitarne vode v okvirju vključno s kratkimi navodili o delovanju | kpl | 1 |  | 0
16 | Označevanje cevovodov in kanalov ter vgrajenih naprav skladno s starndardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105x55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo smeri toka. | kpl | 1 |  | 0
17 | Uvajanje upravljalca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja. | kpl | 1 |  | 0
4. | SPLOŠNO SKUPAJ |  |  |  | 0