## SKUPNA REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
Polnilnice za električne avtobuse
Investitor:
Občina Šempeter-Vrtojba
Ponudnik:
(v primeru skupne ponudbe navedite vse ponudnike!)
Št. ponudbe:
SKUPNA REKAPITULACIJA Polnilnice za električne avtobuse
| OPIS |  | VREDNOST V EUR
1 | NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ - NAČRT CESTE |  | 0
2 | NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV |  | 0
| Popust v % | 0% | 0
| SKUPAJ VREDNOST PONUDBE S POPUSTOM BREZ DDV |  | 0
| DDV 22 % | 22% | 0
| SKUPAJ VREDNOST PONUDBE Z DDV |  | 0
Popust v % - vpisati morebitno stopnjo popusta

## REKAPITULACIJA_GR. KON.
PREDRAČUN STROŠKOV Z REKAPITULACIJO INVESTICIJE
UREDITEV PARKIRIŠČ IN POLNILNIC ZA ELEKTRIČNA AVTOBUSE
NA MEDNARODNEM MEJNEM PREHODU VRTOJBA
1. PREDDELA | [5 empty] | 0
2. ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | 0
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | [5 empty] | 0
4. ODVODNJAVANJE | [5 empty] | 0
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | [5 empty] | 0
6. OPREMA CEST | [5 empty] | 0
7. TUJE STORITVE | [5 empty] | 0
|  |  |  | SKUPAJ (brez DDV): |  | 0
[5 empty] | DDV(22%) | 0
|  |  |  | SKUPAJ (z DDV): |  | 0
Opomba:
Popis del je izdelan na osnovi Splošnih tehničnih pogojev ter Popisa del in posebnih tehničnih pogojev za preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela ter opremo cest (tender SCS YU ISBN 86-81171 iz leta 1989 in dopolnitve) oz. sprejetih TSC (TSC 09.000 : 2006), ki urejajo posamezna področja gradnje cest.
1. PREDDELA
1.1. GEODETSKA DELA
1. | 11513 | Zakoličenje ter dajanje in preverjanje višin in naklonov pri obnovi sanaciji parkirišča s površini nad 500m2 | kos | 1 | 0 | 0
2. | 11131 | Zakoličba trase komunalnih vodov v ravninskem terenu (NN, TK, vodovod) | kos | 3 | 0 | 0
1.2. ČIŠČENJE TERENA
1.2. Odstranitev prometne signalizacije in opreme
3. | 12253 | Demontaža zaščitne ograje, visoke 1,6 do 2,0m | m1 | 42 | 0 | 0
1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
4. | 12322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | m2 | 5.9 | 0 | 0
5. | 12382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, deb. 6 do 10cm | m1 | 20.7 | 0 | 0
6. | 12391 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | m1 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
2.1. IZKOPI
1. | 21114 | Površinski izkop plodne zemljine v deb. 15cm - strojno z nakladanjem | m3 | 31 | 0 | 0
2. | 21224 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kateg. - strojno z nakladanjem | m3 | 41.5 | 0 | 0
3. | 21234 | Široki izkop zrnate kamnine - 3. kateg. - strojno z nakladanjem | m3 | 1.5 | 0 | 0
2.2. PLANUM TEMELJNIH TAL
4. | 22112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine -3. kategorije | m2 | 194 | 0 | 0
5. | 22113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3.kategorije | m2 | 19.7 | 0 | 0
2.5. BREŽINE IN ZELENICE
6. | 25132 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15cm - strojno (material iz postavke: izkop plodne zemljine) | m2 | 25.4 | 0 | 0
7. | 25151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 25.4 | 0 | 0
2.9 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
8. | 29117 | Prevoz materiala na razdaljo nad 5000 do 7000 m s plačilom ustreznih pristojbin | t. | 104.5 | 0 | 0
9. | 29131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije | m3 | 27.2 | 0 | 0
10. | 29133 | Razprostiranje odvečne vezljive zemljine – 3. kategorije | m3 | 41.5 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1. NOSILNE PLASTI
3.1.1. Nevezane nosilne plasti
1. | 31131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20cm – mešanica izkopane zrnate kamnine in zdrobljenega asfalta | m3 | 42 | 0 | 0
2. | 31132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30cm – mešanica izkopane zrnate kamnine in zdrobljenega asfalta | m3 | 5 | 0 | 0
3.1.4-6 ASFALTNE NOSILNE PLASTI
3. | 31553 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A2/Z5, v debelini 9 cm | m2 | 19.6 | 0 | 0
3.2. OBRABNE PLASTI
3.2.2 ASFALTNE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI - BITUMENSKI BETONI
4. | 32256 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A2/Z2, v debelini 4 cm | m2 | 19.6 | 0 | 0
3.4 TLAKOVANE OBRABNE PLASTI
5. | 34721 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona velikosti 40/40/4cm, stiki zaliti s cementno malto, postavitev na peščeno podlago v debelini 3cm in ločilnim geosintetikom med taponom in peskom T=8kN/m | m2 | 168 | 0 | 0
3.5. ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
3.5.2 ROBNIKI
6. | 35214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm (+12cm) | m1 | 15.6 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
6. OPREMA CEST
6.1. POKONČNA OPREMA CEST
1. | 61123 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 40 cm | kos | 7 | 0 | 0
2. | 61216 | Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi premera 64 mm, dolžina 3000mm | kos | 4 | 0 | 0
3. | 61723 | Dobava in pritrditev prometnega znaka na drog, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, velikost od 0,21 do 0,40m2 | kos | 4 | 0 | 0
6.2. OZNAČBE NA VOZIŠČU
4. | 62116 | Izdelava vzdolžne tankoslojne široke črte v rastru 1m-1m-1m z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200mm, širina črte je 30cm | m1 | 110 | 0 | 0
5. | 62256 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 30cm | m1 | 110 | 0 | 0
6. | 62224 | Izdelava tabkoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, ročno, debelina plasti suhe snovi 200mm, površina označbe nad 1.5m2 rumene barve - napis BUS | m2 | 9.6 | 0 | 0
7. | 62225 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponetno zeleno barvo z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti 3mm, širina črte 10cm zelene barve 5354 | m1 | 88 | 0 | 0
8. | 62226 | Izdelava tabkoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno zeleno barvo označbe na vozišču z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci / kroglicami stekla, ročno, debelina plasti 3mm, površina označbe nad 1.5m2 zelene barve simbol za polnjnje vozil 5354 | m2 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
7. TUJE STORITVE:
7.9 PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
1. | 79100 | Nepredvidena dela (10%) z vpisom v gradbeni dnevnik in potrjena z strani nadzora in naročnika | % | 10% | 0 | 0
2. | 79311 | Projektantski nadzor | ur | 8 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
1. | Gradbena dela | 0
2. | Elektromontažna dela | 0
3. | Polnilnica električnih vozil | 0
4. | Ostalo | 0
5. | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik in potrjena z strani nadzora in naročnika(do 5%) - na postavko 1. in 2. | 0
| SKUPAJ brez DDV: | 0
| DDV 22% | 0
| VSE SKUPAJ z DDV: | 0
Popis del in predizmer je pripravljen na osnovi projekta za izvedbo, podan je kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektromontažnih del, glede na razpoložljive podatke o cenah in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb.
Proizvajalec in tip opreme je naveden z »ustreza kot npr.« Navedba blagovne znamke in proizvajalca služi kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vso opremo (proizvajalca in tip) potrdi investitor.
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, katere mora pred izvedbo pregledati in potrditi projektant. V primeru, da se ponujena oprema razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi oziroma boljšimi tehničnimi karakteristikami ter zraven ponudbe priložiti tehnične liste in kataloge.
OPOMBA - strojno rezanje in rušenje obstoječega asfalta, dobava in vgradnja asfalta na v območju novo položenega asfalta ni predmet načrta - zajeto v • 2/1 Načrti s področja gradbeništva – Načrt tirnih naprav

## Navodila
Priloga 1: NAVODILA ZA ODDAJO PONUDBE
Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled terena. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso možna.
Vsi elementi morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan opravljati naloge in upoštevati navedbe zahtevane v 14. členu Gradbenega Zakona iz česar izhaja, da je strokovno usposobljen za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Izvajalec je skozi svojo pripravo dela dolžan načrt za izvedbo po posameznih sklopih razdelati in pripraviti lastne delavniške in montažne risbe (»shop drawings«) in priključitvene podrobnosti (detajle) oziroma te pridobiti od izbranega proizvajalca opreme. Oboje odgovorni projektant praviloma samo pregleduje in na izrecno zahtevo investitorja tudi pisno potrjuje.
Izvajalec je pred pričetkom del dolžan preučiti predmetni PZI načrt in nanj podati morebitne pripombe. V primeru dvoumnosti v katerem koli delu načrta si je izvajalec dolžan nanje pridobiti pisna pojasnila odgovornega projektanta.
Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela:
1. | Nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo vključno z drobnim montažnim in pritrdilnim materialom. Upoštevati stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost).
2. | Pripravljalna dela in organizacijo gradbišča.
3. | Zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo.
4. | Zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe.
5. | Manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi.
6. | Redno udeleževanje operativnih rednih in izrednih sestankov, sodelovanje na tehničnem pregledu s strani vodje projekta elektroinštalacijskih del. Izjemoma se v času upravičene odsotnosti dovoljuje sodelovanje njegovega namestnika, ki je seznanjen s problematiko gradbišča.
7. | Izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del).
8. | Sorazmerni strošek elektrike, vode (vključno z gradbiščno inštalacijo) in ostale stroške v času gradnje.
9. | Izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati.
10. | Ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod. Ločeno lahko ponudnik ponudi tip proizvoda, ki mora biti enakovreden projektno predvidenim s tem, da upošteva možnost, da se investitor odloči za izbor proizovodov, ki so projektno predvideni.
11. | Izvedbo preizkusov električnih inštalacij, elektro razvodnih omar (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov s strani pooblaščenih merilcev. O pravilnosti delovanje za teh naprav izdelati zapisnik – tabelo, kjer bo razvidno, da je bila dotična instalacija pregledana in pravilno deluje.
12. | Vodenje gradbenega dnevnika in gradbene knjige z izmerami skladno s Pravilnikom o vodenju gradbenega dnevnika in gradbene knjige. Izmere gradbene knjige se vodijo tako, da se v izmerah prokažejo vse trase poteka električnih vodov, kabli pa se dolžinsko prikazujejo po posameznih tokokrogih električnega sestava.
13 | Izdelavo enopolnih oziroma tropolnih shem elektro inštalacij in opreme na osnovi PID dokumentacije in vložitev teh shem v za to pripravljen »žep« v posameznih električnih sestavih.
14 | Izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje elektro inštalcij in opreme, šolanje uporabnika.
15. | Izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za elektro inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
a) | izjave,
b) | certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
c) | zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
d) | navodila za uporabo in vzdrževanje,
e) | garancijske liste,
f) | seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
16. | Izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
17. | Čiščenje terena zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji.
18. | Zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami, odtujitve do primopredaje izvedenih del investitorju.
19. | Nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči.
20. | Ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe.
21. | Za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje ( tehnološki elaborat ), ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog elektro inštalacij in elektro opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta.
22. | Za vso opremo, ki bi jo izvajalec glede na projektni popis želel zamenjati mora pridobiti pisno potrditev projektanta, nadzornika in investitorja. Ne bo se potrjevala oprema nižjega kvalitativnega razreda od projektno predvidenega, če to ne bo imelo za investitorja pozitivnega finančnega ali tehničnega učinka.
23. | Izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave. Garancijska doba posameznega izdelka začne teči z dnem primopredaje objekta.

## GD
1. GRADBENA DELA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
PREDDELA
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 98 | 0 | 0
2 | Zakoličba ostoječih podzemnih komunalnih vodov - elektrika, telekomunikacije, vodovod, kanalizacija ... | m | 25 | 0 | 0
3 | Strojno rezanje obstoječega asfalta oziroma betona do debeline 10 cm | m | 12 | 0
4 | Rušenje asfalta oziroma betona debeline do 10 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju), oddaja gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ( Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) | m2 | 3.8 | 0
ZEMELJSKA DELA
5 | Površinski odriv humusa debeline do 20 cm na začasno skladiščenje gradbenega materiala na gradbišču na razdalji do 20 m | m3 | 0.2 | 0 | 0
6 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. Širine do 0,55 m in globine do 1,25 m | m3 | 31.1 | 0 | 0
7 | Fino planiranje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 52.7 | 0 | 0
8 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 4-8 mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 4-8 m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 20 | 0 | 0
9 | Izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10 cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 1.5 | 0 | 0
10 | Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0/32 mm s komprimiranjem v slojih po 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 0.7 | 0 | 0
11 | Zasip kabelskega jarka s kamnito gredo frakcije 0/63 mm s komprimiranjem v slojih po 20 cm | m3 | 1.4 | 0 | 0
12 | Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih 20 cm s prebrano zemljo do vrha jarka oziroma do vrha brežine ali zelenice, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 25.8 | 0 | 0
13 | Nakladanje in dovoz humusa iz začasnega skladiščenja na gradbišču, razstiranje po končanih delih | m2 | 53.3 | 0 | 0
14 | Ponovna ureditev zelenice z zatravitvijo za postavitev v prvotno stanje | m2 | 53.3 | 0 | 0
15 | Asfalt: nosilni sloj (AC 22 base B50/70 A3) debeline 8 cm, vključno s pripravo podlage in planiranjem zaključnega sloja tampona s točnostjo ±1cm ter obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 3.8 | 0 | 0
16 | Asfalt: obrabno-zaporni sloj (AC 11 surf B 50/70 A3) debeline 4 cm, vključno s komplet predhodnim obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 3.8 | 0 | 0
17 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju), oddaja gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ( Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) | m3 | 27.8 | 0 | 0
GRADBENA DELA
18 | PVC EE zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigma) f160/150,6 mm (v palicah) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, …, položena v kabelski rov | m | 280 | 0 | 0
19 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) f110 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, …, položena v kabelski rov | m | 24 | 0 | 0
20 | Polnostenska PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigma optika) 2xf50/40 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 90 | 0 | 0
21 | Nerjaveč valjanec 30x3,5 mm položen v kabelski rov, ki ga mora položiti izvajalec elektromontažnih del | m | 92 | 0 | 0
22 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 4 | 0 | 0
23 | Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri prehodu iz kabelskega rova na plano | kos | 2 | 0 | 0
24 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" položen v kabelski rov | m | 98 | 0 | 0
25 | Strojno dolbljenje preboja dimenzij 40x40 cm v betonsko steno obstoječega kabelskega jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije ter obdelava odprtine v jašku s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | kpl | 1 | 0 | 0
26 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzi 150x150x150 cm v zelenici (količine za izdelavo enega jaška) - predfabriciran kot npr. tip Jadranka
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 2,0 x 2,0 x 2,2 m v terenu III. do VI. ktg. | m3 | 10.8
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 4
| - polaganje filca | m2 | 4
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.4
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 150x150x100 cm | kos | 1
| - vgradnja prefabriciranega podaljška betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 150x150x50 cm, pritrditev na osnovni jašek | kos | 1
| - vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij 180x180x20 cm, nosilnosti 250 kN | kos | 1
| - izdelava opaža glave jaška in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 1.7
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 15.6
| - vgradnja betona C30/37 v galvo jaška, prereza 0,2 m3/m2 | m3 | 0.9
| - vgradnja dvojnega LTŽ pokrova s skupno odprtino 600x1250 mm, demontažno prečko, z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem, ustreza kot npr. 811 (Livar) | kos | 1
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.3
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 4.1
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju), oddaja gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ( Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) | m3 | 6.8
| KJ 150x150x150 cm v zelenici | kpl | 1 | 0 | 0
27 | Izdelava temelja za omari PMO P eBUS in R P eBUS (količine za izdelavo enega temelja), temelj se vkomponira v obstoječi zid platoja
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 2,1 x 1,0 x 1,1 m v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 2.8
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 2.1
| - polaganje filca | m2 | 2.1
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10 cm | m3 | 0.21
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 7.5
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 51.5
| - vgradnja sidrnega vijaka za pritrditev omare na temelj, dimenzije M12 x 250 mm (s šablono) | kos | 8
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxh): 1,9 x 0,8 x 0,5 m + 1,9 x 0,4 x 0,75 m | m3 | 1.4
| - vgradnja stigmaflex cevi f110 mm za uvod kablov v omaro | m | 6
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 1.45
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju), oddaja gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ( Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) | m3 | 1.35
| Temelj za omari PMO P eBUS in R P eBUS | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Izdelava temelja za polnilni postajo (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,05 x 1,1 x 0,8 m v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 1
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.2
| - polaganje filca | m2 | 1.2
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10 cm | m3 | 0.12
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 3
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 28.7
| - vgradnja sidrnega vijaka za pritrditev omare na temelj, dimenzije M12 x 250 mm (s šablono) | kos | 6
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxh): 0,9 x 0,4 x 1,5 m | m3 | 0.6
| - vgradnja stigmaflex cevi f110 mm za uvod kablov v omaro | m | 6
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.4
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju), oddaja gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ( Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) | m3 | 0.6
| Temelj za polnilno postajo | kpl | 1 | 0 | 0
29 | Izvedba križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos
| - križanje s TK vodom | kos | 1 | 0 | 0
| - križanje z vodovodom | kos | 1 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## EM
2. ELEKTROMONTAŽNA DELA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Kabel FG16OR16 1x240 mm2 - povezava med obstoječim in novim NN poljem (3x (2x FG16OR16 1x240 mm2) + FG16OR16 1x240 mm2) | m | 70 | 0 | 0
2 | Kabelski čevelji za kabel FG16R16 1x240 mm2, Cu 240 mm2/f12 mm, toploskrčna cev z lepilom za zaščito kabelsega čevlja, priklop kabla | kpl | 14 | 0 | 0
3 | Kabel NA2XY-J 4x240 + 1,5 mm2 (SM) uvlečen v cev kabelske kanalizacije - povezava med TP in PMO P eBUS | m | 500 | 0 | 0
4 | Kabelski čevelji za kabel NA2XY-J 4x240 mm2, Al/Cu 240 mm2/f12 mm, kabelski končnik, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelsega čevlja, priklop kabla | kpl | 4 | 0 | 0
5 | Kabel FG16R16 1x185 mm2 - povezava med PMO P eBUS in R P eBUS | m | 12 | 0 | 0
6 | Kabelski čevelji za kabel FG16R16 1x185 mm2, Cu 185 mm2/f12 mm, toploskrčna cev z lepilom za zaščito kabelsega čevlja, priklop kabla | kpl | 10 | 0 | 0
7 | Kabelski tulec za zaključek kabla, toploskrčna cev z lepilom za zaščito kabelskega tulca za kabel FG16OR16 1x185 mm2, priklop kabla | kpl | 6 | 0 | 0
8 | Kabel NYY-J 4x185 mm2 uvlečen v cev kabelske kanalizacije - povezava med R P eBUS in polnilno postajo | m | 40 | 0 | 0
9 | Kabelski čevelji za kabel NYY-J 4x185 mm2, Cu 185 mm2/f12 mm, kabelski končnik, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelsega čevlja, priklop kabla | kpl | 4 | 0 | 0
10 | Napisna ploščica z oznako in opisom kabla, pritrjena na kabel v kabelskem jašku | kos | 16 | 0 | 0
11 | Dopolnitev obstoječega NN polja v transformatorski postaji TN 0591 MMPV 1, s sledečimi elementi, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi:
omara
| - prostostoječa kabelska omara, serije TwinLine, ohišje iz jeklene pločevine, enokrilna vrata iz jeklene pločevine, prašno barvano, v barvi RAL 7035, stopnja zaščite IP55, dovodi in odvodi so z zgornje strani, dimenzij (šxvxg): 550 x 1850 x 275 mm, kot npr. TL212G TL (ABB) - 2CPX010101R9999 | kos | 1
| - podstavek za omaro, serije TwinLine, v barvi RAL 9005, dimenzij 100 x 550 x 253,5 mm, kot npr. TZL210 (ABB) - 2CPX010584R9999 | kos | 1
| - zapiralna prirobnica iz jeklene pločevine debeline 1,5 mm z obodom penastim tesnilom, primerna za stenske in stoječe omarice TwinLine, kot npr. TZ106 (ABB) - 2CPX010458R9999 | kos | 4
| - bakrena zbiralka (215x30x10 mm), nazivni tok največ 630 A, kot npr. ZX1220 (ABB) - 2CPX042267R9999 | kos | 3
| - navpični profil WR, nameščen v omaro, vvišine 1050 mm, za višinsko izravnavo pri uporabi prečnih profilov, sistemska komponenta za montažni okvir WR, kot npr. ZWM373 (ABB) - 2CPX041438R9999 | kos | 2
| - montažni profil, primeren za omaro globine 225 mm, kot npr. TZ601 (ABB) - 2CPX010779R9999 | kos | 1
| - montažni okvir WR, širine 500 mm, višine 1800 mm, z navpično profilno tirnico WR, s prečno profilno tirnico, za omare globine 225 mm, kot npr. 2PW OH8 V2(ABB) - 2CPX042850R9999 | kos | 1
| - vodoravni prečni profil, širine 500 mm, za ločevanje polj na zgornje in spodnje, vključno z montažnimi vijaki, kot npr. 2PW (ABB) - 2CPX041444R9999 | kos | 1
| - modul za namestitev dveh varovalčnih ločilnikov 630 A, dimenzij 450x500 mm, kot npr. MA630ALSB (ABB) - 2CPX041385R9999 | kos | 1
| - modul za namestitev enega odklopnika Tmax 630 A, dimenzij 250x750 mm, kot npr. MD100 (ABB) - 2CPX042258R9999 | kos | 1
| - modul za namestitev opreme, dimenzij 250x750 mm, kot npr. MM115 (ABB) - 2CPX041254R9999 | kos | 1
| - modul za namestitev opreme, dimenzij 500x300 mm, kot npr. MM212 (ABB) - 2CPX041246R9999 | kos | 1
oprema
| - odklopnik, In=630A, Icu= 36kA, 3p, z elektronsko zaščitno enoto Ekip Dip LS/I, ustreza kot npr. XT5N 630 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F (ABB) - 1SDA100355R1 | kos | 1
| - terminal za priklop kablov za odklopnik Tmax, 3 polni, kot npr. KIT R- REAR TERMINALS - XT5 3pcs (ABB) - 1SDA104760R1 | kos | 2
| - vertikalna varovalčno/stikalna letev za sistem 185 mm, tripolni, kot npr. ZLBM2-3P-M12 400A (ABB) - 1SEP620012R3000, z NV varovalkami 280 A gG | kos | 1
skupaj
| - montaža na pripravljeno lokacijo, komplet ožičenje v omari, bakrena povezava na sosednjo NN ploščo, napisne ploščice dodatne opreme, pritrdilni in ostali drobni material in meritve | kos | 1
| Dopolnitev obstoječega NN polja | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Priključno merilna omara PMO P eBUS - tipska prostostoječa kabelska omarica iz nerjaveče pločevine, stopnja IP zaščite na prah in vodo IP54, stopnja odpornosti na udarce IK08, montirana na betonski temelj, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi:
omara
| - prostostoječa kabelska omara iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 1000 x 1600 x300 mm, s podstavkom dimenzij (šxvxg): 1000 x 100 x 300 mm, razdeljena na priključni in merilni del, merilni del je opremljen z okencem s pogledom na števec, števčno ploščo, predal za načrte A4 | kos | 1
| - na steni med omarama PMO P eBUS in R P eBUS je potrebno narediti odprtino f160mm za prehod kablov med omarama, po obodu namestiti gumi tesnilo za zaščito kablov | kos | 1
sistem BUS60
| - univerzalni nosilec zbiralk za sistem 60 mm, 3 polni, 630A | kos | 2
| - končno prekritje za nosilec zbiralk | kos | 2
| - univerzalni nosilec zbiralk PEN za sistem 60 mm, 1 polni | kos | 2
| - končno prekritje za nosilec zbiralk | kos | 2
| - gola bakrena zbiralka pocinjena, dolžine 2400 mm, dimenzij 10x30 mm, 630A | kos | 2
priključni del
| - priključna adapter za sistem 60 mm, 3 polni, priključne sponke za okrogle vodnike 150-300 mm2 z zaščitnim pokrovom, dimenzij: 135x200x117,5 mm | kos | 2
| - priključna sponka za zbiralko 10 mm, 95-300 mm2 | kos | 4
| - priključna sponka za zbiralko 10 mm, 4-35 mm2 | kos | 2
| - horizontalni varovalčni ločilnik za sistem BUS 60, tripolni, kot npr. KVL-B-3 3p M10 - 630A (Eti) z NV varovalkami 500 A gG | kos | 1
| - priključna sponka za varovalčni ločilnik KVL-B-2 3p, kot npr. SP HVL3 P2 - 001692766 (Eti) za priklop dveh vodnikov 120-240 mm2 | kos | 3
| - horizontalni varovalčni ločilnik za sistem 60 mm, tripolni, kot npr. KVL-B-00 3p M8-M8 - 160A (Eti) z NV varovalkami 160 A gG | kos | 1
| - prenapetostni zaščitni odvodnik 1. stopnje - varistor, Iimp (10/350)= 12,5 kA, In (8/20)= 25 kA, Imax (8/20)= 50 kA, Uc= 320V, Up= 1,2 kV, s prikazom stanja kot npr. PZH R1 320/12,5 (Hermi) | kos | 3
| - skozni tokovni merilni transformatorji 600A/5A, kot npr. TSC 6 (Pfiffner) | kos | 3
merilni del
| - trifazni polindirektni dvosmerni elektronski števec delovne in jalove energije z merjeno močjo - 400/230V, 5A, z LCD prikazovalnikom, kot npr. MT880-T1A42R56 (Iskraemeco) | kos | 1
| - GSM/GPRS komunikacijski vmesnik za števec električne energije, kot npr. CM-v-3 (Iskraemeco) z anteno | kos | 1
| - merilno spončna garnitura (merilne sponke, avtomatske varovalke za napetostne veje) | kos | 1
skupaj
| - ožičenje omarice, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, napisnimi ploščicami opreme omarice in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelava troplne sheme, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za omarico | kos | 1
| PMO P eBUS | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Razdelilnik R P eBUS- tipska prostostoječa kabelska omarica iz nerjaveče pločevine, stopnja IP zaščite na prah in vodo IP54, stopnja odpornosti na udarce IK08, montirana na betonski temelj, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi:
omara
| - prostostoječa kabelska omara iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 800 x 1600 x300 mm, s podstavkom dimenzij (šxvxg): 800 x 100 x 300 mm, perforirano montažno ploščo za vgradnjo opreme, predal za načrte A4 | kos | 1
| - na steni med omarama PMO P eBUS in R P eBUS je potrebno narediti odprtino f160mm za prehod kablov med omarama, po obodu namestiti gumi tesnilo za zaščito kablov | kos | 1
sistem BUS60
| - univerzalni nosilec zbiralk za sistem 60 mm, 3 polni, 630A | kos | 2
| - končno prekritje za nosilec zbiralk | kos | 2
| - univerzalni nosilec zbiralk PEN za sistem 60 mm, 1 polni | kos | 2
| - končno prekritje za nosilec zbiralk | kos | 2
| - gola bakrena zbiralka pocinjena, dolžine 2400 mm, dimenzij 10x30 mm, 630A | kos | 2
oprema
| - glavno bremensko ločilno stikalo za vgradnjo na montažno ploščo omare, In= 630A, kontaktni sklop 3x (0-1), z indikacijo položaja kontakta, kot npr. XT5D 630 3p F F (ABB) | kos | 1
| - adapter za sistem 60 mm, za stikalne elemente 630A, 3 polni, enostavna pritrditev, kot npr. 9360.535 (Rittal) | kos | 1
| - zbiralčni priključek, za stikalo za priklop dveh kablov | kos | 1
| - prekritje za zbiralčni priključek | kos | 1
| - horizontalni varovalčni ločilnik za sistem 60 mm, tripolni, kot npr. KVL-B-00 3p M8-M8 - 160A (Eti) z NV varovalkami 160 A gG | kos | 1
| - prenapetostni zaščitni odvodnik I. in II. stopnje, Iimp (10/350)= 25 kA, In (8/20)= 25 kA, Imax (8/20)= 50 kA, Uc= 275V, Up= 1,2 kV, tripolni, s prikazom stanja kot npr. PZH R1 275/25/3+0 (Hermi) | kos | 1
| - odklopnik, In=400A, Icu= 36kA, 3p, z elektronsko zaščitno enoto Ekip Dip LS/I, ustreza kot npr. XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=400 3p F F (ABB) - 1SDA100354R1 | kos | 2
| - adapter za sistem 60 mm, za stikalne elemente 400A, 3 polni, enostavna pritrditev, kot npr. 9360.535 (Rittal) | kos | 2
| - izklopilna tuljava za odklopnik T5, napetost 220-240V AC - 220-250V DC, ustreza kot npr. YO XT5-XT6 110..240 Vac - 110..250 Vdc (ABB) - 1SDA104926R1 | kos | 2
| - tokovni toroidni transformator preostalega toka tipa B s kovinskim oklopom, območje delovanja Idn=100 mA, kot npr. CTB-2/80 (Contrels) | kos | 2
| - krmilni rele za preostali tok tipa B, Idn= 30 mA - 10 A, napajalna napetost 230V AC, kot npr. ELR-3BN (Conterl) | kos | 2
| - krmilna tipka za vgradnjo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1x NO + 1xNC), kot npr. Z-PU/SO (Eaton) | kos | 4
| - končno stikalom na vratih omare, kot npr. ACDSW010 (Schrack) | kos | 1
| - servisna LED svetilka 5W, ustreza kot npr. IU008518 (Schrack) | kos | 1
| - ventilator s filtrom za prezračevanje omare, 230V AC, 19W kot npr. IUKNF2523A (Schrack), izhodni filter kot npr. IUKNE250 (Schrack) in termostat za prezračevanje 0-60°C s kontaktom NP, kot npr. IUK08566 (Schrackl) | kos | 1
| - električni grelec 230V AC, 100 W za razvlaževanje omare, kot npr. IUK08344 (Schrack), termostat za ogrevanje 0-60°C s kontaktom NZ, kot npr. IUK08565 (Schrack) | kos | 1
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. S201M-C 6 C6A (Eti) | kos | 4
| - adapter za sistem 60 mm, za stikalne elemente 16A, 3 polni, širine 45 mm, kot npr. 9360.710 (Rittal) | kos | 2
| - miniaturni rele, krmilna napetost 230V AC, 4x preklopni kontakt NO/NZ 6A, s podnožjem za DIN letev, kot npr. PT570730 (Schrack), podnožje YPT8704 (Schrack), | kos | 1
| - PE - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1
| - N - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 1
| - priključna sponka za zbiralko 10 mm, 95-300 mm2 | kos | 4
skupaj
| - ožičenje omarice, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, napisnimi ploščicami opreme omarice in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelava troplne sheme, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za omarico | kpl | 1
| R P eBUS | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Preverjanje električnih inštalacij zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, preglednik mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - preglednik mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## PEV
3. POLNILNICA ELEKTRIČNIH VOZIL
Št. | Opis |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Dobava DC polnilnice za električne avtobuse z naslednjimi karakteristikami:
Priklop na elektroenergetsko omrežje:
| Napajalna napetost [VAC] | 400 VAC +10%...-15% (-5 …-15% z zmanjšano močjo)
| Nazivna frekvenca [Hz] | 50 Hz
| Nazivni tok [A] | najmanj 300A
| Faktor moči | Najmanj 0,99 pri polni obremenitvi
| Harmonski faktor popačenja (THD) | Največ 3%
| Možni ozemljitveni sistemi | TN-C, TN-C-S, TN-S, TT
| Velikost dovodnega vodnika na fazo | Najmanj 2 x 300 mm2
DC izhod:
| DC izhodna napetost [VDC] | minimalno 600 VDC
| Minimalna nazivna DC izhodna moč [kW] | 200 kW z možnostjo povečave na 400kW
| Izkoristek | 97%
Razporeditev moči:
| Močnostni moduli | 2x 100 kW z možnostjo izločitve okvarjenega modula, brez vpliva na delovanje polnilnice. - možnost nadgradnje z dodatnimi moduli, za povečanje skupne moči
| Deljenje moči | Polnilnica mora omogočati deljenje moči med polnilnimi priključki z največ 50 kW korakom
Splošne karakteristike in varnost:
| Temelj za postavitev polnilnice | izdela naročnik po navodilih dobavitelja polnilnice
| IP in IK stopnja zaščite | IP54, IK10
| Lastna raba v stanju pripravljenosti | Največ 200 W
| Material in korozijska zaščita ohišja | Nerjaveče jeklo 430 in Aluminij
Odpornost proti koroziji: C5-H, ISO 12944
| Zaščite | Podnapetostna, prenapetostna, pretokovna, kratkostična, zemljostična
| Tip integrirane prenapetostne zaščite v polnilnici (SPD) | Najmanj Tip1 + Tip2
| Kratkostična vzdržnost | Najmanj 50 kA
Okoljski dejavniki:
| Elektro-magnetna kompatibilnost | Class A po standardu IEC 61851-21-2
| Dinamično omejevanje moči | Možnost nadgradnje z zunanjim modulom za dinamično omejevnaje moči
| Posodibtve programske opreme polnilnice | Daljinsko preko spletne aplikacije
| Osvetlitev polnilnice | Dvoji status LED RGBW na priključek (eden na polnilnici in drugi na držalu za priključek)
| MID merilnik električne energije | Integriran v polnilnici
| Minimalno temperaturno območje delovanja | od -25°C do +55°C
| Delovanje z maksimalno močjo brez zmanjševanja moči | min. do +40°C
| Vlažnost | do 95 %, brez kondenzacije
| Hrup | v skladu z Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l 117/2026)
Priključek za priključitev na polnilnico:
| Vrsta priključka | CCS2
| Število polnilnih priključkov | 2
| Sistem za upravljanje polnilnega kabla | Vgrajeno na polnilnici
| Dolžina polnilnega kabla | 7 m s priključkom
| Sistem hlajenja priključka | CCS2 s patentirano dvofazno hladilno tehnologijo
| Minimalni izhodni tok | 400A neprekinjeno (600A kratkotrajno)
| Ohišje priključka | Možnost menjave posameznih delov ohišja in konektorjev
Uporabniški vmesnik:
| Zaslon | HD barvni LCD-zaslon z zaščito proti bleščanju; Svetlost: 1300cd/m2, Kontrast: 5000:1;
| Konfiguracija prikazov na zaslonu | Cene, način plačila, pomoč uporabnikom, barva, logotip blagovne znamke, koda QR za aplikacije,…
| Upravljanje polnilnice | 4 tipke
| Avtentikacija uporabnika | RFID, mobilna aplikacije, funkcija samodejno polnjenje (Autocharge), priklopi in polni (Plug & Charge), bančne kartice
| RFID reader | Mifare ISO 14443 A/B to part 4 and ISO 15693, ISO 18092/ECMA-340 (NFC). Ostali so na voljo na zahtevo (Calypso, Ultralight, PayPass, HID in več)
| Plačilni terminal | predpriprava polnilnice za montažo in uporabo plačilnega terminala
Povezljivost:
| Mobilna omrežja GSM | 4G / 5G / LTE
| Povezljivost na splet | GSM in Ethernet (RJ45)
| Povezljivost na zaledni sistem | OCPP 1.6 in 2.0.1
| Oddaljeno upravljanje | Nadzor dostopa, konfiguracija, diagnostika, posodobitve programske opreme
Tehnična podpora in vzdrževanje:
| Garancija: | 2 leti
Standardi:
| Varnostni standardi | IEC 61851-1, IEC 61851-23
| Polnilni sistem | CCS2 (Kombinirani polnilni sistem)
| Povezljivost med polnilnico in e-vozilom | DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-3, Samodejno polnjenje (Autocharge), Priklopi in polni (Plug & Charge)
| Merilni standard | MID, Eichrecht
| Direktiva RED (Direktiva o radijski opremi) | ETSI EN 300 330, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3,
ETSI 301 489-52, ETSI EN 301 908-13, EN 50364 (RFID),
IEC 62311: 2019, EN IEC 62311: 2020 (4G test)
| Trajnostne, oklojske zahteve in stopnja onesnaženja okolja | ISO 14025, Class 3 (zunaj), Class 2 (znotraj), ENERGY STAR
| Dodatni standardi | CCS priključek, skladen s standardi IEC 62196-1 in IEC 62196-3, IP zaščita v skladu s standardom IEC 60529
| Dodatni certifikati | Certifikat pridobljen s strani neodvisne organizacije kot: TUV,…
| Izdelano | EU
- v ceni mora biti vključeno: transport, zagon, preizkus, šolanje uporabnikov, predaja dokumentacije, meritev in certifikatov.
|  |  | kpl | 2 | 0 | 0
Skupaj polnilnica električnih vozil: | [5 empty] | 0

## Ostalo
4. OSTALO
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Priprava odklopov, izvedba začasnih napajanj in nadzor | kom | 1 | 0 | 0
2 | Projektantski nadzor električnih napeljav, potovalni čas ni vključen (po dejanskih stroških) | ur | 12 | 0 | 0
3 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja, potovalni čas ni vključen (po dejanskih stroških) | ur | 6 | 0 | 0
4 | Izdelava kolet PID-a (Projektna dokumentacija izvedenih del) | kom | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja in izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov, vnos v kataster komunalnih komunalnih vodov, posnetek izvesti pred zasipanje kabelskega jarka vodov | kom | 1 | 0 | 0
Skupaj ostalo: |  |  |  |  | 0