## List1
Opis karakteristike: | Zahtevana vrednost: | Podatek o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev: (Obkroži ali vpiši vrednost)
Priklop na elektroenergetsko omrežje:
Napajalna napetost [VAC] | 400 VAC +10%...-15% (-5 …-15% z zmanjšano močjo) | DA/NE
Nazivna frekvenca [Hz] | 50 Hz | DA/NE
Nazivni tok [A] | najmanj 300A | DA/NE
Faktor moči | Najmanj 0,98 pri polni obremenitvi | DA/NE
Harmonski faktor popačenja (THD) | Največ 5% | DA/NE
Možni ozemljitveni sistemi | TN-C, TN-C-S, TN-S, TT | DA/NE
DC izhod:
DC izhodna napetost [VDC] | minimalno 600 VDC | DA/NE
Minimalna nazivna DC izhodna moč [kW] | 200 kW z možnostjo povečave na 400kW | DA/NE
Izkoristek | najmanj 95% | DA/NE
Razporeditev moči:
Močnostni moduli | 2x 100 kW z možnostjo izločitve okvarjenega modula, brez vpliva na delovanje polnilnice. - možnost nadgradnje z dodatnimi moduli, za povečanje skupne moči | DA/NE
Deljenje moči | Polnilnica mora omogočati deljenje moči med polnilnimi priključki z največ 50kW korakom | DA/NE
Splošne karakteristike in varnost:
IP in IK stopnja zaščite | IP54, IK10 | DA/NE
Material in korozijska zaščita ohišja | Nerjaveče jeklo 430 in aluminij ali enakovredno | DA/NE
Zaščite | Podnapetostna, prenapetostna, pretokovna, kratkostična, zemljostična | DA/NE
Tip integrirane prenapetostne zaščite v polnilnici (SPD) | Najmanj Tip1 + Tip2 | DA/NE
Kratkostična vzdržnost | Najmanj 50 kA | DA/NE
Okoljski dejavniki:
Posodibtve programske opreme polnilnice | Daljinsko preko spletne aplikacije | DA/NE
Osvetlitev polnilnice | Status LED RGBW na priključek | DA/NE
MID merilnik električne energije | Integriran v polnilnici | DA/NE
Minimalno temperaturno območje delovanja | od -10°C do +40°C | DA/NE
Hrup | v skladu z Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l 117/2026) | DA/NE
Priključek za priključitev na polnilnico:
Vrsta priključka | CCS2 | DA/NE
Število polnilnih priključkov | 2 | DA/NE
Sistem za upravljanje polnilnega kabla | Vgrajeno na polnilnici | DA/NE
Dolžina polnilnega kabla | 7m s priključkom | DA/NE
Sistem hlajenja priključka | CCS2 s patentirano dvofazno hladilno tehnologijo | DA/NE
Minimalni izhodni tok | 300A neprekinjeno (600A kratkotrajno) | DA/NE
Ohišje priključka | Možnost menjave posameznih delov ohišja in konektorjev | DA/NE
Uporabniški vmesnik:
Konfiguracija prikazov na zaslonu | Cene, način plačila, pomoč uporabnikom, barva, logotip blagovne znamke, koda QR za aplikacije,… | DA/NE
Upravljanje polnilnice | 4 tipke | DA/NE
Avtentikacija uporabnika | RFID, mobilna aplikacije, funkcija samodejno polnjenje (Autocharge), priklopi in polni (Plug & Charge), bančne kartice | DA/NE
RFID reader | Mifare ISO 14443 A/B to part 4 and ISO 15693, ISO 18092/ECMA-340 (NFC) | DA/NE
Plačilni terminal | predpriprava polnilnice za montažo in uporabo plačilnega terminala | DA/NE
Povezljivost:
Mobilna omrežja GSM | 4G / 5G / LTE | DA/NE
Povezljivost na splet | GSM in Ethernet (RJ45) | DA/NE
Povezljivost na zaledni sistem | OCPP 1.6 in 2.0.1 | DA/NE
Oddaljeno upravljanje | Nadzor dostopa, konfiguracija, diagnostika, posodobitve programske opreme | DA/NE
Standardi:
Povezljivost med polnilnico in e-vozilom | DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-3, Samodejno polnjenje (Autocharge), Priklopi in polni (Plug & Charge) | DA/NE
Merilni standard | MID ali Eichrecht | DA/NE
Direktiva RED (Direktiva o radijski opremi), pridobljeni s strani neodvisne organizacije kot: TUV,… (Predložiti certifikate) | ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3, | DA/NE
| ETSI 301 489-52, ETSI EN 301 908-13, EN 50364 (RFID), | DA/NE
| IEC 62311: 2019, EN IEC 62311: 2020 (4G test) | DA/NE
Standardi za priključek, pridobljeni s strani neodvisne organizacije kot: TUV,… (Predložiti certifikate) | CCS priključek, skladen s standardi IEC 62196-1 in IEC 62196-3 | DA/NE
LVD in EMC certifikati, pridobljeni s strani neodvisne organizacije kot: TUV,… (Predložiti certifikate) | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 in IEC 61851-23 | DA/NE
Tehnična podpora in vzdrževanje:
Garancija: | 2 leti | DA/NE