## Sklop 1 - NN KP
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 1: NN KABELSKI PRIBOR
izpolni ponudnik
Poz. | Ident.št. | Naziv materiala (tehnični podatki + dodatni opis) | Enota | Kol. | Cena/kos | Skupaj cena | Tip (oznaka iz kataloga), proizvajalec | Št. strani iz
[5 empty] | (EUR) | (EUR) |  | ponudbene
[5 empty] | (brez DDV) | (brez DDV) |  | dokumentacije
IZOLACIJSKE CEVI - za izoliranje in tesnjenje kabelskih spojev - srednjestenske - dolžine 1 m - minimalni premer pred krčenjem/maksimalni premer po krčenju:
1 |  | 9/3 mm | kos | 1300 |  | 0
2 |  | 16/6 mm | kos | 1600 |  | 0
3 |  | 24/8 mm | kos | 1400 |  | 0
4 |  | 50/18 mm | kos | 260 |  | 0
MANŠETE SERVISNE - za izoliranje in tesnjenje poškodovanega plašča kabla - srednjestenske - dolžine 1,5 m - minimalni premer pred krčenjem/maksimalni premer po krčenju:
5 |  | 43/12 mm | kos | 80 |  | 0
6 |  | 75/25 mm | kos | 100 |  | 0
7 |  | 125/40 mm | kos | 20 |  | 0
ZAKLJUČNE TESNILNE KAPE - za tesnjenje in zaščito koncev neuporabljenih kablov - minimalni premer pred krčenjem/ maksimalni premer po krčenju:
8 |  | 35/15 mm | kos | 120 |  | 0
9 |  | 55/25 mm | kos | 600 |  | 0
10 |  | 75/40 mm | kos | 400 |  | 0
11 |  | 95/60 mm | kos | 30 |  | 0
NN KABELSKA SPOJKA - za 4-žilne kable 0,6/1 kV izolirane z umetno maso - z konektorji oz. veznimi tulci
12 |  | - za kabel preseka 4×16 mm2 | kos | 350 |  | 0
13 |  | - za kabel preseka 4×35 mm2 | kos | 2400 |  | 0
14 |  | - za kabel preseka 4×70 mm2 | kos | 600 |  | 0
15 |  | - za kabel preseka 4×150 mm2 | kos | 1100 |  | 0
16 |  | - za kabel preseka 4×240 mm2 | kos | 200 |  | 0
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!
izpolni ponudnik
Poz. | Ident.št. | Naziv materiala (tehnični podatki + dodatni opis) | Enota | Kol. | Cena/kos | Skupaj cena | Tip (oznaka iz kataloga), proizvajalec | Št. strani iz
[5 empty] | (EUR) | (EUR) |  | ponudbene
[5 empty] | (brez DDV) | (brez DDV) |  | dokumentacije
NN KABELSKI ZAKLJUČEK - za 4-žilne kable 0,6/1 kV izolirane z umetno maso - za zunanjo in notranjo montažo - brez kabelskih čevljev
17 |  | - za kabel preseka 4×16 mm2 | gar | 70
18 |  | - za kabel preseka 4×35 mm2 | gar | 2400 |  | 0
19 |  | - za kabel preseka 4×70 mm2 | gar | 3000 |  | 0
20 |  | - za kabel preseka 4×150 mm2 | gar | 1100 |  | 0
21 |  | - za kabel preseka 4×240 mm2 | gar | 300 |  | 0
TRANSFORMATORSKE SPONKE - za kabel zvijavi Cu 1×240 mm2 0,6/1 kV - za priključitev na skoznjik transformatorja po SIST EN 50386 - možnost priključitve z vertikalne in horizontalne strani - z zaščitno kapo za notranjo montažo
22 |  | - NN transformatorska sponka za 1 kabel; navoj NN priključka M12 - zaščitna kapa za transformatorsko sponko za 1 kabel (notranja montaža) | kos | 30 |  | 0
23 |  | - NN transformatorska sponka za 1 kabel; navoj NN priključka M20 - zaščitna kapa za transformatorsko sponko za 1 kabel (notranja montaža) | kos | 5 |  | 0
24 |  | - NN transformatorska sponka za 4 kable; navoj NN priključka M12 - zaščitna kapa za transformatorsko sponko M12 za 4 kable (notranja montaža) | kos | 5 |  | 0
25 |  | - NN transformatorska sponka za 4 kable; navoj NN priključka M20 - zaščitna kapa za transformatorsko sponko za 4 kable (notranja montaža) | kos | 70 |  | 0
26 |  | - NN transformatorska sponka za 4 kable; navoj NN priključka M30 - zaščitna kapa za transformatorsko sponko za 4 kable (notranja montaža) | kos | 90 |  | 0
27 |  | - NN transformatorska sponka za 4 kable; navoj NN priključka M42 - zaščitna kapa za transformatorsko sponko za 4 kable (notranja montaža) | kos | 90 |  | 0
|  |  | VSE SKUPAJ - SKLOP A (brez DDV) |  |  | 0
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!
Tehnični pogoji
1 |  | NN kabelski pribor mora biti v skladu s standardom (oz. enakovrednimi): - SIST EN 50393 Transformatorske sponke morajo biti v skladu s standardom (oz. enakovrednimi): - SIST EN IEC 61238-1-1
2 |  | Ponudnik mora za vse ponujene proizvode predložiti veljavno EU izjavo o skladnosti, izdano in podpisano s strani proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v EU, iz katere je razvidna skladnost z zahtevanimi oziroma enakovrednimi standardi. Izjava mora biti pripravljena v skladu z veljavno harmonizacijsko zakonodajo EU in vsebovati najmanj elemente iz Priloge III Sklepa št. 768/2008/ES. Če izjavo izda pooblaščeni zastopnik, mora ponudnik priložiti tudi veljavno pooblastilo proizvajalca.
3 |  | Vse izolacijske skrčne cevi (s funkcijo tesnjenja) NN kabelskega pribora morajo biti toploskrčne in morajo na notranji strani vsebovati lepilo oz. vezivo.
4 |  | Ponudnik mora predložiti tehnične podatke kabelskega pribora.
5 |  | K vsakemu kompletu (NN kabelske spojke in NN kabelske glave) morajo biti priložena navodila za montažo v slovenskem jeziku.
Pakiranje in dobava
1 |  | Pakiranje mora izpolnjevati vse zahteve za odlaganje materiala za pakiranje.
Ostali pogoji, ki jih ponudnik sprejme
1 |  | Naročnik si pridržuje pravico, da lahko v sklopu preverjanja primernosti ponudb izvede ogled pri vseh ponudnikih. Ponudnik mora v primeru naročnikove zahteve v roku 5 delovnih dni organizirati ogled ponujenega NN kabelskega pribora v RS ali naročniku dostaviti vzorec izbranega NN kableskega pribora iz ponudbe. Ob ogledu mora ponudnik v vpogled pripraviti kopije poročil o opravljenih tipskih preizkusih, na podlagi katerih je izdana predložena izjava o skladnosti. V primeru ugotovljenega ponudnikovega zavajanja (NN kabelski pribor v ponudbi ne izpolnjujejo posameznih navedenih tehničnih zahtev) se ponudba izloči kot nepravilna.
2 |  | Izbrani ponudnik mora v primeru naročnikove zahteve pri naročniku organizirati brezplačno demonstracijo montaže NN kablskega pribora.
Izjava ponudnika
1 |  | Naročnik lahko unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da izdelki, ki jih nudimo, niso ustrezne kvalitete ali da se kontrola kvalitete ne opravlja v skladu z izjavo.
2 |  | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
3 |  | Ponudnik izjavlja, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
4 |  | Ob morebitnih zavajanjih ima naročnik pravico odkloniti podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom in skleniti pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!

## Sklop 2 - SN KP
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 2: SN KABELSKI PRIBOR
izpolni ponudnik
Poz. |  | Naziv materiala (tehnični podatki + dodatni opis) | Enota | Kol. | Cena/kos | Skupaj cena | Tip (oznaka iz kataloga), proizvajalec | Št. strani iz
[5 empty] | (EUR) | (EUR) |  | ponudbene
| Ident.št. |  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV) |  | dokumentacije
SN KABELSKA SPOJKA - za enožilne kable 12/20 kV izolirane z umetno maso - z mehanskimi konektorji (vijačni z lomljivimi glavami vijakov)
1 |  | - za kabel preseka 1×70 mm2 | kos | 60
2 |  | - za kabel preseka 1×150 mm2 | kos | 300 |  | 0
3 |  | - za kabel preseka 1×240 mm2 | kos | 100 |  | 0
SN KABELSKA SPOJKA servisna - za enožilne kable 12/20 kV izolirane z umetno maso - z mehanskimi konektorji (vijačni z lomljivimi glavami vijakov)
4 |  | - za kabel preseka 1×150 mm2 | kos | 5 |  | 0
5 |  | - za kabel preseka 1×240 mm2 | kos | 5 |  | 0
SN KABELSKA SPOJKA - za trižilne kable 6/10 kV izolirane s papirjem in enim skupnim kovinskim plaščem - z mehanskimi konektorji (vijačni z lomljivimi glavami vijakov)
6 |  | - za kabel preseka 3×70 mm2 | kos | 5 |  | 0
7 |  | - za kabel preseka 3×150 mm2 | kos | 5 |  | 0
8 |  | - za kabel preseka 3×240 mm2 | kos | 5 |  | 0
SN KABELSKA SPOJKA - za trižilne kable 12/20 kV izolirane s papirjem in enim skupnim kovinskim plaščem - z mehanskimi konektorji (vijačni z lomljivimi glavami vijakov)
9 |  | - za kabel preseka 3×150 mm2 | kos | 1 |  | 0
SN KABELSKA SPOJKA - za trižilne kable 12/20 kV izolirane s papirjem in z po enim kovinskim plaščem na fazo - z mehanskimi konektorji (vijačni z lomljivimi glavami vijakov)
10 |  | - za kabel preseka 1×70 mm2 | kos | 1 |  | 0
11 |  | - za kabel preseka 1×150 mm2 | kos | 1 |  | 0
12 |  | - za kabel preseka 1×240 mm2 | kos | 1 |  | 0
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!
izpolni ponudnik
Poz. |  | Naziv materiala (tehnični podatki + dodatni opis) | Enota | Kol. | Cena/kos | Skupaj cena | Tip (oznaka iz kataloga), proizvajalec | Št. strani iz
[5 empty] | (EUR) | (EUR) |  | ponudbene
[5 empty] | (brez DDV) | (brez DDV) |  | dokumentacije
SN KABELSKA SPOJKA prehodna - za prehod trižilnega kabla 12/20 kV pasovno izoliranega s papirjem in enim skupnim kovinskim plaščem na enožilne kable 12/20 kV izolirane z umetno maso - z mehanskimi konektorji (vijačni z lomljivimi glavami vijakov)
13 |  | - za kabel preseka 1×70 mm2 | kos | 4 |  | 0
14 |  | - za kabel preseka 1×150 mm2 | kos | 6 |  | 0
15 |  | - za kabel preseka 1×240 mm2 | kos | 10 |  | 0
SN KABELSKA SPOJKA prehodna - za prehod trižilnega kabla 12/20 kV pasovno izoliranega s papirjem in z po enim kovinskim plaščem na fazo na enožilne kable 12/20 kV izolirane z umetno maso - z mehanskimi konektorji (vijačni z lomljivimi glavami vijakov)
16 |  | - za prehod kablov preseka 3×(1×150 mm2) in 3×150 mm2 | kos | 5 |  | 0
SN KABELSKA GLAVA - za enožilne kable 12/20 kV z izolacijo iz umetne mase - za notranjo montažo - brez kabelskih čevljev
17 |  | - za kabel preseka 1×70 mm2 | gar | 5 |  | 0
18 |  | - za kabel preseka 1×150 mm2 | gar | 100 |  | 0
19 |  | - za kabel preseka 1×240 mm2 | gar | 40 |  | 0
SN KABELSKA GLAVA - za enožilne kable 12/20 kV z izolacijo iz umetne mase - za zunanjo montažo - brez kabelskih čevljev
20 |  | - za kabel preseka 1×70 mm2 | gar | 5 |  | 0
21 |  | - za kabel preseka 1×150 mm2 | gar | 100 |  | 0
22 |  | - za kabel preseka 1×240 mm2 | gar | 40 |  | 0
|  |  | VSE SKUPAJ (brez DDV) |  |  | 0
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!
Tehnični pogoji
1 |  | SN kabelski pribor mora biti v skladu s standardi (oz. enakovrednimi): - SIST EN IEC 61442 in - SIST HD 629.1 S3 (v primeru kabelskega pribora za kable z ekstrudirano izolacijo) oz. - SIST HD 629.2 S3 (v primeru kabelskega pribora za kable izolirane z impregniranim papirjem).
2 |  | Ponudnik mora za vse ponujene proizvode predložiti veljavno EU izjavo o skladnosti, izdano in podpisano s strani proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v EU, iz katere je razvidna skladnost z zahtevanimi oziroma enakovrednimi standardi. Izjava mora biti pripravljena v skladu z veljavno harmonizacijsko zakonodajo EU in vsebovati najmanj elemente iz Priloge III Sklepa št. 768/2008/ES. Če izjavo izda pooblaščeni zastopnik, mora ponudnik priložiti tudi veljavno pooblastilo proizvajalca.
3 |  | Vse izolacijske skrčne cevi (s funkcijo tesnjenja) SN kabelskega pribora morajo biti toploskrčne in morajo na notranji strani vsebovati lepilo oz. vezivo.
4 |  | Vse SN kabelske spojke in SN kabelske glave morajo imeti vključen element za oblikovanje oz. kontrolo električnega polja.
5 |  | Ponudnik mora predložiti tehnične podatke kabelskega pribora.
6 |  | K vsakemu kompletu razpisanega blaga morajo biti priložena navodila za montažo v slovenskem jeziku.
Pakiranje in dobava
1 |  | Pakiranje mora izpolnjevati vse zahteve za odlaganje materiala za pakiranje.
Ostali pogoji, ki jih ponudnik sprejme
1 |  | Naročnik si pridržuje pravico, da lahko v sklopu preverjanja primernosti ponudb izvede ogled pri vseh ponudnikih. Ponudnik mora v primeru naročnikove zahteve v roku 5 delovnih dni organizirati ogled ponujenega SN kableskega pribora v RS ali naročniku dostaviti vzorec izbranega SN kabelskega pribora iz ponudbe. Ob ogledu mora ponudnik v vpogled pripraviti kopije poročil o opravljenih tipskih preizkusih, na podlagi katerih je izdana predložena izjava o skladnosti. V primeru ugotovljenega ponudnikovega zavajanja (SN kabelski pribor v ponudbi ne izpolnjujejo posameznih navedenih tehničnih zahtev) se ponudba izloči kot nepravilna.
2 |  | Izbrani ponudnik mora v primeru naročnikove zahteve pri naročniku organizirati brezplačno demonstracijo montaže SN kabelskega pribora.
Izjava ponudnika
1 |  | Naročnik lahko unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da izdelki, ki jih nudimo, niso ustrezne kvalitete ali da se kontrola kvalitete ne opravlja v skladu z izjavo.
2 |  | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
3 |  | Ponudnik izjavlja, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
4 |  | Ob morebitnih zavajanjih ima naročnik pravico odkloniti podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom in skleniti pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!

## Sklop 3 - LOČLJIVI KONEKTORJI
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 3: SN LOČLJIVI KONEKTORJI
izpolni ponudnik
Poz. |  | Naziv materiala (tehnični podatki + dodatni opis) | Enota | Kol. | Cena/kos | Skupaj cena | Tip (oznaka iz kataloga), proizvajalec | Št. strani iz
[5 empty] | (EUR) | (EUR) |  | ponudbene
| Ident.št. |  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV) |  | dokumentacije
SN KABELSKI oklopljen ločljivi konektor tip A (250 A) - za priključitev na transformatorje (skoznjik po SIST EN 50180) - za priključitev na naprave izolirane s plinom (skoznjik po SIST EN 50181) - za enožilne kable 12/20 kV izolirane s polimeri
1 |  | - kotni, za kabel preseka 70 mm2 | gar | 180 |  | 0
2 |  | - ravni, za kabel preseka 70 mm2 | gar | 30 |  | 0
SN KABELSKI oklopljen ločljivi T-konektor tip C (630 A) - za priključitev na naprave izolirane s plinom (skoznjik po SIST EN 50181) - za enožilne kable 12/20 kV izolirane s polimeri - za vzporedno vezavo odvodnikov prenapetosti (kompatib. s poz. 6, 7)
3 |  | - za kabel preseka 70 mm2 | gar | 10 |  | 0
4 |  | - za kabel preseka 150 mm2 | gar | 180 |  | 0
5 |  | - za kabel preseka 240 mm2 | gar | 20 |  | 0
SN odvodnik prenapetosti - za priključitev na SN kabelski oklopljen ločljivi konektor (tip C) (kompatibilen s poz. 3, 4 in 5) - ohmska komponenta uhajavega toka < 0,1 mA pri trajni obratovalni napetosti in pri T=20°C - komplet z montažnim materialom za priklop na SN kabelski konektor
6 |  | - odvodnik prenap. (razred DH ali SL, In = 10 kA (8/20 us), Uc = 12 kV) | gar | 10 |  | 0
7 |  | - odvodnik prenap. (razred DH ali SL, In = 10 kA (8/20 us), Uc = 24 kV) | gar | 90 |  | 0
|  |  | VSE SKUPAJ (brez DDV) |  |  | 0
* gar - komplet za vse tri faze
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!
Tehnični pogoji
1 |  | SN kabelski pribor mora biti v skladu s standardom (oz. enakovrednimi): - SIST HD 629.1 S3 SN odvodniki prenapetosti morajo biti v skladu s standardom ( oz. enakovrednimi): - SIST EN 60099-4
2 |  | Ponudnik mora za vse ponujene proizvode predložiti veljavno EU izjavo o skladnosti, izdano in podpisano s strani proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v EU, iz katere je razvidna skladnost z zahtevanimi oziroma enakovrednimi standardi. Izjava mora biti pripravljena v skladu z veljavno harmonizacijsko zakonodajo EU in vsebovati najmanj elemente iz Priloge III Sklepa št. 768/2008/ES. Če izjavo izda pooblaščeni zastopnik, mora ponudnik priložiti tudi veljavno pooblastilo proizvajalca.
3 |  | Za odvodnike prenapetosti v ponudbi velja: - konstrukcija SN odvodnika prenapetosti mora biti izvedena tako, da je izolacijski del ohišja (silikon ali EPDM guma) neposredno nameščeno na ZnO bloke, - ponudnik ponudi odvodnik s predpisano vrednostjo Uc oz. odvodnik s prvo višjo vrednostjo Uc iz proizvajalčevega kataloga.
4 |  | Ponudnik mora predložiti katalog ali tehnične podatke kabelskega pribora in odvodnikov prenapetosti.
5 |  | K vsakemu kompletu razpisanega blaga morajo biti priložena navodila za montažo v slovenskem jeziku.
Pakiranje in dobava
1 |  | Pakiranje mora izpolnjevati vse zahteve za odlaganje materiala za pakiranje.
Ostali pogoji, ki jih ponudnik sprejme
1 |  | Naročnik si pridržuje pravico, da lahko v sklopu preverjanja primernosti ponudb izvede ogled pri vseh ponudnikih. Ponudnik mora v primeru naročnikove zahteve v roku 5 delovnih dni organizirati ogled ponujenih proizvodov v RS ali naročniku dostaviti vzorec ponujenega proizvoda iz ponudbe. Ob ogledu mora ponudnik v vpogled pripraviti kopije poročil o opravljenih tipskih preizkusih. V primeru ugotovljenega ponudnikovega zavajanja (ponujeni proizvodi ne izpolnjujejo posameznih navedenih tehničnih zahtev) se ponudba izloči kot nepravilna.
2 |  | Izbrani ponudnik mora v primeru naročnikove zahteve pri naročniku organizirati brezplačno demonstracijo montaže ponujenih proizvodov.
Izjava ponudnika
1 |  | Naročnik lahko unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da izdelki, ki jih nudimo, niso ustrezne kvalitete ali da se kontrola kvalitete ne opravlja v skladu z izjavo.
2 |  | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
3 |  | Ponudnik izjavlja, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
4 |  | Ob morebitnih zavajanjih ima naročnik pravico odkloniti podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom in skleniti pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!