## Povzetek
Predračun Nakup in vgradnja klimatskih naprav in radiatorjev
1. Ponudnik mora izpolniti vsa zeleno obarvana polja. Če katero zeleno obarvano polje ne bo izpolnjeno, se razume, da ponudnik tega ne ponuja in bo izločen.
2. V primeru, da je kje celica neustrezno zaklenjena, sporočite, da tabelo popravimo.
Naročnik: | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko Jadranska 19 1000 Ljubljana
Ponudnik:
Predračun
| Sklop | Znesek brez DDV v EUR
| SKLOP 1: Zamenjava klimatskih naprav v strežniški sobi na Jadranski 19 | 0
| SKLOP 2: Zamenjava klimatskih naprav za hlajenje in ogrevanje pisarniških prostorov in predavalnic na Jadranski 19 (pritličje in 1. nadstropje) | 0
| SKLOP 3: Dobava in vgradnja klimatske naprave, radiatorjev in ureditev strojnih inštalacij pri prenovi prostorov na Jadranski 19 (3. nadstropje) | 0
| Skupaj | 0

## SKLOP 1
SKLOP 1: Zamenjava klimatskih naprav v strežniški sobi na Jadranski 19
Storitev / Blago | Količina | Enota | Ponujena oprema (naziv ponujene opreme) | Tehnična specifikacija ponujene opreme | Cena na enoto v EUR brez DDV | Znesek v EUR brez DDV
Odstranitev obstoječega sistema
Odstranitev obstoječih klimatskih naprav: - 1 zunanja enota - 1 notranja enota (klimatska omara) - odstranitev obstoječih razvodov in sanacija odprtin (protipožarna v objektu in proti zamakanju zunaj objekta) - odvoz na deponijo | 3 | kpl |  |  |  | 0
Uporaba avtodvigala za dvig in spust zunanje enot iz strehe objekta (stavba nima tovornega dvigala; izvajalec mora zagotoviti odstranitev in namestitev z lastnim dvigalom) | 3 | kpl |  |  |  | 0
Skupaj odstranitev obstoječega sistema | [5 empty] | 0
Klimatske naprave - Strežniška soba J19
Zunanja Enota - dobava, vgradnja in zagon Zračno hlajeni kondenzator: - z ventilatorji z EC motorji - z regulatorjem vrtljajev za regulacijo kondenzacije - prilagojen za montažo na tla/ravno streho, skupaj z montažnim materialom. Zunanja enota mora zagotavljati delovanje klima omare do zunanje temperatura 48°C . Max. zvočni tlak na 5m od enote je 50 dB(A) Pe ≤ 1 kW (230 V/50 Hz) | 3 | kpl |  |  |  | 0
Notranja Enota - dobava, vgradnja in zagon Naprava je samostoječa klima omara sestavljena iz: - uparjevalnika, - kompresorja z zvezno regulacijo moči, - glavnega ventilatorja z EC motorjem z regulacijo vrtljajev, - visoko efektivnega filtra za zrak, - stikal za visok in nizek pritisk, - elektronskega ekspanzijskega ventila, - pokaznega stekla, - sušilne patrone, - varovalnega ventila za nadpritisk, - varovalnim tipalom proti razlitju kondenzata v napravi / v dvojnem podu, - podstavka za klimatsko omaro. Vpih ohlajenega zraka spodaj, zajem zgoraj. Hladivo R410a. Ohišje je narejeno iz vroče cinkane pločevine, prašno lakirano. Naprava je dobavljena skupaj z mikroprocesorskim krmilnikom za regulacijo mikroklime v prostoru hladne cone. Krmilnik na posamezni omari mora biti povezljiv s krmilniki ostalih omar kot tudi s krmilnikom obstoječe klima omare Emerson/Vertiv PX041EA in omogočati izmenično delovanje omar. Mikroprocesorski krmilnik omogoča vse potrebne alarme in je dobavljen z ustreznim vmesnikom za povezavo na različne BMS sisteme. Trenutni sistem omogoča hlajenje v hladnejših mesecih z zajemom zunanjega zraka. Novi sistem bo deloval brez hlajenja z zajemom zunanjega zraka, zato je potrebno predvideti ustrezne predelave kanalov za pretok zraka in sanirati odprtino za zajem zunanjega zraka, tako, da ne pride do zamakanja. Dimenzije klima omare (g x š x v): ≤900 x ≤ 850 x ≤ 2000 mm Qt ≥ 32,0 kW (pri naslednjih pogojih: tem. prostora 30°C, vlažnost prostora 30%, tem. zunanjega zraka 40°) Pe ≤ 12 kW (400 V/3 ph/50 Hz) Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti tehnični list proizvajalca, ki izkazuje, da ponujen klimatski sistem (zunanja + notranja enota) ustreza delovanju pri delovnih pogojih določenih v tej razpisni dokumentaciji. Skupno morajo vsi trije vgrajeni kompleti delovati v sistemu, da dve enoti delujeta in je ena v pripravljenosti, ter morajo pri zgoraj navedenih pogojih omogočati skupni Qt ≥ 60,0 kW. | 3 | kpl |  |  |  | 0
Črpalka za odvod kondenza - dobava, vgradnja in zagon Ustrezna črpalka za odvod kondenza za ponujeni klimatski sistem. | 3 | kpl |  |  |  | 0
Dobava in vgradnja povezav, ter ostala dela potrebna za vgradnjo in zagon
Priklop klima omare na obstoječe zračne kanale s čiščenjem z vsemi potrebnimi predelavami in zamenjavo rešetk | 3 | kpl |  |  |  | 0
Zidarska dela izdelava utorov v steni za položitev plinskih instalacij ter sanacija stene po vstavitvi cevi in demontaža prostega hlajenja s pleskanjem stene | 1 | kpl |  |  |  | 0
Dobava, razvod in montaža predizoliranih bakrenih cevi za povezave med zunanjo enoto in notranjimi enotami klimatskega sistema z vsem potrebnim materialom za motažo, vključno z bakrenimi fitingi za spajanje z lotanjem, oljnimi sifoni, materialom za lotanje in dodatkom za razrez ter pocinkanimi kabelskimi policami. Cevi morajo biti namenske za hladilno tehniko in klimatizacijo, izdelane v skladu s standardom SIST EN 12735-1 (ali enakovrednim). Premeri in debeline sten cevi morajo strogo ustrezati tehničnim navodilom proizvajalca ponujenega klimatskega sistema, glede na tip hladilnega sredstva in dolžino trase. Cevi morajo biti tovarniško predizolirane z mehko penjeno maso. Izolacija mora imeti zaprto celično strukturo, visoko odpornost proti difuziji vodne pare in razred odziva na ogenj najmanj B-s1, d0 ali C-s1, d0 (skladno s SIST EN 13501-1). Debelina izolacije mora preprečevati kondenzacijo. Na mestih, kjer cevi potekajo na prostem (zunaj objekta), morajo biti mehansko in UV zaščitene. | 3 | kpl |  |  |  | 0
Vakumiranje sistema in tlačni preizkus | 3 | kpl |  |  |  | 0
Dobava, razvod in montaža instalacije za odvod kondenza vključno z vsem potrebnim materialom za montažo. Cevi morajo biti namenske trde ali armirane gibke ustreznih premerov za odvod kondenza skladno s tehničnimi zahtevami proizvajalca ponujenega klimatskega sistema in s tehničnimi zahtevami proizvajalca ponujene črpalke za odvod kondenza. | 80 | m |  |  |  | 0
Dobava, razvod in montaža elektro instalacije med zunanjio enoto klimatskega sistema in notranjimi enotami vključno z vsem potrebnim materialom za montažo, vključno s pokrivnimi PVC kanali kjer bodo potrebni. Elekrični vodniki za povezavo med zunanjo enoto in notranjimi enotami ustreznih premerov skladno s tehničnimi zahtevami proizvajalca ponujenega klimatskega sistema. | 3 | kpl |  |  |  | 0
Izdelava prebojev skozi betonsko steno | 3 | kpl |  |  |  | 0
Pripravljalna dela, transportni in ostali splošni stroški, ter čiščenje po končanih delih | 1 | kpl |  |  |  | 0
Priprava dokumentacije z izrisom povezave postavljenega klimatskega sistema in navodili za vzdrževanje. | 1 | kpl |  |  |  | 0
Funkcionalni zagon klimatskega sistema | 1 | kpl |  |  |  | 0
Skupaj klimatske naprave - Strežniška soba J19 | [5 empty] | 0
Nepredvidena dela | 0% | % |  |  |  | 0
Skupaj | [5 empty] | 0

## SKLOP 2
SKLOP 2: Zamenjava klimatskih naprav za hlajenje in ogrevanje pisarniških prostorov in predavalnic na Jadranski 19 (pritličje in 1. nadstropje)
Storitev / Blago | Količina | Enota | Ponujena oprema (naziv ponujene opreme) | Tehnična specifikacija ponujene opreme | Cena na enoto v EUR brez DDV | Znesek v EUR brez DDV
Odstranitev obstoječega sistema
Odstranitev obstoječega klimatskega sistema (VRV): - 1 zunanja enota - 22 notranjih enot - odstranitev obstoječih razvodov in sanacija odprtin (protipožarna v objektu in proti zamaknju zunaj objekta) - odvoz na deponijo | 1 | kpl |  |  |  | 0
Uporaba avtodvigala za spust zunanje enot iz strehe objekta (stavba nima tovornega dvigala; izvajalec mora zagotoviti odstranitev in namestitev z lastnim dvigalom) | 1 | kpl |  |  |  | 0
Skupaj odstranitev obstoječega sistema | [5 empty] | 0
VRV sistem - pritličje JUG
Zunanja Enota - dobava, vgradnja in zagon Omogoča priklop vsaj 12 notranjih enot. Obvezno mora omogočati priklop obstoječih notranjih enot MSZ-AY25VGKP na sistem. Hlajenje: Kapaciteta hlajenja (nominalna): vsaj 28 KW SEER: vsaj 6.2 Temperatura delovanja: od -5°C do 52 °C Gretje: Kapaciteta gretja (nominalna): vsaj 31 KW SCOP: vsaj 4.2 Temperatura delovanja: od -20°C do 15°C | 1 | kpl |  |  |  | 0
Notranja Enota - dobava, vgradnja in zagon Barva:bela Daljinski upravljalnik: DA, mora biti priložen Kapaciteta hlajenja (nominalna): vsaj 2.5 KW Kapaciteta gretja (nominalna): vsaj 3.0 KW Pretok zraka za hlajenje: SLo-Lo-Mid-Hi-SHi = vsaj 3.5-5.0-6.0-7.5-10.5 m3/min Pretok zraka za gretje: SLo-Lo-Mid-Hi-SHi = vsaj 4.0-5.0-6.5-8.0-11.5 m3/min SPL za hlajenje: SLo-Lo-Mid-Hi-SHi = največ 18-24-30-36-42 dB(A) na razdalji 1m SPL za gretje: SLo-Lo-Mid-Hi-SHi = največ 18-24-34-39-45 dB(A) na razdalji 1m | 8 | kpl |  |  |  | 0
Delilna omarica - dobava, vgradnja in zagon Ustrezna delilna omarica z vsem potrebnim materialom za priklop notranjih enot na ponujeni sistem | 2 | kpl |  |  |  | 0
Črpalka za odvod kondenza - dobava, vgradnja in zagon Pretok kondenza: vsaj 40L/h pri 0m sesalne višine Tlačna višina: vsaj 15m Raven hrupa: 16 dB(A) na oddaljenosti 1 m Montaža s priloženim protivibracijskim blažilnikom za preprčitev vibracij in prenosa zvoka na steno. Montaža črpalke v koleno plastičnega kanala ob notranji enoti klimatske naprave, na steni ne sme biti vidnih dodatnih naprav. Zaščitni razred: II Neprekinjeno delovanje Priključek za dovod kondenza: Φ16mm Priključek za odvod kondenza: Φ6mm Možnost montaže na levo ali desno stran. Z vsem potrebnim materialom za priklop in delovanje. | 8 | kpl |  |  |  | 0
Dobava in vgradnja povezav, ter ostala dela potrebna za vgradnjo in zagon
Zidarska dela - izdelava utorov v steni za položitev plinske instalacije ter sanacija stene po vstavitvi cevi s pleskanjem stene (vrnitev stene v prvotno stanje) | 1 | kpl |  |  |  | 0
Dobava, razvod in montaža predizoliranih bakrenih cevi za povezave med zunanjo enoto in delilnimi omaricami ter notranjimi enotami klimatskega sistema z vsem potrebnim materialom za motažo, vključno s pokrivnimi PVC kanali kjer bodo potrebni. Cevi morajo biti namenske za hladilno tehniko in klimatizacijo, izdelane v skladu s standardom SIST EN 12735-1 (ali enakovrednim). Premeri in debeline sten cevi morajo strogo ustrezati tehničnim navodilom proizvajalca ponujenega klimatskega sistema, glede na tip hladilnega sredstva in dolžino trase. Cevi morajo biti tovarniško predizolirane z mehko penjeno maso. Izolacija mora imeti zaprto celično strukturo, visoko odpornost proti difuziji vodne pare in razred odziva na ogenj najmanj B-s1, d0 ali C-s1, d0 (skladno s SIST EN 13501-1). Debelina izolacije mora preprečevati kondenzacijo. Na mestih, kjer cevi potekajo na prostem (zunaj objekta), morajo biti mehansko in UV zaščitene. Ocenjena dolžina vseh potrebnih cevi za povezavo celotnega sistema je 560 m. | 1 | kpl |  |  |  | 0
Vakumiranje sistema in tlačni preizkus | 1 | kpl |  |  |  | 0
Dobava, razvod in montaža instalacije za odvod kondenza vključno z vsem potrebnim materialom za montažo. Cevi morajo biti namenske trde ali armirane gibke ustreznih premerov za odvod kondenza skladno s tehničnimi zahtevami proizvajalca ponujenega klimatskega sistema in s tehničnimi zahtevami proizvajalca ponujene črpalke za odvod kondenza. | 80 | m |  |  |  | 0
Dobava, razvod in montaža elektro instalacije med zunanjio enoto klimatskega sistema in notranjimi enotami vključno z vsem potrebnim materialom za montažo, vključno s pokrivnimi PVC kanali kjer bodo potrebni. Elekrični vodniki za povezavo med zunanjo enoto in notranjimi enotami ustreznih premerov skladno s tehničnimi zahtevami proizvajalca ponujenega klimatskega sistema. | 1 | kpl |  |  |  | 0
Izdelava kronskih prebojev skozi betonsko steno debeline 50 cm, z naklonom minimalno 2% kjer je zunanji nivo nižji, za dostop do zunanje enote skupaj z izvedbo mehanske zaščite in preizkusa tesnosti za vdor meteornih vod. | 1 | kpl |  |  |  | 0
Izdelava prebojev skozi betonsko steno debeline 30 cm za napeljavo plinske instalacije do notranjih enot klimatskega sistema. | 8 | kpl |  |  |  | 0
Pripravljalna dela, transportni in ostali splošni stroški, ter čiščenje po končanih delih | 1 | kpl |  |  |  | 0
Priprava dokumentacije z izrisom povezave postavljenega klimatskega sistema in navodili za vzdrževanje. | 1 | kpl |  |  |  | 0
Funkcionalni zagon klimatskega sistema | 1 | kpl |  |  |  | 0
Uporaba avtodvigala za dvig zunanje enote na streho objekta (stavba nima tovornega dvigala; izvajalec mora zagotoviti odstranitev in namestitev z lastnim dvigalom) | 1 | kpl |  |  |  | 0
Skupaj VRV sistem - pritličje JUG | [5 empty] | 0
VRV sistem - pritličje SEVER
Zunanja Enota - dobava, vgradnja in zagon Omogoča priklop vsaj 12 notranjih enot. Obvezno mora omogočati priklop obstoječih notranjih enot MSZ-AY25VGKP na sistem. Hlajenje: Kapaciteta hlajenja (nominalna): vsaj 28 KW SEER: vsaj 6.2 Temperatura delovanja: od -5°C do 52 °C Gretje: Kapaciteta gretja (nominalna): vsaj 31 KW SCOP: vsaj 4.2 Temperatura delovanja: od -20°C do 15°C | 1 | kpl |  |  |  | 0
Notranja Enota - dobava, vgradnja in zagon Barva:bela Daljinski upravljalnik: DA, mora biti priložen Kapaciteta hlajenja (nominalna): vsaj 2.5 KW Kapaciteta gretja (nominalna): vsaj 3.0 KW Pretok zraka za hlajenje: SLo-Lo-Mid-Hi-SHi = vsaj 3.5-5.0-6.0-7.5-10.5 m3/min Pretok zraka za gretje: SLo-Lo-Mid-Hi-SHi = vsaj 4.0-5.0-6.5-8.0-11.5 m3/min SPL za hlajenje: SLo-Lo-Mid-Hi-SHi = največ 18-24-30-36-42 dB(A) na razdalji 1m SPL za gretje: SLo-Lo-Mid-Hi-SHi = največ 18-24-34-39-45 dB(A) na razdalji 1m | 6 | kpl |  |  |  | 0
Delilna omarica - dobava, vgradnja in zagon Ustrezna delilna omarica z vsem potrebnim materialom za priklop notranjih enot na ponujeni sistem | 2 | kpl |  |  |  | 0
Črpalka za odvod kondenza - dobava, vgradnja in zagon Pretok kondenza: vsaj 40L/h pri 0m sesalne višine Tlačna višina: vsaj 15m Raven hrupa: 16 dB(A) na oddaljenosti 1 m Montaža s priloženim protivibracijskim blažilnikom za preprčitev vibracij in prenosa zvoka na steno. Montaža črpalke v koleno plastičnega kanala ob notranji enoti klimatske naprave, na steni ne sme biti vidnih dodatnih naprav. Zaščitni razred: II Neprekinjeno delovanje Priključek za dovod kondenza: Φ16mm Priključek za odvod kondenza: Φ6mm Možnost montaže na levo ali desno stran. Z vsem potrebnim materialom za priklop in delovanje. | 6 | kpl |  |  |  | 0
Dobava in vgradnja povezav, ter ostala dela potrebna za vgradnjo in zagon
Zidarska dela - izdelava utorov v steni za položitev plinske instalacije ter sanacija stene po vstavitvi cevi s pleskanjem stene (vrnitev stene v prvotno stanje) | 1 | kpl |  |  |  | 0
Dobava, razvod in montaža predizoliranih bakrenih cevi za povezave med zunanjo enoto in delilnimi omaricami ter notranjimi enotami klimatskega sistema z vsem potrebnim materialom za motažo, vključno s pokrivnimi PVC kanali kjer bodo potrebni. Cevi morajo biti namenske za hladilno tehniko in klimatizacijo, izdelane v skladu s standardom SIST EN 12735-1 (ali enakovrednim). Premeri in debeline sten cevi morajo strogo ustrezati tehničnim navodilom proizvajalca ponujenega klimatskega sistema, glede na tip hladilnega sredstva in dolžino trase. Cevi morajo biti tovarniško predizolirane z mehko penjeno maso. Izolacija mora imeti zaprto celično strukturo, visoko odpornost proti difuziji vodne pare in razred odziva na ogenj najmanj B-s1, d0 ali C-s1, d0 (skladno s SIST EN 13501-1). Debelina izolacije mora preprečevati kondenzacijo. Na mestih, kjer cevi potekajo na prostem (zunaj objekta), morajo biti mehansko in UV zaščitene. Ocenjena dolžina vseh potrebnih cevi za povezavo celotnega sistema je 480 m. | 1 | kpl |  |  |  | 0
Vakumiranje sistema in tlačni preizkus | 1 | kpl |  |  |  | 0
Dobava, razvod in montaža instalacije za odvod kondenza vključno z vsem potrebnim materialom za montažo. Cevi morajo biti namenske trde ali armirane gibke ustreznih premerov za odvod kondenza skladno s tehničnimi zahtevami proizvajalca ponujenega klimatskega sistema in s tehničnimi zahtevami proizvajalca ponujene črpalke za odvod kondenza. | 60 | m |  |  |  | 0
Dobava, razvod in montaža elektro instalacije med zunanjio enoto klimatskega sistema in notranjimi enotami vključno z vsem potrebnim materialom za montažo, vključno s pokrivnimi PVC kanali kjer bodo potrebni. Elekrični vodniki za povezavo med zunanjo enoto in notranjimi enotami ustreznih premerov skladno s tehničnimi zahtevami proizvajalca ponujenega klimatskega sistema. | 1 | kpl |  |  |  | 0
Izdelava kronskih prebojev skozi betonsko steno debeline 50 cm, z naklonom minimalno 2% kjer je zunanji nivo nižji, za dostop do zunanje enote skupaj z izvedbo mehanske zaščite in preizkusa tesnosti za vdor meteornih vod. | 1 | kpl |  |  |  | 0
Izdelava prebojev skozi betonsko steno debeline 30 cm za napeljavo plinske instalacije do notranjih enot klimatskega sistema. | 6 | kpl |  |  |  | 0
Pripravljalna dela, transportni in ostali splošni stroški, ter čiščenje po končanih delih | 1 | kpl |  |  |  | 0
Priprava dokumentacije z izrisom povezave postavljenega klimatskega sistema in navodili za vzdrževanje. | 1 | kpl |  |  |  | 0
Funkcionalni zagon klimatskega sistema | 1 | kpl |  |  |  | 0
Uporaba avtodvigala za dvig zunanje enote na streho objekta (stavba nima tovornega dvigala; izvajalec mora zagotoviti odstranitev in namestitev z lastnim dvigalom) | 1 | kpl |  |  |  | 0
Skupaj VRV sistem - pritličje SEVER | [5 empty] | 0
VRV sistem - 1 nadstropje
Zunanja Enota - dobava, vgradnja in zagon Omogoča priklop vsaj 12 notranjih enot. Obvezno mora omogočati priklop obstoječih notranjih enot MSZ-AY25VGKP na sistem. Hlajenje: Kapaciteta hlajenja (nominalna): vsaj 28 KW SEER: vsaj 6.2 Temperatura delovanja: od -5°C do 52 °C Gretje: Kapaciteta gretja (nominalna): vsaj 31 KW SCOP: vsaj 4.2 Temperatura delovanja: od -20°C do 15°C | 1 | kpl |  |  |  | 0
Notranja Enota - dobava, vgradnja in zagon Barva:bela Daljinski upravljalnik: DA, mora biti priložen Kapaciteta hlajenja (nominalna): vsaj 2.5 KW Kapaciteta gretja (nominalna): vsaj 3.0 KW Pretok zraka za hlajenje: SLo-Lo-Mid-Hi-SHi = vsaj 3.5-5.0-6.0-7.5-10.5 m3/min Pretok zraka za gretje: SLo-Lo-Mid-Hi-SHi = vsaj 4.0-5.0-6.5-8.0-11.5 m3/min SPL za hlajenje: SLo-Lo-Mid-Hi-SHi = največ 18-24-30-36-42 dB(A) na razdalji 1m SPL za gretje: SLo-Lo-Mid-Hi-SHi = največ 18-24-34-39-45 dB(A) na razdalji 1m | 8 | kpl |  |  |  | 0
Delilna omarica - dobava, vgradnja in zagon Ustrezna delilna omarica z vsem potrebnim materialom za priklop notranjih enot na ponujeni sistem | 2 | kpl |  |  |  | 0
Črpalka za odvod kondenza - dobava, vgradnja in zagon Pretok kondenza: vsaj 40L/h pri 0m sesalne višine Tlačna višina: vsaj 15m Raven hrupa: 16 dB(A) na oddaljenosti 1 m Montaža s priloženim protivibracijskim blažilnikom za preprčitev vibracij in prenosa zvoka na steno. Montaža črpalke v koleno plastičnega kanala ob notranji enoti klimatske naprave, na steni ne sme biti vidnih dodatnih naprav. Zaščitni razred: II Neprekinjeno delovanje Priključek za dovod kondenza: Φ16mm Priključek za odvod kondenza: Φ6mm Možnost montaže na levo ali desno stran. Z vsem potrebnim materialom za priklop in delovanje. | 8 | kpl |  |  |  | 0
Dobava in vgradnja povezav, ter ostala dela potrebna za vgradnjo in zagon
Zidarska dela - izdelava utorov v steni za položitev plinske instalacije ter sanacija stene po vstavitvi cevi s pleskanjem stene (vrnitev stene v prvotno stanje) | 1 | kpl |  |  |  | 0
Dobava, razvod in montaža predizoliranih bakrenih cevi za povezave med zunanjo enoto in delilnimi omaricami ter notranjimi enotami klimatskega sistema z vsem potrebnim materialom za motažo, vključno s pokrivnimi PVC kanali kjer bodo potrebni. Cevi morajo biti namenske za hladilno tehniko in klimatizacijo, izdelane v skladu s standardom SIST EN 12735-1 (ali enakovrednim). Premeri in debeline sten cevi morajo strogo ustrezati tehničnim navodilom proizvajalca ponujenega klimatskega sistema, glede na tip hladilnega sredstva in dolžino trase. Cevi morajo biti tovarniško predizolirane z mehko penjeno maso. Izolacija mora imeti zaprto celično strukturo, visoko odpornost proti difuziji vodne pare in razred odziva na ogenj najmanj B-s1, d0 ali C-s1, d0 (skladno s SIST EN 13501-1). Debelina izolacije mora preprečevati kondenzacijo. Na mestih, kjer cevi potekajo na prostem (zunaj objekta), morajo biti mehansko in UV zaščitene. Ocenjena dolžina vseh potrebnih cevi za povezavo celotnega sistema je 540 m. | 1 | kpl |  |  |  | 0
Vakumiranje sistema in tlačni preizkus | 1 | kpl |  |  |  | 0
Dobava, razvod in montaža instalacije za odvod kondenza vključno z vsem potrebnim materialom za montažo. Cevi morajo biti namenske trde ali armirane gibke ustreznih premerov za odvod kondenza skladno s tehničnimi zahtevami proizvajalca ponujenega klimatskega sistema in s tehničnimi zahtevami proizvajalca ponujene črpalke za odvod kondenza. | 80 | m |  |  |  | 0
Dobava, razvod in montaža elektro instalacije med zunanjio enoto klimatskega sistema in notranjimi enotami vključno z vsem potrebnim materialom za montažo, vključno s pokrivnimi PVC kanali kjer bodo potrebni. Elekrični vodniki za povezavo med zunanjo enoto in notranjimi enotami ustreznih premerov skladno s tehničnimi zahtevami proizvajalca ponujenega klimatskega sistema. | 1 | kpl |  |  |  | 0
Izdelava kronskih prebojev skozi betonsko steno debeline 50 cm, z naklonom minimalno 2% kjer je zunanji nivo nižji, za dostop do zunanje enote skupaj z izvedbo mehanske zaščite in preizkusa tesnosti za vdor meteornih vod. | 1 | kpl |  |  |  | 0
Izdelava prebojev skozi betonsko steno debeline 30 cm za napeljavo plinske instalacije do notranjih enot klimatskega sistema. | 8 | kpl |  |  |  | 0
Pripravljalna dela, transportni in ostali splošni stroški, ter čiščenje po končanih delih | 1 | kpl |  |  |  | 0
Priprava dokumentacije z izrisom povezave postavljenega klimatskega sistema in navodili za vzdrževanje. | 1 | kpl |  |  |  | 0
Funkcionalni zagon klimatskega sistema | 1 | kpl |  |  |  | 0
Uporaba avtodvigala za dvig zunanje enote na streho objekta (stavba nima tovornega dvigala; izvajalec mora zagotoviti odstranitev in namestitev z lastnim dvigalom) | 1 | kpl |  |  |  | 0
Skupaj VRV sistem - 1 nadstropje | [5 empty] | 0
Nepredvidena dela | 0% | % |  |  |  | 0
Skupaj | [5 empty] | 0

## SKLOP 3
SKLOP 3: Dobava in vgradnja klimatske naprave, radiatorjev in ureditev strojnih inštalacij pri prenovi prostorov na Jadranski 19 (3. nadstropje)
Storitev / Blago | Količina | Enota | Ponujena oprema (naziv ponujene opreme) | Tehnična specifikacija ponujene opreme | Cena na enoto v EUR brez DDV | Znesek v EUR brez DDV
Odstranitev obstoječega sistema
Odstranitev obstoječga klimatskega sistema (VRV): - 1 zunanja enota - 13 notranjih enot - odstranitev obstoječih razvodov in sanacija odprtin (protipožarna v objektu in proti zamaknju zunaj objekta) - odvoz na deponijo | 1 | kpl |  |  |  | 0
Odstranitev obstoječih radiatorjev: - 24 radiatorjev - odstranitev in odvoz na deponijo - izpraznitev sistema | 1 | kpl |  |  |  | 0
Uporaba avtodvigala za spust zunanje enot iz strehe objekta (stavba nima tovornega dvigala; izvajalec mora zagotoviti odstranitev in namestitev z lastnim dvigalom) | 1 | kpl |  |  |  | 0
Skupaj odstranitev obstoječega sistema | [5 empty] | 0
VRV sistem - 3 nadstropje
Zunanja Enota - dobava, vgradnja in zagon Omogoča priklop vsaj 12 notranjih enot. Obvezno mora omogočati priklop obstoječih notranjih enot MSZ-AY25VGKP na sistem. Hlajenje: Kapaciteta hlajenja (nominalna): vsaj 28 KW SEER: vsaj 6.2 Temperatura delovanja: od -5°C do 52 °C Gretje: Kapaciteta gretja (nominalna): vsaj 31 KW SCOP: vsaj 4.2 Temperatura delovanja: od -20°C do 15°C | 1 | kpl |  |  |  | 0
Notranja Enota - dobava, vgradnja in zagon Barva:bela Daljinski upravljalnik: DA, mora biti priložen Kapaciteta hlajenja (nominalna): vsaj 2.5 KW Kapaciteta gretja (nominalna): vsaj 3.0 KW Pretok zraka za hlajenje: SLo-Lo-Mid-Hi-SHi = vsaj 3.5-5.0-6.0-7.5-10.5 m3/min Pretok zraka za gretje: SLo-Lo-Mid-Hi-SHi = vsaj 4.0-5.0-6.5-8.0-11.5 m3/min SPL za hlajenje: SLo-Lo-Mid-Hi-SHi = največ 18-24-30-36-42 dB(A) na razdalji 1m SPL za gretje: SLo-Lo-Mid-Hi-SHi = največ 18-24-34-39-45 dB(A) na razdalji 1m | 9 | kpl |  |  |  | 0
Delilna omarica - dobava, vgradnja in zagon Ustrezna delilna omarica z vsem potrebnim materialom za priklop notranjih enot na ponujeni sistem | 2 | kpl |  |  |  | 0
Črpalka za odvod kondenza - dobava, vgradnja in zagon Pretok kondenza: vsaj 40L/h pri 0m sesalne višine Tlačna višina: vsaj 15m Raven hrupa: 16 dB(A) na oddaljenosti 1 m Montaža s priloženim protivibracijskim blažilnikom za preprčitev vibracij in prenosa zvoka na steno. Montaža črpalke v koleno plastičnega kanala ob notranji enoti klimatske naprave, na steni ne sme biti vidnih dodatnih naprav. Zaščitni razred: II Neprekinjeno delovanje Priključek za dovod kondenza: Φ16mm Priključek za odvod kondenza: Φ6mm Možnost montaže na levo ali desno stran. Z vsem potrebnim materialom za priklop in delovanje. | 9 | kpl |  |  |  | 0
Dobava in vgradnja povezav, ter ostala dela potrebna za vgradnjo in zagon
Zidarska dela - izdelava utorov v steni za položitev plinske instalacije ter sanacija stene po vstavitvi cevi s pleskanjem stene (vrnitev stene v prvotno stanje) | 1 | kpl |  |  |  | 0
Dobava, razvod in montaža predizoliranih bakrenih cevi za povezave med zunanjo enoto in delilnimi omaricami ter notranjimi enotami klimatskega sistema z vsem potrebnim materialom za motažo, vključno s pokrivnimi PVC kanali kjer bodo potrebni. Cevi morajo biti namenske za hladilno tehniko in klimatizacijo, izdelane v skladu s standardom SIST EN 12735-1 (ali enakovrednim). Premeri in debeline sten cevi morajo strogo ustrezati tehničnim navodilom proizvajalca ponujenega klimatskega sistema, glede na tip hladilnega sredstva in dolžino trase. Cevi morajo biti tovarniško predizolirane z mehko penjeno maso. Izolacija mora imeti zaprto celično strukturo, visoko odpornost proti difuziji vodne pare in razred odziva na ogenj najmanj B-s1, d0 ali C-s1, d0 (skladno s SIST EN 13501-1). Debelina izolacije mora preprečevati kondenzacijo. Na mestih, kjer cevi potekajo na prostem (zunaj objekta), morajo biti mehansko in UV zaščitene. Ocenjena dolžina vseh potrebnih cevi za povezavo celotnega sistema je 600 m. | 1 | kpl |  |  |  | 0
Vakumiranje sistema in tlačni preizkus | 1 | kpl |  |  |  | 0
Dobava, razvod in montaža instalacije za odvod kondenza vključno z vsem potrebnim materialom za montažo. Cevi morajo biti namenske trde ali armirane gibke ustreznih premerov za odvod kondenza skladno s tehničnimi zahtevami proizvajalca ponujenega klimatskega sistema in s tehničnimi zahtevami proizvajalca ponujene črpalke za odvod kondenza. | 90 | m |  |  |  | 0
Dobava, razvod in montaža elektro instalacije med zunanjio enoto klimatskega sistema in notranjimi enotami vključno z vsem potrebnim materialom za montažo, vključno s pokrivnimi PVC kanali kjer bodo potrebni. Elekrični vodniki za povezavo med zunanjo enoto in notranjimi enotami ustreznih premerov skladno s tehničnimi zahtevami proizvajalca ponujenega klimatskega sistema. | 1 | kpl |  |  |  | 0
Izdelava kronskih prebojev skozi betonsko steno debeline 50 cm, z naklonom minimalno 2% kjer je zunanji nivo nižji, za dostop do zunanje enote skupaj z izvedbo mehanske zaščite in preizkusa tesnosti za vdor meteornih vod. | 1 | kpl |  |  |  | 0
Izdelava prebojev skozi betonsko steno debeline 30 cm za napeljavo plinske instalacije do notranjih enot klimatskega sistema. | 9 | kpl |  |  |  | 0
Pripravljalna dela, transportni in ostali splošni stroški, ter čiščenje po končanih delih | 1 | kpl |  |  |  | 0
Priprava dokumentacije z izrisom povezave postavljenega klimatskega sistema in navodili za vzdrževanje. | 1 | kpl |  |  |  | 0
Funkcionalni zagon klimatskega sistema | 1 | kpl |  |  |  | 0
Uporaba avtodvigala za dvig zunanje enote na streho objekta (stavba nima tovornega dvigala; izvajalec mora zagotoviti odstranitev in namestitev z lastnim dvigalom) | 1 | kpl |  |  |  | 0
Skupaj VRV sistem - 3 nadstropje | [5 empty] | 0
Ogrevanje - 3. nadstropje
Radiator - Dobava in vgradnja Dobava in vgradnja jeklenega panelnega radiatorja Tip 22 Priklop s strani Dimenzije: VxDxG = 600x700x100 mm Delovni tlak: vsaj 10 barov Moč radiatorji v režimu 75/65: vsaj 1175 W skladno s certifikatom EN 442 Priključki: 4x 1/2" notranji navoji Medij: ogrevalna voda (zaprt sistem centralnega ogrevanja) V kompletu s termostatsko glavo in cevmi, ter vsem potrebnim ostalim materialom za montažo na steno in priklop na dvocevni sistem. | 19 | kpl |  |  |  | 0
Radiator - Dobava in vgradnja Dobava in vgradnja jeklenega panelnega radiatorja Tip 22 Priklop s strani Dimenzije: VxDxG = 600x1.100x100 mm Delovni tlak: vsaj 10 barov Moč radiatorji v režimu 75/65: vsaj 1845 W skladno s certifikatom EN 442 Priključki: 4x 1/2" notranji navoji Medij: ogrevalna voda (zaprt sistem centralnega ogrevanja) V kompletu s termostatsko glavo in cevmi, ter vsem potrebnim ostalim materialom za montažo na steno in priklop na dvocevni sistem. | 2 | kpl |  |  |  | 0
Radiator - Dobava in vgradnja Dobava in vgradnja jeklenega panelnega radiatorja Tip 22 Priklop s strani Dimenzije: VxDxG = 600x400x100 mm Delovni tlak: vsaj 10 barov Moč radiatorji v režimu 75/65: vsaj 670 W skladno s certifikatom EN 442 Priključki: 4x 1/2" notranji navoji Medij: ogrevalna voda (zaprt sistem centralnega ogrevanja) V kompletu s termostatsko glavo in cevmi, ter vsem potrebnim ostalim materialom za montažo na steno in priklop na dvocevni sistem. | 1 | kpl |  |  |  | 0
Pripravljalna dela, transportni in ostali splošni stroški, ter čiščenje po končanih delih | 1 | kpl |  |  |  | 0
Tlačni preizkus sistema po montaži radiatorjev in polnjenje sistema ter funkcionalni zagon | 1 | kpl |  |  |  | 0
Skupaj ogrevanje - 3 nadstropje | [5 empty] | 0
Nepredvidena dela | 0% | % |  |  |  | 0
Skupaj | [5 empty] | 0