## SKUPNA REKAPITULACIJA
SKLOP 1: Izvedba GOI del za prenovo prostorov laboratorija ZD Postojna
Ponudnik:
Številka:
Datum:
POPIS DEL
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. RUŠTVENA, GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
| I. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  | 0
| II. GRADBENA DELA |  | 0
| III. OBRTNIŠKA DELA |  | 0
B. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
| I. RAZSVETLJAVA |  | 0
| II. VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  | 0
| III. VODOVNI MATERIAL |  | 0
| IV. RAZDELILNIKI |  | 0
| V. UNIVERZALNO OŽIČENJE |  | 0
| VI. OZEMLJITVE |  | 0
| VII. PID |  | 0
C. STROJNE INSTALACIJE
| I. INTERNA VODOINSTALACIJA |  | 0
| II. OGREVANJE, HLAJENJE |  | 0
| III. PREZRAČEVANJE |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV: |  | 0
| DDV (22 %) |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST Z DDV: |  | 0

## A. GO DELA
Splošne zahteve in določila za posamezno vrsto del
Splošne zahteve in določila: Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Kvaliteta materialov mora ustrezati zahtevam iz projekta.
Izvajalec se je v primeru nejasnosti dolžan obrniti na projektanta in skupaj z njim reševati vsa odprta vprašanja. Neupoštevanje tega načela lahko pripelje do dodatnih del na račun izvajalca.
Izvajalec mora pred vgradnjo materialov in izvedbo del pripraviti izvedbeni elaborat, ki ga pregledata in potrdita nadzorni organ in projektant. Izvajalec mora pred pričetkom del preveriti vse mere na objektu.
Pri izdelavi ponudbe mora ponudnik preučiti vse priloge in zadostiti vsem zahtevam iz njih. Zaželjeno je, da si ponudniki objekt pred pripravo ponudb ogledajo.
Ponujene materiale in elemente potrdita OVP in nadzor.
Pri izvedbi vseh del je potrebno obvezno upoštevati vse zahteve iz SIST ISO 21542 - dostopnost in uporabnost grajenega okolja
ZEMELJSKA DELA
1. | Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posamezni postavki še:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- pregled bočnih strani izk. vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po dež. vremenu, mrazu ali miniranju;
- čiščenje temeljnih izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja.
2. | V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz
točke 1. tega splošnega opisa.
3. | Izkope se obračuna na podlagi profilov, posnetih pred pričetkom del in po opravljenem delu.
4. | V primeru, da se med delom v gradbeni jami pojavi voda, se dodatek za delo v vodi oziroma za črpanje
vode NE obračuna posebej, kar velja tudi za meteorno vodo. Ponudnik mora te stroške zajeti v
cenah na enoto posameznih postavk.
5. | Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem
izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
6. | Opombe:
- ponudnik se mora seznaniti z geomehanskim poročilom
- predvideti je potrebno prodajo kvalitetnega izkopanega materiala
- ponudnik mora vkalkulirati strošek izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip
BETONSKA DELA
1. | Standardi za betonska dela vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posamezni postavki še:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja;
- manjša popravila opažev med betoniranjem;
- vmetavanje betona v opaže ter premeščanje liaka ali transportne cevi med betoniranjem;
- zgoščevanje betona
- nega betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem itd;
- čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; postavljanje podložk in začasno vezanje
armature k opažu;
- za posamezne vidne konstrukcije je potrebno vgrajevati enako kvaliteto mešanice betona in enako kvaliteto cementa istega proizvajalca;
- kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih.
2. | V ceni za enoto mora biti upoštevano poleg del, opisanih v posamezni postavki ter del in ukrepov iz
splošnega opisa še:
- dobava vsega potrebnega materjala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški ter ustreznim skladiščenjem
in transporti do mesta mešanja;
- izdelava betona;
- vsi transporti materjala, polizdelkov in izdelkov do mesta vgrajevanja.
3. | Ves beton v objektu je neometan. Zidne površine so kitane in barvane ali kitane in obljepljene s tapetami
oziroma obložene na kak drug način. Enako velja tudi za stropne površine.
5. | Za obliko in mesto morebitne delovne rege oz. prekinitve betoniranja se je treba predhodno dogovoriti s
projektantom - statikom.
6. | Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavnimi predpisi in točno po armaturnih načrtih; pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu in v zahtevanem položaju.
7. | Za izvajalca del so merodajne marke betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v
statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje statika.
8. | Pred pričetkom izvajanja del mora izvajalec izdelati projekt betona s tehnologijo gradnje, katerega
mora potrditi statik in predstavnik investitorja.
Projekt betona mora biti zajet v enotnih cenah za betonska dela.
9. | Dodatke za vgradnjo v zimskih in poletnih obdobjih, dodatki proti zmzali, zaščita pred mrazom, vetrom, nega betona, polivanje, in podobno mora izvajalec zajeti v cenah na enoto.
TESARSKA DELA
1. | Opaži morajo biti izdelani točno po projektirani obliki in merah oz. kotah betonske konstrukcije z vsemi
potrebnimi podporami, oporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako, da so stabilni in sposobni za
prevzem obtežbe betona in tehnologijo dela. Notranje površine opažev morajo biti ravne. Opaži morajo biti
izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko, brez pretresov in poškodovanja betonske konstrukcije.
2. | Standardi za tesarska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa
potrebna pomožna dela in ukrepe:
- izdelavo in odstarnitev opažev;
- podpiranje, zavetrovanje in vezavo opažev;
- ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, sortiranje lesa in opažnih elementov;
- vzdrževanje materjala in elementov opažev;
- vzdrževanje naprav in premičnih odrov in odrov, ki so potrebni za betoniranje;
- dela in ukrepe varstva pri delu.
3. | Opaže vidnih konstrukcij je treba razumeti tako, da so te neometane, nepokrite betonske konstrukcije, pri
katerih se želi doseči popolnoma ravna površina in kjer je to navedeno, tudi vidna struktura lesa. Medsebojno vezajnje opažev vidnih konstrukcij se izvede z veznimi elementi skozi distančne cevke.
4. | Opaže neometanih konstrukcij je treba razumeti tako, da se te neometane in obdelane na različne načine,
kot na primer: kitane in barvane, kitane in obložene s tapetami, obložene s ploščicami ali kako drugo stensko oz. stropno oblogo, obzigane s plastofiksom ali slično.
5. | V ceni za enoto je treba poleg del, ki so opisana v posamezni postavki ter del in ukrepov iz
splošnega opisa, upoštevati še:
- dobavo lesa in opažnih elementov, pritrdilnega, veznega in pomožnega materjala, z vsemi transporti in
manipulativnimi stroški;
- vse notranje transporte.
6. | Istočasno z izdelavo opažev se ponekod polagajo v opaže tudi razvodi in doze za elektroinstalacije.
7. | Opombe:
V cenah na enoto pri postavkah z navedbo "vidni beton" mora ponudnik zajeti tudi
eventuelni strošek obdelave betona pred slikopleskarskimi deli ter vgradnjo trikotnih letvic
3x3 cm na vseh odprtih robovih ter na konzolnih ploščah za izvedbo odkapa.
Odprtine v opažih AB zidov se ne odbijajo vendar mora ponudnik zajeti v osnovni ceni za enoto opaža vse predvidene preboje, katere se ne obračunava kot dodatno delo.
Ponudnik v enotni ceni opaženja plošč zajame tudi opaže čela plošč.
ZIDARSKA DELA
A. | IZOLACIJE
1. | Kot izolacije se smatra vse vrste hidroizolacij temeljev, tlakov, zidov in stropov.
2. | Standardi za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- pripravo izolacijskega materjala s prenosom do mesta vgraditve;
- napravo izolacij po opisu.
B. | ZIDANJE
1. | Standardi za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna
dela in ukrepe:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi pošk., kar še posebej velja za vidne zidove;
- premeščanje zidarskih odrov;
- čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu.
2. | Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in
življenjska doba posameznih elementov.
C. | VZIDAVE
1. | Vse vzidave in zidarske obdelave morajo biti izvršene v skladu s projektno dokumentacijo ali po zahtevah v drugi dokumentaciji.
2. | Standardi za vzidave in zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v posamezni postavki, še:
- merjenje in označevanje lege vzidave elementa;
- dolbljenje oz. drug način priprave ležišča pred zalivanjem;
- nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.
3. | Dobava elementov načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških delih; upoštevati jo je treba samo, če je to v posamezni postavki za vzidave posebej navedeno.
D. | OMETI
1. | Standardi za izvedbo ometov vsebujejo, poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna
dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- potrebno predhodno čiščenje reg in podlog ter vlaženje podlog;
- izdelava faz, zaključkov in špalet;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, vetrom in fizičnimi poškodbami;
- krpanje poškodovanih podlog.
E. | ESTRIHI IN PREVLEKE
1. | Standardi za cementne prevleke in estrihe vsebujejo, poleg del, opisanih v posamezni postavki ter
splošnih določil za zidarska dela še:
- čiščenje in vlaženje betonske podloge (po potrebi tudi močenje s cementnim mlekom, če obstoja
nevarnost, da se prevleka sicer ne bi prijela na podlago),
- določanje višinskih točk in vseh ravnin, priprava, nameščanje in odstranitev vodil;
- zaščito izdelka v primeru potrebe vsaj tri dni pred vplivom mraza, vročine ali vetra;
- zaščito pred fizičnimi poškodbami.
F. | SKUPNA DOLOČILA
1. | V ceni za enoto mora biti upoštevano, poleg del in ukrepov, opisanih pri posameznih vrstah del
opisanih v posamezni postavki predračuna še:
- dobava vsega osnovnega in pomožnega materjala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- priprava malt;
- vsi notranji transporti materjala, polizdelkov in izdelkov;
2. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so navedene v posamezni postavki.
FASADERSKA DELA
1. | Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materjala, ki se uporablja pri izvedbi.
Pri izbiri materjalov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
2. | Delo obrtnika obsega:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materjala;
- prevoz materjala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi medfazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
- čiščenje in ureditev zunanjih površin ob objektu
3. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
4. | Vgradnjo sistema in sidranje je potrebno prilagoditi navodilom izdelovalca sistema ter klimatskim razmeram.
KROVSKO KLEPARSKA DELA
1. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov.
2. | Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materjala, ki je
uporabljen pri predmetnem objektu.
3. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela;
- dobavo in polaganje enega sloja strešne lepenke pod pločevinastimi oblogami na opeki, malti in betonu;
- dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materjala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov in materjala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta
vgraditve;
- čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno;
- vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu.
- izvajalec mora podati garancijo za streho minimalno 25 let
4. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov.
2. | Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega
projektanta in statika.
3. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
- dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materjala ter pri oknih in vratih tudi okovja
in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- čiščenje železnih izdelkov in 2 x no miniziranje, če ni v posamezni postavki drugače zahtevano;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz.
montaže;
- čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vse tesnitve pri oknih in vratih;
- dobavo in vgrajevanje stekla.
4. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
5. | V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe in/ali pred izdelavo posameznih elementov.
6. | Druge pripombe:
- v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek delavniških načrtov, katere potrdi
odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in arhitekture
- v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek nadzora pooblaščene institucije za metalne
konstrukcije in pridobitev potrdila o ustreznosti izvedbe kovinskih konstrukcij
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
- stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne ateste
- jekla mora ustrezati veljavnim standardom za posamezno vrsto konstrukcij
- dela morajo izvajati ustrezno usposobljeni izvajalci, atestirani varilci
STAVBNO POHIŠTVO
1. | Vse mere navedene v popisu so zidarske in jih je treba obvezno kontrolirati na licu mesta.
2. | Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oz. tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje izmer na licu mesta;
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materjala ter okovja, kljuk in ključavnic, z vsemi transportnimi in
manipulativnimi stroški;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz.
montaže; vsi izdelki morajo biti ustrezno zaščiteni, da se med transporti in prenosi ne poškodujejo;
- čiščenje po izvršeni montaži in zaščita do predaje naročniku;
- vse potrebne tesnitve notranjih in zunajih zapir;
- izdelki, ki so predvideni za pleskanje, morajo biti obdelani do faze za pleskanje;
- pri izdelkih v naravni izvedbi je treba upoštevati dvakrat premaz s sadolinom ali drugim ustreznim
(ekvivalentnim) premaznim sredstvom za les in lakiranjem; izvedba z garancijo!
- dobava vseh slepih podbojev in okvirjev;
- dobava in vgrajevanje stekla;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
3. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
4. | Druge opombe:
- stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vso stavbno pohištvo mora imeti vstrezne ateste
- vse materile mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
- kovinski vratni podboji so prašno barvani
- v ceni na enoto požarnih vrat je potrebno upoštevati v ceno na enoto dodatne ojačitve v mavčnih stenah
- pri vratih kjer je navedeno naj se vgradi standardno okovje je potrabno upoštevati maloprodajno ceno
okovja minimalno 25 evr/okovje (brez 20% ddv-ja)
- pri vratih kjer je navedeno naj se vgradi talni odbojnik je porebno upoštevati inox polkrožni talni odbojnik
- pri vratih in oknih kjer je navedeno kljuka je potrebno upoštevati maloprodajno ceno kljuke minimalno
40 evr/kljuko (brez 20% ddv-ja), ne velja za požarna vrata in steklene stene
- pri vratih kjer je navedena rešetka je potrebno upoštevati vgradnjo alu prezračevalne rešetke
velikosti po projektu strojnih instalacij z izvedbo izreza
KERAMIČARSKA DELA
1. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- dobavo vsega materjala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški: keramične ploščice, materjal za malte, lepilo za keramiko, masa za stičenje;
- pripravo malte, lepila in mase za stičenje;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- kontrola podlog in izmer predhodno na objektu.
2. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
3. | Druge pripombe;
- ves vgrajeni material mora imeti vstrezne ateste
- v ceni na enoto je potrebno predvideti nanos emulzije na mavčnokartonske stene, kitanje vogalov
pri mavčnokartonskih stenah in kitanje dilatacij
- vsa dela se izvajajo po barvni študiji; potrditev vzorcev s strani investitorja in arhitekta
- širina fug je max. 1,5 mm, barva fug določena v barvni študiji
- v ceni na enoto je potrebno zajeti izvedbo dilatacij v tlakih z vgradnjo dilatacijskih profilov, po detajlu
KAMNOSEŠKA DELA
1. | Dela morajo biti izvedena po določilih veljavnih normativov in skladno s tehničnimi pogoji za oblaganje z
naravnim in umetnim kamnom
2. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled, čiščenje, vlaženje in pranje podlog;
- obeleževanje višin in postavljanje potrebnih letev;
- dobavo vsega materjala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- napravo malt;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz materjala in izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem ter notranjimi transporti do mesta vgraditve;
- čiščenje izdelkov po opravljenem delu in zavarovanje do predaje naročniku.
3. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
4. | Druge opombe:
- ves vgrajeni material mora imeti vstrezne ateste
- kamen je v tonu po barvni študiji
SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materjala, ki se uporablja pri izvedbi.
2. | Pri izbiri materjalov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
3. | Delo obrtnika obsega:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materjala;
- prevoz materjala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi medfazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
4. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
5. | Druge opombe:
- vsa dela se izvajajo po barvni študiji
MAVČNOKARTONSKA DELA
1. | Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materjala, ki se uporablja pri izvedbi.
2. | Pri izbiri materjalov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
3. | Delo obrtnika obsega:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materjala;
- prevoz materjala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi medfazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
4. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
5. | Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih katerega od svetovno priznanih
proizvajalcev.
6. | V ceni na enoto je potrebno zajeti strošek izvedbe dilatacij sten, oblog in stropov po navodilih proizvajalca.
7. | V ceni na enoto je potrebno zajeti izvedbo mavčnokartonskih sten po navodilih proizvajalca glede doseganja
zvočne izolativnosti med prostori z vgradnjo trakov po konstrukciji in z dodatnim kitanjem plošč na stikih
z konstrukcijo
8. | Zvočna izolacija v mavčnih stenah mora zagotavljati zadovoljivo trdnost, da se ne sesede
9. | V ceni na enoto je potrebno upoštevati izvedbo mehkih stikov, na stikih med fasado in mavčno oblogo
se vgradi guma debeline 3 mm, na stikih med konstrukcijami in mavčno oblogo armaflex debeline 5 mm
10. | Kjer se vgradi vodoodporne mavčne plošče se mora uporabljati tudi vodoodporni kit za bandažiranje.
TLAKARSKA DELA
1. | Dela morajo biti izvršena po določilih veljav. normativov in skladno s tehničnimi pogoji za polaganje tlakov.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov.
2. | Delo obrtnika obsega:
- dobavo osnovnega materjala za talne obloge.
- dobavo ostalega materjala:
- masa za izravnavo podloge;
- lepilo za lepljenje talnih oblog;
- obrobne letve;
- pritrdilni materjal za obrobne letve.
- snemanje izmer na objekt;
- pregled in čiščenje podlog;
- nanašanje izravnalne mase;
- vsa dela v delavnici in na objektu z dajatvami;
- prevoz materjala in orodja na objekt, z nakladanjem, razkladanjem,
skladiščenjem ter notranjimi transporti do mesta vgraditve;
- polaganje, prikrojitev in lepljenje talne obloge;
- pritrjevanje obrob;
- popravljanje zidov oziroma stenskih oblog, če se poškodujejo
med delom
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
3. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
4. | Materjal po izbiri projektanta na podlagi dovolj velikih vzorcev, ki jih predloži izvajalec.
5. | Druge opombe:
- izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev
- ves vgrajeni material mora imeti ustrezne ateste

## I. PRIPR. IN RUŠITVENA DELA
I. PRIPRAVLJALNA IN RUŠIVENA DELA
| I. PREDDELA IN PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
| II. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
I. PREDDELA IN PRIPRAVLJALNA DELA
|  | Em | Količina | Cena/Em | Znesek
1 | izdelava Varnostnega načrta za izvedbo del UREDITEV PROSTOROV LABORATORIJA v 1. nadstropju objekta ZDRAVSTVENI DOM POSTOJNA s predvidenimi stroški za koordinacijo med posameznimi udeleženci, izvajalci in podizvajalci v smislu Zakona o varstvu pri delu. Upošteva se dejstvo, da je objekt ves čas obnove določenega sklopa v funkciji. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Ureditev in ograditev območja urejanja in območja začasne deponije v skladu z izdelanim Varnostnim načrtom (seznanitev udeležencev-pisni sporazum). Po končanih delih odstranitev in vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Odklop instalacij, ki potekajo v območju urejanja - elektrika, internet, voda, prezračevanje ( vse v sodelovanju z vodstvom in hišnikom ZD POSTOJNA) | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in začasna postavitev cevi-tunela za spust ruševin skozi okno iz 1. nadstropja na začasno deponijo oziroma transportno sredstvo. Upoštevati tudi zaščito krila in okvirja okna ( ostane obstoječe). Po končanih delih odstranitev in vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in zaščita tlaka na hodnikih in stopnišču do izhoda iz objekta; v širini do 2,0 m s PVC folijo in ustreznimi lesenimi plohi za preprečitev poškodb pri transportu kosovnega materiala | m2 | 90 | 0 | 0
6 | Dobava in zaščita s Pvc folijo vseh oken in radiatorjev ter steklene stene v prostoru LABORATORIJ, kar se ohranja obstoječe, za preprečitev poškodb v času obnove. | m2 | 127 | 0 | 0
7 | Projektantski nadzor arhitekta na objektu v času izvajanja del v skladu z Gradbeno zakonodajo | ur | 30 | 0 | 0
8 | PID projekt izvedenih del ARHITEKTURA | KPL | 1 | 0 | 0
9 | Izpraznitev prostorov na območju urejanja. Odstranitev vseh visečih pritrjenih elementov, odnos le teh in premičnih elementov in opreme v začasno oziroma stalno deponijo - vse po navodilih in ob nadzoru naročnika. Obračun po m2 površine, ki se obnavlja. | m2 | 158.3 | 0 | 0
| I. SKUPAJ PREDDELA IN PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. RUŠITVENA DELA
|  | Em | Količina | Cena/Em | Znesek
1 | Odstranitev notranjih enokrilnih vrat z okvirjem; vel. do 3,0 m2 z odnosom iz objekta, zlaganjem in nakladanjem ter odvozom v trajno deponijo ter s plačilom vseh stroškov deponiranja. | kos | 10 | 0 | 0
2 | Odstranitev notranjih steklenih površin; steklene stene z vrati in zasteklitev "sprejemni šalter" vključno z kovinskimi profili in okvirji ter poličko; vse z odnosom iz objekta, sortiranjem, zlaganjem in nakladanjem ter odvozom v trajno deponijo ter s plačilom vseh stroškov deponiranja. | m2 | 21.2 | 0 | 0
3 | Odstranitev lesenih oblog vključno s podkonstrukcijo; vgrajeno na obstoječih nosilnih AB stebrih po celi višini prostora ( prostor ČAKALNICA OKULIST) z odnosom iz objekta, sortiranjem, zlaganjem in nakladanjem ter odvozom v trajno deponijo ter s plačilom vseh stroškov deponiranja. | m2 | 9 | 0 | 0
4 | Odstranitev fiksne enostranske maske vključno s podkonstrukcijo; vgrajeno na obstoječem nosilnem AB stebru kjer poteka vertikalna odtočna cev po celi višini prostora; razvite širine do 80 cm in dolžine do 3,0 m z odnosom iz objekta, sortiranjem, zlaganjem in nakladanjem ter odvozom v trajno deponijo ter s plačilom vseh stroškov deponiranja. | kos | 2 | 0 | 0
5 | Odstranitev zaščitnih elementov: vertikalne vogalne lesene ali kovinske letvice ter horizontalne lesene deske širine do 20 cm vgrajene kot zaščite naslonjal stolov; z odnosom iz objekta, sortiranjem, zlaganjem in nakladanjem ter odvozom v trajno deponijo ter s plačilom vseh stroškov deponiranja. | m1 | 26 | 0 | 0
6 | Odstranitev kovinskega spuščenega stropa DAMPA vključno s podkonstrukcijo; z odnosom iz objekta, sortiranjem, zlaganjem in nakladanjem ter odvozom v trajno deponijo ter s plačilom vseh stroškov deponiranja. Paziti na ostali del stropa na glavnem hodniku, ki se ohranja obstoječ. | m2 | 53 | 0 | 0
7 | Odstranitev gips spuščenega stropa ARMSTRONG vključno s podkonstrukcijo; z odnosom iz objekta, sortiranjem, zlaganjem in nakladanjem ter odvozom v trajno deponijo ter s plačilom vseh stroškov deponiranja. | m2 | 103 | 0 | 0
8 | Demontaža in odstranitev večjih vgrajenih elementov v stropu ali stenah na območju obnove ( obvestilna tabla OKULISTIČNA AMBULANTA, notranje klime, luči,... ) z odnosom iz objekta, sortiranjem, zlaganjem in nakladanjem ter odvozom v trajno deponijo ter s plačilom vseh stroškov deponiranja. | kos | 16 | 0 | 0
9 | Demontaža in odstranitev manjših vgrajenih elementov v stenah na območju obnove ( stikala, vtičnice, rešetke,...) z odnosom iz objekta, sortiranjem, zlaganjem in nakladanjem ter odvozom v trajno deponijo ter s plačilom vseh stroškov deponiranja. | kos | 20 | 0 | 0
10 | Demontaža in odstranitev sanitarnih elementov na območju obnove ( lijaki, ogledala, pipe,...) z odnosom iz objekta, sortiranjem, zlaganjem in nakladanjem ter odvozom v trajno deponijo ter s plačilom vseh stroškov deponiranja. | kos | 6 | 0 | 0
11 | Demontaža in odstranitev stenske obloge iz cerroka z odnosom iz objekta, sortiranjem, zlaganjem in nakladanjem ter odvozom v trajno deponijo ter s plačilom vseh stroškov deponiranja. | m2 | 7 | 0 | 0
12 | Rušenje stenske obloge iz keramičnih ploščic z odnosom iz objekta, sortiranjem, zlaganjem in nakladanjem ter odvozom v trajno deponijo ter s plačilom vseh stroškov deponiranja. | m2 | 4.1 | 0 | 0
13 | Odstranitev finalnega tlaka iz gume ( plošče) vključno z obrobnimi zaokrožnicami izdelanimi iz enakega materiala ter kovinskih letvic vgrajeniih na pragovih; vse z odnosom iz objekta, sortiranjem, zlaganjem in nakladanjem ter odvozom v trajno deponijo ter s plačilom vseh stroškov deponiranja. | m2 | 158.3 | 0 | 0
14 | Pazljivo rušenje vseh slojev tlaka do nosilne AB medetažne plošče vključno s predhodnim zarisovanjem instalacij, izrezovanjem in izsekavanjem; z odnosom iz objekta, sortiranjem, zlaganjem in nakladanjem ter odvozom v trajno deponijo ter s plačilom vseh stroškov deponiranja. (predvidi se le 15% tlorisne površine območja urejanja; večinski del tlaka se ohranja obstoječ). | m2 | 24 | 0 | 0
15 | Rušenje predelnih sten skupne debeline do 18 cm komplet z odnosom iz objekta, sortiranjem, zlaganjem in nakladanjem ter odvozom v trajno deponijo s plačilom vseh stroškov te deponije. | m2 | 37.8 | 0 | 0
16 | Izdelava prebojev za nove odprtine v zidanih predelnih stenah skupne debeline do 20 cm komplet z odnosom iz objekta, sortiranjem, zlaganjem in nakladanjem ter odvozom v trajno deponijo s plačilom vseh stroškov te deponije. | m2 | 22.5 | 0 | 0
17 | Izsek utora v zidanih predelnih stenah dim. do 6x6 cm po predhodnem zarisovanju inštalaterjev z nakladanjem in odvozom odstranjenega materiala na trajno deponijo s plačilom vseh stroškov te deponije. | m1 | 10 | 0 | 0
18 | Izsekovanje utora v zidanih predelnih stenah dim. do 10x10 cm po predhodnem zarisovanju instalaterjev z nakladanjem in odvozom odstranjenega materiala na trajno deponijo s plačilom vseh stroškov te deponije. | m1 | 10 | 0 | 0
19 | Izdelava preboja oz. vrtanje nosilne armiranobetonske konstrukcije debeline do 30 cm (po predhodnem zarisovanju instalaterjev) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo s plačilom vseh stroškov te deponije. | kpl | 2 | 0 | 0
20 | Razna manjša rušitvena dela - izsekavanja in dolbenja ter izdelava manjših prebojev; vse po navodilih projektanta gradbenih konstrukcij. Obračun po dejansko porabljenem času ob predhodni potrditvi naročnika in z vpisom v gradbeni dnevnik.
| KV delavec | UR | 10 | 0 | 0
| PK delavec | UR | 10 | 0 | 0
| II. SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0

## II. GRADBENA DELA
II. GRADBENA DELA
| I.ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
I.ZIDARSKA DELA
- v ceni/enoto so upoštevani tudi preklopi izolacij in se jih dodatno ne priznava
- v ceni na enoto je potrebno zajeti tudi ročne prenose in notranje transporte
- v ceni na enoto je potrebno zajeti tudi vsa potrebna pomožna dela
|  | Em | Količina | Cena/Em | Znesek
1 | Nabava,dobava in zazidava odprtin v obstoječih predelnih stenah z ytong oziroma opečnimi zidaki debeline do 20 cm in ustreznim veznim materalom ter sidranjem v obstoječe konstrukcije. | m2 | 14.7 | 0 | 0
2 | Nabava,dobava in izdelava armirano betonskih preklad prereza do 20x20 cm nad novimi vratnimi odprtinami v zidanih predelnih stenah ; upoštevati beton, armaturo in opaž z ustreznim podpiranjem do višine 3,0 m. | m1 | 7 | 0 | 0
3 | Nabava,dobava in krpanje tlaka skupne debeline do 15 cm na mestih odstranjenega tlaka po izvedenih instalacijskih delih; izvede se toplotna izolacija, PVC folija, hitrosušeči armiran estrih; vse v enakih debelinah kot je obstoječi sestav tlaka; vključno z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. | m2 | 24 | 0 | 0
4 | Nabava, dobava in izdelava prestavitve kanalizacijske cevi na novo mikrolokacijo ( prostor URINI) vključno z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Nabava, dobava in obdelava vratnih špalet v zidanih predelnih stenah in utorov kjer se stene rušijo z pobrizgom ter grobim in finim ometom deb. do 5 cm in širine do 20 cm | m1 | 16 | 0 | 0
6 | Nabava, dobava in krpanje utorov v stenah; vel. do 6x6 cm po izvedenih instalacijskih delih. | m1 | 10 | 0 | 0
0
7 | Nabava, dobava in krpanje utorov v stenah; vel. do 10x10 cm po izvedenih instalacijskih delih. | m1 | 10 | 0 | 0
0
8 | Nabava, dobava in izdelava grobega in finega ometa na zazidanih površinah z ACM vključno s predhodnim cemetnim obrizgom. | m2 | 30 | 0 | 0
9 | Montaža in demontaža premičnega odra višine do 2,0 m odri za izvajanje zidarskih del ter pomoč pri izvajanju obrtniških in inštalaterskih del. Upoštevana enkratna kvadratura celotnega območja urejanja. Opomba; količina velja za celoten čas gradnje! | m2 | 170 | 0 | 0
10 | Razna manjša zidarska dela (obdelava zidu ob novem okencu BIOKEMIJA, pregled in ureditev odtočnih cevi pri stebrih,...); vse po navodilih projektanta. Obračun po dejansko porabljenem času ob predhodni potrditvi naročnika in z vpisom v gradbeni dnevnik.
| KV delavec | UR | 10 | 0 | 0
| PK delavec | UR | 10 | 0 | 0
| material | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Večkratno zidarsko čiščenje prostorov, ki so predmet urejanja. Upoštevana enkratna kvadratura celotnega območja urejanja. Opomba; količina velja za celoten čas gradnje! | m2 | 170 | 0 | 0
| I. SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0

## III. OBRTNIŠKA DELA
III. OBRTNIŠKA DELA
| I. SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| II.TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
| III. SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
| III. OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
ZA VSA OBRTNIŠKA DELA VELJA,
DA JE POTREBEN OGLED IN JEMANJE IZMER NA TERENU PRED NAROČANJEM MATERIALA
I. SUHOMONTAŽNA DELA
|  | Em | Količina | Cena/Em | Znesek
1 | Nabava, dobava in izdelava KNAUF pregradne stene deb. 10 cm z zvočno izolacijo, obojestransko 2x vodoodporno gips ploščo ( prostor BIOKEMIJA), vpetje v AB stropno konstrukcijo vključno z vogalnimi profili, bandažiranjem, kitanjem in brušenjem - priprava za finalno slikanje s pralno barvo. | m2 | 9.3 | 0 | 0
2 | Nabava, dobava in izdelava KNAUF pregradne stene deb. 15 cm z zvočno izolacijo, obojestransko 2x vodoodporno gips ploščo, vpetje v AB stropno konstrukcijo vključno z vogalnimi profili, bandažiranjem, kitanjem in brušenjem - priprava za finalno slikanje s pralno barvo. | m2 | 29 | 0 | 0
3 | Nabava, dobava in izdelava KNAUF obloge na AB stebrih z 1x vodoodporno gips ploščo in jekleno podkonstrukcijo vključno z vogalnimi profili, bandažiranjem, kitanjem in brušenjem - priprava za finalno slikanje s pralno barvo. | m2 | 6 | 0 | 0
4 | Nabava, dobava in izdelava akustičnega spuščenega stropa, izgrajenega iz enonivojske kovinske kon-strukcije iz glavnih ter prečnih Armstrong PreludeTL 15 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,20 m. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče dim. 600 x 600 mm, bele barve, s poglobljenim robom in vidnim T profilom. Ob steni bo zaključni profil BPT1924HD - 19/24 mm. Koeficient absorbcije zvoka: 0,65; vrednost izolativnosti zvoka: 35 dB po standardu. Razred čistosti stropa po EN ISO 16444-1: razred ISO 5. Plošča naj ima okoljski certifikat C2C in vsaj 40% delež reciklatov. Sistemska garancija plošč in podkonstrukcije je 30 let za napake, ki bi nastale v tovarni proizvajalca. Kot npr.: Armstrong Perla Microlook | m2 | 158.3 | 0 | 0
| I. SKUPAJ SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
II. TLAKARSKA DELA
|  | Em | Količina | Cena/Em | Znesek
1 | Nabava, dobava in vgradnja homogene talne obloge iz kavčuka NORAPLAN STONE, deb. 2,0 mm, v ploščah. Talna obloga je z certifikatom Modri angel in skladna s standardom RAL UT 120. Talna obloga mora ustrezati; standardu DIN 4102-B1 oz. EN 13 501-1-Cn S1 ognjevarnost, DIN 4102 del 1, razred A varen v požarno toksikološkem smislu, DIN 51130-R10 varnost zdrsa, trdnost po ISO 7619 92 shore A, odpornost proti obrabi po ISO 4649, postopek A 200 mm3. Upoštevati brušenje ostankov starega lepila, izravnavo podlage z izravnalno maso ZM in lepilo Uzin KE 2000 S po navodilih proizvajalca; barva po izbiri arhitekta. | m2 | 158.3 | 0 | 0
2 | Enako post. 1, le krpanje v obstoječem glavnem hodniku z navezavo na obstoječo finalno talno oblogo; barva po izbiri arhitekta. | m2 | 8 | 0 | 0
3 | Nabava, dobava in izdelava parne zapore na pasovih novega tlaka z epoksi smolo | m2 | 24 | 0 | 0
4 | Nabava, dobava in šivanje estrihov na spoju med novim in starim tlakom ter na razpokah v tlaku (količina je ocenjena) | m1 | 40 | 0 | 0
5 | Nabava, dobava in izdelava zaokrožnice na stiku tla - stena višine min. 10 cm, vključno z polkrožnim zaključkom na vrhu zaokrožnice ter s podložnim profilom, preko katerega se položi talna obloga (enaka kot v post. 1 oziroma 2) | m1 | 195 | 0 | 0
6 | Nabava, dobava in izdelava 1.zaščitnega premaza gume (tla in zaokrožnice) | m2 | 186 | 0 | 0
| II. SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
III. SLIKOPLESKARSKA DELA
|  | Em | Količina | Cena/Em | Znesek
1 | Nabava, dobava in kitanje sten z jubolinom (podlaga: obstoječe stene zaključni zelo grob oplesk pralna barva) vključno z predhodno AC emulzijo, kitanjem in brušenjem - priprava za finalno slikanje | m2 | 158.6 | 0 | 0
2 | Nabava, dobava in kitanje sten z jubolinom (podlaga: obstoječe fino kitane stene - pralna barva in fino ometane površine pozidav in zakrpanih utorov) vključno z predhodno AC emulzijo, kitanjem in brušenjem - priprava za finalno slikanje. ( Količina je ocenjena -50% površine sten.) | m2 | 145 | 0 | 0
3 | Nabava, dobava in premaz sten z AC emulzijo (podlaga: obstoječe fino kitane stene - pralna barva) - priprava za finalno slikanje. ( Količina je ocenjena -50% površine sten.) | m2 | 145 | 0 | 0
4 | Nabava, dobava in 2x barvanje notranjih sten z zidno barvo ki je namenjena dekorativni zaščiti obremenjenih zidnih površin izdelanih iz mineralnih ometov in mavčno kartonskih plošč. Visoko odporna na mokro drgnjenje. Film odporen na čiščenje površin z običajnimi in medicin-skimi čistili in razkužili. Dobra odpornost proti obrabi. Gladek film s svilnatno mat izgledom. Obložni material iz negorljivih materialov po A2-s1-d0 po EN. Kot npr.: Jupol Latex polmat; v tonu po izbiri arhitekta | m2 | 470 | 0 | 0
5 | Nabava, dobava in stičenje stika med steno in zaokrožnico ter stik med obstoječimi stenami in stropom z acrilnim kitom | m1 | 370 | 0 | 0
6 | Finalno čiščenje prostorov, ki se urejajo in dela glavnega hodnika, pred primopredajo naročniku ( upoštevana tlorisna površina) | m2 | 198.3 | 0 | 0
| III. SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. STAVBNO POHIŠTVO
1 | V1 AVTOMATSKA DRSNA VRATA dimenzije 110/200 cm. Izdelava, dobava in montaža avtomatskih drsnih vrat npr. DOORSON product line 300 s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh. Uporaba enostavnega programskega stikala z gumbom za izbiro načina delovanja in LED indikatorjem za diagnostiko napak in opozoril ali naprednega programskega stikala z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik, ki omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Dodatno se lahko vgradijo stranski senzorji prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja, ki zagotavljajo varnost pri odpiranju vrat. Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat.
| Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10cm, s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske nudi možnost uporabe različnih dekorjev maske pogona po izbiri naročnika ali arhitekta. Vsi vidni kovinski deli so v barvnem tonu eloksiran aluminij ali RAL barvnem tonu po izbiri.Krila sestavljajo 30mm sistemski profili DOORSON, zasteklitev varnostno izolacijsko steklo debeline 22mm satinirano v gumi tesnilih. Zvočna izolativnost RW 35 DB. Vrata sestavlja 1 kos drsno krilo. | kos | 2 | 0 | 0
0
2 | V2 AVTOMATSKA DRSNA VRATA skupne dimenzije 212/200 cm. Izdelava, dobava in montaža avtomatskih drsnih vrat npr. DOORSON product line 300 s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh. Uporaba enostavnega programskega stikala z gumbom za izbiro načina delovanja in LED indikatorjem za diagnostiko napak in opozoril ali naprednega programskega stikala z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik, ki omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Dodatno se lahko vgradijo stranski senzorji prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja, ki zagotavljajo varnost pri odpiranju vrat. Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat.
| Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10cm, s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske nudi možnost uporabe različnih dekorjev maske pogona po izbiri naročnika ali arhitekta. Vsi vidni kovinski deli so v barvnem tonu eloksiran aluminij ali RAL barvnem tonu po izbiri.Krila sestavljajo 30mm sistemski profili DOORSON, zasteklitev varnostno izolacijsko steklo debeline 22mm satinirano; v gumi tesnilih. Zvočna izolativnost RW 35 DB. Vrata sestavlja: 1 kos drsno krilo dimenzije 101x200 cm in 1kos obsvetloba dimenzije 111x200 cm. | kos | 1 | 0 | 0
3 | V3 ENOKRILNA NOTRANJA VRATA dimenzije 100/200 cm Nabava, dobava in vgradnja enokrilnih notranjih vrat po shemi; kvalitetna krilna vrata z kovinskim podbojem prašno barvano po RALU. Vratno krilo leseno HPL+ABS. Zaščita krila pred talno vlago s HOP INOX profilom. Okovje tritočkovno skrito okovje z možnostjo 3D regulacije, z vgrajenim samozapiralom, zvočna izolativnost RW 35 DB. Kovinska kljuka. Zaklepanje s cilindrično ključavnico -sistemski ključ. Vsi elementi vrat po izboru arhitekta. | kos | 1 | 0 | 0
4 | V4 ENOKRILNA DRSNA NOTRANJA VRATA dimenzije 110/200 cm Nabava, dobava in vgradnja enokrilnih notranjih drsnih vrat po shemi; kvalitetna krilna vrata z kovinskim podbojem prašno barvano po RALU. Vratno krilo leseno HPL+ABS. Zaščita krila pred talno vlago s HOP INOX profilom. Okovje tritočkovno skrito okovje z možnostjo 3D regulacije, zvočna izolativnost RW 35 DB. Kovinska kljuka. Zaklepanje s cilindrično ključavnico -sistemski ključ. Vsi elementi vrat po izboru arhitekta. | kos | 1 | 0 | 0
5 | V5 ENOKRILNA NOTRANJA VRATA dimenzije 110/200 cm Nabava, dobava in vgradnja enokrilnih notranjih vrat po shemi; kvalitetna krilna vrata z kovinskim podbojem prašno barvano po RALU. Vratno krilo leseno HPL+ABS. Zaščita krila pred talno vlago s HOP INOX profilom. Okovje tritočkovno skrito okovje z možnostjo 3D regulacije, z vgrajenim samozapiralom, zvočna izolativnost RW 35 DB. Kovinska kljuka. Zaklepanje s cilindrično ključavnico -sistemski ključ. Vsi elementi vrat po izboru arhitekta. | kos | 1 | 0 | 0
6 | VS6 ALU STENA Z VRATI skupne dimenzije 345/270 cm. Nabava, dobava in vgradnja alu steklene stene z drsnimi vrati; vse po shemi. Krilo ALU okvir barva po RALU, termopan steklo -satinirano. Podboj ALU okvir, barva po RALU. Okovje tritočkovno skrito okovje z možnostjo 3D regulacije. Kovinska kljuka -zunaj bunka. Vsi elementi stene po izboru arhitekta. | kos | 1 | 0 | 0
7 | VS7 ALU STENA Z VRATI skupne dimenzije 240/270 cm. Nabava, dobava in vgradnja alu steklene stene z drsnimi vrati; vse po shemi. Krilo ALU okvir barva po RALU, termopan steklo -satinirano. Podboj ALU okvir, barva po RALU. Okovje tritočkovno skrito okovje z možnostjo 3D regulacije. Kovinska kljuka -zunaj bunka. Vsi elementi stene po izboru arhitekta. | kos | 1 | 0 | 0
8 | O1 ALU OKNO ZA ODVZEM VZORCEV dimenzije 40/40 cm. Nabava, dobava in vgradnja alu enojno okno za oddajo vzorcev BIOKEMIJA; po shemi. Krilo ALU okvir barva po RALU, termopan steklo -satinirano. Podboj ALU okvir, barva po RALU. Okovje z možnostjo 3D regulacije, zvočna izolativnost RW 35 DB. Kovinska kljuka na obe strani z možnostjo zaklepanja. Vsi elementi okna in obdelave po izboru arhitekta. | kos | 1 | 0 | 0
9 | Nabava, dobava in montaža odbijačev za vrata | kos | 3 | 0 | 0
| IV.SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0

## B. EI
Električne inštalacije in električna oprema
Opomba:
Kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: takšen ali enakovredni. Naročnik v nobenem primeru ne pogojuje dobave določene znamke ali tipa opreme, ki sta kot vzorčni model navedena v popisu.

## I. RAZSVETLJAVA
I. | Razsvetljava
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material
Vse svetilke naj bodo opremljene z ustreznim obešalnim in pritrdilnim materialom
Barva vseh svetilk po izbiri arhitekta.
|  | Em | Količina | Cena/Em | Znesek
1. | S01 Vgradna svetilka modula 596×596 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz belo obarvane pločevine, okvir iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor iz PMMA, mikroprizmatičen, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR < 19.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L90/B10@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.600 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 33,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/43 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr.:842 LED Panel R - UGR<19 - CRI=80 4K CLD 150205-00 | 35 | kos | 0 | 0
2. | S02 Vgradna svetilka modula 596×596 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz belo obarvane pločevine, okvir iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor iz PMMA, mikroprizmatičen, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR < 19.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L90/B10@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.318 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 90 Ostalo: - Priključna moč ≤ 33,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/43 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr.:840 LED Panel R - UGR<19 - CRI=90 4K CLD 150208-00 | 8 | kos | 0 | 0
3. | S03 Vgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 180×58 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: odsevnik iz belo obarvanega aluminija.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 55.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 1.777 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥95 Ostalo: - Priključna moč ≤ 14,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/44 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: 883 Compact CRI95 - 180mm LED 14W 4K CLD 156415-00 | 1 | kos | 0 | 0
4. | S03.1 Vgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 180×58 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: odsevnik iz belo obarvanega aluminija.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 55.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.247 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥95 Ostalo: - Priključna moč ≤ 19,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/44 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: 883 Compact CRI95 - 180mm LED 14W 4K CLD 156415-00 | 1 | kos | 0 | 0
5. | Drobni material | 5 | % |  | 0
I. SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 0

## II. VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
II. | Varnostna razsvetljava
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material
|  | Em | Količina | Cena/Em | Znesek
1. | EM01 Zasilna stropna vgradna svetilka, okrogle oblike z lastnim akumulatorjem. Opremljena z avtotest funkcijo, uporaba za osvetljevanje evakuacijske poti ali za odprte prostore, stalni ali pripravni spoj nastavljiv preko stikala, stopnja zaščite IP44, nastavljiva izhodna moč svetlobe v trajnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 200 lm, avtonomija 3h, dimenzije izreza: Ø 64-78mm. Primerna za delovne temperature od +5°C do +50°C, nizek ekološki odtis, nizka poraba in litijeva baterija, opcijsko možna izvedba v barvi RAL9003, RAL9005, RAL9007 ali RAL7015. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton RoundTech RT2RSEO200ATF3H | kos | 12 | 0 | 0
2. | EM03 Piktogramska stropna svetilka za nadometno stropno ali stensko montažo, 20m, stopnja zaščite IP43, Autotest L, nastavljiva avtonomija 1-8h. Set piktogramskih nalepk DOL, PRAZNO, skladnih z ISO7010, razpoznavnosti 20m, LiFePo baterija. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech FT2ED4IATL18-DB | kos | 4 | 0 | 0
3. | Vgradni kit za spuščen strop, kompatibilen s FlexiTech SE in FlexiTech ED. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech FT2-RKC | kos | 4 | 0 | 0
4. | EM04 Piktogramska nalepka DOL skladna z ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL24A | kos | 3 | 0 | 0
5. | EM05 Piktogramska stropna svetilka za nadometno stropno ali stensko montažo, 20m, stopnja zaščite IP43, Autotest L, nastavljiva avtonomija 1-8h. Set piktogramskih nalepk LEVO, DESNO, skladnih z ISO7010, razpoznavnosti 20m, LiFePo baterija. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech FT2ED4IATL18-LR" | kos | 2 | 0 | 0
6. | Vgradni kit za spuščen strop, kompatibilen s FlexiTech SE in FlexiTech ED. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech FT2-RKC | kos | 2 | 0 | 0
7. | Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite - varnostna razsvetljava | kos | 1 | 0 | 0
8. | Drobni material | % | 5 |  | 0
II. SKUPAJ VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 0

## III. VODOVNI MATERIAL
III. | Vodovni material
Dobava, prevoz, montaža, preizkus
|  | Em | Količina | Cena/Em | Znesek
1. | Kabel FG16OM16 položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
| - 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| - 3x2,5 mm2 | m | 800 | 0 | 0
| - 3x1,5 mm2 | m | 380 | 0 | 0
| - 2x1,5 mm2 | m | 65 | 0 | 0
2. | Plastična instalacijska cev, z razvodnimi dozami, položena p/o
| - f 13,5 mm | m | 150 | 0 | 0
| - f 16 mm | m | 220 | 0 | 0
| - f 23,5 mm | m | 30 | 0 | 0
3. | Plastična ojačana instalacijska cev RBC, z razvodnimi dozami, položena p/o v liti beton
| - f 16 mm | m | 20 | 0 | 0
| - f 23,5 mm | m | 20 | 0 | 0
| - f 32 mm | m | 15 | 0 | 0
4. | NIK kanal, položen na stene
| - 15x17mm | m | 30 | 0 | 0
5. | Plastična PN instalacijska cev, z razvodnimi dozami in skobami, položena n/o
| - f 16 mm | m | 10 | 0 | 0
| - f 13,5 mm | m | 10 | 0 | 0
6. | Kabelske police iz perforirane pocinkane pločevine, višine 6 cm, skupaj s konzolami
| - 100 mm | m | 50 | 0 | 0
| - 50 mm | m | 30 | 0 | 0
7. | Pregibna PVC cev (euroflex), položena n/o, z uvodnicami
| - f 16 mm | m | 10 | 0 | 0
8. | Doza p/o, f60 mm | kos | 15 | 0 | 0
9. | Stikalna kombinacija kot npr. TEM tip MODUL, p/o, 230V, 10A, skupni okvir in p/o doza
| - navadno | kos | 15 | 0 | 0
| - izmenično | kos | 16 | 0 | 0
| - tipka SOS | kos | 2 | 0 | 0
10. | Vtičnica kot npr. TEM tip MODUL, p/o, 230V, 16A, skupni okvir in dozo primerno za vgradnjo v zid, parapetni kanal in talno dozo
| - 1x vtičnica | kos | 19 | 0 | 0
| - 2x vtičnica | kos | 30 | 0 | 0
| - 3x vtičnica | kos | 22 | 0 | 0
11. | Kovinski parapetni kanal dim. kot npr. AT 130/55 mm (ELBA), s kovinsko pregrado, pokrovom, veznimi, kotnimi in končnimi elementi, ozemljitvijo ter pritrdilnim materialom | m | 37 | 0 | 0
12. | Fiksni priključek kot npr. TEM tip MODUL, p/o, skupni okvir in p/o doza | kos | 15 | 0 | 0
13. | Priklop raznih el. porabnikov, komplet z stikali in krmilnimi omaricami
| - kuhalna plošča | kos | 1 | 0 | 0
| - napa | kos | 1 | 0 | 0
| - zvonec zunanja enota | kos | 2 | 0 | 0
| - zvonec notranja enota | kos | 2 | 0 | 0
| - avtomatska drsna vrata + tipka za odpiranje | kos | 3 | 0 | 0
| - klima notranja enota | kos | 11 | 0 | 0
| - videonadzor | kos | 2 | 0 | 0
| - razna medicinska oprema | kos | 15 | 0 | 0
14. | Demontaža in ponovna montaža požarnih javljalnikov na prvotne lokacije ter pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite - javljanje požara, po končanih delih | kpl. | 1 | 0 | 0
15. | Električne meritve, izdelane s strani pooblaščene institucije | kpl. | 1 | 0 | 0
16. | Drobni material | % | 5 |  | 0
III. SKUPAJ VODOVNI MATERIAL |  |  |  |  | 0

## IV. RAZDELILNIKI
IV. | Razdelilniki
Dobava, prevoz, montaža, preizkus
|  | Em | Količina | Cena/Em | Znesek
1. | V obstoječo razdelilno omaro "MREŽA" (na hodniku) namestiti 25A (3f) nizkonapetotne talilne vložke D02 z pripadajočim podstavkom E18 | kpl. | 1 | 0 | 0
2. | V obstoječo razdelilno omaro "AGREGAT" (na hodniku) namestiti 32A (3f) nizkonapetotne talilne vložke D02 z pripadajočim podstavkom E18 | kpl. | 1 | 0 | 0
3. | Razdelilnik R-L-M je p/o tip, dim. 715 x 360 x 95 mm, z vratimi iz jeklene pločevine, opremljenimi s ključavnico ter sledečimi elementi: | kos | 1 | 0 | 0
1x GL 40A, 3p
4x PROTEC C
1x ETIMAT 3F C/20A
17x ETIMAT 1F C/20, 16,10A
1x EFI-4 tip A /25A/30mA
vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema
4. | Razdelilnik R-L-A je p/o tip, dim. 715 x 360 x 95 mm, z vratimi iz jeklene pločevine, opremljenimi s ključavnico ter sledečimi elementi: | kos | 1 | 0 | 0
1x GL 40A, 3p
4x PROTEC C
1x ETIMAT 3F C/25A
34x ETIMAT 1F C/16,10A
1x EFI-4 tip A /40A/30mA
vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema
5. | Drobni material | % | 5 |  | 0
IV. SKUPAJ RAZDELILNIKI |  |  |  |  | 0

## V. UNIVERZALNO OŽIČENJE
V. | Univerzalno ožičenje
Dobava, prevoz, montaža, preizkus
|  | Em | Količina | Cena/Em | Znesek
1. | V obstoječo komunikacijsko omaro, katera tudi trenutno napaja laboratorij, se zaključi vse nove UTP kable, položene do porabnikov laboratorija | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Vtičnica dvojna RJ45-UTP (ktg. 6A), z dozo za parapetni kanal, talno dozo, p/o in protiprašnim pokrovčkom | kos | 21 | 0 | 0
3. | Vtičnica enojna RJ45-UTP (ktg. 6A), z dozo za parapetni kanal, talno dozo, p/o in protiprašnim pokrovčkom | kos | 6 | 0 | 0
4. | Kabel UTP ktg. 6A, položen na kabelske police, v cevi | m | 1800 | 0 | 0
5. | Optična povezava single-mode (po potrebi) do drugih obstoječih stikalnih matrik v etaži
| Optični kabel, m, 4-vlakenski, z priklopom | m | 20 | 0 | 0
6. | Meritve šibkotočnih instalacij | kos | 1 | 0 | 0
7. | Drobni material | % | 5 |  | 0
V. SKUPAJ UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  |  | 0

## VI. OZEMLJITVE
VI. | Ozemljitve
Dobava, prevoz, montaža, preizkus
|  | Em | Količina | Cena/Em | Znesek
1. | Doza DIP za izenačevanje potencialov PS49 skupaj s povezavo H07V-K 6 mm2 in H07V-K 4 mm2 | kos | 2 | 0 | 0
2. | Vodnik za ozemljitev večjih kovinskih mas H07V-K (P/F-Y)
| - 16 mm2 | m | 45 | 0 | 0
| - 6 mm2 | m | 120 | 0 | 0
| - 4 mm2 | m | 90 | 0 | 0
3. | Ozemljitev razne kovinske opreme oz. kovinskih mas | kos | 25 | 0 | 0
4. | Drobni material | % | 5 |  | 0
VI. SKUPAJ OZEMLJITVE |  |  |  |  | 0

## I. INTERNA VODOINSTALACIJA
I. INTERNA VODOINSTALACIJA
|  | Em | Količina | Cena/Em | Znesek
1. | Demontaža obstoječe opreme in instalacij, ki ne bodo v uporabi: …obstoječa korita 4kom …obstoječi umivalniki 4kom ...blindiranje neuporabnih vodovodnih instalacij tako, da ne ostanejo slepi rokavi -preprečevanje legionele se obračuna po dejanskih stroških, za predračun ocenjeno
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Vgradni inox ali kerok umivalnik za umivanje rok (oprema) (model po izbiri arhitekta oz. investitorja proizvod renomiranega proizvajalca, komplet s pritrdilnim materialom in odtokom
| dobava oprema | kos | 0 | 0 | 0
| montaža | kos | 2 | 0 | 0
4. | Vgradno kerok korito 500x400 (oprema) (model po izbiri arhitekta oz. investitorja proizvod renomiranega proizvajalca, komplet s pritrdilnim materialom in odtokom
| dobava oprema | kos | 0 | 0 | 0
| montaža | kos | 3 | 0 | 0
5. | Priključitev biokemičnega analizatorja COBAS 402+303 in aparata za dH2O: …demineralizator ELGA Medica +reservoir - priklop vode DN15 ...grobi in fini filter za vodo ter regulator tlaka DN15 …odtok vode PVC50 komplet s pritrdilnim in povezovalnim materialom
| dobava | kos | 0 | 0 | 0
| montaža | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Priključitev HEMA stroj: …priklop TH vode DN15 (preveriti) ...odtok vode PVC50 komplet s pritrdilnim in povezovalnim materialom
| dobava | kos | 0 | 0 | 0
| montaža | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Priključitev Urinski stroj: …priklop TH vode DN15 (preveriti) …odtok vode PVC50 komplet s pritrdilnim in povezovalnim materialom
| dobava | kos | 0 | 0 | 0
| montaža | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Stenski PP sifon DN50 s kroglico komplet s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 1 | 0 | 0
9. | Talni PVC sifon DN50 s kromirano ploščico dim.150x150 s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 1 | 0 | 0
10. | Enoročna mešalna baterija renomiranega proizvajalca (po izbiri arhitekta npr. HANSGROHE, GROHE) za montažo za umivalnik, komplet s kotnimi ventili s filtrom, sifonom, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 2 | 0 | 0
11. | Enoročna mešalna baterija renomiranega proizvajalca (po izbiri arhitekta npr. HANSGROHE, GROHE) za pomivalno korito z dolgim iztokom, stenska montaža, komplet s sifonom, s tesnilnim in pritrdilnim materialom,
|  | kos | 3 | 0 | 0
12. | Kromirana pipa s teflonskim tesnenjem in nastavkom za fleksibilno cev s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
| DN15 | kos | 1 | 0 | 0
13. | Podometni krogelni ventil z rozeto in kapo s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| DN 15 | kos | 8 | 0 | 0
14. | Večplastna alumplast cev (pet plasti PE-X/Al) po DVGW DW-8501AT2302 za tlak 10 bar pri 95°C, dobavljena v kolutu in s toplotno predizolacijo, skupaj s fazonskimi kosi za press-spajanje s kleščami za hladno sanitarno vodo za razvod v predelnih stenah in tlaku, predizolirana s tanko izolacijo 6mm, komplet s fazonskimi kosi za spajanje in za izvedbo priključkov, z dobavo in montažo (variantno polipropilenska cev za polidifuzijsko varjenje z grelno ploščo komplet s fazonskimi kosi za spajanje in izvedbo priključkov)
| DN15 | m | 35 | 0 | 0
| DN20 | m | 6 | 0 | 0
15. | Večplastna alumplast cev (pet plasti PE-X/Al) po DVGW DW-8501AT2302 za tlak 10 bar pri 95°C, dobavljena v kolutu in s toplotno predizolacijo, skupaj s fazonskimi kosi za press-spajanje s kleščami za toplo sanitarno vodo za razvod v predelnih stenah in tlaku, predizolirana s tanko izolacijo 10mm, komplet s fazonskimi kosi za spajanje in za izvedbo priključkov, z dobavo in montažo (variantno polipropilenska cev za polidifuzijsko varjenje z grelno ploščo komplet s fazonskimi kosi za spajanje in izvedbo priključkov)
| DN15 | m | 35 | 0 | 0
| DN20 | m | 6 | 0 | 0
16. | Povezava kanalizacije na obstoječe razvode kanalizacije: …na obstoječo razvodno vertikalo oz. horizontalo pod stropom pritličja (na mesto obstoječega priključka) - 5x ...prestavitev obstoječe vertikale za 2.nadstropje - horizontalno v tlaku, vertikalno v drugi steni in horizontalno v spuščenem stropu PVC110 komplet s fazonskimi kosi za spajanje in izvedbo priključkov, čistilnim kosom, s tesnilnim materialom (gumi tesnila, kalijeva mast) ter držali, z dobavo in montažo
|  | kpl | 1 | 0 | 0
17. | Povezava instalacije na obstoječe razvode: …za hladno vodo DN20 - 6x ...za toplo vodo DN20 - 6x ..za cirkulacijski vod DN15 - 5x komplet s fazonskimi kosi za spajanje, s tesnilnim materialom ter držali, z dobavo in montažo
|  | kpl | 1 | 0 | 0
18. | PVC odtočna cev renomiranega proizvajalca komplet s fazonskimi kosi za spajanje in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom (gumi tesnila, kalijeva mast) ter držali, z dobavo in montažo
| DN30 (kondenz) | m | 65 | 0 | 0
| DN50 | m | 35 | 0 | 0
| DN110 | m | 10 | 0 | 0
19. | Gasilni aparat za gašenje s suhim prahom S-6 s konzolo za pritrditev na steno
|  | kos | 2 | 0 | 0
20. | Gasilni aparat za gašenje s CO2 s konzolo za pritrditev na steno
|  | kos | 2 | 0 | 0
21. | Dezinfekcija omrežja z bateriološkim izvidom po opravljenem klornem šoku in izpiranje
| ocenjeno | € | 2 | 0 | 0
22. | Razna nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
23. | Projektantski nadzor | % | 3 |  | 0
24. | Projekti izvedenih del | % | 3 |  | 0
25. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus
|  | % | 5 |  | 0
26. | Splošni in transportni stroški
|  | % | 4 |  | 0
I. SKUPAJ INTERNA VODOINSTALACIJA |  |  |  |  | 0

## II. OGREVANJE, HLAJENJE
II. OGREVANJE, HLAJENJE
|  | Em | Količina | Cena/Em | Znesek
1. | Zamenjava obstoječega termostatskega radiatorskega ventila z novim radiatorskim ventilom linijske izvedbe, komplet s termostatsko glavo in zamenjava spodnjega holandskega ventila …(se izvede le v primeru, da obstoječi ventili ali termostatske glave ne funkcionirajo) za obračun ocenjeno
|  | kpl. | 1 | 0 | 0
2. | Ventilatorski konvektor kasetne stropne s standardno dekorativno masko, z rešetkami za dovod zraka in spodnjo rešetko za dovod obtočnega zraka in dostop do filtra, za hlajenje/gretje, za dvocevni sistem: - s trorednim grelnikom/hladilnikom - trohitrostnim radialnim ventilatorjem, - konvektorskim tropotnim ventilom oz. regulatorjem pretoka AB-QM DN15 z elektrotermičnim pogonom za grelec/hladilnik konvektorja, primernim za priklop na izbrani krmilnik - 2x ventil s holandskim priključkom in ventilsko zaporo - 2x odzračevalci R 1/8" , - zbiralno korito za kondenz - dodatno korito pod ventili - zračni filter EU 3 z možnostjo čiščenja z dobavo in montažo
Qgmed=1470W; 45/39oC
Qhtot,m=1470W ; 8/13oC
Vv=253 l/h
Zsr=410 m3/h
... ustreza npr. AERMEC tip FCLI vel. 32 ali drugi z enakimi karakteristikami in dimenzijami max.hrup v srednji (delovni) hitrosti pod 46dB, zvočni tlak 38 dB(A)
|  | kpl. | 2 | 0 | 0
3. | Ventilatorski konvektor kasetne stropne s standardno dekorativno masko, z rešetkami za dovod zraka in spodnjo rešetko za dovod obtočnega zraka in dostop do filtra, za hlajenje/gretje, za dvocevni sistem: - s trorednim grelnikom/hladilnikom - trohitrostnim radialnim ventilatorjem, - konvektorskim tropotnim ventilom oz. regulatorjem pretoka AB-QM DN20 z elektrotermičnim pogonom za grelec/hladilnik konvektorja, primernim za priklop na izbrani krmilnik - 2x ventil s holandskim priključkom in ventilsko zaporo - 2x odzračevalci R 1/8" , - zbiralno korito za kondenz - dodatno korito pod ventili - zračni filter EU 3 z možnostjo čiščenja z dobavo in montažo
Qgmed=2540W; 45/39oC
Qhtot,m=2230W ; 8/13oC
Vv=437 l/h
Zsr=360 m3/h
... ustreza npr. AERMEC tip FCLI vel. 42 ali drugi z enakimi karakteristikami in dimenzijami max.hrup v srednji (delovni) hitrosti pod 42dB, zvočni tlak 33 dB(A)
|  | kpl. | 1 | 0 | 0
4. | Ventilatorski konvektor kasetne stropne s standardno dekorativno masko, z rešetkami za dovod zraka in spodnjo rešetko za dovod obtočnega zraka in dostop do filtra, za hlajenje/gretje, za dvocevni sistem: - s trorednim grelnikom/hladilnikom - trohitrostnim radialnim ventilatorjem, - konvektorskim tropotnim ventilom oz. regulatorjem pretoka AB-QM DN20 z elektrotermičnim pogonom za grelec/hladilnik konvektorja, primernim za priklop na izbrani krmilnik - 2x ventil s holandskim priključkom in ventilsko zaporo - 2x odzračevalci R 1/8" , - zbiralno korito za kondenz - dodatno korito pod ventili - zračni filter EU 3 z možnostjo čiščenja z dobavo in montažo
Qgmed=3210W; 45/39oC
Qhtot,m=3190W ; 8/13oC
Vv=551 l/h
Zsr=500 m3/h
... ustreza npr. AERMEC tip FCLI vel. 62 ali drugi z enakimi karakteristikami in dimenzijami max.hrup v srednji (delovni) hitrosti pod 42dB, zvočni tlak 33 dB(A)
|  | kpl. | 1 | 0 | 0
5. | Sobni termostat z LCD zaslonom za nastavljanje temperature, hitrosti in režima, 230 V, nastavitveno področje od 5 - 30°C, barva bela RAL 9010, z avtomatsko izbiro hitrosti in minimalne temperature, za podometno vgradnjo, komplet z dozo in ožičenjem, z dobavo in montažo
| (možnost povezave na CNS) | kos | 4 | 0 | 0
6. | Demontaža in ponovna montaža obstoječega konvektorja zaradi prilagoditve na novi raster spuščenega stropa, vključno z novimi povezavami s fleksibilno orebreno cevjo in spojnim materialom, povezava kondenza, se izvede glede na dejansko potrebo prestavitve, ocenjeno
(prestavitev konvektorja za cca 15cm)
|  | kos | 4 | 0 | 0
7. | Demontaža in ponovna montaža obstoječega konvektorja zaradi prilagoditve na novi raster spuščenega stropa, vključno z novimi povezavami s fleksibilno orebreno cevjo in spojnim materialom, povezava kondenza, se izvede glede na dejansko potrebo prestavitve, ocenjeno
(prestavitev konvektorja za cca 50cm)
|  | kos | 3 | 0 | 0
8. | Priključitev na obstoječi razvod ogrevanja/hlajenja, komplet s praznjenjem razvodov in ponovnim polnjenjem: ..izvedba novega priključka ..demontaža obstoječih neuporabnih cevovodov ocenjeno
|  | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Demontaža obstoječe split enote opreme, komplet s praznjenjem plina : ..notranja enota – 1kos ..zunanja enota na fasadi– 1kos ..obstoječih neuporabnih cevovodov ocenjeno
|  | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Montaža, demontaža in ponovna montaža radiatorjev, zaradi pleskarskih del
|  | kos | 14 | 0 | 0
11. | Ravna sistemska cev GEBERIT Mapress iz nerjavnega jekla dobavljena v kosih dolžine 6m, komplet s spojnimi press fitingi z ustreznimi gumi tesnili in z ustreznimi spojkami, odvzemi, koleni, redukcijami s spojkami in razcepi, z dodatkom za razrez ter zaščitnim barvanjem cevi po navodilih proizvajalca, z dobavo in montažo (izvajalec mora predložiti certifikat za material cevi, spojnega materiala in opreme ter spričevalo o usposobljenosti za izvajanje instalacij)
| DN20 (ø22 x 1,2) | m | 40 | 0 | 0
| DN25 (ø28 x 1,5) | m | 8 | 0 | 0
| DN32 (ø35 x 1,5) | m | 15 | 0 | 0
12. | Obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore, z dobavo in montažo
Obračunano na meter vgrajenih cevi. Podan nazivni premer cevi.
| DN20 (ø22 x 1,2) | m | 40 | 0 | 0
| DN25 (ø28 x 1,5) | m | 8 | 0 | 0
| DN32 (ø35 x 1,5) | m | 15 | 0 | 0
13. | Cevna toplotna izolacija npr. ARMAFLEX tip AC debeline 13mm, z dobavo in montažo za cev:
| DN20 (ø26,9 x 2,65) | m | 40 | 0 | 0
14. | Cevna toplotna izolacija npr. ARMAFLEX tip AC debeline 25mm, z dobavo in montažo za cev:
| DN25 (ø33,7 x 3,25) | m | 8 | 0 | 0
| DN32 (ø42,4 x 3,25) | m | 15 | 0 | 0
15. | PVC orebrena fleksibilna cev za odvod kondenza komplet s pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| ø20 | m | 5 | 0 | 0
16. | Gradbena dela inštalaterjev za izvedbo prebojev in vzpostavitev prvotnega stanja ( ponovna zazidava, gradbeno dokončanje z grobim in finim ometom, pleskanje) ocenjeno glede na vrsto preboja:
(zajeto v gradbenih delih)
17. | Razna nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
18. | Projektantski nadzor | % | 3 |  | 0
19. | Projekti izvedenih del | % | 3 |  | 0
20. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus | % | 5 |  | 0
21. | Splošni in transportni stroški
|  | % | 4 |  | 0
II. SKUPAJ OGREVANJE, HLAJENJE |  |  |  |  | 0

## III. PREZRAČEVANJE
III. PREZRAČEVANJE
|  | Em | Količina | Cena/Em | Znesek
1. | Izdelava priključkov za laboratorij na obstoječe vertikalne kanale sistema za stavbo v prostoru Odvzem2: ..za dovod 350x400 ..za odvod 350x400 se obračuna po dejanskih stroških, za predračun ocenjeno
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Prezračevalni ventil za dovod zraka, izdelan iz PP plastike, barva bela UV stabilna, pravokotne oblike, z regulacijo pretočne količine v štirih smereh BDOP, komlet s podaljškom za prigradnjo volumskega regulatorja pretoka RDR npr. Soler&Palau za priključitev na kanal, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| BDOP160 + RDR vel.160/200 | kpl | 8 | 0 | 0
| BDOP160 + RDR vel.160/150 | kpl | 6 | 0 | 0
| BDOP160 + RDR vel.160/120 | kpl | 2 | 0 | 0
3. | Prezračevalni ventil za odvod zraka, izdelan iz PP plastike, barva bela UV stabilna, pravokotne oblike BDO, komlet s podaljškom za prigradnjo volumskega regulatorja pretoka RDR npr. Soler&Palau za priključitev na kanal, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| BDO + RDR vel.160/200 | kpl | 8 | 0 | 0
| BDO + RDR vel.160/150 | kpl | 6 | 0 | 0
| BDO + RDR vel.160/120 | kpl | 2 | 0 | 0
| BDO + RDR vel.100/50 | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Novi pločevinasti kanali izdelani iz pocinkane pločevine v skladu z DIN24190 tip F, tlačne stopnje 2, vključno s fazonskimi kosi in spojkami, nastavitvenimi loputami, tesnilnim in vijačnim materialom, z dobavo in montažo
| skupne teže | kg | 750 | 0 | 0
5. | Pločevinasti kanali okrogle spiro izvedbe izdelani iz pocinkane pločevine, vključno s fazonskimi kosi in spojkami, tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
| … ø100 | m | 2 | 0 | 0
| … ø160 | m | 65 | 0 | 0
| … ø200 | m | 2 | 0 | 0
| skupne teže | kg | 390
6. | Pocinkani material za obešanje in pritrjevanje kanalov in naprav z vijačnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kg | 250 | 0 | 0
7. | Fleksibilni izolirani kanal z dušenjem zvoka npr. SONODEC tip 25, komplet s spojnim materialom, dobavo in montažo
| … ø100 | m | 2 | 0 | 0
| … ø160 | m | 65 | 0 | 0
8. | Izolacija dovodnih kanalov v objektu s ploščno izolacijo ARMAFLEX debeline 10mm, pri gorenju ne sme sproščati toksičnih plinov in mora biti samougasljiva, z dobavo in montažo
|  | m2 | 55 | 0 | 0
9. | Mehanski regulator pretoka za regulacijo količine zraka na dovodu in odvodu zraka v prostor, za vgradnjo v pravokotni kanal, z zrakotesno loputo in tesnili, z dobavo in montažo
kot npr. Lindab MRP-6, oz. enakovreden proizvod Trox, Klimaoprema
| dim. 450 x 315 (2550/2650m3/h) | kpl | 2 | 0 | 0
10. | Gradbena dela inštalaterjev za izvedbo prebojev in vzpostavitev prvotnega stanja ( ponovna zazidava, gradbeno dokončanje z grobim in finim ometom, pleskanje) ocenjeno glede na vrsto preboja:
| - skozi beton (manj kot ø150) | kos | 8 | 0 | 0
| - skozi zid | kos | 4 | 0 | 0
11. | Meritve prezračevanja in mikroklime, komplet z regulacijo nastavitvenih loput, izdelava zapisnika o delovanju prezračevalnega sistema
|  | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Razna nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
13. | Projektantski nadzor | % | 3 |  | 0
14. | Projekti izvedenih del | % | 3 |  | 0
15. | Pripravljalna in zaključna dela
|  | % | 5 |  | 0
16. | Splošni in transportni stroški
|  | % | 4 |  | 0
III. SKUPAJ PREZRAČEVANJE |  |  |  |  | 0