## #SKUPNA REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA ( VSA DELA IN OPREMA )
Gradbeno obrtniška dela | 0
Strojne inštalacije | 0
Elektro inštalacije | 0
Oprema | 0
SKUPAJ | 0
DDV 22%
SKUPAJ zDDV

## #GO POPIS
naročnik: UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana
objekt: UKC Ljubljana Zaloška 2, 1000 Ljubljana UREDITEV PROSTOROV ZA OSEBJE - IPP DTS, TRAKT G1, 1. KLET
vsebina: POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
25.1.2024
REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA
A1 | Pripravljalna dela |  |  |  | 0
A2 | Rušitve in odstranitve |  |  |  | 0
A3 | Zidarska dela |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA - skupaj |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
B1 | Stavbno pohištvo |  |  |  | 0
B2 | Suhomontažna dela in obloge |  |  |  | 0
B3 | Keramičarska dela |  |  |  | 0
B4 | Tlakarska dela |  |  |  | 0
B5 | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
| razna dodatna in nepredvidena dela |  | 5% | 0 | 0
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
V cenah vseh postavk je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke oziroma vgrajene materiale, z vsemi transporti in prenosi, osnovnim in pomožnim materialom
Za vse izdelane elemente in površinske obdelave je potrebno dostaviti vzorce obdelav, vzorčne kose in delavniške načrte ter načrte vgradnje in zanje pridobiti pisno potrditev projektanta.
V popisu navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi določitve kvalitete. Ponujen material, naprave in oprema mora biti enake ali boljše kvalitete kot je predpisana s projektom. V primeru, da material, naprava ali oprema v projektu po kvaliteti ni predpisan, mora ponudnik pred vgradnjo predložiti predloge z navedbo blagovnih znamk in pridobiti potrditev s strani projektanta za ponujeno kvaliteto materiala, naprav ali opreme.
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Dela se bodo izvajala v delujočem objektu, v terminih skladno z razpisno dokumentacijo oz dogovoru z naročnikom.
PRED PRIPRAVO PONUDBE JE OBVEZEN OGLED OBJEKTA, PO DOGOVORU Z NAROČNIKOM.
A | GRADBENA DELA
A1 | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Izvedba ureditve gradbišča, vse po varnostnem načrtu, ki ga dostavi naročnik in dogovoru z investitorjem. Ureditev deponije, prostora za delavce, WC vse po dogovoru z naročnikom, postavitev gradbiščnih ograj, zaščit prehodov… | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Ureditev transportne poti za odvoz in dovoz materiala, z vsemi transportnimi potmi in sredstvi (dvigalo, HIAP….) z vsemi ustreznimi zaščitami, z dnevnim čiščenjem skupnih površin. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Zaščita obstoječih površin, s slojem filca in folije. V ceni je zajeti tudi morebitno večkratno zaščito elementov. Ocena
3a | fasadne zasteklitve, vertikalne površine… | m2 | 50 | 0 | 0
3b | tlaki | m2 | 50 | 0 | 0
4 | Odri, potrebi za vsa gradbeno obrtniška in instalacijska dela. V ceni je zajeti vsa prestavljanja in podiranja ter ponovno postavljanja odrov, za ves čas izvajanja del. |  |  |  | 0
4a | delovni odri za prostore višine do 3m. Neto površine prostorov cca 300m2 | kpl | 1 | 0 | 0
A1 | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
A2 | RUŠITVE IN ODSTRANITVE
OP: | V ceni vseh rušitvenih del je zajeti vse transporte in prenose v objektu, nakladanje na prevozno sredstvo, odvoz na stalno deponijo s plačilom takse v deponiji. |  |  |  | 0
1 | Demontaža enokrilnih notranjih vrat, velikosti do 3m2 (podboj, krilo, pripira…) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Rušenje dela suhomontažne stene, debeline 15cm, v dimenziji 250/276cm, z odrezom po obodu odprtine. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Odrez in rušenje vrha AB parapeta zasteklitve, debeline 10-15cm, v višini 3cm, v skupni dolžini 25m, z ustrezno tehnologijo, po potrditvi projektanta in nadzora. | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Demontaža enostranske obloge obstoječih suhomontažnih stene (obodne stene območja) na loakciji vgardnje ojačitvenih elementov v stene. Demontaža 2x mavčnokartonske plošče 12,5mm. | m2 | 25 | 0 | 0
5 | razne odstranitve in rušitve, po potrditvi naročnika - vpis v gradbeni dnevnik. |  |  |  | 0
5a | ur KV | ure | 2 | 0 | 0
5b | ur KP | ure | 5 | 0 | 0
5c | un NK | ure | 10 | 0 | 0
5d | ur pnevmatsko kladivo | ure | 5 | 0 | 0
A2 | RUŠITVE IN ODSTRANITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
A3 | ZIDARSKA DELA
1 | Naprava kompletnih sestav podlog tlakov, po sestavah po projektu, z vsemi dilatacijami in dilatacijskimi trakovi ob stenah. |  |  |  | 0
| Sestave so navedene iz spodnjega sloja proti zgornjemu sloju. |  |  |  | 0
| Finalni tlaki zajeti ločeno. |  |  |  | 0
| V ceni je zajeti tudi robne trakove v višini estriha, ekspandirani polistiren (EPS) v debelini 1cm oziroma 2cm. V ceni je zajeti tudi izvedbo stikov tlaka s stenami in stebri v prostorih, kje obstaja možnost razlite vode, rege je zapolniti z okroglim profilom iz penjenega PE, in rego vodotesno zatesniti s trajnoelastičnim PUR kitom. |  |  |  | 0
| V ceni postavk je zajeti navedeno armaturo. |  |  |  | 0
| V ceni je zajeti izvedbo in tesnjenje vseh delovnih stikov/dilatacij. |  |  |  | 0
1a | podloge tlakov suhih prostorov | m2 | 280 | 0 | 0
- | 5 cm akustična izolacija, kot npr. KNAUF INSULATION Talna plošča NaturBoard TP ali enoakovredno |  |  |  | 0
- | 0,2 mm ločilni sloj: PE folija |  |  |  | 0
- | 6 cm hitrosušeči mikroarmirani betonski estrih C20/25 fino zaglajen, dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 |  |  |  | 0
1b | podloge tlakov mokrih prostorov | m2 | 18 | 0 | 0
- | 5 cm akustična izolacija, kot npr KNAUF INSULATION Talna plošča NaturBoard TP ali enoakovredno |  |  |  | 0
- | 0,2 mm ločilni sloj: PE folija |  |  |  | 0
- | 5 cm hitrosušeči mikroarmirani betonski estrih C20/25 fino zaglajen, dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 |  |  |  | 0
1c | zarez podloge tlaka za prekinitev prehoda udarnega zvoka, z ustrezno obdelavo rege - ekspandirani polistiren | m1 | 100 | 0 | 0
1d | krpanje podloge tlaka ob rušitvi suhomontažne stene z vrati, v dolžini 2,5 m. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Obdelava odrezane površine parapeta zasteklitve, v širini cca 15cm, ustrezni zaporni premaz. | m1 | 25 | 0 | 0
2 | Pozidave sten in obzidave, z modularno opeko, z ustrezno malto, vsemi sidranji, naprava ometov in glajenje sten. |  |  | 0 | 0
2a | zazidave utorov, niš, reg... v debelini do 10 cm, do 1m2 | kos | 10 | 0 | 0
3 | Permanentno redno čiščenje in finalno čiščenje po končanju vseh del, z odvozom vseh odpadkov. Neto kvadratura prostorov cca 300m2 | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja: INOX kotniki, profli, obrobe, konzole… | m1 | 10 | 0 | 0
5 | Razna zidarska dela. Obračun po dejanskih stroških z vpisom v gradbeni dnevnik s potrditvijo nadzora/naročnika. |  |  | 0 | 0
5a | NK | ur | 15 | 0 | 0
5b | PK | ur | 10 | 0 | 0
5c | KV | ur | 5 | 0 | 0
A3 | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
B1 | STAVBNO POHIŠTVO
1 | Izdelava, dobava in montaža stavbnega pohištva, po specifikacijah v shemah, ki so sestavni del tega popisa.
V ceni je zajeti ves osnovni in pomožni material (slepe okvirje, vse podkosntrukcije, tesnjenja), vse zasteklitve elementov, po specifikacijah v shemah, debeline stekel po tehnologiji dobavitelja, glede na dimenzije elementov, vse označbe elementov , dekorativne in varnostne folije, po specifikacijah v shemah.
Barva stavbnega pohištva s podkonstrukcijo ter polnih netransparentnih delov je v RAL-u po izboru projektanta.
Vsi elementi z vsem definiranim okovjem, tesnili, ključavnicami, avtomatiko in pripadajočo opremo.
V ceni je zajeti vse za gotove finalno obdelane in vgrajene elemente.
Požarna odpornost in akustična izolativnost po shemah.
V ceni je zajeti izdelavo projekta zaklepanja s sistemskimi ključi, po projektni nalogi naročnika.
Obvezno uskladiti predvidene elemente z zahtevami tehničnega varovanja!
Pred izvedbo del izdelati velikoformatni vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik.
1a | notranja vrata OKVIR kovinski okvir, zaobljeni robovi, barva po izboru projektanta (prašno barvano), vgradnja v suhomontažne stene KRILO leseno, iverokal z melaminsko folijo, min ABS robovi; barva in vzorec po izboru projektanta KLJUKA brušen RF TEČAJ trojni, trokraki tečaj, dva v zgornji polovici krila KLJUČAVNICA sistemska cilindrična ključavnica, ločena rozeta za ključavnico in kljuko NADSVETLOBA akustično izolacijsko steklo
1a1 | V.01 svetla dim 96/210cm, nadsvetloba 96/68cm Rw = 30dB (Rw,p = 35dB) | kos | 10 | 0 | 0
1a2 | V.02 drsna vrata z vodlili z masko svetla dim 120/210cm | kos | 1 | 0 | 0
1a3 | V.03 svetla dim 96/210cm Rw = 30dB (Rw,p = 35dB) WC zatič | kos | 4 | 0 | 0
1b | V.04 notranja požarna vrata (vhod v prostore IPP) OKVIR objemni kovinski okvir, zaobljeni robovi, barva po izboru projektanta (prašno barvano), vgradnja v suhomontažne stene, KRILO kovinsko krilo, deb. krila 65 mm, deb. pločevine 1,0/1,5 mm, barva po RAL barvni lestvici, polnilo sestavlja plošča iz mineralnih vlaken, površinski prašni premaz v barvi po izboru projektanta, KLJUKA ognevarna ALU garnitura skladno z EN 179, TEČAJ trojni, trokraki tečaj, dva v zgornji polovici krila KLJUČAVNICA sistemska cilindrična ključavnica, ločena rozeta za ključavnico in kljuko. Samozapirali in talni zaustavljalec. | kos | 1 | 0 | 0
1c | notranja polica fasadne zasteklitve, tipska alu polica, globine 20-25cm, deb 2mm, prašno barvana v RALu fasadne zasteklitve, čelni rob zaobljen višine 3cm, vgrajena na XPS TI. Polica segmentna v rastru predelnih sten. | m1 | 25 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža notranjih senčil, z vso potrebno podkonstrukcijo, vodili, maskami. Notranji zatemnitveni rolo kot npr B&O ali enakovredno, v kaseti CONTRACT, brez vodil, tipska tkanina, ročni pogon. Senčilo omogoča 100% zatemnitev. (prosto viseči); | kos |  | 0
2a | dim cca 330/180cm | kos | 6 | 0 | 0
2b | dim cca 370/180cm | kos | 1 | 0 | 0
B1 | STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: |  |  |  | 0
B2 | SUHOMONTAŽNA DELA IN OBLOGE
1 | Izdelava predelnih sten in oblog, po sistemu kot npr. Knauf ali enakovredno, iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji, z vsemi sloji izolacij in folij, po sestavah in navodilih proizvajalca, z vsemi potrebnimi sidranji, tesnjenji, podložnimi profili. V ceni je zajeti vse izreze za instalacije, ojačitve podkonstrukcij ob odprtinah (vrata, okna, niše...) Vsi odprti vogali zaključeni z ustreznimi vogalnimi profili. V ceni je zajeti bandažiranje in 1x glajenje stikov in kitanje celotne površine. (Knauf Q3) Slikanje zajeto pri slikopleskarskih delih.
1a | stene kot npr Knauf W115, deb. 15,5 cm, obojestranska obloga dvojnih mavčnokartonskih plošč, kot napr. 1 x Silentboard in kot napr. 1x Diamant na vsaki strani, dvojna podkonstrukcija, vmes TI, dvoslojna obloga, bandažiranje, kitanje stikov in cele površine (Q3) | m2 | 402 | 0 | 0
1b | razširjene instalacijske stene deb 20-30 cm, obojestranska obloga dvojnih mavčnokartonskih plošč, kot napr. 1 x Silentboard in kot napr. 1x Diamant na vsaki strani, dvojna podkonstrukcija, vmes TI, dvoslojna obloga, bandažiranje, kitanje stikov in cele površine (Q3) | m2 | 31 | 0 | 0
1c | razširjene instalacijske stene/niše deb do 60 cm, obojestranska obloga dvojnih mavčnokartonskih plošč, kot napr. 1 x Silentboard in kot napr. 1x Diamant na vsaki strani, dvojna podkonstrukcija, vmes TI, dvoslojna obloga, bandažiranje, kitanje stikov in cele površine (Q3) | m2 | 9 | 0 | 0
1d | enostranske obloge obstoječih sten na lokaciji vgradnje ojačitev v stenah, obloga dvojnih mavčnokartonskih plošč, kot napr. 1 x Silentboard in kot napr. 1x Diamant, z dopolnitvijo/ojačitvijo obstoječe podkonstrukcije, vmes TI, bandažiranje, kitanje stikov in cele površine (Q3) | m2 | 25 | 0 | 0
1e | enostranska obloga parapeta zasteklitve, deb. 12,5 cm, enostranska obloga dvojnih mavčnokartonskih plošč, kot napr. 1 x Silentboard in kot napr. 1x Diamant, enojna podkonstrukcija, vmes TI in parna zapora (AL/PE), bandažiranje, kitanje stikov in cele površine (Q3) | m2 | 28 | 0 | 0
1f | Doplačilo za ojačitev v suhomontažnih stenah za vgradne elmenete opreme in instalacij: OSB plošča vgrajena namesto spodnje MK plošče - ojačitev v steni za obešanje pohištvene in ostale opreme na strani, kjer je predvidena oprema oz. obojestransko, kjer se oprema obeša na obeg straneh stene | m2 | 180 | 0 | 0
1g | sistemski mavčno-kartonski strop, enojna obloga, mavčno-kartonska plošča 12,5mm, sistem kot npr. Knauf D112, z vsemi robnimi zaključki in kaskadami. | m2 | 156 | 0 | 0
1h | sistemski strop, kombinacija raster akustičnega stropa iz mineralnih plošč kot npr ARMSTRONG, vtopljena oz nevidna podkonstrukcija, tip plošč po izboru projektanta (plošče velikosti 60/120 cm (88,00 m2), plošče velikosti 60/60 cm (3,30 m2)) ter sistemski mavčno-kartonski strop, enojna obloga, mavčno-kartonska plošča 12,5mm, sistem kot npr. Knauf D112, z vsemi robnimi zaključki in kaskadami. Strop hodnika in skupnega prostora, osrednji del raster strop obod stropa gladki mavčnokartonski strop. | m2 | 138 | 0 | 0
2 | Dobava in vgardnja revizijskih vratic in loput suhomontažnih sten in stropov, po sistemu kot npr Revizijske lopute KNAUF REVO ali enakovredno, z vsemi izrezi in ojačitvami konstrukcije stene oz stropa. Tip revizijske lopute glede na tip stene oz obloge |  |  | 0 | 0
2a | 300 x 300 mm | kos | 15 | 0 | 0
2b | 600 x 600 mm | kos | 10 | 0 | 0
3 | Dobava in vgardnja akustično izolativnih zaključkov suhomontažnih sten proti fasadni zasteklitvi, v širini okenske police - do 25cm, v obdelavi po izboru projejktanta. | m1 | 12 | 0 | 0
B2 | SUHOMONTAŽNA DELA IN OBLOGE SKUPAJ: |  |  |  | 0
B3 | KERAMIČARSKA DELA
1 | Dobava in polaganje talnih keramičnih oz kamninastih ploščic (granitogres, dimenzije 60x120cm, faktor protizdrsnosti R10 B, kvalitete, dimenzije in površinske obdelave po izboru projektanta, z lepljenjem na podlago, z ustreznim fleksibilnim lepilom z obojestransim nanosom, kot npr KERAFLEX, s fugiranjem stikov s cementno fugirno maso z modificiranimi polimeri, Vsi stiki talne keramike s stensko keramiko oz vgrajenimi elementi v tlaku in dilatacijski stiki tesnjeni s trajnoelastičnim kitom v barvi fugirne mase, kar je vse zajeti v ceni postavke.
Polaganje keramike po načrtu keramike in izhodiščih polaganja. Keramika v naklonih oz ravninah po projektu.
Podana neto tlorisna površina tlaka
1a | cementna hidroizolacija/premaz: Visokoelastična cementno vezana vodotesna masa, kot npr. MAPEI MAPELASTIC, z vsemi zaključki na obodne stene in tesnjenjem vseh prebojev, z ustreznimi trakovi in manšetami | m2 | 18 | 0 | 0
1b | obdelava podloge tuš kadi izvedene s keramičnimi ploščicami in tipsko kanaleto - izvedba naklona in tesnjenje na kanaleto. | kpl | 2 | 0 | 0
1c | talne keramika Fuge impregrnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje ter razvoj mikroorganizmov. Polaganje po načrtu. | m2 | 18 | 0 | 0
1d | tipski razmejitveni in višinski INOX profil med keramiko in tlakom | m1 | 5 | 0 | 0
1e | podložni robni profil tuš stene, po detajlu. | m1 | 2 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje stenskih keramičnih oz kamninastih ploščic (granitogres, dimenzije 30x120cm, kvalitete, dimenzije in površinske obdelave po izboru projektanta, z lepljenjem na podlago, z ustreznim fleksibilnim lepilom z obojestransim nanosom, kot npr KERAFLEX, s fugiranjem stikov s cementno fugirno maso z modificiranimi polimeri, Vsi stiki talne keramike s stensko keramiko oz vgrajenimi elementi v stenah in dilatacijski stiki tesnjeni s trajnoelastičnim kitom v barvi fugirne mase, kar je vse zajeti v ceni postavke. |  |  | 0 | 0
2a | cementna hidroizolacija/premaz na stene ob tušuih in umivalnikih: Visokoelastična cementno vezana vodotesna masa, kot npr. MAPEI MAPELASTIC, z vsemi zaključki in tesnjenjem vseh prebojev, z ustreznimi trakovi in manšetami | m2 | 30 | 0 | 0
2b | stenska keramika, z vsemi robnimi zaključki in vogalnimi profili Stenska ogledala so vgrajena v ravnino stenske obloge. Mere za ogledala morajo upoštevati odprtino v dimenziji stenske keramike in debelino fug! Fuge impregrnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje ter razvoj mikroorganizmov. Polaganje po načrtu. | m2 | 102 | 0 | 0
B3 | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B4 | TLAKARSKA DELA
1 | Dobava in polaganje talnih oblog, po izboru projektanta, z ustrezno pripravo podlage - izravnava, z lepljenjem talne obloge, vpasovanjem, zaključnim zaščitnim premazom po navodilih proizvajalca, po sestavah v projektu in navodilih proizvajalca talne obloge. Nizkostenska obroba po opisu.
Enomer talna obloga (kot npr. ZERO), sestavljena iz 60 % naravnih mineralov in 40 % termo plastičnih polimerov, v rolah, deb 2 mm, talna obloga mora ustrezati naslednjim zahtevam: • primerna za visoko obremenjene prostore, • odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T (najvišja), • ne toksična brez vsebnosti PVC-ja plastifikatorjev, halogenov, nitrozaminov, vinil klorida, phtalatov • obrabni sloj impregniran z ionomerom (odpornost na praske kemikalije in kisline ….) • ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1 • protizdrstnost po EN 13893, • elektrostatičnost EN 1815 - antistatičen, • antibaktericidna in antifungicidna (ne omogoča razvoj bakterij) • odporna na koleščke stolov po EN 425 in • točkovna odpornost na odtis po EN 433, (po 2,5h), manjša od 0,05 mm • dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjša od 0,2 %) • primerna za talno gretje • certifikati Blue Angel – Modri Angel), ki dokazuje da talna obloga ne vsebuje škodljivih in strupenih snovi • ne škoduje okolju (možno uničenje s sežigom) • je 100 % razgradljiva
1a | dobava in montaža talne obloge, ki zajema pred premaz za nevpojne podlage, nanos izravnalne mase do 3mm, 100 % lepljenje in opasovanje v prostor, vroče varjenje spojev. | m2 | 280 | 0 | 0
1b | dobava in montaža trikotne podložne zaokrožnice 25/25 mm preko katere se položi na steno material višine 10cm dobava in vgradnja PVC protiprašnega roba na vrhu zaokrožnice ter vroče varjenje spojev. | m1 | 260 | 0 | 0
2 | Popravilo/krpanje tlaka zunanjega hodnika ob menjavi vrat, dobava in vgardnja enakega oz tehnično in vizuelno enakovrednega tlaka, z vpasovanjem v obtoječi tlak. Velikost do 1m2. | kpl | 1 | 0 | 0
B4 | TLAKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B5 | SLIKOPLESKARSKA DELA
1 | Odstranitev vseh slojev opleskov z obstoječih površin. | m2 | 180 | 0 | 0
2 | Slikanje z disperzijsko barvo v kvaliteti po izboru projektanta |  |  |  | 0
2a | suhomontažne stene in obloge: nanos emulzije 2x glajenje 2x brušenje 2x slikanje | m2 | 1020 | 0 | 0
2b | suhomontažni stropovi: nanos emulzije 2x glajenje 2x brušenje 2x slikanje | m2 | 250 | 0 | 0
B5 | SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## GO splošne opombe
SPLOŠNE OPOMBE
Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi).
Pri izdelavi ponudbe je upoštevati vsa določila gradbene pogodbe iz razpisne dokumentacije.
V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta.
Ponudnik ali izvajalec je dolžan pred pričetkom del pregledati dokumentacijo in opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant in vodja nadzora.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi montažni načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant.
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in odgovorni nadzornik.
Izvajalec je dolžan poskrbeti, da so vgrajeni materiali in rešitve skladne z zakonodajo in smernicami!
Izvajalec je za vsa področja dela dolžan spoštovati veljavno zakonodajo tudi v primerih sprememb zakonov in pravilnikov v času izvajanja pogodbenih del.
V ceni pogodbenih postavke je zajeti:
Izdelavo podrobnega izvedbenega terminskega in finančnega plana izvedbe del, ki ju mora naročniku predložiti v pregled in potrditev v roku, ki je opredeljen v pogodbi, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Izvajanje stalnega vnosa sprememb in izvedenih rešitev v načrte PZI za potrebe izdelave PID.
Organizacijo gradbišča na lastne stroške z vsemi zahtevanimi določili v razpisni dokumentaciji, naročniku oz. nadzorniku posredovati potrebne podatke za prijavo gradbišča inšpektoratu RS, zakoličiti objekt, izdelati z varnostnim načrtom in elaboratom organizacije gradbišča in izvajanja del z vidika varnosti zračnega prometa skladen načrt ureditve gradbišča, urediti gradbišče v skladu z načrtom ureditve gradbišča, označiti gradbišče po veljavni zakonodaji. Zaščita obstoječih objektov in instalacij mora biti zagotovljena ves čas gradnje na območjih posegov. V primeru nastalih poškodb jih je izvajalec dolžan sanirati in zagotoviti nemoteno delovanje obstoječih objektov in naprav.
Izvajati pogodbena dela strokovno pravilno po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, gradbenimi normativi, tehničnimi navodili, smernicami in uzancami s skrbnostjo dobrega strokovnjaka,
Dnevno obveščanje vodje nadzora o tekočih delih, načrtovanih prevzemih in delih, ki sledijo v nadaljevanju, ter vse morebitne spremembe dnevno ali po potrebi tudi pogosteje usklajevati z vodjo nadzora,
Vodenje gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje skladno s pravilnikom o gradbiščih,
Zavarovanje in čuvanje izvedenih del, opreme in materiala pred okvarami, propadanjem, odnašanjem ali uničenjem in poskrbeti, da s svojim delom ne bo poškodoval opravljenih del drugih izvajalcev, za ves čas izvajanja del do primopredaje objekta.
Oskrbo gradbišča z vsemi potrebnimi gradbiščnimi začasnimi objekti, električno energijo in elektronsko komunikacijo, montažnimi in drugimi stroji, instrumenti, orodjem, montažnim in potrošnim materialom ter ustreznimi strokovno usposobljenimi delavci
Izvedbo vseh transportnih in drugih pomožnih storitev
Kritje stroškov zaradi ustavitve del zaradi neizvajajanja le teh skladno s projektno dokumentacijo oz. skladno s spremembami, ki so potrjene s strani naročnika.
Vsa občasna in začasna in druga dela, ki so potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so ali niso izrecno navedena v tej pogodbi in pogodbenih tehničnih specifikacijah. Ta dela morajo biti najprej potrjena s strani vodje nadzora.
Stroške vodarine, električne energije, priključkov na omrežja za podatkovne prenose in ostalih gradbiščnih priključkov za dela po pogodbi in vseh tekočih in zaključnih čiščenj pred primopredajo objekta.
Odpravo morebitnih poškodb, ki jih povzroči izvajalec na obstoječih objektih in ostali infrastrukturi (cestah, komunalnih, komunikacijskih in ostalih napravah), v najkrajšem možnem času in plačati sporazumno zapisniško evidentirano nastalo škodo; pred pričetkom del in po zaključku del se opravi skupni pregled infrastrukture in območja gradbišča, ki jih bo izvajalec uporabljal pri izvedbi pogodbenih del,
Izdelavo projekta izvedenih del (PID), navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta (NOV) za vsa dejansko izvedena dela in dokazilo o zanesljivosti objekta ter jih izročiti naročniku v dveh enakih izvodih in na spominskem mediju v elektronskem zapisu v primerni digitalni obliki po zahtevi naročnika in veljavni zakonodaji, in sicer na sedežu naročnika,
Izdelavo geodetskega načrta novega stanja, vključno z instalacijami v sklopu zunanjih priključkov po končani gradnji,
Pridobitev potrjenih listin (certifikate ipd.) oziroma soglasij, mnenj, ekspertiz, veljavnih v Republiki Sloveniji, potrebnih za pridobitev uporabnega dovoljenja ter garancijskih listin in drugih listin, ki pripadajo objektu oziroma delom objekta vključno z napravami in napeljavami, ter drugim dobavljenim stvarem, vse v zvezi s predmetom pogodbe, ki ga mora izvršiti po tej pogodbi,
Seznanitev naročnika z obratovanjem objekta, opraviti predpisane preizkuse in naročnika oziroma uporabnika uvesti v delo z vgrajenimi napravami. Stroški vseh potrebnih testnih bremen in drugih pripomočkov za testiranje in zagon sistema gredo v breme izvajalca in mu jih naročnik ne bo povrnil.
Redno dnevno čiščenje delovišča in obstoječih objektov in površin, predajo popolnoma očiščenega objekta, v katerem je možna takojšnja uporaba,
Vse stroške odvoza materialov na stalno deponijo in pridobitev ustreznih potrdil za material in deponijo, kot jih zahteva veljavna zakonodaja.
ZIDARSKA DELA
Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi. Tudi vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
Vsa dela je izvajati v skladu s projektno dokumentacijo.
V ceni za enoto mora biti upoštevano, poleg del in ukrepov, opisanih pri posameznih vrstah del ter del, opisanih v posamezni postavki predračuna še:
dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
IZOLACIJE
Kot izolacije se smatra vse vrste hidroizolacij temeljev, tlakov, zidov in stropov in vse vrste toplotnih izolacij kot so izolacije tlakov, sten stropov, streh,..
Cene po enoti za posamezne postavke za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še:
vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
dobavo izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve;
samo vgraditev po vseh pravilih stroke
Pri vgrajevanju materialov oz. proizvodov, ki so projektirani kot osnovni elementi toplotne, hidro in zvočne zaščite je potrebno dosledno upoštevanje zahtevanih tehničnih karakteristik, ki so navedene v tehničnih opisih obodnih in etažnih konstrukcij.
Proizvodi, ki so predvideni za hidro, zvočno in toplotno zaščito so lahko v določeni tehnični soodvisnosti zato je potrebno, da se v primeru zamenjave projekt. proizvodov s tehnično adekvatnimi, predhodno preveri tako fizikalne kot kemijske kompatibilnosti. Izvajalec mora v celoti upoštevati vsa navodila projektanta, ki so navedena v tehničnem poročilu celotnega objekta kot tudi tehnologijo samega dela.
VZIDAVE
Cena po enoti za posamezne postavke za vzidave in zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v posamezni postavki, še:
merjenje in označevanje lege vzidave elementa;
dolbljenje oz. drug način priprave ležišča pred zalivanjem;
nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.
Dobava elementov načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških delih; upoštevati jo je treba samo, če je to v posamezni postavki za vzidave posebej navedeno, v nasprotnem primeru se le ta upošteva pri dobavi posameznih obrtniških elementov.
ESTRIHI IN PREVLEKE
Cene po enoti za posamezne postavke za cementne prevleke in estrihe vsebujejo, poleg del, opisanih v posamezni postavki ter splošnih določil za zidarska dela še:
čiščenje in vlaženje betonske podloge (po potrebi tudi močenje s cementnim mlekom, če obstoja nevarnost, da se prevleka sicer ne bi prijela na podlago),
določanje višinskih točk in vseh ravnin, priprava, nameščanje in odstranitev vodil;
zaščito izdelka v primeru potrebe vsaj tri dni pred vplivom mraza, vročine ali vetra;
zaščito pred fizičnimi poškodbami.
samo izvedba po opisu in pravilih stroke
upoštevanje dilatacijskih trakov za plavajoče pode in izvedbo ustreznih dilatacij v estrihih po pravilih stroke, kot tudi vse potrebne elemente za napravo dilatacij, ki s tem popisom niso posebej obravnavane. izvajalec je dolžan izdelati projekt ustreznih dilatacij pred pričetkom del in ga dati v potrditev projektantu arhitekture.
STAVBNO POHIŠTVO IN ZASTEKLITVE
Podlaga za izvedbo so delavniški načrti, izdelani iz strani izvajalca in potrjeni iz strani OVP. Podlaga za izvedbo delavniških načrtov so sheme iz posamičnih načrtov.
Za zamude pri izdelavi detajlov, ki jih izvajalec zagreši zaradi izvedbenih načrtov, ki ne ustrezajo popisu del ali zaradi zavlačevanja z izdelavo delavniških načrtov, izvajalec ne more zahtevati podaljšanje roka za dokončanje del. Obveza izvajalca je, da potrebno delavniško dokumentacijo pravočasno predloži v kontrolo in potrditev opa, ovp in on, izroči vsem trem navedenim osebam dokončno potrjene načrte, ter potrebni čas za izdelavo in potrditev upošteva v terminskem planu.
Izvajalec je dolžan izdelati statiko posameznih zasteklitev (stekel)
Za izvedbo so merodajni delavniški načrti, ki jih izdela izvajalec, na podlagi načrta arhitekture, potrdi jih pa ovp in opgk.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
Snemanje potrebnih izmer na objektu;
Pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
Dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
Delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
Prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
Čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
Vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
Vse tesnitve pri oknih in vratih;
Dobavo in vgrajevanje stekla po opisih kvalitete.
Vse zaključne in obrobne tesnilne elemente
Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi opa. Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih.
Za izdelavo ponudbe kot tudi izdelavo delavniških načrtov vrat, se mora izvajalec seznaniti s celotno problematiko posameznih vrat in mora poleg načrta arhitekture uporabljati in upoštevati še načrt tehničnega varovanja (ključavnice, kontrola pristopa), načrt elektro instalacij (napajanje), načrt prezračevanja (v vrata vgrajene rešetke) in požarni elaborat (požarne lastnosti)
Oznaka vrat je enaka oznaki sheme.
Za vsa stekla izdela izvajalec, ponudnik pred izvedbo detajlni izračun potrebne debeline stekel, upoštevajoč celotno pzi projektno dokumentacijo
V primeru nejasnosti je izvajalec del oz. ponudnik, že v času izdelovanja ponudbe dolžan postaviti ovp zahtevo po pojasnitvi na način, ki je v skladu z izvajanjem javnega razpisa.
Vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne izjave o lastnostih
Vse materiale mora pred vgradnjo potrditi ovp
V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto.
Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov organizacije in čiščenja po končanju vseh del.
SUHOMONTAŽNA DELA IN OBLOGE
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi
Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
Delo obrtnika obsega:
dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med nosilnimi konstrukcijami in mavčno-kartonskimi elementi z akrilnim kitom je zajeto v cenah na enoto.
Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih proizvajalcev plošč.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Na mestih odprtin z vgradnjo vrat je izvesti ustrezno podkonstrukcijo, kar je zajeti v ceni po enoti posameznih sten!
V ceni po enoti je zajeti tudi vse ojačitve z vogalniki!
V cenah po enoti je zajeti tudi vse potrebne ojačitve v stenah za montažo sanitarnih elementov in ostalih elementov, ki se pritrjujejo na stene v skladu z načrti arhitekture, opreme in inštalacij.
Za vse stropove je izdelati delavniške načrte, katere pregleda, odobri in potrdi odgovorni projektant. Prav tako je izdelati vzorčne elemente.
Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov organizacije in čiščenja po končanju vseh del.
Dela lahko izvaja le pooblaščeni izvajalec.
KERAMIČARSKA DELA
Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke, po določilih veljavnih normativov in tehničnih predpisov za polaganje.
Vsi stiki talne obloge ali stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je površina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti ravnini.
Vidne površine plošč za oblaganje v objektu morajo biti: ravne, gladke brez sledov predhodne obdelave
Pohodne površine morajo biti izvedene protidrsno, skladno s projektom in veljavno zakonodajo.
Polaganje ploščic po načrtu polaganja oz izhodiščih projektanta.
TLAKARSKA DELA
Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi za polaganje tlakov
Delo obrtnika obsega:
dobavo osnovnega materiala za talne obloge
dobavo ostalega materiala
masa za izravnavo podloge
lepilo za lepljenje talnih oblog
obrobne letve
pritrdilni material za obrobne letve
snemanje izmer v objektu
pregled in čiščenje podlog
nanašanje izravnalne mase
vsa dela v delavnici in na objektu z dajatvami
prevoz materiala in orodja na objekt, z nakladanjem, razkladanjem
polaganje, prikrojitev in lepljenje talne obloge
pritrjevanje obrob
popravilo zidov ali stenskih oblog, če se poškodujejo
vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
Opombe:
izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev OVP in ON
ves vgrajeni material mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
V kolikor ni nizkostenska obroba popisana ločeno jo je zajeti v ceni osnovne postavke tlaka.
V kolikor je v načrtu arhitekture predviden kitani stik med horizontalno in vertikalno površino, je potrebno PU kit zajeti v osnovni postavki tlaka.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov organizacije in čiščenja po končanju vseh del.
SLIKOPLESKARSKA DELA
Slikopleskarska in pleskarska dela morajo biti izvedena po opisih iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehnicnim predpisi in standardi za ta dela. Vsa dela je izdelati tehnično pravilno in po pravilih stroke.
Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen. Na željo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti slikopleskarska dela.
Barva se mora dobro sprijemati s podlago, površina izvedenega premaza mora biti enakomerne strukture in ne sme menjati tona barve. Nanaša se na podlago pripravljeno po navodilu proizvajalca barve.
Izvajanje del: Premaz se lahko izvaja ročno ali strojno. Na končni površini se ne smejo poznati sledovi čopiča ali valjčka in mora popolnoma prekrivati podlago. Premaz , ki se izvaja v več slojih je naslednji sloj izvesti, ko je predhodni popolnoma suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi obrobami morajo biti izvedeni čisto.
Vsi zaključki slikanih površin morajo biti izvedeni ravno. Podloga, na katero se premaz izvaja, mora biti očiščena praha in umazanije kot so olja, rja, cementna malta in drugo. Osnovni premazi morajo biti taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so primerni za izbrani finalni premaz.
V ceni posameznih postavk je zajeti:
Dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
Prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi ;
Čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
Nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
Čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
Vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
Vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Vsa dela se izvajajo po barvni študiji ali po potrditvi projektanta in naročnik.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov organizacije in čiščenja po končanju vseh del.
V ceni postavk je poleg dela in materiala, potrebno zajeti tudi, ustrezno pripravo podlage za kvalitetno izvedbo, izvedbo vseh potrebnih zaščit z dobavo zaščitnega materiala, čiščenje in odvoz odpadkov,....
V ceni postavk je zajeti tudi izvedbo vzorcev vseh tlakov, vsak vzorec min. površine 2m2.

## Zasteklitev
naročnik: UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana
objekt: UKC Ljubljana Zaloška 2, 1000 Ljubljana UREDITEV PROSTOROV ZA OSEBJE - IPP DTS, TRAKT G1, 1. KLET
vsebina: POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
12.02.2024
REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA
A1 | Pripravljalna dela |  |  |  | 0
A2 | Rušitve in odstranitve |  |  |  | 0
A3 | Zidarska dela |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA - skupaj |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
B1 | Stavbno pohištvo |  |  |  | 0
B2 | Suhomontažna dela in obloge |  |  |  | 0
B3 | Keramičarska dela |  |  |  | 0
B4 | Tlakarska dela |  |  |  | 0
B5 | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
| razna dodatna in nepredvidena dela |  | 5% | 0 | 0
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
V cenah vseh postavk je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke oziroma vgrajene materiale, z vsemi transporti in prenosi, osnovnim in pomožnim materialom
Za vse izdelane elemente in površinske obdelave je potrebno dostaviti vzorce obdelav, vzorčne kose in delavniške načrte ter načrte vgradnje in zanje pridobiti pisno potrditev projektanta.
V popisu navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi določitve kvalitete. Ponujen material, naprave in oprema mora biti enake ali boljše kvalitete kot je predpisana s projektom. V primeru, da material, naprava ali oprema v projektu po kvaliteti ni predpisan, mora ponudnik pred vgradnjo predložiti predloge z navedbo blagovnih znamk in pridobiti potrditev s strani projektanta za ponujeno kvaliteto materiala, naprav ali opreme.
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Dela se bodo izvajala v delujočem objektu, v terminih skladno z razpisno dokumentacijo oz dogovoru z naročnikom.
PRED PRIPRAVO PONUDBE JE OBVEZEN OGLED OBJEKTA, PO DOGOVORU Z NAROČNIKOM.
A | GRADBENA DELA
A1 | PRIPRAVLJALNA DELA
OP: | ZAJETO PRI GO DELIH!!
A1 | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
A2 | RUŠITVE IN ODSTRANITVE
OP: | V ceni vseh rušitvenih del je zajeti vse transporte in prenose v objektu, nakladanje na prevozno sredstvo, odvoz na stalno deponijo s plačilom takse v deponiji. |  |  |  | 0
1 | Demontaža alu fasadne zasteklitve, z vsemi robnimi profili in zaključki, dimenzije 24.64/182cm. | kpl | 1 | 0 | 0
A2 | RUŠITVE IN ODSTRANITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
A3 | ZIDARSKA DELA
A3 | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
B1 | STAVBNO POHIŠTVO
1 | Izdelava, dobava in montaža stavbnega pohištva, po specifikacijah v shemah, ki so sestavni del tega popisa.
V ceni je zajeti ves osnovni in pomožni material (slepe okvirje, vse podkosntrukcije, tesnjenja), vse zasteklitve elementov, po specifikacijah v shemah, debeline stekel po tehnologiji dobavitelja, glede na dimenzije elementov, vse označbe elementov , dekorativne in varnostne folije, po specifikacijah v shemah.
Barva stavbnega pohištva s podkonstrukcijo ter polnih netransparentnih delov je v RAL-u po izboru projektanta.
Vsi elementi z vsem definiranim okovjem, tesnili, ključavnicami, avtomatiko in pripadajočo opremo.
V ceni je zajeti vse za gotove finalno obdelane in vgrajene elemente.
Požarna odpornost in akustična izolativnost po shemah.
V ceni je zajeti izdelavo projekta zaklepanja s sistemskimi ključi, po projektni nalogi naročnika.
Obvezno uskladiti predvidene elemente z zahtevami tehničnega varovanja!
Pred izvedbo del izdelati velikoformatni vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik.
1a | fasadna zasteklitev dimenzije 24.64/182cm: fiksna fasadna zasteklitev, razdeljena v segmente kot obstoječa odstranjena zasteklitev, termoizolacijsko steklo v alu okvirjih s prekinjenim toplotnim mostom, v barvi v RALu kot obstoječe zasteklitve. Uw= max 0,9W/m2K Zunanja alu polica, pokrivni profili, notranje senčilo po dogovoru z naročnikom, notranja polica zajeta ločeno. | kos | 1 | 0 | 0
B1 | STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: |  |  |  | 0

## #STROJ.POPIS
zap.št. | podroben opis | cena
2.0. | PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
REKAPITULACIJA
2.1. | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
2.2. | PREZRAČEVANJE | 0
2.3. | VODOVOD IN KANALIZACIJA | 0
2.4. | SPLOŠNO | 0
| SKUPAJ | 0
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebno delo
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom…
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- skladiščenje materiala na gradbišču
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- vse potrebne zaščitne premaze
- merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- izpiranje /izpihovanje cevovodov, dezinfekcija, tlačni preizkus, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- Po podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik predstavniku naročnika za vso ponujeno opremo predati vse iz tehničnega poročila in popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe in dokazila s potrdili o ustreznosti v dveh izvodih. Zahtevana dokumentacija se mora nanašati na ponujeni tip, velikost in zmogljivost, ne le na vrsto opreme, pri čemer je potrebno upoštevati, da splošne informacije iz katalogov niso primerne. Oprema, prispela na gradbišče brez ustreznih dokazil- atestov-certifikatov se bo zavrnila kot neustrezna in se ne sme skladiščiti na objektu.
- Na podlagi ponujene - izbrane opreme (ki jo pred izvedbo potrdi naročnik(- pregled:uporabnikprojektant-nadzor) in skladno z dinamiko gradnje mora izbrani ponudnik izdelati montažne risbe in postavitvene detajle za potrebe izvedbe na gradbišču, ter sproti usklajevati le te z izvajalci drugih strok na projektu.
- V teku gradnje je izvajalec dolžan sproti beležiti vse spremembe nastale med izvajanjem, jih vrisovati v PZI načrt za namene izdelave PID-a. Načrte preda v elektronski obliki (v vektorskem formatu acad -kompatibilno (.dwg) naročniku). Vrisi so obvezna priloga tudi za obračunesituacije.
- Izvajalec izdela navodila za obratovanje in vzdrževanje v štirih izvodih, ter digitalni obliki (Word, Excel, acad). Navodila se izdelajo pred šolanjem osebja in se do predaje objekta še eventuelno dopolnijo.
- Izvajalec mora izvesti vse zagone pomembnejših naprav s strani pooblaščenih serviserjev, le ti morajo sodelovati pri garancijskih meritvah in usposabljanju osebja.
- Izvajalec izvede usposabljanje-šolanje upravljavskega kadra za ravnanje s postrojem. Program mora biti tematsko razdeljen na upravljanje, odkrivanje napak, pregledih (dnevni, tedenski, mesečni, letni), vplivih na okolje in preprečevanje okoljskih nesreč. Naročnik mora pred usposabljanjem potrditi predlog programa in določiti pooblaščene predstavnike. Po uspešno opravljanem šolanju se sestavi zapisnik, katerega podpiše izvajalec in naročnik.
- Nastavitve opreme in sistema, nastavitve (pretokov,…),izdelava zapisnikov za vse v stroko spadajoče nastavitve,meritve ( npr.hrupnosti zunaj in v objektu, pretoki, nastavitve, mikroklima, dezinfekcije, čiščenja,….) z uradnimi poročili ( tudi s strani akreditiranih institucij)

## Stroj.Splošno
Objekt:
Investitor:
zap.št. | podroben opis | enota | količina | cena/enoto | cena
2.1.6. | SPLOŠNO
1 | Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca del (podpiranje, obešanje, priključevanja, križanja in podobno) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pobiranje mer, zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov | kpl | 1 | 0 | 0
z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. Tlačni preizkusi se izvedejo z elektronskim merilnikom. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preizkusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
4 | Dezinfekcija vodovodne instalacije (pitna voda), vključno dezinfekcijsko sredstvo ter izdajo potrdila o ustreznosti vode za pitje | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Ureguliranje vseh cevnih razvodov | kpl | 1 | 0 | 0
z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznih končnih elementih in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešanju cevnih sistemov.
6 | Vris sprememb nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta. | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Označevanje cevovodov in kanalov ter vgrajenih naprav skladno s starndardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105x55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo smeri toka. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Priprava poslovnika za vzdrževanje strojnih instalacij. | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Uvajanje upravljalca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja. | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava primopredajne dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.6. | SPLOŠNO | SKUPAJ |  |  | 0

## Stroj.Ogrevanje
Objekt:
Investitor:
zap.št. | podroben opis | enota | količina | cena/enoto | cena
2.1. | OGREVANJE IN HLAJENJE
1 | Sistemska kompozitna cev (PE-HD / Al / PE-Xb)
Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (kot npr. GEBERIT MEPLA) v palicah ali rolah, skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, vključno s pritrdilnim ter obešalnim materialom
| d40 x 3,5 | m | 70 | 0 | 0
| d32 x 3,0 | m | 24 | 0 | 0
| d26 x 3,0 | m | 70 | 0 | 0
| d20 x 2,5 | m | 160 | 0 | 0
2 | Toplotna izolacija iz sintetičnega kavčuka
zaprtocelične strukture za izolacijo jeklenih cevi za instalacije v tehničnem prostoru, naslednjih dimenzij in debelin z naslednjimi karakteristikami:
- razreda gorljivosti B-s3, d0, v skladu z DIN EN 13501
- koeficient upora proti difuziji vodne pare mi>=8000, v skladu z DIN EN ISO 13469
- toplotna prevodnost L<=0,036W/mK, v skladu z DIN ISO 8497
| fi 40, debelina 19 mm | m | 70 | 0 | 0
| fi 32, debelina 19 mm | m | 24 | 0 | 0
| fi 26, debelina 13 mm | m | 70 | 0 | 0
| fi 20, debelina 13 mm | m | 160 | 0 | 0
3 | Predizdelan podporni in obešalni material, izdelan iz pocinkanih jeklenih trakov in profilov, z gumijastimi vložki za preprečitev toplotnih mostov. | kg | 120 | 0 | 0
4 | Toplotna izolacija zapornih elementov in regulacijskih ventilov, izdelava smernih puščic in napisov v ustrezni barvi za namestitev na odcepe in razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Avtomatski odzračevalnik za suh izpust izločenih plinov z navojnim priključkom NP 10 namenjen za toplo vodo do 110 °C, skupaj s tesnilnim materialom | kos | 4 | 0 | 0
kot npr. IMI tip ZUT 15
6 | Ventilatorski konvektor za horizontalno vidno vgradnjo | kpl | 14 | 0 | 0
Ventilatorski konvektor s prisilno konvekcijo za parapetno vidno namestitev z masko, za štiricevni sistem obratovanja.
- EUROVENT certificiran, ustreza ISO in CE predpisom.
- Vsak ventilatorski konvektor je testiran v tovarni, konstrukcija omogoča enostavno servisiranje ter dostop do filtra, kadi za kondenz, toplotnega prenosnika, ventilatorja, motorja in krmiljenja.
- Nosilno ohišje iz kvalitetne pocinkane jeklene pločevine, z delno zunanjo termično in zvočno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo debeline 5 mm. Opremljeno za priklop ozemljitve.
- Toplotni prenosnik (osnovni - 3 redni) izdelan iz aluminijastih lamel, tesno nameščenih na bakrenih ceveh. Najvišja dovoljena temepratura medija je 80°C, priklop vode je 1/2'' oz. 3/4˝ - ženski. Je tovarniško testiran na tesnost s helijem, največji dovoljeni delovni tlak je 8 bar. Opremljen je z odzračevalno in izpustno pipico. Ima poseben okvir, ki preprečuje, da se priključek ob pritrjevanju cevi zavrti in odlomi.
- Toplotni prenosnik (dodatni - 1 redni) izdelan iz aluminijastih lamel, tesno nameščenih na bakrenih ceveh. Najvišja dovoljena temepratura medija je 80°C, priklop vode je 1/2'' - ženski. Je tovarniško testiran na tesnost s helijem, največji dovoljeni delovni tlak je 8 bar. Opremljen je z odzračevalno in izpustno pipico. Ima poseben okvir, ki preprečuje, da se priključek ob pritrjevanju cevi zavrti in odlomi.
- Kad za kondenz pod prenosnikom je izdelana iz enega kosa iz pocinkane ter praškasto barvane jeklene pločevine, izolirane s polietilensko samougasljivo peno debeline 5mm.
- Motor ventilatorja je notranje zaščiten proti pregrevanju in vedno opremljen s kondenzatorjem. Neprestano mazani ležaji motorja in mehko vpetje zagotavljajo tiho delovanje brez tresljajev. Motor je 3 stopenjski in visoko učinkovit, kar zagotavlja minimalno porabo električne energije.
- Ventilator je obojestransko sesajoč direktno gnan centrifugalni, sestavljen iz vetrnice in ohišja. Vetrnica je iz umetne mase z naprej zakrivljenimi lopaticami, statično in dinamično uravnotežena. Večji presek zagotavlja tiho delovanje. Ohišje je tudi iz umetne mase in preprosto razstavljivo, kar omogoča lažji dostop do vetrnice, kar omogoča njeno lažje periodično čiščenje ter morebitno servisiranje.
- Filter je pralni sintetični, dostopen s spodnje strani.
- Priključne sponke so zaščitene z varnostnim pokrovom, ozemljene.
Dodatna oprema:
• 2x motorni prehodni ventil z elektrotermičnim pogonom 230 V
• 2x zaporna pipa DN15
• 4x gibljiva povezovalna cev
• tesnilni in pritrdilni material
Tehnični podatki (v srednji hitrosti ventilatorja):
Qhl,tot = 1,28 kW (7/12 °C, 26°C/55%)
Qg = 1,35 kW 70/55 °C, 20°C)
Vz = 220 m3/h
Zvočna moč: 46 dB(A)
Qe,max = 33 W (230V/1/50Hz)
Dim: 750x486x220 mm
Ustreza proizvod AERMEC, tip FCZ 201 ali ustrezno
7 | Prostorski termostat | kos | 13 | 0 | 0
Prostorski termostat za avtomatsko temperaturno regulacijo ventilatorskega konvektorja z regulacijo motornega ventila v preklopnem (chang-over) sistemu ogrevanja in hlajena ter regulacijo hitrosti ventilatorja. Termostat mora omogočati ModBus povezavo na CNS sistem objekta.
8 | PP odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji z mufami z vloženimi gumijastimi tesnili. Razvodi odtoka kondenza od ventilatorskih konvektorjev
| d32 | m | 70 | 0 | 0
9 | Betonska cev fi 40 cm dolžine 1 m, vključno z ročnim izkopom in vgradnjo cevi, ter polnilom cevi iz pranega proda granulacije 4-8 cm. | kpl | 1 | 0 | 0
2.1. | OGREVANJE IN HLAJENJE | SKUPAJ |  |  | 0

## Stroj.Prezračevanje
zap.št. | podroben opis | enota | količina | cena/enoto | cena
2.2. | PREZRAČEVANJE
1 | Ravni kanali in fazonski kosi kanalskega razvoda
iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti B po SIST EN 1507 za pravokotne in SIST EN 12237 za okrogle kanale, za tlake do ± 1000 Pa. Pravokotni kanali vzdolžno zarobljeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih. Zračni kanali naj bodo pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Fazonski kosi okroglih kanalov z gumijastimi tesnili. Vključno s tesnilnim in montažnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236.
Debelina pločevine glede na nazivno dimenzijo
| 100-530 mm - 0,6 mm | m2 | 150 | 0 | 0
2 | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, debelina 19 mm. Za dovodni zrak. | m2 | 85 | 0 | 0
3 | Fleksibilni kanali s toplotno izolacijo.
Toplotna izolacijamora biti z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo µ > 5000, toplotno pevodnostjo λ < 0,038 W/mK (pri 20 ºC) in kvaliteto požarne odpornosti najmanj B, vključno spojni in montažni material. Maksimalna dolžina posameznega kosa je 1,5 m.
| fi 100 | m | 9 | 0 | 0
| fi 125 | m | 16 | 0 | 0
4 | fi 160 | m | 3 | 0 | 0
| fi 200 | m | 1.5 | 0 | 0
5 | Požarno odporne plošče za oblogo kanalov PROMAT | m2 | 4 | 0 | 0
vključno ves potrebni montažni in obešalni material
debelina plošč 40 mm
6 | Vrtinčni šobni difuzor: Dobava in montaža vrtinčnega difuzorja s prosto nastavljivimi šobami za izpih zraka horizontalno pod strop, z masko in izolirano komoro;
kot npr. OC IMP Klima, tip OD-9/KK1/Z/M ali enakovredno
| vel. 310 | kos | 10 | 0 | 0
| vel. 400 | kos | 3 | 0 | 0
7 | Prezračevalni ventili
za odvod zraka z navojem za regulacijo pretoka zraka. Barvan v RAL 2016 mat.
| vel. 100 | kos | 6 | 0 | 0
| vel. 125 | kos | 11 | 0 | 0
| vel. 160 | kos | 2 | 0 | 0
| vel. 200 | kos | 1 | 0 | 0
8 | Aluminijasta vratna rešetka: Dobava in vgradnja aluminijaste vratne rešetke s protiokvirjem v naravni barvi ali v črni barvi RAL; | kos | 4 | 0 | 0
Ustreza: Lindab, tip AR-4P ali enakovredno
425 x 125 mm RAL
9 | Revizijske odprtine za pravokotne kanale
| 400x200 | kos | 11 | 0 | 0
| 250x125 | kos | 8 | 0 | 0
10 | Pomožni jekleni material (protikorozijsko zaščiten) za obešala, nosilce in podobno | kg | 150 | 0 | 0
11 | Nastavitev obstoječe prezračevalne naprave na nove pretoke in meritve pretokov prezračevalne naprave. | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Meritve pretokov na prezračevalnih elementih in vregulacija sistema (33 kos). | kpl | 1 | 0 | 0
2.3. | PREZRAČEVANJE | SKUPAJ |  |  | 0

## Stroj.VOKA
Objekt:
Investitor:
zap.št. | podroben opis | enota | količina | cena/enoto | cena
2.3. | VODOVOD IN KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA
2.3.1. | NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
2.3.2. | ODTOČNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
2.3.3. | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poleg opisa in seznama količin, morajo biti sestavni del posamezne postavke in s tem ponudbe del in cene, tudi vse zahteve in določila, ki so navedene v razdelku (zavihku) splošnih določil!
2.3.1. | NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA
1 | Sistemska kompozitna cev (PE-HD / Al / PE-Xb) - flex | m | 85 | 0 | 0
Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (npr. UPONOR-UNI PIPE PLUS) v rolah, skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, vključno s pritrdilnim ter obešalnim materialom
Izolacija: predizolirana cev z: mehka PE-pena, toplotne prevodnosti 0,04 W/mK debeline 13 mm
Za razvode hladne in tople sanitarne vode do porabnikov v etaži
fi 20 x 2,25
2 | Sistemska kompozitna cev (PE-HD / Al / PE-Xb) - palice
Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (npr. UPONOR-UNI PIPE PLUS) v palicah, skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, vključno s pritrdilnim ter obešalnim materialom
| fi 32 x 3,0 mm | m | 35 | 0 | 0
| fi 25 x 2,5 mm | m | 60 | 0 | 0
| fi 20 x 2,25 mm | m | 73 | 0 | 0
3 | Toplotna izolacija iz cevakov z zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.
Tehnični podatki:
- toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
- koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
- za temperaturno področje od -50°C do + 110°C
- požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Ustreza KAIMANN-Kaiflex ST oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik
za cevi hladne vode:
| za cev d20 debeline 9 mm | m | 8 | 0 | 0
| za cev d25 debeline 13 mm | m | 35 | 0 | 0
| za cev d32 debeline 13 mm | m | 35 | 0 | 0
za cevi tople vode in cirkulacije:
| za cev d20 debeline 13 mm | m | 65 | 0 | 0
| za cev d25 debeline 13 mm | m | 25 | 0 | 0
4 | Jeklena cev iz nerjavečega jekla, vključno z varilnimi loki 90°, T-kosi, reducirnimi kosi
za razvod hidrantne vode
| fi 28 × 1,5 mm (DN 25) | m | 40 | 0 | 0
5 | Niro podometni krogelni ventil za pitno vodo s pokromano kapo in rozeto ter sistemskim cevnim priključkom
| R ½ | kos | 1 | 0 | 0
6 | Krogelni ventil z ročico zelen barve ter navojnim priključkom
| R ½ | kos | 2 | 0 | 0
| R ¾ | kos | 1 | 0 | 0
| R 1 | kos | 1 | 0 | 0
7 | Povratni ventil za pitno vodo do 110st.C, navojne izvedbe, vključno spojni in pritrdilni material | kos | 1 | 0 | 0
R ½
8 | Revizijska vratca, vključno protiokvir (vgradnja v spuščen strop) | kos | 1 | 0 | 0
(material in barva po izbiri arhitekta oz. Investitorja)
Dimenzije 30x30,vgradnja v spuščen strop
9 | Sistem termične dezinfekcije sanitarne tople vode: | kpl | 1 | 0 | 0
Večfunkcijski termostatski obtočni ventil R1/2, za elektronsko vodeno dezinfekcijo, namestitev v cirkulacijski vod:
- dimenzija: DN15
- območje nastavljanja temperature 40-60st.C
- zapiranje pri porastu dT=5st.C
- možnost menjave kalibriranik termostatskih delov med obratovanjem
- možnost programsko vodene termične dezinfekcije
- pritrdilni in tesnilni material
npr. DANFOSS MTCV, verzijal C
vključno s kabliranjem in priključitvijo na obstoječi krmilnik za termčnodezinfekcijo vode
10 | Izvedba priključkov na obstoječe razvode sanitarnih voda: | kpl | 1 | 0 | 0
Na obstoječi razvod sanitarne hladne vode DN 40
Na obstoječi razvod sanitarne tople vode DN 25
Na obstoječi razvod cirkulacije DN 15
11 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol inobešal, vse poc., vključno vijaki in matice ter gumijaste zaščite in zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN), zmerna korozijska obremenitev, C2 po DIN EN ISO 12944-2, na instalacijah hladne vode se lahko uporabi le posebne izolirane nosilce za preprečitev nastanka kondenzacije (npr. ARMACEL ARMAFIX) | kg | 50 | 0 | 0
z vgrajenim tipalom s plinskim polnjenjem, s temperaturnim območjem 5-26°C,bele barve.
Proizvod Danfoss; Tip: RA 2944
12 | Izpiranje cevovodov s čisto vodo | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Tlačni preizkus cevovodov | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Dezinfekcija vodovodne instalacije, vključno dezinfekcijsko sredstvo ter izdaja potrdila o primernosti vode za pitje na podlagi kem. analize | kpl | 1 | 0 | 0
2.3.1. | NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA | SKUPAJ |  |  | 0
2.3.2. | ODTOČNA KANALIZACIJA
15 | PP nizkošumne odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji z mufami z vloženimi gumijastimi tesnili – fekalna kanalizacija v objektu. Material: Geberit PP Silent Pro ali enakovredno Razvodi interne fekalne odtočne kanalizacije, vertikalni in horizontalni vodi v tlaku, steni in spuščenem stropu ter priključki na sanitarne elemente
| d50 | m | 20 | 0 | 0
| Enako le vel. d75 | m | 10 | 0 | 0
| Enako le vel. d110 | m | 10 | 0 | 0
16 | Požarna zapora RS90 (S90, R90, EI90) za Lž odtočne cevi, skupaj z označevalno ploščo ter pritrdilnim materialom
| DN 100 | kos | 6 | 0 | 0
17 | Izvedba priključka na obstoječo vertikalo fekalne kanalizacije | kpl | 1 | 0 | 0
3 × priključek d110
2 × priključek d75
1 × priključek d50
18 | Vrtanje prebojev do fi 150 v betonske talne plošče ali stene debeline do 300 mm za kanalizacijske cevi | kos | 3 | 0 | 0
19 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol inobešal, vse poc., vključno vijaki in matice ter gumijaste zaščite in zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN), zmerna korozijska obremenitev, C2 po DIN EN ISO 12944-2 | kg | 10 | 0 | 0
20 | Tlačni preizkusi odtočne kanalizacije, vključno izpiranjem, posnetek s kameno ter predaja posnetka investitorju (na CD, USB...) | kpl | 1 | 0 | 0
2.3.2. | ODTOČNA KANALIZACIJA | SKUPAJ |  |  | 0
2.3.3. | SANITARNA OPREMA
OPOMBA:
pred nabavo celotne sanitarne opreme ter dodatne galanterije je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja oz. nadzora ter projektanta notranje opreme in sicer na podlagi priloženih vzorcev !
Predlagana san. oprema:
- sanitarna keramika: bele barve, LAUFEN, KOLO ali GEBERIT-KERAMAG
- dodatna galanterija: po standardu UKC
- enoročne mešalne baterije: UNITAS, tip SIMPATY
- instalacijski mont. elementi: GEBERIT-DUOFIX
OPOMBA: vsa medicinska san. oprema (izlivniki, blatexi, premične kadi . . ) ter tehnološka oprema kuhinje skupaj z izpustnimi armaturami in sifoni ni predmet dobave in vgradnje po tem načrtu !
21 | Stranišče, vključno:
- 1 kos keramična stenska WC-školjka z zadnjim iztokom brez roba, vključno sedežna deska s pokrovom (po izboru arhitekta ozirma investitorja)
- 1 kos plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, satinirana dvokoličinska čelna tipka, vključno antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, vključno pritrdilni in tesnilni material
- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R½xR⅜ z rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 3 | 0 | 0
22 | Stranišče, vključno:
- 1 kos keramična stenska WC-školjka z zadnjim iztokom brez roba, vključno sedežna deska s pokrovom (po izboru arhitekta ozirma investitorja)
- 1 kos plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo, s higienskim splakovanjem ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, satinirana dvokoličinska čelna tipka, vključno antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, vključno pritrdilni in tesnilni material
- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R½xR⅜ z rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Dodatna oprema stranišča (osebje, obiskovalci), vključno:
- 1 kos držalo za WC-papir v roli
- 1 kos držalo za dezinfekcijsko sredstvo
- 1 kos metlica za stranišče z držalom
- 1 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- pritrdilni material
| skupaj | kpl | 4 | 0 | 0
24 | Umivalnik, vključno:
- 1 kos keram. umivalnik brez preliva z odlagalno površino (po izboru arhitekta ozirma investitorja)
- 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- 1 kos Ms pokrom. stoječa enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem s stand. ročico, omejevalom iztočne količine na max 6 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom, rozeto, verižico in zamaškom
- pritrdilni in tesnilni material
dim. 100x50cm
| skupaj | kpl | 2 | 0 | 0
25 | Dodatna oprema umivalnika vključno:
- 1 kos ogledalo z brušenimi robovi dim. 60/104 cm
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos držalo za dezinfekcijsko sredstvo
- 1 kos držalo za papirante brisače
- 1 kos PVC koš 20 l s samozapornim pokrovom
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 2 | 0 | 0
25 | Umivalnik, vključno:
- 1 kos keram. umivalnik brez preliva (po izboru arhitekta ozirma investitorja)
- 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- 1 kos Ms pokrom. stoječa enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem s stand. ročico, omejevalom iztočne količine na max 6 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom, rozeto, verižico in zamaškom
- pritrdilni in tesnilni material
dim. 50x25cm
| skupaj | kpl | 2 | 0 | 0
27 | Dodatna oprema umivalnika vključno:
- 1 kos ogledalo z brušenimi robovi dim. 60/80 cm
- 1 kos LED svetilka nad ogledalom dolžine 60 cm
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos držalo za dezinfekcijsko sredstvo
- 1 kos držalo za papirante brisače
- 1 kos PVC koš 20 l s samozapornim pokrovom
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 4 | 0 | 0
28 | Pršna kabina, vključno:
- 1 kpl Kopalniški talni odtočni sifon, s prekrivno ploščo Inox dim. 100x100 mm (po izboru arhitekta ozirma investitorja)
- 1 kos Ms pokrom. stenska mešalna baterija enoročna za pršne kadi z ročnim tušem z glavo, ki ne ustvari vodne megle, z gibljivo priključno cevjo ter nosilnim drogom, varčevalno zaporo na 9l/s ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
29 | Pršna kabina, vključno:
- 1 kpl Kopalniški talni odtočni sifon, s prekrivno ploščo Inox dim. 100x100 mm (po izboru arhitekta ozirma investitorja)
- 1 kos Ms pokrom. stenska mešalna baterija enoročna za pršne kadi z ročnim tušem z glavo, ki ne ustvari vodne megle, z gibljivo priključno cevjo ter nosilnim drogom, varčevalno zaporo na 9l/s ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
30 | Dodatna oprema za pršno kabino, vključno:
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos polička za čiste brisače
- 2 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- pritrdilni material
| skupaj | kpl | 2 | 0 | 0
31 | Dodatna oprema pom. korita vključno:
- 1 kpl Ms pokrom. enoročna stoječa mešalna baterija z gibljivim izlivom s perlatorjem, mehansko nastavitvijo max. temperature (40°C) ter količine iztočene vode (6l/min) skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnima reg. ventiloma (po izboru arhitekta ozirma investitorja)
- 1 kpl PVC odtočni S-sifon za pom. korito, skupaj spokrom. odlivnimi ventilom, DN 40/50
- pritrdilni in nosilni material
| skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
32 | Dodatna oprema za priključitev pomivalnega stroja, vključno:
1 kpl PP stenski podometni sifona za pomivalni stroj s pokromirano ploščico 15×15 cm ter odtokom DN 50
1 kpl stenski priključek za sanitarno hladno vodo z možnostjo zaprtja
vključno pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
33 | Stenska hidrantna omarica po DIN14461/EN671-1, vključno:
- 1 kos pločevinasta stenska hidrantna omarica z vrati na jezično zaporo, dim. 74/84/25 cm (EURO-hidrant), nadometna
- 1 kos kotni požarni C-ventil R 2
- 1 kos gibljivi priključek R 2
- 1 kos EURO ročnik DN25/8, ED6
- 30 m trde gumijaste cevi DN25, navite na izvlečnem kolutu
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
2.3.3. | SANITARNA OPREMA | SKUPAJ |  |  | 0

## #EL.POPIS
REKAPITULACIJA ELEKTROINŠTALACIJE
A | Razsvetljava
A1 | Splošna razsvetljava | kpl | 1 | 0
A2 | Zasilna razsvetljava | kpl | 1 | 0
B | Nizkonapetostni razdelilniki
B1 | Nizkonapetostni razdelilniki | kpl | 1 | 0
C | Močnostne in komunikacijske inštalacije
C1 | Močnostne in komunikacijske inštalacije | kpl | 1 | 0
F | Aktivna požarna zaščita
F1 | Aktivna požarna zaščita | kpl | 1 | 0
H | Centralni nadzorni sistem
H1 | Kontrola pristopa | kpl | 1 | 0
I | Multimedia
I1 | Multimedia | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ (Ceni se doda DDV.) |  |  | 0

## El.Splošno
SPLOŠNA DOLOČILA
Dobava opreme pomeni dobavo v obsegu, ki omogoča funkcionalno delovanje, vključno z vsem priključnim in pritrdilnim materialom.
V popisu so navedeni elektro instalacijski materiali, ki so izbrani zaradi zagotavljanja funkcionalnosti objekta. Dovoljena je uporaba enakovrednih ali boljših rešitev samo s soglasjem investitorja, projektanta in strokovnega nadzora.
Montaža opreme pomeni namestitev na način, ki omogoča, da naprava ali element opravlja svojo funkcijo. V ceno so vključeni vsi pripomočki, ki izvajalcu omogočajo montažo (dvigala, odri,…).
V ceno montaže mora biti zajeta uporaba dvižne košare, odrov in ostalih pripomočkov za delo na višini.
V ceno mora biti zajeto sprotno vrisovanje sprememb , ki so se izvedle drugače kot je bilo navedeno v PZI dokumentaciji.
Vse kable, podane v tehničnem popisu, je izvajalec dolžan obojestransko priključiti (razen če je drugače navedeno).
Vsi elementi, oprema, kabli v razdelilnikih morajo imeti trajne oznake.
Ponudba more vsebovati vse manipulativne stroške, stroške transporta, skladiščenja materiala, odvoza odpadkov na deponijo, čiščenja gradbišča (vezano na elektro-inštalacijska dela).
Napajanje dotičnih prostorov z električno energijo je predvideno iz dveh obstoječih energetskih omar (mreža in agregat).

## El.Razsvet.
Zap.št. | Opis | ME | kos/m | CENA/kos | skupaj
A1 | Splošna razsvetljava - dobava in montaža
S1.1 | Nitor RV SOP 940-1750 lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 940 D154 mm IP44 white/white Vgradna stropna (RV) Optika: Satiniran opal difuzor (SOP); Barva LED vira: 4000K, CRI>90; Indeks barvnega videza (CRI): 90; Podobna barvna temperatura: 4000 K; Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 3; Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L80 B10 at 25°C; Colour trim: Bela strukturna; Barva obroča: Bela strukturna; Padec napetosti (Vf): 25.91 V; IP zaščita: IP 44; Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata; Material ohišja: Ohišje iz polikarbonata z aluminij hladilnikom | kos | 49 | 0 | 0
| Driver P38D 38W 300-1050mA 10-54V DALI 702120256 | kos | 49 | 0 | 0
S1.2 | Nitor RV SOP 940-1750 lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 940 D154 mm IP44 white/white Montaža: Vgradna stropna (RV); Optika: Satiniran opal difuzor (SOP); Barva LED vira: 4000K, CRI>90; Indeks barvnega videza (CRI): 90; Podobna barvna temperatura: 4000 K; Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 3; Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L80 B10 at 25°C; Colour trim: Bela strukturna; Barva obroča: Bela strukturna; Padec napetosti (Vf): 25.91 V; IP zaščita: IP 44; Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata; Material ohišja: Ohišje iz polikarbonata z aluminij hladilnikom | kos | 22 | 0 | 0
| Driver P38D 38W 300-1050mA 10-54V DALI 702120256 | kos | 22 | 0 | 0
S2 | Kalis 65 line SDI LIN DPR 3300+3200 lm 59 W 940 L1962 mm DALI-DS IP20 black Optika: Prizmatična optika mehke svetlobe (DPR); Nominalni svetlobni tok: 2150+2350 lm; Svetlobni tok svetilke: 4472 lm; Svetlobni tok svetilke/meter: 3190 lm/m; Moč: 41 W; Poraba moči na tekoči meter: 30 W/m; Podobna barvna temperatura: 4000 K; Indeks barvnega videza (CRI): 90; Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2; Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 at 25°C; DALI regulacijski LED napajalnik, ločeni napajalniki za direktno in indirektno osvetlitev; Varnostni modul: Brez varnostnega modula; Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov; IP zaščita: IP 20; | kos | 6 | 0 | 0
| End cap set CS 36x65 black 17220001002 | kos | 3 | 0 | 0
| Adjustable wire suspension S10F 1500 mm black cap 10001221502 | kos | 9 | 0 | 0
| Ceiling cup LS 160 with transparent cable 5x1,5 mm2 SH1500 mm black 10011A51592 | kos | 3 | 0 | 0
S3 | Kalis 65 line SDI LIN DPR 5200+5300 lm 93 W 940 L3085 mm DALI-DS IP20 black Optika: Prizmatična optika mehke svetlobe (DPR); Nominalni svetlobni tok:10500 lm; Svetlobni tok svetilke: 10476 lm; Svetlobni tok svetilke/meter:3400 lm/m; Moč: 93 W; Poraba moči na tekoči meter: 31 W/m; Podobna barvna temperatura: 4000 K; Indeks barvnega videza (CRI): 90; Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2; Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 at 25°C; DALI regulacijski LED napajalnik, ločeni napajalniki za direktno in indirektno osvetlitev; Varnostni modul: Brez varnostnega modula; Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov; IP zaščita: IP 20; | kos | 5 | 0 | 0
| Adjustable wire suspension S10F 1500 mm black cap 10001221502 | kos | 10 | 0 | 0
| Ceiling cup LS 160 with transparent cable 5x1,5 mm2 SH1500 mm black 10011A51592 | kos | 5 | 0 | 0
S4 | Kalis 65 line SDI LIN DPR 3700+3700 lm 67 W 940 L2245 mm DALI-DS IP20 black Optika: Prizmatična optika mehke svetlobe (DPR); Nominalni svetlobni tok: 7500 lm; Svetlobni tok svetilke: 7474 lm; Svetlobni tok svetilke/meter:3340 lm/m; Moč: 67 W; Poraba moči na tekoči meter: 30 W/m; Podobna barvna temperatura: 4000 K; Indeks barvnega videza (CRI): 90; Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2; Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 at 25°C; DALI regulacijski LED napajalnik, ločeni napajalniki za direktno in indirektno osvetlitev; Varnostni modul: Brez varnostnega modula; Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov; IP zaščita: IP 20; | kos | 2 | 0 | 0
| Adjustable wire suspension S10F 1500 mm black cap 10001221502 | kos | 4 | 0 | 0
| Ceiling cup LS 160 with transparent cable 5x1,5 mm2 SH1500 mm black 10011A51592 | kos | 2 | 0 | 0
1 | Dobava in polaganje kabla, položenega delno v betonu, delno pod ometom, delno nad ometom v PN cevi, delno v kabelskem jašku in delono po kabelskih policah v metrih. Instalacijski kabli morajo ustrezati standardu VDE 0250 del 204. Brezhalogenski kabli, razred odziva na ogenj B2ca s1 d2 a1:
- | NHXMH-J - 3 x 1,5 mm² | m | 800 | 0 | 0
- | NHXMH-J - 5 x 1,5 mm² | m | 720 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža stikala/tipkala, komplet z montažno razvodnico in okrasnim pokrovom:
- | Tipkalo p/o | kos | 34 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža DALI EcoControl (montirani v stropu z vidno oznako): | kos | 14 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža 360° senzorja gibanja in osvetlitve, komplet z montažno razvodnico: | kos | 6 | 0 | 0
5 | Dobava, montaža in polaganje instalacijskega materiala komplet s pritrdilnim materialom
- | prazna I.C. cev 16mm | m | 600 | 0 | 0
- | prazna PN cev 16mm | m | 150 | 0 | 0
- | prazna PN. cev 23mm | m | 75 | 0 | 0
- | prazna PN. cev 29mm | m | 40 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža zazvodne doze, komplet s pokrovom:
- | p/o doza fi80 | kos | 10 | 0 | 0
- | n/o doza 100x100mm | kos | 40 | 0 | 0
A1 | Splošna razsvetljava |  |  |  | 0

## El.Moč+šib.tok
Poz. | Opis | ME | kol. | cena / en. | sk. cena
C1 | Močnostne in komunikacijske inštalacije
1 | Dobava in montaža kabelske police širine 100mm. Kabelska polica se izdela skladno z navodili proizvajalca kot npr. BAKS in je sestavljena iz: | m | 50 | 0 | 0
- kabelski kanal KFL100H60/3
- koleno 90º KKPFJ100H60
- odcepni kos TKDFJ100H60
- profil CMC40H40 dolžine 2m, 1 kos/1,5m
- konzola WWT100, 1 kos/1,5m
- vijak SMHM10x30, 2 kosa/konzolo
- podložka PP10, 2 kosa/konzolo
- matica NSM10, 2 kosa/konzolo
- garnitura vijakov SGKM6x10, 2 kosa/konzolo
- podložkam PW6, 2 kosa/konzolo
- zidni vložkek PSRM10x65, 2 kosa/profil CMC
2 | Dobava in montaža kabelske police širine 200mm. Kabelska polica se izdela skladno z navodili proizvajalca kot npr. BAKS in je sestavljena iz: | m | 95 | 0 | 0
- kabelski kanal KFL200H60/3
- koleno 90º KKPFJ200H60
- odcepni kos TKDFJ200H60
- profil CMC40H40 dolžine 2m, 1 kos/1,5m
- konzola WWT500, 1 kos/1,5m
- vijak SMHM10x30, 2 kosa/konzolo
- podložka PP10, 2 kosa/konzolo
- matica NSM10, 2 kosa/konzolo
- garnitura vijakov SGKM6x10, 2 kosa/konzolo
- podložkam PW6, 2 kosa/konzolo
- zidni vložkek PSRM10x65, 2 kosa/profil CMC
3 | Dobava in montaža kovinskega parapetnega s pregrado, kot npr. Elba AT 161/72 | m | 20 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža vtičnic/stikal/tipk podometne izvedbe, komplet z montažno razvodnico
- | enofazna šuko vtičnica 230V, 16A, IP20 | kos | 46 | 0 | 0
- | enofazna šuko vtičnica dvojna 230V, 16A, IP20 | kos | 5 | 0 | 0
- | enofazna šuko vtičnica s pokrovčkom 230V, 16A, IP44 | kos | 5 | 0 | 0
- | dvojna komunikacijska vtičnica RJ45 | kos | 3 | 0 | 0
- | trifazni stalni priklop (za štedilnik) | kos | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža vtičnic za parapetni kanal, komplet z montažno razvodnico
- | enofazna trojna šuko vtičnica 230V, 16A, (bela) | kos | 28 | 0 | 0
- | enofazna trojna šuko vtičnica 230V, 16A, (rdeča) | kos | 28 | 0 | 0
- | dvojna komunikacijska vtičnica RJ45 | kos | 56 | 0 | 0
6 | Izvedba električnega priključka naprave
- | enofazni priključek (3-polni) | kos | 3 | 0 | 0
- | trifazni priključek (5-polni) | kos | 1 | 0 | 0
- | priklop konvektorja | kos | 7 | 0 | 0
- | priklop termostata | kos | 13 | 0 | 0
- | priklop šibkotočnega izvoda RJ45 v obstoječi komunikacijski omari | kos | 118 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža elektro elementov za izenačitev potenciala, komplet z montažno razvodnico:
- | razvodnica za dodatno izenačitev potenciala (DIP), komplet z ozemljitveno letvico | kos | 2 | 0 | 0
- | izvedba ozemljitve s vijačenjem | kos | 6 | 0 | 0
8 | Dobava in polaganje kabla, položenega delno v betonu, delno pod ometom, delno nad ometom v PN cevi, delno v kabelskem jašku in delono po kabelskih policah. Instalacijski kabli morajo biti brezhalogeni in morajo ustrezati standardu VDE 0250 del 204.:
- | NHXMH-J - 3 x 1,5 mm² | m | 75 | 0 | 0
- | NHXMH-J - 3 x 2,5 mm² | m | 1740 | 0 | 0
- | NHXMH-J - 5 x 2,5 mm² | m | 20 | 0 | 0
- | N2XH-J 5x25mm2 | m | 30 | 0 | 0
- | U/FTP cat.6a | m | 4480 | 0 | 0
- | H07Z-K 6 mm² Cu | m | 42 | 0 | 0
- | H07Z-K 16 mm² Cu | m | 40 | 0 | 0
- | H07Z-K 35 mm² Cu | m | 20 | 0 | 0
- | LiHCH 5x0.75mm² | m | 130 | 0 | 0
9 | Dobava, montaža in polaganje instalacijskega materiala komplet s pritrdilnim materialom
- | prazna I.C. cev 16mm | m | 400 | 0 | 0
- | prazna I.C. cev 50mm | m | 50 | 0 | 0
- | prazna PN cev 16mm | m | 400 | 0 | 0
- | prazna PN. cev 29mm | m | 300 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža zazvodne doze, komplet s pokrovom:
- | p/o doza fi80 | kos | 10 | 0 | 0
- | n/o doza 100x100mm | kos | 10 | 0 | 0
11 | Dobava in dograditev v obstoječo komunikacijsko omaro: (*oprema mora biti nova, originala, avtentična in avtorizirana iz strani CISCO, strojna oprema in licence programske opreme morajo biti registrirane na naročnika "Univerzitetni Klinični Center Ljubljana")
- | patch panel cat6a, 24 portni (R&M) | kos | 6 | 0 | 0
- | stikalo Cisco C9200L-48P-4X | kos | 3 | 0 | 0
- | optični modul SFP-10G-LR-S | kos | 2 | 0 | 0
- | namenski vmesnik za povezavo C9200L (STACK KIT) s pripadajočim kablom dolžine vsaj 0,5m | kpl | 3 | 0 | 0
12 | Dobava in izvedba materialov za požarne tesnitve nezatesnjenih požarnih prehodov kabelskih tras skozi požarna sektorje:
ZATESNITEV VSEH HORIZONTALNIH PREHODOV ELEKTRO INŠTALACIJ MED POŽARNIMI SEKTORJI SKOZI PREBOJE.
Zatesnitev horizontalnih prehodov kablov in kabelskih polic med požarnimi sektorji s požarnimi ploščami premazanimi z endotermnim požarnim premazom, kot npr. HILTI CFS-CT B. Površino odprtine in spoje med ploščami je potrebno tesniti s Hilti akrilno tesnilno maso CFS-S ACR. Inštalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 2 mm v oddaljenosti 200mm od preboja s požarnim premazom CFS-CT. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Predpisan EI: 60 Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. Maksimalna dovoljena zasedenost prehoda 60% kvadrature.
| Velikost preboja: 80x200mm; Zasedenost: 40% | kos | 2 | 0 | 0
13 | Vizuelni pregled, meritve elektro inštalacij z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | kpl | 1 | 0 | 0
C1 | Močnostne in komunikacijske inštalacije |  |  |  | 0

## El.Zasil.razsvet.
Zap.št. | Opis | ME | kos/m | CENA/kos | skupaj
A2 | Zasilna razsvetljava
Dobava in montaža svetilk z ustreznim pritrdilnim in montažnim priborom oziroma dodatnim materialom, da se zagotovi pogojem dobavitelja:
1. | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 2.5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9010, optični sistem visoko presevnimi PMMA lečami, 3 urna avtonomija, pripravni spoj, IP42, kot npr.:
BEGHELLI DOT AE GL AT SE/SA IP65 LF (19714)
| Z01 | kos | 4 | 0 | 0
2. | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 2.5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9010, optični sistem visoko presevnimi PMMA lečami, 3 urna avtonomija, pripravni spoj, IP42, kot npr.:
BEGHELLI DOT AE GL AT SE/SA IP65 LF (19714)
| Z02 | kos | 3 | 0 | 0
3. | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje požarne opreme, 2.5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9010, leča za osvetljevanje požarne opreme, 3 urna avtonomija, pripravni spoj, IP42, kot npr.:
BEGHELLI DOT AE GL AT SE/SA IP65 LF (19714) LEČA ZA POŽ. OPREMO
| Z03 | kos | 4 | 0 | 0
4. | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za označevanje in osvetljevanje evakuacijskih poti, 1 W / LED, ohišje iz aluminija RAL 7035, prosojni polikarbonatni zaslon, 3 urna avtonomija, trajni spoj, IP40, kot npr.:
BEGHELLI EXIT DF30M AT SA LF IP40 RAVNO (4386)
| Z04 | kos | 2 | 0 | 0
5. | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za označevanje in osvetljevanje evakuacijskih poti, 1 W / LED, ohišje iz aluminija RAL 7035, prosojni polikarbonatni zaslon, 3 urna avtonomija, trajni spoj, IP41, kot npr.:
BEGHELLI EXIT DF30M AT SA LF IP40 LEVO/DESNO (4386)
| Z05 | kos | 3 | 0 | 0
6. | Dobava in polaganje kabla, položenega delno v betonu, delno pod ometom, delno nad ometom v PN cevi, delno v kabelskem jašku in delono po kabelskih policah v metrih. Instalacijski kabli morajo ustrezati standardu VDE 0250 del 204. Brezhalogenski kabli, razred odziva na ogenj B2ca s1 d2 a1:
- | NHXMH-J - 3 x 1,5 mm² | m | 120 | 0 | 0
7. | Dobava, montaža in polaganje instalacijskega materiala komplet s pritrdilnim materialom
| prazna I.C. cev 16mm | m | 30 | 0 | 0
- | prazna PN cev 16mm | m | 30 | 0 | 0
- | prazna PN. cev 23mm | m | 20 | 0 | 0
- | prazna PN. cev 29mm | m | 20 | 0 | 0
A2 | Zasilna razsvetljava |  |  |  | 0

## El.Razdelilniki
Poz. | Opis | ME | kol. | cena / en. | sk. cena
B1 | Nizkonapetostni razdelilniki
1 | NN RAZDELILNIK RA (AGREGAT)
Dobava in vgradnja materiala:
| NN razdelilnik RA tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP55, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz enega polja. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=160A, Icw=16kA. Dimenzije: 800x2035x300mm (ŠxVxG) Tip: XL³ 1000 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1
V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema:
| Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1
| Prenapetostna zaščita T1+T2 40kA, 3P+N, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1
| Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 3
| Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 4
| Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, 10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 16
| Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, 16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 14
| Svetilka za razsvetljavo rezdelilnika | kos | 1
| Vtičnica za montažo na DIN letev | kos | 1
| Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1
| NN RAZDELILNIK RA SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0
2 | NN RAZDELILNIK RM (MREŽA)
Dobava in vgradnja materiala:
| NN razdelilnik RM tipske modularne izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9003 in RAL7016, IP55, IK10, zaščita pri odprtih vratih IP2X, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. NN razdelilnik je sestavljen iz enega polja. Dovod zgoraj s kabli, odvodi zgoraj s kabli. Ue=400V, Ui=690V, Uimp=8kV. Ib=160A, Icw=16kA. Dimenzije: 800x2035x400mm (ŠxVxG) Tip: XL³ 1000 Proizvajalec: Legrand | kpl | 1
V NN razdelilnik je vgrajena sledeča oprema:
| Glavno stikalo z vrtljivo, podaljšano RU/RD ročico na vratih, 3P, 100A, tip Vistop, Legrand | kos | 1
| Prenapetostna zaščita T1+T2 40kA, 3P+N, tip SPD T1+T2, Legrand | kos | 1
| Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki 22x58mm, tip SP58, Legrand | kos | 3
| Varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 1P do 32A, komplet s taljivimi vložki 10x38mm, tip SP38, Legrand | kos | 4
| Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, 10A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 8
| Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 1P, 16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 26
| Inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, karakteristika C, Icu=10kA, 3P, 16A, tip TX³ - 10kA, Legrand | kos | 1
| Svetilka za razsvetljavo rezdelilnika | kos | 1
| Vtičnica za montažo na DIN letev | kos | 1
| Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material | kos | 1
| NN RAZDELILNIK RM SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0
3 | DOGRADITEV OPREME V OBSTOJEČ NN RAZDELILNIK
Dobava in vgradnja materiala, ter priklop kabla:
| Modul TRV00210 | kos | 2
| Tripolni odklopnik z elektronsko zaščitino enoto fiksne izvedve 100A/50kA tip Compact NSX100N + mikroprocesorska zaščitnaenota Micrologic 5,2E z meritvijo in prikazom I, U, P, E, frek., cos fi, FDM zaslon | kos | 2
| DOGRADITEV OPREME V OBSTOJEČ NN RAZDELILNIK SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0
B1 | Nizkonapetostni razdelilniki |  |  | 0

## El.Požar
Poz. | Opis | ME | kol. | cena / en. | sk. cena
F | SISTEM AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE
Opomba:
- | Elementi aktivne požarne zaščite v obravnavanih prostorih se priključijo v obstoječ sistem aktivne požarne zaščite celotnega objekta.
- | Za vse podstavke velja dobava in montaža ter spuščanje v pogon
1 | Optični javljalnik dima z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke; serija S-Line komplet s podnožjem in označevalno nalepko | kos | 15 | 0 | 0
2 | Naslovljivi optični javljalnik požara v kompletu s podnožjem in napisno ploščico (montaža v spuščen strop) komplet s podnožjem in ločenim svetlobnim indikatorjem in označevalno nalepko | kos | 16 | 0 | 0
3 | Temperaturni javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke; serija S-Line komplet s podnožjem in označevalno nalepko | kos | 1 | 0 | 0
4 | Rčnega javljalnika Sinteso; indirektni način proženja Ohišje rdeče barve za ročni javljalnik; za FDME223 Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 komplet s podnožjem in označevalno nalepko | kos | 2 | 0 | 0
5 | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod /4x vhodi) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhodi 4 A Ohišje za modul, IP 65 | kos | 2 | 0 | 0
6 | Napajalnik 24V/155W (5A + 0,5A) v kompletu s konektorji, v kovinskem ohišju in z AKU baterijami 2x17Ah; EN54 | kos | 1 | 0 | 0
7 | Adresna alarmna sirena rdeče barve z belo bliskavico, 99dB komplet spodnožjem in označevalno nalepko | kos | 2 | 0 | 0
8 | Dograditev licence za obstoječi varnostni centralno nadzorni sistem DESIGO CC, ki vključuje : - izključitev in ponovna priključitev obstoječih elementov javljanja požara; cca. 350 elementov; - priključitev elementov javljanja požara, cca. 950 elementov; - vsa potrebna oprema za izvedbo priključitve na obstoječi varnostni centralno nadzorni sistem -obvezen certifikat skladnosti opreme z SIST EN 54. | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in polaganje kabla, položenega delno v betonu, delno pod ometom, delno nad ometom v PN cevi, delno v kabelskem jašku in delno po kabelskih policah. Instalacijski kabli morajo ustrezati standardu VDE 0250 del 204
- | IH(St)H 2x2x0,8mm²,- za požarne sisteme - RDECE barve | m | 1170 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža instalacijske cevi, kanalov, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom
| I.C. 16mm | m | 234 | 0 | 0
F | Aktivna požarna zaščita | €: |  |  | 0

## El.Kon.pristop
Poz. | Opis | ME | kol. | cena / en. | sk. cena
H1 | Kontrola pristopa
Opomba:
- | Elementi kontrole pristopa v obravnavanih prostorih se priključijo v obstoječ sistem kontrole pristopa celotnega objekta.
- | Za vse podstavke velja dobava in montaža ter spuščanje v pogon
1 | Čitalnik CMX3/JPHM Čitalnik brezkontaktnih kartic, 13,56 MHz,razdalja branja ID-kartic: do 80 mm, NFC komunikacija, omogoča odpiranje vrat z pametnimi telefoni kot ID-medij: Android 5.1+, iPhone 7+, iOS 11+, BLE, AES, eSE, stopnja zaščite IP65; kot npr. ČETRTA POT CMX3 ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
2 | Krmilna enota VT-500.3 Varnostni terminal kontrole pristopa, možnost priklopa do 4 vrat, komunikacija TCP-IP, napajanje 230Vac, vgrajen napajalnik 12Vdc, baterijsko napajanje LiFePo4, lokalni pomnilnik dogodkov, ustreza SIST EN 50133-1, 4 vtiči za SAM varnostne kartice, (razred 3, kategorija B), samostojno delovanje z bazo do 100.000 oseb / ID medijev, velik pomnilnik za bazo kartic, tabele in hranjenje dogodkov, kot npr. ČETRTA POT VT-500.3 | kos | 1 | 0 | 0
3 | Drobni in vezni material | kpl | 1 | 0 | 0
Storitve
4 | Montaža in priklop strojne opreme | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Razširitev sistema | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Vnos topologije, nastavitev naprav | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava enostavne razvodne in | kos | 1 | 0 | 0
8 | Potovalna ura | kos | 8 | 0 | 0
9 | Kilometrina | km | 70 | 0 | 0
11 | Dobava in polaganje kabla, položenega delno v betonu, delno pod ometom, delno nad ometom v PN cevi, delno v kabelskem jašku in delno po kabelskih policah. Instalacijski kabli morajo ustrezati standardu VDE 0250 del 204
- | NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 10 | 0 | 0
- | Li-H(St)H 2x0,5+4x0,22mm2 | m | 14 | 0 | 0
- | U/FTP cat.6a | m | 50 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža instalacijske cevi, kanalov, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom
| I.C. 16mm | m | 6 | 0 | 0
H1 | Kontrola pristopa |  | Skupaj brez DDV |  | 0

## El.multimedia
Poz. | Opis | ME | kol. | cena / en. | sk. cena
I1 | Multimedia
Opomba:
- | Elementi kontrole pristopa v obravnavanih prostorih se priključijo v obstoječ sistem kontrole pristopa celotnega objekta.
- | Za vse podstavke velja dobava in montaža ter spuščanje v pogon
1. | TV za nadzor pacientov
- | FUL HD TV 24/7 - profesionalna raba ,SONY FW-55BZ 35L , 3x HDMI vhodi, daljinc. | kos | 2 | 0 | 0
- | Stenska konzola za TV z možnostjo naklona | kos | 2 | 0 | 0
- | Monzaža TV , drobni priključni material | kos | 2 | 0 | 0
2. | LCD laser projektor Epson EBL260 | kos | 1 | 0 | 0
3 | Video projekcijsko vgradno elektro platno 240 x180 cm -INCELL240x180 | kos | 1 | 0 | 0
4 | HDMI vtičnica, komplet s razvodnico in okrasnim pokrovom | kos | 2 | 0 | 0
5 | Konvekcioniran HDMI kamel | m | 10 | 0 | 0
6 | Dostava opreme, manipulacijski stroški | kpl | 1 | 0 | 0
I1 | Multimedia |  |  |  | 0

## #OPREMA POPIS
Naziv gr.: | UKC LJ - Prostor IPP
Načrt: | Popis projektirane in tipske opreme
Vsebina: | Popis materiala in del - PZI
Poz. | OPIS POSTAVKE | Skupna cena (€)
REKAPITULACIJA
Gradbeno obrtniška dela | Projektirana oprema | 0
Gradbeno obrtniška dela | Tipska oprema | 0
F | Fitnes | 0
| Skupaj | 0
| DDV (22%) | 0
4.3.3 | SKUPAJ z DDV | 0

## Tipska opr.
1 | Vse mere je potrebno preveriti na objektu.
2 | Pri zahtevnejših pozicijah se izdela prototip.
3 | Vsi korpusi, ki niso vidni so narejeni iz iverala z ABS nalimkom 3 mm v isti barvi.
4 | Iverali so višjega kakovostnega razreda.
5 | Pri vseh oblogah je potrebno predvideti morebitne naknadne izreze za vtičnice, videofon, čitalce ipd.
6 | Vse materiale in barve pred vgradnjo nujno potrdi projektant.
7 | Postavke zajemajo dostavo, montažo in odvoz embalaže.
z.št. | opis | ME | količina | cena po enoti | znesek
B. | TIPSKA OPREMA
Dežurne sobe
T_S1 | Tipski delovni stol z nastavljivo višino sedišča, nastavljivim naklonom naslona, kovinsko podnožje z gumiranimi kolesci. Naslon mreža, sedež umetno usnje. Opis: - nosilnost do 120 kg - primeren za osebe od 165 - 190 cm - UDOBEN IN ERGONOMSKO OBLIKOVAN SEDEŽ - ERGONOMSKO OBLIKOVAN NASLON V ZRAČNI MREŽI - NASTAVLJIVA LEDVENA OPORA - ROČNA OPIRALA NASTAVLJIVA PO VIŠINI - KAKOVOSTEN SINHRON MEHANIZEM - MOŽNOST PRILAGODITVE SILE NAGIBA - STABILNO IN KAKOVOSTNO PVC PODNOŽJE - GUMIRANA KOLESA ZA MEHKO PODLAGO Kot npr. pisarniški stol Ergoles ARIA BLISS ali enakovredno. Barve in materiali po izboru projektanta in naročnika. | kos | 28 | 0 | 0
T_V1 | Posteljno letveno dno 90x200 cm iz masivnih lesenih letev | kos | 10 | 0 | 0
T_V2 | Vzmetnica 90x200 cm kot npr. Meblojogi Relax Dream ali enakovredno | kos | 10 | 0 | 0
T_V3 | Vzglavnik 50x70 cm kot npr. klasični vzglavnik s kosmiči lateksa Vitapur SleepForm ali enakovredno | kos | 10 | 0 | 0
T_V4 | Prešita odeja 200x140 cm kot npr. celoletna odeja Vitapur Bamboo z bambusovimi vlakni ali enakovredno | kos | 10 | 0 | 0
T_V5 | Prevleka za vzglavnik in prešito odejo | kos | 10 | 0 | 0
T_V6 | Jogi rjuha 90x200 cm | kos | 10 | 0 | 0
T_KO1 | Koš za smeti, tipski kovinska mreža, bel, cca 20 l, okrogel | kos | 10 | 0 | 0
| Tipska oprema dežurnih sob skupaj |  |  |  | 0
Tipska oprema prostor za sproščanje
T_S2 | Konferenčni stol s sedalom oblazinjenim v umetno usnje, na 4 kovinskih nogah. Podnožje iz jeklenih profilov ovalne oblike, barvane v epoksi barvo, bele ali črne barve, polipropilenska školjka ojačana s steklenimi vlakni, polipropilenska spodnja zaščita sedežnega dela, super nakladalni, certifikat: EN 16139. Možnost zlaganja eden na drugega (pospravljanje v omaro). Kot napr. stol Whass ali enakovredno. Barve in materiali po izboru projektanta in naročnika. | kos | 24 | 0 | 0
T_L1 | Tapiciranje: umetno usnje. Z električno relaks funkcijo, z baterijo. Dimenzija: 90 x 107cm, višina 82/101 cm. Kot napr. počivalnik IBC CASA LINEA - Tulipano. Barve in materiali po izboru projektanta in naročnika. | kos | 6 | 0 | 0
T_M1 | Mizice v dveh dimenzijah 40 x 40 x h. 55 cm, in treh različnih barvah. Kot napr.mizica Connubia Island ali enakovredno. Barve in materiali po izboru projektanta in naročnika. | kos | 6 | 0 | 0
| Tipska oprema prostor za sproščanje skupaj: |  |  |  | 0
Tipska oprema skupni prostor
T_A1 | VGRADNI HLADILNIK kot napr. Bosch KIF81PFE0 Serie 8 Vgradni hladilnik dim. 177.5 x 56 cm s ploščatim tečajem ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
T_A2 | INDUKCIJSKA PLOŠČA kot napr. Bosch Serie 8 Flex induction kuhalna plošča 60 cm črna, ploska vgradnja, PXE601DC1E ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
T_A3 | XXL POMIVALNI STROJ kot napr. Bosch Serie 6 Popolnoma vgradni pomivalni stroj 60 cm, SBV6ZDX16E ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
T_A4 | VGRADNA MIKROVALOVNA PEČICA kot napr. Gorenje BM300X, vgradna mikrovalovna pečica. Elektronsko upravljanje Barva aparata: Barva nerjavnega jekla. Mere (Š×V×G): 59,5 × 38,8 × 34,5 cm. Notranjost iz nerjavnega jekla. Material vrat: steklo. Material fronte: nerjavno jeklo, način odpiranja vrat: gumb odpiranje vrat: levo odpiranje vrat. Volumen pečice: 20 l Število stopenj moči mikrovalov: 6. Mikrovalovna moč: 800 W Moč žara: 1000 W. Elektronsko upravljanje. | kos | 1 | 0 | 0
T_A5 | IZVČEČNA NAPA Integrirana vgradna napa, dim. 53,4x20,8x30, kot npr. Gorenje BHI611ES ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
T_A6 | POMIVALNO KORITO kot napr. BLANCO ANDANO 500-U ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
T_A7 | Sistem za ločevanje odpadkov, z izvlekom. | kpl | 1 | 0 | 0
| Tipska oprema skupni prostor skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Fitnes opr.
z.št. | opis | ME | količina | cena po enoti | znesek
C. | FITNES OPREMA
Tipska oprema prostor za sproščanje
T_F1 | Tekaška steza kot napr. TechnoGym RUN 1000 ADVANCED LED ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
T_F2 | Sobno kolo kot napr. TechnoGym BIKE ADVANCED LED SP ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
T_F3 | LETVENIK kot napr. TechnoGym SINGLE WALL BARS širine 90 cm LARGE ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
T_F4 | Kompaktna klop za vadbo kot napr.TECHNOGYM BENCH ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
T_F5 | Trakovi za krepitev mišic kot napr. POWER BAND SET veliki Skilltools | kos | 1 | 0 | 0
T_F6 | Ravnotežna plošča kot napr. BALANCE DOME Skilltools | kos | 1 | 0 | 0
T_F7 | Kolebnica kot napr. JUMP ROPE NEW | kos | 1 | 0 | 0
T_F8 | Žoga kot napr. WELLNESS BALL (cm 55) | kos | 1 | 0 | 0
T_F9 | Žoga kot napr. WELLNESS BALL (cm 65) | kos | 1 | 0 | 0
T_F10 | TRX trakovi za suspenzijsko (visečo) vadbo | kos | 1 | 0 | 0
T_F11 | Blazina za vadbo kot napr. EXERCISE MAT TG BAG | kos | 2 | 0 | 0
T_F12 | Masažni valj kot napr. FOAM ROLLER Skilltools | kos | 1 | 0 | 0
T_F13 | TRANSPORT IN MONTAŽA | kos | 1 | 0 | 0
| Tipska oprema prostor za sproščanje skupaj: |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Projektirana opr.
REKAPITULACIJA
A | PROJEKTIRANA OPREMA |  |  |  | 0
B | TIPSKA OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ OPREMA |  |  |  | 0
z.št. | opis | ME | količina | cena po enoti | znesek
A. | PROJEKTIRANA OPREMA
OPOMBE:
1 | Vse mere je potrebno preveriti na objektu
2 | Pri zahtevnejših pozicijah se izdela prototip.
3 | Vsi korpusu, ki niso vidni so narejeni iz iverala z ABS nalimkom 1mm v isti barvi.
4 | Iverali so višjega kakovostnega razreda.
5 | Pri vseh oblogah je potrebno predvideti morebitne naknadne izreze za vtičnice, videofon, čitalce ipd.
6 | Vse materiale in barve pred vgradnjo nujno potrdi projektant.
7 | Postavke zajemajo dostavo, montažo in odvoz embalaže
8 | Ročaji - glej posamezne postavke.
9 | Višina omar je enaka višini vrat - glej posamezne načrte opreme.
10 | dobavitelj je dolžen vse vzorce materialov, barv, ročajev itd. dostaviti v potrditev naročniku in projektantu pred izdelavo opreme
P_ČK1 | OPIS: P_ČK1 - čajna kuhinja sestavljena iz pulta, popultnih elementov, stranskih visokih elementov ter stenskih omaric ter stranske obloge obojestransko POZICIJA: skupni prostor SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 444 x 300 x 60 cm KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki VISOKE OMARE: 1 x korpus dimenzije 60 x 220 x 60 cm (š/v/g), prostor za vgradno mikrovalovno pečico, vrata: krilna 3 x, višinsko nastavljive police,1 x korpus dimenzije 60 x 220 x 60 cm (š/v/g), omara za visoki vgradni hladilnik, vrata: krilna 2 x - povezana STENSKE OMARICE: delitev 1 x korpus dimenzije 80 x 70 x 40 cm (š/v/g),2 x korpus dimenzije 120 x 40 x 40 cm (š/v/g), 2 x korpus dimenzije 60 x 40 x 60 cm (š/v/g), 1 x korpus dimenzije 80 x 40 x 60 cm (š/v/g), 2 x korpus dimenzije 120 x 40 x 60 cm (š/v/g), vrata: krilna 2 x, dvižna z blažilcem za nežno odpiranje 7 x,višinsko nastavljive police,1 x odprta polica/niša dimenzije 240 x 30 x 40 cm, delitev na 3 dele, PULT: UT 30 mm, dimenzija 320 x 60 x 3 cm, robovi obdelani z ABS nalimki STENSKA OBLOGA: nad pultom je stenska obloga iz 8 mm magnetnega UT dimenzije 320 x 60 x 0,8 cm PODPULTNI ELEMENTI: 2 x korpus dimenzije 60 x 87 x 60 cm (š/v/g), vrata krilna 2 x, višinsko nastavljive police, 1 x korpus dimenzije 60 x 87 x 60 cm (š/v/g), z izvlečnim predalom s koši za odpadke, odpiranje na dotik z nogo, z vodili, ki se zadnjih nekaj centimetrov samodejno zaprejo, z vgrajenimi blažilci za počasno, tiho in mehko odpiranje,1 x vrata za vgradni pomivalni stroj, 1 x predalnik s tremi predali, dimenzije 80 x 87 x 60 cm, z vodili, ki se zadnjih nekaj centimetrov samodejno zaprejo, z vgrajenimi blažilci za počasno, tiho in mehko odpiranje Vodila predalov morajo biti kvalitetna ter primerna za pogosto odpiranje ter z blažilci. Cokel: 20 mm UT, višina 150 mm, zapira vse vidne stranice opreme. Fronte: 20 mm UT, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimki. Ročaji: kot napr. RUJZ design 555.95 ali enakovredno. Vzorec potrdi naročnik. | kpl | 1 | 0 | 0
P_M1 | OPIS: P_M 1_miza v jedilnici POZICIJA: skupni prostor SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 160 x 65 x 75 cm MIZNA PLOSKEV: ultrapas, skupna debelina 30 mm, robovi obdelani z abs nalimkom. PODMOŽJE: PODNOŽJE: Mizi imata kovinsko podnožje iz pohištvenih profilov 25x25 mm. Po dve nogi sta med seboj povezani s horizontalno kovinsko prečko, ki je iz enakega profila in so zvarjene v U okvir. Dimenzija okvirja je 65x72 cm. Vsaka miza ima dva okvirja. Celotna podkonstrukcija je prašno barvana v enako barvo kot ploskev mize. Višina mize je 75 cm. OBDELAVA, BARVA: Točen odtenek določi projektant in ga potrdi naročnik. | kos | 4 | 0 | 0
P_PM1 | OPIS: P_PM 1_pisalna miza v dežurni sobi sestavljena iz delovne mize, stenske obloge, miza je vpeta v steno, brez podnožja POZICIJA: dežurna soba 1 SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 485 x 70 x 3 cm MIZNA PLOSKEV: ultrapas, skupna debelina 30 mm, robovi obdelani z abs nalimkom. Miza ima vgrajeno tipsko pravokotno rozeto za kable dimenzij 80x80 mm (kot napr. rozeta za kable MERIDA). Dimenzije izreza: 69x69mm. Rozeta oziroma uvodnica za kable izdelana iz aluminija. Na odprtini za kabel je opremljena s plastično krtačko. PODKONSTRUKCIJA: miza je konzolno vpeta v predelno MK steno. Podkonstrukcija za vpenjanje mize je sestavljena iz pohištvenih profilov dim 50x30 mm, zvarjene v L kotnike, ki so vijačeni v steno in spodnjo stranico miznih ploskev. Miza je 4 x pritrjena z L kotnikoma v steno. Krak kotnika je dolžine 50 cm. Podkonstrukcija ima vogale zaprte z čepi. Celotna podkonstrukcija je prašno barvana v barvo, ki je enaka barvi opreme. Ral naj bo enak kot ploskev mize. DODATNO: pod mizo je pritrjen tipski nosilec za PC računalnik. Kovinski nosilec za računalnik je prilagodljiv glede višine in širine (nastavljiva višina 300 - 455 mm, nastavljiva dolžina 135 - 245 mm, barva RAL enak površini mize). Namestitev s pomočjo lesnih vijakov na površino. OBDELAVA, BARVA: Točen odtenek določi projektant in ga potrdi naročnik. | kpl | 1 | 0 | 0
P_PM2 | OPIS: P_PM 2_pisalna miza v dežurni sobi sestavljena iz delovne mize, stenske obloge, miza je vpeta v steno, brez podnožja POZICIJA: dežurna soba 1 SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 470 x 70 x 3 cm MIZNA PLOSKEV: ultrapas, skupna debelina 30 mm, robovi obdelani z abs nalimkom. Miza ima vgrajeno tipsko pravokotno rozeto za kable dimenzij 80x80 mm (kot napr. rozeta za kable MERIDA). Dimenzije izreza: 69x69mm. Rozeta oziroma uvodnica za kable izdelana iz aluminija. Na odprtini za kabel je opremljena s plastično krtačko. PODKONSTRUKCIJA: miza je konzolno vpeta v predelno MK steno. Podkonstrukcija za vpenjanje mize je sestavljena iz pohištvenih profilov dim 50x30 mm, zvarjene v L kotnike, ki so vijačeni v steno in spodnjo stranico miznih ploskev. Miza je 4 x pritrjena z L kotnikoma v steno. Krak kotnika je dolžine 50 cm. Podkonstrukcija ima vogale zaprte z čepi. Celotna podkonstrukcija je prašno barvana v barvo, ki je enaka barvi opreme. Ral naj bo enak kot ploskev mize. DODATNO: pod mizo je pritrjen tipski nosilec za PC računalnik. Kovinski nosilec za računalnik je prilagodljiv glede višine in širine (nastavljiva višina 300 - 455 mm, nastavljiva dolžina 135 - 245 mm, barva RAL enak površini mize). Namestitev s pomočjo lesnih vijakov na površino. OBDELAVA, BARVA: Točen odtenek določi projektant in ga potrdi naročnik. | kpl | 2 | 0 | 0
P_PM3 | OPIS: P_PM 3_pisalna miza v dežurni sobi sestavljena iz delovne mize, stenske obloge, miza je vpeta v steno, brez podnožja POZICIJA: dežurna soba 4, 5, 6 in 9 SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 403.5 x 70 x 3 cm MIZNA PLOSKEV: ultrapas, skupna debelina 30 mm, robovi obdelani z abs nalimkom. Miza ima vgrajeno tipsko pravokotno rozeto za kable dimenzij 80x80 mm (kot napr. rozeta za kable MERIDA). Dimenzije izreza: 69x69mm. Rozeta oziroma uvodnica za kable izdelana iz aluminija. Na odprtini za kabel je opremljena s plastično krtačko. PODKONSTRUKCIJA: miza je konzolno vpeta v predelno MK steno. Podkonstrukcija za vpenjanje mize je sestavljena iz pohištvenih profilov dim 50x30 mm, zvarjene v L kotnike, ki so vijačeni v steno in spodnjo stranico miznih ploskev. Miza je 4 x pritrjena z L kotnikoma v steno. Krak kotnika je dolžine 50 cm. Podkonstrukcija ima vogale zaprte z čepi. Celotna podkonstrukcija je prašno barvana v barvo, ki je enaka barvi opreme. Ral naj bo enak kot ploskev mize. | kpl | 4 | 0 | 0
P_M4 | OPIS: P_PM 4_pisalna miza v dežurni sobi sestavljena iz delovne mize, stenske obloge, miza je vpeta v steno, brez podnožja POZICIJA: dežurna soba 8 SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 391 x 70 x 3 cm MIZNA PLOSKEV: ultrapas, skupna debelina 30 mm, robovi obdelani z abs nalimkom. Miza ima vgrajeno tipsko pravokotno rozeto za kable dimenzij 80x80 mm (kot napr. rozeta za kable MERIDA). Dimenzije izreza: 69x69mm. Rozeta oziroma uvodnica za kable izdelana iz aluminija. Na odprtini za kabel je opremljena s plastično krtačko. PODKONSTRUKCIJA: miza je konzolno vpeta v predelno MK steno. Podkonstrukcija za vpenjanje mize je sestavljena iz pohištvenih profilov dim 50x30 mm, zvarjene v L kotnike, ki so vijačeni v steno in spodnjo stranico miznih ploskev. Miza je 4 x pritrjena z L kotnikoma v steno. Krak kotnika je dolžine 50 cm. Podkonstrukcija ima vogale zaprte z čepi. Celotna podkonstrukcija je prašno barvana v barvo, ki je enaka barvi opreme. Ral naj bo enak kot ploskev mize. DODATNO: pod mizo je pritrjen tipski nosilec za PC računalnik. Kovinski nosilec za računalnik je prilagodljiv glede višine in širine (nastavljiva višina 300 - 455 mm, nastavljiva dolžina 135 - 245 mm, barva RAL enak površini mize). Namestitev s pomočjo lesnih vijakov na površino. OBDELAVA, BARVA: Točen odtenek določi projektant in ga potrdi naročnik. | kpl | 1 | 0 | 0
P_PM5 | OPIS: P_PM 5_pisalna miza v dežurni sobi sestavljena iz delovne mize, stenske obloge, miza je vpeta v steno, brez podnožja POZICIJA: dežurna soba 7 in 10 SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 264 x 70 x 3 cm MIZNA PLOSKEV: ultrapas, skupna debelina 30 mm, robovi obdelani z abs nalimkom. Miza ima vgrajeno tipsko pravokotno rozeto za kable dimenzij 80x80 mm (kot napr. rozeta za kable MERIDA). Dimenzije izreza: 69x69mm. Rozeta oziroma uvodnica za kable izdelana iz aluminija. Na odprtini za kabel je opremljena s plastično krtačko. PODKONSTRUKCIJA: miza je konzolno vpeta v predelno MK steno. Podkonstrukcija za vpenjanje mize je sestavljena iz pohištvenih profilov dim 50x30 mm, zvarjene v L kotnike, ki so vijačeni v steno in spodnjo stranico miznih ploskev. Miza je 4 x pritrjena z L kotnikoma v steno. Krak kotnika je dolžine 50 cm. Podkonstrukcija ima vogale zaprte z čepi. Celotna podkonstrukcija je prašno barvana v barvo, ki je enaka barvi opreme. Ral naj bo enak kot ploskev mize. DODATNO: pod mizo je pritrjen tipski nosilec za PC računalnik. Kovinski nosilec za računalnik je prilagodljiv glede višine in širine (nastavljiva višina 300 - 455 mm, nastavljiva dolžina 135 - 245 mm, barva RAL enak površini mize). Namestitev s pomočjo lesnih vijakov na površino. OBDELAVA, BARVA: Točen odtenek določi projektant in ga potrdi naročnik. | kpl | 2 | 0 | 0
P_SO1 | OPIS: P_SO 1 - stenske omarice v dežurni sobi POZICIJA: dežurna soba 1 SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 485 x 77 x 35 cm KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki STENSKE OMARICE: 3 x korpus dimenzije 121.25 x 77 x 35 cm (š/v/g), deljen z vertikalo na 2 enaka dela,1 x fiksna polica na korpus ter z 1 x drsnimi vrati na korpus dimenzije 61.625 x 77 cm (š/v). Vodila za vrata morajo biti kvalitetna ter primerna za pogosto odpiranje ter z blažilci. | kpl | 1 | 0 | 0
P_SO2 | OPIS: P_SO 2 - stenske omarice v dežurni sobi POZICIJA: dežurna soba 2 in 3 SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 470 x 77 x 35 cm KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki STENSKE OMARICE: 4 x korpus dimenzije 117.5 x 77 x 35 cm (š/v/g), deljen z vertikalo na 2 enaka dela,1 x fiksna polica na korpus ter z 1 x drsnimi vrati na korpus dimenzije 59.75 x 77 cm (š/v). Vodila za vrata morajo biti kvalitetna ter primerna za pogosto odpiranje ter z blažilci. | kpl | 2 | 0 | 0
P_SO3 | OPIS: P_SO 3 - stenske omarice v dežurni sobi POZICIJA: dežurna soba 4, 5, 6 in 9 SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 360 x 77 x 35 cm KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki STENSKE OMARICE: 3 x korpus dimenzije 120 x 77 x 35 cm (š/v/g), deljen z vertikalo na 2 enaka dela,1 x fiksna polica na korpus ter z 1 x drsnimi vrati na korpus dimenzije 61 x 77 cm (š/v). Vodila za vrata morajo biti kvalitetna ter primerna za pogosto odpiranje ter z blažilci. | kpl | 4 | 0 | 0
P_SO4 | OPIS: P_SO 4 - stenske omarice v dežurni sobi POZICIJA: dežurna soba 8 SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 348 x 77 x 35 cm KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki STENSKE OMARICE: 3 x korpus dimenzije 116 x 77 x 35 cm (š/v/g), deljen z vertikalo na 2 enaka dela,1 x fiksna polica na korpus ter z 1 x drsnimi vrati na korpus dimenzije 59 x 77 cm (š/v). Vodila za vrata morajo biti kvalitetna ter primerna za pogosto odpiranje ter z blažilci. | kpl | 1 | 0 | 0
P_SO5 | OPIS: P_SO 5 - stenske omarice v dežurni sobi POZICIJA: dežurna soba 7 in 10 SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 264 x 77 x 35 cm KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki STENSKE OMARICE: 3 x korpus dimenzije 132 x 77 x 35 cm (š/v/g), deljen z vertikalo na 2 enaka dela,1 x fiksna polica na korpus ter z 1 x drsnimi vrati na korpus dimenzije 67 x 77 cm (š/v). Vodila za vrata morajo biti kvalitetna ter primerna za pogosto odpiranje ter z blažilci. | kos | 2 | 0 | 0
P_O1 | OPIS: P_O 1 - visoke omare pritrjene na steno POZICIJA: dežurna soba 4, 5, 6, 8 in 9 SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 159 x 197 x 50 cm KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki VISOKE OMARE: 3 x korpus dimenzije 53 x 197 x 50 cm (š/v/g), z odprtim delom spodaj ter z enim predalom s ključavnico,vrata: krilna 3 x s ključavnico, 3 x polica, 3xpalica za obešanje obleke vodila predalov morajo biti kvalitetna ter primerna za pogosto odpiranje ter z blažilci. Fronte: 20 mm UT, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimki. Ročaji: kot napr. RUJZ design 555.95 ali enakovredno. Vzorec potrdi naročnik. | kpl | 5 | 0 | 0
P_O2 | OPIS: P_O 2 - visoka omara pritrjena na steno POZICIJA: dežurna soba 7 in 10 SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 106 x 197 x 50 cm KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki VISOKE OMARE: 2 x korpus dimenzije 53 x 197 x 50 cm (š/v/g), z odprtim delom spodaj ter z enim predalom s ključavnico, vrata: krilna 2 x s ključavnico, 2 x polica, 2xpalica za obešanje obleke Vodila predalov morajo biti kvalitetna ter primerna za pogosto odpiranje ter z blažilci. Fronte: 20 mm UT, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimki. Ročaji: kot napr. RUJZ design 555.95 ali enakovredno. Vzorec potrdi naročnik. | kpl | 2 | 0 | 0
P_O3 | OPIS: P_O 3 - visoke omare pritrjene na steno POZICIJA: dežurna soba 1 in 2 SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 212 x 197 x 50 cm KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki VISOKE OMARE: 3 x korpus dimenzije 53 x 197 x 50 cm (š/v/g), z odprtim delom spodaj ter z enim predalom s ključavnico,vrata: krilna 3 x s ključavnico, 3 x polica, palica za obešanje obleke 1 x korpus dimenzije 53 x 197 x 50 cm (š/v/g), z odprtim delom spodaj ter z enim predalom s ključavnico, 3 x polica Vodila predalov morajo biti kvalitetna ter primerna za pogosto odpiranje ter z blažilci. Fronte: 20 mm UT, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimki. Ročaji: kot napr. RUJZ design 555.95 ali enakovredno. Vzorec potrdi naročnik. | kos | 2 | 0 | 0
P_O4 | OPIS: P_O 4 - visoke omare pritrjene na steno POZICIJA: dežurna soba 3 SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 159 x 197 x 50 cm KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki VISOKE OMARE: 3 x korpus dimenzije 53 x 197 x 50 cm (š/v/g), z odprtim delom spodaj ter z enim predalom s ključavnico,vrata: krilna 3 x s ključavnico, 1 x polica, palica za obešanje obleke Vodila predalov morajo biti kvalitetna ter primerna za pogosto odpiranje ter z blažilci. Fronte: 20 mm UT, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimki. Ročaji: kot napr. RUJZ design 555.95 ali enakovredno. Vzorec potrdi naročnik. | kpl | 1 | 0 | 0
P_O5 | OPIS: P_O 5 - omara (fitnes) POZICIJA: prostor za sproščanje SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 439 x 120 x 75 cm KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki OMARE: 4 x korpus dimenzije 100.75 x 120 x 75 cm (š/v/g), z 2 x drsnimi vrati na korpus (omogočeno mora biti odpiranje v šir. 90 cm, da se lahko zložijo stoli v omaro!!!) Vodila vrat morajo biti kvalitetna ter primerna za pogosto odpiranje ter z blažilci. Fronte: 20 mm UT, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimki. Ročaji: kot napr. RUJZ design 555.95 ali enakovredno. Vzorec potrdi naročnik. OPOMBA: OMARA JE ZASNOVANA ZA SHRANJEVANJE KONFERENČNEGA STOLA KOT NAPR. STOL Whass, na 4 nogah, z oblazinjenim v umetno usnje. NALAGANJE 4 X 5 STOLOV EDEN NA DRUGEGA V VIŠINO, DA SE PREPREČI ODTISE NA OBLAZINJENJU STOLOV. V PRIMERU DOBAVE DRUGIGAČNIH STOLOV, JE DIMENZIJE OMARE PRILAGODITI LE-TEM. | kpl | 1 | 0 | 0
P_G1 | OPIS: P_G 1 - garderobne omarice z dvema prekatoma (dve garderobni mesti v Z obliki POZICIJA: hodnik SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 560 x 212 x 50 cm (14 omaric) KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki Celotno okovje je predvideno iz nerjavečega jekla, 2 x obešalno kljukico na omarico. Vključeni izrezi na vratcah za prezračevanje. V omarice je izvesti zaklepanje. Omarico je opremiti s številko. Fronte: 20 mm UT, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimki. | kpl | 1 | 0 | 0
P_G2 | OPIS: P_G 2 - garderobne omarice z dvema prekatoma (dve garderobni mesti v Z obliki POZICIJA: hodnik SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 240 x 212 x 50 cm (6 omaric) KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki Celotno okovje je predvideno iz nerjavečega jekla, 2 x obešalno kljukico na omarico. Vključeni izrezi na vratcah za prezračevanje. V omarice je izvesti zaklepanje. Omarico je opremiti s številko. Fronte: 20 mm UT, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimki. | kpl | 2 | 0 | 0
P_G3 | OPIS: P_G 3 - garderobne omarice z dvema prekatoma (dve garderobni mesti v Z obliki POZICIJA: hodnik SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 280 x 212 x 50 cm (7 omaric) KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki Celotno okovje je predvideno iz nerjavečega jekla, 2 x obešalno kljukico na omarico. Vključeni izrezi na vratcah za prezračevanje. V omarice je izvesti zaklepanje. Omarico je opremiti s številko. Fronte: 20 mm UT, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimki. | kpl | 1 | 0 | 0
P_G4 | OPIS: P_G 4 - garderobne omarice z dvema prekatoma (dve garderobni mesti v Z obliki POZICIJA: skupni prostor SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 440 x 212 x 50 cm (11 omaric) KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki Celotno okovje je predvideno iz nerjavečega jekla, 2 x obešalno kljukico na omarico. Vključeni izrezi na vratcah za prezračevanje. V omarice je izvesti zaklepanje. Omarico je opremiti s številko. Fronte: 20 mm UT, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimki. | kpl | 1 | 0 | 0
P_PO1 | P-PO 1_postelja POZICIJA: dežurne sobe 1 - 10 SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 205 x 90 x 42 cm (10 postelj) STRANICE POSTELJE: 20 mm UT, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimki. Celotno okovje postelje je predvideno iz nerjavečega jekla, barvano. OMARICE: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, Vključiti leteveno podlogo iz večplastno lepljenega furnirja. | kos | 10 | 0 | 0
P_NO | NOČNA OMARICA (Š / V / G): P_NO 1: 39 x 27 x 40 cm (7 kom) P_NO 2: 68 x 27 x 40 cm (1 kom) P_NO 3: 53 x 27 x 40 cm (1 kom) P_NO 4: 74 x 27 x 40 cm (1 kom) OMARICE: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, | kpl | 1 | 0 | 0
P_SB1 | P-SB 1 stenska obloga s kljukicami POZICIJA: skupni prostor SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 126.5 x 197 x 2 cm (2 kpl) Obloga je sestavljena iz stenske obloge in kljukic za obešanje v skupnem prostoru. Pozicijo sestavlja stenska obloga z vgrajenimi kljukicami za obešanje oblačil. Obloga je iz 20 mm iverne plošče obdelane u ultrapasom. Vsi robovi so obdelani z 2 mm abs nalimki. Spodnji rob obloge je na višini 15 cm od tal. V oblogo je privijačenih 9 točkovnih stenskih obešalnikov s skritim pritrjevanjem. 9x Obešalniki kot pr. RujzDesign 40.009. | kos | 2 | 0 | 0
P_KL1 | P-KL 1 klop POZICIJA: hodnik SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): KLOP: 200 x 45 x 5 cm, NASLON: 200 x 50 x 2 cm, SEDIŠČE IN NASLON: leseno, hrast (kot.napr. Cognac Eiche 0048 NA), lakirano z mat lakom, sedišče h=50 mm, rahlo pobrušeni robovi (1-2mm), naslon d=20 mm, lesen, rahko pobrušeni/zaobljeni robovi (1-2 mm). PODKONSTRUKCIJA: klop je v steno privijačena z dvema jeklenima T konzolama v rastru 90 cm. V predelni MK steni se predhodno izdela leseno ali kovinsko ojačitev za vijačenje konzol in obešanje klopi. | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PROJEKTIRANA OPREMA |  |  |  | 0