## List1 (CENE)
Popis del in ocena stroškov investicije: Diesel električni agregat S CENAMI
Dizelski električni agregat v zvočno izoliranem ohišju za zunanjo montažo.
Dizelski agregat postavljen na zunanjem temelju. Namenjen je rezervnemu napajanju v primeru izpada električnega omrežja.
Agregat mora biti opremljen s krmilnikom, ki omogoča sinhrone preklope med mrežnim in agregatskim virom (brez prekinitve napajanja porabnikov ob povratku mrežne napetosti) in avtomatskim vklopom ob izpadu napajalne distribucijeke mreže. Sistem mora biti opremljen z ustreznimi zaščitami, ter prikazovalnikom sinhronizacije, s prikazom frekvenčne in napetostne diference, ter razliko faznega kota.
Vsa dela se izvajajo v dnevnem ali nočnem času. Tako v rednih delovnih dneh, kot tudi med vikendi in dela prostimi dnevi.
Vse cene morajo vključevati dostavo na objekt. Raztovarjanje, postavitev, priklop in zagon.
V ceni je potrebno upoštevati tudi vse stroške z odpadno embalažo.
Izbrana oprema z navedenim proizvajalcem se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca in drugega tipa, vendar z enakovrednimi oziroma boljšimi karakteristikami. Pred naročilom je potrebno, na podlagi priloženih referenc in atestov, pridobiti soglasje investitorja, nadzornika in projektanta inštalacij.
Dizelski električni agregat se dobavi v kompletu sestavljen iz posameznih komponent.
Funkcionalnost delovanja v celoti zagotavlja ponudnik.
Ponudnik mora za vso ponujeno opremo (kjer je navedeno) navesti proizvajalca in tip opreme ter priložiti originalno dokumentacijo, v nasprotnem primeru se smatra, da sklop ni del ponudbe ter se ponudbo zavrne kot nedopustno.
Ponudnik mora ponuditi tovarniško novo opremo.
Obvezno priložiti veljavni certifikat proizvajalca ponujenega agregata po standardih ISO 9001 in ISO 14001 ter vzorec CE izjave o skladnosti za agregatski vir enake moči.
Ponudnik mora obvezno predložiti standardni protokol preizkusa opreme pri proizvajalcu, na podlagi katerega se bo preverjala ustreznost v razpisu zahtevanim tehničnim parametrom. Če se na tovarniškem testiranju, na katerem je prisotno strokovno osebje naročnika, ugotovi neustreznost ponujene opreme glede na zahtevane tehnične parametre ima naročnik pravico zavrniti ponujeno opremo. Naročnik v takem primeru lahko zahteva opremo drugega proizvajalca. Vse stroške, ki bi ob tem nastali pa nosi izvajalec oziroma ponudnik katerega oprema je bila neustrezna.
1. | Dizelski električni agregat postavljen na jeklenem podstavku in vgrajen v zvočno izoliranem ohišju za zunanjo montažo.
Sestavljen kot komplet pogonski motor in sinhronski generator skupaj z protivibracijskimi elementi in krmilno omaro na podnožju.
Omogočati mora bremensko testiranje agregata, s sinhroniziranimi preklopi v obe smeri, brez prekinitve napajanja priključenih porabnikov.
Mora biti opremljen z vsemi tehničnimi tekočinami v predpisanih količinah.
Navidezna nazivna moč - trenutna L.T.P. po ISO 8528 najmanj: 385 kVA
Delovna nazivna moč - trajna P.R.P. po ISO 8528 najmanj: 280 kW
Delovna nazivna moč - trenutna L.T.P. po ISO 8528 najmanj: 308 kW
napetost: 3 x 400/230 V, frekvenca: 50 Hz, cos, fi: 0,8
Napetost in naboj zagonskih akumulatorjev: 24 VDC/160 Ah
Prostornina rezervoarja za gorivo mora zagotavljati najmanj 12 urno avtonomijo pri 100% P.R.P.
Zvočno izolirano ohišje za zunanjo ali notranjo montažo agregata.
Ohišje na vsaki strani opremljeno s krilnimi vrati, ki omogočajo enostaven dostop v notranjost ohišja. Vsa vrata opremljena s kljuko in ključavnico. Vsaj ena vrata omogočajo pogled od zunaj na zaslon krmilnika agregata.
Sklop motor-generator je z amortizerji, ki zmanjšujejo prenos tresljajev, postavljen na podstavek.
Skladnost naprave z direktivami:
2006/42/EC - o strojih
2014/35/EU - električna varnost: nizkonapetostna električna oprema
2014/30/EU - elektromagnetna združljivost
2000/14/EC - o emisiji hrupa v okolje
1.1. | Pogonski motor | KPL | 1
4-taktni dizelski motor s turbinskim polnilnikom
Vrsta: 6 valjni
Razporeditev: Vrstni
Število vrtljajev: 1500 /min
Tip regulacije vrtljajev: elektronska
Napetost zagonskih akumulatorjev: 24 V
Moč zaganjalnika najmanj: 5,5kW
Polnilni tok alternatorja najmanj: 90A (28VDC)
Največja "Prime power" (gross) moč najmanj: 314 kWm
Največja poraba goriva pri 100% PRP največ: 70,0 l/h
Največja poraba goriva pri 50% PRP največ: 38,8 l/h
Proizvajalec in tip (nujno navesti):
1.2. | Sinhronski generator | KPL | 1
Trajna moč (H-125/40/400V) najmanj: 350 kVA
Izolacijski razred: H
Dvig temperature pri trajni moči kot za razred: H
Nazivna medfazna napetost: 400V
Nazivna fazna napetost: 230V
Nazivna frekvenca: 50 Hz
Stopnja zaščite: IP23
Vzbujanje s trajnimi magneti - PMG
Natančnost regulacije napetosti pri statični obremenitvi mora biti enaka ali boljša kot: ±0,5%
3 fazni AVR
Dovoljen prehitri tek: 2250 RPM
Dovoljena preobremenitev: 110% za eno uro vsakih 6 ur
Dovoljena preobremenitev: 300% za 20 sekund
Skladnost z RFI: EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, VDE 0875G/N/K
Proizvajalec in tip (nujno navesti):
1.3. | Dvoplaščen dnevni rezervoar dizelskega električnega agregata | KPL | 1
Rezervoar montiran na podnožje agregata. Prostornina rezervoarja za najmanj 12 ur pri 100 % P.R.P. Rezervoar mora biti napolnjen z dizelskim gorivom, ki ne vsebuje biokomponent - ovrednoteno posebej v samostojni poziciji v nadaljevanju! Rezervoar goriva mora biti dvoplaščen.
1.4. | Grelnik pogonskega motorja moči 2000 W s cirkulacijsko črpalko za hladilno tekočino | KOS | 1
Grelnik pogonskega motorja montiran na podnožje agregata. Vzdržuje ustrezno temperaturo in omogoča lažji zagon motorja. Grelnik se napaja iz električnega omrežja.
Napajalna napetost: 230 V
Stopnja zaščite najmanj: IP65
Varnostna temperatura: 120 °C
Skladnost z:
EN 60529 (A1–A2) 2014 - stopnja zaščite
EN 60204–1:2006 - varnost strojev
EN 62233:2008 - električna varnost
2014/30/UE - elektromagnetna združljivost
2014/35/UE - oprema za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
Temperatura se mora nastavljati s pomočjo DIP stikal ali izbirnega stikala. Na voljo morajo biti vsaj 5 temperaturnih območij. Temperatura nastavljiva vsaj v območjo od 5 °C do 80 °C.
1.5. | Baterijski polnilnik | KOS | 1
Montaža na DIN letev
Pasivno hlajenje
Napajalna napetost: od 180 do 305 VAC
Frekvenca napajalne napetosti: od 47 do 63 Hz (±6%)
Maksimalni polnilni tok (In) pri <50 °C vsaj: 25A (±5%)
Temeraturno območje delovanja: od -25 do + 70 °C
S potenciometrom nastavljivo področje toka polnjenja vsaj: od 10 do 100% In
Zagotavlja dopolnjevanje zagonskih akumulatorjev v skladu z DIN41773.
Omogoča polnjenje vsaj: Odprtih svinčenih, AGM, GEL in NiCd. Izbira s pomočjo mostičkov v polnilniku.
LED indikacija vsaj za: izpad napajalne napetosti, okvara baterije ali polnilnika, diagnostiko.
Signalizacija vsaj dveh stanj s pomočjo prostonapetostnih kontaktov v polnilniku za: izpad napajalne napetosti in okvara baterije ali polnilnika.
Polnilnik mora zagotavljali vsaj štiri stopnje polnjenja: ''float'', ''absorption'', ''bulk'' in ''recovery''.
Priključek za temperaturno kompenzacijo polnjenja.
Modbus RTU komunikacija
Zaščita pred: kratkim stikom, preobremenitvijo, previsoko napetostjo, previsoko temperaturo, napačno priključeno polariteto.
Diagnostika z LED: Izpad napajalne napetosti
Diagnostika z LED: Okvara polnilnika ali baterije
Proizvajalec in tip (nujno navesti):
1.6. | Izpušni lonec | KOS | 1
Izpušni lonec z dušenjem hrupa -35 dB(A) s prirobnico in kompenzatorjem.
1.7. | Ročna črpalka za črpanje motornega olja | KOS | 1
Ročna črpalka montirana na podnožje agregata omogoča črpanje starega motornega olja iz oljnega korita ob rednih vzdrževalnih pregledih.
1.8. | Lovilna posoda za vse tehnične tekočine agregata | KOS | 1
Lovilna posoda ustrezne kapacitete, v kateri se lokalizira motorno olje, hladilna tekočina ali elektrolit zagonskih akumulatorjev.
Opremljena je s senzorjem, ki signalizira izlitje tehničnih tekočin iz motorja v lovilno posodo.
1.8.1. | Senzor razlitja | KOS | 1
Lovilna posoda mora biti opremljena s senzorjem razlitja, ki je priključen na krmilnik agregata in signalizira razlitje tekočine.
Največji delovni tlak najmanj: 20 bar
Delovna temperatura okolice vsaj: -30 °C / +55 °C
IP vsaj: 65
Material: medenina
Proizvajalec in tip (nujno navesti):
1.9. | Sonda s stikalom za signaliziacijo minimalnega nivoja goriva in merjenje temperature goriva | KPL | 1
Stikalo z merilnikom temperature se vgradi v dvoplaščni rezervoar v podnožju agregata.
Priključena na krmilnik agregata in preklopnega mesta. Komplet s kabli dolžine 30m. Montaža, nastavitve in preizkus delovanja.
Ocenjena dolžina stikala / sonde: 500 mm.
Kontakt montiran na višini: 100 mm.
Material: medenina
IP vsaj: 65
Delovna temperatura okolice vsaj: -30 °C / +55 °C
Največji delovni tlak najmanj: 20 bar
Točnost merjenja temperature vsaj: razred B
OPOMBA: pred naročilom je potrebno na objektu preveriti dejansko dolžino sonde!
Vse komplet montirano in ožičeno.
Proizvajalec in tip (nujno navesti):
1.10. | Sistem za nadzor zagonskih akumulatorjev | KPL | 1
Poreklo blaga - Evropska Unija
Naprava mora zagotavljati samodejno periodično merjenje notranje upornosti, temperature in napetosti posameznega akumulatorja ter alarmiranje v primeru prekoračitev mejnih vrednosti merjenih veličin na CNS enoti.
Komplet je sestavljen iz merilnega modula za (vsak) akumulator in komunikacijskega vmesnika za priključitev na CNS.
Naprava mora omogočati:
- nadzor nad posameznim zagonskim akumulatorjem in tabelarični prikaz vrednosti napetosti, temperature, notranje upornosti in stanja (normalno, alarm)
- nadzor nad posameznim merilnim modulom (deluje normalno, alarm)
- grafična obdelava merjenih veličin (notranja upornost, napetost in temperatura) za vsak akumulator
- nastavljanje mejnih vrednosti merjenih veličin
- možnost priklopa temperaturnega senzorja in senzorja vlažnosti (strojnice agregata)
- konfiguracijo preko vgrajenega web strežnika
- Dovoljena emperatura okolice komunikacijskega vmesnika med delovanjem: od 0 °C do 60 °C, vlažnost 90 % brez kondenzacije
- Merilno območje temperaturnega senzorja: od -35°C do + 85°C
- Točnost merjenja napetosti: <1,0%
- Točnost merjenja notranje upornosti zagon. akumulatorja: <8,0 %
- Točnost merjenja temperature:<15%
Proizvajalec in tip (nujno navesti):
2. | Prekolpno mesto mreža - agregat za sinhronizirane preklope | KPL | 1
Vgrajeno v ohišje agregata
Izvede avtomatski preklop celotnega bremena na agregatsko napajanje ob izpadu omrežja in delujočem agregatu. Prilagojeno nazivni moči agregata, v samostojni elektro omari. Dva motorizirana odklopnika krmiljena iz nadzorne plošče agregata omogočata preklope za sinhronizirano delovanje agregata z omrežjem.
Omogoča izklop obeh virov napajanja.
Prilagojeno priklopu mrežnega dovodnega kabla: 2x150mm2 na fazo in PEN 2x150mm2
Prilagojeno priklopu odvodnih kablov: 2x150mm2 na fazo in PEN 2x150mm2
Tokovni merilni transformator 630/5A na fazi L1 na mrežni strani.
Tokovni merilni transformator 630/5A na vseh fazah na agregatski strani.
Vse komplet montirano in ožičeno.
2.1. | Motoriziran odklopnik fikse izvedbe | KOS | 2
Vgrajen v preklopno mesto mreža-agregat
Nazivni tok: 630A @ 690V
Kratkostična zmogljivost Icu=36kA @ 415V
LS/I zaščitna enota
Elektro motorni pogon 230VAC
Vklopilna tuljava 230VAC
Izklopna tuljava 230VAC
Podnapetostna tuljava 230VAC
Pomožni kontakti, stanje
Pomožni kontakti, signalizacija delovanja zaščite
Proizvajalec in tip (nujno navesti):
2.2. | Krmilnik agregata in preklopnega mesta mreža - agregat za sinhronizirane preklope - GLAVNI | KOS | 1
Vgrajen v preklopno mesto mreža-agregat
Krmilnik agregata in preklopnega mesta mreža - agregat mora omogočati:
Samodejni zagon agregata ob izpadu mrežne napetosti.
Nadzor in upravljanje dizelskega električnega agregata in preklopnega mesta mreža - agregat.
Vklop in izklop motoriziranega agregatskega in mrežnega odklopnika.
Sinhronizacijo z mrežno napetostjo ob povratku v kombinaciji s krmilnikom preklopnega mesta.
Ročno in samodejno upravljanje motoriziranega agregatskega in mrežnega odklopnika.
Ročni zagon in zaustavitev agregata.
Testni zagon agregata (bremensko testiranje agregata, paralelni način delovanja z mrežnim virom v namen brezprekinitvenih preklopov z mehkim načinom obremenjevanja ali razbremenjevanja v kombinaciji s krmilnikom preklopnega mesta.).
Samodejni testni zagon agregata (uporabnik nastavi dan, uro in čas trajanja testa. Test se lahko izvede v prostem teku agregata ali pod obremenitvijo - v kombinaciji s krmilnikom preklopnega mesta.).
Sinhronizacijo z mrežno napetostjo in trajno paralelno delovanje agregata z mrežo ter prelivanje bremena v obe smeri brez prekinitve napajanja porabnikov v kombinaciji s krmilnikom preklopnega mesta.
Regulacijo dizelskega električnega agregata.
CAN komunikacija z ECU.
Skladnost z EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1, EN 60068-2-1, EN 60068-2-2, EN 60068-2-6. EN 60068-2-27, EN 60068-2-30:2005, EN 60529, UL 6200
Merjenje in prikaz vrtljajev motorja.
Merjenje in prikaz električnih veličin DEA: - delovna moč (fazna in skupna) - jalova moč (fazna in skupna) - navidezna moč (fazna in skupna) - faktor moči (fazni in skupni) - karakter bremena R/C/L (fazni in skupni) - frekvenca - napetost generatorja (fazna in medfazna) - fazni tok
Merjenje in prikaz električnih veličin bremena: - delovna moč - jalova moč - faktor moči - karakter bremena R/C/L
Merjenje in prikaz električnih veličin mreže: - frekvenca - napetost (fazna in medfazna) - tok na fazi L1 - delovna moč - jalova moč - faktor moči - karakter bremena R/C/L
Merjenje in prikaz mehanskih veličin pogonskega motorja dizelskega agregata: - napetost zagonskih akumulatorjev - tlak motornega olja - temperatura hladilne tekočine - nivo goriva
Beleženje statistike: - delovna energija agregata (kWh) - jalova energija agregata (kWarh) - navidezna energija agregata (kVAh) - delovna energija mreže (kWh) - jalova energija mreže (kWarh) - število delovnih ur - število zagonov - število pritiskov izklopa v sili - število zasilnih zaustavitev - skupna poraba goriva
Beleženje zgodovine (prikazano mora biti vsaj): - zaporedna številka dogodka - razlog za zapis - datumska in časovna značka dogodka - režim krmilnika - stanje digitalnih vhodov/izhodov - število vrtljajev motorja - frekvenca agregata - napetost agregata (fazna in medfazna) - fazni tok agregata - frekvenca mreže - napetost agregata (fazna in medfazna) - mrežni tok L1 - napetost zagonskih akumulatorjev - tlak motornega olja - temperatura hladilne tekočine - nivo goriva
Vgrajen set zaščit - OBVEZNO! - zaščito frekvence s spodnjo in zgornjo mejo - zaščito napetosti s spodnjo in zgornjo mejo - R.O.C.O.F. - vector shift - smerno zaščito proti mrežnemu viru
Vgrajen set zaščit mora omogočati hitro ločitev agregata od omrežja, v primeru napake na omrežju. Nivoji proženja se nastavijo skladno z zahtevami elektro distributerja!
Programiranje logičnih funkcij - PLC
Komunikacijski priključki: USB, RS485 (MODBUS RTU), omogočajo nadzor in upravljanje agregata prek namenske programske opreme ali prek nadzornega sistema naročnika
Minimalno število digitalnih vhodov: 8
Minimalno število digitalnih izhodov: 8
Minimalno število analognih vhodov: 4 (nastavljivo: 0-20mA/0-2500Ohm/0-10V)
Zaslon na sprednji strani krmilnika, omogoča pregled nad izmerjenimi vrednostmi.
Gumbi na sprednji strani krmilnika omogočajo upravljanje z agregatom.
Vse komplet montirano in ožičeno v elektro komandni omari, montirani na podnožju agregata.
OPOMBA: Tripolna razdelilna shema krmilja za zagotavljanje funkcionalnosti je predmet dobavitelja.
Proizvajalec in tip (nujno navesti):
2.2.1. | Ethernet komunikacijska kartica za glavni krmilnik agregat in preklopnega mesta | KOS | 1
Montaža v razširitveno režo v namenski krmilnik agregata in preklopnega mesta.
Komunikacijski priključki: RJ45 (Ethernet/SNMP in MODBUS TPC)
100Mbit/s, full duplex
Proizvajalec in tip (nujno navesti):
2.3. | Namenski krmilnik agregata in preklopnega mesta - REZERVNI | KOS | 1
Vgrajen v preklopno mesto mreža-agregat
Napajalna napetost vsaj: 6,5 do 36 VDC
Maksimalna poraba: 12W
Območje delovanja: -40°C do +70°C ali bolje
Stopnja zaščite na sprednji strani minimalno: IP65
Stopnja zaščite na zadnji strani minimalno: IP20
Grafični zaslon, minimalna resolucija: 240 x 128 pikslov in vsaj 14 tipk za upravljanje s sistemom.
Krmilnika agregata in preklopnega mesta omogoča:
Samodejni zagon agregata ob izpadu mrežne napetosti.
Ročno in samodejno upravljanje agregatskega in mrežnega odklopnika.
Ročni zagon in zaustavitev agregata.
Testni zagon agregata.
CAN komunikacija z ECU.
Merjenje in prikaz električnih veličin agregata: - delovna moč - jalova moč - navidezna moč - faktor moči - frekvenca - napetost generatorja (fazna in medfazna) - fazni tok - razlika v kotu med sinhronizacijo
Merjenje mehanskih veličin pogonskega motorja dizelskega agregata: - število vrtljajev - tlak motornega olja - temperatura hladilne tekočine - nivo goriva - napetost zagonskih akumulatorjev
Beleženje statistike: - električna delovna energija (kWh) - število vklopov mrežnega odklopnika - število vklopov agregatskega odklopnika - število delovnih ur - čas do naslednjega servisa
Beleženje zgodovine (prikazano mora biti vsaj): - minimalno 500 dogodkov - minimalno 500 alarmov
Vgrajen set zaščit - OBVEZNO: - zaščita pred previsoko in prenizko frekvenco - zaščita pred previsoko in prenizko napetostjo - zaščita pred previsokim tokom - zaščita pred neuravnoteženo napetostjo in tokom - zaščita pred preobremenitvijo
Programiranje logičnih funkcij - PLC
Vsaj: 1x RJ45, 1x USB in 2x RS485
Komunikacijski protokoli vsaj: ModBus TCP in Modbus RTU - brez razširitvenih modulov
Minimalno število digitalnih vhodov: 12
Minimalno število digitalnih izhodov: 12
Namenski digitalni vhod za varnostno funkcijo E-Stop/Izklop v sili
Minimalno število analognih vhodov: 4 (nastavljivo: 0-2500 Ohm/0-10 V/4-20 mA)
Zaščita pred nepredvidenimi vrednostmi na analognih vhodih (ang. Wire break).
Vse komplet montirano in ožičeno v elektro omari na agregatu.
OPOMBA: Tripolna razdelilna shema krmilja za zagotavljanje funkcionalnosti je predmet dobavitelja.
Proizvajalec in tip (nujno navesti):
| Skupaj Dizelski električni agregat in preklopno mesto mreža - agregat za sinhronizirane preklope vgrajeno v ohišje agregata kot naprimer tip EG 385 I_SA (enakovreden ali boljši) : | KPL | 1 | 0
3. | Namenska programska oprema za nadzor in upravljanje | KPL | 1
Programska oprema proizvajalca glavnega krmilnika za nadzor in upravljanje z agregatom in preklopnim mestom
Omogočati mora enako enako funkcionalnost kot lokalno upravljnje s krmilnikom agregata in preklopnega mesta
Omogočati mora izvoz kompletne konfiguracije krmilnika
Omogočati mora izvoz kompletne zabeležene zgodovine
Lokalni (USB) ali daljinski (Ethernet, MB RTU/TPC) priklop na krmilnik
Proizvajalec in tip (nujno navesti):
| Skupaj Namenska programska oprema: | KPL | 1 | 0
4. | Nastavitev, kontrola in meritev mrežnega zaščitnega releja | KPL | 1
Izvedba nastavitev, meritev in preizkusa delovanja vgrajena zaščite <>U in <>f, ki deluje na ločilno mesto.
Izdelava merilnega poročila.
Delo se opravi z certificirano napravo ''Relay testerjem''.
Delo lahko izvede samo oseba s kvalifikacijo NPK za zahtevne NN električne inštalacije (NPK za NNELI).
| Skupaj Nastavitev, kontrola in meritev mrežnega zaščitnega releja: | KPL | 1 | 0
5. | Montažna dela
dostava in postavitev agregata na objektu
prevoz agregata na predvideno lokacijo postavitve
stroški embalaže in prevoz montažnega materiala in orodja od obratovalnice do mesta montaže in nazaj.
centriranje in niveliranje agregata v pravilni položaj na predvideno mesto končne lokacije, dostava in vgradnja temeljnih vijakov
dostava in montaža elektro opreme
izdelava zaščite ozemljitve na agregatu in na drugih dobavljenih elementih agregata, priklop na ozemljitve
priklop vseh kablov za dovod do agregata od PMO in odvod na porabnike
zaščitna oprema
izdelava, dostava in montaža navodil za rokovanje z agregatom in njegovo vzdrževanje, nudenje prve pomoči pri udaru električne energije, enopolne sheme in opominske ploščice
oprema dieselskega motorja z oljem in antifrizom za prvi zagon agregat.
preverjanje naprav avtomatike agregata, zaščita generatorja, mreže in motorja, poskusni zagon agregata,
šolanje uporabnika in predaja agregata v brezhibnemu stanju končnemu uporabniku.
CE certifikat, a-testi, načrti in priključne sheme, navodila za obratovanje (uporaba ter osnovno vzdrževanje)
Zaključna dela
|  | kpl | 1 | 0
6. | Dizelsko gorivo D2 brez biokomponent
| Dostava na objekt in točenje v rezervoar v podnožju agregata pred pričetkom testiranja in usposabljanja. Izdaja dokazila o kvaliteti goriva. | l | 500 | 0
7. | Dokumentacija (ob primopredaji)
Navodilo za uporabo agregata v Slovenščini
Električne sheme agregata in NN razdelilnika - vezalna shema ,+R DEA, +R ATS
Potrdilo o tovarniškem preskusu agregata pri proizvajalcu
Izjava o skladnosti (CE certifikat)
Meritve in izdelava predpisanih poročil (ozemljitve, galvanske povezave, električnih inštalaci).
Tabela parametrov krmilnikov agregatskih virov in preklopnega mesta.
Izdelava PID
Vizuelni pregled, in izdelava zapisnika o pregledu po sklopih
|  | kpl | 1 | 0
8. | Zagon naprave s strani pooblaščenega serviserja in izdaja garancijskih listin
Nastavitve parametrov krmilnika in DEA naprave z ustrezno programsko opremo proizvajalca, prvi zagon s preizkusom delovanja dizelskega agregata za rezervno napajanje objekta, nastavitve vseh zaščit na odklopnikih v novih razdelilnikih, nastavitve peklopnih časov in zaščit motornih stikal, nastavitev funkcij krmiljenja dizelskega agregata in krmiljenja sinhroniziranih preklopov med mrežnim in agregatskim virom napajanja.
Preizkus delovanja sistema rezervnega napajanja v vseh možnih režimih obratovanja z izdelavo poročil o nastavitvah (funkcionalnost zagotavlja izvajalec po zahtevah naročnika).
Zahteva se storitev s strani proizvajalca dizelskega agregata in krmilnika ustrezno usposobljenega in potrjenega izvajalca. Z uspešno zaključenim preizkusom delovanja in spuščanjem v pogon in izstavitvijo končne situacije prične teči garancijski rok.
|  | kpl | 1 | 0
9. | Usposabljanje uporabnika
| Po zaključeni primopredaji se izvede teoterično in praktično usposabljanje končnega uporabnika na montirani opremi na lokaciji, preda se ustrezna navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 | 0
Skupaj diesel električni agregat: |  |  |  | 0
Gradbena dela:
10.
10.1. | Temelj za postavitev agregata - detajl glede na navodila dobavitelja samega agregata
| Izkop gradbene jame v zemlji III. ktg., | m3 | 10 | 0
| izdelava tamponske podlage | m3 | 6 | 0
| izdelava temelja z betonom C25/30 okvirnih dimenzij š x d x v 2,20 × 4,80 × 0,20 m in armaturo (2 × mreža Q339 z betonom C25/30) Opomba: sama dimenzija temelja se lahko spremeni glede na dejanski dobavljen agregat | kpl | 1 | 0
10.2. | Zasip in ureditev okolice izkopa, odvoz odvečnega materiala na deponijo | kpl | 1 | 0
10.3. | Samo polaganje ozemljitvenega traku Rf 30 x 3,5 obroč v temeljni plošči, in en obroč okrog temeljne plošče, komplet s spojnim materialom (15 x križna sponka KON 01). | m | 200 | 0
10.4. | Stroški organizacije gradbišča, prenosi opreme, zavarovanje, zakoličbe, gradbiščna ograja...: | kpl | 1 | 0
10.5. | Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in vpisana v gradbeni dnevnik: | % | 10 | 0
Skupaj gradbena dela: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
Diesel električni agregat: |  |  |  | 0
Gradbena dela: |  |  |  | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0